招标文件

| 项目编号： | CGZB2022-007 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 龙泉市中医医院迁建工程--弱电智能化采购项目 |
| 采 购 人： | 龙泉市中医医院 |
| 采购代理机构： | 龙泉市公共资源交易中心 |
| 地 址： | 龙泉市贤良路333号 |
| 2022年11月 |  |

目  录

目  录	1

第一章  招标公告（邀请）	1

第二章  招标需求	5

一   产地要求	5

二   采购内容及清单	5

三   执行标准要求	6

六   项目证明及授权要求	80

七   工期要求	80

八   安装、调试、验收要求	80

九   演示及样品要求	81

十   考察与现场勘察	82

十二   其他	82

第三章  投标人须知	83

投标人须知前附表（一）	83

投标人须知前附表（二）	86

一    总则	87

1.1     适用范围	87

1.2     定义	87

1.3     投标人应具备资格条件	87

1.4     联合体投标	88

1.5     投标文件的语言及计量	88

1.6     投标费用	88

1.7     现场踏勘	88

1.8     答疑会	88

1.9     分包	89

1.10    保密	89

1.11    政府采购政策	89

1.12    相同品牌产品	90

1.13    信用信息记录查询	90

1.14    质疑和投诉	90

1.15    特别声明	92

二    招标文件	92

2.1     招标文件的组成	92

2.2     招标文件的澄清、修改	92

三    投标文件	93

3.1     投标文件的形式和效力	93

3.2     在线投标响应（电子投标）说明	93

3.3     投标文件组成	94

3.4     资格审查文件的组成	94

3.5     资信商务及技术文件的组成	94

3.6     报价文件的组成	94

四    投标文件的编制	94

4.1     投标文件编制	94

4.2     投标报价要求	94

4.3     投标有效期	95

4.4     投标文件格式	95

4.5     投标文件份数及签署	95

五    投标文件的提交	95

5.1     投标文件导入和加密	95

5.2     投标文件的提交	95

5.3     投标文件修改和撤回	95

5.4     备选投标方案	96

5.5     投标诚实信用	96

六    开标、资格审查、评标	96

6.1     开标	96

6.2     资格审查	97

6.3     评标	98

6.4     投标文件的澄清、说明或补正	99

6.5     报价错误修正	99

6.6     评标报告	100

七    投标无效的情形	100

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效	100

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效	100

7.3     在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	100

7.4     在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	101

7.5     如有下列情形之一的，其投标无效	101

7.6     如有下列情形之一的，可中止电子交易活动的情形	102

八    中标和合同	102

8.1     中标	102

8.2     中标公告和中标通知书	102

8.3     履约保证金	103

8.4     合同	103

九    其他事项	103

9.1     解释权	103

第四章  合同格式	104

第五章  投标文件格式	111

一  资格审查文件格式	111

1.1    资格审查文件封面格式	111

1.2    资格审查文件目录	112

1.3    有效营业执照电子文档	112

1.4    负责人身份证电子文档	112

1.5    授权委托书格式	113

1.6    具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函格式	114

1.7    具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式	115

1.8    无重大违法记录声明书格式	116

1.9    联合体协议书格式	117

1.10    特定资格条件证明材料附件（若有）	118

1.11    其他	118

二  资信商务及技术文件格式	119

2.1    资信及商务文件封面格式	119

2.2    资信商务及技术文件目录	119

2.3    投标函格式	120

2.4    节能环保产品格式	122

2.5    类似案例成功的业绩格式	122

2.6    商务响应表格式	123

2.7    技术指导、培训方案	123

2.8    售后服务	124

2.9    整体方案描述、货物技术规格描述的完整性、先进性、科学性	124

2.10    供货方案	124

2.11    投标产品配置清单格式	125

2.12    技术规格偏离表格式	126

2.13    拟投入的设施设备格式	127

2.14    拟投入的项目班子格式	128

2.15    质量保障措施方案	128

2.16    安装、调试、验收方案	129

2.17    视频演示	129

2.18    投标人需要说明的其他文件和说明等	129

三  报价文件格式	130

3.1     报价文件文件封面格式	130

3.2     报价文件文件目录	130

3.3     开标一览表格式	131

3.4     投标分项报价表格式	132

3.5     中小企业声明函格式	133

3.6     残疾人福利性单位声明函格式	134

3.7     监狱企业证明格式	135

第六章  评标办法和评审标准	136

一    总则	136

二    评审一般规定	136

三    评审内容及标准	136

附件：政府采购活动现场确认声明书	140

第一章  招标公告（邀请）

项目概况：

龙泉市中医医院迁建工程--弱电智能化采购项目 的潜在供应商应在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/lqweb/）采购公告附件中自行获取采购文件，并于2022年11月22日09:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：CGZB2022-007

项目名称：龙泉市中医医院迁建工程--弱电智能化采购项目

采购方式：公开招标

采购需求：见招标文件第二章

数量：1

单位：批

预算金额：15950000元

最高限价：15950000元

简要规格描述：见招标文件第二章

备注：

合同履行期限：详见招标文件

联合体投标：R接受

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：þ无；

¨专门面向中小企业

¨货物由符合政策要求的中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的中小微企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员,提供中小企业声明函；

þ要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到  % ，小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：无

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

1. 时间：发布公告之日至2022年11月22日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2. 地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网(龙泉)（http://lssggzy.lishui.gov.cn/lqweb/）公告附件

3. 方式：自行下载获取

⑴获取流程：浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—获取招标文件管理；

⑵未在浙江省政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）注册成为正式供应商的，请注册完成审核成功后方可登录获取，注册流程见网址：zfcg.czt.zj.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?_=2020-03-09%2006:00:22，注册咨询电话：400-881-7190；

⑶在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份（或丽水市公共资源交易网）获取的招标文件在仅供阅览；潜在供应商未按上述第⑴条方式获取招标文件的不得对招标文件提起质疑投诉；

4. 售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 提交投标文件截止时间：2022年11月22日 09:30（北京时间）

2. 投标地点（网址）：

⑴ 电子加密投标文件：在“政府采购云平台”上传提交，“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执；

⑵备份投标文件：投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件以电子邮件的形式发送至（lqxzsp@126.com），备份投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；未在规定时间内发送备份投标文件造成的响应无效或失败由供应商自行承当。

3. 开标时间：2022年11月22日 09:30（北京时间）

4. 开标地点（网址）：浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—开标评标—进入开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2. 其他事项：本项目全程电子招投标，相关的操作规程务必关注《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）

七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名  称：龙泉市中医医院

地  址：龙泉市贤良路25号

项目联系人（询问）：刘先生  项目联系方式（询问）：15024661480

质疑联系人：金先生    质疑联系方式：13575370678

2. 采购代理机构信息

名  称： 龙泉市公共资源交易中心

地  址：龙泉市公共资源交易中心政府采购科（贤良路333号行政中心西副楼四楼）

传  真：0578-7262863

项目联系人（询问）： 曾金     项目联系方式（询问）：0578-7765621

质疑联系人： 黄小姐       质疑联系方式：0578-7765621

3. 同级政府采购监督管理部门

名    称：龙泉市财政局政府采购监管科

地    址：龙泉市华楼街229号财政局政府采购监管科

传  真：0578-7760601

联系人：沈先生  监督投诉电话：0578-7760601

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  招标需求

- 一   产地要求

根据法律法规，本项目采购产品须为中华人民共和国境内（不含港、澳、台）生产或组装。

- 二   采购内容及清单

| 序号 | 项目类别及名称 | 配置简述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合布线系统 | 信息面板、尾纤、配线架、跳线等 | 1 | 套 |
| 2 | 计算机网络系统 | 交换机、服务器、光模块等 | 1 | 套 |
| 3 | 安全防范系统 | 摄像机、磁盘阵列、服务器、拼接屏、双鉴探测器、门禁控制器、磁力锁、巡更主机、车辆道闸等 | 1 | 套 |
| 4 | 背景广播系统 | 控制主机、功放、音箱、话筒等 | 1 | 套 |
| 5 | 有线电视系统 | 机柜、DVD机等 | 1 | 套 |
| 6 | 信息引导及发布系统 | LED屏、控制电脑、视频处理器、50寸显示屏等 | 1 | 套 |
| 7 | 候诊呼叫信号系统 | 管理软件、服务器、分诊报道屏、号票打印机、排队叫号屏、功放、音箱、诊间门口屏等 | 1 | 套 |
| 8 | 护理呼应信号系统 | 管理软件、服务器、护士站主机、报警分机、病床分机、病房门口机等 | 1 | 套 |
| 9 | 建筑能效监管系统 | 中央管理系统、智能数据网关、电脑工作站等 | 1 | 套 |
| 10 | 技能培训报告厅 | LED屏、控制电脑、音箱、功放、调音台、音频处理器、话筒、时序电源、会议主机、抑制器、网络中控主机等 | 1 | 套 |
| 11 | 会议室 | 投影机、音箱、功放、调音台、音频处理器、话筒、时序电源、抑制器、网络中控主机等 | 1 | 套 |
| 12 | 弱电机房 | 防火门、UPS配电柜、防雷器、UPS电源、蓄电池、精密空调、服务器机柜、精密配电柜、气体灭火器等 | 1 | 套 |
| 13 | 消控安保中心机房 | UPS配电箱、防雷器、UPS电源、蓄电池等 | 1 | 套 |
| 14 | 综合管路系统 | 桥架、六类网线、供电线、大对数电缆、光纤、音箱线、视频线、弱电井等 | 1 | 套 |

▲注：投标报价超过最高限价的投标无效。

- 三   执行标准要求

本次采购的产品（服务）所涉及的产品标准、规范、验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范。如有新的标准应采纳新标准；若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

四  技术需求

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、综合布线系统 |  |  |  |
| 2 | 信息插座 | 1、86型单口面板。白色86型面板双层模块化设计、采用UL94V0 耐冲击及耐燃ABS 材料高强度抗冲击热塑材料制成；所有面板均带防护门，可适应不同的恶劣施工环境，防潮，有效延长模块寿命,兼容超五类、六类及光纤模块。 2、六类180度非屏蔽RJ45模块，性能符合六类标准中的规定，568A和568B彩色编码，方便线缆端接，材料采用镀金层50um，可拔插2000次以上，性能向下兼容五类，超五类产品，多种颜色可供选择。 | 个 | 1656 |
| 3 | 双口地插 | 1、86型双平口面板。参数:标准：系列面板与英式标准尺寸兼容可以支持本系列所有信息模块； 性能特点：抗老化不易变色，采用精抛光或磨砂的饰面，具有更加出色的可靠性、安全性和更加优美的外观； 结构特点：螺钉内置方式面板带标准的白色边框外观更加美观、要求提供可更换的透明标签夹标示系统高效的进行编码管理，前端半透明式防尘门设计有效的防止灰尘进入和识别,前端提供可供自由更换的网络和语音标示以便在不同的使用环境下任意更换标示做到灵活方便高效； | 个 | 6 |
| 4 | 信息插座 | 1、86型双平口面板。白色86型面板双层模块化设计、采用UL94V0 耐冲击及耐燃ABS 材料高强度抗冲击热塑材料制成；所有面板均带防护门，可适应不同的恶劣施工环境，防潮，有效延长模块寿命,兼容超五类、六类及光纤模块。 2、六类180度非屏蔽RJ45模块，性能符合六类标准中的规定，568A和568B彩色编码，方便线缆端接，材料采用镀金层50um，可拔插2000次以上，性能向下兼容五类，超五类产品，多种颜色可供选择。 | 个 | 425 |
| 5 | 光纤盒 | 1、名称：单口光纤面板 白色86型面板双层模块化设计、采用UL94V0 耐冲击及耐燃ABS 材料高强度抗冲击热塑材料制成；所有面板均带防护门，可适应不同的恶劣施工环境，防潮，有效延长模块寿命,兼容超五类、六类及光纤模块。2、符合YD/T 1272.1-2003，YD/T 1727.3-2005，YD/T 1727.4-2007标准；接头，插入损耗<0.2dB，反射损耗>55dB，温度范围-40~+85摄氏度，耐久性1000次，变化小于等于0.2dB；陶瓷（氧化锆）套管，该部件采用进口高精度机床加工，产品光洁度高，精确轴心定位，保证产品同轴度及同圆度精确系数；一体化的内部结构独特设计，结构更简单，使用更轻松，易于装配，提高效率。良好的稳定性能，连续插拔试验插损小； | 个 | 12 |
| 6 | 布放尾纤 | 1、名称：LC尾纤 光纤跳线/尾纤（SC/FC/ST/LC） 产品应用：光纤通信系统 产品标准：YD/T 1272 、ISO/IEC 11801:2017 、TIA-568.2-D:2018 产品特性：①依据工业标准出厂前 100%光学测试，确保可靠性②重复性好，耐久性≥1000 次 ③互换性好，插入损耗≤0.2dB ④低插入损耗，高回波损耗，性能优于业界标准的要求 ⑤高品质材料耐磨损，陶瓷（氧化锆）插芯，插入损耗低，耐久性好 ⑥各种长度、多种类型的光纤跳线可供选择和定制 | 根 | 28 |
| 7 | 布放尾纤 | LC双芯光纤跳线： 光纤跳线/尾纤（SC/FC/ST/LC） 产品应用：光纤通信系统 产品标准：YD/T 1272 、ISO/IEC 11801:2017 、TIA-568.2-D:2018 产品特性：①依据工业标准出厂前 100%光学测试，确保可靠性②重复性好，耐久性≥1000 次 ③互换性好，插入损耗≤0.2dB ④低插入损耗，高回波损耗，性能优于业界标准的要求 ⑤高品质材料耐磨损，陶瓷（氧化锆）插芯，插入损耗低，耐久性好 ⑥各种长度、多种类型的光纤跳线可供选择和定制 | 根 | 14 |
| 8 | 配线架 | 六类24口非屏蔽配线架，适用于T568A 和T568B，支持前端打线；面板表面整洁，没有螺丝，包括色标槽和打印标签条； 可端接22-24AWG，UTP/FTP 电缆；支持超五类、六类、超六类及光纤模块的组合安装，可直接安装在标准的19”机架或机柜上，后置线缆管理器有效引导线缆至正确位置，节省机柜空间。 | 个 | 147 |
| 9 | 跳线 | - 规格：2米六类 UTP 4对7*0.127机房专用软跳线； 产品应用：百兆以太网、千兆以太网、2.5G 以太网、5G 以太网 产品标准：YD/T 926.3-2009 、ISO/IEC 11801:2017 、TIA-568.2-D:2018 - 产品特性：①导体采用优质无氧铜，保证优良的拉伸和电阻性能 ②多股结构，线缆柔软，可承受反复弯曲，适用于任何弯曲的连接场合 ③水晶头采用 PC 料，触点表面镀金 50μ(inch)，插拔寿命>1000 次 ④水晶头簧片采用磷青铜 3 叉结构，保证连接的稳定、牢靠 ⑤一体化注塑帽套结构，提高跳线插拔时按压自锁弹片的舒适度和便捷性 ⑥传输带宽＞250MHz，每根成型跳线通过 100%测试合格 | 条 | 6000 |
| 10 | 跳线架 | 规格：100对机架110语音配线架 产品应用：百兆以太网，满足语音数据传输 产品标准：YD/T 926.3-2009 、ISO/IEC 11801:2017 、TIA-568.2-D:2018 产品特性：①提供带背板机架式安装方式 ②IDC 线卡镀镍，可卡接 22～26AWG 铜线，重复卡接>250 次 ③优质冷轧钢板，表面静电喷涂，塑料材质进口 ABS，阻燃环保，产品美观大方 ④标准 19 英寸设计，高度 1U，适用任何标准 19 英寸机柜 ⑤跳线架正面直观的标签窗分组标签区，为书写标签提供方便的管理 ⑥标准配置为 20 个 4 对连接端子和 4 个 5 对连接端子 | 个 | 19 |
| 11 | 跳线 | 规规格：2米1对RJ45-110语音跳线 产品应用：百兆以太网、千兆以太网、2.5G 以太网、5G 以太网 产品标准：YD/T 926.3-2009 、ISO/IEC 11801:2017 、TIA-568.2-D:2018 产品特性：①导体采用优质无氧铜，保证优良的拉伸和电阻性能 ②多股结构，线缆柔软，可承受反复弯曲，适用于任何弯曲的连接场合 ③水晶头采用 PC 料，触点表面镀金 50μ(inch)，插拔寿命>1000 次 ④水晶头簧片采用磷青铜 3 叉结构，保证连接的稳定、牢靠 ⑤一体化注塑帽套结构，提高跳线插拔时按压自锁弹片的舒适度和便捷性 ⑥传输带宽＞250MHz，每根成型跳线通过 100%测试合格 | 条 | 900 |
| 12 | 光缆终端盒 | 规格：1U24芯LC接口光纤配线架 产品应用：光纤通信系统 产品标准：YD/T 778-2011 、ISO/IEC 11801:2017 、TIA-568.2-D:2018 产品特性：①接口模块化设计，可装 SC、LC(双工)、FC、ST 适配器，空缺接口可装堵头/盲板 ②进出光纤方便灵活，自带熔接单元，熔配一体 ③全程走纤路径设计，保证光纤最小弯曲半径≥40mm ④背面多个光缆固定位置，便于光缆开剥保护 ⑤优质冷轧钢板，表面静电喷涂，产品美观大方 ⑥标准 19 英寸设计，配置灵活，适用任何标准 19 英寸机柜 ⑦机架结构有全封闭式和开放式，安装、维护和扩容更加方便、快捷 ⑧各类配线单元和配件齐全，可根据需要选配 抽拉式结构可选，方便操作管理 | 个 | 12 |
| 13 | 光缆终端盒 | 规格：1U48芯LC接口光纤配线架 产品应用：光纤通信系统 产品标准：YD/T 778-2011 、ISO/IEC 11801:2017 、TIA-568.2-D:2018 产品特性：①接口模块化设计，可装 SC、LC(双工)、FC、ST 适配器，空缺接口可装堵头/盲板 ②进出光纤方便灵活，自带熔接单元，熔配一体 ③全程走纤路径设计，保证光纤最小弯曲半径≥40mm ④背面多个光缆固定位置，便于光缆开剥保护 ⑤优质冷轧钢板，表面静电喷涂，产品美观大方 ⑥标准 19 英寸设计，配置灵活，适用任何标准 19 英寸机柜 ⑦机架结构有全封闭式和开放式，安装、维护和扩容更加方便、快捷 ⑧各类配线单元和配件齐全，可根据需要选配 抽拉式结构可选，方便操作管理 | 个 | 29 |
| 14 | 线管理器 | 规格：1U 19" 理线架 产品应用：网络机房、数据中心 产品标准：YD/T 926.3-2009 、ISO/IEC 11801:2017 、TIA-568.2-D:2018 产品特性：①可上下开合的前板，大空间线槽设计，方便用户理线需求 ②提供双面理线槽管理线缆走向，保证安装更加美观 ③优质冷轧钢板，表面静电喷涂，产品美观大方 ④标准 19 英寸设计，高度 1U，适用任何标准 19 英寸机柜 ⑤理线槽的入口设计可容易引入线缆，有效保证线缆的弯曲半径 | 个 | 146 |
| 15 | 布放尾纤 | 规格：3米LC-LC双芯单模9/125光纤跳线 产品应用：百兆以太网、千兆以太网、2.5G 以太网、5G 以太网 产品标准：YD/T 926.3-2009 、ISO/IEC 11801:2017 、TIA-568.2-D:2018 产品特性：①导体采用优质无氧铜，保证优良的拉伸和电阻性能 ②多股结构，线缆柔软，可承受反复弯曲，适用于任何弯曲的连接场合 ③水晶头采用 PC 料，触点表面镀金 50μ(inch)，插拔寿命>1000 次 ④水晶头簧片采用磷青铜 3 叉结构，保证连接的稳定、牢靠 ⑤一体化注塑帽套结构，提高跳线插拔时按压自锁弹片的舒适度和便捷性 ⑥传输带宽＞250MHz，每根成型跳线通过 100%测试合格 | 根 | 93 |
| 16 | 光纤盒 | 规格：LC双工适配器 产品应用：光纤通信系统 产品标准：YD/T 778-2011 、ISO/IEC 11801:2017 、TIA-568.2-D:2018 产品特性：①接口模块化设计，可装 SC、LC(双工)、FC、ST 适配器，空缺接口可装堵头/盲板 ②进出光纤方便灵活，自带熔接单元，熔配一体 ③全程走纤路径设计，保证光纤最小弯曲半径≥40mm ④背面多个光缆固定位置，便于光缆开剥保护 ⑤优质冷轧钢板，表面静电喷涂，产品美观大方 ⑥标准 19 英寸设计，配置灵活，适用任何标准 19 英寸机柜 ⑦机架结构有全封闭式和开放式，安装、维护和扩容更加方便、快捷 ⑧各类配线单元和配件齐全，可根据需要选配 抽拉式结构可选，方便操作管理 | 个 | 93 |
| 17 | 布放尾纤 | 规格：1.5米LC,单模9/125尾纤 产品应用：百兆以太网、千兆以太网、2.5G 以太网、5G 以太网 产品标准：YD/T 926.3-2009 、ISO/IEC 11801:2017 、TIA-568.2-D:2018 产品特性：①导体采用优质无氧铜，保证优良的拉伸和电阻性能 ②多股结构，线缆柔软，可承受反复弯曲，适用于任何弯曲的连接场合 ③水晶头采用 PC 料，触点表面镀金 50μ(inch)，插拔寿命>1000 次 ④水晶头簧片采用磷青铜 3 叉结构，保证连接的稳定、牢靠 ⑤一体化注塑帽套结构，提高跳线插拔时按压自锁弹片的舒适度和便捷性 ⑥传输带宽＞250MHz，每根成型跳线通过 100%测试合格 | 根 | 1350 |
| 18 | 光纤连接 | 光纤连接熔接法单模 | 芯 | 1350 |
| 19 | 电视、电话插座 | 1、名称：数字电视插座(TV75欧姆同轴端口和RJ45端口) 86型 含六类非屏蔽模块模块 产品应用：工作区子系统 产品标准：YD/T 926.3-2009 、ISO/IEC 11801:2017 、TIA-568.2-D:2018 产品特性：①国标 86 型面板，具有原厂 LOGO 标识，平面哑光造型，简洁质朴 ②标准化模块卡接式设计，嵌入式结构安装，方便用户使用和维护 ③适用于安装各种标准的 RJ45 模块和 RJ11 模块 ④采用优质的 ABS 工程塑料，防撞、阻燃抗冲击，保证产品使用的牢固性和耐久性 ⑤防尘盖设计，以保护模块，防止灰尘、污物进入 ⑥接口上方带有标识条，便于端口管理 | 个 | 144 |
| 20 | 机柜、机架 | 规格：宽600mm*深600mm*高2000mm42U网络机柜 标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC60297-2、DIN41494：PART1和DIN41494：PART1标准； 结构：前门为带条形通风孔边框，5mm厚无色透明钢化玻璃门，后门为高密度六角通风孔钢板门,快开式侧板,预留对地安装孔和接地柱,装≥1个风扇 材料：优质冷轧钢板 颜色：黑色 机柜表面处理：机柜的脱脂、防锈磷化、静电喷涂处理； 6口10A铝壳 PDU: 2米1.5平方国标10A插头线、6口、铝制外壳； | 台 | 21 |
| 21 | 双绞线缆测试 | 双绞线线缆测试 | 链路 | 6000 |
| 22 | 光纤测试 | 光纤测试 | 芯 | 1350 |
| 23 | 二、计算机网络系统 |  |  |  |
| 24 | 智慧医院SDN网络平台 | 智慧医院SDN网络平台: 方案相关组件支持容器化部署，提供易部署、易扩展、轻量化、故障快速恢复能力； 1、支持VxLan组网架构：网络层面支持VxLan，通过VxLan实现业务解耦及业务隔离 2、基于角色的IP地址段接入控制：要求实现基于角色的IP地址分配，能够针对某一类用户或者终端进行分组并分配对应网段，从而方便通过一条ACL在任意设备上实现对用户组权限的控制。 3、自动化上线：基于角色自动化，至多3份配置模板实现全网设备配置自动上线，上线过程不需要U盘等任何介质。 4、物联网终端基于静态IP地址段自动上线：基于静态IP地址段，自动识别哑终端，并实现自动开户自动上线的功能。 5、设备故障替换：支持将园区设备按核心、汇聚、接入进行分组，对于同种角色的设备更换，可通过新设备自动化上线纳管后，执行一键替换功能快速完成设备的更换，尽快恢复业务。同时可以支持不同型号的设备替换能力。 6、终端合规检查：通过融合特定系统，实现对园区各类终端的实时扫描、防篡改及非法终端强制下线等合规检查， 7、虚拟专网随行：不同用户组，进入不同的虚拟专网，并可实现终端移动，仍进入专属的虚拟专网，实现虚拟专网隔离与位置无关，不需要人工干预。 8、防MAC地址仿冒：网络中可以在无客户端下实现防止PC终端通过MAC地址仿冒哑终端、智能终端接入的情况，保持网络终端接入的安全性。 9、有线无线一体化：要求在一个软件系统中实现有线网络、无线网络一体化管理，不仅可以对有线资源和用户进行管理，还可以对无线资源及用户进行统一管理，不需要再额外部署一套系统对无线业务进行单独管理。 10、名址绑定：用户认证后，支持用户名和IP地址绑定，且支持用户在任意位置（包括有线和无线）都可以正确接入并且获取的IP地址不变。 11、多Fabric自动化上线：支持一套控制器实现多个Fabric设备自动化上线能力 12、IPv6单栈场景Underlay自动化：支持IPv6单栈场景，Underlay网络基于IPv6地址实现自动化上线 13、弹性扩容：VXLAN：SDN网络中，增加汇聚和接入设备，Underlay和Overlay的配置可以自动下发。 ▲14、实配SDN控制器软件1套，不少于3节点服务器节点授权，不少于114个物理交换机授权，4个节点核心交换机授权，335个无线ap管理授权,500准入认证授权，25个端点探测授权；提供解决方案技术保障服务，三年技术支持服务 | 套 | 1 |
| 25 | 网络管理平台 | SDN网络平台服务器: CPU：配置Intel XEON GOLD系列*2，主频≥2.3Ghz，物理核数≥16； 内存:配置≥10*32GB 3200MHz DDR4； 硬盘:配置≥ 2*480GB SATA SSD硬盘，配置≥3*1.2TB SAS 10K 硬盘； RAID卡:配置≥1张RAID卡（含2GB缓存）； 网卡:配置≥1张双口万兆网卡（含光模块），4端口GE电接口网卡； GPU:支持≥3块双宽企业级GPU或8块单宽GPU卡； 电源:≥800W冗余电源； 安全要求:可配置机箱入侵侦测，在外部打开机箱时提供报警功能。 | 台 | 3 |
| 26 | 1、外网 |  |  |  |
| 27 | 核心交换机 | 核心交换机： ▲1、要求采用框式交换机，主控板、业务板物理分离； ▲2、交换容量≥76Tbps，整机包转发能力≥8640Mpps，若存在双指标，以最小指标为准； 3、主控引擎模块槽位数≥2（主控引擎为全框主控），业务插槽数≥6； 4、接口：以太网支持千兆电口，千兆光口，万兆光口、万兆电口、40G接口、100G接口；单槽位万兆电端口密度≥24，提供官网链接；单槽位40G端口密度≥24； 5、路由特性：支持IPv6，满足后续网络升级需求；支持IPv6和IPv4双栈；IPv4：支持静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、IS-IS、BGPv4；IPv6：支持OSPFv3、RIPng、BGP4+、IS-ISv6、ICMPv6、DHCPv6、ACLv6； 6、支持4框虚拟化技术，最多可实现将4台以上物理设备虚拟化为1台逻辑上的设备，虚拟化后可实现统一的转发表项、统一的管理界面以及跨物理设备的链路聚合；支持纵向虚拟化，将配套的接入盒式设备虚拟成自身的远程接口板，形成单一的逻辑虚拟设备，在管理层面实现单一节点管理； 7、支持FCoE功能 8、支持多业务融合板卡，能够与设备紧耦合无需外部连线，实现对摄像头等物联终端统一识别、认证和管理； 9、支持选配独立式的防火墙业务板卡、入侵防御业务板卡、负载均衡业务板卡等安全板卡； 10、支持IEEE 802.1ae（Macsec）介质访问控制安全技术； 11、内置网络管理中心功能，可管理接入交换机，包括网络拓扑、版本管理等； 12、流量分析可视化：支持Telemetry流量可视化功能； 13、支持PON功能，支持10G对称和非对称ONU； ▲14、本次配置双引擎，双电源，千兆电口≥24个，万兆光接口≥20个； | 台 | 2 |
| 28 | 交换机 | 汇聚交换机： ▲1、交换容量≥2.5Tbps, 转发性能≥450Mpps，若存在双重指标，以较低指标为准； ▲2、接口≥24个万兆光口； 3、为实现网络安全一体化运维，要求所投设备支持防火墙功能； 4、支持Telemetry，可对实时数据进行分析，有助于网络质量分析，网络故障定位等； 5、支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准； 6、需内置管理软件，能被上级交换机以图形化方式管理，包括拓扑管理，配置管理等； 7、配置：双电源模块；一根1.2m万兆堆叠线缆； | 台 | 2 |
| 29 | 交换机 | ▲1、交换容量：交换容量≥430Gbp（如果有不同值，以官网较小值为准） 包转发率：包转发率≥87Mpps（如果有不同值，以官网较小值为准） ▲2、端口类型：千兆电口≥48个，千兆光口≥4个 3、二层功能：支持MAC地址≥16K；路由地址表≥1K；ARP地址表≥1K，支持4K个VLAN； 4、CPU保护：支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 5、安全启动：要求支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据 6、云管：设备能够被共有云平台管理 7、IP路由：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF 8、防雷：支持10KV防雷技术 9、虚拟化：支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理；支持以太网电口堆叠；支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 10、可靠性：支持BFD FOR VRRP功能；支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持Smartlink，收敛时间≤50ms；支持RSTP功能：收敛时间≤50ms；支持MSTP功能：收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms 11、内置管理软件，能被上级交换机以图形化方式管理，实现配置管理，设备管理，拓扑管理，故障管理等 12、支持Telemetry技术，可对实时数据进行分析，有助于网络质量分析，网络故障定位等 13、工作环境温度-5ºC～45ºC | 台 | 26 |
| 30 | 交换机 | ▲1、交换容量：交换容量≥330Gbp（如果有不同值，以官网较小值为准） 包转发率：包转发率≥51Mpps（如果有不同值，以官网较小值为准） 2、端口类型：千兆电口≥24个，千兆光口≥4个 3、二层功能：支持MAC地址≥16K；路由地址表≥1K；ARP地址表≥1K，支持4K个VLAN； 4、CPU保护：支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 5、安全启动：要求支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据 6、云管：设备能够被共有云平台管理 7、IP路由：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF 8、防雷：支持10KV防雷技术 9、虚拟化：支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理；支持以太网电口堆叠；支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 10、可靠性：支持BFD FOR VRRP功能；支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持Smartlink，收敛时间≤50ms；支持RSTP功能：收敛时间≤50ms；支持MSTP功能：收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms 11、内置管理软件，能被上级交换机以图形化方式管理，实现配置管理，设备管理，拓扑管理，故障管理等 12、所投型号要求无风扇静音设计，以大幅度降低设备的功耗以及故障点 13、支持Telemetry技术，可对实时数据进行分析，有助于网络质量分析，网络故障定位等 14、工作环境温度-5ºC～45ºC | 台 | 12 |
| 31 | 2、内网 |  |  |  |
| 32 | AC控制器 | 无线AC： 1、▲要求所投产品提供≥13个千兆GE端口，≥8个千兆SFP端口，以及≥2个万兆SFP+端口 2、转发性能≥20Gbps 3、最大管理AP数≥768个 4、电源：为了满足设备的稳定性，要求所投产品支持双电源冗余供电 5、型号入网许可证：要求提供所投设备入网许可证 6、CCC认证报告：要求提供国家强制性产品认证证书 7 组网能力：支持标准IETF 5415 CAPWAP协议，AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑，为提高网络安全，AP与控制器之间能够支持DTLS对CAPWAP隧道进行加密处理。 8 、认证加密: 支持防PSK暴力破解，当用户密码错误超过预设的阀值之后，能够将该用户加入动态黑名单，一段时间内禁止其接入网络， 9 支持AP上行口限速 10、无线漫游: 支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游 11、配置无线管理授权≥335个 12可靠性:支持雷达检测SSID逃生功能：AC、AP支持SSID自主逃生，当AP射频检测到雷达信号时，会将本射频的SSID迁移到其他射频，保障关键业务正常通信。 13、无线运维：自身设备或配合无线设备公有云可为实现AC的全面运维，所投产品需要支持：AC CPU、内存使用率以及历史信息，AC整机广播、组播、单播流量成分以及历史信息，以及每端口广播、组播、单播流量成分以及历史信息，同时可以识别最近一分钟端口入方向广播组播占比过高、最近一分钟端口流量过大等异常事件 | 台 | 1 |
| 33 | 核心交换机 | 核心交换机： 1、 为极大规避信号衰减，且具备平滑演进能力，业务板槽位采用竖插槽设计，业务板卡与交换网板采用完全正交设计（槽位互相垂直），跨线卡业务流量通过正交连接器直接上交换网板，背板走线降低为零。 ▲2、业务插槽数量≥6，交换网板槽位数≥5，独立整机交换容量≥380Tbps，转发能力≥72000Mpps ▲3、主控引擎模块≥2，满足1+1冗余，主控槽位与交换网板槽位或业务卡槽位宽度相同的全宽槽位，提供更好的扩展性和可靠性 4、单槽位40G端口密度≥ 32； 5、多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术； 6、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； 7、支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道，支持IPv6 DHCP SERVER、IPv6 DHCP Relay、DHCP Snooping； 8、支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS； 9、 内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级； 10、支持防火墙，IPS，负载均衡等安全插卡，实现网络安全的一体化部署。 11、支持 INQA 功能，通过直接对业务报文进行标记的方法，实现对网络级和设备级的丢包统计。 12、 支持多业务融合板卡，实现对摄像头等物联终端统一识别、认证和管理。 13、支持MACsec加密技术。 14、为响应国家低碳的要求，产品厂商在产品设计、研发、生产、过程需采取有效减少温室气体排放措施，符合国家温室气体排放和清除的量化和报告的规范。产品生产厂商需通过ISO 14064温室气体核查，要求提供报告复印件 ▲15、配置 双主控、双电源，交换网板≥4个；接口：千兆以太网电口≥48个，万兆以太网光接口≥24个； | 台 | 2 |
| 34 | 交换机 | 汇聚交换机： ▲1、交换容量≥2.5Tbps, 转发性能≥1000Mpps，若存在双重指标，以较低指标为准； ▲2、接口≥48个万兆光口，≥2个40G QSFP+光口； 3、设备应具备较高的防雷击、防浪涌能力，设备业务端口防浪涌攻击能力不低于10KV； 4、为简化运维，提升设备利用率，所投设备须内置无线管理功能；当无线控制器AC出现故障时能接管无线AP设备； 5、支持Telemetry，可对实时数据进行分析，有助于网络质量分析，网络故障定位等； 6、支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准； 7、需内置管理软件，能被上级交换机以图形化方式管理，包括拓扑管理，配置管理等； 8、配置：双电源、双风扇；一根万兆1.2m堆叠线缆； | 台 | 2 |
| 35 | 交换机 | ▲1、交换容量：交换容量≥430Gbp（如果有不同值，以官网较小值为准） 包转发率：包转发率≥87Mpps（如果有不同值，以官网较小值为准） ▲2、端口类型：千兆电口≥48个，千兆光口≥4个 3、二层功能：支持MAC地址≥16K；路由地址表≥1K；ARP地址表≥1K，支持4K个VLAN； 4、CPU保护：支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 5、安全启动：要求支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据 - 云管：设备能够被共有云平台管理 7、IP路由：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF 8、防雷：支持10KV防雷技术 9、虚拟化：支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理；支持以太网电口堆叠；支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 10、可靠性：支持BFD FOR VRRP功能；支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持Smartlink，收敛时间≤50ms；支持RSTP功能：收敛时间≤50ms；支持MSTP功能：收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms 11、内置管理软件，能被上级交换机以图形化方式管理，实现配置管理，设备管理，拓扑管理，故障管理等 12、支持Telemetry技术，可对实时数据进行分析，有助于网络质量分析，网络故障定位等 13、工作环境温度-5ºC～45ºC | 台 | 25 |
| 36 | 交换机 | 48口POE交换机: ▲1、交换容量：交换容量≥430Gbp （如果有不同值，以官网较小值为准） 包转发率：包转发率≥87Mpps（如果有不同值，以官网较小值为准） ▲2、端口类型：千兆电口≥48个，千兆光口≥4个 3、二层功能：支持MAC地址≥16K；路由地址表≥1K；ARP地址表≥1K，支持4K个VLAN； 4、CPU保护：支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 5、安全启动：要求支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据 6、云管：设备能够被共有云平台管理 7、IP路由：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF 8、防雷：支持10KV防雷技术 9、虚拟化：支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理；支持以太网电口堆叠；支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 10、可靠性：支持BFD FOR VRRP功能；支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持Smartlink，收敛时间≤50ms；支持RSTP功能：收敛时间≤50ms；支持MSTP功能：收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms 11、内置管理软件，能被上级交换机以图形化方式管理，实现配置管理，设备管理，拓扑管理，故障管理等 12、支持Telemetry技术，可对实时数据进行分析，有助于网络质量分析，网络故障定位等 13、工作环境温度-5ºC～45ºC 14、支持POE+功能，整机供电功率≥370W | 台 | 12 |
| 37 | 集线器 | 无线AP: 工作模式 采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式。 协商速率 整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.575G。 ▲接口设计 固化接口数≥2个，包括1个100/1000M/2.5G光口，1个10M/100M/1000M电口 ▲内置物联网 ⽀持内置BLE5.1功能模块。 安装方式 支持壁挂、吸顶和面板安装方式。 支持国产品牌终端应用加速和双WiFi，在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，同时双WiFi功能对链路可靠性的提升。 支持边缘感知，随着网络技术和多媒体技术的快速发展，应用种类日渐丰富且流量更加多样化；游戏、语音、视频、远程会议等应用成为日常主流。“边缘感知”功能可精细化识别各个应用，同时能对应用流量进行分析，并对识别出的应用优先调度。 | 台 | 335 |
| 38 | 3、安防网 |  |  |  |
| 39 | 交换机 | ▲1、交换容量：交换容量≥430Gbp（如果有不同值，以官网较小值为准） 包转发率：包转发率≥87Mpps（如果有不同值，以官网较小值为准） ▲2、端口类型：千兆电口≥48个，千兆光口≥4个 3、二层功能：支持MAC地址≥16K；路由地址表≥1K；ARP地址表≥1K，支持4K个VLAN； 4、CPU保护：支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 5、安全启动：要求支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据 6、云管：设备能够被共有云平台管理 7、IP路由：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF 8、防雷：支持10KV防雷技术 9、虚拟化：支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理；支持以太网电口堆叠；支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 10、可靠性：支持BFD FOR VRRP功能；支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持Smartlink，收敛时间≤50ms；支持RSTP功能：收敛时间≤50ms；支持MSTP功能：收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms 11、内置管理软件，能被上级交换机以图形化方式管理，实现配置管理，设备管理，拓扑管理，故障管理等 12、支持Telemetry技术，可对实时数据进行分析，有助于网络质量分析，网络故障定位等 13、工作环境温度-5ºC～45ºC | 台 | 20 |
| 40 | 交换机 | ▲1、交换容量：交换容量≥330Gbp（如果有不同值，以官网较小值为准） 包转发率：包转发率≥51Mpps（如果有不同值，以官网较小值为准） 2、端口类型：千兆电口≥24个，千兆光口≥4个 3、二层功能：支持MAC地址≥16K；路由地址表≥1K；ARP地址表≥1K，支持4K个VLAN； 4、CPU保护：支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 5、安全启动：要求支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据 6、云管：设备能够被共有云平台管理 7、IP路由：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF 8、防雷：支持10KV防雷技术 9、虚拟化：支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理；支持以太网电口堆叠；支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 10、可靠性：支持BFD FOR VRRP功能；支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持Smartlink，收敛时间≤50ms；支持RSTP功能：收敛时间≤50ms；支持MSTP功能：收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms 11、内置管理软件，能被上级交换机以图形化方式管理，实现配置管理，设备管理，拓扑管理，故障管理等 12、所投型号要求无风扇静音设计，以大幅度降低设备的功耗以及故障点 13、支持Telemetry技术，可对实时数据进行分析，有助于网络质量分析，网络故障定位等 14、工作环境温度-5ºC～45ºC | 台 | 15 |
| 41 | 4、光模块 |  |  |  |
| 42 | 接口卡 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 个 | 170 |
| 43 | 接口卡 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 50 |
| 44 | 5G双域网络 | 通过网络切片实现内网、公众数据分流隔离，并通过接入隔离、网络隔离、管理隔离三个层面，确保双域专网用户访问内网时的数据安全。 1、可在运营商5G网络下访问内部局域网。 2、可通过UPF目的地址分流，可通过内网地址段实现访问内容控制。 3、切片接入隔离：根据签约信息，支持将不同切片下的用户分配到不同的切片网络，支持禁止未授权访问，不同网络切片不共享资源。支持增加鉴权和加密过程，增强数据安全性。 4、切片网络隔离：支持全隔离、部分隔离和完全共享三种类型切片。 5、切片管理隔离：支持操作账号分权分域管理，提供不同切片管理域隔离。支持提供管理面安全传输通道TLS防篡改和加密传输，提供TLS证书和用户名密码双重认证，进行操作授权，禁止访问其他切片的相关信息。 6、可提供所有访问行为日志，满足溯源和审计需求，可查看访问时间、访问账号、被访问应用等信息。提供设置界面截图。 7、提供数据防泄密功能，对所有访问页面添加用户和时间信息等水印。提供设置界面截图。 8、支持设备绑定，限制非绑定终端接入。支持基于用户IP的权限管控，实现单个IP最小授权，可设置黑白名单，限制非法IP访问。提供设置界面截图 | 套 | 1 |
| 45 | 三、安全防范系统 |  |  |  |
| 46 | 1、视频监控系统 |  |  |  |
| 47 | 机柜、机架 | 42U网络机柜： 规格：宽600mm*深600mm*高2000mm42U网络机柜，立柱、横梁、框架等的板材厚度不小于2.0mm 标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC60297-2、DIN41494：PART1和DIN41494：PART1标准； 结构：前门为带条形通风孔边框，5mm厚无色透明钢化玻璃门，后门为高密度六角通风孔钢板门,快开式侧板,预留对地安装孔和接地柱,装≥1个风扇 材料：优质冷轧钢板 颜色：黑色 机柜表面处理：机柜的脱脂、防锈磷化、静电喷涂处理； | 台 | 5 |
| 48 | 机柜、机架 | 32U网络机柜： 规格：宽600mm*深600mm*高1600mm32U网络机柜，立柱、横梁、框架等的板材厚度不小于2.0mm 标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC60297-2、DIN41494：PART1和DIN41494：PART1标准； 结构：前门为带条形通风孔边框，5mm厚无色透明钢化玻璃门，后门为高密度六角通风孔钢板门,快开式侧板,预留对地安装孔和接地柱,装≥1个风扇 材料：优质冷轧钢板 颜色：黑色 机柜表面处理：机柜的脱脂、防锈磷化、静电喷涂处理； | 台 | 1 |
| 49 | 分线接线箱（盒） | 不锈钢室外落地安防箱，700*600*450mm | 个 | 3 |
| 50 | 入侵探测设备 | 全向数字降噪拾音器； 1.拾音面积: 5~100平方米 2.音频传输距离:≥3000米 3.灵敏度:≥-42dB 4.频率响应: 20Hz ～ 20kHz 5.指向特性: 全指向 6.信噪比＞50dB（户外）, ＞60dB（室内） 7.动态范围: ≥50dB (1KHz at Max dB SPL) 8.最大承受音压: 120dB SPL (1KHz,THD 1%) 9.输出阻抗:≥600欧姆非平衡 10.输出信号幅度: 1Vpp/-25db 11.麦克风: 高灵敏度电容咪头 12.信号处理电路: ClearSpeech数字降噪 13.防水特性: 户内防潮 14.保护电路: 雷击保护、电源极性反转保护 | 套 | 38 |
| 51 | 监控摄像设备 | ▲1.≥400万 1/3" CMOS超宽动态 ICR日夜型筒型网络摄像机 2.最低照度:彩色：0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,黑白:0.001Lux @(F1.2,AGC ON) 0 Lux with IR 3.镜头:2.8-12mm @ F1.4,水平视场角:105.4°-33.6° 4.宽动态范围:≥120dB 5.视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG 6.最大图像尺寸:1920×1080 7.存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 8.通讯接口:≥1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 9.具有≥1对3.5mm音频输入(Line in)/输出接口、≥1个BNC模拟输出口、≥1对报警输入/输出接口(报警输出最大支持DC12V 1A或AC24V 500mA)和≥1个RS-485接口 10.视频输出:1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) 11.工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 12.电源供应:AC24V/PoE(802.3at) 13.电源接口类型:两线式电源接口 14.防护等级:≥IP67 15.红外距离:≥50米 | 台 | 136 |
| 52 | 监控摄像设备 | 1.≥200万 星光级 1/2.7" CMOS 轻智能半球型网络摄像机 2.最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 3.宽动态:≥120 dB 4.红外波长范围:≥850 nm 5.红外距离: 最远可达30 m 6.最大图像尺寸:1920×1080 7.视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG 8.网络:≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 9.音频:≥1路输入（Line in），≥1路输出（Line out），≥2个内置麦克风 10.报警:≥1路输入，≥1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 11.RS-485:≥1路RS485接口 12.电源输出: 支持DC12V，100 mA，建议用于拾音器供电 13.接口类型: 外甩线 14.存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 15.启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 16.电流及功耗: DC：12V，0.93A，最大功耗：12.5 W ；PoE：802.3at，42.5 V~57V，0.26A~0.2 A，最大功耗：12.5W 17.供电方式: DC：12V± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3at，Type 2 Class 4 18.防护:≥IP67，IK10 | 台 | 329 |
| 53 | 监控摄像设备 | ▲1.≥ 200万星光级 1/2.7" CMOS 轻智能半球型网络摄像机 2. 最低照度:彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 3.宽动态: ≥120 dB 4.调节角度: 水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 5.焦距&视场角: 2.7~13.5 mm @F1.6，水平视场角：100.2°~30.6°，垂直视场角：53.4°~17.2°，对角线视场角：119°~35.1° 6.红外波长范围:≥ 850 nm 7.红外距离: 最远可达30 m 8.最大图像尺寸: 1920 × 1080 9.视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 10.网络:≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 11.音频:≥1路输入（Line in），1路输出（Line out），≥2个内置麦克风 12.报警:≥1路输入，≥1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 13.RS-485:≥1路RS485接口 14.电源输出:支持DC12 V，100 mA，建议用于拾音器供电 15.存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 16.启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 17. 电流及功耗: DC：12 V，0.93 A，最大功耗：12.5 W ；PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.26 A~0.2 A，最大功耗：12.5 W 18.供电方式:DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3at，Type 2 Class 4 19.电源接口类型: 3芯接口 20.线缆长度:≥35cm 21.防护:≥IP67，IK10 | 台 | 5 |
| 54 | 监控摄像设备 | ▲1.≥400万6寸25倍网络非红外智能球 2.要求具备人脸、人体抓拍并关联输出功能，支持指哪抓哪、多场景轮巡抓拍、远距离卡口抓拍模式； 3.要求支持人脸人体车辆同时抓拍，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取； 4.传感器类型: 1/1.8＂progressive scan CMOS 5. 最低照度: 彩色：0.0005Lux @ (F1.5，AGC ON),黑白：0.0001Lux @ (F1.5, AGC ON) 6.宽动态: ≥120dB超宽动态 7.焦距: 5.9-147.5mm，25倍光学变倍 8.水平范围: 360° 9.垂直范围: -20°-90°(自动翻转) 10.水平速度: 水平键控速度：0.1°-300°/s,速度可设;水平预置点速度：540°/s 11.垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-240°/s,速度可设;垂直预置点速度：400°/s 12.主码流帧率分辨率: 50Hz:25fps(2560×1440)；60Hz:30fps(2560×1440)； 13.视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG 14.Smart图像增强: 120dB超宽动态,强光抑制,电子防抖 15.网络存储: NAS (NFS, SMB/ CIFS) 16.网络接口: RJ45网口,自适应10M/100M网络数据 17.报警输入: ≥7路报警输入 18.报警输出: ≥2路报警输出 19.音频输入: ≥1路音频输入 20.音频输出: ≥1路音频输出 21.防护: ≥IP67 | 台 | 5 |
| 55 | 监控摄像设备 | ▲1.≥400万6寸25倍网络非红外智能球 2.要求具备人脸、人体抓拍并关联输出功能，支持指哪抓哪、多场景轮巡抓拍、远距离卡口抓拍模式； 3.要求支持人脸人体车辆同时抓拍，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取 4.传感器类型: 1/1.8＂ progressive scan CMOS 5.最低照度: 彩色：0.0005Lux @ (F1.5，AGC ON),黑白：0.0001Lux @ (F1.5, AGC ON) 6.宽动态:≥120dB超宽动态 7.焦距: 5.9-147.5mm，25倍光学变倍 8.水平范围: 360° 9.垂直范围: -20°-90°(自动翻转) 10.水平速度: 水平键控速度：0.1°-300°/s,速度可设;水平预置点速度：540°/s 11.垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-240°/s,速度可设;垂直预置点速度：400°/s 12.主码流帧率分辨率: 50Hz:25fps(2560×1440)；60Hz:30fps(2560×1440)； 13.视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG 14.Smart图像增强: ≥120dB超宽动态,强光抑制,电子防抖 15.网络存储: NAS (NFS, SMB/ CIFS) 16.网络接口: RJ45网口,自适应10M/100M网络数据 17.报警输入: ≥7路报警输入 18.报警输出:≥ 2路报警输出 19.音频输入: ≥1路音频输入 20.音频输出: ≥1路音频输出 21.防护: ≥IP67 | 台 | 4 |
| 56 | 监控摄像设备 | 网络电梯摄像机: ▲1.≥200万1/2.7” CMOS日夜型迷你半球型网络摄像机 2.最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 3.宽动态: ≥120 dB 4.调节角度: 水平：-30°~30°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 5.焦距&视场角: 6.2.8 mm，水平视场角：107.1°，垂直视场角：57°，对角线视场角：127.6° 7.4 mm，水平视场角：87.6°，垂直视场角：44.4°，对角线视场角：104.9° 8.补光灯类型: 红外灯 9.补光距离: 最远可达10 m 10.最大图像尺寸: 1920 × 1080 11.视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 12.网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB） 13.网络:≥ 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 14.音频: ≥1路输入（Line in），≥1路输出（Line out），≥1个内置麦克风 15.报警: ≥1路输入，≥1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 16.供电方式: DC：12 V ± 25%；PoE：802.3af，Class 3 17.防护:≥IP66，IK08 | 台 | 8 |
| 57 | 其他电源设备安装 | 1、种类：摄像机电源 2、规格：AC24V/3A | 台 | 9 |
| 58 | 其他电源设备安装 | 16路机架式监控电源: 标准1U工业机箱外形，方便安装于19英寸标准机架； 具备两个分区显示当前负载使用电流值及电压值； 具备两个分区外置可调电压12—14V； 采用高效、符合绿色环保要求的开关电源电路结构; 总360W(12V/30A)输出功率，最大功率408W，16分路输出； 纹波小,保障摄像机视频信号输出更稳定，图像更清晰; 16路（12V/2A）输出，每路具有电子短路保护功能； 采用高效谐振拓扑电路设计效率高达90%； 电源保护功能：过压保护OVP、过载保护、短路保护； 产品采用严格工艺进行生产，出厂100%老化和全功能测试。 | 台 | 35 |
| 59 | ★视频控制设备（核心产品） | 1.产品为框架式结构，采用无源背板，机箱不小于13个板卡插槽，系统稳定可靠。 2.产品支持在输出通道叠加图片LOGO，图片位置可调。 3. 产品主控板具有4个串口，每个串口挂载8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口。 4.产品支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置。 5.产品具备视频遮挡报警、视频丢失报警、非法访问报警、IP冲突报警等功能。 6.产品具备三码流编码功能：样机支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能。 7.产品解码显示视频无卡顿，编码预览视频无卡顿。 8.产品支持显示预案功能，可将样机的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换、（预案）轮巡。 9.产品支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能。 10.产品单板支持128个漫游窗口叠加，支持窗口置顶或置底设置。 11.产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。 12.产品支持将25帧或30帧的视频转换为50或60帧。 13.产品支持走廊模式显示功能。 14.产品支持英飞拓、PELCO等键盘接入。 15.产品对录像文件解码延时≤110ms。 16.产品支持4K输出板最大分辨率为4096×2160，其它板卡支持至少8种分辨率输出1920×1080、1680×1050、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768。 17.产品支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏。 18.产品具有同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差小于1ms。 19. 产品可通过无线终端将视音频、图片、PPT等传送到屏幕上显示。 20. 采用嵌入式非X86架构，主控板不具备X86架构特征元件（CPU、内存条、硬盘、VGA接口），并提供产品主控板照片； 21. 产品的信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应≤35ms； | 台 | 1 |
| 60 | ★存储设备（核心产品） | 磁盘阵列: 1. 服务器配置：≥1颗64位4核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置128GSSD固态硬盘（可以扩展到2个SSD作为缓存盘），支持热插拔冗余温控调速风扇。 2. 支持热插拔1+1AC220V 或 1+1 直流冗余金牌电源供电 3. 标配≥2个千兆网口，可增扩≥6个千兆网口，或可增扩≥4个万兆网口或≥6个HDMI接口或≥4个SAS3.0接口。 4. 可接入硬盘≥36块，支持SATA和SAS混插，支持不同品牌（希捷、西数、东芝、海康威视）的硬盘混插；并支持≥12级扩展柜级联扩展；可支持12GB SAS扩展口 5. 配备独立元数据系统、支持元数据系统组成RAID和网络RAID（N+M配置，且M≥8） 6. 单台存储设备组建网络RAID,允许每组RAID中任意10个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断。支持块级重构，全盘参与重构速度不小于4TB/10min。 7. 应能接入并存储2048Mbps视频图像，同时转发2048Mbps的视频图像，同时下载2048Mbps的视频图像；同时回放600Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行4096路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。 8. 可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；可输入车牌号码可查证出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索；持浓缩播放，有报警事件的可按正常倍速播放，无报警事件的录像可快速播放；支持视频摘要回放。 9. 支持对同一前端不同时刻，以及不同前端同一时刻，或者不同前端不同时刻的多段录像合并下载。 10. 支持不低于700Mbps图片并发输入，同时不低于700Mbps图片并发输出。 11. 单设备支持虚拟化成5台具有同等软件能力的设备。 12. 支持图形用户界面（GUI/Web）、串口、U盘、光盘、网络等多种升级方式 13. 对2台样机配置Active- Active模式后，2台样机可同时工作，1台样机发生故障时，不影响数据的读写。 14. 录像报表生成功能检验，可生成EXCEL录像报表文件，文件信息包括录像读/写状态，起始、结束时间。 15. 当开启智能录像时，样机可根据前端接入路数、存储周期、码率等参数，自动选择N+M冗余级别较高的数据保护方式。 16. 可将损坏RAID按照RAID损坏等级进行重构。 17. 支持大于4个容器，可在不同容器里存放不同业务模块，业务可做到故障隔离，一个业务模块故障时，不影响其它业务模块。系统可自动重启业务模块并恢复原有业务。 | 台 | 6 |
| 61 | 存储设备 | 1、名称：硬盘 2、规格：8T,7200RPM,3.5寸,SATA | 台 | 166 |
| 62 | 超脑硬盘录像机 | 支持人脸、视频结构化、周界模式、高空抛物四种算法 2颗GPU可独立配置任一算法，默认均为人脸模式 一、人脸模式性能： 名单库比对报警（32路图片流或16路视频流） 32个人脸名单库，总库容10万张 路人档案10万份 抓拍库1000万张人脸图片 支持陌生人报警 支持人员频次统计 支持人脸签到和考勤 支持人脸1V1比对 支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 （内含2颗GPU，单颗GPU换算说明：人脸抓拍机图片流最高支持800W分辨率，不降路数=16路；IPC视频流，400W内不降路数=8路，500W=6路，800W=4路） 支持接入人脸客流相机、人脸抓拍机分析精准客流 支持全通道精准客流统计功能（可以跨通道进行客流去重，客流统计人员ID唯一） 支持特定人员库统计过滤 支持分组客流统计应用（可将不同通道分为最大4个客流统计组，组内去重精准统计） 支持客群分析，可独立统计计算各分组内的性别、年龄段等属性数据 支持丰富数据看板展示（搭配客流引擎可展示实时客流、历史客流、分组客流、客群分析数据） 二、周界防范模式性能： 最高支持16路常规距离检测周界(200W视频流) 或最高支持12路中距离检测周界(200W视频流) 或最高支持8路远距离检测周界(200W视频流) （说明：周界模式最高支持800W分辨率，换算关系4路200W=2路 400W=1路 800W） 三、视频结构化模式性能： 8路视频流实时人体、人脸、车辆结构化分析（200W） 1)支持人脸分析+比对，支持人脸以图搜图 2)支持人体分析 本地展示人体属性（性别、年龄段、上衣颜色、骑车、背包、戴眼镜） 可上传平台的人体属性（性别、年龄段、上衣颜色、骑车、背包、戴眼镜、下衣颜色、上衣类型、下衣类型、发型、戴帽子、戴口罩、拎东西、骑车人数、骑车类型） 支持人体建模，支持以人搜人 3)支持车辆分析 本地展示同可上传平台属性（车牌号码、车牌类型、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车辆主品牌） 支持车辆黑白名单报警 （内含2颗GPU，单颗GPU换算说明，400W内不降路数=4路） 四、高空抛物模式： 实时监测：支持后智能高空抛物实时分析报警弹窗、上传平台； 事件溯源：支持同屏预览界面快速回放抛物轨迹 证据留存：支持高空抛物事件录像和图片快速检索、导出 支持最大12路高空抛物后智能分析 单颗GPU性能说明： 支持6路200W分辨率高空抛物后智能分析； 支持6路400W分辨率高空抛物后智能分析； 支持4路800W分辨率高空抛物后智能分析； 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配12T硬盘，支持硬盘热插拔 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘 报警IO：选配16进8出 软件性能： 输入带宽：不开启RAID为320Mbps，开启RAID为200Mbps 32路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 平台对接协议：ISUP/萤石/GB28181/GA/T 1400视图库协议/SDK | 台 | 1 |
| 63 | 视频控制设备 | 控制键盘: 1. Android操作系统 2. 屏幕尺寸≥10.2英寸 3. 屏幕类型：触控屏 4. 分辨率要求：1280*720 5. 屏幕区和摇杆区采用可拆分结构，摇杆和触控屏可分离使用。支持添加设备数量≥8000 6. 两级用户权限，支持32个用户，1个admin管理员用户和31个操作员用户 7. 支持上下、左右、变倍和抓图四维控制功能。 8. 支持有线和无线Wifi网络连接 9. 支持DC12V±25%供电，支持POE供电 10. 支持4路1080P视频解码显示 11. 最大16画面分割显示 12. 支持在触摸屏幕上预览前端图像 13. 支持DVI和HDMI接口外接显示设备实现图像预览； 14. 支持音频输入/出口 15. 支持2个USB口 16. 支持接入DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机设备 17. 支持切换前端输入通道或输入组到解码器、视频综合平台等设备，支持画面分割、场景切换、轮巡显示、开/关显示窗口、窗口漫游、放到/缩小等功能。 18. 支持在键盘显示屏上显示电视墙当前整体布局。 19. 连接云台设备时，可通过摇杆或触控屏实现云台设备控制功能，支持预置位、自动巡航、模式路径、光圈调节、变焦、雨刷、灯光等功能。 | 台 | 1 |
| 64 | 视频控制设备 | 智慧医院管理平台: 1. 总体要求：综合安防管理平台是整个安防系统的核心和中枢系统，本次系统建设要求提供一套安防管理平台统一管理视频监控、一卡通、车辆管控、报警检测、综合管控等应用。实现安防系统的智能化应用及统一集成化管理。 2. 支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配。 3. 支持用户权限管理。 4. 要求支持通过资源包方式扩展区域、人员、组织、车辆字段属性 5. 要求支持AD域。 6. 支持平台所有的用户密码、设备密码非明文显示和传输。 7. 要求支持双机热备。 要求支持业务应用组件化，各组件独立运行、维护，支持独立安装或卸载。 8. 要求支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计。 9. 要求支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看 10. 要求支持知识库搜索查询、导入、导出，支持经验分享。 11. 支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览。 12. 支持视频画面叠加水印，包括视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、紧急录像和录像下载时叠加。 13. 要求支持设备录像回传至中心存储，可以支持计划回传和手动回传两种模式。 14. 支持CS客户端对入侵报警设备子系统状态展示、布撤防、消警，报警防区展示、旁路、旁路恢复等操作。 15. 紧急报警：支持接入紧急报警设备，包含报警盒、报警箱、报警柱。 16. 消防监控中心：支持对设备、报警、隐患数据进行统计。 17. 要求支持M1卡指定扇区加密，加密的M1卡可以按权限在加密或不加密的设备上使用 18. 支持门禁点管理，包括门和人员通道门禁点。 19. 要求支持人员通行记录区分：内部人员、外部人员、陌生人员。 20. 要求支持按次预约和按时段预约功能。 21. 要求支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；支持新能源车牌识别。 22. 支持黑名单车辆管控，黑名单车辆进出报警提醒。 23. 支持特殊车辆自动放行，支持特定节日车辆自动免费放行。 24. 支持无牌车通过微信扫码进出和缴费。 25. 要求支持中心对前端车辆的语音对讲和广播。 | 套 | 1 |
| 65 | 监控管理平台 | 1. 2U双路标准机架式服务器 ▲2. CPU：≥1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 3. 内存：≥32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 4. 硬盘：≥2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 5. 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 6. PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 7. 网口：≥2个千兆电口 8. 其他接口：≥1个RJ45管理接口，后置≥2个USB 3.0接口，前置≥2个USB2.0接口，≥1个VGA接口 9. 电源：标配≥550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 台 | 1 |
| 66 | 监控管理平台 | 1. 2U双路标准机架式服务器 ▲2. CPU：≥1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz 3. 内存：≥16G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 4. 硬盘：≥2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 5. 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 6. PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 7. 网口：≥2个千兆电口 8. 其他接口：≥1个RJ45管理接口，后置≥2个USB 3.0接口，前置≥2个USB2.0接口，≥1个VGA接口 9. 电源：标配≥550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 台 | 1 |
| 67 | 显示设备 | 46寸超窄边液晶拼接屏(含HDMI输出线、支架) 1. LCD显示单元为：≥46“超窄边液晶屏；物理分辨率≥1920×1080，响应时间≤8ms。 2. LCD显示单元物理拼缝≤3.5mm，亮度≥500cd/㎡，对比度≥4500:1，亮度鉴别等级为11级。 3. LCD显示单元至少具备VGA≥1，HDMI×1，DVI×1，BNC×1视频输入接口 RJ45×2，USB×1，红外控制接口×1。 4. 液晶显示单元具有色坐标一致性，根据CIE1931标准色度系统，液晶显示单元色坐标误差在±0.001以内。 5. 液晶显示单元的风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能≥60%。 6. 液晶显示单元客户端具备能力集收集、设备工作状态展示功能。 7. 液晶显示单元连续运行24小时，液晶表面中心温度≤50℃，边缘测试点与中心温差≤10℃。 8. LCD显示单元可在海拔最高45000ft高度，-40到50℃环境中存储72.5小时。 9. 液晶显示单元具有帧宽度调节技术，通过调节画面宽度，解决输入信号四周黑边问题。 10. 液晶显示单元校正后，色坐标误差≤±0.001，亮度误差≤±10nit,0-255灰阶中32灰阶以上，每阶之间色温误差≤±500K。 11. 液晶显示单元支持以像素点为单位进行Mura矫正，能够消除屏幕局部亮暗不均现象，屏幕所有像素点亮度均一性达到80%。 12. 采用图像显示灰度等级提升技术，使8bit液晶屏实现10bit的显示效果，灰度等级从256级增加到1024级，画面层次丰富、色彩逼真。 13. 拼接屏具有十级灰阶色度、亮度校正的功能，使各灰阶整墙一致性达到80%。 14. 拼接屏具有检测并匹配与输入信源相同的颜色空间的功能，使显示画面不丢失暗阶、亮阶细节。 15. 拼接屏具有R、G、B、C、M、Y、FLESH、Y-G、C-G、F、F-R、F-LIP、F-Y-HAIR、F-MEAT、F-DARK这15色独立调节功能，使画面颜色显示更加准确。 16. 拼接屏具有屏幕边缘渐进修正功能，修正屏间边缘颜色过渡不均匀。 17. 液晶拼接屏必须采用整机设计，严禁使用飞线屏，显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方，而且产品符合检测规范。 18. LCD显示单元支持HDTVI同轴高清视频信号，带一入一出环通接口。支持分辨率：720P@50Hz/60Hz、720P@25Hz/30Hz、1080P@25Hz/30Hz。 19. 用户可以选择显示默认开机LOGO、定制开机LOGO、不显示LOGO。用户可以任意定制LOGO而无需升级软件,而且具有LOGO拼接技术，可设置15*15，具有自然拼接模式；能实现开机LOGO拼接及开机高清底图拼接。 | 台 | 12 |
| 68 | 显示设备 | 监控操作台: 高度750MM、宽度2400MM、台面深度900MM、台面为木制防火板、下柜深度640MM | 台 | 1 |
| 69 | 安全防范分系统调试 | 电视监视系统分系统调试 | 系统 | 1 |
| 70 | 2、入侵报警系统 |  |  |  |
| 71 | 入侵报警控制器 | ▲具备视频联动报警功能。 16路网络报警主机: 1.≥16个板载有线防区，最大支持扩展至48防区(扩展防区可以为无线防区) 2.≥4路继电器输出（最大可扩展至48路） 3.支持通过网络、电话线、4G传输报警数据（搭配CMK-4G模块） 4.支持短信报警、消警及远程布撤防（搭配CMK-4G模块） 5.支持≥250条CID报告缓存,支持≥8000条报警事件记录、≥2000条操作事件记录，≥1500条用户管理操作记录，支持事件带日期功能,支持远程搜索查询事件日志 6.支持≥2组独立的以太网接警中心，≥2组独立的电话接警中心，灵活配置报警数据上传策略、冗余备份策略 7.支持定时布撤防（日常计划、优先计划） 8.支持≥32个控制键盘接入，遥控器回控 9.支持Contact ID protocol，支持话机复用 10.支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换 11.支持远程升级,远程导入导出配置参数 12.防拆：支持本地≥8个基础防区和无线防区探测器防拆报警 13.配置方式：键盘编程和客服端软件配置 14.协议：厂商SDK、NAL2300 15.用户：网络用户≥32个，包括管理员、操作员、安装员，制造商 16.电源：AC220V；功耗：≤40W；工作温度：–10℃～+55℃；工作湿度：10％--90％ | 套 | 4 |
| 72 | 入侵报警控制器 | ▲具备视频联动报警功能。 8路网络报警主机: 支持≥8路有线防区报警输入、支持防区扩展、最大可扩展到256（16+240）路，支持常开、常闭类型探测器接入 支持≥8路继电器输出、支持输出扩展、最大可扩展到64（8+56）路，支持强制开启、强制关闭、自动控制功能 支持主板集成双回路MBUS总线接口、网络模块、PSTN模块，无需外置，性能更加稳定可靠 支持两路Mbus总线，单路总线布线距离2.4km，理论合计4.8km（RVV2*1.5mm2），支持总线给防区扩展模块供电 支持报警主机开箱防拆报警，支持前端探测器防拆、防剪、防短报警 报警输入及报警输出接口皆具有保护电路，确保主设备不受损坏 支持主板集成不少于两路RS485串口，理论最大接入32路报警键盘，支持接入报警打印机 支持1路受控警号（DC12V/1A）输出 支持1路辅电（DC12V/1A）输出 支持主板集成蓄电池接口，主电断电后蓄电池自动供电，并上传断电报警信号，主电恢复蓄电池自动检测充电 支持异常报警，包括断网报警、PSTN掉线报警、设备防拆报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、电源故障报警、IP冲突报警、Mac冲突报警 支持PSTN电话线、TCP/IP网络报警信号上传 支持4个独立中心组，可灵活配置报警数据上传策略、冗余备份策略 支持2组独立的以太网接警中心、2组独立的电话接警中心 支持1个安装员用户、1个主用户、99个操作用户、99个胁迫用户 支持1个网络用户，32个远程数据通道 支持1024条CID报告缓存，主机重启、PSTN断线保证CID数据不丢失 支持1024条报警事件记录、操作事件、事件带日期功能 支持报警键盘、管理平台、单机版软件等多种布撤防方式，支持对单个防区、子系统等进行单独布撤防 支持软件可视化编程，报警主机配置参数可导入导出 支持远程配置及远程查询，支持远程用户控制、事件检索 支持报警Contact ID协议，支持话机复用 支持硬件复位 | 套 | 2 |
| 73 | 入侵探测设备 | 吸顶式双鉴探测器: 三鉴移动探测器(红外+微波+智能芯片)，吸顶安装,探测范围:360°，直径≥12米(安装高度3.6米)，CCC认证，自动脉冲计数，采用多普勒(效应)+ 能量分析，全范围自动温度补偿，超强抗误报能力，工作电压: DC9-16V | 套 | 15 |
| 74 | 入侵探测设备 | 紧急报警按钮: 参数：紧急按钮面板式（适合86底盒）钥匙复位, 无钉孔,86*86*32mm | 套 | 54 |
| 75 | 入侵报警控制器 | 报警键盘: 1.支持≥80x25mm大屏显示； 2.支持LED显示系统实时状态； 3.支持LCD显示自定义防区名称； 4.支持上下翻页查看事件信息； 5.支持背壳双面防拆； 6.支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加≥32张卡片； 7.支持连接遥控器进行远程布撤防，键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持≥32个遥控器； 8.支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果； 9.可针对单防区进行布撤防； 10.通过操作命令，在键盘上可显示GPRS信号强度； 11.支持在线编程； 12.支持防区状态实时显示。 | 套 | 1 |
| 76 | 入侵报警中心显示设备 | 警号: 1.报警音量: ≥105dB at 30cm。 2.防护等级：≥IP54，室外防水。 3.内置水平仪，便于辅助安装。 4.支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换。 5.工作湿度：10％～90％。 6.工作温度：-20℃～＋60℃。 7.功耗：静态功耗: ≤0.96W。 8.报警功耗：≤2.7W。 9.电源：DC 8~16V 0.22A Max。 10.外壳材质：PC+ABS。 | 套 | 1 |
| 77 | 入侵报警中心显示设备 | 报警灯: 1.报警音量: ≥105dB at 30cm。 2.防护等级：≥IP54，室外防水。 3.内置水平仪，便于辅助安装。 4.支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换。 5.工作湿度：10％～90％。 6.工作温度：-20℃～＋60℃。 7.功耗：静态功耗: ≤0.96W。 8.报警功耗：≤2.7W。 9.电源：DC 8~16V 0.22A Max。 10.外壳材质：PC+ABS。 | 套 | 1 |
| 78 | 安全防范分系统调试 | 入侵报警系统分系统调试 | 系统 | 1 |
| 79 | 3、出入口控制系统 |  |  |  |
| 80 | 出入口控制设备 | 四门网络控制器: 1.处理器：≥32位处理器。 2.管控门数：4门。 3.通讯方式：上行TCP/IP、RS485。 4.读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口。 5.存储容量：≥10万张卡和≥30万记录存储。 6.工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载）。 7.支持蓄电池（303700655 OT7-12蓄电池）接入，设备本身不含蓄电池。 ▲8.具备视频联动报警功能。 | 台 | 14 |
| 81 | 出入口控制设备 | 双门网络控制器: 1. 处理器：32位处理器 2. 管控门数：2门 3. 通讯方式：上行TCP/IP、RS485 4. 读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 5. 存储容量：10万张卡和30万记录存储 6. 工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载） 7. 机箱尺寸：345mm（高）x370mm（宽）x90mm（厚） 8. 支持蓄电池（303700655 OT7-12蓄电池）接入，设备本身不含蓄电池； ▲9. 具备视频联动报警功能。 | 台 | 3 |
| 82 | 其他电源设备安装 | 门禁专用电源: 规格：输入电压：100-240VAC；输出电压：12VDC；输出电流：4.17A；输出功率：50W；纹波与噪声：< 150mVpp；电压调整范围：11-14Vdc； | 台 | 26 |
| 83 | 出入口执行机构设备 | 单门磁力锁（含支架）: 1. 锁体主体颜色为：氧化银。 2. 最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)； 3. 断电开锁，满足消防要求； 4. 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 5. 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 6. 工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA； 7. 锁体尺寸：长240*宽48.8*厚27.5(mm)； 8. 吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)； 9. 使用环境：室内（不防水）； 10. 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； | 台 | 30 |
| 84 | 出入口执行机构设备 | 双门磁力锁（含支架）: 1. 锁体主体颜色为：氧化银。 2. 最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)*2； 3. 断电开锁，满足消防要求； 4. 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 5. 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 6. 工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA； 7. 锁体尺寸：长480*宽48.8*厚27.5(mm)； 8. 吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)； 9. 使用环境：室内（不防水）； 10. 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； | 台 | 19 |
| 85 | 出入口目标识别设备 | 开门按钮: 规格：电锁专用开门按钮（86型） | 台 | 49 |
| 86 | 出入口目标识别设备 | 门禁读卡器: 1. 读卡频率：13.56MHz 2. 按键方式：无 3. 可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号(不含加密功能) 4. 通讯方式：RS485+Wiegand 5. 工作电压：DC 12V 6. 功耗：≤2W 7. 安装方式：无底盒壁挂、86底盒、120底盒安装 8. 工作环境：室内/室外，IP65 | 台 | 49 |
| 87 | 出入口目标识别设备 | 门禁发卡器: 1. 支持发卡类型：ID卡、Mifare卡、二三代身份证卡（序列号）、普通CPU卡； 2. USB2.0接口； 3. 具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； 4. 工作电压：DC 5V； 5. 工作电流：0.2A； | 台 | 1 |
| 88 | IC卡 | IC卡（带印刷）:飞利浦芯片 | 张 | 1000 |
| 89 | 测温安检门 | 显示屏规格 前后7寸LCD屏 运输重量 小于90KG 功耗 ＜30W 工作温度 -10℃─55℃ 工作湿度 95%，无冷凝 测温精度 ±0.5℃ 外接电源 187V～242V，50/60Hz 工作频率 根据安装环境自行调节 外形尺寸 (mm)2287(高)x916(宽)x666(深) 通道尺寸 (mm)2005(高)x730(宽)x600(深) 输出接口 两侧门板各有1个RJ45网口、1个2路RS485报警输出 产品优势： 非接触测温：可对通过安检门的人员进行脸部温度测试 并进行人员准确匹配，温度精度：±0.5℃，搭配黑体精度 可达±0.3℃； 人体温度初筛：可通过安全温度阈值设置，超过该阈值，可联动安检门本地声光报警，进行防疫初筛； 联网功能：可以单机联网，通过web端进行参数配置；也可以搭配平台进行客流数据、报警数据的汇聚应用； 金属检测：可检测到1个回形针大小的金属，有效进行违规物品核验； 门体显示：采用前后双7寸液晶屏显示，用于客流和报警数据及人体温度展示，前后显示界面可进行切换； 多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持18区位。每个区域255级灵敏度等级调节； 模块化组件设计：运输、维护方便快捷。 具有飞物报警功能：金属物体从门中间抛过也会准确报警 超低探测高度：离地3cm以上的金属物体进入检测区域均可报警。 开机自诊断功能：开机时对系统进行自检，并显示检测结果。 双侧供电：支持两边联网供电，方便现场走线。 | 台 | 1 |
| 90 | 安全防范分系统调试 | 出入口控制系统分系统调试 | 系统 | 1 |
| 91 | 4、电子巡查管理系统 |  |  |  |
| 92 | 入侵报警控制器 | 【巡更手持机】 工作温度：≥﹣20℃至70℃ 工作湿度：≥5%－90% 人员数量：≥999人 读卡记录：≥10万笔 读卡时间：≤0.1S 通讯方式：USB 充电方式：USB口充电（磁吸式） 供电方式：3.6V锂电池供电 | 套 | 2 |
| 93 | 入侵报警控制器 | 巡更点: 带外壳巡更点 | 套 | 1 |
| 94 | 人员卡 | 人员卡 | 张 | 40 |
| 95 | 软件 | 巡更管理软件: 配套，巡更管理计算机与安防管理计算机合用 | 套 | 1 |
| 96 | 5、停车场系统 |  |  |  |
| 97 | 停车场管理设备 | 由抓拍机、显示屏、语音对讲模块、语音播报模块、LED补光灯、雷达等组成。 最低照度：0.002lx（F=1.5，AGC ON，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。0.0002lx（F=1.5，AGC ON，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 图像分辨率和帧率：最大支持2688×1520（不含字符叠加），帧率在（1～25）fps可调。 亮度自适应：当环境照度在最高值≥30000Lx、最低值≤200Lx之间变化时，视频图像均具有尚好的清晰度、层次感和色彩还原度。 报警功能：发生以下情况之一时应产生本地报警或异地传输报警：（1）当识读到未授权的车辆标识时。（2）当识读到已设定须提示的车辆标识时。（3）当未经正常操作而使出入口挡车器开启时。（4）当通讯发生故障时。 支持本地存储黑名单，数据可达100000条。 支持对污损以及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别。 支持识别机动车车牌号结构化属性信息。支持识别大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、军车的车牌号。支持识别倾斜角度0°～30°的车牌号。支持识别相机法线与行车方向角度小于65°以内的车牌号。支持识别车牌宽度范围为70像素～300像素的车牌号。支持识别新能源汽车车牌。支持识别机动车类型结构化属性信息。机动车类型包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型车、SUV/MPV、皮卡车。支持识别机动车品牌、子品牌结构化属性信息。支持识别机动车车身颜色结构化属性信息。机动车车身颜色共11种，包括红色、黄色（含橙色、金色）、绿色、青色、蓝色、紫色、粉色、棕色、白色、灰色（含银色）、黑色。 在天气晴朗无雾，机动车结构化属性信息清晰可辨的条件下进行测试，日间环境光照度不低于200lx，夜间辅助光照度不高于30lx。日间机动车识别率≥99.9%；夜间机动车车牌号识别准确率≥99.9%。日间机动车类型识别率≥95%；夜间机动车车型识别准确率≥90%。 支持对打印车牌、单独车牌照片和单独车牌等虚假车牌进行过滤。 支持大车锁闸功能，当视频判断为大货车过车时道闸不落杆。 支持连续过车模式，连续过车时道闸不落杆。 断网下事件记录数最大为100000条，用户数最大为15000条。 支持红外ICR切换，可设置为手动、自动、定时三种方式。 具有H.264(Main Profile、High Profile、Baseline Profile)、H.265、M-JPEG视频编码格式设置选项。 支持增加、编辑、删除用户。支持设置用户权限。 三码流设置检查：主码流可设置分辨率为2688×1520、码率为16Mbps、帧率为25fps。子码流可设置分辨率为1920×1080、码率为16Mbps、帧率为25fps。第三码流可设置分辨率为1280×720、码率为16Kbps、帧率为25fps。 （LCD款可用此条）采用21.5英寸显示屏，可支持过车信息显示、自定义无牌车扫码进出、支持二维码显示、支持图片视频广告播放。 采用直流电机控制，可以实现抬落杆时间调整，抬落杆速度默认三档可调。 可以实现快速起杆、慢速落杆。最快抬杆速度为0.6s（2米杆）。 道闸上电后，会自动寻找开关到位位置。 通过开关到位信号进行到位判定。 可通过内部按键进行微调限位位置。 可通过数码管显示当前运行状态，故障时显示故障代码，并可显示参数设置菜单。 道闸同时满足开到位状态、无其他控制开信号、计时到设定时间、防砸线圈上无车条件时，道闸会自动落杆。 断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态;支持断电自动抬杆 道闸落杆过程中，收到开闸信号，会立即抬杆并运行到开到位状态。道闸开闸过程中，按关按键和停按键应不相应。 通过毫米波雷达可进行检测车辆和行人。 设备具有遇阻反弹功能，当闸杆下落时，遇到物体阻挡将立即开闸 防护等级：IP54 | 台 | 8 |
| 98 | 停车场管理设备 | 控制终端: 1. 网络接入功能：可直接接入网络。同时支持6路10M/100M/1000M网口、1路4G全网无线通信功能 2. VGA输出功能：可通过VGA输出进行显示。 3. HDMI输出功能：可通过HDMI输出进行显示 4. 报警接入输出：可控制报警输出，并获取报警输入信息 5. 交换机功能：具有多口交换机功能，能够使用5个10M/100M/1000M自适应RJ45接口进行网络交换功能 ▲6. 双IP地址检查：可设置两个独立的IP地址。 7. 校时功能：可通过WEB、NTP、客户端软件模块进行校时。可自动对连接的IP摄像机等设备进行校时。 8. 数据库备份功能检验：支持双数据库热机备份功能 9. USB接口：4个USB3.0接口，USB接口可以连接键盘、鼠标等USB外设并正常控制；USB接口可以连接存储设备并进行数据传输。 10. 电源电压使用范围：AC220V±20% 11. 绝缘电阻：常温≥100MΩ，湿热≥5M | 台 | 1 |
| 99 | 安全防范分系统调试 | 安全防范分系统调试 | 系统 | 1 |
| 100 | 输入设备 | 台式工作站，不低于如下配置： CPU：I7、4核、主频：3.6GHz、三级缓存：8M； 标配CPU数量：1颗 显卡：显存8GB 音频系统/声卡：集成声卡 内存大小：1×16GB DDR4 内存插槽数量 4×DDR4 DIMM 机箱类型：塔式 | 台 | 1 |
| 101 | 安全岛 | 安全岛：定制 | 个 | 4 |
| 102 | 岗亭 | 岗亭（含空调）：定制 | 个 | 4 |
| 103 | 四、背景广播系统 |  |  |  |
| 104 | 1、主机服务器 |  |  |  |
| 105 | 背景音乐系统设备 | 控制主机: 1.专业机架式工控机箱体设计，整机采用铝合金结构，可抗EMC干扰，实现电磁屏蔽，有高超的防磁、防尘、防冲击能力。 2.采用17.3英寸工业级加固触摸屏，人机交互界面，简单易用的触摸屏操控，带抽拉式鼠标键盘。 3.内置大容量固态硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点。 4.支持专用百兆网/千兆网传输，适应高速数据传输的需求。可同时传输上百套节目源，可设置1000个分区。 5.提供8路电源输出，采用万能插口设计，兼容国标、欧标、美标等插头，每路电流可达10A。 6.支持电源输出自定义定时开关控制编辑，可设置定时程序，实现无人值守，并且可编辑任意通道的开启或关闭。 7.具有手动告警功能，带一键消防紧急报警按钮，报警区域全区分区任意设置，触控键防误操作保护装置设计。 8.具有4路短路触发接口，具备触发自动开机运行。 9.具有12*12音频矩阵，可无限扩展音源，音频输入独立调节。 10.带2个前置USB口、4个后置USB接口，便于接入其它外置USB设备。 11.带1路HDMI高清接口、1路VGA接口，可以外扩显示器，方便系统管理操作。 12.具6个RS232控制串口，可接入具RS232或485协议的其它设备进行控制。 13.智能电源管理功能，无操作后进入待机符合国家节能标准。 14.高速率网络传输，先进连接控制方式，数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制。 15.具有线路安全保护，保证输出负载安全工作。 16.具有超低噪声、静音电路设计，频率均衡、幅值匹配功能，包括衰减放大、阻抗变换。 17.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 18.内置PC播放器，能自动或手动播放多种音频格式文件，具有同步广播，分区广播，终端广播，设备控制，终端控制，编辑程序，下载程序等功能。 19.系统控制软件组成系统的管理控制中心，完成对广播系统各路音源，电源管理器，报警方式，分区，终端的配置，软件界面操作直观，可直接进行对各个分区，各个终端进行定时或手动广播。 20.屏幕产品尺寸：17.3寸、亮度：350、对比度：600：1 21.操控方式：1920*1024分辨率液晶，电阻式（四线）触摸屏，可抽拉隐藏式键盘、滑鼠板 22.视角：可视角度：80/80/60/80（L/R/U/D） 23.机箱：整机铝合金结构，可防磁测试 24.芯片组：采用Intel® H81 芯片组 ▲25.处理器：I3 4130 3.1GHz 支持LGA1151 Intel® Core™ i3/i5/i7/Celeron/Pentium 处理器 26.硬盘：120GB固态硬盘，4* SATA3.0 硬盘接口，传输速度可达6Gbps.Supports RAID 0/1/5 27.内存：2* 金士顿骇客神条DDR3代 4G内存，最大支持16GB 28.系统：支持Windows® 7/8.1/10 29.显示语音：中文简体、繁体、英文 30.所投工控广播服务器4个独立的话筒接口为XLR，TRS二合一接口，话筒通道具+48V幻象电源开关和音量独立调节；一键消防紧急按键，报警区域全区分区任意设置，触控键具有防误操作保护装置。 | 台 | 1 |
| 106 | 软件 | 数字化IP网络广播客户端管理软件: 1.标准TCP/IP网络协议，系统可在同网段的局域网内、跨网关的局域网内以及intelNET网上使用； 2.负责音频流点播服务、计划任务处理、工作站管理和权限管理等功能； 3.统一管理系统内所有IP终端设备，包括寻呼话筒，对讲终端，解码器和其它接口设备； 4.具有定时自动开关机功能，能定时开关电脑、工控主机以及所有设备的定时开关； 5.实时显示各类终端运行状态，如登录IP地址、音量、任务状态，可远程调节所有终端音量； 6.系统软件具有双保险功能，可设置主服务器以及备份服务器，当主服务器故障时，备份服务器可自动接替主服务器进行工作； 7.配置各类终端参数：终端名称、广播权限、对讲权限、监听权限等； 8.IP网络广播控制系统具有手机WIFI点播，支持任意选择播放终端进行广播； 9.具有实时采播和定时采播功能，将模拟音源实时数字化，实现任意多路实时采播； 10.文件广播，将服务器中音频文件，向指定终端播放，支持任意多路文件同时广播； 11.定时任务，在设定的时间，向预设的终端播放文件列表内容； 12.消防广播，当服务器收到终端的触发信号，向指定区域的终端播放紧急疏散语音； 13.节目管理，维护系统所需的广播音频文件，便于工作站或终端调用； 14.日志功能，每次呼叫、通话和广播操作均有记录供查询； 15.音频服务器软件可将传统音频资源，转换成数字节目存储到系统服务器中，方便重复使用； 16.网络终端可依据工地现场，通过电子地图工具布置于安装点处，实时显示各终端工作状态； 17.电子地图工具具有制作及显示功能，可显示8种网络终端工作状态，包括未登录状态、已登录状态、实时采播状态、定时打铃或定时节目状态、呼叫状态、报警状态、对讲状态、接收对讲状态，各种显示状态均有相应直观图标，方便查看； 18.服务器软件支持第三方平台嵌入式开发，提供SDK第三方软件开发包，实现与大系统、大平台的系统整合； | 套 | 1 |
| 107 | 其他电源设备安装 | 控制器: 1.支持 GPS 和 BD 双卫星授时，一级网络时间服务器，同步精度 1µs，用户终端同步授时精度：1-50ms，获取可靠安全的时间，可同步数万台客户端。 2.产品采用嵌入式双系统，操作简单方便，提升网络系统的可靠性和安全性。 3.标准1U结构机柜式设计，美观易于安装。 4.支持中英文液晶显示，前面板按键操作，方便快捷。 5.面板按键，可快速查与设置时区、访问量、网络设置、加载与保存、版本语言等。 6.支持选配多网口（1-8）版本，针对多个隔离局域网使用，一个网口可设置对应的一个局域网，更加实用。 7.支持市面基本上所有 NTP 客户端，兼容性强。 | 台 | 1 |
| 108 | 背景音乐系统试运行 | 公共广播、背景音乐系统试运行 | 系统 | 1 |
| 109 | 背景音乐系统调试 | 分区试响 | 系统 | 1 |
| 110 | 2、音源设备 |  |  |  |
| 111 | 扩声系统设备 | CD播放器: 1.吸入式机芯； 2.自动播放控制，全数码伺服； 3.可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片； 4.内置宽频监听扬声器； 5.内置MP3播放器，可读USB和SD卡； 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作 | 台 | 1 |
| 112 | 播控设备安装、调试 | 调谐器: 1.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个； 2.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 3.采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术； 4.两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； 5.1路音频信号左右声道（L /R）输出； 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 | 台 | 1 |
| 113 | 干线设备 | 前置放大器: 1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； 2.第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 个 | 1 |
| 114 | 扩声系统设备 | IP音频采集器: 1.用于现场播音，壁挂式安装、4.3寸真彩液晶屏，中英文界面可选，启动时间≤1秒； 2.带6路话筒输入，2路线路输入，1路音频输出，便于连接外部音源及输出至扩声设备； 3.通过网络对其他IP音频终端远程播放音频节目，可任意选择需要播放的终端，播音音量可调节； 4.可点播服务器节目库中的音频文件，并指定所需播放终端； 5.带SD卡接口，可插入带音频文件的SD卡，并播放到指定终端，能控制暂停/快进/快退； 6.一键式广播功能，具有8个可编程广播按键，可预设节目源和目标分区； 7.配有12按键无线遥控器，可编程12个快捷播放程序，指定音乐及终端进行播放，空旷距离可达500米； 8.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 9.音频接口：2路线路输入、1路线路输出、6路话筒输入； 10.其它接口：1路RJ45网口、1路SD卡插口； | 台 | 1 |
| 115 | 扩声系统设备 | 寻呼话筒: 1.专业控制台设计，坚固耐用，高档铝合金面板，全金属机身； 2.具有7寸数字真彩显示屏，图形化界面显示，电容式触摸屏，操作更灵敏，无操作进入休眠，低功耗省电； 3.内置3W扬声器，用于免提通话、接收广播和监听，声音清晰、洪亮； 4.强指向性话筒咪头，保证广播时语音清晰无干扰，可对全区、分区、终端进行喊话广播； 5.集成24Bit专业级声卡，可实现发烧级的音频播放，最高音频码流768kpbs； 6.具有红色硬件紧急按键，支持一键全区广播； 7.支持对讲功能，来/去/未接电显示，具有常用通信电话薄查询功能； 8.集成USB和Micro SD（TF）卡接口，最大支持4T的USB存储设备和128G SD卡，实现音频文件播放，可将USB、TF卡、媒体库的内容点播至权限范围内的终端播放； 9.支持TF卡接入，可以升级终端固件程序； 10.内置Flash存储，可以存储音频、配置信息及备份，支持远程修改和升级； 11.标准千兆RJ45接口，支持跨网段和跨路由，包括DHCP自动分配接入、ADSL智能拨号接入、固定IP地址接入等； 12.能接收多个对讲呼叫功能，并自动进行排队，同时支持未接来电和快捷回拨功能； 13.支持触摸背景界面自由更换，适应不同场所要求； | 台 | 1 |
| 116 | 3、其它配套设备 |  |  |  |
| 117 | 扩声系统设备 | IP网络音箱: 1.专业一体化壁挂式设计，外观采用ABS抗摔材料，弧形发射面设计，声音清晰洪亮，覆盖角度广； 2.箱体采用叠加设计，空间容积达4.5升，弯道防水设计，深化声学原理，增加声音厚重感； 3.双线路输入备份功能，定压100V与IP网络智能切换，切换时间<10ms。 4.喇叭采用5.5寸布盆低音，20芯3寸蚕丝膜高音，中频与高频具良好的衔接性； 5.四种安装方式可选，U形支架横装、U形支架竖装、V形支架75°辐射角度安装、葫芦孔壁装； 6.服务软件远程调节音量，定时或实时播放音频节目，并可在本地用旋钮调节话筒和线路输入音量； 7.1路话筒、1路线路输入，并带音量调节旋钮； 8.带1个电源开关，在需要时可关闭音箱电源，保障系统安全运行； 9.1路30W定阻输出凤凰座，可连接至副箱使用； 10.支持WEB登录查看及修改系统参数； 11.功率：30W（额定）/60W（峰值）； 12.频率响应：60Hz-18KHz； 13.灵敏度：97dB±3dB； | 台 | 1 |
| 118 | 扩声系统设备 | 网络节目定时器: 4套一般时程方案+6套特殊时程方案，每套定时方案多达256个定时点。一般时程方案按7天循环，特殊时程方案按特定日期执行。满足各种时间、各种场合的使用需要。 内置MP3、FM收音，一路AUX普通音源输入，5路功率信号输入，10分区输出，6路电源输出，一路扩展电源控制输出。 一路消防紧急输入（24V信号），一路电源扩展输出（24V信号）。 微电脑控制，单键飞梭，图形化界面，多级菜单操作模式。 真彩色 4.3英寸TFT显示器，中文字幕，工作状态一目了然。 简体中文，繁体中文，英文三种语言菜单任意切换。 内置2GB内存，可外扩展SD卡。 可定时、定点、定曲，播放内存或SD卡节目，10分区、6电源+一扩展电源输出。 强大的音乐播放功能，支持MPEG 1/2 Layer3 、WMA、WAV、OGG等音频格式。 强大的媒体库功能，用户可以根据自己的个性需要灵活管理自己音乐文件。 强大的音效处理功能，支持 3D，重低音，微软音效等多种音效功能。 HiFi级的音频解码性能，音质与专业 CD 相媲美。 支持高清MIC录音、LINE IN录音、FM录音。 内置高清晰 FM 收音机，并支持 FM 节目录制，可随意录制选定的 FM 收音机节目。 可支持电脑联机编辑定时程序，全自动电源、广播分区管理。 高精度RTC时钟、定时可精确到秒。 支持消防联动功能，警报触发信号输入播放指定音乐文件。 | 台 | 1 |
| 119 | 机柜、机架 | 42U网络机柜： 规格：宽600mm*深600mm*高2000mm42U网络机柜，立柱、横梁、框架等的板材厚度不小于2.0mm 产品应用：网络机房、数据中心 产品标准：ANSI/EIA RS-310-D、YD/T2319-2011 产品特性：①采用优质 SPCC 冷轧钢板，表面经过脱脂、磷化处理，静电喷塑 ②防护门采用模块化设计，方便任意角度、方位进行操作和管理 ③底部采用万向轮和可调整支撑螺钉结构，方便移动和保证机柜的承重 ④门体可选结构，机柜前后门带锁，配有专用钥匙，支持底座安装 ⑤立柱（方孔条）2.0mm、横梁（安装梁）1.5mm、其余 1.0mm ⑥机柜静态承重＞800 Kg ⑦防护等级：IP20 | 台 | 5 |
| 120 | 4、病房综合楼 |  |  |  |
| 121 | 背景音乐系统设备 | IP功放终端: 设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计，采用高速工业级芯片，启动时间小于1秒； 专业的机柜式四通道网络音频解码设备，可接独立的四台功率放大器； 4路独立的网络TCP/IP解码功能，带来高品质的数字音频传输； 各路具线路输入、输出接口，线路信号具有独立的音量调节电位器； 有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 音频接口：4路3.5音频输出接口； 其它接口：4路网络接口； | 台 | 1 |
| 122 | 扩声系统设备 | 数字功放: 一个总音量调节旋钮，统一控制所有线路和话筒音量，两段参量均衡调节旋钮，用于调节高低音改善音质； 每路线路输入音量、每路话筒音量均有独立调节旋钮控制音量大小； 6路音源输入，其中3路标准线路输入接口，3路标准话筒输入接口； 1路音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口； MIC3具最高优先权，信号输入时自动默音，结型FET进行优先级转换，保证在默音过程中信号不失真； 70V、100V定压输出，4-16Ω定阻输出； 工作状态实时指示灯，5个信号指示，1个保护指示，1个失真指示，1个电源指示； 高倍频程低音切除电路，采用带音色补偿的低切技术，在不损失音质的情况下去除有安全隐患的超低频成份，保证升压系统安全工作； 额定功率：≥160W； 输入灵敏度/阻抗：MIC1，2，3：5mV/600Ω，不平衡TS端子输入，AUX1，2，3：350mV/10KΩ，不平衡RCA端子输入； 输出灵敏度/阻抗：1000mV/470Ω，不平衡TS端子输出； 率响应：50-16KHz（+1dB，-3dB）； | 台 | 2 |
| 123 | 扩声系统设备 | 数字功放: 一个总音量调节旋钮，统一控制所有线路和话筒音量，两段参量均衡调节旋钮，用于调节高低音改善音质； 每路线路输入音量、每路话筒音量均有独立调节旋钮控制音量大小； 6路音源输入，其中3路标准线路输入接口，3路标准话筒输入接口； 1路音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口； MIC3具最高优先权，信号输入时自动默音，结型FET进行优先级转换，保证在默音过程中信号不失真； 70V、100V定压输出，4-16Ω定阻输出； 工作状态实时指示灯，5个信号指示，1个保护指示，1个失真指示，1个电源指示； 高倍频程低音切除电路，采用带音色补偿的低切技术，在不损失音质的情况下去除有安全隐患的超低频成份，保证升压系统安全工作； 额定功率：≥240W； 输入灵敏度/阻抗：MIC1，2，3：5mV/600Ω，不平衡TS端子输入，AUX1，2，3：350mV/10KΩ，不平衡RCA端子输入； 输出灵敏度/阻抗：1000mV/470Ω，不平衡TS端子输出； 率响应：50-16KHz（+1dB，-3dB）； | 台 | 2 |
| 124 | 分线接线箱（盒） | 广播接线箱 | 个 | 5 |
| 125 | 5、医疗综合楼 |  |  |  |
| 126 | 背景音乐系统设备 | IP功放终端: 设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计，采用高速工业级芯片，启动时间小于1秒； 专业的机柜式四通道网络音频解码设备，可接独立的四台功率放大器； 4路独立的网络TCP/IP解码功能，带来高品质的数字音频传输； 各路具线路输入、输出接口，线路信号具有独立的音量调节电位器； 有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 音频接口：4路3.5音频输出接口； 其它接口：4路网络接口； | 台 | 1 |
| 127 | 扩声系统设备 | 数字功放: 一个总音量调节旋钮，统一控制所有线路和话筒音量，两段参量均衡调节旋钮，用于调节高低音改善音质； 每路线路输入音量、每路话筒音量均有独立调节旋钮控制音量大小； 6路音源输入，其中3路标准线路输入接口，3路标准话筒输入接口； 1路音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口； MIC3具最高优先权，信号输入时自动默音，结型FET进行优先级转换，保证在默音过程中信号不失真； 70V、100V定压输出，4-16Ω定阻输出； 工作状态实时指示灯，5个信号指示，1个保护指示，1个失真指示，1个电源指示； 高倍频程低音切除电路，采用带音色补偿的低切技术，在不损失音质的情况下去除有安全隐患的超低频成份，保证升压系统安全工作； 额定功率：≥160W； 输入灵敏度/阻抗：MIC1，2，3：5mV/600Ω，不平衡TS端子输入，AUX1，2，3：350mV/10KΩ，不平衡RCA端子输入； 输出灵敏度/阻抗：1000mV/470Ω，不平衡TS端子输出； 率响应：50-16KHz（+1dB，-3dB）； | 台 | 2 |
| 128 | 扩声系统设备 | 数字功放: 一个总音量调节旋钮，统一控制所有线路和话筒音量，两段参量均衡调节旋钮，用于调节高低音改善音质； 每路线路输入音量、每路话筒音量均有独立调节旋钮控制音量大小； 6路音源输入，其中3路标准线路输入接口，3路标准话筒输入接口； 1路音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口； MIC3具最高优先权，信号输入时自动默音，结型FET进行优先级转换，保证在默音过程中信号不失真； 70V、100V定压输出，4-16Ω定阻输出； 工作状态实时指示灯，5个信号指示，1个保护指示，1个失真指示，1个电源指示； 高倍频程低音切除电路，采用带音色补偿的低切技术，在不损失音质的情况下去除有安全隐患的超低频成份，保证升压系统安全工作； 额定功率：≥240W； 输入灵敏度/阻抗：MIC1，2，3：5mV/600Ω，不平衡TS端子输入，AUX1，2，3：350mV/10KΩ，不平衡RCA端子输入； 输出灵敏度/阻抗：1000mV/470Ω，不平衡TS端子输出； 率响应：50-16KHz（+1dB，-3dB）； | 台 | 2 |
| 129 | 分线接线箱（盒） | 广播接线箱 | 个 | 5 |
| 130 | 6、前端机柜等设备 |  |  |  |
| 131 | 机柜、机架 | 42U网络机柜： 规格：宽600mm*深600mm*高2000mm42U网络机柜，立柱、横梁、框架等的板材厚度不小于2.0mm 标准：ANSI/EIA RS-310-D、YD/T2319-2011 产品特性：①采用优质 SPCC 冷轧钢板，表面经过脱脂、磷化处理，静电喷塑 ②防护门采用模块化设计，方便任意角度、方位进行操作和管理 ③底部采用万向轮和可调整支撑螺钉结构，方便移动和保证机柜的承重 ④门体可选结构，机柜前后门带锁，配有专用钥匙，支持底座安装 ⑤立柱（方孔条）2.0mm、横梁（安装梁）1.5mm、其余 1.0mm ⑥机柜静态承重＞800 Kg ⑦防护等级：IP20 | 台 | 1 |
| 132 | 五、有线电视系统 |  |  |  |
| 133 | 机柜、机架 | 12U墙柜: SPCC优质冷轧板，650X600X450mm，方孔条：1.5mm，侧门：0.8mm，其余：1.2mm，脱脂、陶化、静电喷塑。 | 台 | 5 |
| 134 | 扩声系统设备 | DVD机: 3D互联网蓝光播放机、支持光碟格式：DVD Video（BDMV/BDAV，BD-R/RE） DVD Video，（DVD+R/+RW（+VR），支持视频格式：MPEG-1视频/PS，MPEG-2视频/PS，MPEG4，VC-1，H.264，VOB，MKV，AVI，RMVB，TS，Divx，AVCHD 音乐：DTS，杜比数字，MP3，AAC，LPCM 照片：JPEG，左右格式图片JPEG DVD-R/-RW（VR/Video），Video CD/SVCD，CD，DTS CD，HDCD，CD-R/RW（CD-DA/Data），Kodak picture CD，AVC HD，输出分辨率：1080p，1080i，720p，576p，480p； 视频接口：HDMI（1.4版），复合视频（CVBS），色差 音频接口：光纤，同轴，7.1接口 输入接口：LAN网络接口，USB 2.0 | 台 | 1 |
| 135 | 配件 | 分支器、放大器等 | 批 | 1 |
| 136 | 终端调试 | 调试用户终端 | 个 | 340 |
| 137 | 六、信息引导及发布系统 |  |  |  |
| 138 | 显示设备 | P2室内全彩LED显示屏： ▲1.像素点间距2.0±0.1mm,显示屏面积: 17.4平方 2.像素密度：250000点/m2,模组尺寸：320mm*160mm；单元板分辨率：80*40,模组平整度≤0.03mm，整屏平整度≤0.05mm，,拼接缝≤0.03mm。 3.亮度≥1000cd/㎡，亮度均匀性≥99%。 4.色温为1000-18000K,色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤200K。 5.水平视角≥170°，垂直视角≥170° 6.对比度≥11000：1，灰度等级采用16bit技术，显示颜色≥281.4trillion，刷新率达到3840Hz。 7.像素失控率<0.01% ，发光点中心偏距＜1%，反光率≤1.5%，画面延时≤500ns，衰减率（工作3年）≤10%。 8.噪声在1m范围内，测试4个位置（前后左右）噪音不大于2dB，同时满足信噪比≥47dB。 9.峰值功耗≤200W/㎡，平均功耗≤100W/㎡。 10.在器具输入插座端或者电源引入端子与外壳裸露金属部件之前的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ。模组表面绝缘电阻应为5000MΩ。 11.产品漏电流≤0.5mA,能源效率≥2.4cd/W；睡眠功耗≤100W/㎡； 12.机械强度≥30Mpa，抗拉强度≥230Mpa，屈服强度≥170Mpa 13.支持自动GAMMA校正技术，16bit 自动调节，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如彩色还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀 性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准。 14.光生物安全检测:无危害类：8h（30000s）曝辐中不造成光化学紫外危害（ES），并在16min（1000s）内不造成近紫外危害（EUVA），并在2.8h（10000s）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在10s 内不造成对视网膜热危害（LR），且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR）（依据EN62471：2008）。 15.达到盐雾10级标准：试验溶液盐溶液：采用氯化钠和蒸馏水配制，其浓度为（5±0.1）% 盐雾工作试验空间内温度：35℃，PH值：6.5～7.2盐雾工作试验空间内放置时间：48h 试验前样品干净，无油污，无临时性的保护层和其他弊病，样品放置试验样品表面与垂直方向成倾斜角，相互不重叠，接触试验结束后，清洗样品表面盐沉积物，然后在标准的大气条件下恢复1-2h。试验结束后，产品能正常工作。 16.屏幕温升 最高亮度（白平衡）持续工作4小时，模组表面温升＜20K。 | m2 | 17.4 |
| 139 | 显示屏配套设备 | 电源：5V40A | 只 | 95 |
| 140 | 显示屏配套设备 | 接收卡： 1.单卡最大带载 512×512像素，最多支持 24 组RGB 并行数据； 2.支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准。 3.支持18Bit+,使LED显示屏灰阶提升4倍，有效处理低亮时灰度丢失问题，使图像显示更细腻。 4.采用 12 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 5.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 6.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 7.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 8.支持预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面 9.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患 10.支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况； 11.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地 12.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作 13.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数， 14.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件 15.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全 为保证产品的智能化，需提供智能LED显示屏运行状态监控系统和监控方法相关证书复印件； | 张 | 60 |
| 141 | 显示屏配套设备 | 视频处理器： 1.拥有完备的视频输入接口，1 路 HDMI 2.0，4 路 DVI，1 路 3G-SDI。 2.多输出，大带载，支持 16 路网口和 4 路光纤输出，带载高达 1040万像素。 3.支持 HDR 输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰。 4.支持个性化的画质缩放，支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。 5.多窗口显示，支持 5 窗口任意布局。 6.支持预监输出画面，将预监内容通过 HDMI 发送到显示器显示。 7.支持智能控制软件进行操作控制。 8.支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正；（提逐点亮色度校正证书） 9.支持场景预设，最多可创建 10 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 10.支持 EDID 管理，支持用户自定义 EDID 和预设 EDID。 11.设备可一键开启或关闭对应图层显示，提供更灵活的操作手段，增强产品实用性能。 12.通过面板数字按键，可快速准确定义窗口大小位置等坐标信息，增强产品实用性能。 产品本身集成视频处理器与发送卡于一体。 | 台 | 1 |
| 142 | 显示屏配套设备 | 控制电脑： I5/2G/1T/独立显卡1G/带DVI/VGA输出/23寸液晶显示器 | 台 | 1 |
| 143 | 显示屏配套设备 | 配电系统： 按实际所用功率进行定制 | 台 | 1 |
| 144 | 显示屏配套设备 | 屏体框架: 定制结构、框架，满足屏体安装使用需求，用材符合国家标准 | m2 | 17.40 |
| 145 | 显示设备 | 50寸液晶显示屏 | 台 | 9 |
| 146 | 七、候诊呼叫信号系统 |  |  |  |
| 147 | 软件 | B/S架构，主要实现全院门诊分诊叫号系统的基础数据设置、维护、管理，可分多院区管理； 支持分时段预约挂号签到，即已预约挂号，并准时到医院确认的患者，根据预约挂号的时间段，在各时间段内按到门诊窗口确认挂号的先后顺序进行排序，然后自动入队。 1.基础信息配置和管理 1)位置管理，支持维护医院建筑物楼层区域信息； 2)科室管理，维护科室信息，支持手动添加和可导入； 3)护士站管理，维护护士站信息，支持多台设备绑定同一护士站，支持配置按照医生绑定队列呼叫和按照诊室绑定队列呼叫模式，支持配置缓冲人数，支持配置防抢呼时间间隔，支持配置语音模板，支持扩展硬件配置，支持签到模式和流程设置，支持选呼配置，支持自动退出呼叫器配配置，支持自动添加新医生数据配置； 4)队列管理，维护队列信息，支持手动添加和导入，支持配置专家队列，支持配置独立取号，支持配置缓冲池； 5)医生管理，支持手动添加和导入，支持头像，支持职称，支持单队列和多队列配置，支持简介配置； 6)护士管理，维护护士信息，支持手动添加和导入。 2.软件具备特殊人群队列管理功能，支持特殊人群优先处理，系统可人工配置挂号序号的 就诊位置（提供软件截图） 显示屏设置：可设置是否姓名隐私保护、叫号内容模板。支持通过预览，选择显示模板（提供软件截图） 3.显示终端配置和管理 1)界面模板管理，支持诊室屏、综合屏和大数据屏界面模板上传和维护； 2)显示屏管理，支持显示屏信息维护，支持Android和Windows多种平台，支持远程重启、远程升级、远程设置音量及远程截屏等控制，监控设备在线离线状态。 4.呼叫终端配置和管理 呼叫器信息维护，支持虚拟呼叫器和物理呼叫器，支持绑定单个和多个呼叫队列，支持绑定诊室屏和综合屏，支持绑定多个综合屏，支持远程升级控制，监控设备在线离线状态。 | 套 | 1 |
| 148 | 接口卡 | 定制开发，通过视图或者接口的方式，与医院使用的HIS系统进行数据交互，获取医生排班信息、患者挂号信息等； 完成与HIS系统、PACS系统、LIS系统接口，通过病人预约/挂号，处理实时生成最新的分诊导引信息，推送到各个护士站终端上。 需完成与医院HIS系统的接口对接工作，通过视图、webservice等获取HIS数据，实现HIS预约和挂号后可自动和人工两种模式进入排队队列；并能跟踪病人的就诊状态和进展。 | 台 | 1 |
| 149 | 软件 | B/S +C/S架构，每个候诊区护士站需部署一套，由护士日常操作和使用，可以实现护士站签到、预检、过号召回、队列转移、语音提醒等功能； 1.支持护士输入工号和密码登录，支持记录工号和自动登录。 2.支持有签到和无签到两种模式。 3.支持根据病案号、卡号查询患者明细，协助患者初诊签到、复诊签到、过号签到、选医生。 4.支持展示当前区域的队列患者排队列表，可按照等候中、已呼叫、未签到分类展示，列表支持自定义展示列。 5.支持展示患者标签，如预约、高龄、军人、残障等，支持展示号码类型，如复诊、过号、迟到、特殊等。 6.支持血压提示，针对特殊科室需要测量血压和血压异常提醒等。 7.支持对接患者进行取号、呼叫、队内转移、换科室、选择或取消医生、弃号、撤销签到、锁定等操作。 8.护士站多诊区管理，包括：护士站诊区切换；护士站呼叫队列选择（可设置呼叫单个队列或同时呼叫多个队列，按轮流呼叫的规则或按签到时间合并多队列）(需提供软件截图） 9.护士站医生排班管理，包括：护士站诊区医生排班操作（以一周为周期循环，可同步门诊排班数据） 10.支持清空或隐藏上午号。 11.支持查看当前诊室看诊信息。 12.支持查看患者就诊历史记录。 13.支持打印初诊、复诊小票。 14.支持对就诊数据进行当日统计和历史统计。 15.支持语音播报，控制综合屏、门口屏进行语音播报。 16.支持护士与医生通过护士站与呼叫软件进行文字沟通。 17.医生开诊时间设置；医生停诊设置；签到选择医生时根据排班信息来显示开诊医生，并在签到操作时再二次判断门诊排队叫号医生呼叫软件的登陆状态（如医生未登陆状态，则提示“当前医生不在岗是否选择该医生？”）(需提供软件截图) 病人看完病只有取药在报道机报道以后，药房串口人员才能呼叫此病人取药，此机制可以防止发药后无人领取现象，帮助患者将药品及时排队，同时及时取走所需药品，有效解决取药窗口药品堆积问题。帮助患者智能排队、智能分配窗口，有效解决药房发药信息与病人取药窗口信息不通畅的问题。采用就诊卡和扫描机制，有效识别患者身份，优化发药师叫号流程，实现自动叫号，减少工作量。通过药房窗口虚拟呼叫终端、多媒体一体显示终端和吸顶喇叭的提示播报信息，有效引导患者取药。 | 套 | 1 |
| 150 | 网络服务器 | 4210×1/64G DDR4/1.2T 10K SAS×2(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2U双路标准机架式服务器 ▲CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 内存：32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深) 设备重量：约26KG（含导轨） | 台 | 1 |
| 151 | 软件 | B/S +C/S架构，部署在医技科室登记台，由护士日常操作和使用，可以实现护士站签到、预检、过号召回、队列转移、语音提醒等功能，包含PACS数据接口软件定制； 与门诊叫号不同，医生要先开具检查单，患者交费后，患者进入相关检查排队，有些检查还需要患者先到登记处预约，患者到达现场签到后，则进入排队，按序呼叫检查。 | 套 | 1 |
| 152 | 显示设备 | 22寸 分诊报到屏（壁挂） 显示参数 可视角≥ 178°(H) /178°(V) 对比度≥ 1200:1 显示尺寸≥ 21.5 inch 背光源类型 LED 像素间距 0.24795 (H) mm × 0.24795 (V) mm 物理分辨率 ≥1080×1920 亮度 200-300cd/㎡ 色深度 8 bit, 16.7 M 响应时间 14 ms 连续使用时间 7 × 16 H 刷新率 60 Hz 操作系统不低于 Android7.1 CPU 双Cortex-A72大核+四 Cortex-A53小核）六核64位,主频2 GHz 内存 ≥4 GB 内置存储 ≥16 GB（EMMC） 外设 摄像头 ≥200万 打印机 支持 UART,USB,SPI,PCM,SPDIF 等接口，并支持 SPP 蓝牙串口协议蓝牙 V2.1+EDR 蓝牙 Class 2 内置 PCB 射频天线内置 8Mbit Flash 支持 SPI 编程接口 支持 UART,USB,SPI,PCM 等接口 支持主从一体 支持软硬件控制主从模块 二维码 采图像素 640*480，光 源 白光补光/绿光提示 触摸方式 电容触摸 玻璃 2 mm ，透光率 ≥ 80% 触控点 10点 | 台 | 14 |
| 153 | 显示屏配套设备 | 屏体框架: 定制结构、框架，满足屏体安装使用需求，用材符合国家标准 | m2 | 16.54 |
| 154 | 扩声系统设备 | 安装于医生工作电脑，标准和精简两种显示模式，实现顺呼、复呼、查询、暂停等功能； 基本功能，包括：初诊叫号；复诊叫号；过号忽略操作；过号病人优先；设置医生诊室暂停状态；设置医生诊室暂停状态恢复等。 支持精简模式（只显示等候人数、当前患者姓名及各种呼叫功能按钮），列表模式（显示各种呼叫功能按钮及患者队列明细，显示等待呼叫患者和忽略过号患者，可以对队列里每一个患者进行单独操作）；（提供软件截图） 支持设置状态为暂停呼叫，并可以在护士台分诊软件、诊室屏及综合屏上显示；（提供软件截图） 支持在门诊医生呼叫软件或护士台分诊软件上设置医生同时呼叫多个队列的功能（需要能设置具体规则，规则1：先呼叫完一个队列，再呼叫另一个队列；规则2：设置一个参数，轮流从各个队列里呼叫相应人数的患者）；（提供软件截图） | 台 | 124 |
| 155 | 输出设备 | 1、名称：号票打印机 2、规格：532热敏打印机 | 台 | 18 |
| 156 | 扩声系统设备 | 1. 2U机架式设计，高性能的网络定压功放，启动时间≤1秒； 2. 内置120W高效率数字功放，定压100V输出，效率高达90%以上； 3. 带前置信号输入功能(1路话筒输入、2路辅助线路输入、1路网络音频)， 各音频通道均有独立的音量调节，同时设置各路输入的优先级； 4. 支持被广播主机或平台发起实时广播，可对单个通道进行广播； 5. 支持通过手机蓝牙、6.5mm、线路输入、或莲花头输入进行实时广播； 6. 支持本地通过U盘播放音频文件，可以本地控制暂停/播放/切换等操作； 7. 内置大容量存储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务； 8. 支持离线广播，当网络中断时、可自动开启本地播放； 9. 支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件； 10.设备具有完整的电路保护机制，保障设备稳定运行。 11.设备支持通过WEB进行系统配置；支持通过WEB进行网络配置；支持通过WEB进行设备系统维护。 12.设备无明显凹痕，划伤，裂缝，变形和污渍，表面镀层均匀，无气泡龟裂，脱落和磨损，机身有完整产品标签； | 台 | 14 |
| 157 | 扩声系统设备 | 5.5寸全频定压吸顶音箱。 扬声器单元：5.5寸纸盆喇叭 最大功率：≥6W 额定功率（PHC）：≥6W 输入接口：接线端子 安装方式：吸顶安装 | 台 | 23 |
| 158 | 显示设备 | 55寸 排队叫号屏 1.操作系统：Android 8.1 2.内存：2 GB 内置存储：16 GB EMMC 3.亮度：500 cd/m² 物理分辨率：3840 × 2160 4.音视频输入接口：AUDIO IN × 1，HDMI × 2, VGA × 1 5.音视频输出接口：AUDIO OUT × 1，speaker (8 Ω 5 W) × 2 6.数据传输接口：USB 2.0 × 2, TF Card × 1, BT 4.0 × 1 7.网络接口：LAN × 1，Wi-Fi × 1 8.产品满足emc电磁兼容测试，静电放电抗扰度试验应符合GBT17626.2-2018的要求, 浪涌（冲击）抗扰度试验应符合GBT17626.5-2019的要求；满足高低温工作试验、正弦振动试验和包装机械冲击试验 9.支持功能：添加素材、修改素材、删除素材、审核素材、素材预览，下载素材素材模糊搜索，素材精确搜索，替換素材。 10.支持通过CS端、BS端、手机、平板移动端、设备本地等多重管理 11.设备有温度保护功能，从主板获取的温度高于设定温度时应自动关机，恢复到安全值时自动开机 12.支持素材类型：图片（bmp、jpg、png、动画（gif）、音频（mp3、wav、wma）、视频（rm、rmvb、asf、avi、mpg、3gp、mov、mkv、wmv、flv、mp4、文本（txt）、PDF、Word、PPT、Excel、网页（静态：html/htm:；动态：URL、APP、网络摄像机（IPC)、URL图片、流媒体服务器（过流媒体的取流链接）、通用数据（弹图、叫号、抓拍）、数据源（支持实时动态更新的图片、视频、文字） 13.节目支持多个页面（至少支持32个组成，页面包括多个窗口至少支持16个，同一个页面中的窗口类型可以不一样），支持一个页面不同的窗口播放不同的素材同时可以添加时钟窗口（时钟的样式可选）、倒计时窗口，也可以添加节目单背景图 14.支持按日播放，按周播放，轮播，自定义播放（年365天自定义播放），垫片日程；支持日程按终端组和按终端方式发布，支持定时发布和预发布功能。 15.制作终端的播放内容时，需要经过三层审核（素材审核、节目审核、日程审核），可通过设置专人进行终端播放内容审核权限，未审核通过的内容不能发布到终端进行播放，保障节目内容的安全。客户端登录，传输敏感信息加密，使用RSA方式交换秘钥，使用秘钥进行AES加密，对报文体进行全加密。 16.终端支持功能：定时开关机设置（支持按周、按日配置，每天至少可配置8组策略），时段音量设置（支持按日、按周配置，每人至少可配置8组策略），终端亮度设置，默认音量设置，开机logo设置，终端关联服务器，垫片日程开关、终端密码修改温度保护、终端adb调试、时区设置、SADP开关、附加组件信息（显示SADP、SDK、本地升级、遥控器配对的软件版本号）、终端网络设置、通道关联；终端开机，终端关机，终端重启，终端升级，终端播放，停止播放，査看终端日程，终端截屏，定时开关机生效，定时开关机失效，定时音量生效，定时音量失效，插播节目或素材，插播文字消息，停止插播，显示发布进度，隐藏发布进度，恢复默认参数、终端远程升级。 17.支持设置系统方向，包括0度、90度、180度、270度、 360度。 18.设备支持联屏播放，支持图片和视频进行联屏播放 | 台 | 18 |
| 159 | 显示设备 | 22寸 诊间门口屏 1.显示参数：21.5 inch，1920×1080@60Hz，≥250cd/m2 2.操作系统：Android 8.1 3.CPU：Cortex-A17，4核，主频1.8 GHz 4.存储参数：内存2G,内置存储16G 5.网络：有线、无线WIFI、蓝牙4.0 6.接口：LAN × 1，USB 2.0 × 2, TF Card × 1，AUDIO OUT× 1 7.产品满足emc电磁兼容测试，静电放电抗扰度试验应符合GBT17626.2-2018的要求, 浪涌（冲击）抗扰度试验应符合GBT17626.5-2019的要求；满足高低温工作试验、正弦振动试验和包装机械冲击试验 8.支持功能：添加素材、修改素材、删除素材、审核素材、素材预览，下载素材素材模糊搜索，素材精确搜索，替換素材。 9.支持通过CS端、BS端、手机、平板移动端、设备本地等多重管理 10.设备有温度保护功能，从主板获取的温度高于设定温度时应自动关机，恢复到安全值时自动开机 11.节目支持多个页面（至少支持32个组成，页面包括多个窗口至少支持16个，同一个页面中的窗口类型可以不一样），支持一个页面不同的窗口播放不同的素材同时可以添加时钟窗口（时钟的样式可选）、倒计时窗口，也可以添加节目单背景图 12.支持按日播放，按周播放，轮播，自定义播放（年365天自定义播放），垫片日程；支持日程按终端组和按终端方式发布，支持定时发布和预发布功能。 13.支持窗口大小/坐标自定义设置，支持窗口对齐，窗口自动吸附，支持节目窗口按实际尺寸显示和窗口尺寸显示；支持在线文本编辑；支持窗口锁定/解锁、窗口隐藏/显示 、窗口置顶/置底；支持实时预览节目制作效果，可视化显示。 14.制作终端的播放内容时，需要经过三层审核（素材审核、节目审核、日程审核），可通过设置专人进行终端播放内容审核权限，未审核通过的内容不能发布到终端进行播放，保障节目内容的安全。客户端登录，传输敏感信息加密，使用RSA方式交换秘钥，使用秘钥进行AES加密，对报文体进行全加密。 15.终端支持功能：定时开关机设置（支持按周、按日配置，每天至少可配置8组策略），时段音量设置（支持按日、按周配置，每人至少可配置8组策略），终端亮度设置，默认音量设置，开机logo设置，终端关联服务器，垫片日程开关、终端密码修改温度保护、终端adb调试、时区设置、SADP开关、附加组件信息（显示SADP、SDK、本地升级、遥控器配对的软件版本号）、终端网络设置、通道关联；终端开机，终端关机，终端重启，终端升级，终端播放，停止播放，査看终端日程，终端截屏，定时开关机生效，定时开关机失效，定时音量生效，定时音量失效，插播节目或素材，插播文字消息，停止插播，显示发布进度，隐藏发布进度，恢复默认参数、终端远程升级。 16.支持设置系统方向，包括0度、90度、180度、270度、 360度。 17.支持持功能：添加终端（一个服务器可关联1000个终端），删除终端，修改终端（名称、特征码、分组、描述）终端分组管理 | 台 | 89 |
| 160 | 八、护理呼应信号系统 |  |  |  |
| 161 | 护理呼应软件 | 床头屏动态显示患者信息、责任医护、护理等级和重要提醒（过敏、流质饮食），可实现病呼联动、满意度调查；支持住院费用查看、支持体征信息接入、具备临床知识库（含风险识别知识库，临床任务知识库，健康教育知识库）、实现业务数据的自动采集，清洗，集成，聚集等 动态显示责任医护信息、可接收呼叫信息，可进行信息的广播，可进行待办事项的提醒等；可根据临床业务引擎的风险识别结果，标识相应的患者（如病危、病重、mews早期潜在风险、IAD风险等），可接入医嘱信息、体征信息等，支持护理任务跟踪； 支持呼叫联动、显示病区概况、交班信息、患者信息、今日治疗、健康宣教、备忘录、患者病案查询、护理任务追踪、风险预警及支持应用可扩展：检验检查报告查看、体征监测数据接入等 | 套 | 1 |
| 162 | 网络服务器 | 1. 2U双路标准机架式服务器； ▲2. CPU：≥1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz； 3. 内存：≥16G*2 DDR4，≥16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存； 4. 硬盘：≥2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘； 5. 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10； 6. PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽； 7. 网口：≥2个千兆电口，≥2个万兆光口； 8. 其他接口：≥1个RJ45管理接口，后置≥2个USB 3.0接口，前置≥2个USB2.0接口、≥1个VGA接口； 9. 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源； | 台 | 1 |
| 163 | 显示设备 | 护士站主机： 1.屏幕：≥10.1寸IPS液晶屏，支持电容式触摸； 2.操作系统：不低于安卓系统7.1.2； 3.按键：接听、开锁、免提触摸按键； 4.网口：≥1路网口（支持标准POE）； 5.支持协议：TCP/IP、SIP、RTSP； 6.电源：直流电源或标准POE； 7.支持卫生间紧急报警：病人可通过紧急报警按钮触发紧急报警，主机上语音提示报警信息“XX房洗手间报警”，且在主机UI上醒目显示报警信息“XX房洗手间报警”，语音和UI将持续提示，直到通过紧急报警按钮取消报警； 8.广播功能：护士站主机支持向床头分机喊话功能，可支持单点喊话或者群组喊话； 9.远程开锁功能：护士站主机支持楼道/病房门口设备呼叫、对讲功能，并进行远程开锁； 10.支持语音合成播报：主机要支持语音合成播报，在有呼叫或是告警时，能根据实际床位号进行语音提示； 11.呼叫及报警信息上报：主机在呼叫状态有变化时或收到报警时，把呼叫信息或报警信息上报给第三方服务器，上报时需要带主机编号； 12.最大可支持接入1000台病房床头屏，支持托管功能； 13.护士站主机支持联动可视门禁，进行可视开门操作； 14.可视门禁支持增加测温模块，获取人员体温，并在护士站医护主机进行记录 15.护士站数据支持选配鹅颈话筒、音箱&指纹配件； 16.为了给患者提供安静的住院环境，换药、sos等呼应提示信息可在护士站主机上关闭； 17.音量调节：可调节呼叫音量、通话音量大小等； 18.远程操作：支持后台管理系统统一设置； 19.安装方式：自带桌面式支架，桌面安装； | 台 | 4 |
| 164 | 显示设备 | 病床分机： 1. 屏幕：≥7英寸触摸屏，含手持呼叫手柄； 2. 分辨率：≥1024*600； 3. 操作系统：支持Android 5.1或以上； 4. 网口：≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口； 5. 电源：需支持1路DC12V供电或标准POE； 6. 需支持通过手柄进行呼叫和对讲：床头分机有呼叫手柄，手柄上有mic和呼叫按钮（扬声器在分机机身上），可通过手柄进行呼叫对讲；要支持该通话方式下的降噪及支持消回音； 7. 患者床头屏内置温湿度传感器； 8. 设备需内置三色提示灯，支持不同护理状态显示不同颜色 9. 呼叫/解除：支持向主机呼叫与解除呼叫； 10. 换药提醒：支持向主机一键换药提醒； 11. 双工对讲：支持与护士站主机双工对讲、同时支持手柄对讲； 12. 远程操作：支持后台管理系统统一设置； 13. 安装方式：支持明装或者设备带嵌入式安装； | 台 | 270 |
| 165 | 卫生间防水报警分机 | 卫生间防水报警分机: 1 呼叫：可呼叫护士站主机； 2 尺寸：标准86盒尺寸； 3 连接方式：两芯线与分机或门口机连接使用； 4 工作时间：保证不间断连续工作； 5 触发方式：按钮和拉绳； 6 安装方式：86底盒安装； | 套 | 95 |
| 166 | 装饰灯 | 三色门灯: 工作电压：DC12V 工作功率：1W 工作温度：-10℃～+55℃ 工作湿度：20%～93% 尺寸：86*86mm 安装方式：壁挂式 特色：三基色 用于服务定位，当护士看到门灯亮起时可知道该病房内有呼叫服务。门灯可根据不同的护理级别显示不同的颜色。 | 套 | 95 |
| 167 | 显示设备 | 双面液晶条屏: 1 显示部分：LCD双面显示（时间显示、病呼显示）； 2 分辨率： ≥1920*540 3 像素亮度：≥450cd/m2； | 台 | 16 |
| 168 | 显示设备 | 病房门口机： 1. 显示参数：显示尺寸≥10.1寸； 2. 分辨率：≥1024*600； 3. 触控参数：触摸方式为电容触摸； 4. 设备应内置有三色提示灯，在不同呼叫状态显示不同的颜色； 5. 应具有RS485接口，支持外接门灯等设备； 6. 为保障病房安全，设备需支持≥8路报警输入，支持卫生间按钮，烟感，门磁等设备接入； 7. 屏幕应含有物理增援按钮，方便护理人员发起增援呼叫； | 台 | 95 |
| 169 | 显示设备 | 护士站大屏 1.产品尺寸应≥65英寸，应采用国内国际一流原装面板，DLED直下式背光源，3840×2160@60Hz 超高清 4K 分辨率，4K高清统一系统图标显示 2.背光源类型：DLED 3.响应时间：6 ms 4.为保证显示效果及产品美观度，所投产品需满足屏幕占比大于 90%，色深 10bit,，可视角度≥178°，≥90%NTSC色域，≥520cd/m² 亮度，对比度≥5000:1； 5.CPU：4核A73 × 4，主频1.8 GHz 6.内置存储：64 GB 7.内存：8 GB 8.操作系统：Android 9.0 9.网卡：内置千兆网卡，支持路由功能 10.触控响应速度：＜ 10 ms 11.触摸方式：红外触控 12.触摸精度：90%以上的触摸区域为 ±1 mm 13.玻璃：AG顺滑玻璃 14.触控点：20点 15.触摸工艺：零贴合 16.内部喇叭：2.1声道，40W 17.蓝牙：内置BLE低功耗蓝牙模块，支持5.2及以下蓝牙版本 18.系统采用全屏应用框架设计，无侧边栏中控菜单遮挡主界面展示，底部常驻系统操作栏，可手动向下滑动自动收起和底部向上滑动自动展开； 19.所投产品采用莫氏 7 级 AG 防眩光顺滑处理防爆钢化玻璃，整机玻璃雾度为 2%~14%，为进一步降低减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，提升画面显示通透感，玻璃厚度应≤2mm； | 台 | 4 |
| 170 | 其他电源设备安装 | 输入电压：AC220±10%，50Hz 输出电压：DC12V 额定功率：350W 安装方式：平放 | 台 | 24 |
| 171 | 其他电源设备安装 | 输入电压：AC220±10%，50Hz 输出电压：DC12V 额定功率：350W 安装方式：平放 | 台 | 36 |
| 172 | 九、建筑能效监管系统 |  |  |  |
| 173 | 中央管理系统 | 电脑工作站: 不低于4核/8G/1T/23.5"LCD，WINDOWS SERVER 2012 | 套 | 1 |
| 174 | 软件 | 能源计量系统后台监控管理软件: 含抄表、存储、日报表，月报表查询等功能，采用分布式部署，可本地配置系统，也可以扩展功能（通过云端部署GreenCampus管理系统，实现移动端访问查询和移动端充值功能，支持微信和支付宝支付），还可以实现主动上传数据到节能办（需提供协议定制开发） | 套 | 1 |
| 175 | 抄表采系统安装 | 智能数据网关: 工业级双核CPU，4G内存、30G硬盘VGA和HDMI双显。 支持645规约、CJ188规约、modbus标准，自带4个RS485接口，1个以太网口，自动抄表，断线数据自动上传。 | 个 | 7 |
| 176 | 水表网关模块 | 水表网关模块: 支持MBUS远程水表，支持最大4条总线 | 台 | 2 |
| 177 | 十、技能培训报告厅 |  |  |  |
| 178 | 1、显示及切换 |  |  |  |
| 179 | 显示设备 | P1.86室内全彩LED显示屏： ▲1.像素点间距1.8±0.1mm,显示屏面积: 22.35㎡ 2.像素密度：288906点/m2,模组尺寸：320mm*160mm；单元板分辨率：172*86,模组平整度≤0.03mm，整屏平整度≤0.05mm，,拼接缝≤0.03mm。 3.亮度≥1000cd/㎡，亮度均匀性≥99%。 4.色温为1000-18000K,色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤200K。 5.水平视角≥170°，垂直视角≥170° 6.对比度≥11000：1，灰度等级采用16bit技术，显示颜色≥281.4trillion，刷新率达到3840Hz。 7.像素失控率<0.01% ，发光点中心偏距＜1%，反光率≤1.5%，画面延时≤500ns，衰减率（工作3年）≤10%。 8.噪声在1m范围内，测试4个位置（前后左右）噪音不大于2dB，同时满足信噪比≥47dB。 9.峰值功耗≤200W/㎡，平均功耗≤100W/㎡。 10.在器具输入插座端或者电源引入端子与外壳裸露金属部件之前的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ。模组表面绝缘电阻应为5000MΩ。 11.产品漏电流≤0.5mA,能源效率≥2.4cd/W；睡眠功耗≤100W/㎡； 12.机械强度≥30Mpa，抗拉强度≥230Mpa，屈服强度≥170Mpa 13.支持自动GAMMA校正技术，16bit 自动调节，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如彩色还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀 性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准。 14.光生物安全检测:无危害类：8h（30000s）曝辐中不造成光化学紫外危害（ES），并在16min（1000s）内不造成近紫外危害（EUVA），并在2.8h（10000s）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在10s 内不造成对视网膜热危害（LR），且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR）（依据EN62471：2008）。 15.达到盐雾10级标准：试验溶液盐溶液：采用氯化钠和蒸馏水配制，其浓度为（5±0.1）% 盐雾工作试验空间内温度：35℃，PH值：6.5～7.2盐雾工作试验空间内放置时间：48h 试验前样品干净，无油污，无临时性的保护层和其他弊病，样品放置试验样品表面与垂直方向成倾斜角，相互不重叠，接触试验结束后，清洗样品表面盐沉积物，然后在标准的大气条件下恢复1-2h。试验结束后，产品能正常工作。 16.屏幕温升 最高亮度（白平衡）持续工作4小时，模组表面温升＜20K。 | m2 | 22.34 |
| 180 | 显示屏配套设备 | 发送盒： 功能特点： 1.HDMI/DVI 视频输入。 2.HDMI 音频输入/外部音频输入。 3.支持高位阶视频输入，12bit/10bit/8bit。 4.普通视频源带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960，最大带载230万。 5.高位阶视频源带载能力：1440×900。 6.18bit 灰阶处理与显示。 7.一路光探头接口，根据环境光亮，对亮度进行有效调节。 8.支持视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4。 9.标准 1u 机箱设计，独立供电。 10.支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正； | 台 | 6 |
| 181 | 显示屏配套设备 | 台式电脑: 处理器：I5-7400 内存：8G 硬盘：1T 显示器：20英寸 | 台 | 1 |
| 182 | 显示屏配套设备 | 机箱: 1，2U标准机箱，支持输入2槽，输出2槽；单张板卡支持4通道输入或输出 2，设备应为纯硬件FPGA架构，CrossPoint-B06全总线交换技术，背板等效带宽，不能内置PC/X86/X64架构硬件，以避免X86/X64架构天然存在的计算可靠性和准确性缺陷以及设备运行不稳定问题； 3，输入板卡热插拔恢复时间＜2s，输出板卡热插拔恢复时间＜8s； 4，设备应具有支持SDI、HDMI、VGA、CVBS、YPbPr、DVI、HDBaseT、光纤信号等信号的混合输入； 5，支持设置拼接屏的拼缝补偿，可精确到1个像素。支持整面多行拼接屏的画面同步功能，针对快速变化的画面不会出现撕裂、错位的现象。支持视频网络运维管理协议，实时监测设备运行状态。对设备异常情况进行报警； 6，输出单屏支持4画面开窗，支持多屏组管理控制，任意位置开窗、叠加、跨屏、漫游、缩放、画中画、场景轮巡等功能； 7，支持图像无缝实时切换功能（图像切换间隔无黑场出现），无缝切换时间＜20ms； 8，设备采用抗高温低温设计，工作温度范围可达到-5℃~45℃； 9，信号显示帧率不受开窗大小及输入路数的限制，保证信号显示的流畅性。具备7x24 小时长时间连续开机工作的能力。 10，支持PC客户端和移动端控制，可通过外部软件实现设备的控制； 11，支持输出通道测试，可以输出不少于7种测试颜色及网格图像，以对设备输出进行测试； 12，平均故障时间间隔（MTBF）不小于96000小时，保证设备能够稳定运行 | 台 | 1 |
| 183 | 显示屏配套设备 | 控制卡: 适用于2U机箱，具有控制接口 | 张 | 1 |
| 184 | 显示屏配套设备 | 4路SDI输入卡: SDI输入卡，支持SD/HD SDI信号，兼容3G SDI信号，支持4通道SDI信号输入，同时带4通道SDI信号环出，支持最大分辨率1920X1080 | 张 | 1 |
| 185 | 显示屏配套设备 | 4路HDMI输入卡: HDMI输入卡，支持4通道HDMI信号输入，支持HDMI1.3，支持HDCP，支持EDID在线编辑，最大支持分辨率1920*1200@60HZ | 张 | 1 |
| 186 | 显示屏配套设备 | 4路LED屏DVI输出卡: DVI输出卡，支持4通道DVI-D信号输出，最大输出分辨率1920*1200@60HZ，每个输出可开2个窗口 | 张 | 2 |
| 187 | 显示屏配套设备 | 配电柜: 1、额定功率：30KW，输出路数：9路 2、配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 3、内置避雷器，具有避雷防雷功能。 4、配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。 5、支持通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 | 张 | 1 |
| 188 | 2、扩声系统 |  |  |  |
| 189 | 扩声系统设备 | 专业音箱（含支架）: 单元组成：低音：12寸低音单元铝盆架170磁； 单元组成：高音：1.5寸44芯高音单元150磁； 频率响应（-1dB）：48Hz-18KHz； 频率响应（-3dB）：42Hz-20KHz； 覆盖角度（-6dB）：90度（H）×60度（V）； 灵敏度（1W/1m）：98dB/1W 1米； 标准阻抗：8Ω； 输入功率：350W（额定）/700W（峰值）； | 台 | 4 |
| 190 | 扩声系统设备 | 专业功放: 1.模式选择开关为内置三段开关，分别为：STEREO立体声、PARALLEL并机、BRIDGE桥接模式，可以更为灵活搭配其它设备，例如：电子分频器、音箱、功放。功放出厂设置为立体声模式。 2.采用智能控制强制散热设计 3.具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。 4.输出功率:立体声/并联输出功率@立体声8Ω（失真≤1%时）：2×600W，输出功率@立体声4Ω（失真≤1%时）：2×980W，输出功率@桥接8Ω（失真≤1%时）：1850W，输出功率@桥接4Ω（失真≤1%时）：2400W。 5.后面板接口：输入：母3针XLR×2，输出：公3针XLR×2，4孔SPEAKON连接座×2，智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | 台 | 2 |
| 191 | 扩声系统设备 | 调音台: 1.配置有可拆卸挂耳，可桌面也安装，也可机柜安装； 2.具一个+48V幻象电源总开关，一键控制所有通道幻象电源打开关闭； 3.10个话筒前置放大器，配有幻象电源； 4.录音室级别效果处理器，配有16种可编辑的预置，其中包括混响，合唱，镶边，延迟，变调，多重效果，节拍功能，用户参数设置可储存。 5.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 6.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 7.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 8.内置的立体声USB/音频插口可用来直接连接电脑，有150种乐器/效果插件及超低延迟驱动器。 | 台 | 1 |
| 192 | 扩声系统设备 | 音频处理器: 4路平衡式话筒、线路输入/输出，采用凤凰插接线端子，麦克风输入和线路输入自由切换，每路输入带48V幻相电源选择。 支持手机、平板控制与分布式云控制，兼容多方平台控制管理，支持windows系统、iOS系统（iPAD、Iphone）以及Andriod系统。 设备自带安装软件，自带B/S架构服务端，通过网页浏览器访问，不仅实现了通道控制和场景选择，而且直接提供PC客户端及平台组件的下载链接。 Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备。 DSP音频处理，内置AM自动混音功能、AEC回声消除、AFC自适应反馈消除、ANS噪音消除、自动增益。 输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡。 输出每通道：31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 全功能矩阵混音功能，不单单是混音和自动混音功能，还具备混音分量控制功能。 通道支持拷贝、粘贴、联控功能。 内置自动摄像跟踪功能。 支持8~100组场景预设功能。 具有断电自动保护记忆功能。 可扩展USB接口，不仅可以实现设备升级功能，还可以实现USB背景音乐播放与录制功能。 配置双向RS232接口、RS485接口、标准以太网控制接口、8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 GPIO：输入输出共用8个 | 台 | 1 |
| 193 | 扩声系统设备 | 无线话筒: 采用先进的PLL锁相环、微电脑CPU控制系统，兼容手动选频和红外自动对频锁定频道； 采用真分集设计，内置天线放大器，适用于高音质，远距离传输场所； 采用多级窄带高频及中频选频滤波，具超强抗干扰能力，有效消除手机、电磁干扰； 具自动扫频功能，可自动寻找环境最干净的频点处停下来作为接收机的使用频率； LCD动态液晶显示屏，显示话筒在线、掉频状态，音量指示、通道、频率等信息； 每通道具有32个频率选择，共64个可调频点，易于操作； 设有回声啸叫压低减弱功能，能有效减小回声啸叫； 内置专业降噪压缩电路，噪音大大减少，动态范围加大，复杂环境也具有良好的表现； 支持单通道平衡输出及6.35非平衡混合输出，适用不同传输距离场合，可自由选择连接； 发射器LCD显示频道和电池电量，电池低压闪烁至1.8V自动关机； 空旷最大使用范围300米，复杂环境下使用距离150米； 频率范围：640-690MHz； 振荡模式：PLL锁相环频率合成； 可调范围：60MHz； | 套 | 2 |
| 194 | 天线分配器 | 天线分配器: 支持1-4台UHF无线接收器接入使用，共用一对天线； 采用高动态稳流偏压设计，具有低失真特性，能在多频道同时使用排除混频干扰； 频率范围：500-950MHz； 输入截断点：+22dBm； 噪声比：4.0dB Type； 增益：+6-9dB； 阻抗：50Ω； 频宽：450MHz； | 套 | 1 |
| 195 | 话筒天线 | 话筒天线: 1.采用UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。 2.最大功率支持50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。 3.接头类型BNC，雷电保护：直流接地DC。 | 套 | 1 |
| 196 | 电源管理器 | 电源管理器: 大电流三芯电源输入缆线，电源输入连接方便，带负载总电流可达50A； 配置1只安全空气开关及1个时序开启/关闭按键开关，保障设备安全的同时，又便于操控； 面板开关设计符合设备安全要求，顺序开启时序通道，逆序关闭时序通道； 带8个LED指示灯显示，实时查看每个通道的工作状态； 带2寸高清液晶显示屏，实时显示电压、电流、时间、操作菜单等信息； 支持自定义定时开关控制编辑，支持修改时间，可设置定时程序，实现无人值守，要求提供“电源时序器电子密码软件”的相关技术证书文件并且可编辑任意通道的开启或关闭； 内含CPU控制芯片，可自定义顺序开机和逆序关机，并且可根据使用场所不同，自定议设置开关机间隔时间（0-9秒）； 采用一键飞梭旋钮操作，配合四个功能键，易于操控； 两种工作模式，中控模式和编程模式，根据使用场所不同自由切换； 后面板带8路多功能标准插座输出，通用于国际多种类型插头； 前面板配1路直通220V电源座，2路USB DC-5V座，1A直流供电接口，用于调试照明或手机/平板充电； 带RJ45网口，配合系统软件或控制主机，通过TCP/IP协议远程开关机控制，可控制单路或多路电源开启/关闭； 带232和485智能化控制接口，具有标准串口控制功能，可连接中控系统； 带短路信号输入输出接口，可接入短路信号进行开关机控制，同时可级联至下一台设备； 支持一键恢复出厂参数设置，便于管理； 最大总电流：50A； 每通道最大电流：16A； 通道数：9路； 所投电源时序器具有2寸高清液晶显示屏，实时显示电压、电流、时间、操作菜单等信息；接口：前面板1个万能插座、后面板8个万能插座、1个网口、1个485口、1个短路输入输出口、2个USB口； | 台 | 2 |
| 197 | 3、数字会议系统 |  |  |  |
| 198 | ★扩声系统设备（核心产品） | 会议系统主机: 会议系统主机，支持纯讨论、签到、录音、摄像跟踪等标准化的会议功能，内置数字音频处理DSP，可以根据现场需求对音色进行个性化设定。 2.0寸TFT真彩屏，搭配十字浏览健，实现快捷的人机交互，模块化设计，标准1U尺寸。 话筒容量≤64台会议单元。 内置数字音频处理DSP： 可对单元MIC信号进行静音、相位、音量、噪声门、低切、PEQ、压限等音色设定。 可对本地LINE输入信号进行静音、相位、音量、PEQ、压限等音色设定。 采用专用8芯航空插头连接，牢固可靠、抗腐蚀、防RF，电磁干扰；"手拉手"&"T型"连接模式。 支持FIFO（先进先出）、NORMAL（定量）等会议模式。 具备多种音频信号输入/输出，RCA立体声LINE输入/出各1路、XLR平衡式LINE输/出各1路、1路XLR平衡式纯MIC输出（对接远程视频会议终端系统）。 1路RS-232，开放式控制协议，兼容ANE、AMX、CRESTRON等知名控制厂商的中央控制设备。 支持摄像跟踪，可实现多台摄像机控制、自动切换、自动跟踪功能。 消防联动、消防触发信号链接输出。 内置USB录音模块，可实现轻便化录音。 数量/连接器/灵敏度：1路RCA立体声LINE输入，1路XLR平衡式LINE输入，1路RCA立体声LINE输出，1路XLR平衡式LINE输出，1路XLR平衡式纯MIC输出 | 台 | 1 |
| 199 | 扩声系统设备 | 会议话筒(主席单元): 触摸式按键、话筒开关操作时，可避免机械传导声。 内置3.5寸TFT屏，支持电容式触摸功能，专业级UI界面，可显示发言、签到、表决、效果等信息。 内置高性能ADI的32位Sigma-DSP， 支持对话筒信号的感度、低频占比、全参量均衡5段、噪声门、相位等进行调整。 支持对耳机输出信号的音量、全参量均衡、开关等进行调整。 感度：0dBu~12dBu。 低频占比：20Hz~200Hz Linkwitz-Riley – 24 dB/oct。 全参量均衡：5段，中心频率20Hz~20KHz，Q值 0.404~28.852增益-20dBu~20dBu 噪声门：-120dBu~0dBu。 音量：0dBu~12dBu。 支持纯讨论、签到、（3键、5键）表决等功能。 采用专用8芯高密航空接头，自带2米连接电缆，"T型"连接模式，保证可靠的连接，从底部及背面引出，简洁大方。 ∮3.5mm立体声耳机插口连接耳机，数字式音量调节，支持12级调节。 主席单元不受发言人数限制，连接位置不受限制。 话筒杆尺寸：长*宽*高220mm*31mm*22.5mm。 单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为DC24V。 主席单元具备强行关闭正在发言的代表发言单元。不受发言人数，发言模式的现在，可自由开启，不受安装位置的限制。 | 台 | 1 |
| 200 | 扩声系统设备 | 会议话筒: 触摸式按键、话筒开关操作时，可避免机械传导声。 内置3.5寸TFT屏，支持电容式触摸功能，专业级UI界面，可显示发言、签到、表决、效果等信息。 内置高性能ADI的32位Sigma-DSP， 支持对话筒信号的感度、低频占比、全参量均衡5段、噪声门、相位等进行调整。 支持对耳机输出信号的音量、全参量均衡、开关等进行调整。 感度：0dBu~12dBu。 低频占比：20Hz~200Hz Linkwitz-Riley – 24 dB/oct。 全参量均衡：5段，中心频率20Hz~20KHz，Q值 0.404~28.852增益-20dBu~20dBu 噪声门：-120dBu~0dBu。 音量：0dBu~12dBu。 支持纯讨论、签到、（3键、5键）表决等功能。 采用专用8芯高密航空接头，自带2米连接电缆，"T型"连接模式，保证可靠的连接，从底部及背面引出，简洁大方。 ∮3.5mm立体声耳机插口连接耳机，数字式音量调节，支持12级调节。 主席单元不受发言人数限制，连接位置不受限制。 话筒杆尺寸：长*宽*高220mm*31mm*22.5mm。 单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为DC24V。 主席单元具备强行关闭正在发言的代表发言单元。不受发言人数，发言模式的现在，可自由开启，不受安装位置的限制。 | 台 | 9 |
| 201 | 扩声系统设备 | 抑制器: 96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换。 全自动窄带陷波式反馈抑制。 每通道独立12个固定滤波器和12个动态滤波器，可通过“系统”键来设定 固定或动态滤波器的个数。 可通过面板的48个LED啸叫点指示灯，显示当前啸叫点个数。 每通道提供压缩、限幅、噪声门、功能设置。 单机提供30组设备数据存储，存储压缩，限幅，噪声门的参数。关机后可保存关机前的啸叫抑制状态。 提供模拟、数字AES3\光纤、同轴输入及输出。 可通过面板的BYPASS/ON按键切换工作模式为直通或抑制。 可通过面板的“系统”键来设定密码锁定面板操作的部份或全部功能，以防止非相关人员的操作破坏机器的工作状态。 采用液晶屏显示设置参数。 6段LED精确数字电平表显示输出信号大小。 采用LCD显示屏功能设定144*32.提供6段LED显示输出电平。 可任意编辑固定和动态反馈点数量。 输入通道及插座：2路XLR母卡侬座，1路数字卡侬，同轴输入 输出通道及插座：2路XLR母卡侬座，1路数字卡侬，同轴输出 | 台 | 1 |
| 202 | 插座 | 插座： 1.采用铝合金材料，防锈处理。 2.一进三出，采用100M 网络传输。 | 个 | 1 |
| 203 | 延长线 | 延长线： 航空8芯手拉手会议系统专用延长线，20米标准长度。 | 根 | 1 |
| 204 | 监控摄像设备 | 摄像机(含支架）: 214万像素 1/2.8英寸CMOS传感器。 支持H.265、H.264网络视频编码。 支持全高清1080P60视频输出。 支持3G-SDI、HDMI高清视频输出。 20倍光学变焦，最大广角59.5°。 支持双码流，支持多级别视频质量配置。 支持1路音频输入和1路音频输出。 支持最大64G TF卡本地存储。 精密传动系统，定位精确，运行平稳。 支持多种协议及多种控制接口，支持菊花链组网。 配多功能IR遥控器。 内置中英文操作菜单。 智能曝光有效解决投影、电视等设备对拍摄人物的影响。 支持桌面安装、壁挂安装和吸顶安装3种安装方式，安装方式出货可选。 图像传感器：1/2.8英寸 逐行扫描CMOS，214万像素 焦距：f=4.7mm-94.0mm 光圈：F1.6-F3.5 光学变焦：20倍 数字变焦：8倍 视场角：59.5°-2.9° 聚焦系统：自动、手动、一键触发、PTZ触发 最低照度：0.5Lux （彩色） 快门速度：1/60s-1/10，000秒 增益：自动/手动 白平衡：自动、手动、自动跟踪、一键触发、静态色温 曝光控制：自动、手动、快门优先、亮度优先、光圈优先 | 台 | 1 |
| 205 | 4、中央控制系统 |  |  |  |
| 206 | 扩声系统设备 | 网络中控主机: TCP/IP网络通信，支持通过局域网或外网控制，支持IOS、Android、嵌入式平台控制，设备通过WIFI与主机通信； 触屏编程采用简单拖拽方式，直接拖入相关控件并设置好控制ID，无需专业学习； 提供开放式的现场可编程配置功能，用户可以根据自己的需求定制系统； 强大的内置可编程接口，可以控制几乎所有的外接设备（包括第三方设备）； 用户建立自有的红外代码数据库，内嵌式红外学习功能，仿真储存999个单码按键，36个双码按键，红外载波范15KHz-80KHz； 大容量FLASH存储器，可保存高达2048条控制指令，满足任何场合的控制存储要求，支持扩展； 可扩充达256个网络设备（如：触摸屏、调光器、电源控制器、音量控制器等）； 支持多代码的控制，即一键发多种代码（IR红外、RS485代码、RS232代码）； 支持硬件学习红外功能，客户可方便现场更换红外设备而无需再次编程； 全面支持第三方设备及控制协议，客户可自行设置多种控制协议和代码； 支持不同用户及设备同时控制整个系统，最多可达32个用户； 客户可编程设置任何控制协议或者控制代码； 可通过网络或串口进行程序传输； 16个独立的RS232及8个RS485接口，支持RS232/RS422/RS485通讯格式，用户可编程设置多种控制协议和代码； 8路数字I/O输入输出控制口，带保护电路； 8路弱电继电器控制接口； 8路独立可编程红外发射接口，可以支持高达60台不同的红外设备； 屏幕尺寸：4.3寸触摸屏 ▲所投控主机具备TCP/IP网络通信，支持通过局域网或外网控制，支持IOS、Android、嵌入式平台控制， 设备通过WIFI与主机通信。 16个独立的RS232及8个RS485接口， 支持RS232/RS422/RS485通讯格式，用户可编程设置多种控制协议和代码。8路数字I/O输入输出控制口，8路弱电继电器控制接口，8路独立可编程红外发射接口，可以支持高达60台不同的红外设备。 | 台 | 1 |
| 207 | 软件 | 网络中控系统逻辑处理内嵌软件: 1.软件内嵌于中央控制系统主机设备，实现系统控制逻辑、处理等功能。 2.主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等。 3.编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。 4.实现串口代码数据、IR红外数据、继电器、I/O数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能。 5.支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑，支持互锁模式，支持3D按键等灵活的按键设计模块。 | 套 | 1 |
| 208 | 视频系统设备 | 控制器: 配合电脑、会议中控系统等设备实现远程电源开关控制； 采用高性能处理器，模块化设计，强弱电分开，性能更稳定； 在机器的正前方，有8个按键开关，中控出现故障时可以手动控制继电器的开关； 每路继电器都有三连接点的接线柱，具有常开与常闭的功能； 机器具备ID识别，可通过串口进行ID号设置，方便系统级联扩展； 内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路； 兼容目前市面上的会议中控网络协议； 串口：RS232； 最大电流：20A； | 台 | 1 |
| 209 | 平板 | 平板: 屏幕尺寸≥10.4英寸；分辨率：≥2000*1200dpi；运行内存：≥6GB内存；CPU核心数：≥八核 | 台 | 1 |
| 210 | 路由器 | 无线路由器： 网络标准IEEE 802.11a，IEEE 802.11b，IEEE 802.11g，IEEE 802.1n，IEEE 802.11ac 最高传输速率≥1267Mbps 网络接口：≥1个10/100/1000Mbps WAN口，≥3个10/100M/1000Mbps LAN口 | 台 | 1 |
| 211 | 软件 | 编程软件: TCP/IP网络通讯，支持通过局域网或国际互联网控制，支持Wifi触摸屏或电脑作为控制终端； 可操控拼接墙、投影、摄像机、灯光、窗帘、幕布、电视、机顶盒、空调、会议系统、AV\VGA\RGB音视频矩阵切换器等； 智能字体识别技术，安卓系统触摸屏自动兼容电脑上的任何字体，不存在字体不同步问题； | 套 | 1 |
| 212 | 红外发送棒 | 红外发送棒: Wan口数量：（无线路由） 1个 Lan口数量：（无线路由） 4个 Qos限速功能：支持 无线桥接：支持 支持WPS：支持 天线可拆卸：不支持 无线传输率：300Mbps 传输标准：IEEE 802.11b/g/n 产品尺寸（L x Wx H）：168.5mm x 130mm x 31.5mm | 根 | 8 |
| 213 | 十一、会议室 |  |  |  |
| 214 | 1、显示及切换 |  |  |  |
| 215 | 显示设备 | P1.86室内全彩LED显示屏： ▲1.像素点间距1.8±0.1mm,显示屏面积: 4.61㎡ 2.像素密度：288906点/m2,模组尺寸：320mm*160mm；单元板分辨率：172*86,模组平整度≤0.03mm，整屏平整度≤0.05mm，,拼接缝≤0.03mm。 3.亮度≥1000cd/㎡，亮度均匀性≥99%。 4.色温为1000-18000K,色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤200K。 5.水平视角≥170°，垂直视角≥170° 6.对比度≥11000：1，灰度等级采用16bit技术，显示颜色≥281.4trillion，刷新率达到3840Hz。 7.像素失控率<0.01% ，发光点中心偏距＜1%，反光率≤1.5%，画面延时≤500ns，衰减率（工作3年）≤10%。 8.噪声在1m范围内，测试4个位置（前后左右）噪音不大于2dB，同时满足信噪比≥47dB。 9.峰值功耗≤200W/㎡，平均功耗≤100W/㎡。 10.在器具输入插座端或者电源引入端子与外壳裸露金属部件之前的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ。模组表面绝缘电阻应为5000MΩ。 11.产品漏电流≤0.5mA,能源效率≥2.4cd/W；睡眠功耗≤100W/㎡； 12.机械强度≥30Mpa，抗拉强度≥230Mpa，屈服强度≥170Mpa 13.支持自动GAMMA校正技术，16bit 自动调节，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如彩色还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀 性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准。 14.光生物安全检测:无危害类：8h（30000s）曝辐中不造成光化学紫外危害（ES），并在16min（1000s）内不造成近紫外危害（EUVA），并在2.8h（10000s）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在10s 内不造成对视网膜热危害（LR），且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR）（依据EN62471：2008）。 15.达到盐雾10级标准：试验溶液盐溶液：采用氯化钠和蒸馏水配制，其浓度为（5±0.1）% 盐雾工作试验空间内温度：35℃，PH值：6.5～7.2盐雾工作试验空间内放置时间：48h 试验前样品干净，无油污，无临时性的保护层和其他弊病，样品放置试验样品表面与垂直方向成倾斜角，相互不重叠，接触试验结束后，清洗样品表面盐沉积物，然后在标准的大气条件下恢复1-2h。试验结束后，产品能正常工作。 16.屏幕温升 最高亮度（白平衡）持续工作4小时，模组表面温升＜20K。 | m2 | 4.61 |
| 216 | 二合一视频处理器 | 1. 专业级LED显示屏控制设备，具备强大的视频信号接收和处理能力，最大可接收1920×1200像素的高清数字信号；支持HDMI和DVI高清数字接口，多路信号间无缝切换；支持视频源任意缩放和裁剪。具备4个千兆网口输出，单机可支持最宽4096像素或最高2560像素的LED显示屏。同时，具备一系列丰富实用的功能，提供灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，在LED媒体应用领域有显著优势。 2. 具有2类视频输入接口，包括1路HDMI和2路DVI； 3. 最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 4. 最大带载260万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点； 5. 支持视频源任意切换，缩放和裁剪； 6. 支持画面偏移； 7. 双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 8. 支持亮度和色温调节； 9. 支持低亮高灰； 10. 支持HDCP 1.4； | 台 | 1 |
| 217 | 插座 | 多媒体地插: 十孔+高清+HDMI+音频；底盒尺寸100*100*55mm，翻盖开启式隐藏地插盒，额定电流：10A,全铜 | 个 | 2 |
| 218 | 2、扩声系统 |  |  |  |
| 219 | 扩声系统设备 | 吸顶扬声器: 1.采用1只6.5寸中低音喇叭单元和低音35芯采用顶级KTV纸桨配方原装发泡橡边高音25芯音膜低音丰满雄厚高音柔和解析力极高不带压缩，整体音质纯正流畅 2.采用吸顶安装方式，材料 是铁后壳 /ABS面板。 3.分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。 4.额定功率≥100W 5.阻抗：8Ω 6.灵敏度(1W/1M)≥92dB 7.频率响应(-10dB)：60Hz-20KHz 8.产品尺寸:Φ264 *242mm 9.开孔尺寸:Φ225mm | 台 | 4 |
| 220 | 扩声系统设备 | 专业功放： 1.工业造型钢面板，，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计。 4.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5.安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。 6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 7.标准XLR+TRS1/4" 复合输入接口。 8.变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 9.支持立体声或桥接工作模式。 10.输入座接地脚接地和悬浮控制。 11.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：输出功率@立体声8Ω（失真≤1%时）：2×250W，输出功率@立体声4Ω（失真≤1%时）：2×320W，输出功率@立体声2Ω（失真≤1%时）：2×450W。 | 台 | 2 |
| 221 | 扩声系统设备 | 调音台（会议室）: 1.配置有可拆卸挂耳，可桌面也安装，也可机柜安装； 2.具一个+48V幻象电源总开关，一键控制所有通道幻象电源打开关闭； ▲3.10个话筒前置放大器，具有幻象电源； 4.录音室级别效果处理器，配有16种可编辑的预置，其中包括混响，合唱，镶边，延迟，变调，多重效果，节拍功能，用户参数设置可储存。 5.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 6.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 7.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 8.内置的立体声USB/音频插口可用来直接连接电脑，有150种乐器/效果插件及超低延迟驱动器。 | 台 | 1 |
| 222 | 扩声系统设备 | 音频处理器: 4路平衡式话筒、线路输入/输出，采用凤凰插接线端子，麦克风输入和线路输入自由切换，每路输入带48V幻相电源选择。 支持手机、平板控制与分布式云控制，兼容多方平台控制管理，支持windows系统、iOS系统（iPAD、Iphone）以及Andriod系统。 设备自带安装软件，自带B/S架构服务端，通过网页浏览器访问，不仅实现了通道控制和场景选择，而且直接提供PC客户端及平台组件的下载链接。 Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备。 DSP音频处理，内置AM自动混音功能、AEC回声消除、AFC自适应反馈消除、ANS噪音消除、自动增益。 输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡。 输出每通道：31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 全功能矩阵混音功能，不单单是混音和自动混音功能，还具备混音分量控制功能。 通道支持拷贝、粘贴、联控功能。 内置自动摄像跟踪功能； 支持8~100组场景预设功能。 具有断电自动保护记忆功能。 可扩展USB接口，不仅可以实现设备升级功能，还可以实现USB背景音乐播放与录制功能。 配置双向RS232接口、RS485接口、标准以太网控制接口、8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 DSP处理：Ti 456MHz FLOPS DSP GPIO：输入输出共用8个 | 台 | 1 |
| 223 | 扩声系统设备 | 无线话筒: 采用先进的PLL锁相环、微电脑CPU控制系统，兼容手动选频和红外自动对频锁定频道； 采用真分集设计，内置天线放大器，适用于高音质，远距离传输场所； 采用多级窄带高频及中频选频滤波，具超强抗干扰能力，有效消除手机、电磁干扰； 具自动扫频功能，可自动寻找环境最干净的频点处停下来作为接收机的使用频率； LCD动态液晶显示屏，显示话筒在线、掉频状态，音量指示、通道、频率等信息； 每通道具有32个频率选择，共64个可调频点，易于操作； 设有回声啸叫压低减弱功能，能有效减小回声啸叫； 内置专业降噪压缩电路，噪音大大减少，动态范围加大，复杂环境也具有良好的表现； 支持单通道平衡输出及6.35非平衡混合输出，适用不同传输距离场合，可自由选择连接； 发射器LCD显示频道和电池电量，电池低压闪烁至1.8V自动关机； 空旷最大使用范围300米，复杂环境下使用距离150米； 频率范围：640-690MHz； 振荡模式：PLL锁相环频率合成； 可调范围：60MHz； | 套 | 1 |
| 224 | 扩声系统设备 | 电源管理器: 大电流三芯电源输入缆线，电源输入连接方便，带负载总电流可达50A； 配置1只安全空气开关及1个时序开启/关闭按键开关，保障设备安全的同时，又便于操控； 面板开关设计符合设备安全要求，顺序开启时序通道，逆序关闭时序通道； 带8个LED指示灯显示，实时查看每个通道的工作状态； 带2寸高清液晶显示屏，实时显示电压、电流、时间、操作菜单等信息； 支持自定义定时开关控制编辑，支持修改时间，可设置定时程序，实现无人值守，并且可编辑任意通道的开启或关闭； 内含CPU控制芯片，可自定义顺序开机和逆序关机，并且可根据使用场所不同，自定议设置开关机间隔时间（0-9秒）； 采用一键飞梭旋钮操作，配合四个功能键，易于操控； 两种工作模式，中控模式和编程模式，根据使用场所不同自由切换； 后面板带8路多功能标准插座输出，通用于国际多种类型插头； 前面板配1路直通220V电源座，2路USB DC-5V座，1A直流供电接口，用于调试照明或手机/平板充电； 带RJ45网口，配合系统软件或控制主机，通过TCP/IP协议远程开关机控制，可控制单路或多路电源开启/关闭； 带232和485智能化控制接口，具有标准串口控制功能，可连接中控系统； 带短路信号输入输出接口，可接入短路信号进行开关机控制，同时可级联至下一台设备； 支持一键恢复出厂参数设置； 最大总电流：50A； 每通道最大电流：16A； 通道数：9路； | 台 | 2 |
| 225 | 3、中央控制系统 |  |  |  |
| 226 | 扩声系统设备 | 网络中控主机: TCP/IP网络通信，支持通过局域网或外网控制，支持IOS、Android、嵌入式平台控制，设备通过WIFI与主机通信； 触屏编程采用简单拖拽方式，直接拖入相关控件并设置好控制ID，无需专业学习； 提供开放式的现场可编程配置功能，用户可以根据自己的需求定制系统； 强大的内置可编程接口，可以控制几乎所有的外接设备（包括第三方设备）； 用户建立自有的红外代码数据库，内嵌式红外学习功能，仿真储存999个单码按键，36个双码按键，红外载波范15KHz-80KHz； 大容量FLASH存储器，可保存高达2048条控制指令，满足任何场合的控制存储要求，支持扩展； 可扩充达256个网络设备（如：触摸屏、调光器、电源控制器、音量控制器等）； 支持多代码的控制，即一键发多种代码（IR红外、RS485代码、RS232代码）； 支持硬件学习红外功能，客户可方便现场更换红外设备而无需再次编程； 全面支持第三方设备及控制协议，客户可自行设置多种控制协议和代码； 支持不同用户及设备同时控制整个系统，最多可达32个用户； 客户可编程设置任何控制协议或者控制代码； 可通过网络或串口进行程序传输； 16个独立的RS232及8个RS485接口，支持RS232/RS422/RS485通讯格式，用户可编程设置多种控制协议和代码； 8路数字I/O输入输出控制口，带保护电路； 8路弱电继电器控制接口； 8路独立可编程红外发射接口，可以支持高达60台不同的红外设备； 屏幕尺寸：4.3寸触摸屏 | 台 | 1 |
| 227 | 视频系统设备 | 控制器: 配合电脑、会议中控系统等设备实现远程电源开关控制； 采用高性能处理器，模块化设计，强弱电分开，性能更稳定； 在机器的正前方，有8个按键开关，中控出现故障时可以手动控制继电器的开关； 每路继电器都有三连接点的接线柱，具有常开与常闭的功能； 机器具备ID识别，可通过串口进行ID号设置，方便系统级联扩展； 内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路； 兼容目前市面上的会议中控网络协议； 串口：RS232； 最大电流：20A； | 台 | 1 |
| 228 | 平板 | 平板: 屏幕尺寸≥10.4英寸；分辨率：≥2000*1200dpi；运行内存：≥6GB内存；CPU核心数：≥八核 | 台 | 1 |
| 229 | 路由器 | 无线路由器： 网络标准IEEE 802.11a，IEEE 802.11b，IEEE 802.11g，IEEE 802.1n，IEEE 802.11ac 最高传输速率≥1267Mbps 网络接口：≥1个10/100/1000Mbps WAN口，≥3个10/100M/1000Mbps LAN口 | 台 | 1 |
| 230 | 软件 | 编程软件: TCP/IP网络通讯，支持通过局域网或国际互联网控制，支持Wifi触摸屏或电脑作为控制终端； 可操控拼接墙、投影、摄像机、灯光、窗帘、幕布、电视、机顶盒、空调、会议系统、AV\VGA\RGB音视频矩阵切换器等； 智能字体识别技术，安卓系统触摸屏自动兼容电脑上的任何字体，不存在字体不同步问题； 提供强大的设计平台，工程人员可按项目需要，快速任意修改触摸屏界面，支持 3D 按钮、图片按钮等，支持自锁、互锁、连续发码、通讯反馈、一键执行多动作，控制多个设备，按钮及背景支持图片的透明效果； | 套 | 1 |
| 231 | 红外发送棒 | 红外发送棒: Wan口数量：（无线路由） 1个 Lan口数量：（无线路由） 4个 Qos限速功能：支持 无线桥接：支持 支持WPS：支持 天线可拆卸：不支持 无线传输率：300Mbps 传输标准：IEEE 802.11b/g/n 产品尺寸（L x Wx H）：168.5mm x 130mm x 31.5mm | 根 | 8 |
| 232 | 十二、弱电机房 |  |  |  |
| 233 | 1.装饰装修系统 |  |  |  |
| 234 | 天花吊顶工程 |  |  |  |
| 235 | 顶面防尘防潮漆 | 防潮涂料，二遍成活 | m2 | 187.00 |
| 236 | 顶面防静电处理 | 防尘涂料，二遍成活 | m2 | 187.00 |
| 237 | 吊顶天棚 | B1级20mm厚橡塑保温棉 | m2 | 187.00 |
| 238 | 吊顶天棚 | 1、U50龙骨，国标，含吊杆，穿心等 2、600*600*0.8mm微孔铝扣板吊顶天花 | m2 | 187.00 |
| 239 | 地面工程 |  |  |  |
| 240 | 地面防尘防潮漆 | 防潮涂料，二遍成活 | m2 | 187.00 |
| 241 | 地面防静电处理 | 防尘涂料，二遍成活 | m2 | 187.00 |
| 242 | 防静电活动地板 | 硫酸钙防静电架空活动地板（含横梁、支脚）: 600*600*38mm；电阻抗达到106～1010欧姆；1.0mm厚镀锌钢板；承载强度：集中荷载3550N/m2 、平均荷载16500N/m2；防火性能：国家A级 不燃；支架高300mm。 | m2 | 187.00 |
| 243 | 其他保温隔热 | 厚度20mm，橡塑板（含胶水） | m2 | 187.00 |
| 244 | 地板铝板 | 地板铝板：0.8mm厚 | m2 | 187.00 |
| 245 | 钢支撑、钢拉条 | 地板安装边支架；3*30角铁，并刷防锈漆 | t | 0.295 |
| 246 | 金属踢脚线 | 高100mm，拉丝不锈钢，含基层 | m2 | 9.50 |
| 247 | 搬运斜坡、台阶 | 搬运斜坡、台阶 | 项 | 3 |
| 248 | 墙面工程 |  |  |  |
| 249 | 墙面装饰板 | C75龙骨，国标，含天地龙骨及穿心等 | m2 | 240.00 |
| 250 | 墙面装饰板 | 12mm厚；防火石膏板，彩钢板上下封堵等 | m2 | 240.00 |
| 251 | 墙面装饰板 | 单面，0.6mm彩钢板饰面，内含5mm厚防火岩棉、阴角、阳角压边条 | m2 | 240.00 |
| 252 | 隔断工程 |  |  |  |
| 253 | 玻璃隔断 | 铯钾防火玻璃隔断；12mm厚防火玻璃，基架：方通，隔断包边：木工板、不锈钢,高度10CM | m2 | 24.00 |
| 254 | 门窗工程 |  |  |  |
| 255 | 甲级钢制双开防火门 | 甲级钢制双开防火门： 双开门、1500*2200；耐火时间≥2H，含闭门器、顺位器、防火门锁等五金配件 | 樘 | 1 |
| 256 | 甲级钢质防火子母门 | 甲级钢制双开防火门： 子母门门、1200*2200；耐火时间≥2H，含闭门器、顺位器、防火门锁等五金配件 | 樘 | 1 |
| 257 | 甲级钢制双开防火门 | 甲级钢制双开防火门： 双开门、1000*2200；耐火时间≥2H，含闭门器、顺位器、防火门锁等五金配件 | 樘 | 1 |
| 258 | 铯钾防火玻璃门 | 铯钾防火玻璃门： 双开门、1500*2200；含地弹簧、H型不锈钢扶手、门夹等五金配件 | 樘 | 1 |
| 259 | 基础工程 |  |  |  |
| 260 | 防水坝 | 防水坝：高50mm | 套 | 5 |
| 261 | 机房应急排水管，排水阀 | PPR材质，带阀门及地漏等辅材。 | 套 | 5 |
| 262 | 机柜、配电列头柜、精密空调、UPS主机、电池柜等支架 | 8#槽钢制作，刷防锈漆，具体尺寸按现场实际情况确定 | 套 | 40 |
| 263 | 水泥砂浆楼地面 | 地面等找平修补 | m2 | 187.00 |
| 264 | 地板吸盘 | 地板吸盘： 双抓 | 个 | 2 |
| 265 | 2.供配电系统 |  |  |  |
| 266 | 配电箱 | 综合配电柜: 采用落地式安装结构，产品符合IEC898、GB10963标准和CCC安全认证；内部主要元器件断路器采用ABB、西门子及施耐德等知名品牌；带三相电源防雷器装置；配置智能电量仪表，可显示运行电压、电流等信息，可接入机房监控系统平台，并通过远程通信，能实现机房数据的集中监控。 | 台 | 1 |
| 267 | 配电箱 | UPS配电柜: 采用落地式安装结构，产品符合IEC898、GB10963标准和CCC安全认证；内部主要元器件断路器采用ABB、西门子及施耐德等知名品牌；带三相电源防雷器装置；配置智能电量仪表，可显示运行电压、电流等信息，可接入机房监控系统平台，并通过远程通信，能实现机房数据的集中监控。 | 台 | 1 |
| 268 | 电力电缆 | 1、型号：WDZ-YJY-4*185+1*95 2、敷设方式、部位：管道、桥架内敷设 | m | 50.00 |
| 269 | 电力电缆 | 1、型号：WDZ-YJY-4*120+1*70 2、敷设方式、部位：管道、桥架内敷设 | m | 20.00 |
| 270 | 电力电缆 | 1、型号：WDZ-YJY-4*95+1*50 2、敷设方式、部位：管道、桥架内敷设 | m | 85.00 |
| 271 | 电力电缆 | 1、型号：WDZ-YJY-5*16 2、敷设方式、部位：管道、桥架内敷设 | m | 20.00 |
| 272 | 电力电缆 | 1、型号：WDZ-YJY-4*16+1*10 2、敷设方式、部位：管道、桥架内敷设 | m | 80.00 |
| 273 | 电力电缆 | 1、型号：WDZ-YJY-5*10 2、敷设方式、部位：管道、桥架内敷设 | m | 20.00 |
| 274 | 电力电缆 | 1、型号：WDZ-YJY-5*6 2、敷设方式、部位：管道、桥架内敷设 | m | 10.00 |
| 275 | 电力电缆 | 1、型号：WDZ-YJY-5*4 2、敷设方式、部位：管道、桥架内敷设 | m | 20.00 |
| 276 | 电力电缆 | 1、型号：WDZ-YJY-5*2.5 2、敷设方式、部位：管道、桥架内敷设 | m | 30.00 |
| 277 | 电力电缆 | 1、型号：WDZ-YJY-3*6 2、敷设方式、部位：管道、桥架内敷设 | m | 300.00 |
| 278 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 10mm2及以下三芯及以上铜芯电力电缆头制安 | 个 | 4 |
| 279 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 25mm2以下三芯及以上铜芯电力电缆头制安 | 个 | 4 |
| 280 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）120 | 个 | 6 |
| 281 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）240 | 个 | 2 |
| 282 | 配线 | 1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZ-BYJ-2.5 | m | 1000.00 |
| 283 | 配线 | 1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZ-BYJ-4 | m | 1000.00 |
| 284 | 荧光灯 | LED平板灯： 600*600,3*18W带应急 | 套 | 12 |
| 285 | 荧光灯 | LED平板灯： 600*600,3*18W | 套 | 27 |
| 286 | 装饰灯 | 安全出口指示灯 | 套 | 4 |
| 287 | 照明开关 | 双联双控板把开关 | 个 | 8 |
| 288 | 插座 | 维修插座： 二眼带三眼，10A | 个 | 8 |
| 289 | 桥架 | 强电槽式桥架: 300*100 | m | 52.00 |
| 290 | 桥架 | 弱电网格桥架: 400*100 | m | 52.00 |
| 291 | 配管 | 1、材质：JDG25 2、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 200.00 |
| 292 | 3.防雷接地系统 |  |  |  |
| 293 | 信号避雷装置安装 | 一级防雷器： 限压型，四模块, 40kA（In），80kA（Imax），Up＜2500V。 | 个 | 2 |
| 294 | 信号避雷装置安装 | 二级防雷器： 限压型，四模块，20kA（In），40kA（Imax），Up＜1800V。 | 个 | 4 |
| 295 | 接地母线 | 接地紫铜排: 40*4mm | m | 169.00 |
| 296 | 等电位端子箱、 测试板 | 局部型，10位，地板下安装。 | 台 | 2 |
| 297 | 配线 | 1、名称：接地线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BVR-6 | m | 200.00 |
| 298 | 配线 | 1、名称：接地线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BVR-16 | m | 200.00 |
| 299 | 配线 | 1、名称：接地线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BVR-50 | m | 100.00 |
| 300 | 4.UPS系统 |  |  |  |
| 301 | UPS不间断电源及其附属设备安装 | UPS主机: 1）工频在线式UPS； 2）三进三出，支持4台并机运行； ▲3）UPS系统总功率不小80KVA； 4）输入额定电压：3x380VAC/400VAC/415VAC(3PH+N)，电压范围：165V~280v(PH-N); 285V~485V(Ph-Ph)； 5）输入频率范围：50/60Hz±10%； 6）输出电压为额定3x380/400/415 VAC(3PH+N)，且满足±1%的稳压精度； 7）逆变器过载能力：110%~150%可运行10分钟~1分钟;150%~>160%可运行1分钟~200毫秒; >160%可运行200毫秒； 8）全相有源功率因数校正，输出功率因素≥0.8，整体效率≥92%； 9）内置输出隔离变压器可以实现 UPS 输出的完全电隔离； 10）工业级设计应用于各种恶劣条件，PCB 电路板均喷涂防腐蚀绝缘漆，以适应高粉尘、高湿度、腐蚀性气体等恶劣环境； 11）正面维护设计，节省安装空间，方便安装及维护； 12）电池节数29-32节可调，可根据现场需求设置； 13）适应各种负载条件，采用大功率模块封装器件，可承受电机类冲击性负载和短路电流冲击； 14）支持输入错相与无 N 线整流； 15）采用智能风扇转数控制，在冗余运行下可大幅降低噪音； | 台 | 2 |
| 302 | 蓄电池 | 蓄电池: 1) 电池选用12V免维护阀控铅酸电池，浮充设计寿命≧12年，电池容量≧200AH。 2) 蓄电池应采用12V阀控式密封铅酸蓄电池，其性能指标不低于《固定型阀控密封式铅酸蓄电池》GB/T19638.2的要求。 | 个 | 192 |
| 303 | 蓄电池 | 电池架： 定制型电池架，单台内部可摆放不少于40节12V100AH蓄电池 | 套 | 10 |
| 304 | 蓄电池 | 蓄电池间连接线: 包含蓄电池与蓄电池之间连接线缆及电池架与电池架之间连接线缆等。 | 套 | 10 |
| 305 | 蓄电池 | UPS主机至电池汇流柜连接线缆: 包含UPS主机至电池汇流柜之间连接线缆等。 | 套 | 2 |
| 306 | 蓄电池 | 电池汇流柜: 内含电池组总直流空开、分组直流空开、连接母排及柜体，与电池架配套安装。 | 套 | 2 |
| 307 | 5.精密空调系统 |  |  |  |
| 308 | 空调器 | 行间级精密空调内机、外机（含精密空调控制箱、冷凝管、进水管、冷媒管、阀门、地漏等安装辅材、配件）： 1）风冷行级空调：总冷量≥40.5kW,显冷量≥40.5kW，显热比为1,风量≥8200m3/h。（注：制冷量是在室内进风温度38℃，相对湿度20%，室外环境温度35℃的条件下测定的）； 2）带加热加湿功能，采用安全可靠的PTC电加热，加热量≥9KW；采用耗能低、卫生、安全、无粉尘二次污染的电极蒸汽加湿器，加湿量≥5kg/h；温度调节范围：+18℃～+45℃；湿度调节范围：30%～80%RH； 3）采用直流变频压缩机，可实现冷量20%~100%无级调节，按需输出冷量，大幅降低能耗； 4）精密空调蒸发器采用内螺纹铜管和蓝色亲水铝箔设计，防止冷凝水聚集造成吹水，同时提高换热性能。 蒸发器形式宜采用”/”型设计 ，气流组织更合理风阻更小； 5）室内机采用高效节能无级调速EC风机，支持在线插拔式维护，风机更换不需停机；室内风机整体采用N+1冗余备份设计，当一台风机故障时，机组风量和制冷量不衰减，风机数量≥2台； 6）空气过滤器应便于更换，具备不低于G4的过滤等级，同时应满足设备安装要求和GB/T 14295-2008《空气过滤器》要求，过滤效率达到中效3等级； 7）整机制冷能效比EER≥3.3； 8）精密空调应采用整体框架式设计，不允许采用门框的形式增加机组的深度或高度； 9）精密空调控制器采用7英寸LCD触摸真彩屏，人机交互好，界面生动，一步到位界面切换，简单灵活， 能显示最多30天温湿度彩色曲线 ，具有图形显示机组内各组件运行状态的功能，具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于500条，具备联动与群控功能，同一区域可以将不低于32套机组进行统一控制管理； 10）精密空调控制系统支持故障一键式USB导出功能 ，可灵活导出故障记录，在上位机故障时依然可以获取信息记录并进行分析，同时可通过U盘进行控制器程序维护升级，需提供控制器USB接口图片证明； 11）精密空调应具备较强抗震能力； | 套 | 4 |
| 309 | 空调器 | 精密空调内机、外机（含精密空调控制箱、冷凝管、进水管、冷媒管、阀门、地漏等安装辅材、配件）： 1）24℃/50%RH回风工况下，制冷量（KW）≥20.0，显冷量(KW) ≥18.3，压缩机类型：涡旋式，380V电源； 2）机组与风帽一体式设计，采用上送风、下回风方式，EC离心风机数量：1个，送风量(m3/h) ≥6500，机组送风余压20~300Pa可调； 3）温度范围和精度 17-32±1℃，湿度范围和精度40-70±5%RH，温、湿度波动超限应能发出报警信号； 4）报警记录 报警记录储存量不少于500条的功能； 5）手操器采用不小于7寸触摸屏，支持U盘升级维护； 6）加热量（KW）≥6，采用PTC电加热器； 7）可反复拆卸清洗的电极式加湿器，加湿量≥5kg/h， 8）显热比 ≥0.92、能效比 ≥3.1， 9）机组尺寸长×宽×高（mm）≤750mm×750mm×2000mm； 10）精密空调需标配RS485通信接口； | 套 | 1 |
| 310 | 6.微模块系统 |  |  |  |
| 311 | 机柜、机架 | 服务器机柜： 1) 机柜尺寸为600mm（W）*1200mm（D）*2000mm(H),内部有效承载空间42U，满足19"国际标准机柜，颜色为黑色RAL9005、哑光，机柜灯光下无眩晕感； 2）机柜立柱应采用八折型材一次滚压成型技术 ，保证承重要求。机柜主要承重部件包括立柱、横梁、框架等的板材厚度不小于2.0mm，顶板、侧板、底板等非承重部件的板材厚度1.2mm； 3）装配应具有一致性和互换性，零部件应最大限度地采用标准件和通用件，紧固件无松动。外露和操作部位的零部件应光滑，无毛刺； 4) 门和侧板为可拆卸式结构，门板装上机柜后无可见倾斜、凹陷、凸起或局部歪、扭现象存在，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便：门的开启角应不小于130°； 5) 前后门均应采用外开门方式，前门为单开门，后门为双开门，前后门带锁。为保证服务器通风散热良好，门板需采用密排六边形网孔，前后门开孔率应不小于75%，孔径应在6mm～8.0mm之间，前门开孔区域面积比应不小于80%；后门开孔区域面积比不小于70%； 6）机柜可以并排安装，随机应配有并柜连接件。机柜并柜后，柜体之间不应有明显的透光缝隙；并柜件应设置合理，满足在不拆卸前后门的情况下进行并柜操作，且不影响其他配件的安装，不影响冷热通道的封闭； 7）机柜前后门框右下角处设有接地装置， 门边与框架接触位置应有减震装置； 8) 机柜内部应设置不少于4根安装U立柱，用于安装设备和固定层板。安装立柱应能前后移动调节。安装立柱的间距、孔距等机柜内部尺寸结构应满足GB/T 19520.1-2007和GB/T 19520.2-2007的要求。用于安装业务设备的最大有效深度,应不小于740mm； 9) 机柜采用上走线时，顶板后部设置有相应安装孔。机柜顶板设计为：留有通风栅格、网孔板便于安装强弱电走线槽；在柜顶两侧设置有4处、前后部留有2处走线孔，便于走线，并配置快拆式塑胶密封板进行密封； 10) 机柜应设置走线装置，分别用于通信电缆和电源线的布放及固定。 11）表面处理采用ICI专业高硬度粉末静电喷涂确保达到防静电及BS6497国际标准，表面电泳加喷涂，表面喷塑厚度达到60-120µm，喷塑硬度大于2H，和高温烤漆处理工艺，表层外观表面光洁、色泽均匀、无露底、无流积、无起泡、无裂纹、无桔皮、金属件无毛刺和修饰、防静电； 12）外部件表面喷涂达到国家无毒无害的喷涂标准； 13) 机柜应满足静载2400kg承重要求； 14) 机柜应满足设备安装要求和《电信设备抗地震性能检测规范》（YD 5083-2005）抗震要求， | 台 | 19 |
| 312 | 综合精密电配电柜 | 精密配电柜: 1）精密配电柜尺寸：600（宽）*1200（深）*2000(高)，颜色、高度与服务器机柜颜色、高度一致； 2）柜体表面采用黑色砂纹喷粉工艺处理，涂层厚度不小于60μm，满足防腐、防锈、防火要求，表面光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺、锈蚀； 3）前、后门采用网孔门，通孔率不低于75%，前门单开，后门双开，所有面板可支持单独拆卸和拼装功能，采用门锁可满足安全防盗要求； 4）铜排含铜量不低于 99.96%，整体防护等级不小于IP20； 5）精密配电柜交流配电单元包括：总输入总空开250A/3P*2路，到IT机柜两路交流PDU输出空开可以实现最多IT机柜输出回路≥32A/1P共48路； 6）断路器：63A及以下采用小型断路器，＞63A采用塑壳断路器。 7）实时监测：主路电压、电流、功率、功率因数、电流谐波率、电量和开关状态；支路电压、电流、功率、电量、负载率、开关状态等； 8）具有人机交互性能，标配≥7寸液晶彩色触摸屏，应支持中文界面，单屏管理所有供配电部件、一个触摸屏可显示配电模拟图； 9）具备RS485通讯口、干接点接口及环境监控传感器接口，并提供与通信接口配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子，通信协议应符合YD/T 1363.3的要求； 10）浪涌保护器：采用C级浪涌保护器，耐冲击过电压额定值〈1.8KV，标称放电电流≥20KA，并配置MCB后备保护； | 台 | 1 |
| 313 | 机柜侧板 | 机柜侧面封板: 含上下两块，与机柜配套安装。封板长度1027mm,宽度847mm | 块 | 6 |
| 314 | 机柜封板 | 1U封板: 1）1U免工具安装的快拆塑胶盲板，正面挡风使用，所用材料须满足UL94-V0级阻燃要求； 2）安装要求：盲板安装后，盲板间无明显的缝隙。 | 块 | 220 |
| 315 | 机柜层板 | 机柜层板: 承载IT设备承重100KG，与机柜配套安装；每台机柜配置1块。 | 块 | 22 |
| 316 | L型导轨 | L型导轨: 承载没有导轨的设备,承重50KG，适用于1200mm深机柜。 | 块 | 22 |
| 317 | 垂直理线板 | 垂直理线板: 钣金喷粉黑色，竖向垂直理线，垂直安装在机柜后部；每台机柜配置2个。 | 块 | 22 |
| 318 | PDU | PDU： 输入32A，输出12位国标10A+4位国标16A，接线盒、指示灯、左右侧安装。 | 套 | 44 |
| 319 | 通道平移门 | 通道平移门: 不含框架，采用12mm厚钢化玻璃，带出门按钮、紧急出门按钮、紧急开门按钮、门磁锁等配套辅件；集成人体感应与门楣氛围灯（LOGO灯与蓝色氛围灯）。 模块化冷通道通过8级烈度以上结构抗震测试，报告中须体现冷通道的结构，需包含通道玻璃门、机柜、天窗等基本结构。 | 套 | 2 |
| 320 | 固定天窗 | 固定天窗: 1）600(W)*1200(D)*300(H)mm，固定天窗（钣金）含烟感、温感传感器安装位； 2）表面喷涂要求：主体颜色采用深黑色，表面为亚光； 3）材质要求：采用高强度A级优质冷轧钢板，厚度为1.0-2.0mm 4）安装方式要求：固定连接在机柜上。 | 块 | 2 |
| 321 | 活动天窗 | 活动天窗: 1）600(W)*1200(D)*300(H)mm，翻转天窗含钢化玻璃，电磁锁偏心翻转控制，含天窗支撑件； 2）旋转天窗：采用偏心结构，当触发装置动作后，天窗在重力作用下打开翻转，翻转角度≥85度； 3）钢化玻璃板透光率：大于90%，采用≥5mm覆膜钢化玻璃； 4）表面喷涂要求：主体颜色采用深黑色，表面为亚光； 5）材质要求：采用高强度A级优质冷轧钢板，厚度为1.0-2.0mm； 6）安装方式要求：固定连接在机柜上。 | 块 | 12 |
| 322 | 天窗支撑板 | 天窗支撑板: 高度200mm，当天窗翻转时不阻碍机柜门打开，同时预防人身伤害。 | 米 | 17.00 |
| 323 | L型封堵件 | L型封堵件: 高度200mm，安装在冷通道顶部外围一圈，整齐美观。 | 米 | 17.00 |
| 324 | 冷通道机柜内LED照明灯 | 冷通道机柜内LED照明灯: 单个长度1200mm，T5灯管，220Vac，具有人体感应开关控制功能。 | 个 | 14 |
| 325 | 人体感应开关 | 人体感应开关: 照明灯人体感应控制 | 只 | 2 |
| 326 | 门框氛围灯组件 | 门框氛围灯组件: 含电源、12V工作电压，支持告警联动不同颜色展示， 可根据 “正常” “提示” “重要” “紧急” 等不同等级告警,自动变更指示灯光颜色为 “蓝、 黄、 橙、 红”4种不同颜色 | 套 | 1 |
| 327 | 显示设备 | 智能触摸屏: 31.5寸、运行内存：2GB、EMMC：8G、CPU:RK3288，GPU：ARM Mali-T764 ，分辨率：1920*1080，安卓系统 | 台 | 1 |
| 328 | 7.监控管理系统 |  |  |  |
| 329 | 配电监控系统 |  |  |  |
| 330 | 智能电量仪 | 智能电量仪： 显示：液晶显示。 监测规格：三相三线、三相四线 参比电压：AC 3×57.7V/100V(100V)、3×220V/380V(400V)； 输入电流：额定值：AC 1A、5A 频率 0.05Hz、电压电流 0.2 级、无功功率 1 级、无功电能 1 级、有功功率 0.5 级、 有功电能 0.5 级、2～31 次谐波精度：±15 频率：45～65Hz。 辅助电源：AC/DC 85～265V 或 DC24V（±20%）或 DC48V(±20%)； 功耗≤10VA； 通讯：RS485 口，Modbus RTU 安装：嵌入式安装。 | 个 | 4 |
| 331 | 应用软件接口 | 开关量采集模块: 输入：8路AC 220V输入（220V） 、6路低压开关量信号（<5V）； 输出：MODEBUS协议、RS485输出； 供电：DC 12V供电、功耗最大2W; 安装：导轨安装 | 套 | 1 |
| 332 | 应用软件接口 | 配电系统软件接口: 电量参数的解析及通迅 | 套 | 1 |
| 333 | UPS监控系统 |  |  |  |
| 334 | 应用软件接口 | 通讯转换模块： RS485/232转换、DC 12V供电 | 套 | 3 |
| 335 | 应用软件接口 | UPS监测软件接口： 实时监测UPS的整流器、逆变器、UPS输入输出、旁路、电池的工作状态及运行参数 | 套 | 1 |
| 336 | 精密空调监控系统 |  |  |  |
| 337 | 应用软件接口 | 通讯转换模块： RS485/232转换、DC 12V供电 | 套 | 5 |
| 338 | 应用软件接口 | 精密空调监测软件接口： 实时监测空调的工作状态及运行参数，并可对空调实现远程控制。 | 套 | 1 |
| 339 | 漏水监控系统 |  |  |  |
| 340 | 传感器 | 漏水控制器及检测绳: DC 12V供电、非定位式、开关量输出,含漏水绳10M | 套 | 5 |
| 341 | 应用软件接口 | 开关量处理模块: 16路开关量采集 、RS485输出、DC 12V供电 | 套 | 1 |
| 342 | 应用软件接口 | 漏水监测软件接口： 实时监测漏水情况，区域式显示漏水位置 | 套 | 1 |
| 343 | 温湿度监测系统 |  |  |  |
| 344 | 传感器 | 温湿度传感器： 显示：LCD显示 测湿范围：0～100％RH、精度：±3%RH（25℃时） 测温范围：-20～70℃、精度：±0.5℃（全量程内） 串行输出：RS485 供电电源：12VDC； | 支 | 12 |
| 345 | 应用软件接口 | 温湿度监测软件接口: 实现机房内温度、湿度的实时监测 | 套 | 1 |
| 346 | 消防状态检测系统 |  |  |  |
| 347 | 点型探测器 | 烟雾探测器： 烟雾监测、开关量输出、DC 12V供电 | 个 | 2 |
| 348 | 应用软件接口 | 消防监测软件接口： 通过消防提供的状态点、实时监测消防主机状态监测 | 套 | 1 |
| 349 | 新风机监测系统 |  |  |  |
| 350 | 应用软件接口 | 开关量处理模块: 16路开关量采集 、RS485输出、DC 12V供电 | 台 | 1 |
| 351 | 应用软件接口 | 控制模块： 4路数字量输入端口，四路继电器开关输出（输出继电器触点容量：6A@125VAC, 2A@30VDC）； DC 12V供电； 导轨式安装； 尺寸：118*72*44mm； | 台 | 1 |
| 352 | 应用软件接口 | 新风监测软件接口： 实时监测机房内新风运行参数和状态 | 套 | 1 |
| 353 | 系统配置 |  |  |  |
| 354 | 网络服务器 | 管理服务器： 2U标准机架式、英特尔处理器 、1颗CPU、、十核心、二十线程、主频2.20GHz、16GB 内存 、硬盘容量1T(最大支持8个2.5寸/3.5寸SSD/SAS/SATA热插拔硬盘)、2个千兆网口、标配600W单电源、鼠标/键盘等系统工作所需配件 | 台 | 1 |
| 355 | 网络服务器 | 嵌入式采集服务器： 下行接口：16*485（1-6口RS232复用）具备供电功能，满足各接入设备的DC12V供电，12*DI、4*DO，2 组DC12V/2A输出； 上行接口：2个10/100/1000M网口； 输入电源：双电源输入AC220V，DC240，功耗＜30W，自身功； 安装方式：机架式安装； | 台 | 1 |
| 356 | 软件 | 集中监控管理软件: 平台采用B/S架构、采用全中文操作界面，提供组态展示、电子地图界面、实时监控、门禁集成、视频监控集成、联动控制、报表管理、权限管理、报警管理、数据管理、系统等功能，可选移动App等功能模块。 | 套 | 1 |
| 357 | 软件 | WEB浏览软件： 提供远程IE方式浏览监控系统，无需安装任何软件，可通过IE浏览器进行访问，所看到的界面与监控平台软件上的基本一致，并可实现远程操作功能。 | 套 | 1 |
| 358 | 软件 | 手机APP软件: 系统同时支持基于iOS、Android操作系统的手机APP监控软件，可查看机房实时浏览监测数据等。需分别提供iOS、Android系统APP软件界面截图，厂家LOGO清晰 | 套 | 1 |
| 359 | 软件 | 微信告警服务： 实现微信告警、200万条/年 | 套 | 1 |
| 360 | 软件 | 短信告警服务： 实现短信告警，1年套餐，每月包含500条短信消息 | 套 | 1 |
| 361 | 软件 | 声光报警系统: 发出声光报警信息 | 套 | 1 |
| 362 | 模块箱 | 模块箱: 400*300*150mm | 台 | 2 |
| 363 | 工业电源 | 工业电源： 12V/DC | 个 | 2 |
| 364 | 8.安防系统 |  |  |  |
| 365 | 机房门禁系统 |  |  |  |
| 366 | 出入口控制设备 | 双门门禁控制器： 1. 处理器：32位处理器 2. 管控门数：2门 3. 通讯方式：上行TCP/IP、RS485 4. 读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 5. 存储容量：10万张卡和30万记录存储 6. 工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载） 7. 机箱尺寸：345mm（高）x370mm（宽）x90mm（厚） 8. 支持蓄电池（303700655 OT7-12蓄电池）接入，设备本身不含蓄电池； ▲9. 具备视频联动报警功能。 | 台 | 3 |
| 367 | 出入口执行机构设备 | 双门磁力锁（含支架）: 1. 锁体主体颜色为：氧化银。 2. 最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)*2； 3. 断电开锁，满足消防要求； 4. 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 5. 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 6. 工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA； 7. 锁体尺寸：长480*宽48.8*厚27.5(mm)； 8. 吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)； 9. 使用环境：室内（不防水）； 10. 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； | 台 | 4 |
| 368 | 出入口目标识别设备 | 门禁发卡器: 1. 支持发卡类型：ID卡、Mifare卡、二三代身份证卡（序列号）、普通CPU卡； 2. USB2.0接口； 3. 具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； 4. 工作电压：DC 5V； 5. 工作电流：0.2A； | 台 | 1 |
| 369 | 出入口目标识别设备 | 门禁读卡器： 1. 读卡频率：13.56MHz 2. 按键方式：无 3. 可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号(不含加密功能) 4. 通讯方式：RS485+Wiegand 5. 工作电压：DC 12V 6. 功耗：≤2W 7. 安装方式：无底盒壁挂、86底盒、120底盒安装 8. 工作环境：室内/室外，IP65 | 台 | 4 |
| 370 | 出入口目标识别设备 | 出门按钮： 规格：电锁专用开门按钮（86型） | 台 | 4 |
| 371 | 出入口目标识别设备 | 一体机： 1. 读卡频率：13.56MHz 2. 按键方式：无 3. 可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号(不含加密功能) 4. 通讯方式：RS485+Wiegand 5. 工作电压：DC 12V 6. 功耗：≤2W 7. 安装方式：无底盒壁挂、86底盒、120底盒安装 8. 工作环境：室内/室外，IP65 | 台 | 2 |
| 372 | 机房门禁系统线材 | 通讯线、电源线、镀锌管、86盒等等 | 项 | 1 |
| 373 | 机房监控系统 |  |  |  |
| 374 | 监控摄像设备 | ▲1.≥200万 星光级 1/2.7" CMOS 轻智能半球型网络摄像机 2.最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON） 3.宽动态:≥120 dB 4.红外波长范围:≥850 nm 5.红外距离: 最远可达30 m 6.最大图像尺寸:1920×1080 7.视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG 8.网络:≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 9.音频:≥1路输入（Line in），≥1路输出（Line out），≥2个内置麦克风 10.报警:≥1路输入，≥1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 11.RS-485:≥1路RS485接口 12.电源输出: 支持DC12V，100 mA，建议用于拾音器供电 13.接口类型: 外甩线 14.存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 15.启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 16.电流及功耗: DC：12V，0.93A，最大功耗：12.5 W ；PoE：802.3at，42.5 V~57V，0.26A~0.2 A，最大功耗：12.5W 17.供电方式: DC：12V± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3at，Type 2 Class 4 18.防护:≥IP67，IK10 | 台 | 9 |
| 375 | 录像设备 | 16路NVR： 支持8个SATA接口，1个eSATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，8路报警输出接口； 支持GB28181、Ehome 协议接入平台； | 台 | 2 |
| 376 | 存储设备 | 硬盘: 4T | 台 | 6 |
| 377 | 其他电源设备安装 | 1、种类：摄像机电源 2、规格：12V10A | 台 | 2 |
| 378 | 配线 | 1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZ-RYY-2*1 | m | 400.00 |
| 379 | 双绞线缆 | 1、名称：低烟无卤六类四对非屏蔽双绞线 2、敷设方式：管内穿线 | m | 700.00 |
| 380 | 9.新风排风系统 |  |  |  |
| 381 | 空气加热器（冷却器） | 新风主机: 新风量1500m3/h，噪音53dB(A)，功率300W，用电要求：220-50-1，过滤效率95%-1um。外形尺寸：685*520*445长*宽*高mm，进风口尺寸：430*320宽*高mm，送风口尺寸：256*255宽*高mm，吊式新风机，通风换气：清除室内不断产生的空气污染物，改善空气品质，保持室内空气的清新健康；保持室内空气的高洁净度：通过对引进新风的高度净化处理，以及引入室内后形成的正压力，保持室内空气的高洁净度：可作为吊式排风机使用；标配粗效、中效、亚高效三级过滤器，更高洁净度，更长维护间隔时间； 3档调速风机，液晶墙面控制器 | 台 | 1 |
| 382 | 碳钢阀门 | 300*200,熔断温度70℃,常开,电讯号关闭，阀体为不燃材料制作 | 个 | 1 |
| 383 | 铝及铝合金风口、散流器 | 铝合金方形散流器：300*300 | 个 | 6 |
| 384 | 碳钢通风管道 | 1、材质：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、板材厚度：0.7mm 4、管件、法兰等附件及 支架 5、接口形式：咬口 | m2 | 36.00 |
| 385 | 铝及铝合金风口、散流器 | 外墙百叶：400*300 | 个 | 1 |
| 386 | 离心式通风机 | 排风机： 外形尺寸：448*400*440L*W*H=mm，流量：3000-4150m3/h，进出气口内径：316mm，用电参数：380-50-3，噪音：65db,1.功能及应用场所： 专为气体灭火形式的消防系统设计，可在火灾后有效排除灭火气体，及火灾产生的烟气； 适用的灭火气体有：七氟丙烷、CO2、混合灭火气体等； 应用于IDC机房、通讯机房等各类型机房，及其他气密性封闭环境； 2.产品说明： 具有普通轴流风机（适用T35-11系列国家标准）与斜流风机两种形式； 采用电机直联结构。 风机由叶片、电机、风机机壳、轮毂、轴、轴承、电机支撑板、集风器等部分组成。在两端接风管的系统中可将集风器卸下使用。 3.产品特点： 特别针对灭火气体密度大，温度高的特点，风机整体进行了独特的设计， 结构上：风道采用筒形轮毂结构，结构上降低了流动损失，使得效率更高、噪音更低； 扇叶：扇叶采用先进的翼形设计；使风机效率提高到77%，噪音降低了3.6db；同时轴流风机叶片与轮毂通过螺栓连接,结构上增加了叶根处强度，在排除比重较大的灭火气体时有效防止叶片断裂现象。 电机：采用电机直接驱动方式，特选风冷鼠笼式、全封闭湿热型优质电机，采用全压启动，IP55防护等级，风压大，噪音低，做功效率高，性能稳定，经久耐用；U系列采用的电机绝缘等级为F级； 电机的设计寿命超过150000小时，轴承的设计寿命超过30000小时。 可根据需要定制，满足降噪、防爆、防腐、耐湿热、单项、屋顶等要求； | 台 | 1 |
| 387 | 铝及铝合金风口、散流器 | 铝合金双层百叶 300*200 | 个 | 6 |
| 388 | 铝及铝合金风口、散流器 | 外墙百叶：400*300 | 个 | 1 |
| 389 | 10.KVM系统 |  |  |  |
| 390 | 控制设备 | 切换主机： 单台KVM交换机要求可管控32台受控设备，2个远程IP用户,1个独立本地用户，纯数字式KVM，32端口，1U，双10/100/1000M自适应网络接口，支持Review审计功能扩展，支持虚拟媒体功能，远程分辨率达1920×1080@60hz，画面色彩达到16位真彩色。支持颗粒化权限分配（显示器、键盘、鼠标左右键等权限分配）。 | 台 | 1 |
| 391 | 切换模块 | 切换模块： VGA接口服务器接口模块，支持虚拟媒体功能和鼠标自动同步功能. | 台 | 32 |
| 392 | 设备 | 17寸显示屏幕，键盘，鼠标，显示器，三合一控制端 | 套 | 1 |
| 393 | 11.综合布线系统 |  |  |  |
| 394 | 双绞线缆 | 1、名称：低烟无卤六类四对非屏蔽双绞线 2、敷设方式：管内穿线 | m | 7500.00 |
| 395 | 配线架 | 六类24口模块化配线架: 六类24口非屏蔽配线架，适用于T568A 和T568B，支持前端打线；面板表面整洁，没有螺丝，包括色标槽和打印标签条； 可端接22-24AWG，UTP/FTP 电缆；支持超五类、六类、超六类及光纤模块的组合安装，可直接安装在标准的19”机架或机柜上，后置线缆管理器有效引导线缆至正确位置，节省机柜空间。 | 个 | 20 |
| 396 | 线管理器 | 1U 19" 理线架: 性能：管理在配线架和交换机之间连接的跳线可以支持48/24根跳线，电缆环具有更大的深度可以保证符合最小弯曲半径的要求，设计简洁对于各种线缆提供灵活有效和安全的管理使布线系统整洁美观； 材料：冷轧钢板金属粉末涂层框架绝实耐用保护架体免受腐蚀和刮伤，表面抛光处理使管理间整洁美观大方； | 个 | 20 |
| 397 | 光缆 | 12芯9\125um室内单模光缆: 标准：符合Bellcore GR-409-CORE和ANSI/TIA/EIA-568标准，符合UL认证CM防火等级； 性能：支持10G以太网，衰减1310nm≤0.36dB/km、1550nm≤0.22dB/km； 材料：内置标准多股抗拉力芳纶，每芯带有不同颜色(PVC)护套，外护套阻燃(PVC)聚氯乙烯； | m | 300.00 |
| 398 | 光缆终端盒 | 1U48芯LC接口光纤配线架: 标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 材料：材料采用厚度1.2低碳钢表面磨砂金属粉末涂层不易划伤，整套配备完善丰富的安装熔接安装配件； 性能：抽拉式设计优化操作便于安装检查和测试，配线架中自带的尼龙自粘扎带光纤盘绕环可支持多余光纤并保持光纤的弯曲半径，带有2个直径为25MM引入孔便于将光缆引入配线架； 结构：为19英寸机箱高度为1U适合于通用标准机柜，室内外光缆通用。配线架耦合器挡板为金属挡板，可支持FC、 SC、ST、MU、LC、MTRJ类部件，宽大可叠加的熔接盘表面为树脂透明玻璃面可直观的查看熔接盘内部使用情况，便于维护和维修。配备完善的安装和熔接配件使安装更加容易美观； | 个 | 20 |
| 399 | 跳块 | 符合YD/T 1272.1-2003，YD/T 1727.3-2005，YD/T 1727.4-2007标准；接头，插入损耗<0.2dB，反射损耗>55dB，温度范围-40~+85摄氏度，耐久性1000次，变化小于等于0.2dB；陶瓷（氧化锆）套管，该部件采用进口高精度机床加工，产品光洁度高，精确轴心定位，保证产品同轴度及同圆度精确系数；一体化的内部结构独特设计，结构更简单，使用更轻松，易于装配，提高效率。良好的稳定性能，连续插拔试验插损小； | 个 | 165 |
| 400 | 布放尾纤 | LC单模9/125光纤尾纤，适用于耦合器与光纤的连接，连接器采用高密度陶瓷芯,采用高密度的连接方式,多种长度可供选择。 | 根 | 180 |
| 401 | 跳线 | 3米LC-LC双芯单模9/125光纤跳线: 标准：符合ANSI/TIA/EIA 568-B.3以及ISO/IEC 11801标准； 性能：连接到光纤配线架及设备的光纤跳线应用支持10G以太网，所有跳线都在出厂前端接并经过检测； 材料：护套低烟无卤内置多股抗拉芳纶；连接光导柱采用优质氧化锆陶瓷材质精密性高损耗小，壳体优质工程树； | 条 | 30 |
| 402 | 光纤连接 | 光纤连接熔接法单模 | 芯 | 180 |
| 403 | 光纤测试 | 光纤测试 | 芯 | 180 |
| 404 | 12.气体消防系统 |  |  |  |
| 405 | 无管网气体灭火装置 | 柜式七氟丙烷装置： GQQ90/2.5。含瓶组、容器阀、压力信号装置、压力表、立柜、转换接头、低泄高密阀、安全阀、高压连接管、喷头、电磁阀 | 套 | 5 |
| 406 | 七氟丙烷灭火剂 | 七氟丙烷灭火剂： HFC-227ea，无色、无味的气体，其臭氧耗损潜能值（ODP）为零，在ISO认可的洁净气体灭火剂中，其洁净性最好，具有清洁、低毒、电绝缘性能好、灭火效率高等特点。 | kg | 414.00 |
| 407 | 泄压口 | 泄压口： 防护区需要开设泄压口，防护区的围护结构将可能承受不起增长的压力而遭破坏，动作压力:1100Pa（出厂设定值） 动作精度:±100Pa 装置材质:冷轧钢板，表面静电喷塑 | 套 | 2 |
| 408 | 火灾报警系统控制主机 | 火灾报警控制器: 1.能控制1个区域实现气体灭火设备的启动喷洒 2.收到启动控制信号后能启动现场的区域讯响器报警、自动显示延时且指示延时时间、并联动启动输出模块实现关闭门窗、防火阀和停止空调等功能。 3.延时启动的延时时间在0～30秒连续可调。 4.具有手自动转换功能，可分别设置手动和自动工作方式。 系统的手动和自动工作方式的设置可以通过现场的手自动转换开关实现，也可在上气体灭火控制盘进行设置，系统的手自动状态决定于最后一次设置操作，且系统的手自动工作方式以设备上的工作方式指示灯的指示为准。 | 台 | 2 |
| 409 | 点型探测器 | 点型光电感烟火灾探测器（含底座） | 个 | 12 |
| 410 | 点型探测器 | 点型感温火灾探测器（含底座） | 个 | 12 |
| 411 | 装饰灯 | 放气指示灯: 由火灾报警控制器使其工作，表示气体喷洒状态，提醒人员不得进入气体灭火区域。 工作时，闪烁显示“放气勿入”红色字样。 | 套 | 3 |
| 412 | 按钮 | 紧急启停按钮: 指示装置，该按钮带有指示灯，可清楚地表示按钮状态。 | 个 | 3 |
| 413 | 声光报警器 | 声光报警器: 启动时发出强烈的周期闪光及变调火警声，以提醒现场人员注意。 | 个 | 3 |
| 414 | 气体灭火管线 | 包含信号线、电源线、电气配管等 | 项 | 1 |
| 415 | 气体灭火系统装置调试 | 气体灭火系统装置调试 试验容器规格（L)90 | 点 | 5 |
| 416 | 十三、消控安保中心机房 |  |  |  |
| 417 | 1.装饰装修系统 |  |  |  |
| 418 | 天花吊顶工程 |  |  |  |
| 419 | 顶面防尘防潮漆 | 防潮涂料，二遍成活 | m2 | 60.00 |
| 420 | 顶面防静电处理 | 防尘涂料，二遍成活 | m2 | 60.00 |
| 421 | 吊顶天棚 | B1级20mm厚橡塑保温棉 | m2 | 60.00 |
| 422 | 吊顶天棚 | 1、U50龙骨，国标，含吊杆，穿心等 2、600*600*0.8mm微孔铝扣板吊顶天花 | m2 | 60.00 |
| 423 | 地面工程 |  |  |  |
| 424 | 地面防尘防潮漆 | 防潮涂料，二遍成活 | m2 | 60.00 |
| 425 | 地面防静电处理 | 防尘涂料，二遍成活 | m2 | 60.00 |
| 426 | 防静电活动地板 | 硫酸钙防静电架空活动地板（含横梁、支脚）: 600*600*38mm；电阻抗达到106～1010欧姆；1.0mm厚镀锌钢板；承载强度：集中荷载3550N/m2 、平均荷载16500N/m2；防火性能：国家A级 不燃；支架高300mm。 | m2 | 60.00 |
| 427 | 其他保温隔热 | 厚度20mm，橡塑板（含胶水） | m2 | 60.00 |
| 428 | 地板铝板 | 地板铝板：0.8mm厚 | m2 | 60.00 |
| 429 | 钢支撑、钢拉条 | 地板安装边支架；3*30角铁，并刷防锈漆 | t | 0.052 |
| 430 | 金属踢脚线 | 高100mm，拉丝不锈钢，含基层 | m2 | 3.80 |
| 431 | 搬运斜坡、台阶 | 搬运斜坡、台阶 | 项 | 1 |
| 432 | 墙面工程 |  |  |  |
| 433 | 墙面喷刷涂料 | 墙面乳胶漆处理，三遍成活。 | m2 | 114.00 |
| 434 | 门窗工程 |  |  |  |
| 435 | 甲级钢制双开防火门 | 甲级钢制双开防火门： 双开门、1500*2200；耐火时间≥2H，含闭门器、顺位器、防火门锁等五金配件 | 樘 | 1 |
| 436 | 基础工程 |  |  |  |
| 437 | 机柜、配电列头柜、精密空调、UPS主机、电池柜等支架 | 8#槽钢制作，刷防锈漆，具体尺寸按现场实际情况确定 | 套 | 4 |
| 438 | 2.供配电系统 |  |  |  |
| 439 | 配电箱 | 市电配电箱: 采用壁挂式明装结构，产品符合IEC898、GB10963标准和CCC安全认证；内部主要元器件断路器采用ABB、西门子及施耐德等知名品牌；带三相电源防雷器装置。 | 台 | 1 |
| 440 | 配电箱 | UPS配电箱: 采用壁挂式明装结构，产品符合IEC898、GB10963标准和CCC安全认证；内部主要元器件断路器采用ABB、西门子及施耐德等知名品牌；带三相电源防雷器装置。 | 台 | 1 |
| 441 | 荧光灯 | LED平板灯： 600*600,3*18W | 套 | 6 |
| 442 | 装饰灯 | 安全出口指示灯 | 套 | 1 |
| 443 | 照明开关 | 双联双控板把开关 | 个 | 1 |
| 444 | 插座 | 维修插座： 二眼带三眼，10A | 个 | 4 |
| 445 | 电力电缆 | 1、型号：WDZ-YJY-4*16+1*10 2、敷设方式、部位：管道、桥架内敷设 | m | 60.00 |
| 446 | 电力电缆 | 1、型号：WDZ-YJY-4*10+1*6 2、敷设方式、部位：管道、桥架内敷设 | m | 16.00 |
| 447 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 10mm2及以下三芯及以上铜芯电力电缆头制安 | 个 | 2 |
| 448 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 25mm2以下三芯及以上铜芯电力电缆头制安 | 个 | 2 |
| 449 | 配线 | 1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZ-BYJ-2.5 | m | 300.00 |
| 450 | 配线 | 1、配线形式：管内穿线 2、规格：ZR-RVV-3*4 | m | 30.00 |
| 451 | 桥架 | 强电槽式桥架: 200*100 | m | 25.00 |
| 452 | 配管 | 1、材质：JDG25 2、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 300.00 |
| 453 | 3.防雷接地系统 |  |  |  |
| 454 | 信号避雷装置安装 | 一级防雷器： 限压型，四模块, 40kA（In），80kA（Imax），Up＜2500V。 | 个 | 1 |
| 455 | 信号避雷装置安装 | 二级防雷器： 限压型，四模块，20kA（In），40kA（Imax），Up＜1800V。 | 个 | 1 |
| 456 | 接地母线 | 接地紫铜排: 40*4mm | m | 45.00 |
| 457 | 等电位端子箱、 测试板 | 局部型，10位，地板下安装。 | 台 | 1 |
| 458 | 配线 | 1、名称：接地线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BVR-6 | m | 50.00 |
| 459 | 配线 | 1、名称：接地线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BVR-16 | m | 50.00 |
| 460 | 配线 | 1、名称：接地线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BVR-50 | m | 50.00 |
| 461 | 4.UPS系统 |  |  |  |
| 462 | UPS不间断电源及其附属设备安装 | UPS主机: 1）机架式UPS，同时支持塔式安装，高度≦3U，容量：≧30KVA/30KW，支持4台及以上并机，并机可共用电池组，具有来电自启功能。具有输出短路保护功能 2）整机效率≧95%。 3）输入功率因数≧0.99。 4）输入电压范围：190～520VAC（3相）@50%负载：205～478VAC（3相）@100%负载。 5）输入频率范围：46～54Hz。 6）过载能力：100%~110%: 60 分钟；110%~125%: 10分钟；125%~150%: 1 分钟；>150% : 立即关机。 7）电池电压：32~40节可调，充电电流：1~12A面板上可设可设 。 8） 带3.5寸重力感应彩色触摸屏，可方便的读取和设置UPS相关参数。 9）网络管理功能 USB、SNMP、RS232多重监控方式。 | 台 | 1 |
| 463 | 蓄电池 | 蓄电池: 1) 电池选用12V免维护阀控铅酸电池，浮充设计寿命≧12年，电池容量≧100AH。 2) 蓄电池应采用12V阀控式密封铅酸蓄电池，其性能指标不低于《固定型阀控密封式铅酸蓄电池》GB/T19638.2的要求。 3) 在环境温度0℃～＋40℃条件下能正常使用； 4) 正、负极端子有明显标志，且在电池侧面便于连接和维护； 5) 外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹，标志要清晰； 6) 应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形； 7) 蓄电池端电压的均衡性：由若干个单体组成的蓄电池组，其单体间的开路电压最高与最低差值不大于20mV；进入浮充状态24小时后，各蓄电池间的浮充电压最高值与最低值之差不大于50mV； 8) 自放电损失：完全充电的蓄电池，在25±5℃的环境中，静置28天后，其容量保持率应在95％以上； 9) 循环使用寿命：80％放电深度时≥300次； 10) 蓄电池密封反应效率应不低于95％； 11) 蓄电池的安全阀应具有滤酸和自动开启、自动关闭的功能，其开阀压力应为10kPa～49kPa，闭阀压力应为1kPa～15kPa； 12) 蓄电池要便于存储，28天自放电率不高于3%； 13) 蓄电池在正常浮充工作过程中应无酸雾逸出； | 个 | 32 |
| 464 | 蓄电池 | 电池架： 定制型电池架，单台内部可摆放不少于32节12V100AH蓄电池 | 套 | 1 |
| 465 | 蓄电池 | 蓄电池间连接线: 包含蓄电池与蓄电池之间连接线缆及电池架与电池架之间连接线缆等。 | 套 | 1 |
| 466 | 蓄电池 | UPS主机至电池汇流柜连接线缆: 包含UPS主机至电池汇流柜之间连接线缆等。 | 套 | 2 |
| 467 | 蓄电池 | 电池汇流柜: 内含电池组总直流空开、分组直流空开、连接母排及柜体，与电池架配套安装。 | 套 | 1 |
| 468 | 十四、综合管路系统 |  |  |  |
| 469 | 桥架 | 1、名称：金属桥架 2、型号：GQJ-C/P 3、规格：150*75 4、材质：热镀锌 | m | 336.61 |
| 470 | 桥架 | 1、名称：金属桥架 2、型号：GQJ-C/P 3、规格：200*100 4、材质：热镀锌 | m | 594.56 |
| 471 | 桥架 | 1、名称：金属桥架 2、型号：GQJ-C/P 3、规格：300*100 4、材质：热镀锌 | m | 157.53 |
| 472 | 桥架 | 1、名称：金属桥架 2、型号：GQJ-C/P 3、规格：300*150 4、材质：热镀锌 | m | 1393.95 |
| 473 | 桥架 | 1、名称：金属桥架 2、型号：GQJ-C/P 3、规格：400*200 4、材质：热镀锌 | m | 251.10 |
| 474 | 铁构件 | 桥架支撑架制作安装 | kg | 3018.47 |
| 475 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别：除轻锈 2、结构类型：桥架支架 3、涂刷遍数、漆膜厚 度：刷防锈漆两遍,再刷调和漆两遍 | kg | 3018.47 |
| 476 | 配管 | 1、名称：电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 9106.99 |
| 477 | 配管 | 1、名称：电线管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 11601.49 |
| 478 | 配管 | 1、名称：钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 2814.53 |
| 479 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：86型 4、安装形式：暗装 | 个 | 1689 |
| 480 | 双绞线缆 | 1、名称：双绞线缆（含水晶头制安） 2、规格：六类非屏蔽 3、线缆对数：4对 4、敷设方式：管内穿放 产品应用：百兆以太网、千兆以太网、2.5G 以太网、5G 以太网 产品标准：YD/T 1019-2013 、ISO/IEC 11801:2017 、TIA-568.2-D:2018 产品特性：①铜丝采用无氧铜，导体直径 0.57±0.02mm/23AWG ②绝缘层采用 HDPE 料，实心绝缘，绝缘外径 0.98±0.02mm ③骨架采用十字型结构 ④护套厚度≥0.55mm，护套外径 6.0±0.3mm ，护套材料可选 PVC、LSZH、LDPE ⑤直流电阻≤8.0Ω/100m，直流电阻不平衡≤1.5% ⑥传播相时延≤536ns/100m（250MHz） ⑦特性阻抗 100±15Ω（4-250MHz） ⑧工作温度-20℃～60℃，安装拉力≤100N，弯曲半径≥8×护套外径 ⑨带宽≥250MHz | m | 42733.50 |
| 481 | 双绞线缆 | 1、名称：双绞线缆（含水晶头制安） 2、规格：六类非屏蔽 3、线缆对数：4对 4、敷设方式：线槽、桥架内布放 产品应用：百兆以太网、千兆以太网、2.5G 以太网、5G 以太网 产品标准：YD/T 1019-2013 、ISO/IEC 11801:2017 、TIA-568.2-D:2018 产品特性：①铜丝采用无氧铜，导体直径 0.57±0.02mm/23AWG ②绝缘层采用 HDPE 料，实心绝缘，绝缘外径 0.98±0.02mm ③骨架采用十字型结构 ④护套厚度≥0.55mm，护套外径 6.0±0.3mm，护套材料可选 PVC、LSZH、LDPE ⑤直流电阻≤8.0Ω/100m，直流电阻不平衡≤1.5% ⑥传播相时延≤536ns/100m（250MHz） ⑦特性阻抗 100±15Ω（4-250MHz） ⑧工作温度-20℃～60℃，安装拉力≤100N，弯曲半径≥8×护套外径 ⑨带宽≥250MHz | m | 130271.00 |
| 482 | 大对数电缆 | 1、名称：三类非屏蔽大对数电缆 2、线缆对数：25对 3、敷设方式：线槽、桥架布放 产品应用：百兆以太网，满足语音数据传输 产品标准：YD/T 1019-2013 、ISO/IEC 11801:2017 、TIA-568.2-D:2018、YD/T322-1996 产品特性：①铜丝采用无氧铜，导体直径 0.50±0.01mm/24AWG ②绝缘层采用 HDPE 料，实心绝缘，绝缘外径 0.90±0.02mm ③护套厚度≥0.9mm，护套外径 13.0±1.0mm(25 对)，护套材料可选 PVC、LSZH、LDPE ④直流电阻≤9.5Ω/100m，直流电阻不平衡≤1.5% ⑤传播相时延≤538ns/100m（100MHz） ⑥特性阻抗 100±15Ω（4-100MHz） ⑦工作温度-20℃～60℃，安装拉力≤100N，弯曲半径≥8×护套外径 | m | 4082.46 |
| 483 | 光缆 | 阻燃4芯9\125um室内单模光缆: 敷设方式：管内穿放 产品应用：多芯光纤活动连接跳线、室内综合布线、作为大楼的主干布线光缆 产品标准：YD/T1258.4-2005、IEC60794-2 产品特性：①采用紧套光纤，便于剥离使用，紧套光纤有良好的阻燃性能 ②芳纶加强元件，使光缆有优异的抗拉性能 ③抗扭曲性能极佳 ④外护材料耐腐蚀、防水、防紫外、阻燃、环保等优点 ⑤全介质结构，不受电磁干扰，护套外径 6.3±0.2mm（12 芯） 光纤类型 B1.3(OS2) 衰减（20℃）@1310nm ≤0.36dB/km /@1550nm ≤0.22dB/km ⑥允许拉伸力：长期≤200N，短期≤660N；允许压扁力：长期≤300N，短期≤1000N ⑦弯曲半径：动态≥20×光缆外径，静态≥10×光缆外径 ⑧储存、使用温度：-20～60℃ | m | 172.23 |
| 484 | 光缆 | 阻燃4芯9\125um室内单模光缆: 敷设方式：线槽、桥架布放 产品应用：多芯光纤活动连接跳线、室内综合布线、作为大楼的主干布线光缆 产品标准：YD/T1258.4-2005、IEC60794-2 产品特性：①采用紧套光纤，便于剥离使用，紧套光纤有良好的阻燃性能 ②芳纶加强元件，使光缆有优异的抗拉性能 ③抗扭曲性能极佳 ④外护材料耐腐蚀、防水、防紫外、阻燃、环保等优点 ⑤全介质结构，不受电磁干扰，护套外径 6.3±0.2mm（12 芯） 光纤类型 B1.3(OS2) 衰减（20℃）@1310nm ≤0.36dB/km /@1550nm ≤0.22dB/km ⑥允许拉伸力：长期≤200N，短期≤660N；允许压扁力：长期≤300N，短期≤1000N ⑦弯曲半径：动态≥20×光缆外径，静态≥10×光缆外径 ⑧储存、使用温度：-20～60℃ | m | 1993.80 |
| 485 | 光缆 | 阻燃6芯9\125um室内单模光缆: 敷设方式：管内穿放 产品应用：多芯光纤活动连接跳线、室内综合布线、作为大楼的主干布线光缆 产品标准：YD/T1258.4-2005、IEC60794-2 产品特性：①采用紧套光纤，便于剥离使用，紧套光纤有良好的阻燃性能 ②芳纶加强元件，使光缆有优异的抗拉性能 ③抗扭曲性能极佳 ④外护材料耐腐蚀、防水、防紫外、阻燃、环保等优点 ⑤全介质结构，不受电磁干扰，护套外径 6.3±0.2mm（12 芯） 光纤类型 B1.3(OS2) 衰减（20℃）@1310nm ≤0.36dB/km /@1550nm ≤0.22dB/km ⑥允许拉伸力：长期≤200N，短期≤660N；允许压扁力：长期≤300N，短期≤1000N ⑦弯曲半径：动态≥20×光缆外径，静态≥10×光缆外径 ⑧储存、使用温度：-20～60℃ | m | 201.77 |
| 486 | 光缆 | 阻燃6芯9\125um室内单模光缆: 敷设方式：线槽、桥架布放 产品应用：多芯光纤活动连接跳线、室内综合布线、作为大楼的主干布线光缆 产品标准：YD/T1258.4-2005、IEC60794-2 产品特性：①采用紧套光纤，便于剥离使用，紧套光纤有良好的阻燃性能 ②芳纶加强元件，使光缆有优异的抗拉性能 ③抗扭曲性能极佳 ④外护材料耐腐蚀、防水、防紫外、阻燃、环保等优点 ⑤全介质结构，不受电磁干扰，护套外径 6.3±0.2mm（12 芯） 光纤类型 B1.3(OS2) 衰减（20℃）@1310nm ≤0.36dB/km /@1550nm ≤0.22dB/km ⑥允许拉伸力：长期≤200N，短期≤660N；允许压扁力：长期≤300N，短期≤1000N ⑦弯曲半径：动态≥20×光缆外径，静态≥10×光缆外径 ⑧储存、使用温度：-20～60℃ | m | 1871.44 |
| 487 | 光缆 | 阻燃12芯9\125um室内单模光缆: 敷设方式：管内穿放 产品应用：多芯光纤活动连接跳线、室内综合布线、作为大楼的主干布线光缆 产品标准：YD/T1258.4-2005、IEC60794-2 产品特性：①采用紧套光纤，便于剥离使用，紧套光纤有良好的阻燃性能 ②芳纶加强元件，使光缆有优异的抗拉性能 ③抗扭曲性能极佳 ④外护材料耐腐蚀、防水、防紫外、阻燃、环保等优点 ⑤全介质结构，不受电磁干扰，护套外径 6.3±0.2mm（12 芯） 光纤类型 B1.3(OS2) 衰减（20℃）@1310nm ≤0.36dB/km /@1550nm ≤0.22dB/km ⑥允许拉伸力：长期≤200N，短期≤660N；允许压扁力：长期≤300N，短期≤1000N ⑦弯曲半径：动态≥20×光缆外径，静态≥10×光缆外径 ⑧储存、使用温度：-20～60℃ | m | 408.60 |
| 488 | 光缆 | 阻燃12芯9\125um室内单模光缆: 敷设方式：线槽配线 产品应用：多芯光纤活动连接跳线、室内综合布线、作为大楼的主干布线光缆 产品标准：YD/T1258.4-2005、IEC60794-2 产品特性：①采用紧套光纤，便于剥离使用，紧套光纤有良好的阻燃性能 ②芳纶加强元件，使光缆有优异的抗拉性能 ③抗扭曲性能极佳 ④外护材料耐腐蚀、防水、防紫外、阻燃、环保等优点 ⑤全介质结构，不受电磁干扰，护套外径 6.3±0.2mm（12 芯） 光纤类型 B1.3(OS2) 衰减（20℃）@1310nm ≤0.36dB/km /@1550nm ≤0.22dB/km ⑥允许拉伸力：长期≤200N，短期≤660N；允许压扁力：长期≤300N，短期≤1000N ⑦弯曲半径：动态≥20×光缆外径，静态≥10×光缆外径 ⑧储存、使用温度：-20～60℃ | m | 4737.30 |
| 489 | 光缆 | 1、名称：室外铠装单模光纤 2、规格：6芯 3、敷设方式：管内穿放 产品应用：直埋、管道、架空 产品标准：YD/T 769-2010 产品特性：①具有很好的机械性能、传输特性和温度特性 ②松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度 ③管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护 ④双面涂塑钢带（PSP）提高光缆的抗透潮能力和抗压性 ⑤两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度 ⑥PE 护套具有很好的抗紫外辐射性能，护套外径 8.0±0.3mm（12 芯） ⑦直径小、重量轻、容易敷设 ⑧允许拉伸力：长期≤600N，短期≤1500N；允许压扁力：长期≤300N，短期≤1000N ⑨弯曲半径：动态≥20×光缆外径，静态≥10×光缆外径 ⑩储存、使用温度：-40～70℃ | m | 306.33 |
| 490 | 光缆 | 1、名称：室外铠装单模光纤 2、规格：6芯 3、敷设方式：线槽、桥架布放 产品应用：直埋、管道、架空 产品标准：YD/T 769-2010 产品特性：①具有很好的机械性能、传输特性和温度特性 ②松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度 ③管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护 ④双面涂塑钢带（PSP）提高光缆的抗透潮能力和抗压性 ⑤两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度 ⑥PE 护套具有很好的抗紫外辐射性能，护套外径 8.0±0.3mm（12 芯） ⑦直径小、重量轻、容易敷设 ⑧允许拉伸力：长期≤600N，短期≤1500N；允许压扁力：长期≤300N，短期≤1000N ⑨弯曲半径：动态≥20×光缆外径，静态≥10×光缆外径 ⑩储存、使用温度：-40～70℃ | m | 370.92 |
| 491 | 射频同轴电缆 | 1、名称：有线电视线缆 2、规格：WDZ-SYWV75-5(4P)四屏蔽物理发泡高频同轴线缆 3、敷设方式：管内穿放 | m | 1339.87 |
| 492 | 射频同轴电缆 | 1、名称：有线电视线缆 2、规格：SWDZ-SYWV75-5(4P)四屏蔽物理发泡高频同轴线缆 3、敷设方式：线槽、桥架布放 | m | 6080.24 |
| 493 | 配线 | 1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZ-RVVP-2*0.5 | m | 104.29 |
| 494 | 配线 | 1、配线形式：线槽配线 2、规格：WDZ-RVVP-2*0.5 | m | 35.07 |
| 495 | 配线 | 1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZ-RYY-2*1 | m | 7640.51 |
| 496 | 配线 | 1、配线形式：线槽配线 2、规格：WDZ-RYY-2*1 | m | 24433.25 |
| 497 | 配线 | 1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZ-RVVSP-2*1 | m | 504.66 |
| 498 | 配线 | 1、配线形式：线槽配线 2、规格：WDZ-RVVSP-2*1 | m | 1353.50 |
| 499 | 配线 | 1、配线形式：管内穿线 2、规格：NH-RVS-2*1 | m | 1000.00 |
| 500 | 配线 | 1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZ-RYY-2*1.5 | m | 2522.70 |
| 501 | 配线 | 1、配线形式：线槽配线 2、规格：WDZ-RYY-2*1.5 | m | 5450.27 |
| 502 | 配线 | 1、配线形式：管内穿线 2、规格：NH-RVS-2*1.5 | m | 1500.00 |
| 503 | 配线 | 1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZ-RVVP-4*0.75 | m | 500.00 |
| 504 | 配线 | 1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZ-RYY-4*1 | m | 1391.43 |
| 505 | 配线 | 1、配线形式：线槽配线 2、规格：WDZ-RYY-4*1 | m | 1383.85 |
| 506 | 配线 | 1、名称：专业音响线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：200足支 | m | 100.00 |
| 507 | 配线 | 1、名称：专业音响线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：300足支 | m | 200.00 |
| 508 | 配线 | 1、名称：专业音响线 2、配线形式：线槽配线 3、型号：300足支 | m | 300.00 |
| 509 | 配线 | 1、名称：高清视频线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：HDMI线 | m | 200.00 |
| 510 | 配线 | 1、名称：高清视频线 2、配线形式：线槽配线 3、型号：HDMI线 | m | 200.00 |
| 511 | 配线 | 1、名称：视频线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：VGA3+6 | m | 200.00 |
| 512 | 配线 | 1、名称：视频线 2、配线形式：线槽配线 3、型号：VGA3+6 | m | 100.00 |
| 513 | 配线 | 1、名称：七针屏蔽线 2、配线形式：管内穿线 | m | 100.00 |
| 514 | 配线 | 1、名称：七针屏蔽线 2、配线形式：线槽配线 | m | 100.00 |
| 515 | 配线 | 管内穿线WDZ-BYJ-1.5 | m | 3000.00 |
| 516 | 配线 | 线槽配线WDZ-BYJ-1.5 | m | 100.00 |
| 517 | 配线 | 管内穿线WDZ-BYJ-2.5 | m | 3000.00 |
| 518 | 配线 | 线槽配线WDZ-BYJ-2.5 | m | 3000.00 |
| 519 | 配线 | 管内穿线WDZ-BYJ-4 | m | 1000.00 |
| 520 | 配线 | 线槽配线WDZ-BYJ-4 | m | 3000.00 |
| 521 | 配线 | 管内穿线WDZ-BYJ-6 | m | 1000.00 |
| 522 | 配线 | 线槽配线WDZ-BYJ-6 | m | 5000.00 |
| 523 | 电力电缆 | 1、型号：WDZ-YJY-5*6 2、敷设方式、部位：管道、桥架内敷设 | m | 100.00 |
| 524 | 电力电缆 | 1、型号：WDZ-YJY-5*16 2、敷设方式、部位：管道、桥架内敷设 | m | 100.00 |
| 525 | 电力电缆 | 1、型号：WDZ-YJY-4*25+1*16 2、敷设方式、部位：管道、桥架内敷设 | m | 100.00 |
| 526 | 电力电缆 | 1、型号：WDZ-YJY-4*95+1*35 2、敷设方式、部位：管道、桥架内敷设 | m | 100.00 |
| 527 | 电力电缆 | 1、型号：WDZ-YJY-4*95+1*50 2、敷设方式、部位：管道、桥架内敷设 | m | 100.00 |
| 528 | 电力电缆 | 1、型号：WDZ-YJY-4*120+1*50 2、敷设方式、部位：管道、桥架内敷设 | m | 100.00 |
| 529 | 电力电缆头 | 1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：10mm2及以下三芯及以上 | 个 | 6 |
| 530 | 电力电缆头 | 1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：25mm2及以下三芯及以上 | 个 | 10 |
| 531 | 电力电缆头 | 1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：截面120mm2以下 | 个 | 12 |
| 532 | 套管 | 刚性防水套管制作安装 DN100 | 个 | 20 |
| 533 | 套管 | 人防穿墙密闭套管DN80 | 个 | 44 |
| 534 | 人（手）孔砌筑 | 1、名称：0号弱电井 2、规格：1180*1080*700 详见设计图纸 3、复合井盖 | 个 | 5 |
| 535 | 人（手）孔砌筑 | 1、名称：1号弱电井 2、规格：1520*1100*1000 详见设计图纸 3、复合井盖 | 个 | 12 |
| 536 | 人（手）孔砌筑 | 1、名称：2号弱电井 2、规格：1630*1520*1100 详见设计图纸 3、复合井盖 | 个 | 4 |
| 537 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：自行考虑 2、挖土深度：根据施工图自行测算 | m3 | 643.67 |
| 538 | 回填方 | 1、填方材料品种：原沟槽开挖出符合回填要求的土石方 2、密实度：达到设计要求 | m3 | 601.40 |
| 539 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：沟槽回填后多余土石方 2、运距：自行考虑测算 | m3 | 42.27 |
| 540 | 配管 | 1、名称：焊接钢管 2、材质：SC25 3、配置形式：埋地敷设 | m | 594.83 |
| 541 | 配管 | 1、名称：焊接钢管 2、材质：SC32 3、配置形式：埋地敷设 | m | 228.58 |
| 542 | 配管 | 1、名称：焊接钢管 2、材质：SC50 3、配置形式：埋地敷设 | m | 9.41 |
| 543 | 配管 | 1、名称：焊接钢管 2、材质：SC100 3、配置形式：埋地敷设 | m | 1636.27 |
| 544 | ▲施工总承包服务费 | 施工总承包服务费按本工程合同价为基数计取（费率为2.98%），由中标单位支付给总包单位 | % | 2.98 |

五   商务要求

5.1 项目质保期要求：本项目所含内容必须提供至少三年免费质保服务。

5.2保修及售后服务

5.2.1应具有完善的售后服务体系，有固定专业维修机构及维修人员。

5.2.2备品备件服务：中标人应有备品备件，为项目及时提供备件更换服务；

5.2.3保修期内，非采购单位的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换，并承担因此而产生的一切费用；但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障可适当收取元件的更换费用。中标人应在投标文件中提供详细具体的售  后服务承诺条款，就货物的保修、维护期予以说明；

5.2.4所有货物保修服务方式均为中标人上门保修，即由中标人派技术人员到招标方货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担；

5.2.5本项目所有货物的质量保修期≥3年。保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，保质期内因货物本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

5.2.6在货物（或系统）整个使用期内，卖方应确保正常使用，在接到用户维修要求后在立即作出响应并提出解决方案，8小时内到达现场对故障进行处理，维修过程中所需材料卖方在接到通知后应及时提供，最长不超过24小时必须送达买方。若24小时内无法修复的，应及时提供相应备用货物并负责安装调试，为此，投标人应提供相应承诺书。

5.3 付款方式

5.3.1合同签订后支付合同金额的40%作为预付款，完成总工程量的80%后支付至合同金额的60%，专项验收后支付至合同金额的90%，项目整体工程竣工验收后支付至100%。

5.3.2中标供应商在履约完毕并经验收后，采购人将对其服务态度和产品质量进行评价，若经采购人评价为政府采购商品质量差、服务态度差的，采购单位将暂不予以支付货款，待纠纷解决后再根据具体情况予以支付。

- 六   项目证明及授权要求

6.1成交候选人须在签订合同前向采购人提供所需的原厂商针对本项目的三年原厂商售后服务承诺函（须加盖原厂商公章）及本项目负责人及投入人员三个月以上社保证明。

- 七   工期要求

7.1在合同签订后150天内完成安装、实施完毕，并验收通过，交货地点为用户指定地点。

- 八   安装、调试、验收要求

8.1 供货方应提供系统货物的有效检验材料，经采购人认可后，与合同的技术指标一起作为验收标准。采购人对系统设备验收合格后，在验收单上签署意见并加盖单位公章。验收中发现系统设备达不到验收标准或合同规定的技术指标，卖方必须更换，并负担由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

8.2 投标方应于投标书中提供系统设备的验收标准和检测办法，并在验收中提供买方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经买方确认后作为验收的依据。

- 九   演示及样品要求

1、智慧医院SDN网络平台支持园区、数据中心统一界面展示，统一管理与控制、统一安装部署，统一门户登陆。（演示视频中需明确显示出SDN平台Logo，演示的内容应在SDN平台上进行配置）。

2、智慧医院SDN网络平台支持MACSEC（MAC地址安全）的安全配置，支持通过拓扑呈现MACSEC的链路加解密情况。（演示视频中需明确显示出SDN平台Logo，演示的内容应在SDN平台上进行配置，操作中如有界面跳转应在演示视频中说明具体情况）

3、智慧医院SDN网络平台支持设备自动化上线过程，支持Access设备的堆叠，要求支持≥5台设备的自动堆叠，支持聚合组网的自动识别和部署。（演示视频中需明确显示出SDN平台Logo，演示的内容应在SDN平台上进行配置，操作中如有界面跳转应在演示视频中说明具体情况）

4、智慧医院SDN网络平台基于IP地址段，支持自动识别哑终端和自动开户上线功能。（演示视频中需明确显示出SDN平台Logo，演示的内容应在SDN平台上进行配置）

5、内网核心交换机支持在电脑端通过网线登录内网核心交换机web页面启用内置网管平台功能（演示中需体现出本次投标内网核心交换机型号；通过Web网管功能可实现对接入层、汇聚层交换机进行管理，包括网络拓扑图形化呈现、版本管理）

6、护理呼应软件支持护士设定各频度的执行时间点，可以根据医嘱的频度，医嘱的开始时间，设置医嘱执行规则；如首日的QID和次日的QID可以设定不同的执行规则；支持根据需要设定护理文书的书写规则，如新入院患者8小时内需书写入院评估单；（提供软件动态操作视频演示）

7、护理呼应软件支持临床信息发布自动化，将手动的临床信息发布系统全自动化，包括所有数据源的自动提取，以及自动识别潜在风险患者，自动产生护理任务，按需推送健康教育。（提供软件动态操作视频演示）

- 十   考察与现场勘察

不组织现场考察

十一   培训

需无偿组织专业人员进行课程培训，包括理论教授、常见问题排除、机上操作、日常维护等。对工作人员进行系统培训，在试运行阶段完成后，使工作人员能全面了解各项产品的功能、注意事项、日常维护等内容，并熟练掌握各项操作流程。

### 十二   其他

12.1投标人所投产品应符合国家有关法律、法规、规章的规定以及国家现行相关政策的要求。（如：中国强制性产品认证制度）

12.2本项目所涉及的安装数量，招标时确认数量不一定准确时，按其中标单价和实际工程量结算。人工费、安装费等一切费用都需包含在报价中。

12.3本项目（各标项）排名第一的中标候选人未注册成为“浙江省政府采购供应商”的，采购代理机构将暂缓发布中标通知书，由此造成的不利影响自行承担。

12.4 本项目纳入施工总承包管理，中标者需向总包单位缴纳施工总承包服务费，按本工程合同价为基数计取（费率为2.98%），中标者需无条件配合总包单位管理及无条件配合其它专业工程的施工。

12.5有关“浙江省政府采购供应商”注册事宜可向采购代理机构咨询，联系人：曾金，联系电话：0578—7765621

第三章  投标人须知

- 投标人须知前附表（一）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 见第一章招标公告（邀请） |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 见第一章招标公告（邀请） |
| 1.4.1 | 联合体 | R 接受。 |
| 1.7.1 | 现场踏勘 | R 不组织。 □ 组织，详见第二章招标需求。 |
| 1.8.1 | 答疑会 | R 不召开； □ 召开。时间： 年 月 日 时 分；地点： |
| 1.9.1 | 分包 | R 1.不允许。 □ 2.允许，但主体部分不得分包，详见第二章招标需求 |
| 1.11.1 | 节能环保产品认证 | 须提供节能产品、环境标志产品的有效认证证书。 |
| 1.11.2 | 强制采购的节能产品 | □台式计算机 □便携式计算机 □平板式微型计算机 □激光打印机 □针式打印机 □液晶显示设备 □水嘴 □制冷压缩机 □空调机组 □专用制冷、空调设备 □镇流器 □视频设备 □电热水器 □便器 □普通照明用双端荧光灯 □电视设备 □空调机 |
| 1.11.3 | 小型、微型企业的价格扣除 | 1. 对小型和微型企业产品给予20%的价格扣除； 2. 联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%，给予6%的价格扣除； 3. 本项目所属行业：货物行业； 4. 专门面向中小企业的项目，不享受价格扣除。 |
| 1.12.2 | 核心产品 | 根据招标需求的标注的填写 |
| 1.14.6 | 质疑联系人 | 1. 招标需求及投标人资格条件质疑： 单 位：龙泉市中医医院 联系人：刘先生 联系电话：15024661480 2. 其他事项质疑： 单 位：龙泉市公共资源交易中心 联系人：黄小姐 联系电话：0578-7765621 传真：0578-7262863 |
| 1.14.11 | 同级政府采购监督管理部门 | 见第一章招标公告（邀请） |
| 2.2.4 | 澄清、修改发布网址 | 1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/lqweb/） |
| 3.4 | 资格审查文件组成 | 1. 有效的营业执照电子文档； 2. 负责人身份证电子文档。 3. 若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档； 4. 具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函； 5. 具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函； 6. 无重大违法记录声明书； 7. 联合体协议书（若有）； 8. 特定资格条件证明材料电子文档（若有）； 9. 其他。 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.5 | 资信商务及技术文件组成 | 1. 投标函； 2. 节能环保产品（若有） 3. 类似案例成功的业绩（若有） 4. 商务响应表； 5. 技术指导、培训方案； 6. 售后服务； 7. 整体方案描述、货物技术规格描述的完整性、先进性、科学性； 8. 供货方案； 9. 投标产品配置清单； 10. 技术规格偏离表； 11. 拟投入的设施设备； 12. 拟投入的项目班子； 13. 质量保障措施方案； 14. 安装、调试、验收方案； 15. 视频演示; 16. 投标人需要说明的其他文件和说明等。 注：结合“第二章招标需求”和“第六章评标办法和细则”进行编制，编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.6 | 报价文件组成 | 1. 开标一览表； 2. 投标分项报价表； 3. 中小企业声明函（若有）； 4. 残疾人福利性单位声明函（若有） 5.监狱企业证明（若有）； 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 4.3.1 | 投标有效期 | 90 天 |
| 4.5.1 | 投标文件份数 | 1. 电子加密投标文件：政府采购云平台在线提交、上传一份； 2. 备份投标文件：电子邮件提交一份，由投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件以电子邮件的形式发送至（lqxzsp@126.com）。 注：投标人在线解密失败后，启用备份投标文件，否则不启用备份投标文件。 |
| 6.1.1 | 开标时间和地点 | 见第一章招标公告（邀请），投标人可以远程在线参加，不必现场参加开标 |
| 6.3.1 | 评标方法 | R综合评分法 最低评标价法 |
| 7.3 | 非实质性条款负偏离项数 | / |
| 8.2.1 | 中标公告发布网址 | 1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网(龙泉)（http://lssggzy.lishui.gov.cn/lqweb/） |
| 8.3.1 | 履约保证金 | 0 |

- 投标人须知前附表（二）

招标活动日程安排表

| 序号 | 工作内容 | 时间安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发布招标公告 | 2022年11月1日 | 1.浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2.丽水市公共资源交易网(龙泉)（http://lssggzy.lishui.gov.cn/lqweb/） |
| 2 | 发放招标文件 | 2022年11月1日起 | 获取方式：招标公告附件自行下载 |
| 3 | 现场踏勘和地点 | R 无 |  |
| 4 | 更正公告 | 澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，提交投标文件截止时间15日前，不足15日的，顺延投标截止时间； | 澄清或修改内容获取方式：更正公告 |
| 5 | 提交投标文件截止时间 | 见第一章招标公告（邀请） |  |
| 6 | 开标时间 | 见第一章招标公告（邀请） |  |
| 7 | 中标公告及中标通知书 | 中标人确定之日起2个工作日内 |  |
| 8 | 质疑期限 | 中标结果公告期限届满之日起7个工作日内 |  |
| 9 | 投诉期限 | 质疑答复期满后15个工作日内 |  |
| 10 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。 |  |

- 一    总则

1.1     适用范围

招标文件适用于本次招标项目的采购行为，法律、法规另有规定的，从其规定。

1.2     定义

1.2.1   “采购人”是指：见投标人须知前附表（一）；

1.2.2   “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构，详见投标人须知前附表（一）；

1.2.3   “投标人”系指按照本招标文件的规定参加并提交投标文件的自然人、法人或其他组织；

1.2.4   “负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人；

1.2.5   “投标人代表”系指负责人或其授权的委托代理人；

1.2.6   “合同”系指采购人与中标人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、招标文件和投标文件所提到的构成合同的所有文件；

1.2.7   “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等；

1.2.8   “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、维修、产品三包制度、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务；

1.2.9   “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务；

1.2.10  标有“”符号均属于“实质性条款”，不允许负偏离；

1.2.11  标有“★”系指项目关键核心产品，作为判断同品牌产品的依据。

1.2.12  “电子投标文件”系指投标人通过“政采云电子交易客户端”编制的数据电文形式的“电子加密投标文件”。

1.2.13  “备份投标文件”系指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

1.3     投标人应具备资格条件

1.3.1   符合本文件第一章“第二条”的规定；

1.4     联合体投标

1.4.1   联合体：见投标人须知前附表（一）；

1.4.2   联合体各方均符合政府采购法第二十二条第一款规定；

1.4.3   联合体中至少有一方符合本文件规定的特定资质要求。但联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

1.4.4   以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

1.4.5   联合体参与的，必须提供《联合体协议书》。

1.5     投标文件的语言及计量

1.5.1   投标文件以及投标人、采购人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以简体中文书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外；

1.5.2   投标资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；

1.5.3   投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应当采用中华人民共和国法定计量单位。

1.6     投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

1.7     现场踏勘

1.7.1   采购人按投标人须知前附表（一）规定的时间、地点组织投标人现场踏勘；

1.7.2   投标人踏勘现场发生的费用自理；

1.7.3   除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失；

1.7.4   招标人在现场踏勘中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责；

1.7.5   投标人自身原因不参与现场踏勘的，不得就此提出质疑。

1.8     答疑会

1.8.1   采购人或采购代理机构按投标人须知前附表（一）规定的时间和地点召开答疑会；

1.8.2   答疑会后，采购人或采购代理机构按本章第2.2款规定对投标人所提问题进行澄清答复；

1.8.3   1.8.3   投标人自身原因不参与现场踏勘的，不得就此提出质疑。

1.9     分包

1.9.1   分包：见投标人须知前附表（一）；

1.9.2   投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

1.10    保密

参与招标投标活动的各方当事人应当对评标情况以及在评标过程中的获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.11    政府采购政策

1.11.1  节能环保产品认证：见投标人须知前附表（一）；有效的节能、环境标志产品认证系指国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并且认证证书的认证标准必须符合国家规定的；

1.11.2  政府强制采购的节能产品品目：见投标人须知前附表（一）。各投标人拟投产品属于政府强制采购的，必须提供符合第1.11.1条规定的认证证书；

1.11.3  根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件要求，在政府采购活动按下列情形之一给予价格扣除：

⑴对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审，价格扣除比例见投标人须知前附表（一）；

⑵联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议合同总金额30%以上的，可给予联合体价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。价格扣除比例见投标人须知前附表（一）；

⑶参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

1.11.4  投标人符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件要求，并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受第1.11.3条的扶持政策；

1.11.5  投标人符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，并提供《残疾人福利性单位声明函》的，则视同小型、微型企业，享受第1.11.3条的扶持政策。

1.11.6  采购进口产品：招标需求中未注明进口产品或允许进口产品，不得提供进口产品。

1.12    相同品牌产品

1.12.1  采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一项目投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，则按照技术优的投标人参加评标；均相同时，随机抽取方式确定；

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；得分相同时，取报价最低者；均相同时，随机抽取方式确定。其他同品牌投标人不作为中标候选人；

非单一产品采购项目中，招标需求中标注“★”的核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌均相同的，按前两款规定处理；

1.12.2  核心产品：见投标人须知前附表（一）

1.12.3  因相同品牌产品原因造成多家投标人按一家有效认定后，造成项目有效投标人不足三家的，项目应予以废标处理。

1.13    信用信息记录查询

1.13.1  查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

1.13.2  信用信息记录查询截止时间：同资格审查结束时间，网站显示的信用信息记录将作为投标人资格审查的依据；

1.13.3  查询内容：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

1.13.4  信用信息留存方式：信用信息查询记录和证据以网页页面打印（或截图）等方式进行留存；

1.13.5  联合体成员存在不良信用信息记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.14    质疑和投诉

1.14.1  投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.14.2  提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目招标活动的投标人；

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；

1.14.3  同一招标程序环节的质疑，投标人须一次性提出，否则不予以答复；

1.14.4  质疑主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）等相关规定，质疑内容涉及保密事项，质疑人应提供有效的信息来源或有效证据；

1.14.5  质疑人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购人或采购代理机构可不予接受、答复。

⑴邮寄方式送达质疑函的，以采购人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

⑵传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得采购人或采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

⑶在质疑期限届满前，质疑函已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

1.14.6  质疑联系人：见投标人须知前附表（一）

1.14.7  相关当事人提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续。相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续；

1.14.8  采购人或采购代理机构在收到质疑人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑人；

1.14.9  质疑人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购人或采购代理机构报告同级政府采购监督管理部门，由同级政府采购监督管理部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告；

1.14.10 质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉；

1.14.11 同级政府采购监督管理部门：见投标人须知前附表（一）

1.14.12 质疑函、投诉书范本在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）-下载专区中下载。

1.15    特别声明

1.15.1   单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，以及属于同一母公司或集团的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动；

1.15.2   为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

- 二    招标文件

2.1     招标文件的组成

2.1.1   第一章  招标公告（邀请）；

2.1.2   第二章  招标需求；

2.1.3   第三章  投标人须知；

2.1.4   第四章  政府采购合同格式；

2.1.5   第五章  投标文件格式；

2.1.6   第六章  评标办法及标准；

2.1.7   本项目招标文件的澄清、修改的内容。

2.2     招标文件的澄清、修改

2.2.1   投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。发现其中有误或有不合理要求的，应当在招标文件的澄清、修改截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清、修改；

2.2.2   澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在提交投标文件截止时间15日前，将以发布更正公告的形式通知各潜在的投标人。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件截止时间；

2.2.3   提交投标文件截止时间前，采购代理机构可以对发出的招标文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改后的补充文件，作为招标文件的组成部分，对各投标人起同等约束作用；

2.2.4   澄清、修改等更正内容发布网址：见投标人须知前附表（一）；

2.2.5   当招标文件与澄清或修改文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清或修改文件为准。

- 三    投标文件

3.1     投标文件的形式和效力

3.1.1   投标文件形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，“电子加密投标文件”和“备份投标文件”在投标文件编制完成后同时生成）。

3.1.2   投标文件的效力：“电子加密投标文件”和“备份投标文件”具有同等效力，数据电文内容应完全一致。

3.1.3   电子加密投标文件按时解密成功的，备份投标文件自动失效；电子加密投标文件解密失败，按招标文件规定提交备份投标文件且有效的，以备份投标文件为准；电子加密投标文件解密失败，又未提交备份投标文件，视同放弃投标。

3.2     在线投标响应（电子投标）说明

3.2.1   本项目通过政府采购云平台实行电子投标，应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制；投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

3.2.2   标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（办理流程详见电子投标工具链接：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

3.2.3   投标文件制作：投标人通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na。

3.2.4   本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人均应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

3.3     投标文件组成

投标文件由【资格审查文件】、【资信商务及技术文件】、【报价文件】三部分组成。

3.4     资格审查文件的组成

资格审查文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

3.5     资信商务及技术文件的组成

资信商务及技术文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

3.6     报价文件的组成

报价文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

- 四    投标文件的编制

4.1     投标文件编制

4.1.1   本招标文件中若有多标项的，若参与多标项投标的，则按每个标项分别独立编制投标文件；

4.1.2   电子投标文件编制请按政府采购云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）和本招标文件要求编制并进行关联定位。

4.1.3   投标人应按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予明确响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对招标文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，评标委员会有权视作投标文件不完全响应招标文件要求；

4.1.4   投标文件编制时应有正确的索引目录及连续页码标注；

4.1.5   投标文件须清晰可辨，因模糊不清所引起的后果由投标人自行负责。

4.2     投标报价要求

4.2.1   投标报价是履行合同的最终价格，包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用；

4.2.2   投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.3     投标有效期

4.3.1   投标有效期：见投标人须知前附表（一）。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期；

4.3.2   在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.4     投标文件格式

投标文件格式见招标文件“第五章投标文件格式”，投标文件应当按照招标文件已提供的格式填写，无格式的可自行设计。

4.5     投标文件份数及签署

4.5.1   投标文件份数：见投标人须知前附表（一）；

4.5.2   投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

- 五    投标文件的提交

5.1     投标文件导入和加密

5.1.1   投标人应当按照资格审查文件、资信商务及技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置；

5.1.2   投标文件编制好后应当生成电子加密投标文件，生成电子加密投标文件具体操作详见（电子招投标操作指南网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）。

5.2     投标文件的提交

5.2.1   提交投标文件截止时间：见第一章招标公告（邀请）

5.2.2   提交投标文件地点：见第一章招标公告（邀请）

5.2.3   不予接收的投标文件情形

⑴提交投标文件截止时间前未完成传输的投标文件；

⑵未生成加密的投标文件；

5.2.4   投标人所提交的投标文件不予退还。

5.3     投标文件修改和撤回

5.3.1   在提交投标文件截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新生成加密的投标文件并重新上传提交；

5.3.2   补充、修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、加密、导入和提交；

5.3.3   在提交投标文件截止时间后，投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

5.4     备选投标方案

本项目不接受备选投标方案。与“电子投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）投标方案。

5.5     投标诚实信用

5.5.1   投标人应当遵守诚实信用原则。

5.5.2   投标人有下列情形之一的，将会报告财政部门并按照相关规定处理：

⑴投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

⑵未按规定提交履约保证金的；

⑶投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

⑷中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

⑸投标人有串通投标行为的；

⑹严重扰乱政府采购程序的；

⑺违反其他法律法规规定的情形。

5.5.3   因投标人有第5.5.2条情形之一造成采购人和采购代理机构损失的，采购人和采购代理机构有权追究投标人赔偿责任。

- 六    开标、资格审查、评标

本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

6.1     开标

6.1.1   开标时间和地点：见投标人须知前附表（一）

6.1.2   投标人的投标人代表应当在线参加，否则视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出质疑；

6.1.3   开标程序

⑴主持人宣布项目开标会开始，介绍参加本次开标会的相关人员；

⑵介绍招标项目招标情况，包括采购方式，发布媒体，提交投标文件的投标人家数、投标人名称；

⑶宣布开标纪律；

⑷投标人进行在线解密（解密时间为提交投标文件截止时间后60分钟内）；解密未成功的，启动备份投标文件，未提供备份投标文件的，视为放弃投标；

⑸投标人填写并通过邮件发送方式递交《政府采购活动现场确认声明书》（见招标文件附件），递交时间为解密指令发出后30分钟内；

⑹采购代理机构做好开标记录，投标人在解密完成后点击【查看开标记录】查看开标记录，并在线确认开标结果；

6.1.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形，应通过电子邮件、传真等形式向采购代理机构提出询问或回避申请；

6.1.5   开标会议结束。

6.2     资格审查

6.2.1   资格审查内容：

采购人或采购代理机构按招标公告内投标人资格要求及本章第3.4条资格审查文件的组成内容进行审查；

6.2.2   资格审查：全部满足下表要求的投标人为合格投标人，否则资格审查不予以通过；

| 序号 | 资格审查内容 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 营业期限在有效期内； |
|  | 负责人身份 | 1. 负责人身份证正、反面电子文档； 2. 和营业执照上的法定代表人或负责人一致； |
|  | 授权委托书及委托代理人 | 1. 是否按授权委托书格式内容填写且签字盖章； 2. 委托代理人的身份证正、反面电子文档； |
| 2 | 财务状况报告 依法缴纳税收和社会保障资金 | 是否按《具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函》格式填写且盖章 |
| 3 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 是否按《具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函》格式填写且盖章 |
| 4 | 无重大违法记录 | 是否按无重大违法记录声明书格式填写且盖章 |
| 5 | 信用信息查询 | 1. 查询网址： ⑴信用中国（www.creditchina.gov.cn） ⑵中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 2. 核对事项： 有无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 注：信用信息已修复的，以修复后的信息为准。 |
| 6 | 特定资格条件（若有） | 提供特定资格条件相关证书电子文档。 |
| 7 | 联合体（若有） | 1. 是否按联合体协议书格式内容填写且盖章； 2. 联合体各方资料是否齐全； 3. 联合体各方资料审查内容按上述要求提供，委托书由主办方提供一份。 |
| 注：以上资料内容须清晰可辨的，模糊不清造成资格审查不予以通过，由投标人自行负责； |  |  |

6.2.3   经资格审查后合格的投标人不足三家的，不得进入评标，并按相关规定重新组织采购。

6.3     评标

6.3.1   评标办法：见投标人须知前附表（一）；

6.3.2   评标委员会由采购代理机构组建：评标委员会由评审专家或采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二，评审专家按规定从评审专家库中随机抽取。如有特殊情况的，按相关规定组建评标委员会；

6.3.3   评标由评标委员会负责，评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件确定评标程序、评标办法和评审标准独立评审；

6.3.4   评标程序：符合性审查、资信商务及技术文件评审、报价文件评审；

6.3.5   符合性审查

⑴评标委员会对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，实质性响应是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定；

⑵通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

6.3.6   资信商务及技术文件评审

⑴评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信商务及技术文件进行评审，其中客观部分应统一意见后统一给分，其他技术部分由评委委员会对各投标文件进行比较和必要的澄清，并根据澄清等情况按评审细则进行独立打分；

⑵各投标人的资信商务及技术得分，为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均数。

6.3.7   报价文件评审

⑴评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的完整性、合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

⑵报价修正；

⑶政府采购政策价格扣除；

⑷评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

6.4     投标文件的澄清、说明或补正

6.4.1   ⑴对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过政府采购云平台要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。电子投标文件的澄清、说明或者补正采用政府采购云平台交换数据电文，投标人提交的澄清、说明或补正的时间为30分钟（投标人务必在线等待，留意手机短信，及时在线澄清、说明或补正）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

⑵投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分；

6.4.2   评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，在评标合理的时间内说明原因和提供证明材料；

6.4.3   不接受投标人主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

6.5     报价错误修正

6.5.1   评标委员会对确定投标文件为实质上响应招标文件要求的，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

⑴报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准（政采云系统开启报价若与报价文件不一致以报价文件为准）；

⑵报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

⑶单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

⑷总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

⑸同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

⑹对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

⑺修正错误的投标报价，经投标人在线签章确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效。

6.6     评标报告

6.6.1   评审结果汇总，同品牌投标人的确定，投标人结果排序；

6.6.2   评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人或确定中标人；

6.6.3   评标报告由评标委员会成员签字确认生效，持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告；

6.6.4   评标结束后，采购代理机构通过中标公告的形式宣布评标结果。

- 七    投标无效的情形

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效

⑴未按要求提交电子加密投标文件的；

⑵在规定时间内未解密电子加密投标文件或提交电子加密投标文件无法解密，且未按规定提交备份投标文件。

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴未按招标文件规定进行盖章的；

⑵未实质响应招标文件中带“”条款要求的投标文件；

⑶存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

⑷投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的。

### 7.3     在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴投标文件含有采购人不能接受的附加条款的；

⑵投标文件中提供赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的；

⑶评标委员会评定有非实质性条款负偏离超过招标文件规定项数的，项数要求见投标人须知前附表（一）；

⑷投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

⑸采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人未提供节能产品认证证书的；

⑹投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评标无法正常进行（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外的）；

⑺违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员认定的其他属于重大偏离的。

### 7.4     在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴报价超过招标文件中规定的最高限价的；

⑵投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的，报价文件内容与对应资信商务及技术文件内容不一致的；

⑶评标委员会评定其投标的报价明显不合理或低于成本，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，在评标现场合理的时间内不能合理说明原因和提供证明材料的来证明其报价合理性的；

⑷拒不接受报价错误修正或报价错误修正后未盖章确认的。

### 7.5     如有下列情形之一的，其投标无效

⑴投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

⑵投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

⑶投标人之间协商投标文件的实质性内容；

⑷属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑸投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

⑹投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

⑺投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

⑻不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

⑼不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

⑽不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

⑾不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑿提供虚假材料谋取中标的。

### 7.6     如有下列情形之一的，可中止电子交易活动的情形

7.6.1   招标过程中出现以下情形，导致政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构将中止电子交易活动：

⑴电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

⑵电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

⑶电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

⑷病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑸其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新组织采购。

- 八    中标和合同

8.1     中标

8.1.1   采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告提交采购人确认；

8.1.2   采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人；

8.1.3   采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人；

8.1.4   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

8.2     中标公告和中标通知书

8.2.1   采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在投标人须知前附表（一）规定的网址发布中标结果；

8.2.2   中标结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单，但不包括国家秘密或商业秘密；

8.2.3   中标公告期限为1个工作日；

8.2.4   采购代理机构将在中标结果公告中附中标通知书，视同向中标人发出中标通知书，同时中标人应在中标结果公告发布后签订合同前，赴政府采购代理机构项目负责人处领取书面中标通知书；

8.2.5   中标通知书发出后，采购人不得改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。否则将作为不良行为记录上报财政部门，由财政部门按相关法律法规给予处理。

8.3     履约保证金

8.3.1   履约保证金：见投标人须知前附表（一）。

8.3.2   中标人提供的货物质量和服务符合合同约定并经验收合格的，其履约保证金按规定要求由采购人无息退还。

8.4     合同

8.4.1   采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

8.4.2   询问或者质疑事项可能影响中标（成交）结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

8.4.3   采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在浙江省政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 九    其他事项

9.1     解释权

9.1.1   本招标文件解释权属采购代理机构；

9.1.2   采购代理机构对决标结果不负责解释。

第四章  合同格式

合同编号：_________

采购人：（以下称买方）

中标人：（以下称卖方）

根据  龙泉市中医医院迁建工程--弱电智能化采购项目 招标文件（项目编号：    ），在       年    月    日，  龙泉市中医医院对该项目进行了公开招标采购，经评标委员会评定，确定  （中标人名称）  为该项目中标人。甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条　合同标的

1.1卖方根据买方需求提供下列货物：

1.2货物名称、规格及数量详见“货物一览表”；

1.3货物一览表：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条　合同总价款

2.1 本合同项下货物总价款为人民币    （大写） （￥：）            ；

2.2 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用；

2.3 本合同总价款还包含卖方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

2.4 本合同执行期间合同总价款不变。

第三条　组成本合同的有关文件

3.1 下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

3.1.1 本合同书

3.1.2 中标通知书

3.1.3 中标投标人澄清修改文件

3.1.4 中标投标人投标文件

3.1.5 招标文件澄清修改文件

3.1.6 招标文件

第四条　权利保证

卖方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由卖方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并赔偿买方    %的合同货款的。

第五条　质量保证

5.1 卖方须保证货物与响应文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的；货物符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求；

5.2 卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由卖方承担；

5.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后       天内应维修或更换有缺陷的货物或部件；

5.4 如果卖方在收到通知后       天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担；

5.5 其他

第六条  技术资料

6.1 卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等随同每批货物一起发运；

6.2 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后    天内将这些资料寄给买方；

6.3 其他

第七条　包装要求

7.1 除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由卖方承担；

7.2 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交货时间、方式、地点

8.1 卖方应按照本合同或招标文件规定的时间和方式向买方交付货物，交货地点为                   ；

8.2 卖方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。卖方不得少交或多交货物。卖方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，买方有权拒收货物，由此引起的风险，由卖方承担；

8.3 其他

第九条  检验和验收

9.1 卖方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给买方；卖方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，卖方负责补齐，因此导致逾期交付的，由卖方承担相关的违约责任；

9.2 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好；买方须按照采购合同规定或招标文件的技术、服务等要求组织对投标人履约的验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任；

大型或者复杂的项目，买方应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收；

9.3 买方应当在到货后的   个工作日内对货物进行验收；需要卖方对货物或系统进行安装调试的，买方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行质量验收。验收合格的，由买方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定；

9.4 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和卖方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）；

9.5 买方有在货物制造过程中派员监造的权利， 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便；

9.6 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，卖方必须提前通知买方；

9.7 本项目第三方参与验收：

9.8 其他

第十条　伴随服务／售后服务

10.1 卖方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务；

10.2 除前款规定外，卖方还应提供下列服务：

10.2.1 货物的现场安装、调试和/或启动监督；

10.2.2 就货物的安装、启动、运行及维护等对买方人员进行培训；

10.2.3 若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

；

10.3 卖方应为买方提供培训服务，并指派专人负责与买方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如买方未使用过同类型货物，卖方还需就货物的功能对买方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由买方安排；

10.4 所购货物若为电脑则由卖方提供至少3年的整机保修和系统维护；

若为其他货物则按生产厂家的标准执行，但不得少于1年（请分别列出：

）；保修期自买方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价；

10.5 保修期内，卖方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

10.6 货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为

时；非工作期间为       小时；

10.7 货物故障报修的到达指定地点时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为   时；非工作期间为   小时；

10.8 下列货物（分别列出：               ）若故障在检修8工作小时后仍无法排除，卖方应在48小时内提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供买方使用，直至故障货物修复；

10.9 所有货物保修服务方式均为卖方上门保修，即由卖方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由卖方承担；

10.10 保修期后的货物维护由双方协商再定；

10.11 本项目售后服务的特殊条款：                        ；

10.12 本项目培训服务的特殊条款：                 。

10.13 其他

第十一条　履约保证金

11.1 卖方应在签订合同前，按招标文件要求向买方提交（   大写    ￥：   ）履约保证金；

11.2 履约保证金有效期为买卖双方签署验收单后的     天；

11.3 履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失；

11.4 如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿；

11.5 履约保证金扣除买方应得补偿后的余额在有效期后   天内无息退还给卖方；

11.6工程竣工验收合格后履约保证金自动转为质量保证金。

第十二条　货款支付

12.1本合同项下所有款项均以人民币支付；

12.2货款支付方法：

第十三条　违约责任

13.1 买方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由买方向卖方偿付合同总价的3%违约金。

13.2 买方未按合同规定的期限向卖方支付货款的，每逾期  天买方向卖方偿付欠款总额的    ‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的   % 。

13.3 如卖方不能交付货物，买方有权扣留全部履约保证金；同时卖方应向买方支付合同总价3％的违约金。

13.4 卖方逾期交付货物的，每逾期  天，卖方向买方偿付逾期交货部分货款总额的   ‰的滞纳金。如卖方逾期交货达      天，买方有权解除合同，解除合同的通知自到达卖方时生效；

在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间；不认可卖方不能按时交货理由的，按逾期交付货物处理；

13.5 卖方所交付的货物品种、型号、规格、技术指标不符合合同规定的，买方有权拒收。买方拒收的，卖方应向买方支付货款总额3%的违约金；

13.6 在卖方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经卖方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，买方有权退货，卖方应退回全部货款，并按第13.3款处理，同时，卖方还须赔偿买方因此遭受的损失；

13.7 卖方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的    %向买方承担违约责任；

13.8 卖方在承担上述13.3～13.7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（买方解除合同的除外）。买方未能及时追究卖方的任何一项违约责任并不表明买方放弃追究卖方该项或其他违约责任；

其他

第十四条　转让和分包

卖方不得擅自分包其应履行的合同义务。须将项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

第十五条　合同的变更和终止

除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十六条  不可抗力

16.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方；

16.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第十七条　争议的解决

17.1 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由买方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由卖方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，买、卖双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第      种方式解决争议：

17.2.1 向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

17.2.2 向 丽水 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十八条　合同生效及其他

18.1 合同经双方负责人或委托代理人签字并加盖单位公章。

18.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门批准，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为合同不可分割的一部分。

18.3 本合同自签订之日起生效。

18.4 本合同一式六份，买卖双方各执二份，一份交龙泉市公共资源交易中心存档，一份报送政府采购监督管理部门备案。

18.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 单位名称 类别名称 | 甲方(盖章) | 乙方(盖章) |
| --- | --- | --- |
| 地 址： |  |  |
| 法 定 代 表 人： |  |  |
| 或委托代理人： |  |  |
| 电 话： |  |  |
| 传 真： |  |  |
| 邮 政 编 码： |  |  |
| 开 户 名 称： |  |  |
| 开 户 银 行： |  |  |
| 帐 号： |  |  |
| 签 订 地 点： |  |  |
| 签 订 时 间： | 年 月 日 | 年 月 日 |

第五章  投标文件格式

- 一  资格审查文件格式

### 1.1    资格审查文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资格审查文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 1.2    资格审查文件目录

（格式自行设计）

### 1.3    有效营业执照电子文档

内容要求：

提供有效的营业执照电子文档并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本电子文档并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证电子文档；

### 1.4    负责人身份证电子文档

内容要求：

1、负责人身份证正、反面电子文档；

2、若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档。

### 1.5    授权委托书格式

授权委托书

龙泉市中医医院：

我 法定代表人（负责人）系 （投标人全称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）  以我方的名义参加就贵方组织的   龙泉市中医医院迁建工程--弱电智能化采购项目CGZB2022-007（标项） 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

投标人盖章：

日      期：

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

2、委托代理人身份证正、反面电子文档：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

注：1. 投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；投标人为自然人的，其负责人为自然人本人。

2. 若是负责人参会的，不需要提供此授权委托书。

### 1.6    具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函格式

具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

龙泉市中医医院：

我方参与的  龙泉市中医医院迁建工程--弱电智能化采购项目CGZB2022-007（标项）    的投标活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，不偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日      期：

### 1.7    具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式

具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

龙泉市中医医院：

我方参与的  龙泉市中医医院迁建工程--弱电智能化采购项目CGZB2022-007（标项）    的投标活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日      期：

### 1.8    无重大违法记录声明书格式

无重大违法记录声明书

龙泉市中医医院：

我方参与的 龙泉市中医医院迁建工程--弱电智能化采购项目CGZB2022-007（标项）    的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人盖章：

日      期：

### 1.9    联合体协议书格式

联合体协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 （采购代理机构名称） 组织实施的  龙泉市中医医院迁建工程--弱电智能化采购项目CGZB2022-007（标项）  的采购活动联合参与采购之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                           为主办人进行采购活动，并按照采购文件的规定提交采购响应文件。

二、在本次采购过程中，主办人的  （法定代表人或委托代理人）根据采购文件规定及采购内容而对（采购代理机构名称）和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合体各方产生约束力。如果中标（或成交）并签订合同，则联合体各方将共同履行对（采购代理机构名称）和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体其余各方保证对主办人为响应本次采购而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合体中

甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

五、有关本次联合体的其他事宜：

六、本协议提交（采购代理机构名称）后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式   份，签约各方各持一份，提交（采购代理机构名称）一份。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

注：1、若是联合体参与投标的，须提供本协议；

2、联合体投标的：联合体各方均需提供营业执照电子文档、法定代表人（或负责人）身份证电子文档、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金、无重大违法记录声明书等相关材料。

### 1.10    特定资格条件证明材料附件（若有）

（格式自行设计）

### 1.11    其他

（格式自行设计）

（投标人认为有利于其本次投标的其它资格证明材料等。）

- 二  资信商务及技术文件格式

（根据具体实施项目调整相关格式）

### 2.1    资信及商务文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资信商务及技术文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 2.2    资信商务及技术文件目录

（格式自行设计）

### 2.3    投标函格式

投标函

致：龙泉市中医医院：

根据贵方龙泉市中医医院迁建工程--弱电智能化采购项目CGZB2022-007（标项） 的招标文件要求，正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表投标人（投标人全称）参加贵方组织的有关招标活动，并提交下述文件：

政府采购云系统提交电子加密投标文件   份；

通过电子邮件提交备份电子投标文件（打包压缩加密）   份；

据此函我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：            。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

4、我方的投标有效期自在开标日起     天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可按相关规定处理我方。

5、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

7、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

9、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人盖章：

日      期：

注：按照本声明书要求填报。

### 2.4    节能环保产品格式

节能环保产品

| 一、本次投标拟投入的节能产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 |  | 型号 |  | 节能产品有效认证证书号 |  | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  | 型号 |  | 环保标志产品有效认证证书号 | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |

注：节能产品、环境标志产品须提供的有效认证证书电子文档，否则节能和环保产品不给分。

投标人盖章：

日      期：

### 2.5    类似案例成功的业绩格式

类似案例成功的业绩（若有）

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 采购人名称 | 产品或项目名称 | 采购数量 | 合同金额 （万元） | 签约及完成日期 | 附件页码 |  |  | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

此表后附合同电子文档等相关证明材料。

投标人盖章：

日      期：

### 2.6    商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

项目名称：                               标项（若有）：

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 工期 |  |  |  |
| 3 | 售后技术服务 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |
| 6 | 备品备件及耗材要求 |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |

投标人盖章：

日      期：

### 2.7    技术指导、培训方案

（格式自行设计）

内容要求：投标人对培训、咨询等技术服务内容进行详细阐述。

投标人盖章：

日      期：

### 2.8    售后服务

（格式自行设计）

售后服务机构说明及售后服务承诺：

1、售后服务机构说明包括长期售后服务机构的详细介绍、资质资格、技术力量、成立时间等。

2、保修期说明；

3、售后服务承诺：

（1）保修期内售后服务承诺包含售后服务内容、故障响应时间、到达现场时间、处理故障方式及时间；服务计划说明、保障措施；

（2）保修期外售后服务承诺包括服务内容、收费标准、维修配件价格等；

4、其他说明。

投标人盖章：

日      期：

### 2.9    整体方案描述、货物技术规格描述的完整性、先进性、科学性

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.10    供货方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.11    投标产品配置清单格式

投标产品配置清单

项目编号：

项目名称：                                               标项：（若有）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … | … | … |  |

注：1、本表格不得体现报价；

2、如产品为政府采购节能产品、环保产品的，须在备注栏中说明。

投标人盖章：

日      期：

### 2.12    技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

| 序号 | 投标产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离指标及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

注：

请各投标人参照招标文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1. 投标人应根据投标产品的实际技术规格，并对照招标文件要求，对确实存在投标产品要求与招标文件要求有偏离的情况，应如实填写本表。“投标产品名称”栏注明偏离产品的名称；“投标响应” 栏注明投标产品的详细技术参数；“偏离指标及说明”栏注明偏离情况；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；投标人应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2. 投标人如实填写本表，并对其真实性负责。评标委员会将根据评标办法和细则进行打分。如某项非实质性技术规格实际为“负偏离”，而投标人注明为“正偏离”或不注明的，评标委员会可对此项偏离按评标办法加倍减分。

3. 投标人注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会决定。

4. 不允许存在实质性负偏离。非实质性负偏离超过招标文件规定的项数，投标文件无效；（招标文件中标注“▲”条款为实质性条款）

5. 投标规格的实际偏离情况以评标委员会综合评价为准，解释权属评标委员会。

投标人盖章：

日      期：

### 2.13    拟投入的设施设备格式

本项目拟投入的设施设备一览表

| 序号 | 设施设备名称 | 规格型号 | 制造厂家 | 数量 | 用途 | 备注（自有或租赁） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |

投标人盖章：

日      期：

### 2.14    拟投入的项目班子格式

拟投入的项目班子格式

（格式仅供参考）

项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  | 拟在本项目任职 |  |  |
| 毕业院校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作履历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 业主及联系电话 |  |

附：执业资格证书、职称证书、学历证书等电子文档证明材料

项目班子一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 实施经验说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：相关人员的专业技术资格证书电子文档证明材料

投标人盖章：

日      期：

### 2.15    质量保障措施方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.16    安装、调试、验收方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.17    视频演示

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.18    投标人需要说明的其他文件和说明等

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

- 三  报价文件格式

### 3.1     报价文件文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 报价文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 3.2     报价文件文件目录

（格式自行设计）

### 3.3     开标一览表格式

开标一览表

项目编号：

项目名称：                                         标项：（若有）

| 名称 | 总报价（元） |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 大写 （￥ ） |

注：

1. 具体价格明细详见《投标分项报价表》

2. 总报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或投标人代表签字（或盖章），否则其投标作无效标处理。

3. 总报价应包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

投标人盖章：

日      期：

### 3.4     投标分项报价表格式

报价明细表

（格式仅供参考，可以根据实际情况自行设计）

项目编号：

项目名称：                                         标项：（若有）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  | 大写： （￥： ） |  |  |  |  |  |

▲1、总报价应包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费（中标价的2.98%，中标单位在签订采购合同后进场前，一次性将工程配套费支付给总包单位）、以及实施本项目所需的其他一切费用。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

投标人盖章：

日      期：

### 3.5     中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的龙泉市中医医院迁建工程--弱电智能化采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 3.6     残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 3.7     监狱企业证明格式

监狱企业证明

注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

第六章  评标办法和评审标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，特制定本办法，本办法只适用于本项目政府采购的评标。

- 一    总则

1.1  评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则确定中标候选人。评标委员会应严格按照招标文件的资信商务及技术和报价要求，对投标文件综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2  本次评标采用综合评分法，按最终得分由高到低顺序排列。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；最终得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评标委员会按顺序推荐中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

- 二    评审一般规定

2.1  本次评标采用综合评分法，总分100分。

2.2  资信商务及技术分的权重为70%，评审分值为70分。评审专家对各投标人的资信商务及技术文件经充分审核，讨论后，其中客观部分（即资信商务部分）应统一意见后统一给分，其他部分（即技术部分）由评审专家独立评定打分。各有效投标人的资信商务及技术得分为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均值。

2.2   报价分的权重为30%，评审分值为30分，由评标委员会按各投标人报价统一计算。

2.3   投标人总得分=资信商务及技术得分+报价得分。

2.3   评审专家在规定的分值范围内打分，评分保留两位小数。

- 三    评审内容及标准

3.1   报价分（30分）

3.1.1 报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×报价权重×100

3.3.1  价格扣除：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

调整后的投标报价＝投标报价×（1-扣除率）

3.2  资信商务及技术分70分，详细评分见下表：

资信及商务、技术部分评审内容及分值                 单位：分

| 评审内容 |  | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信/商务部分 | 节能环保产品【客观分】 | （1）投标产品属于节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内，获得节能产品（政府强制采购的节能产品类别除外）、环境标志产品认证的，凭认证证书复印件每项得1分； （2）投标产品属于政府强制采购的节能产品但同时获得环境标志产品认证的，凭认证证书复印件每项得1分。 | 0-4 |
|  | 投标人综合业绩评价【客观分】 | 投标人提供2018年以来成功实施类似案例证明（必须提供合同复印件等），每一个得1分。投标人提供的案例均是非类似项目的，本项不得分；但经评标委员会认定技术难度、项目复杂程度等与案例要求相当或者高于案例要求的，按本条评分。最高得3分。 | 0-3 |
|  | 投标人资质信誉和投标产品荣誉 【客观分】 | （1）投标人具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，同时具备得3分。 （2）投标核心产品获得国家、省级以上部门给予的相关荣誉证书的，凭相关证书的复印件每项得1分。 | 0-4 |
|  | 质保期限承诺【客观分】 | 根据投标人承诺的质保期限给分： 质保期均超过招标文件规定的，每增加半年得1分,最多得4分 | 0-4 |
| 技术部分 | 整体方案描述、货物技术规格描述的完整性、先进性、科学性 | 根据整体方案描述、货物技术规格描述的完整性、先进性、科学性综合给分。整体方案存在着不合理、不全面处或缺项、欠佳、缺陷的，每项（次）扣2分，扣完本条得分为止。 | 0-8 |
|  | 满足招标货物的所有功能 | （1）所有技术指标均满足招标文件要求的，得12分； （2）非实质性指标如出现负偏离或不响应的，每项扣1分，扣完为止； | 0-12 |
|  | 质量保障措施 | 投标人有严密的质量监控措施和先进的质量检测设施的，得2分；投标人只有质量控制措施或质量检测设施其中一项的，得1分； | 0-2 |
|  | 技术解决方案 | 投标人提供一套科学、有效、完善的技术解决方案的，得4分，技术解决方案存在着缺项、欠佳、缺陷的，每项（次）扣1分，被评审专家认定无效的解决方案，将不得分。 | 0-4 |
|  | 安装、调试及验收的方案 | （1）投标人提供的安装、调试及验收等内容优于招标需求的且方案是有效及可实施的，得4分； （2）投标人提供的内容存在着缺项、欠佳、缺陷的，每项（次）扣1分，扣完本条得分为止； （3）除招标文件规定内容外无方案的，或方案不可实施的，本条不得分。 | 0-4 |
|  | 供货方案 | 供货措施有效、方案严密的，得3分；措施及方案存在欠缺、影响或者可能影响供货的，每项扣1分，扣完为止； | 0-3 |
|  | 履行承诺 | 投标人提供一套科学、有效、完善的履行承诺方案的，得2分，履行承诺方案存在着缺项、欠佳、缺陷的，得1分，被评审专家认定无效的解决方案，将不得分。 | 0-2 |
|  | 项目人员配置情况 | 拟投入专业人员具有PMP、一级建造师(机电工程)、信息系统项目管理师、高级工程师职称证书中的任意一个证书得1分，累计最高2分，需提供相关证书扫描件，否则不得分。 | 0-2 |
|  | 技术指导、培训方案 | （1）投标人提供专业中级职称人员进行现场技术指导的，得1分，提供非专业中级职称人员进行现场技术指导的，得0.5分。 （2）投标人提供专业中级职称人员进行培训的，得1分，提供专业人员或非专业中级职称人员进行培训的，得0.5分。 | 0-2 |
|  | 视频演示 | 提供以下主要产品演示，演示前需说明该项演示项目名称，未说明的该项不得分。 1、智慧医院SDN网络平台支持园区、数据中心统一界面展示，统一管理与控制、统一安装部署，统一门户登陆。（演示视频中需明确显示出SDN平台Logo，演示的内容应在SDN平台上进行配置）。满足得2分，不满足不得分。 2、智慧医院SDN网络平台支持MACSEC（MAC地址安全）的安全配置，支持通过拓扑呈现MACSEC的链路加解密情况。（演示视频中需明确显示出SDN平台Logo，演示的内容应在SDN平台上进行配置，操作中如有界面跳转应在演示视频中说明具体情况）。满足得2分，不满足不得分。 3、智慧医院SDN网络平台支持设备自动化上线过程，支持Access设备的堆叠，要求支持≥5台设备的自动堆叠，支持聚合组网的自动识别和部署。（演示视频中需明确显示出SDN平台Logo，演示的内容应在SDN平台上进行配置，操作中如有界面跳转应在演示视频中说明具体情况）。满足得2分，不满足不得分。 4、智慧医院SDN网络平台基于IP地址段，支持自动识别哑终端和自动开户上线功能。（演示视频中需明确显示出SDN平台Logo，演示的内容应在SDN平台上进行配置）。满足得2分，不满足不得分。 5、内网核心交换机支持在电脑端通过网线登录内网核心交换机web页面启用内置网管平台功能（演示中需体现出本次投标内网核心交换机型号；通过Web网管功能可实现对接入层、汇聚层交换机进行管理，包括网络拓扑图形化呈现、版本管理）。满足得2分，不满足不得分。 6、护理呼应软件支持护士设定各频度的执行时间点，可以根据医嘱的频度，医嘱的开始时间，设置医嘱执行规则；如首日的QID和次日的QID可以设定不同的执行规则；支持根据需要设定护理文书的书写规则，如新入院患者8小时内需书写入院评估单；（提供软件动态操作视频演示）。满足得2分，不满足不得分。 7、护理呼应软件支持临床信息发布自动化，将手动的临床信息发布系统全自动化，包括所有数据源的自动提取，以及自动识别潜在风险患者，自动产生护理任务，按需推送健康教育。（提供软件动态操作视频演示）。满足得2分，不满足不得分。 | 0-14 |
|  | 突发状况应急预案 | 投标人提供的科学、完整的应急预案，突击保障、突发问题解决、故障的响应速度以及处理方案的,得2分,方案存在着缺项、欠佳、缺陷的，扣1分，扣完本款得分为止。 | 0-2 |

附件：政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（采购代理机构名称）：

本人经由   （公司名称）      法定代表人（负责人）       ，合法授权参加龙泉市中医医院迁建工程--弱电智能化采购项目（项目编号：(CGZB2022-007） 政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系         ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与（供应商名称）     之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（投标人代表签名）：

年   月   日

注：1、供应商认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查；

2、供应商须将该声明书签署后将扫描件(加盖公章)在解密环节之后20分钟内发送至指定邮箱，否则视为投标人放弃投标。

3、该声明书请各供应商在开标前提前准备好。