青田县政府采购

公开招标文件

| 采购编号： | QTFSCG2020-051 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 青田县人民医院医技综合楼及医疗服务配套用房工程智能化设备采购项目 |
| 采购人： | 青田县人民医院 |
| 采购代理机构： | 浙江大兴建设项目管理咨询有限公司 |
| 地址： | 青田县鹤城街道彩石巷3幢1单元102室 |
| 邮编： | 323000 |

二〇二〇年七月

目  录

第一章  公开招标公告	3

第二章  投标人须知	7

前列表	7

一   总则	10

二   招标文件说明	11

三   投标文件的编写	12

四   投标文件的加密、提交、修改和撤回	14

五   开标和评审	15

六  投标无效的情形	17

七  法律责任	18

八  澄清、修改发布媒体	20

九   质疑	20

十   投诉	21

十一   授予合同	21

十二  验收	22

十三  政府采购政策	22

十四  其他事项	23

第三章招标需求............ ......................................24

一、采购预算指导价	24

二、产地要求	24

三、采购内容及清单	24

四、设备技术参数	32

五、项目服务标准	77

六、商务要求	78

七、工期及供货地点要求	78

第四章  政府采购合同格式（范本）	79

第五章　投标相关文件格式	87

一   资格审查文件格式	87

二   资信商务及技术文件格式	97

3、商务响应表	102

4、节能环保产品	103

5、中小企业声明函	104

8、技术解决方案、突发事件应急措施等	107

9、技术规格偏离表	108

10、投标人技术服务队伍情况	109

三   报价文件格式	113

四   投标文件封面格式	116

五  中标人公告内容	117

六   政府采购活动现场确认声明书	118

第六章  评标办法和细则	119

一   总则	119

二   评审委员会	119

三   评标程序	120

四   评标一般规定	121

五   评标办法和细则	121

六   评审纪律和要求	126

# 第一章  公开招标公告

浙江大兴建设项目管理咨询有限公司受青田县人民医院的委托，对青田县人民医院医技综合楼及医疗服务配套用房工程智能化设备采购项目进行采购。根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定编制本文件。欢迎符合条件的潜在投标人参加本项目投标。

1.采购编号: QTFSCG2020-051

2.采购项目：青田县人民医院医技综合楼及医疗服务配套用房工程智能化设备采购项目3.采购方式：公开招标

4.组织形式：分散采购委托中介

5.采购内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 简要规格描述 | ▲预算金额（最高限价）（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青田县人民医院医技综合楼及医疗服务配套用房工程智能化设备采购项目 | 1 | 项 | 详见招标文件第三章 | 530 |  |

6.投标人应具备的资格要求：

6.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

6.2 投标截止时间前未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（注：本项内容由代理机构在资格审查现场完成查询）；

6.3供应商须为有能力提供本项目所述服务，并能顺利完成满足需求；

6.4本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。

7.招标文件获取：

7.1 政采云平台获取招标文件时间：公告发布之日起至投标文件截止时间前；

7.2已注册政采云平台的投标人，可登陆平台申请获取采购文件；未在政采云平台注册的投标人登录https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry申请注册。

7.3 招标文件获取地址：

浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/

丽水市公共资源交易网http://www.lssggzy.com/lsweb/

青田县政府采购招投标网http://www.qingtian.gov.cn/cgtb/

8.资格审查：投标资格采用后审制。

9.公告期限：本项目公告期限为5个工作日（以公告发布次日开始计算）。

▲10投标文件提交：

10.1提交投标文件截止时间（即投标截止时间）：2020年8月20日9：00（北京时间）（注：该截止时间为电子交易平台及邮箱接收截止时间）

10.2提交投标文件地点：

10.2.1电子投标文件：投标截止时间前在政采云平台完成电子投标文件的传输提交；

10.2.2 演示文件的提交：以PPT、视频、图片的形式刻录成光盘以邮寄方式递交至采购代理机构。递交时间以采购代理机构工作人员签收时间为准且必须在投标截止时间前一天16时前邮寄送达，否则投标文件将被拒收。投标人须按照招标文件要求密封包装。告知联系方式（为确保采购人能在采购活动过程中联系到授权代表），再统一打包成邮寄件进行邮寄。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及采购人概不负责。邮寄地址为：青田县鹤城街道彩石巷3幢1单元102室，收件人：徐阳倩，联系方式：0578-6608288（15906402731）。

投标文件快递寄出同时，负责人或委托代理人（如有）须以电子邮件形式将快递单号、项目名称、公司名称、负责人或委托代理人（如有）姓名及联系方式等内容发送至邮箱478210988@qq.com，并电话联系代理机构工作人员，以便妥善安排办好交接签收手续。

因近期处于疫情防控期间，受各地道路交通运输及各公共场所管制等因素影响，请各投标人充分考虑寄到投标文件的所需时间，由于投标人自身原因导致无法按时寄到投标文件的，后果由投标人自行承担。

10.2.3备份投标文件：

备份投标文件是否提交由投标人自行决定，如不提交的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。如提交备份投标文件的，应在投标截止时间前将最后生成的具有电子签章的备份投标文件通过电子邮件方式传送至代理机构邮箱（478210988@qq.com），传送的备份投标文件须打包压缩并加密，压缩包命名为“备份投标文件”，加密密码由投标人自行保管。

11.开标时间：同投标截止时间。

12.开标地点：青田县政府采购招投标交易中心(青田县塔山路101号)二楼开标室（二）。

13. 本公告在以下媒体同时公布：

浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/

丽水市公共资源交易网http://www.lssggzy.com/lsweb/

青田县政府采购招投标网http://www.qingtian.gov.cn/cgtb/

14．联系方式

（1）采购人名称：青田县人民医院

联系人：金小洪              联系电话：0578-6807086

地址：青田县瓯南街道江南大道288号

（2）采购代理机构名称：浙江大兴建设项目管理咨询有限公司

项目联系人：蒋晓珍  联系电话：0578-6608288    传真：0578-6608288

质疑联系人：严勇军  联系电话：13867079158      传真：0578-6608288

地址：青田县鹤城街道彩石巷3幢1单元102室

（3）同级政府采购监督管理部门名称：青田县财政局政府采购监管科

联系人：吴建飞            监督投诉电话：0578-6826642       传真：0578-6830575

地  址：青田县临江东路1号

15.电子投标注意事项

15.1本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制；投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

15.2投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn//bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理，CA锁办理可联系CA锁公司客服400-888-4636。

15.3 投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址： http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。投标人应下载最新客户端。

16.政采云平台注册注意事项：

16.1投标人未在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）注册成为正式投标人，需前往注册（注：未注册暂不影响投标）；

16.2本项目中标人未注册成为浙江政府采购网“正式投标人”的，将无法实现该项目合同备案及付款，由此造成的不利影响由投标人自行承担；

16.3营业执照注册地为浙江省内的投标人请咨询注册地公共资源交易中心（或采购中心），营业执照注册地为浙江省外的投标人请咨询浙江省政府采购中心。

采购人：青田县人民医院

采购代理机构：浙江大兴建设项目管理咨询有限公司

日期：2020年07月28日

# 第二章  投标人须知

### 前列表

| 序号 | 须知项目 | 内容、要求和时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 青田县人民医院医技综合楼及医疗服务配套用房工程智能化设备采购项目 |  |  |
| 2 | 采购人 | 青田县人民医院 |  |  |
| 3 | 采购代理机构 | 浙江大兴建设项目管理咨询有限公司 |  |  |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 | 组织方式 | 分散采购委托中介 |
| 5 | 资格审查方式 | 采用资格后审。投标人获取招标文件或提交投标文件不表明已获取投标资格。开标会上通过资格审查的投标人才具有投标资格。 |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 提交投标文件的截止之日起90天内有效 |  |  |
| 7 | 招标文件质疑 | 1、只有通过电子交易平台“潜在投标人”栏获取招标文件的投标人才能对招标文件提出质疑（质疑时间详见本表），否则不予受理。 2、质疑期限为自招标公告期限届满之日（招标公告届满日为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出质疑。 |  |  |
| 8 | 招标文件澄清或修改时间 | 投标截止时间15天前，发布网址同招标公告发布网址。 |  |  |
| 9 | 投标文件提交 | 接收人：浙江大兴建设项目管理咨询有限公司 提交投标文件截止时间（即投标截止时间）：2020年08月20日09 时00分 提交投标文件地点： （1）电子投标文件：投标截止时间前在政采云平台完成电子投标文件的传输提交； （2）演示文件的提交：以PPT、视频、图片的形式刻录成光盘以邮寄方式递交至采购代理机构。递交时间以采购代理机构工作人员签收时间为准且必须在投标截止时间前一天16时前邮寄送达，否则投标文件将被拒收。投标人须按照招标文件要求密封包装。告知联系方式（为确保采购人能在采购活动过程中联系到授权代表），再统一打包成邮寄件进行邮寄。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及采购人概不负责。邮寄地址为：青田县鹤城街道彩石巷3幢1单元102室，收件人：徐阳倩，联系方式：0578-6608288（15906402731）。 投标文件快递寄出同时，负责人或委托代理人（如有）须以电子邮件形式将快递单号、项目名称、公司名称、负责人或委托代理人（如有）姓名及联系方式等内容发送至邮箱478210988@qq.com，并电话联系代理机构工作人员，以便妥善安排办好交接签收手续。 因近期处于疫情防控期间，受各地道路交通运输及各公共场所管制等因素影响，请各投标人充分考虑寄到投标文件的所需时间，由于投标人自身原因导致无法按时寄到投标文件的，后果由投标人自行承担。 （3）备份投标文件： 备份投标文件是否提交由投标人自行决定，如不提交的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。如提交备份投标文件的，应在投标截止时间前将最后生成的具有电子签章的备份投标文件通过电子邮件方式传送至代理机构邮箱（592479963@qq.com），传送的备份投标文件须打包压缩并加密，压缩包命名为“备份投标文件”，加密密码由投标人自行保管。 |  |  |
| 10 | 开标时间及地点 | 开标时间：同投标截止时间。 地点：青田县政府采购招投标交易中心(青田县塔山路101号)二楼开标室（二）。 |  |  |
| 11 | 中标结果公告及中标通知书 | 评标报告经采购人确认后2个工作日内，中标公告在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网http://www.lssggzy.com/lsweb/、青田县政府采购招投标网http://www.qingtian.gov.cn/cgtb/ 媒体上发布，并同时发出中标通知书。 |  |  |
| 12 | 评标办法和细则 | 详见本招标文件第六章 |  |  |
| 13 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同 |  |  |
| 14 | 发布媒体 | 浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网http://www.lssggzy.com/lsweb/、青田县政府采购招投标网http://www.qingtian.gov.cn/cgtb/ |  |  |
| 15 | 采购文件解释 | 本项目采购文件的解释权属于青田县人民医院及浙江大兴建设项目管理 咨询有限公司 |  |  |
| 16 | 投标人解密硬件准备 | 1.电脑（供电子投标文件解密和澄清答疑使用） 2.电子投标文件解密CA锁(即原编制电子投标文件加密的CA锁) |  |  |
| 17 | 节能环保产品品目 清单 | 财库〔2019〕19号《节能产品政府采购品目清单》 财库〔2019〕18号《环境标志产品政府采购品目清单》 |  |  |
| 18 | 节能环保产品认证 | 须提供有效的节能产品、环境标志产品认证证书。 |  |  |
| 19 | 政府强制采购的节能产品清单品目 | □台式计算机 □便携式计算机 □平板式微型计算机 □激光打印机 □针式打印机 □液晶显示设备 □水嘴 □制冷压缩机 □空调机组 □专用制冷、空调设备 □镇流器 □视频设备 □电热水器 □便器 □普通照明用双端荧光灯 □电视设备 □空调机 |  |  |

### 一   总则

1.适用范围

1.1招标文件适用于本次所述项目的采购行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1.1“采购人”系青田县人民医院。

2.1.2 “投标人”系指符合本项目投标人应具备的资格要求，依法获取招标文件并参与项目投标的投标人。“投标人代表”系指投标文件中的负责人或其授权的委托代理人。

2.1.3 “采购代理机构”系指浙江大兴建设项目管理咨询有限公司。

2.1.4“负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.1.5“合同”系指甲乙双方签署的规定甲乙双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.1.6 “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

2.1.7“服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

2.1.8本文件所指的公章均指与投标人名称相一致的CA电子章。

2.1.9“▲”系指实质性要求条款，“★”系核心技术指标。本项目为非单一产品采购项目，关键核心产品为：室内P2.5全彩显示屏。

3.投标人基本要求

3.1符合第一章第“6”条规定；

3.2投标人应遵守有关的法律、法规和规章条例。

4.联合体说明

4.1本项目不接受联合体投标。

5.特别说明

▲5.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲5.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.3投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

### 二   招标文件说明

6.招标文件的构成

6.1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标、投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

6.1.1招标公告

6.1.2投标人须知

6.1.3采购需求

6.1.4政府采购合同格式

6.1.5投标相关文件格式

6.1.6评标办法和细则

6.1.7与本项目有关的招标文件澄清、答复、修改、补充的内容。

7.投标人的风险

7.1投标人应认真阅读招标文件中的所有条款。投标人没有按照招标文件的要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8.招标文件的澄清和修改

8.1招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。

8.2依法获取招标文件的投标人应认真阅读招标文件，如有疑问应于招标文件规定的时间前向采购代理机构（可传真）提出澄清申请。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间15日前,在“浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网http://www.lssggzy.com/lsweb/、青田县政府采购招投标网http://www.qingtian.gov.cn/cgtb/”发布更正公告，并对其具有约束力。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件的截止时间。

### 三   投标文件的编写

9.要求

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.2投标文件、投标人与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，投标人有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由投标人承担。

9.3投标文件的形式和效力

9.3.1 投标文件的形式：投标文件分为电子投标文件、演示文件、备份投标文件。

9.3.2 投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、演示文件、备份投标文件。

电子投标文件未按时解密或有效的演示文件未能按时提供，投标人已在规定时间内按规定方式提交了备份投标文件，且经代理机构工作人员通知后提供备份投标文件密码的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回；电子投标文件已按时解密及有效的演示文件已按时提供的，备份投标文件自动失效。

10. 投标文件的组成

▲10.1提交的投标文件应分为资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件、演示文件四部分。资格审查文件、资信商务及技术文件、演示文件如有报价的内容, 其投标文件无效；报价文件如有资信商务及技术文件、演示文件内容, 其资信商务及技术文件、演示文件内容评标时将作为无效内容。

11. 投标文件编制内容和要求

11.1 资格审查文件编制内容和要求：格式见第五章资格审查文件格式

▲11.1.1 公司有效营业执照原件扫描件；

▲11.1.2 负责人身份证原件扫描件（委托代理人参加投标的，提供负责人身份证扫描件，同时提供授权委托书及委托代理人的身份证原件扫描件）；

▲11.1.3 投标人财务状况报告：提供上年度（或最新年度）经审计盖章的资产负债表、利润表、现金流量表（或经审计盖章完整的财务报告）复印件或投标截止时间前三个月内能说明该投标人与银行之间业务往来正常的银行出具的资信证明文件复印件；

▲11.1.4 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：

A.提供投标截止时间前六个月内任一个月的相应税务机关出具投标人的完税证明材料复印件；

B.提供投标截止时间前六个月内任一个月的相应社保部门（或税务部门）出具投标人的缴纳社会保险证明材料复印件；

C.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的材料复印件；

▲11.1.5 资格声明；

▲11.1.6 无重大违法记录声明书；

▲11.1.7信用信息记录查询（注：本项内容由代理机构在资格审查现场完成查询，故不作装入资格审查文件要求。查询网站为“信用中国”和“中国政府采购网”，查询内容为第一章5.2条）。

注：

①以上扫描件或复印件均需加盖单位公章。资格审查不通过的，不进入下一阶段评标。

②资格审查顺序为电子交易平台自动生成的“投标（响应）文件签收登记表”名单顺序。

11.2资信商务及技术文件编制内容和要求：

11.2.1资信及商务部分详见第五章格式。

11.2.2技术部分（包含但不限于）:

11.2.2.1按招标文件第五章投标相关文件格式所列的内容、格式的要求,及投标人认为有必要提供的其它文件；

11.2.2.2投标人需对照招标文件第三章招标要求所列的内容进行承诺；

11.2.2.3投标人认为有必要提交的其他资料文件；

11.3报价文件内容: 详见第五章格式。

11.3.1投标报价要求

▲投标人应在招标文件所附的投标报价表上写明投标报价。投标人只允许有一个报价,采购人不接受有任何选择性的报价。投标报价高于最高限价的作无效标处理。

11.3.2投标相关报价明细表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

11.4 演示文件内容按评分办法要求制作（格式自拟）。

12.投标文件排版、封面

12.1排版：所有文字及表格建议采用黑色，正文字体采用宋体小四号字体，标题字体采用宋体小二号字体，页码应逐页连续编注。

12.2封面：按照招标文件第五章提供的格式制作封面。

13.投标有效期

▲13.1提交投标文件的截止之日起90天内有效。

14.投标文件的签署及规定

14.1投标人应按招标文件规定的内容和要求编制投标文件，投标文件须清楚的标明“资格审查文件”、“资信商务及技术文件”、“报价文件”“演示文件”。

14.2电子投标文件及备份投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

14.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

### 四   投标文件的加密、提交、修改和撤回

15.投标文件的加密

15.1投标人应当将资格审查文件、资信商务及技术文件和报价文件、演示文件四部分分别导入相应位置，各文件之间不得混装；

15.2电子投标文件按政采云平台投标人项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）进行加密；将最后生成的具有电子签章的备份响应文件进行压缩并加密。

16.投标文件的提交

▲16.1投标文件提交截止时间和提交地点详见本章前列表。

16.2不予接收的电子投标文件情形

⑴投标截止时间前未完成传输的电子投标文件；

⑵未生成加密的电子投标文件；

⑶在规定时间内未解密的电子投标文件或者解密不成功又未在规定时间内提交备份投标文件的。

17.投标文件的修改和撤回

17.1在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件：（1）电子投标文件补充、修改或撤回的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交；（2）备份投标文件补充、修改或撤回的应以书面形式通知采购代理机构。（3）演示文件补充、修改或撤回的应以书面形式通知采购代理机构

17.2修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、标记和提交。

▲17.3在投标截止时间后,投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

▲17.4补充、修改后的电子投标文件、备份投标文件、演示文件内容均应相同。

### 五   开标和评审

18.开标

18.1优先采用电子投标文件进行开标，电子投标文件未按时解密的，采用备份投标文件开标。

18.2采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织开标，投标人可自行选择是否安排人员前往开标会议现场，但投标人代表须准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担。

18.3电子投标文件解密：由代理机构工作人员开启电子投标文件解密通道，解密时限以政采云电子交易平台为准。

18.4电子投标文件无法解密的，代理机构通过电子交易平台“异常处理”通道上传备份投标文件，上传之前须由投标人代表提供备份投标文件密码进行解密。

18.5解密成功的投标人不足三家的，按相关规定重新组织采购。

18.6采购代理机构做好会议记录，投标人在解密完成后可点击【开标记录表】进行查看。

18.7投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可向采购代理机构提出回避申请，并说明理由，申请须由投标人代表签字或盖章。

18.8按规定提交《政府采购活动现场确认声明书》（详见第五章格式），否则视为投标人撤回投标。

18.9投标人对记录表有疑义的，投标人代表在开标会议结束前可以向采购代理机构通过电子邮件的方式（478210988@qq.com）提出申请，并说明理由，申请须由投标人代表签字或盖章。

18.10开标会议结束。

19. 资格审查

19.1 采购人或采购代理机构按资格要求和资格审查文件要求对投标人进行资格审查及记录。并当场告知审查结果。

19.2 经资格审查后合格的投标人不足三家的，按相关规定重新组织招标。

20. 评审流程：详见第六章。

21. 投标文件的澄清

21.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当通过电子交易平台交换数据电文的形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正也应当采用电子交易平台交换数据电文的形式，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2 报价算术错误将按以下方法修正：

（1）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

（6）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（7）修正错误的的投标报价，投标人应当通过电子交易平台交换数据电文的形式提交，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标将作为无效投标处理。

22. 对投标文件的比较和评估

22.1评审委员会根据招标文件规定的评审办法和标准、对符合性审查合格投标人的投标文件及澄清答复内容进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照平等、客观、公正的原则对投标文件进行综合评审和评分。

22.2相同品牌的产品认定

22.2.1财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：多家投标人提供的核心产品品牌相同的按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人

23. 评标报告

评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评审委员会成员签字确认提交。

24.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购。

25. 采购代理机构或评审委员会因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

⑴短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审委员会在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动。

⑵长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审委员会将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

26. 保密和评审过程的监控

26.1 自开标时间起至中标结果公告发布时间止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料，且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评审过程无关的人员透露。

26.2 本项目开标、评审过程实行全程录音、录像监控，投标人在开标、评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正行为或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致和其投标被拒绝。

### 六  投标无效的情形

27. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标人如有下列情形之一的，其投标将被拒绝，投标文件无效：

27.1电报、电话、传真形式提交响应文件的；

27.2投标人未按招标文件规定的时间和地点提交电子投标文件及演示文件的；

27.3未按招标文件规定要求签署、盖章的；

27.4不具备投标文件规定资格要求的；

27.5 投标有效期不足的。

27.6评审委员会评定有实质上“▲”条款的负偏离的。

27.7投标文件含有采购人不能接受的附加条款的。

27.8投标报价高于招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

27.9招标文件中未要求，但投标人给予赠品、回扣或与采购无关的其他商品、服务的。

27.10投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的。

27.11评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人代表应在评审委员会规定的时间内通过电子交易平台提交说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

27.12投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的。

27.13提供虚假材料谋取中标的。

27.14在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的。

27.15招标文件规定的其他投标文件无效情形。

### 七  法律责任

28. 投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

28.1 提供虚假材料谋取中标的；

28.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

28.3 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

28.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

28.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

28.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

投标人有前款29.1至29.5项情形之一的，中标无效。

29. 投标人有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

29.1 向评审委员会或者评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

29.2 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

29.3 未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

29.4 将政府采购合同转包；

29.5 提供假冒伪劣产品；

29.6 擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

投标人有前款第一项规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，投标人未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

30. 投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

31. 有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

31.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

31.2 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

31.3 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

31.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

31.5 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

31.6 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

31.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

31.8 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

31.9 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

31.10 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

31.11 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

31.12 不同投标人的投标文件相互混装。

### 八  澄清、修改发布媒体

32.1针对潜在投标人提出的询问，采购代理机构一般在3个工作日内作出答复，如需澄清或修改的，采购代理机构将在投标截止时间十五日前将澄清或修改内容在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/、丽水市公共资源交易网http://www.lssggzy.com/lsweb/、青田县政府采购招投标网http://www.qingtian.gov.cn/cgtb/上予以公布，潜在投标人应自行关注网站更正公告等内容，采购代理机构不再一一通知。

32.2潜在投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，投标人应向采购人提出。

### 九   质疑

33.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出各采购程序环节的质疑。

33.2质疑的主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（94号令）规定以及浙江省和丽水市相关文件的规定。质疑内容涉及保密事项，质疑投标人应提供有效的信息来源或有效证据。

33.3质疑投标人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。

33.3.1邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

33.3.2传真方式送达质疑书的，质疑投标人应当取得采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达采购代理机构。采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

33.3.3在质疑期限届满前，质疑书已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

33.4质疑投标人提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

33.5采购代理机构在收到质疑投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑投标人。

33.6质疑投标人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级财政部门，由同级财政部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

### 十   投诉

34.质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，书面向同级政府采购管理办公室投诉。

### 十一   授予合同

35. 中标结果公告及中标通知书

35.1 采购代理机构将在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网http://www.lssggzy.com/lsweb/、青田县政府采购招投标网http://www.qingtian.gov.cn/cgtb/上发布中标结果公告。中标结果公告内容不包括国家秘密、商业秘密。

35.2发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

36.授予合同时变更数量的权力

36.1采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可经同级政府采购管理办公室批准直接与中标人签订补充合同，补充合同需交由同级政府采购管理办公室备案，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

37.签订合同

37.1中标人自中标通知书发出之日起30天内与采购人签定合同。

37.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等,均为签订合同的依据。

37.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约条款及所作的承诺,擅自修改报价或在中标通知书发出之日起30天内,借故拖延、拒签合同者,采购人有权取消该投标人的中标资格。

按有关法律法规中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

37.4质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

37.5如中标人在履约期间未履行有关义务或项目未验收通过的，采购人有权延期退还或没收履约保证金，采购人对履约保证金的处理，不影响中标人正常履行合同的义务。

37.6采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 十二  验收

38. 采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

38.1本项目采购人可邀请其他投标人或者第三方机构参与验收、核对，参与验收、核对的内容为中标产品的技术指标、规格型号、质保服务、承诺等内容，是否和招标文件、中标人投标文件的内容相符合。

38.2其他投标人在项目中标结果公告前将参与验收的人员名单、联系方式等相关信息书面告知采购人。采购人在验收二日前告知其参加验收的具体时间和地址。参加验收工作的人员，应提供投标人出具的授权委托书。

38.3其他投标人应遵守诚实信用、实事求是的原则，在验收期间积极配合采购人组织的验收工作，不得影响或阻扰验收工作的正常进行。参与验收的一切费用，原则上由投标人自行承担。

### 十三  政府采购政策

39. 关于中小企业参与政府采购活动的规定

39.1 根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

39.2 根据《转发财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（浙财采监〔2012〕11号）的有关规定，参加浙江省政府采购的中小企业投标人，应根据省财政厅《关于开展政府采购投标人网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)的要求，通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购投标人库。

已注册入库且符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（下称暂行办法）规定的中小企业（含微型企业，下同）条件的，在参加浙江省政府采购活动时可享受《暂行办法》规定的优惠政策。专门面向中小企业采购的项目，中小企业可以在成为中标（成交）候选投标人后再申请注册入库。

39.3 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等文件有关规定要求，对小微企业、监狱企业和残疾人福利企业的产品价格给予  6%  扣除。

### 十四  其他事项

40. 解释权

40.1本招标文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的,解释权属采购代理机构。

41. 采购代理机构对决标结果不负责解释。

42. 采购代理服务费:

由中标人支付采购代理服务费，参照发改价格【2011】534号文件收费标准收取，由中标人在领取中标通知书的同时向采购代理机构支付，中标人在中标公告发布之日起5个工作日内向代理机构一次性付清。

| 中标（成交）金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% |

- 第三章 招标需求

## 一、采购预算指导价

▲最高限价：人民币伍佰叁拾万元整（￥5300000.00）

本项目为交钥匙工程。实施过程中除非采购方书面调整服务范围或数量外，合同总价按中标价不作调整（政策性变化均不作调整，材料价差变动不作调整），供应商自行考虑并承担风险费用。报价包括完成招标范围内全部工作所需的一切费用，包括本项目所有货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、安装调试、验收、保险、税金、培训、运营维护、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。投标人估算错误的风险一律由投标人自行承担。除合同规定的可调整条款外，投标人不得向采购人额外收取任何费用。

## 二、产地要求

根据法律法规，本项目采购产品须为中华人民共和国境内（不含港、澳、台）生产或组装。

## 三、采购内容及清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、多媒体会议系统 |  |  |  |
| a)、多媒体教室 |  |  |  |
| 1 | 主音箱 | 只 | 2 |
| 2 | 补声音箱 | 只 | 2 |
| 3 | 主音箱功放 | 台 | 1 |
| 4 | 补声音箱功放 | 台 | 1 |
| 5 | 数字音频处理器 | 台 | 1 |
| 6 | 调音台 | 台 | 1 |
| 7 | 监听耳机 | 只 | 1 |
| 8 | 电源时序器 | 台 | 1 |
| 9 | 一拖二无线鹅颈话筒 | 台 | 1 |
| 10 | 一拖四无线手持/领夹话筒 | 台 | 1 |
| 11 | 蓝光DVD播放器 | 台 | 1 |
| 12 | 高清混合矩阵 | 台 | 1 |
| 13 | 多媒体地插 | 台 | 2 |
| 14 | 高清录播一体机 | 台 | 1 |
| 15 | 高清投影机 | 台 | 1 |
| 16 | 投影机固定吊架 | 台 | 1 |
| 17 | 电动投影幕 | 台 | 1 |
| 18 | 机柜 | 台 | 1 |
| 19 | 管线及附件 | 批 | 1 |
| b)、技能培训教室（共4间） |  |  |  |
| 20 | 主音箱 | 只 | 8 |
| 21 | 主音箱功放 | 台 | 4 |
| 22 | 数字音频处理器 | 台 | 4 |
| 23 | 调音台 | 台 | 4 |
| 24 | 监听耳机 | 台 | 4 |
| 25 | 电源时序器 | 台 | 4 |
| 26 | 一拖二无线鹅颈话筒 | 台 | 4 |
| 27 | 一拖四无线手持/领夹话筒 | 台 | 4 |
| 28 | 蓝光DVD播放器 | 台 | 4 |
| 29 | 高清混合矩阵 | 台 | 4 |
| 30 | 多媒体地插 | 台 | 4 |
| 31 | 高清录播一体机 | 台 | 4 |
| 32 | 高清投影机 | 台 | 4 |
| 33 | 投影机固定吊架 | 台 | 4 |
| 34 | 电动投影幕 | 台 | 4 |
| 35 | 机柜 | 台 | 4 |
| 36 | 管线及附件 | 批 | 4 |
| 二、排队叫号系统 |  |  |  |
| 1 | 门诊排队对讲主机 | 套 | 1 |
| 2 | 体检排队对讲主机 | 套 | 1 |
| 3 | 取药检验主控软件 | 套 | 1 |
| 4 | 软件叫号对讲器 | 套 | 18 |
| 5 | IP网络叫号器 | 台 | 4 |
| 6 | 二级分诊屏 | 台 | 18 |
| 7 | 窗口显示屏 | 台 | 4 |
| 8 | 一级分诊屏 | 台 | 3 |
| 9 | 自助签到机 | 台 | 3 |
| 10 | 功放 | 台 | 3 |
| 11 | 吸顶喇叭 | 个 | 6 |
| 12 | 语音控制软件 | 台 | 1 |
| 13 | 窗口对讲机 | 台 | 6 |
| 14 | 吊挂架 | 台 | 4 |
| 15 | 网络播放终端 | 台 | 1 |
| 三、信息导引及发布系统 |  |  |  |
| 1 | 医院介绍屏 | 台 | 1 |
| 2 | 宣教显示屏 | 台 | 1 |
| 3 | 地图导航屏 | 台 | 1 |
| 4 | 地图导航软件定制开发服务 | 套 | 1 |
| 5 | 落地专家屏 | 台 | 1 |
| 6 | 宣教显示屏 | 台 | 9 |
| 7 | 信息发布服务器 （硬件) | 台 | 1 |
| 8 | 信息发布服务器 （软件） | 套 | 1 |
| 9★ | 室内P2.5全彩显示屏 | 平方 | 8 |
| 10 | 接收卡 | 平方 | 8 |
| 11 | 视频处理器 | 台 | 1 |
| 12 | 安装线材 | 套 | 1 |
| 13 | 配电柜 | 个 | 1 |
| 四、病房护理对讲系统 |  |  |  |
| 1 | 服务器型地址盒 （硬件） | 台 | 1 |
| 2 | 服务器型地址盒 （软件） | 套 | 1 |
| 3 | 护士站主机 | 台 | 6 |
| 4 | 手表接收机 | 个 | 6 |
| 5 | 一览表播放屏 | 台 | 6 |
| 6 | IP网络寻呼主机 | 台 | 6 |
| 7 | IP门口机 | 台 | 80 |
| 8 | IP床位分机 | 台 | 281 |
| 9 | 门灯 | 个 | 80 |
| 10 | 防水按钮 | 个 | 80 |
| 11 | 走廊显示屏 | 台 | 5 |
| 12 | 控制器 | 台 | 93 |
| 13 | 供电器 | 个 | 93 |
| 14 | 功放 | 台 | 6 |
| 15 | 喇叭 | 个 | 12 |
| 五、UPS系统 |  |  |  |
| 1 | 监控机房UPS主机 | 台 | 1 |
| 2 | 信息机房UPS主机 | 台 | 2 |
| 3 | 蓄电池 | 台 | 256 |
| 4 | 电池柜 | 台 | 8 |
| 5 | 监控中心UPS配电箱柜 | 套 | 1 |
| 6 | 弱电机房配电柜 | 套 | 2 |
| 7 | 监控中心配电柜 | 套 | 1 |
| 8 | 照明维修插座电线 | m | 500 |
| 9 | 工业连接器 | 套 | 24 |
| 10 | 电源线 | 米 | 80 |
| 11 | 电源线 | 米 | 100 |
| 12 | 电源线 | 米 | 700 |
| 13 | 电源线 | 米 | 1600 |
| 14 | 电源线 | 米 | 200 |
| 15 | 辅助材料 | 批 | 1 |
| 六、能耗计量系统 |  |  |  |
| 1 | 管理电脑 | 台 | 1 |
| 2 | 能耗计量软件 | 套 | 1 |
| 3 | 区域管理器 | 个 | 3 |
| 4 | 网络热水表 | 台 | 13 |
| 5 | 网络冷水表 | 台 | 13 |
| 6 | 网络三相电表 | 台 | 13 |
| 7 | 六类非屏蔽网线 | 米 | 200 |
| 8 | 通讯线 | 米 | 200 |
| 9 | 辅助材料 | 批 | 1 |
| 七、机房工程 |  |  |  |
| a) 装饰装修系统 |  |  |  |
|  | 天花吊顶工程 |  |  |
| 1 | 顶面防尘防潮漆 | ㎡ | 61 |
| 2 | 顶面防静电处理 | 米 | 61 |
| 3 | L型压边条 | ㎡ | 32 |
| 4 | 吊顶龙骨安装 | ㎡ | 61 |
| 5 | 铝合金方形微孔吊顶 | ㎡ | 61 |
| 6 | 吊杆 | ㎡ | 61 |
| 7 | 吊杆连接件 | ㎡ | 61 |
| 8 | 保温棉 | ㎡ | 61 |
|  | 地面工程 |  |  |
| 9 | 地面防尘防潮漆 | ㎡ | 61 |
| 10 | 地面防静电处理 | ㎡ | 61 |
| 11 | 防静电架空活动地板 | ㎡ | 52 |
| 12 | 安装地板支架 | ㎡ | 52 |
| 13 | 地面保温棉 | ㎡ | 61 |
| 14 | 踢脚线（不锈钢） | 米 | 32 |
| 15 | 静电地板安装沿边支架 | 米 | 32 |
| 16 | 搬运斜坡、台阶 | 项 | 2 |
|  | 墙柱面工程 |  |  |
| 17 | 墙面防尘防潮漆 | ㎡ | 128 |
| 18 | 墙面防静电处理 | ㎡ | 128 |
| 19 | 彩钢板贴面 | ㎡ | 102 |
| 20 | 轻钢龙骨 | ㎡ | 102 |
| 21 | 保温棉 | ㎡ | 102 |
|  | 门窗工程 |  |  |
| 22 | 甲级钢质防火双开门 | 套 | 2 |
|  | 基础工程 |  |  |
| 23 | 防水堤坝 | 套 | 2 |
| 24 | 机房应急排水管，排水阀 | 套 | 2 |
| 25 | 设备承重支架（机柜、配电柜、UPS主机、空调） | 套 | 23 |
| 26 | 蓄电池承重支架 | 套 | 4 |
| 27 | 地板吸盘 | 个 | 1 |
| 28 | 电子驱鼠器 | 个 | 1 |
| b)、供配电系统 |  |  |  |
| 29 | UPS输出柜 | 台 | 2 |
| 30 | 微模块精密列头柜 | 台 | 2 |
| 31 | UPS输出电缆 | 米 | 20 |
| 32 | UPS输入电缆 | 米 | 20 |
| 33 | 精密空调电缆 | 米 | 44 |
| 34 | 服务器机柜线缆 | 米 | 380 |
| 35 | 照明线缆、维修插座线缆 | 米 | 500 |
| 36 | 嵌入式格栅灯 | 套 | 10 |
| 37 | 嵌入式格栅灯 | 套 | 6 |
| 38 | 安全出口指示灯 | 套 | 2 |
| 39 | 86型开关 | 个 | 2 |
| 40 | 维修插座 | 个 | 5 |
| 41 | 86型底盒 | 个 | 9 |
| 42 | JDG20管 | 米 | 60 |
| 43 | 金属软管 | 米 | 30 |
| 44 | 强电槽式桥架 | 米 | 20 |
| 45 | 弱电网格桥架 | 米 | 14 |
| 46 | 配件 | 套 | 1 |
| c)、防雷接地系统 |  |  |  |
| 47 | 铜排带 | 米 | 48 |
| 48 | 铜带 | 米 | 168 |
| 49 | 绝缘端子 | 付 | 120 |
| 50 | 接地线 | 米 | 180 |
| 51 | 接地线 | 米 | 100 |
| 52 | 接地线 | 米 | 90 |
| 53 | 接地线 | 米 | 90 |
| 54 | 接地端子箱 | 个 | 1 |
| 55 | 其他附件 | 批 | 1 |
| d)、精密空调系统 |  |  |  |
| 56 | 行级精密空调（内外机） | 台 | 2 |
| 57 | 空调监控卡 | 套 | 2 |
| 58 | 制冷剂 | 套 | 4 |
| 59 | 室外机支架 | 台 | 2 |
| 60 | 铜管 | 套 | 2 |
| 61 | 附材 | 批 | 1 |
| e)、微模块系统 |  |  |  |
| 62 | 机柜 | 台 | 12 |
| 63 | 侧门 | 块 | 3 |
| 64 | 安装触摸屏机柜侧板 | 块 | 1 |
| 65 | PDU | 个 | 24 |
| 66 | 弱电机顶过线槽,适用于600mm宽机柜 | 套 | 12 |
| 67 | 弱电机顶过线槽,适用于300mm宽机柜 | 套 | 12 |
| 68 | 强电机顶过线槽,适用于300mm宽机柜 | 套 | 12 |
| 69 | 横跨线槽 | 套 | 1 |
| 70 | 固定层板 | 块 | 24 |
| 71 | 盲板 | 块 | 240 |
| 72 | 理线槽 | 个 | 24 |
| 73 | 翻转顶棚模块 | 套 | 7 |
| 74 | 翻转顶棚模块 | 套 | 1 |
| 75 | 固定顶棚模块 | 套 | 2 |
| 76 | 全自动平移门(双开) | 套 | 2 |
| 77 | 节能照明模块 | 套 | 5 |
| 78 | 通道效果灯 | 套 | 2 |
| 79 | 空调尾框 | 套 | 2 |
| 80 | 触摸屏 | 套 | 1 |
| 81 | 智能一体化采集单元 | 套 | 1 |
| 82 | 温湿度传感器 | 套 | 2 |
| 83 | 烟感 | 台 | 2 |
| 84 | 网络半球机 | 台 | 2 |
| 85 | 微模块智能插座 | 台 | 4 |
| f)、环境监控管理系统 |  |  |  |
| 86 | 监控管理软件 | 台 | 1 |
| 87 | 智能一体化采集单元 | 套 | 1 |
| 88 | 温湿度传感器 | 套 | 2 |
| 89 | 烟感 | 台 | 2 |
| 90 | 8网络硬盘录像机 | 台 | 1 |
| 91 | 录像机硬盘 | 台 | 2 |
| 92 | 水浸探头 | 个 | 1 |
| 93 | 水浸线 | 个 | 1 |
| 94 | UPS输出配电柜电量仪监测模块 | 套 | 1 |
| 95 | 蓄电池采集触控屏 | 个 | 4 |
| 96 | 电池采集模块 | 个 | 260 |
| 97 | 蓄电池数据汇聚模块 | 个 | 4 |
| 98 | 短信猫 | 套 | 1 |
| 99 | 交换机 | 台 | 1 |
| 100 | 配件 | 套 | 1 |
| 101 | 可视化运维管理系统 | 套 | 1 |
| g)、网络安全设备 |  |  |  |
| 102 | 数据库审计 | 台 | 1 |
| 103 | 日志审计 | 台 | 1 |
| 104 | 保垒机 | 台 | 1 |
| 八、楼宇自控系统 |  |  |  |
| 1 | 管理电脑 | 台 | 1 |
| 2 | 打印机 | 台 | 1 |
| 3 | 交换机 | 台 | 1 |
| 4 | 监控软件 | 套 | 1 |
| 5 | 网络控制器 | 个 | 1 |
| 6 | 通讯终端模块 | 套 | 1 |
| 7 | 串口服务器 | 个 | 2 |
| 8 | VRF系统集成 | 套 | 1 |
| 9 | 能源管理系统集成 | 套 | 1 |
| 10 | 直接数字控制器 | 套 | 1 |
| 11 | I/O模块 | 个 | 4 |
| 12 | 直接数字控制器 | 个 | 11 |
| 13 | I/O模块 | 个 | 9 |
| 14 | DDC控制箱(含变压器等) | 台 | 8 |
| 15 | DDC控制箱(含变压器等) | 台 | 3 |
| 16 | 压差开关 | 个 | 27 |
| 17 | 风管温度传感器 | 个 | 9 |
| 18 | 一氧化碳传感器 | 个 | 9 |
| 19 | 防冻开关 | 个 | 9 |
| 20 | CO传感器 | 个 | 4 |
| 21 | 液位开关 | 个 | 8 |
| 22 | 室外温湿度传感器 | 个 | 1 |
| 23 | 风阀控制（开关型） | 个 | 9 |
| 24 | 风阀执行器辅助开关 | 个 | 9 |
| 25 | 水阀（调节型） | 个 | 9 |
| 26 | 数字信号线 | 批 | 1 |
| 27 | 模拟信号线 | 批 | 1 |
| 28 | 通讯总线 | 批 | 1 |
| 29 | 电源线 | 批 | 1 |
| 30 | 网线 | 批 | 1 |

## 四、设备技术参数

### 多媒体会议系统

| a)、多媒本教室 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主音箱 | 1.两路8"全频带多功能音箱 2.频响范围：55Hz~20KHz 3.额定功率：200W 4.阻抗：8Ω 5.灵敏度：94dB (1w@1m) 6.最大声压级：116dB 7.扩散角度：90°×60° Ver 8、8寸低音单元、2个2寸高音单元:24.8 厘米 x 36.2 厘米 x 24.8 厘米（高 x 宽 x 深），5.7 千克 9、提供所投标产品CE证书，复印件盖厂家公章（在投标文件技术响应表中注明装订页码） |
| 2 | 补声音箱 | 1.两路8"全频带多功能音箱 2.频响范围：55Hz~20KHz 3.额定功率：200W 4.阻抗：8Ω 5.灵敏度：94dB (1w@1m) 6.最大声压级：116dB 7.扩散角度：90°×60° Ver 8、8寸低音单元、2个2寸高音单元:24.8 厘米 x 36.2 厘米 x 24.8 厘米（高 x 宽 x 深），5.7 千克 9、提供所投标产品CE证书，复印件盖厂家公章（在投标文件技术响应表中注明装订页码） |
| 3 | 主音箱功放 | 1、彩色LED专业显示屏，可展示功率放大器在工作时的重要信息，包括温度、音量大小、音频输出模式、供电瓦数等。高效能H类放大器+模拟环型变压器电源组成 2、采用高音质东芝功率输出管，具有能耗低、音色更好的特点 3、主功率放大器采用新型CLASS H高效能放大器技术, 波形的还原和动态热能耗降低更理想，可以在温度较高的环境长期稳定工作; 4、专业音频处理的技术应用：光耦隔离线性VCA音量控制, 电路过热自动功率线性增益控制电路,持续输出短路保护; 5、 立体声输出功率8Ω:400Wx2,输出功率4Ω:600W*2,BTL桥接单声道输出8Ω:1200W,BTL桥接单声道输出4Ω:1600W,频率响应:20Hz-20Hz±0.3dB;THD+N总谐波失真:<0.05%@8Ω 1KHz;S/N Ratio 信噪比:√>80dB;瞬态响应:13V/μS; 阻尼系数>200;输入灵敏度:0.775V/1.0V/1.4V;重量：26KG;尺寸(LxWxH)mm:500 x 485 x 88 (2U) 6.具备全功能软保护线路，自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能 7、立体声输出：2x400W/8Ω，2x600W/4Ω，2x800W/2Ω（提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方机构出具的功能性检测报告复印件，报告检测结果须含参数证明，并加盖厂家公章）（在投标文件技术响应表中注明装订页码） 8、提供所投标产品第三方检测报告、CCC证书；（在投标文件技术响应表中注明装订页码） |
| 4 | 补声音箱功放 | 1、彩色LED专业显示屏，可展示功率放大器在工作时的重要信息，包括温度、音量大小、音频输出模式、供电瓦数等。高效能H类放大器+模拟环型变压器电源组成 2、采用高音质东芝功率输出管，具有能耗低、音色更好的特点 3、主功率放大器采用新型CLASS H高效能放大器技术, 波形的还原和动态热能耗降低更理想，可以在温度较高的环境长期稳定工作; 4、专业音频处理的技术应用：光耦隔离线性VCA音量控制, 电路过热自动功率线性增益控制电路,持续输出短路保护; 5、 立体声输出功率8Ω:400Wx2,输出功率4Ω:600W*2,BTL桥接单声道输出8Ω:1200W,BTL桥接单声道输出4Ω:1600W,频率响应:20Hz-20Hz±0.3dB;THD+N总谐波失真:<0.05%@8Ω 1KHz;S/N Ratio 信噪比:√>80dB;瞬态响应:13V/μS; 阻尼系数>200;输入灵敏度:0.775V/1.0V/1.4V;重量：26KG;尺寸(LxWxH)mm:500 x 485 x 88 (2U) 6.具备全功能软保护线路，自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能 7、立体声输出：2x400W/8Ω，2x600W/4Ω，2x800W/2Ω（提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方机构出具的功能性检测报告复印件，报告检测结果须含参数证明，并加盖厂家公章）（在投标文件技术响应表中注明装订页码） 8、提供所投标产品第三方检测报告、CCC证书；（在投标文件技术响应表中注明装订页码） |
| 5 | 数字音频处理器 | 1、8路平衡输入，8路平衡输出。 2、32位SHARC DSP芯片处理，96kHz采样率，24bit AD/DA转换。 3、每路模拟输入通道具有+48V幻象电源，话筒和线性输入增益可切换，话筒的输入的灵敏度可调。 4、输入通道处理部分包含低切，独立反馈抑制，参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，连动调节，音量编组调节等处理功能。 5、输出通道处理部分包含分频，参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节，音量编组调节等处理单元。 6、所有通道的PEQ增益、带宽、频率连续可调，类型可选择: 参量均衡、低架滤波、高架滤波、低切滤波、高切滤波、1阶移相、2阶移相。 7、所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配，且每个输入输出通道名称可以更改。 8、所有输入输出通道带独立的相位曲线调整功能，PEQ类型选择中1阶移相可实现180度相位曲线调整，2阶移相可实现360度相位曲线调整。 9、所有高切、低切滤波器的类型可选择：巴特沃斯、林奎瑞利、贝塞尔，斜率连续可选。 10、输入通道噪声门的门限值、启动时间、恢复时间连续可调。输出通道的压缩/限幅器的阀值，比率，启动时间，恢复时间连续可调。 11、所有输出通道的延时模块都具有高达680ms的延时时间。 12任意通道之间参数设置可以自由复制，以及任意通道可以进行连动调节。 13、可在任意一个输入或输出通道视窗下显示当前所有的输入或输出通道的频响曲线情况。 14、独特的EFX通道设计，具有专业的ECHO和REVERB双引擎多重效果器，即可美化修饰音色，也可全面支持卡拉OK功能，可广泛应用于会议、多功能厅等各种应用场合。 15、AUX通道具有强大的自动混音处理功能，混音阀值、幅度、启动时间、恢复时间等参数连续可调。同时具有自动摄像跟踪触发功能，触发阀值、幅度、启动时间、恢复时间等参数连续可调。另外还有独立的PEQ均衡处理。 16、内置测试信号发生器，输出方式可选粉红噪声，白噪声及20Hz-20kHz正弦波可调，信号幅度可调。 17、前面板带有输入输出电平指示灯、 USB控制端口，后面板232&485控制端口，以及以太网连接远程控制端口，一键式连机使得用户的操作更简易快捷，电脑可无线调音。 18、30个用户预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调用。ID设置功能可以级联控制255台机器，还具有密码保护功能，使设备更安全。" 19、提供厂家数字音频管理控制软件著作权登记证书；（在投标文件技术响应表中注明装订页码） |
| 6 | 调音台 | 1、"最多10个话筒 / 16个线路输入 (8个单声道 + 4个立体声) 2、4编组母线 + 1立体声母线 3、4 AUX (包括FX) 4、单旋钮压缩器/5、单声道输入通道上的PAD开关 6、+48V幻象供电 7、XLR平衡输出 7、世界通用的内部全局供电 8、包含机柜安装套件 9、金属机身 10、外观尺寸(W×H×D)： 444 mm x 130 mm x 500 mm (17.5"" x 5.1"" x 19.7"") 净重： 6.6 kg (14.6 lbs.)" 11、内置USB声卡，可连接电脑进行播放或录音（提供产品接口图，并加盖厂家鲜章，在投标文件技术响应表中注明装订页码） |
| 7 | 监听耳机 | 专业监听耳机 |
| 8 | 电源时序器 | （1）整机输出电流达50A,整机设计容量11KVA,满足大功率系统供电需求。 （2）配置60A空气过载保护开关，保证系统的供电安全。 （3） 12路供电输出；每路输出AC220V,13A.采用万能插座，适用各种类型插座;采用30A继电器。 （4）配备标准RS232串行数控接口,开放控制协议，既可满足中央控制器和PC机控制要求。 （5）配备标准RS232输出接口,扩展更方便。 （6）配备外部IO接口,既可满足中央控制器IO、RELAY及纯开关的控制要求。 （7）配备EMG_IN 24V紧急接口，可快速起动电源。 （8）一体化扩展功能,确保关机时序正确,彻底解决关机冲设备问题。 （9）19英寸，3U标准机箱。铝合金面板，黑色/银色。 （10）.提供所投标产品CCC证书，复印件盖厂家公章；（在投标文件技术响应表中注明装订页码） |
| 9 | 一拖二无线鹅颈话筒 | 1、新颖底座模具，钢琴烤漆，3.2寸LCD液晶屏显示发射机工作界面，采用UHF频段，PLL相位锁定技术，特性更稳定，谐波辐射最低，红外线自动对频，2通道随意对频使用，智能省电提升工作效率，发射机创新的关机模式选择，适合不同人群的使用习惯，配有长干涉咪杆，语音清晰，频响宽，人声突出，拾音距离达50CM以上！ 2、接收机后置KEY LOCK锁频键，能有效防止按键误触带来的不便，每通道独立音频输出+混合输出！ 3、接收机参数 ↘频率范围：612-850Hz (默认出厂使用频率为612-698MHz) ↘调节方式：FM ↘最大频偏：±50KHz ↘灵敏度：18dBuV( 可调） ↘信噪比：≥89dB ↘音频响应：60Hz-15KHz(±3dB) ↘音频/平衡输出：0-300mV/600Ω ↘动态范围：≥105dB ↘工作电压：DC 12V ↘工作电流： 700mA ↘工作温度 ：-10℃至+40℃ 4、发射机参数 ↘频率范围：612-850MHz (默认出厂使用频率为612-698MHz) ↘发射功率：10mW ↘频率稳定度：≤ ±0.005% ↘调制方式：FM ↘最大频偏：±50KHz ↘频率选择：红外对频确定发射器工作频率 ↘工作电源：DC3V（1.5V AA*2） ↘工作电流：≤100mA ↘工作温度 ：-10℃至+40℃ |
| 10 | 一拖四无线手持/领夹话筒 | 1、新颖底座模具，钢琴烤漆，3.2寸LCD液晶屏显示发射机工作界面，采用UHF频段，PLL相位锁定技术，特性更稳定，谐波辐射最低，红外线自动对频，4通道随意对频使用，智能省电提升工作效率，发射机创新的关机模式选择，适合不同人群的使用习惯，配有长干涉咪杆，语音清晰，频响宽，人声突出，拾音距离达40CM以上！ 2、接收机:整机采用全数字技术处理，采用新颖的SHOOSE多功能按键，后置G-CALL按键，预设4组叠机使用频率，后置KEY LOCK锁频键，能有效防止按键误触带来的不便，每通道独立音频输出+混合输出！ 3、接收机参数 ↘频率范围：612-850Hz (默认出厂使用频率为612-698MHz) ↘调节方式：FM ↘最大频偏：±50KHz ↘灵敏度：18dBuV( 可调） ↘信噪比：≥89dB ↘音频响应：60Hz-15KHz(±3dB) ↘音频/平衡输出：0-300mV/600Ω ↘动态范围：≥105dB ↘工作电压：DC 12V ↘工作电流： 1000mA ↘工作温度 ：-10℃至+40℃ 4、发射机参数 ↘频率范围：612-850MHz (默认出厂使用频率为612-698MHz) ↘发射功率：10mW ↘频率稳定度：≤ ±0.005% ↘调制方式：FM ↘最大频偏：±50KHz ↘频率选择：红外对频确定发射器工作频率 ↘工作电源：DC3V（1.5V AA*2） ↘工作电流：≤100mA ↘工作温度 ：-10℃至+40℃ |
| 11 | 蓝光DVD播放器 | - 输出端口：HDMI*1 同轴*1； - 输入端口：USB*1 网络接口*1； - 读取光盘格式：BD-ROM, BD-R, BD-RE, Bonus View, BD-Live, DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD-R Dual Layer, DVD+R, DVD+RW, DVD+R Dual Layer, DVD Camcorder 8cm DVD, SA-CD (CD), CD (CD-DA), CD-R/-RW |
| 12 | 高清混合矩阵 | 1、支持2块四路信号输入卡共计8路输入信号，包括CV、YUV、S-Video、VGA、DVI、HDMI、SDI、CATx、Fiber各种格式 2、支持2块四路信号输出卡共计8路输出信号，包括YUV、VGA、DVI、HDMI、SDI、CATx、Fiber各种格式 3、支持全格式无缝输出，信号切换无延时、无黑屏、无闪屏 输入、输出卡具有独立音频接口，具有音视频同步切换功能；支持音频加/解嵌功能 4、DVI、HDMI输入卡自带自动均衡处理功能，实现DVI、HDMI信号的20m接入距离 5、▲ 输出卡带预加重功能，支持20m输出距离 6、▲ 兼容HDMI 1.4，HDCP 1.2，DVI 1.0 协议 7、支持CV、YUV及HDMI的独立的亮度、对比度、饱和度、锐度、色调调节，VGA的独立的亮度、对比度、色温及相位调节 8、SDI输入卡带有环出功能 9、▲Autoscaler自动倍线技术，自动输出每个相连显示器的完美图像解析度的视频Doubletrack技术，支持音、视频及控制信号双向透明传输 10、支持RS-232、网络、按键面板、红外（选配）控制，支持返回码 分离式按键面板控制，支持桌面、嵌墙和机柜安装，支持单面板管理多台矩阵切换器 11、支持 Windows、Android、iOS等操作系统平台软件控制，并支持视频预览功能 12、Windows控制程序可快速设定、配置或在线编辑EDID，以实现最佳的显示效果 13、模块化结构设计方便任何时间自由地添加额外的信号输入卡或输出卡，实现快速简单的升级或扩展 14、热插拔支持，使用户无需系统断电即可在任何时间增加或更换信号卡，实现关键任务环境中的无缝问题处置功能 15、高效的散热管理功能，让气流自下而上从每一个板卡流过，实现最佳的冷却和避免因为高温工作环境带来的系统稳定性降低 16、经切换输入的各组后，支持以多种分辨率中的任一种作输出：800x600@60Hz、1024x768@60Hz、1280x720@60Hz、1280x800@60Hz、1280x1024@60Hz、1366x768@60Hz、1400x1050@60Hz、1440x900@60Hz、1600x900@60Hz、1600x1200@60Hz、1680x1050@60Hz、1920x1080@60Hz、1920x1200@60Hz 17、提供所投标产品生产厂家“音视频智能切换、管理控制软件”著作权登记证书，复印件盖厂家公章（在投标文件技术响应表中注明装订页码） |
| 13 | 多媒体地插 | 含HDMI，音频，网络，电源 |
| 14 | 高清录播一体机 | "1、视频输入接口：支持6路HD-SDI和1路DVI信号、1路HDMI信号、1路VGA信号； 2、 视频输出接口：支持1路VGA输出和1路HDMI高清视频输出接口，分别支持本地导播画面输出和主播画面输出； 3、视频编码格式：H.264 HP；音频编码格式：AAC；最高分辨率支持1080p60；支持4路千兆网接口，支持网络流媒体实时直播； 4、 音频输入输出：2路Line in接口，2路Line out； 5、 通讯端口支持4路RS232，2路USB2.0接口,2路USB3.0接口 6、录播主机可自定义开关机时间，进行自我恢复，可远程唤醒主机。通过远程导播平台可设置定时录制功能，一次性完成两周内的课程安排。 |
| 15 | 高清投影机 | 1. 无机配向膜3LCD投影机，面板尺寸：0.59WXGA，TFT有源矩阵式驱动方式; 3. 灯泡300W（UHP）寿命 正常模式6,000小时 ECO 4,000小时; 4. 亮度5200lm，对比度10000:1、物理分辨率为1280*800; 5. Accentua lizer技术用户可以独立控制6中颜色（红、黄、绿、青、蓝、品红）的色度，饱和度和亮度; 6. 可独立调节各边角颜色保持颜色和亮度、内置图像优化芯片可调整画面及文字清晰度; 7. 产品内置画面重影修正功能可将重影画面调节为高质量图像; 8. DICOM®仿真模式（医疗数字影像通信）标准的模式，适合显示如X光照片的医学图像，可用于教学之类的用途; 9. 产品内置HDBaseT接口可接收网线传输100m高清数字信号（音频和视频）; 10. 标准镜头1.6倍手动变焦、覆盖投射比1.4-2.2范围、通过手动控制聚焦、变焦、位移; 11. 水平和垂直梯形校正功能、产品内置八点图像校正和变形功能; 12. 产品内置MxN边缘融合同时可调节几何校正功能; 13. HDMI(MHL)移动端高清连接显示图像; 14. 具有即时堆叠功能通过RS232线缆连接和遥控器控制快捷、方便实现; 15. 可通过智能手机或平板电脑控制投影机机运行状态、支持快思聪Roomview，AMX设备发现功能、支持有线和无线网络投影方式; 16. 方便快捷的画中画和双画面功能、无线网络功能，多台投影模式，便利网络功能、以网络形式可实现 集中报告，日程安排，E-MAIL报警; 17. 360度全方位投影（无需更换特殊灯泡）产品一体化设计尾部可安装收线盒提高产品完美度; 18. 2路HDMI输入接口、1路HDbaseT接口，1路VGA输入接口、一路video输入接口、一路HDMI输出一路、AUDIO（3.5mm）输入接口、一路AUDIO输入（LR）、1路远程遥控输入、1路AUDIO输出、1路VGA输出、1路远程遥控输出; |
| 16 | 投影机固定吊架 | 投影机固定吊架 |
| 17 | 电动投影幕 | 150寸 16:9 |
| 18 | 机柜 | 42U |
| 19 | 管线及附件 | 管线及附件 |
| b)、技能培训教室（共4间） |  |  |
| 20 | 主音箱 | 1.两路8"全频带多功能音箱 2.频响范围：55Hz~20KHz 3.额定功率：200W 4.阻抗：8Ω 5.灵敏度：94dB (1w@1m) 6.最大声压级：116dB 7.扩散角度：90°×60° Ver 8、8寸低音单元、2个2寸高音单元:24.8 厘米 x 36.2 厘米 x 24.8 厘米（高 x 宽 x 深），5.7 千克 9、提供所投标产品CE证书，复印件盖厂家公章（在投标文件技术响应表中注明装订页码） |
| 21 | 主音箱功放 | 1、彩色LED专业显示屏，可展示功率放大器在工作时的重要信息，包括温度、音量大小、音频输出模式、供电瓦数等。高效能H类放大器+模拟环型变压器电源组成 2、采用高音质东芝功率输出管，具有能耗低、音色更好的特点 3、主功率放大器采用新型CLASS H高效能放大器技术, 波形的还原和动态热能耗降低更理想，可以在温度较高的环境长期稳定工作; 4、专业音频处理的技术应用：光耦隔离线性VCA音量控制, 电路过热自动功率线性增益控制电路,持续输出短路保护; 5、 立体声输出功率8Ω:400Wx2,输出功率4Ω:600W*2,BTL桥接单声道输出8Ω:1200W,BTL桥接单声道输出4Ω:1600W,频率响应:20Hz-20Hz±0.3dB;THD+N总谐波失真:<0.05%@8Ω 1KHz;S/N Ratio 信噪比:√>80dB;瞬态响应:13V/μS; 阻尼系数>200;输入灵敏度:0.775V/1.0V/1.4V;重量：26KG;尺寸(LxWxH)mm:500 x 485 x 88 (2U) 6.具备全功能软保护线路，自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能 7、立体声输出：2x400W/8Ω，2x600W/4Ω，2x800W/2Ω（提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方机构出具的功能性检测报告复印件，报告检测结果须含参数证明，并加盖厂家公章）（在投标文件技术响应表中注明装订页码） 8、提供所投标产品第三方检测报告、CCC证书；（在投标文件技术响应表中注明装订页码） |
| 22 | 数字音频处理器 | 1、"8路平衡输入，8路平衡输出。 2、32位SHARC DSP芯片处理，96kHz采样率，24bit AD/DA转换。 3、每路模拟输入通道具有+48V幻象电源，话筒和线性输入增益可切换，话筒的输入的灵敏度可调。 4、输入通道处理部分包含低切，独立反馈抑制，参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，连动调节，音量编组调节等处理功能。 4、输出通道处理部分包含分频，参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节，音量编组调节等处理单元。 5、所有通道的PEQ增益、带宽、频率连续可调，类型可选择: 参量均衡、低架滤波、高架滤波、低切滤波、高切滤波、1阶移相、2阶移相。 6、所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配，且每个输入输出通道名称可以更改。 7、所有输入输出通道带独立的相位曲线调整功能，PEQ类型选择中1阶移相可实现180度相位曲线调整，2阶移相可实现360度相位曲线调整。 8、所有高切、低切滤波器的类型可选择：巴特沃斯、林奎瑞利、贝塞尔，斜率连续可选。 9、输入通道噪声门的门限值、启动时间、恢复时间连续可调。输出通道的压缩/限幅器的阀值，比率，启动时间，恢复时间连续可调。 10、所有输出通道的延时模块都具有高达680ms的延时时间。 11、任意通道之间参数设置可以自由复制，以及任意通道可以进行连动调节。 12、可在任意一个输入或输出通道视窗下显示当前所有的输入或输出通道的频响曲线情况。 13、独特的EFX通道设计，具有专业的ECHO和REVERB双引擎多重效果器，即可美化修饰音色，也可全面支持卡拉OK功能，可广泛应用于会议、多功能厅等各种应用场合。 14、AUX通道具有强大的自动混音处理功能，混音阀值、幅度、启动时间、恢复时间等参数连续可调。同时具有自动摄像跟踪触发功能，触发阀值、幅度、启动时间、恢复时间等参数连续可调。另外还有独立的PEQ均衡处理。 15、内置测试信号发生器，输出方式可选粉红噪声，白噪声及20Hz-20kHz正弦波可调，信号幅度可调。 16、前面板带有输入输出电平指示灯、 USB控制端口，后面板232&485控制端口，以及以太网连接远程控制端口，一键式连机使得用户的操作更简易快捷，电脑可无线调音。 17、30个用户预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调用。ID设置功能可以级联控制255台机器，还具有密码保护功能，使设备更安全。" 18、提供厂家数字音频管理控制软件著作权登记证书；（在投标文件技术响应表中注明装订页码） |
| 23 | 调音台 | 1、"最多10个话筒 / 16个线路输入 (8个单声道 + 4个立体声) 2、4编组母线 + 1立体声母线 3、4 AUX (包括FX) 4、单旋钮压缩器 5、单声道输入通道上的PAD开关 5、+48V幻象供电 6、XLR平衡输出 7、世界通用的内部全局供电 8、包含机柜安装套件 9、金属机身 10、外观尺寸(W×H×D)： 444 mm x 130 mm x 500 mm (17.5"" x 5.1"" x 19.7"") 净重： 6.6 kg (14.6 lbs.)" 11、内置USB声卡，可连接电脑进行播放或录音（提供产品接口图，并加盖厂家鲜章，在投标文件技术响应表中注明装订页码） |
| 24 | 监听耳机 | 专业监听耳机 |
| 25 | 电源时序器 | 1）整机输出电流达50A,整机设计容量11KVA,满足大功率系统供电需求。 （2）配置60A空气过载保护开关，保证系统的供电安全。 （3） 12路供电输出；每路输出AC220V,13A.采用万能插座，适用各种类型插座;采用30A继电器。 （4）配备标准RS232串行数控接口,开放控制协议，既可满足中央控制器和PC机控制要求。 （5）配备标准RS232输出接口,扩展更方便。 （6）配备外部IO接口,既可满足中央控制器IO、RELAY及纯开关的控制要求。 （7）配备EMG_IN 24V紧急接口，可快速起动电源。 （8）一体化扩展功能,确保关机时序正确,彻底解决关机冲设备问题。 （9）19英寸，3U标准机箱。铝合金面板，黑色/银色。 （10）.提供所投标产品CCC证书，复印件盖厂家公章；（在投标文件技术响应表中注明装订页码） |
| 26 | 一拖二无线鹅颈话筒 | 1、新颖底座模具，钢琴烤漆，3.2寸LCD液晶屏显示发射机工作界面，采用UHF频段，PLL相位锁定技术，特性更稳定，谐波辐射最低，红外线自动对频，2通道随意对频使用，智能省电提升工作效率，发射机创新的关机模式选择，适合不同人群的使用习惯，配有长干涉咪杆，语音清晰，频响宽，人声突出，拾音距离达50CM以上！ 2、接收机后置KEY LOCK锁频键，能有效防止按键误触带来的不便，每通道独立音频输出+混合输出！ 3、接收机参数 ↘频率范围：612-850Hz (默认出厂使用频率为612-698MHz) ↘调节方式：FM ↘最大频偏：±50KHz ↘灵敏度：18dBuV( 可调） ↘信噪比：≥89dB ↘音频响应：60Hz-15KHz(±3dB) ↘音频/平衡输出：0-300mV/600Ω ↘动态范围：≥105dB ↘工作电压：DC 12V ↘工作电流： 700mA ↘工作温度 ：-10℃至+40℃ 4、发射机参数 ↘频率范围：612-850MHz (默认出厂使用频率为612-698MHz) ↘发射功率：10mW ↘频率稳定度：≤ ±0.005% ↘调制方式：FM ↘最大频偏：±50KHz ↘频率选择：红外对频确定发射器工作频率 ↘工作电源：DC3V（1.5V AA*2） ↘工作电流：≤100mA ↘工作温度 ：-10℃至+40℃ |
| 27 | 一拖四无线手持/领夹话筒 | 1、新颖底座模具，钢琴烤漆，3.2寸LCD液晶屏显示发射机工作界面，采用UHF频段，PLL相位锁定技术，特性更稳定，谐波辐射最低，红外线自动对频，4通道随意对频使用，智能省电提升工作效率，发射机创新的关机模式选择，适合不同人群的使用习惯，配有长干涉咪杆，语音清晰，频响宽，人声突出，拾音距离达40CM以上！ 2、接收机:整机采用全数字技术处理，采用新颖的SHOOSE多功能按键，后置G-CALL按键，预设4组叠机使用频率，后置KEY LOCK锁频键，能有效防止按键误触带来的不便，每通道独立音频输出+混合输出！ 3、接收机参数 ↘频率范围：612-850Hz (默认出厂使用频率为612-698MHz) ↘调节方式：FM ↘最大频偏：±50KHz ↘灵敏度：18dBuV( 可调） ↘信噪比：≥89dB ↘音频响应：60Hz-15KHz(±3dB) ↘音频/平衡输出：0-300mV/600Ω ↘动态范围：≥105dB ↘工作电压：DC 12V ↘工作电流： 1000mA ↘工作温度 ：-10℃至+40℃ 4、发射机参数 ↘频率范围：612-850MHz (默认出厂使用频率为612-698MHz) ↘发射功率：10mW ↘频率稳定度：≤ ±0.005% ↘调制方式：FM ↘最大频偏：±50KHz ↘频率选择：红外对频确定发射器工作频率 ↘工作电源：DC3V（1.5V AA*2） ↘工作电流：≤100mA ↘工作温度 ：-10℃至+40℃ |
| 28 | 蓝光DVD播放器 | - 输出端口：HDMI*1 同轴*1； - 输入端口：USB*1 网络接口*1； - 读取光盘格式：BD-ROM, BD-R, BD-RE, Bonus View, BD-Live, DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD-R Dual Layer, DVD+R, DVD+RW, DVD+R Dual Layer, DVD Camcorder 8cm DVD, SA-CD (CD), CD (CD-DA), CD-R/-RW |
| 29 | 高清混合矩阵 | 1、支持2块四路信号输入卡共计8路输入信号，包括CV、YUV、S-Video、VGA、DVI、HDMI、SDI、CATx、Fiber各种格式 2、支持2块四路信号输出卡共计8路输出信号，包括YUV、VGA、DVI、HDMI、SDI、CATx、Fiber各种格式 3、支持全格式无缝输出，信号切换无延时、无黑屏、无闪屏 4、输入、输出卡具有独立音频接口，具有音视频同步切换功能；支持音频加/解嵌功能 5、DVI、HDMI输入卡自带自动均衡处理功能，实现DVI、HDMI信号的36m接入距离 6、▲ 输出卡带预加重功能，支持20m输出距离 7、▲ 兼容HDMI 1.4，HDCP 1.2，DVI 1.0 协议 8、支持CV、YUV及HDMI的独立的亮度、对比度、饱和度、锐度、色调调节，VGA的独立的亮度、对比度、色温及相位调节 9、SDI输入卡带有环出功能 10、▲Autoscaler自动倍线技术，自动输出每个相连显示器的完美图像解析度的视频Doubletrack技术，支持音、视频及控制信号双向透明传输 支持RS-232、网络、按键面板、红外（选配）控制，支持返回码 11、分离式按键面板控制，支持桌面、嵌墙和机柜安装，支持单面板管理多台矩阵切换器 12、支持 Windows、Android、iOS等操作系统平台软件控制，并支持视频预览功能 13、Windows控制程序可快速设定、配置或在线编辑EDID，以实现最佳的显示效果 14、模块化结构设计方便任何时间自由地添加额外的信号输入卡或输出卡，实现快速简单的升级或扩展 15、热插拔支持，使用户无需系统断电即可在任何时间增加或更换信号卡，实现关键任务环境中的无缝问题处置功能 16、高效的散热管理功能，让气流自下而上从每一个板卡流过，实现最佳的冷却和避免因为高温工作环境带来的系统稳定性降低 17、经切换输入的各组后，支持以多种分辨率中的任一种作输出：800x600@60Hz、1024x768@60Hz、1280x720@60Hz、1280x800@60Hz、1280x1024@60Hz、1366x768@60Hz、1400x1050@60Hz、1440x900@60Hz、1600x900@60Hz、1600x1200@60Hz、1680x1050@60Hz、1920x1080@60Hz、1920x1200@60Hz 17、提供所投标产品生产厂家“音视频智能切换、管理控制软件”著作权登记证书，复印件盖厂家公章（在投标文件技术响应表中注明装订页码） |
| 30 | 多媒体地插 | 含HDMI，音频，网络，电源 |
| 31 | 高清录播一体机 | "1、视频输入接口：支持6路HD-SDI和1路DVI信号、1路HDMI信号、1路VGA信号； 2、 视频输出接口：支持1路VGA输出和1路HDMI高清视频输出接口，分别支持本地导播画面输出和主播画面输出； 3、视频编码格式：H.264 HP；音频编码格式：AAC；最高分辨率支持1080p60；支持4路千兆网接口，支持网络流媒体实时直播； 4、 音频输入输出：2路Line in接口，2路Line out； 5、 通讯端口支持4路RS232，2路USB2.0接口,2路USB3.0接口 6、录播主机可自定义开关机时间，进行自我恢复，可远程唤醒主机。通过远程导播平台可设置定时录制功能，一次性完成两周内的课程安排。 |
| 32 | 高清投影机 | 1. 无机配向膜3LCD投影机，面板尺寸：0.59WXGA，TFT有源矩阵式驱动方式; 3. 灯泡300W（UHP）寿命 正常模式6,000小时 ECO 4,000小时; 4. 亮度5200lm，对比度10000:1、物理分辨率为1280*800; 5. Accentua lizer技术用户可以独立控制6中颜色（红、黄、绿、青、蓝、品红）的色度，饱和度和亮度; 6. 可独立调节各边角颜色保持颜色和亮度、内置图像优化芯片可调整画面及文字清晰度; 7. 产品内置画面重影修正功能可将重影画面调节为高质量图像; 8. DICOM®仿真模式（医疗数字影像通信）标准的模式，适合显示如X光照片的医学图像，可用于教学之类的用途; 9. 产品内置HDBaseT接口可接收网线传输100m高清数字信号（音频和视频）; 10. 标准镜头1.6倍手动变焦、覆盖投射比1.4-2.2范围、通过手动控制聚焦、变焦、位移; 11. 水平和垂直梯形校正功能、产品内置八点图像校正和变形功能; 12. 产品内置MxN边缘融合同时可调节几何校正功能; 13. HDMI(MHL)移动端高清连接显示图像; 14. 具有即时堆叠功能通过RS232线缆连接和遥控器控制快捷、方便实现; 15. 可通过智能手机或平板电脑控制投影机机运行状态、支持快思聪Roomview，AMX设备发现功能、支持有线和无线网络投影方式; 16. 方便快捷的画中画和双画面功能、无线网络功能，多台投影模式，便利网络功能、以网络形式可实现 集中报告，日程安排，E-MAIL报警; 17. 360度全方位投影（无需更换特殊灯泡）产品一体化设计尾部可安装收线盒提高产品完美度; 18. 2路HDMI输入接口、1路HDbaseT接口，1路VGA输入接口、一路video输入接口、一路HDMI输出一路、AUDIO（3.5mm）输入接口、一路AUDIO输入（LR）、1路远程遥控输入、1路AUDIO输出、1路VGA输出、1路远程遥控输出; |
| 33 | 投影机固定吊架 | 投影机固定吊架 |
| 34 | 电动投影幕 | 100寸 16:9 |
| 35 | 机柜 | 42U |
| 36 | 管线及附件 | 管线及附件 |

### 排队叫号系统

| 1 | 门诊排队对讲主机 | 1.系统可根据诊间环境大小及特点设定诊间等候区等候人数 1-3人不等； 2.患者多的时候，可以开启二级分诊模式，叫号时，候诊区呼叫多名患者到诊室门口等候，诊室门口屏再逐一呼叫就诊； 3.系统支持对复诊、过号患者与初诊患者进行间隔呼叫的设定，设定规则灵活简便，可根据各科室情况自定义设置； 4.系统需支持全自动形成队列、人工报到形成队列（患者自助报到、护士操作报到）以及自动及人工混合报到三种模式； 5.支持一对多（单个医生看诊多个队列）和多对一（多个医生看诊同一个队列）叫号模式； 6.支持一诊室一医生、一诊室多医生的排队叫号模式； 7.支持线上签到排队模式：支持患者刷卡/扫描签到排队模式；支持非签到自动排队模式；支持自助取号排队模式； 8.支持当日挂号与预约患者混合排队模式，预约患者在预约时段内优先就诊； 9. 早间高峰期患者突增情况下，分诊台软件需支持自动报到和手动批量报到机制（提供演示）； 10. 支持预约患者到预约时间后自动排队，和提前签到排队，预约患者在预约时段内优先就诊； 11.中午午休时间，系统可自动切换到信息发布显示，叫号屏播放医院自己的宣教片。 12. 支持按各科室叫号流程设置不同的排队规则、叫号内容、界面效果； 13. 内含门诊统计系统模块：1）按人数统计：可统计就诊患者总就诊量、各诊室分诊量，各医生看诊量、过号及复诊患者数量，根据挂号类别和医生分类汇总就诊人数数据。2）按时间统计：可查看各科室患者时段内患者平均等候时长等数据。3）实时数据：提供各科室以及全院的实时就诊、待诊人数及曲线图（提供演示）。 14．▲支持叫号器和分诊台主机相互呼叫并接听通话； 15.提供门诊统计系统软著，加盖制造商单位公章。（在投标文件技术响应表中注明装订页码） |
| --- | --- | --- |
| 2 | 体检排队对讲主机 | 1. 支持护士站软件为客户推荐最优排队检查项目。 2. 我院要求体检秩序规则必须实现先报到，系统支持受检客人通过扫描条码、刷卡方式，或者护士手动操作签到，所有检查项目具备优先检查的原则；即：先来客人，可以在最短的时间内完成检查并离开体检中心。 3. 支持按照签到时间、预约时间、号票大小等方式生成排队队列，特殊患者可手动安排优先； 4、系统支持受检客人通过扫描条码或刷卡方式，自助查询自己当前最优检查项目。 5. 系统需支持让受检客人优先检查餐前项目。 6、支持患者进行某一项检查时，在其他项目中不可呼叫。 7、支持过号患者顺延叫号，顺延位数可调，或重新签到排队。 8. 要求厂商提供的系统能够明确的提示体检客户排队人数，预计等候检查时长。 9. 要求体检系统的叫号器具备分配下一检查项功能，支持医生根据患者情况选择下一个检查项目，选择后通过医生电脑语音播报下一检查项，提示客户检查（提供演示）。 10. ▲支持过号客户通过签到机设备扫描插队机制。 11. 要求支持具备中英文显示、语音播报功能。 12. 支持查看科室排队人数、过号人数、未签到人数、已诊人数的实时统计。 13. ▲支持叫号器和分诊台主机相互呼叫并接听通话。 14、▲提供优质的多线程排队算法，支持通过算法分析，提供分配最优的排队检查顺序。 15、区域优先原则，支持同一区域优先分配检查项目原则，避免客户无效走动。 16.提供体检排队叫号系统软件著作，加盖制造商单位公章（在投标文件技术响应表中注明装订页码） |
| 3 | 取药检验主控软件 | 药房叫号需求： 1. 按流程缴费后刷卡报道，打印处方单，配药完成后，叫号取药。 2. 支持患者缴费后未分和预分窗口两种模式。 3. 支持取药患者报到机制，避免出现配药发药后无人领取的现象。 4. 支持取药患者报到后自动分配窗口功能，明确指示患者在分配窗口等候。 5. 支持扫描患者药单即呼叫患者取药。 6. 支持重复呼叫。 7. 取药窗口屏显示全部已呼叫患者信息，提高我院发药效率。 8. ▲要求药房排队叫号系统具有实际的可扩展性，可支持与自动发药机进行无缝连接。 9.支持设置叫号次数、叫号音量、播报语速； 检验科叫号流程： 1. 支持护士手动操作报到以及自动及人工三种报到三种模式； 2. 在患者进行报到后，自动进入采血排队队列。采血窗口按照患者报到的顺序进行叫号，窗口屏幕语音呼叫并显示患者信息。 3、支持编辑叫号内容，包括患者票号、患者姓名、检验窗口，语音播报内容灵活； 4、支持设置叫号次数、叫号音量、播报语速； 5. 患者排队顺序以报到时间或者取号时间为准，支持过号患者优先机制。 6. 支持特殊患者多次采血呼叫，例如第一次采血完毕，在可设定时间后可再次进入队列并优先。 7. 部分无医生工作站采血窗口可支持物理呼叫设备。 8. ▲支持语音广播，可设定广播时段和播报间隔时间。 |
| 4 | 软件叫号对讲器 | 1. 支持医生账号登录，和医生工作站同步登录； 2、支持暂停接诊，并同步暂停状态至门口屏； 2. 支持顺序呼叫、选择呼叫、扫描呼叫等三种呼叫方式； 3. 支持叫号、重呼、选呼三种呼叫方式；支持过号（呼叫未到）、诊结两种结束状态；支持暂离、停诊等状态切换； 4. ▲支持多种叫号方式，包括实体按键叫号，软件悬浮窗叫号，键盘热键叫号、扫码叫号； 5. 支持过号（呼叫未到）患者按规则自动重排，过号排队规则可根据医院需要灵活设置，并可在后台统一设定诊区过号自动重排的次数；（提供演示）； 6. 医生同时出诊多队列时,可自行设定多队列的呼叫策略，规则可灵活设置，设置完成后，可实现多队列的自动切换叫号，无需医生手动切换队列呼叫患者。（提供演示） 7.支持功能按钮快捷键方式，可自定义设置快捷键；（提供演示）； 8. 支持无等候患者状态下，新患者签到提醒； 9. 支持悬浮窗及自动停靠； 10. 同一患者排多个队列，被呼叫时其他队列自动挂起，诊结后自动恢复等候状态。 11. ▲支持诊室叫号器与分诊台主机相互呼叫、接听通话； 12. ▲支持通过实体按键和键盘热键一键报警，报警后自动对现场录音； 13. 可开放叫号器功能接口，允许第三方系统调用； |
| 5 | IP网络叫号器 | 1 采用RJ45接口，TCP/IP网络协议通信； 2 CPU要求: 四核 1.2G 3 操作系统：ANDROID 4 定时功能：设备应具备RTC时钟功能； 5 外存储：EMMC,不低于4GB 6 液晶屏：不低于7寸，不低于5点电容式触摸 7 分辨率：不低于1280x800 8 接口应具备：USB接口； 9支持进行呼叫、重呼、过号操作； 10支持显示呼叫的患者姓名和票号信息，以及候诊的人数； |
| 6 | 二级分诊屏 | - 采用RJ45接口，TCP/IP网络协议通信。 ▲为保障系统稳定运行，要求软/硬件为同一品牌。 二、基本参数： 1、▲屏幕规格 ≥20寸液晶屏 2、▲处理器：64位四核，1.4GHZ 3、▲内存要求：≥1GB 4、▲外存储：≥4GB 5、操作系统：Android 6、分辨率≥1920*1080，全视角显示 7、支持横屏、竖屏两种壁挂安装方式，播放画面可旋转设置； 8、音频格式:MP3/WMA/AAC 9、视频格式: RMVB/AVI/MPG/MKV/VOB/MP4 10、支持分布式部署，集中化管理； 11、支持定时开关机，支持定时下载、定时播放、下载限速、断点续传； 12、工作电压：220V 50Hz； - 支持远程控制设备开关机、分时段开关机，支持远程控制音量调节； 15、支持定制显示界面，同步显示当前坐诊医生照片、简介、排班信息等； 14、内含shineMediaPlayer播放软件 |
| 7 | 窗口显示屏 | - 不低于50寸横屏显示，内置多媒体播放终端主板； 采用RJ45接口，TCP/IP网络协议通信。 ▲为保障系统稳定运行，要求软/硬件为同一品牌。 二、基本参数： 1. ▲显示屏尺寸：≥50英寸 2. ▲处理器要求：CPU:64位四核，1.8GHZ;GPU:四核，600MHZ； 3. ▲内存要求：≥1.8GB 4. ▲外存储：≥8GB 5.操作系统：Android，且操作系统需为深度开发定制产品，稳定性高不易遭受病毒感染。 6.分辨率≥1920*1080 7.亮度≥350cd/m² 8.音频格式:MP3/WMA/AAC 9.视频格式:MPEG-1/2/4/WMV/H.264/RM/DivX/FLV 10.视频接口：IN:HDMI/VGA/；OUT:LVDS 11.音频接口：Line-in；Line-out 12. ▲垂直、水平可视视角均不小于178° 13.支持分屏显示，可划分多个显示区域； 14.支持分布式部署，集中化管理； 15.支持定时开关机，支持定时下载、定时播放、下载限速、断点续传 16.支持接口对接后自动显示患者票号、患者姓名、就诊诊室、接诊医生等信息，支持定制显示界面； 17. 支持调整每页显示的叫号信息数量，可翻页显示； 18.工作电压要求：220V50Hz 19.安装方式要求：壁挂/吊挂安装 20. 内含shineMediaPlayer播放软件 |
| 8 | 一级分诊屏 | - 不低于50寸横屏显示，内置多媒体播放终端主板； 采用RJ45接口，TCP/IP网络协议通信。 ▲为保障系统稳定运行，要求软/硬件为同一品牌。 二、基本参数： 1. ▲显示屏尺寸：≥50英寸 2. ▲处理器要求：CPU:64位四核，1.8GHZ;GPU:四核，600MHZ； 3. ▲内存要求：≥1.8GB 4. ▲外存储：≥8GB 5.操作系统：Android，且操作系统需为深度开发定制产品，稳定性高不易遭受病毒感染。 6.分辨率≥1920*1080 7.亮度≥350cd/m² 8.音频格式:MP3/WMA/AAC 9.视频格式:MPEG-1/2/4/WMV/H.264/RM/DivX/FLV 10.视频接口：IN:HDMI/VGA/；OUT:LVDS 11.音频接口：Line-in；Line-out 12. ▲垂直、水平可视视角均不小于178° 13.支持分屏显示，可划分多个显示区域； 14.支持分布式部署，集中化管理； 15.支持定时开关机，支持定时下载、定时播放、下载限速、断点续传 16.支持接口对接后自动显示患者票号、患者姓名、就诊诊室、接诊医生等信息，支持定制显示界面； 17. 支持调整每页显示的叫号信息数量，可翻页显示； 18.工作电压要求：220V50Hz 19.安装方式要求：壁挂/吊挂安装 20. 内含shineMediaPlayer播放软件 |
| 9 | 自助签到机 | - 不低于20寸报到机，内置多媒体播放终端主板； 采用RJ45接口，TCP/IP网络协议通信。 ▲为保障系统稳定运行，要求软/硬件为同一品牌。 二、基本参数： 1、▲显示屏尺寸：≥20英寸 2、▲处理器要求：CPU：Intel 主频为 2.0GHz，最高频率为 2.42GHz 3、▲内存要求：≥4GB 4、▲外存储：64G固态硬盘 5、分辨率≥1920*1080 6、音频格式:MP3/WMA/AAC 7、视频格式:MPEG-1/2/4/WMV/H.264/RM/DivX/FLV 8、数据接口：需支持USB、RJ45 9、支持触摸方式：电容触摸屏 10、操作系统：Windows操作系统 11、支持读卡、条码功能扩展 12、支持定时开关机，支持定时下载、定时播放、下载限速、断点续传； 13、内含shineMediaPlayer播放软件 14、支持按照签到时间、号票大小等方式生成排队队列； 15、签到完成时，可提示患者当前的排队信息,包含：提示是否签到成功，排队的情况等 |
| 10 | 功放 | 1、麦克风输入：2路 2、线路输入：2路 3、输出功率：40w-60w 4、输出阻抗：4-16欧/100V 5、频率响应：40-18KHz 6、总谐波失真：≤0.2%（额定输出功率时） 7、供电电压：200-240V |
| 11 | 吸顶喇叭 | 1、喇叭单元6.5寸； 2、功率大小3-6W； 3、定压输入70-100v |
| 12 | 语音控制软件 | 1. 系统应具备按照不同诊区播放不同呼叫信息； 2. 语音播报软件应具备全语音库的语音呼叫功能，支持文本内容(中、英文、数字)自动语音合成与播报，排队叫号信息可自动合成为语音信息播放； 3. 可设定语音（男、女声）、语速、音调，支持远程调节； 4. 语音默认要求为女声普通话，且语音清晰、流畅、无噪音、声音感受效果良好。 5、支持接收来自主机的广播内容，进行实时的喊话广播。 6、支持远程调节语音播报的语速、音量； |
| 13 | 窗口对讲机 | 1、柜员机采用触摸式按键，一体式高性能会议话筒；窗口机采用全铝合金外壳，内置红外感应探头。 2、功能简介： 双向对讲：支持窗口内外双向对讲。 自动静音：支持红外探测功能，可自动进入静音模式。 监听插话：支持接收对讲主机（LBW系列）的监听、插话。 录音输出：支持耳机插口，可输出窗口内外双路声音信号。 音量调节：支持单独开关窗口内外声音，音量大小可调节。 供电方式：DC12V/0.2A； 3、用于出入院窗口玻璃窗口内外对讲。 |
| 14 | 吊挂架 | 1、应适用于：50” 2、使用范围：1.5m~3m |
| 15 | 网络播放终端 | 1、要求嵌入式架构（非PC架构） 2、▲处理器要求：双核，主频1.2Ghz 3、▲内存要求：≥1GB 4、▲外存储：≥8GB 5、操作系统：Android，且操作系统需为厂家深度开发定制产品，稳定性高，不易遭受病毒感染 6、分辨率支持1280*720,1366*768，1920*1080 7、定时开关机支持硬件定时、准确无误 8、图片格式支持JPEG、BMP、PNG、GIF 9、音频格式支持MP3、WMA、AAC 10、视频格式支持MPEG-1/2/4、WMV、H.264、RM、DivX、FLV 11、工作电压要求：12V 2A 12、灾难恢复要求：可频繁通断电 13、支持分布式部署，集中化管理。 14、支持定时开关机，支持定时下载、定时播放、下载限速、断点续传。 15、网络要求：支持有线网络，能扩展无线网络 16、支持HDMI/VGA/AV等多种视频信号输入，并进行播放。 17、内含shineMediaPlayer播放软件。 |

### 信息导引及发布系统

| 1 | 医院介绍屏 | 1、不低于50寸竖屏显示，内置多媒体播放终端主板； 2、采用RJ45接口，TCP/IP网络协议通信。 3、▲为保障系统稳定运行，要求软/硬件为同一品牌。 二、基本参数： 4、▲屏幕规格 ≥50寸液晶屏 5、▲处理器要求：CPU:64位四核，1.8GHZ;GPU:四核，600MHZ； 6、▲内 存：≥1.8GB 7、▲外 存：EMMC≥8GB（可扩展） 8、系 统：Android 9、屏显比例： 16：9 10、▲视角：垂直、水平可视视角均不小于178° 11、分辨率：≥1920*1080 12、数据接口：USB3.0； 13、通信接口：10/100Mbps 14、功 率：≤135W 15、声音输出：4Ω/8W 16、工作时间：内置RTC电子时钟，支持网络远程、定时开关机； 17、远程管理：支持网络远程开/关机、音量大/小调节、当前状态监控、运行参数配置等功能； 18、支持对发布内容进行定时下载存储，与服务器断链后仍可正常播放； 19、内含shineMediaPlayer播放软件 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 宣教显示屏 | 1、不低于50寸竖屏显示，内置多媒体播放终端主板； 2、采用RJ45接口，TCP/IP网络协议通信。 3、▲为保障系统稳定运行，要求软/硬件为同一品牌。 二、基本参数： 4、▲屏幕规格 ≥50寸液晶屏 5、▲处理器要求：CPU:64位四核，1.8GHZ;GPU:四核，600MHZ； 6、▲内 存：≥1.8GB 7、▲外 存：EMMC≥8GB（可扩展） 8、系 统：Android 9、屏显比例： 16：9 10、▲视角：垂直、水平可视视角均不小于178° 11、分辨率：≥1920*1080 12、数据接口：USB3.0； 13、通信接口：10/100Mbps 14、功 率：≤135W 15、声音输出：4Ω/8W 16、工作时间：内置RTC电子时钟，支持网络远程、定时开关机； 17、远程管理：支持网络远程开/关机、音量大/小调节、当前状态监控、运行参数配置等功能； 18、支持对发布内容进行定时下载存储，与服务器断链后仍可正常播放； 19、内含shineMediaPlayer播放软件 |
| 3 | 地图导航屏 | 1、不低于43寸竖屏显示，内置多媒体播放终端主板； 2、采用RJ45接口，TCP/IP网络协议通信。 3、▲为保障系统稳定运行，要求软/硬件为同一品牌。 二、基本参数： 4、▲屏幕规格 ≥43寸液晶屏 5、▲处理器要求：CPU:64位四核，1.8GHZ;GPU:四核，600MHZ； 6、安装：水牌底座 7、▲内 存：≥1.8GB 8、▲外 存：EMMC≥8GB（可扩展） 9、系 统：Android 10、屏显比例： 16：9 11、▲视角：垂直、水平可视视角均不小于178° 12、分辨率：≥1920*1080 13、数据接口：USB3.0； 14、通信接口：10/100Mbps 15、功 率：≤120W 16、声音输出：4Ω/8W 17、触摸参数：红外触摸，不低于10点触摸 18、工作时间：内置RTC电子时钟，支持网络远程、定时开关机； 19、远程管理：支持网络远程开/关机、音量大/小调节、当前状态监控、运行参数配置等功能； 20、支持对发布内容进行定时下载存储，与服务器断链后仍可正常播放； 21、▲支持查看院内楼层的平面地图； 22、▲支持查询医生排班、药品价格、项目收费等信息； 23、内含shineMediaPlayer播放软件 |
| 4 | 地图导航软件定制开发服务 | - 包含33张楼层电子地图的开发， 具备以下功能： 2、院内地图：支持查看各楼层的平面地图； 3、快速定位：支持科室、诊室的搜索，快速在地图中标注定位； 4、线路导航：支持选择目的地后系统自动制定对应路线。 5、支持热门医生的展示功能。 6、支持基础设施查询导航。 |
| 5 | 落地专家屏 | 1、不低于40寸竖屏显示，内置多媒体播放终端主板； 2、采用RJ45接口，TCP/IP网络协议通信。 3、▲为保障系统稳定运行，要求软/硬件为同一品牌。 二、基本参数： 4、▲屏幕规格 ≥40寸液晶屏 5、▲处理器要求：CPU:64位四核，1.8GHZ;GPU:四核，600MHZ； 6、▲内 存：≥1.8GB 7、▲外 存：EMMC≥8GB（可扩展） 8、系 统：Android 9、▲安装方式：落地立式安装 10、屏显比例： 16：9 11、▲视角：垂直、水平可视视角均不小于178° 12、分辨率：≥1920*1080 13、数据接口：USB3.0； 14、通信接口：10/100Mbps 15、功 率：≤120W 16、声音输出：4Ω/8W 17、工作时间：内置RTC电子时钟，支持网络远程、定时开关机； 18、远程管理：支持网络远程开/关机、音量大/小调节、当前状态监控、运行参数配置等功能； 19、支持对发布内容进行定时下载存储，与服务器断链后仍可正常播放； 用于做医生排班屏、专家介绍屏的显示 20、可通过数据对接接口实时同步更新医生信息，避免人为手动修改。 21、内含shineMediaPlayer播放软件 |
| 6 | 宣教显示屏 | 1、采用RJ45接口，TCP/IP网络协议通信。 2、▲为保障系统稳定运行，要求软/硬件为同一品牌。 二、基本参数： 3、▲屏幕规格 ≥20寸液晶屏 4、▲处理器：64位四核，1.4GHZ，GPU不低于400MHz； 5、▲内存要求：≥1GB 6、▲外存储：≥4GB 7、操作系统：Android 8、分辨率≥1920*1080 9、支持横屏、竖屏两种壁挂安装方式，播放画面可旋转设置； 10、音频格式:MP3/WMA/AAC 11、视频格式: RMVB/AVI/MPG/MKV/VOB/MP4 12、支持分布式部署，集中化管理； 13、支持定时开关机，支持定时下载、定时播放、下载限速、断点续传； - 工作电压：220V 50Hz； 15、支持远程控制设备开关机、分时段开关机，支持远程控制音量调节； 16、内含shineMediaPlayer播放软件 |
| 7 | 信息发布服务器（硬件) | 1、华为RH2288V3 或 戴尔R230、R430、R620、R630、R720、R730。 2、操作系统：CentOS 7.0 64位 3、▲处理器：主频2.1GHz、8核、单CPU 4、▲内存：16GB及以上 5、▲硬盘：500G*2以上SAS或SATA企业级硬盘 |
| 8 | 信息发布服务器（软件） | - 支持与HIS、PACS、LIS等信息系统对接，对接方式包括视图、webservice，或根据院方要求定制数据接口 - 支持获取挂号患者信息，包括挂号类别、科室名称、诊室名称、医生姓名等信息； - 支持获取医生排班、药品价格公示、项目收费等信息； - 支持数据库的手动备份和还原，支持与NTP服务器时间同步 5、采用B/S架构设计，支持对用户权限、发布内容、播放终端进行统一管理； 6、支持多级管理架构，可对播放终端进行分组管理，并可添加播放终端和各组的描述信息； 7、支持对视频、图片、文字、网页、word文档素材进行在线管理和发布，可对显示界面格式自定义； 8、▲支持实时更新数据信息，可发布医生排班、药品药价、挂号收费、医院科室介绍、专家介绍、健康宣教、就医流程、地图导航等信息； 9、支持在线编辑发布内容，单一画面可叠加播放多种素材，并可在线预览播放效果； 10、支持发布任务审核机制，未通过审核的任务不予以发布，并将审核结果以消息通知形式回复； 11、支持紧急插播发布，可向播放终端插播紧急或临时信息，播放完毕可自动切换到原播放节目； 12、支持通知发布，具有悬浮窗显示和阅读确认两种发布模式，阅读确认模式下可对已读情况进行统计与查看； 13、支持分屏显示，屏幕可以根据需求划分成不同模块，每个模块发布不同信息； 14、支持在线监测与查看各播放终端的运行情况，并可抓屏查看播放终端的播放画面；（提供演示）； 15、支持对播放终端进行远程音量调节、定时开关机、软件在线更新升级，可单个操作或批量操作；（提供演示）； 16、支持记录与查询系统用户的操作日志和播放终端的播放日志； 17、信息发布软件集成IPTV管理功能模块、集成VOD点播功能模块、LED管理功能模块，方便后续功能扩展。（提供演示） |
| 9 | ★室内P2.5全彩显示屏 | 1、强力巨彩Q2.5-32Spro1、结构说明：像素点采用1红1蓝1绿三合一；安装方式：钢挂贴墙式安装；显示尺寸:长4米*高2米=8方 2、室内 Q2.5全彩单元板显示效果更加清晰细腻；实现高刷新率、高灰阶及较高灯管利用率；无残影、防“毛毛虫” 、低功耗、低突波等. 3、模组尺寸：320mm*160mm ，模组分辨率128点×64点； 4、驱动器件：采用动态行驱动芯片 ，具有支持亮度调节功能。 5、工作电压：在4.5VDC能正常工作 6、工作环境：能满足—20℃ ~ 50℃ 正常工作 7、▲像素点间距：≤2.5mm ；最佳视角：水平≥150°， 垂直≥140° 8、▲物理密度：≥160000点/㎡ 9、▲刷新频率：≥1920Hz； 10、▲最大对比度：≥5200：1 11、▲校正后白平衡亮度：≥600cd/m2 12、色度均匀性 ：≤0.005，亮度均匀性 ：≥95% 13、色温：3000K-18000K具有可调整性 14、灰度级数：大于或等于16bit 15、平均无故障时间：≥10000小时 16.平整度：≤0.20mm； 17、工作电压：4.5V/5V 18、最大功耗：≤420W /㎡，平均功耗≤140W/㎡ |
| 10 | 接收卡 | 1、卡莱特5A-75E·集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2、·减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3、·支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4、·全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5、·细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6、·支持高精度的色度、亮度一体化逐点校正； 7、·支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 8、·支持静态屏、2~64扫之间的任意扫描类型； 9、·支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10、·单卡支持16组RGB信号输出； 11、·支持超大带载面积； 12、·先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 13、·支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； |
| 11 | 视频处理器 | 1、卡莱特X4S专业级LED显示屏控制设备，具备强大的视频信号接收和处理能力，最大可接收1920*1200像素的高清数字信号；同时4个千兆网口输出，单机可支持最宽4096像素，或最高2560像素的大屏。采用高速USB与PC通讯，并可用于多台发送器级联，操作简单方便。X4具备一系列丰富实用的功能，可以提供灵活的屏幕控制和优异的图像显示，在LED媒体应用领域有非常多优势。 2、•具有5类视频输入接口，包括1路SDI，1路HDMI，1路DVI，1路VGA，1路CVBS； 3、•输入分辨率：最大1920*1200@60Hz， 支持分辨率任意设置； 4、•视频输出带载能力：230万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点； 5、•支持视频源任意切换，画面缩放； 6、•双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和卡间级联； 7、•支持多发送器任意拼接级联，严格同步； 8、•支持亮度和色温调节； 9、•支持低亮高灰； 10、•支持HDCP1.4； |
| 12 | 安装线材 | 显示屏配套线材，排线，双绞线等等 |
| 13 | 配电柜 | 标准 |

### 病房护理对讲系统

| 1 | 服务器型地址盒（硬件） | 1、华为RH2288V3 或 戴尔R230、R430、R620、R630、R720、R730。 2、操作系统：CentOS 7.0 64位 3、▲处理器：主频2.1GHz、8核、单CPU 4、▲内存：16GB及以上 5、▲硬盘：500G*2以上SAS或SATA企业级硬盘 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 全数字病房呼叫对讲软件 | 1、系统应采用B/S架构设计，方便医院对系统的管理。 2、所提供的智能化呼叫对讲系统须为采用院内IP网络的，全数字解决方案，患者床头呼叫终端、病房门口终端、走廊信息屏、护士站信息显示屏等主要设备建议均采用TCP/IP协议 3、支持与HIS、PACS、LIS等信息系统对接，对接方式包括视图、webservice，或根据院方要求定制数据接口 2、支持获取挂号患者信息，包括挂号类别、科室名称、诊室名称、医生姓名等信息； 3、支持获取医生排班、药品价格公示、项目收费等信息； 4、支持获取住院患者信息，包括住院患者基本信息、责任医生、责任护士、护理标识、费用明细、患者病情等信息 5、支持系统内网络设备的注册和管理 6、支持音视频代理，可实现设备在跨网段跨路由环境下可视对讲 7、系统配套的终端设备须采用一体化的工业级设计，所有终端以网络进行连接。终端设备采用Android系统以提高后期的终端设备功能拓展，终端设备需具备一键恢复功能以提高呼叫系统稳定性 8、终端设备需具备智能管控能力，尽量采用智能一体化终端，以及智能供电设备等方式以提高系统稳定性。终端设备可以满足远程智能开关机、工作状态检测、远程重启等功能，且支持全天多时段开关机控制。 9、需提供符合医院要求的患者健康教育功能，提供健康教育视频服务，支持患者移动端设备如手机访问及使用，支持云端服务器方式实现宣教内容的交互式点播查看（提供演示）。 10、系统健教模块操作内容主要包括：视频编辑、视频管理、分类管理、科室管理、播放量统计等相关功能。 11、支持住院患者健康宣教，投标人需实现住院患者的健康教育视频播放功能。同时为满足我院系统上线后马上可投入使用的需求，投标人需提供无版权争议的健康宣教视频不少于600-700部，可覆盖不少于15个科室，每部时长不少于3-5分钟，同时需包含病症、病因、诊断等内容，投标人需在投标文件中体现宣教视频的目录文件，并携带视频内容在投标现场备查； 12、支持与NTP服务器时间同步，并提供系统内的时间同步服务； 13、呼叫对讲系统平台具备医患信息管理、呼叫统计分析、设备监控等功能，并保证后期可扩展升级到远程监控和维护； 14、医患信息管理要求：支持床位和房间一览表管理与显示，支持住院人数、护理级别人数统计和关键字搜索。提供床头、门口、护士看板等图形用户界面的在线编辑工具，支持日常呼叫护理记录查询、导出，具有完善的病区公告信息、护理标识预警颜色等管理功能； 15、呼叫统计分析要求：支持设置不同帐号，护士长或管理员可通过账号登录到系统WEB页面查看自己科室或全院的呼叫数据统计分析，如“房间对比图”、“呼叫日线图”、“分时曲线图”、、“入住统计图”等一系列图表。服务器可以实时对所有的服务进行记录、存储。可选增加软件模块，可对语音对讲进行监听加密录制，存储时间大于5年（存储空间须满足条件），对于特殊需要，则可以授权解码导出、查询； 16、▲整个系统采用IP架构网络连接系统内所有设备。病房呼叫对讲系统需由床头呼叫、门口屏、走廊屏、护士站主机、护士站综合信息显示屏组成，均采用TCP/IP协议与系统进行通信，硬件设备具备自身独立的MAC地址，便于用户后期使用及管理，及软件远程在线升级。 17、病房护理对讲系统、排队叫号系统、信息导引及发布系统共用一套服务器 |
| 3 | 护士站主机 | 一、护士站一体式化机 二、基本规格： 1）▲基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息； 2）▲采用≥10英寸的液晶显示屏，触摸式操作； 3）▲支持手柄、免提两种方式的全双工对讲，对讲音频采样率不低于16KHz； 4）▲内置高清摄像头，支持主机间双向可视对讲； 5）▲支持对床位分机进行MP3文件广播、喊话广播，播放文件广播的同时可以对讲通话； 6）▲支持检测床位分机的在线状态，可提醒床位分机的掉线信息； 7）支持语音播报，可播报呼入分机的房床号； 8）支持对通话过程录音录像，并可本机查询播放录制的文件； 9）支持获取HIS数据信息，可自动更新并显示床位一览和住院患者详细信息； 10）▲支持护士交接班时留影留言功能，可本机查看回放； 11）支持托管功能，可将本机所管理的床位分机托管给其它主机接听对讲； 12）支持远程在线升级软件； 13) 护士站主机可通过摘机接听和直接选择服务，可进行音频对讲和音视频对讲。 14) 护士站主机应具有服务记录查询页面，可清晰显示通话患者的姓名、床号、通话时长、受理或未受理状态、呼叫发生时间等（提供演示）。 15) 护士站主机可查询管辖病区内每一床位使用情况，无患者时显示为空床，有患者时显示该患者姓名、床号、年龄、护理等级、是否在线等。 16 护士站主机显示患者输液状态，输液即将完成时，护士站主机显示提示信息。 17) 护士站主机可通过护理等级、空床、已入住、性别、床号等条件对管辖病区信息进行筛选，方便护士查看。（提供演示）。 18) 护士站主机可进行系统设置和音量设置，音量设置包括护士站主机的音量和走廊屏音量，音量的控制可根据时间段进行灵活管控。 19) 护士站主机可对预设文字信息进行选择广播，广播形式应为语音和文字显示相结合的形式。 20) 护士站主机接收呼叫信息时须清晰显示出呼叫来自于的床位号、者某病房内卫生间、淋浴间，要通过文字加图标的方式显示，护士可迅速识别并作出响应。 21) ▲护士可通过护士站主机设置呼叫转移功能，护士服务于某呼叫终端时，其他呼叫将被自动转移至被服务呼叫终端上。护士可以在当前床头呼叫终端上与其他呼叫终端的患者进行通话。 22) 护士可通过护士站主机设置呼叫托管，被托管病区的呼叫信息自动转至托管病区的护士站主机上，该病区可以管理2个以上的病区。 23）要求支持与其它系统进行接口连接获取患者信息，在无接口情况下可手工录入患者信息 24）支持标准SIP协议，如果预存了家属的电话，则可实现一键呼叫家属； 25）支持音频输入、录音输出、RS485通讯、报警输出、USB、HDMI接口； 技术参数： 26、▲CPU不低于：四核 1.3GHZ，64位 27、▲内存不低于： 1GB 28、▲网卡不低于：100M 29、显示：LVDS驱动 30、▲外存不低于：EMMC，8G 31、系统：Android 32、尺寸：≥10英寸 33、触摸：电容触摸屏，全触摸设计 34、分辨率：不低于1280*800 35、摄像头：不低于500万像素 36、USB功能（USB-A）：支持 37、以太网（RJ45）：支持 |
| 4 | 手表接收机 | 基本参数： 1、屏幕尺寸：不低于1.7寸； 2、分辨率：不低于368*448 3、理论待机时间：不小于1周； 4、正常使用：不低于24h； 5、支持触摸屏； 6、网络连接：支持WIFI连接，可接收病床分机、报警按钮的呼叫； 7、报警提示：支持音乐声和震动提示； 8、信息显示：支持显示呼叫的房床号及患者等相关信息，可存储所有正在呼叫的信息； 9、信息查询：支持查询已处理的最近30条历史呼叫信息； 10、信息接收：支持设定接收全部或部分床旁交互终端的呼叫信息。 |
| 5 | 一览表播放屏 | 1、不低于50寸横屏显示，内置多媒体播放终端主板； 2、采用RJ45接口，TCP/IP网络协议通信。 3、▲采用一体机硬件及架构设计，为保障系统稳定运行，要求软/硬件为同一品牌。 二、基本参数： 1. ▲显示屏尺寸：≥50英寸 2. ▲处理器要求：CPU:64位四核，1.8GHZ;GPU:四核，600MHZ； 3. ▲内存要求：≥2GB 4. ▲外存储：≥8GB 5.操作系统：Android，且操作系统需为深度开发定制产品，稳定性高不易遭受病毒感染。 6.分辨率≥1920*1080 7. ▲亮度≥250cd/m² 8.音频格式:MP3/WMA/AAC 9.视频格式:MPEG-1/2/4/WMV/H.264/RM/DivX/FLV 10.视频接口：IN:HDMI/VGA/；OUT:LVDS 11.音频接口：Line-in；Line-out 12. ▲视角：垂直、水平可视视角均不小于178° 13. 支持获取HIS数据信息，可自动更新并显示床位一览和住院患者详细信息； 14. ▲智慧看板需支持按照不同的病区业务显示显示不同的内容，同时可根据病区需求由护士自行调整显示样式及显示模板； 15. 支持显示护理一览表显示功能，可实时显示系统中提供的病区的概况，展现常规护理内容，各病区可以自定义显示的护理内容：如血压、床边血糖、心电监护、24小时出入量、相应治疗、转科、出入量、雾化吸入等内容的相关床位，整体数据实时更新； 16. 支持列出交班详情，提供给护士自行编辑的模块以能显示患者护理特别注意事项，病人的各项状况，显示所需交班人员的列表。 17. 支持患者一览表功能，展示全院患者的床号、姓名、入院天数、主治医生等； 18.工作电压要求：220V50Hz 19.安装方式要求：壁挂/吊挂安装 20. 内含shineMediaPlayer播放软件 |
| 6 | IP网络寻呼主机 | 1、基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息； 2、▲采用≥7英寸的液晶显示屏，触摸式操作； 3、支持免提全双工对讲，对讲音频采样率不低于16KHz； 4、▲内置高清摄像头，支持与护士站主机双向可视对讲； 5、支持接收床位分机的增援呼叫，并实现全双工对讲； 6、▲支持对通话过程录音录像，并可本机查询播放录制的文件； 7、支持标准SIP协议，如果预存了家属的电话，则可实现一键呼叫家属； 8、支持远程在线升级软件。 |
| 7 | IP门口机 | - 功能要求： 1）病房门口安装，超薄设计提供护士定位、病房服务等功能； 2）▲基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息； 3）▲采用不小于10英寸的液晶显示屏，分辨率不低于1280x800像素； 4）▲支持与护士站主机全双工对讲，对讲音频采样率不低于16KH 5）支持获取HIS数据信息,自动更新并显示患者的姓名、性别、年龄、护理等级，以及医护人员的姓名和照片； 6）▲支持通过中控器与门灯、卫生间报警按钮进行连接。 7）支持远程在线升级软件； 8）▲支持POE供电、适配器独立供电、集中供电。 9）病房门口屏的界面颜色，风格可调整，信息内容可根据病区需求进行调整。 10）病房门口屏同时具备病区信息发布功能。 11）病房门口屏可与HIS系统对接显示，房间号、床号、责任医护、探视时间等信息，无接口情况下可手工维护。 12）病房门口屏可对患者隐私信息进行脱敏处理。 13）病房门口屏可实现病区健康宣教视频的播放 14）病房门口屏需要支持（≥4色）门灯组件。 15）医护人员在床头进行输液提醒设置完成时，门口屏幕自动切换至输液显示模式，显示患者的输液进度。（提供演示） 16）病房门口屏可根据操作情况，自动切换至探视模式、输液模式、呼叫模式的界面显示。 二、基本规格： 17、▲CPU：A64，四核 ARM Cortex A53，1.3GHZ； 18、▲GPU：2核Mali400； 19、▲内存≥1GB； 20、▲外存储≥8GB； 21、系统：Android； 22、▲屏幕尺寸≥10英寸； 23、▲屏幕分辨率≥1280*800； 24、屏寿命：≥20000hrs； 25、数据接口：10/100Mbps； 26、触摸参数：电容触摸（支持10点触摸） ； 27、音频格式：MP3/WMA/AAC； 28、高清视频格式：RMVB/AVI/MPG/MKV/VOB/MP4； 29、图片格式：JPEG/BMP/PNG； 30、整机额定功率：≤8W； |
| 8 | IP床位分机 | 一、功能要求 1）▲基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息； 2）床头医疗带安装，提供呼叫对讲、住院信息交互等功能； 3）▲支持全双工对讲，对讲音频采样率不低于16KHz； 4）床位分机支持输液提醒功能（提供演示）。 5）▲床位分机支持入院提醒功能，能实现自动播报入院需知，可在床头分机进行住院患者签字（提供演示）。 6）支持请求增援、服务评价、住院费用查询、药费详单查询； 7）支持显示患者的姓名、性别、年龄、入院时间、床位号、责任医生姓名、责任护士姓名、护理等级、饮食类型、过敏类型、诊断信息等内容，显示界面可灵活改变，适应我院不同时期或不同科室的需求； 8）支持通过中控器与门灯、卫生间报警按钮进行连接。 9）▲采用POE供电方式，安全性能高； 10）▲支持本机IP地址冲突时提示； 11）▲要求支持护士定位功能，护士定位时，门灯能进行提示，同时在走廊屏显示护士的定位信息。 12）病房呼叫对讲终端设备需配备呼叫手柄，为保证卧床患者拾音清晰呼叫手柄需含麦克风以保障对讲质量 13）支持远程在线升级软件。 14）床位分机支持护理信息提醒功能，如：测量体温、服药提醒业务。 15)床头呼叫终端要具有呼叫、定位、增援、结束等独立的物理按键，以提高终端设备的稳定性。（要求演示） 16) 在床头呼叫终端或卫生间紧急呼叫按钮发起呼叫时病房门口终端、走廊屏、护士站呼叫主机都要进行相应呼叫信息显示。 17) 床头呼叫终端发出增援指令时，门灯、病房门口终端、走廊屏、护士站呼叫主机、值班分机都要进行相应信息显示。 18) 护理呼叫系统后台可定义接受呼叫有效时长、呼叫音量、呼叫次数。 19) 患者床头呼叫终端可设置多时段音量控制、多时段开关屏控制、多时段亮度控制（要求演示）。 20) 呼叫终端的电子屏采用全触摸设计，支持用于其他信息化服务。在停止信息化服务操作后，默认显示电子床头卡信息内容。 21) 患者可以通过触摸呼叫终端，查询自己住院费用，分时间显示费用明细（提供演示）。 22) 护士可以通过患者床头呼叫终端调出入院须知，患者阅读后可通过床头呼叫终端进行签名，签名后的入院须知可导出并打印。 23) 护士可通过呼叫终端输入工号和密码，登录至护士操作页面，护士可通过触摸床头呼叫终端自动测试出滴速，设置患者输液量，进行输液倒计时，即将完成输液时进行提醒。 24) ▲ 病床呼叫终端具有消息推送功能，患者的治疗内容可定时提示。 25）病房呼叫对讲终端设备提供针对住院患者的健康宣教功能，视频宣教内容可以文字、图片、视频等方式进行宣教（提供演示） 技术参数： 26、▲CPU不低于：四核1.3GHZ，64位 27、▲GPU不低于：ARM MaLi400MP2 GPU 双核GPU 28、▲内存不低于：DDR3 1GB 29、▲网卡不低于：100M 30、显示：LVDS驱动 31、▲外存不低于：EMMC，8G 32、系统：Android 33、▲尺寸：≥7英寸 34、触摸：电容触摸屏，全触摸设计 35、手柄：人体工学手柄，独立呼叫按键，连线可伸缩 36、控制：远程控制 37、通讯接口：RJ45 TCP/IP协议 38、屏幕亮度：可以按照不同床位、时间段进行设置 39、供电方式：POE供电或者单独适配器供电 40、提示音：提示类型≥8种 41、按键：呼叫键、增援键、定位键、结束键 42、满载功率：≤5W 43、工作电压：DC 12V（适配器），POE供电36V 44、屏寿命：＞5万小时 45、工作时间：可7x24小时不间断工作 46、安装：可适用各种尺寸治疗带 47、消毒：设备支持医用消毒 |
| 9 | 门灯 | 1、安装病房门上方，每个房间一各； 二、基本规格： 2、可根据病房呼叫服务状态进行不同颜色的灯光提示，能够至少显示四种颜色，状态支持常亮和闪烁 |
| 10 | 防水按钮 | 1、卫生间紧急呼叫按钮，支持拉绳和按钮报警。 基本规格： 2、要求采用标准86盒结构设计；方便安装内部电路板做三防漆处理，具备防潮功能，满足卫生间、浴室使用需求、配备明亮的大红按键以及独立按键拉绳 3、当按下呼叫器按键时，门灯常亮； 4、可以根据医院需求定做带拉绳形式； 5、具备防泼溅相关要求。 外观尺寸：86 x 86 x 40 mm 接线端口：两针基座 功率（W）：≤0.125W 工作电压：DC 5V 其他：拉绳、防水 安装方式：标准86盒安装方式 使用寿命：＞5000次 工作时间：可7x24小时不间断工作 面板：亚克力触摸式按键式 |
| 11 | 走廊显示屏 | 1、病区走廊区域安装； 走廊信息屏支持显示病区信息、日期、时间、探视时间、温馨提示等 当患者通过床头呼叫屏发起呼叫时，走廊信息屏同步显示，例如：“1015床呼叫” 基本规格： 2、双面4屏结构：4片 16寸屏。 3、显示控制板：≥1GB DDR3L内存， DDR64位，四核，1.5GHZ处理器 4、显示分辨率：不低于1366*768 5、网络：100Mbps 6、音频：Line-out，需内置8欧5瓦音箱，也支持外接吸顶音箱系统 7、整机功率：≤50W 8、通讯接口：RJ45，支持TCP/IP协议 9、内含shineMediaPlayer播放软件 |
| 12 | 控制器 | 1、、医疗带安装，每个房间一个； 2、、基本规格：配置供电器供电；此控制单元支持需满足本病房内至少3个床头呼叫屏、1个门口屏、1个卫生间按钮、1个门灯的接入； 可同时为床头分机/门灯、卫生间紧急呼叫按钮POE供电；通讯接口：RJ45； |
| 13 | 供电器 | 1、给控制器供电，每个房间一个； 2、基本规格： 专为控制器供电的设备 保护要求：需具备过压保护、过温保护、过流保护、短路保护 过热保护要求：模块表面温度在80°C（±4°C），需进入过热保护 |
| 14 | 功放 | 1、麦克风输入：2路 2、线路输入：2路 3、输出功率：40w-60w 4、输出阻抗：4-16欧/100V 5、频率响应：40-18KHz 6、总谐波失真：≤0.2%（额定输出功率时） 7、供电电压：200-240V |
| 15 | 喇叭 | 1、喇叭单元6.5寸； 2、功率大小3-6W； 3、定压输入70-100v |

### UPS系统

| 1 | 监控机房UPS主机 | 1、容量：三进三出 30KVA； 2、工作方式：在线式； 3、输入功率因数：满载>0.99； 4、输出功率因数： 0.9； 5、整流输入频率范围 (Hz)：40~70； 6、输入电压范围：138V~485V; 7、输出电压（Vac)：380±1%； 8、波形失真度：线性负载下THD<3%。 9、过载能力：105%<负载≤110%时，60min后转旁路，110%<负载≤125%时，10min后转旁路，125%<负载≤150%时，1min后转旁路。 10、旁路过载能力：输出125%额定电流以下能长期带载。 11、整机效率≥95%。 12、电池节数:12V电池可在30-44节可调。 13、应提供CB，CE,CQC（政府节能认证），泰尔认证，抗震认证，产品彩页。（在投标文件技术响应表中注明装订页码） |
| --- | --- | --- |
| 2 | 信息机房UPS主机 | 1、容量：三进三出 40KVA； 2、工作方式：在线式； 3、输入功率因数：满载>0.99； 4、输出功率因数： 0.9； 5、整流输入频率范围 (Hz)：40~70； 6、输入电压范围：138V~485V; 7、输出电压（Vac)：380±1%； 8、波形失真度：线性负载下THD<3%。 9、过载能力：105%<负载≤110%时，60min后转旁路，110%<负载≤125%时，10min后转旁路，125%<负载≤150%时，1min后转旁路。 10、旁路过载能力：输出125%额定电流以下能长期带载。 11、整机效率≥95%。 12、电池节数:12V电池可在30-44节可调。 13、应提供CB，CE,CQC（政府节能认证），泰尔认证，抗震认证，产品彩页。（在投标文件技术响应表中注明装订页码） |
| 3 | 蓄电池 | 12V100AH |
| 4 | 电池柜 | A64 |
| 5 | 监控中心UPS配电箱柜 | 施耐德、ABB、西门子产品系列开关，GBL柜体，具有电流、电压显示及电源指示灯,颜色与服务器机柜一致 |
| 6 | 弱电机房配电柜 | 施耐德、ABB、西门子产品系列开关，GBL柜体，具有电流、电压显示及电源指示灯,颜色与服务器机柜一致 |
| 7 | 监控中心配电柜 | 施耐德ABB、西门子产品系列开关，GBL柜体，具有电流、电压显示及电源指示灯,颜色与服务器机柜一致 |
| 8 | 照明维修插座电线 | ZRBVR2.5mm² |
| 9 | 工业连接器 | IEC-309 单相16A |
| 10 | 电源线 | WDZA-YJY-1.0KV-5*10 |
| 11 | 电源线 | WDZA-YJY-1.0KV-4*50+1*25 |
| 12 | 电源线 | WDZB-BYJ2*2.5+RYJ1*2.5 |
| 13 | 电源线 | WDZA-YJY-1.0KV-3*4 |
| 14 | 电源线 | WDZA-YJY-1.0KV-5*4 |

### 能耗计量系统

| 1 | 管理电脑 | Intel i5/SATA 500G硬盘/4GDDR3内存/20寸液晶/独立显卡512M，正版Windows操作系统 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 能耗计量软件 | 管理本地计费网络，支持M-BUS网络计费产品。能耗管理检测，统计，图形化监视、检测点查询、多种费用管理、开放计费类型、报表管理查询、报 表 输 出、设备故障报警、日志查询功能、多级权限管理、数据备份功能等。 |
| 3 | 区域管理器 | - 高速的ARM9处理器； 2） 10/100M 自适应以太网接口，2KV 电磁隔离； 3） 支持静态或动态 IP 获取； 4） 独立的 Console为USB接口； 5） 两路工作串口, 即2路RS-485接口版本, 或1路M-BUS和1路RS485接口版本； 6） 工作串口波特率： 1200~115200bps； 7） 工作串口的校验为： 无，奇、偶可设定； 8） 高精度RTC； 9） 内嵌大容量存储介质(2GB)，支持FAT16、FAT32文件系统； 10） 内置硬件看门狗； 11） 蜂鸣器报警提示； 12） 硬件恢复缺省网络参数； 13） 电压范围 +9V～+24V 直流； 14） 系统功耗低，全速允许功耗小于8W； 15） 环境大气压力：86～106kPa； 16） 工作温度: -20~+70 ℃ 17） 存储温度: -45~+85℃ 18） 坚固的金属外壳； 19） 专为工业环境设计，提供轨道附件（DIN rail ）； 20） 电磁兼容符合且高于国家机关办公建筑与大型公建建筑能耗监测系统导则要求 |
| 4 | 网络热水表 | 1、通信接口与协议：光电读头（标配） K——无通信 M——M-BUS接口：EN1434或CJ188 R——RS485接口：EN1434或MODBUS 2、供电方式：内置锂电池供电 RS485通讯需要DC12V供电 3、温度等级：T50 & T90 4、防护等级：IP65 压力等级：PN16 5、量程比：R100（默认），R160（可选价格另议） 精度等级：二级 6、安装方式： H/V（垂直或水平） 7、安装环境：B（安装在室内） 8、敏感度等级：U5,D3 9、电磁环境：E1（住宅、商业和轻工业） 10、管段：黄铜 注：通讯接口及协议，温度等级为可选项 |
| 5 | 网络冷水表 | 1、通信接口与协议：光电读头（标配） K——无通信 M——M-BUS接口：EN1434或CJ188R——RS485接口：EN1434或MODBUS 2、供电方式：内置锂电池供电 RS485通讯需要DC12V供电 3、声道数量：4声道 4、温度等级：T50 & T90 5、防护等级：IP65 压力等级：PN16 6、量程比：R100（默认），R160（可选价格另议） 精度等级：二级 7、安装方式： H/V（垂直或水平） 8、安装环境：B（安装在室内） 9、敏感度等级：U5,D3 10、电磁环境：E1（住宅、商业和轻工业） 11、管段：铸铁 注：通讯接口及协议，温度等级为可选项 |
| 6 | 网络三相电表 | RS485总线通讯，Modbus RTU协议；等级1.0级；7位LCD显示器；电路回路功耗：≤1.0W 5VA； 搭配FMU09，支持读取：总有功电度 1.5(6)A、3(6)A、5(20)A、10(40)A、10(60)A、15(60)A、20(80)A、 30(100)A |
| 7 | 六类非屏蔽网线 | 六类 非屏蔽线缆十字芯 23AWG CMR |
| 8 | 通讯线 | RVVSP4*1.0 |
| 9 | 辅助材料 | 系统相关附材一批 |

### 机房工程

| a）、装饰装修系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 天花吊顶工程 |  |  |
| 1 | 顶面防尘防潮漆 | 防尘防潮涂料，二遍成活 |  |
| 2 | 顶面防静电处理 | 防静电处理，二遍成活 |  |
| 3 | L型压边条 | L型 |  |
| 4 | 吊顶龙骨安装 | U50 |  |
| 5 | 铝合金方形微孔吊顶 | 600*600*0.8 微孔铝扣板 |  |
| 6 | 吊杆 | 10#螺杆 |  |
| 7 | 吊杆连接件 | 配套 |  |
| 8 | 保温棉 | 厚度20mm，像塑板 |  |
|  | 地面工程 |  |  |
| 9 | 地面防尘防潮漆 | 防尘防潮涂料，二遍成活 |  |
| 10 | 地面防静电处理 | 防静电处理，二遍成活 |  |
| 11 | 防静电架空活动地板 | 600*600*35mm；支架高300mm。 |  |
| 12 | 安装地板支架 | 标准支架，与主材配套 |  |
| 13 | 地面保温棉 | 厚度20mm，像塑板 |  |
| 14 | 踢脚线（不锈钢） | 高100mm，拉丝不锈钢，含基层 |  |
| 15 | 静电地板安装沿边支架 | 4*40角铁，并刷防锈漆 |  |
| 16 | 搬运斜坡、台阶 | 斜坡做防滑处理 |  |
|  | 墙柱面工程 |  |  |
| 17 | 墙面防尘防潮漆 | 防尘防潮涂料，二遍成活 |  |
| 18 | 墙面防静电处理 | 防静电处理，二遍成活 |  |
| 19 | 彩钢板贴面 | 单面，0.6mm彩钢板饰面，内衬12mm防火石膏板 |  |
| 20 | 轻钢龙骨 | C75，轻钢 |  |
| 21 | 保温棉 | 岩棉，防火、保温、吸音 |  |
|  | 门窗工程 |  |  |
| 22 | 甲级钢质防火双开门 | 双开门、1500*2200；耐火时间≥1.5H，含闭门器、顺位器、防火门锁等五金配件 |  |
|  | 基础工程 |  |  |
| 23 | 防水堤坝 | 高50mm |  |
| 24 | 机房应急排水管，排水阀 | 50PVC管，50产球阀等 |  |
| 25 | 设备承重支架（机柜、配电柜、UPS主机、空调） | 10#槽钢制作，刷防锈漆，具体尺寸按现场实际情况确定 |  |
| 26 | 蓄电池承重支架 | 10#槽钢制作，刷防锈漆，具体尺寸按现场实际情况确定 |  |
| 27 | 地板吸盘 | 双抓 |  |
| 28 | 电子驱鼠器 | 覆盖范围大于200平方米 |  |
| b)、供配电系统 |  |  |  |
| 29 | UPS输出柜 | GBL型，防火玻璃门，双层挡板，具体空开配置参见项目情况设计 |  |
| 30 | 微模块精密列头柜 | 1、断路器采用施耐德、ABB、西门子产品系列，并提供元器件厂家出具的原厂直供证明。（在投标文件技术响应表中注明装订页码） 2、实时监测主路电压、电流、功率、功率因数、电量和开关状态；支路电压、电流、功率、电量、负载率、开关状态。 3、采用7寸液晶彩色触摸屏，单屏管理所有供配电部件、一个触摸屏可显示配电模拟图。 4、提供CE证书和9烈度抗震性能证明材料。（在投标文件技术响应表中注明装订页码） 5、1*160A/3P输入+24*40A/1P输出。 |  |
| 31 | UPS输出电缆 | WDZA-YJY-1.0KV-4X50+1X25 |  |
| 32 | UPS输入电缆 | WDZA-YJY-1.0KV-4X70+1X35 |  |
| 33 | 精密空调电缆 | WDZA-YJY-1.0KV-5X10 |  |
| 34 | 服务器机柜线缆 | WDZA-YJY-1.0KV-3X4 |  |
| 35 | 照明线缆、维修插座线缆 | WDZB-BYJ-2X2.5+RYJ-1X2.5 |  |
| 36 | 嵌入式格栅灯 | 600*600三管(14W)嵌入式格栅灯 |  |
| 37 | 嵌入式格栅灯 | 600*600三管(14W)嵌入式格栅灯(带应急照明) |  |
| 38 | 安全出口指示灯 | 国标 |  |
| 39 | 86型开关 | 双联单控板把开关 |  |
| 40 | 维修插座 | 二眼带三眼，10A |  |
| 41 | 86型底盒 | 86型，国标 |  |
| 42 | JDG20管 | 壁厚1.5mm，含连接件 |  |
| 43 | 金属软管 | φ20 |  |
| 44 | 强电槽式桥架 | 150*75含桥架托架等配件 |  |
| 45 | 弱电网格桥架 | 400*100含桥架托架等配件 |  |
| 46 | 配件 | 配套 |  |
| c)、防雷接地系统 |  |  |  |
| 47 | 铜排带 | 40*4 |  |
| 48 | 铜带 | 100*0.3铜带 |  |
| 49 | 绝缘端子 | 6cm |  |
| 50 | 接地线 | ZRBVR4mm2 |  |
| 51 | 接地线 | ZRBVR6mm2 |  |
| 52 | 接地线 | ZRBVR16mm2 |  |
| 53 | 接地线 | ZRBVR35mm2 |  |
| 54 | 接地端子箱 | 定制 |  |
| 55 | 其他附件 | 固定螺丝/线耳/焊条/固定码/支架等 |  |
| d)、精密空调系统 |  |  |  |
| 56 | 行级精密空调（内外机） | 1、风冷行级空调：制冷量≥25KW，风量≥5000m³/h，含加热加湿功能； 2、采用高效工业用直流变频涡旋压缩机，R410A环保制冷剂，室内风机采用高效节能无级调速EC风机； 3、室内机的强电模块采用整体抽拉式维护模式，弱电模块(包括电源模块、辅源模块，主控模块等)可实现插拔维护，降低维护难度； 4、精密空调控制器采用7寸LCD触摸真彩屏； ▲5、具有低载除湿功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险，提供权威第三方测试报告证明；（在投标文件技术响应表中注明装订页码） 6、精密空调厂家拥有获得CNAS或GMPI认可的专业焓差实验室或授权的国家重点实验室，并可提供证书证明；（在投标文件技术响应表中注明装订页码） 7、精密空调产品需具备等同于欧美高端市场要求的电气兼容性和安规设计标准，满足CE认证，提供第三方认证证书证明；（在投标文件技术响应表中注明装订页码） 8、、按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，精密空调产品通过8、9级烈度结构抗地震考核，提供第三方抗震性能检测合格证书；（在投标文件技术响应表中注明装订页码） 9、、精密空调产品符合中国节能产品认证，提供认证证书。（在投标文件技术响应表中注明装订页码） ▲10、要求精密空调与机柜为同一品牌 |  |
| 57 | 空调监控卡 | 监控系统需要网口监控，TCP/IP协议采集需选配 |  |
| 58 | 制冷剂 | 制冷剂-R410A |  |
| 59 | 室外机支架 | 定制 |  |
| 60 | 铜管 | 铜管组件暂定60M-(含工程辅料) |  |
| 61 | 附材 | 精密空调输入电缆、内外机铜管、保温棉、支架、制冷剂、通信线缆、外机电源线 |  |
| e)、微模块系统 |  |  |  |
| 62 | 机柜 | 1、机柜采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板。 2、机柜表面喷涂喷粉厚度不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。 3、按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核，并提供第三方权威机构测试报告。（在投标文件技术响应表中注明装订页码） 4、▲机柜在长期承重情况下各部件不变形弯曲，整体静载重量>2300KG，提供第三方权威机构测试报告。（在投标文件技术响应表中注明装订页码） 5、机柜采用四个万向滚轮，搬运方便，支持过坡角度≤10°。 6、机柜尺寸：600*1200*2000mm（宽深高），每个机柜包含束线圈、2个理线架、20U假面板、1对轻载滑道、1个全密封底板、2个PDU: 32A输入，输出：20*GB 10A+4*GB 16A ▲7、要求精密空调与机柜为同一品牌 |  |
| 63 | 侧门 | 适用于1200深2000高的机柜使用。 |  |
| 64 | 安装触摸屏机柜侧板 | 满足所有机柜 |  |
| 65 | PDU | 普通配电条，输入32A |  |
| 66 | 机柜顶部线槽 | 弱电机顶过线槽,适用于600mm宽机柜 |  |
| 67 |  | 强电机顶过线槽,适用于600mm宽机柜 |  |
| 68 |  | 弱电机顶过线槽,适用于300mm宽机柜 |  |
| 69 | 横跨线槽 | 强电横跨线槽，通用于1200通道，前门对前门。 |  |
| 70 | 固定层板 | 承载IT设备,适用于1000mm深以上的服务器机柜，可前后调节深度（660~850mm） |  |
| 71 | 盲板 | 机柜漏空挡板,保证机柜美观并防尘,适用于高端服务器机柜 |  |
| 72 | 理线槽 | 直接安装在U立柱安装孔上，用于管理水平走向的线缆，配合交换机使用 |  |
| 73 | 翻转顶棚模块 | 600宽全玻璃天窗，天窗应采用钢化玻璃材质，厚度不小于5mm。为保证通道亮度，玻璃材质透光率应不小于90%； |  |
| 74 | 翻转顶棚模块 | 300宽全玻璃天窗，天窗应采用钢化玻璃材质，厚度不小于5mm。为保证通道亮度，玻璃材质透光率应不小于90%； |  |
| 75 | 固定顶棚模块 | 用于600mm宽机柜，由两块侧板、一块托板、一块分隔板卡接组成，采用高强度A级优质碳素冷轧钢板，厚度为1.5mm |  |
| 76 | 全自动平移门(双开) | 自动平移门，门板由不小于1.3mm铝型材折弯而成，中间镶嵌钢化玻璃，钢化玻璃面积不小于98%，厚度不低于5mm，透光率不小于90％ |  |
| 77 | 节能照明模块 | 通道照明系统-LED灯 |  |
| 78 | 通道效果灯 | 安装在移门门框、在微模块报警时联动，需保证至少四种颜色，与紧急告警、重要告警、一般告警、提示告警进行联动，提供功能截图证明（在投标文件技术响应表中注明装订页码） |  |
| 79 | 空调尾框 | 100mm深前围框-适用于1100mm深柜体补齐到1200mm深场景 |  |
| 80 | 触摸屏 | 9.6寸触摸屏，每套微模块配置1台 |  |
| 81 | 智能一体化采集单元 | 1、模块内动环监控系统采用嵌入式监控系统，提供标准的北向SNMP接口，用于接入动环监控平台。嵌入式动环监控系统可实现对微模块内供配电、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、门禁等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采取颜色、声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件； 2、支持PAD（9.6英寸）和手机APP实时查看设备信息，实现近端移动运维； 3、配电监控： (1)本地监控屏幕提供模块级配电系统链路可视功能，提供配电系统设备运行状态及告警可视可定位功能，提供功能截图证明（在投标文件技术响应表中注明装订页码） (2)本地监控需能实现单机柜功耗以及单机柜电量占用情况的查看功能，并可提供功能截图证明（在投标文件技术响应表中注明装订页码） 4、制冷监控： (1)系统可实时、全面诊断空调运行状况，监控空调各部件（如压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等）的运行状态与参数 (2)行级空调需能提供冷媒容量预警功能，对冷媒容量进行自动检测并能提供泄漏状态告警，预防由于冷媒泄露导致的空调宕机，保证机房制冷系统稳定，提供功能截图证明（在投标文件技术响应表中注明装订页码） 5、门禁监控：与集中监控系统无缝集成，实现多门统一管理，支持刷卡、密码、指纹等认证方式。 |  |
| 82 | 温湿度传感器 | 温温湿度探头，温度和湿度的采集，液晶显示，支持RS232和RS485通讯，通过4个开关量接口监控第三方设备，可实现10个串联使用，兼容SNMP卡 |  |
| 83 | 烟感 | 多功能传感器：烟感/温度/湿度检测 |  |
| 84 | 网络半球机 | 300万带POE红外半球网络摄像机 |  |
| 85 | 微模块智能插座 | 4口POE插座 |  |
| f)、环境监控管理系统 |  |  |  |
| 86 | 监控管理软件 | 监控系统软件，内含100个设备授权数量 |  |
| 87 | 智能一体化采集单元 | 可接固定的8个干接点信号震动,漏水,烟感,门禁,门锁等相关传感器,可连接10个温湿度探头（EMS1000）,对机柜变化环境及状态进行监控。通过RS232串口可采集16条智能PDU.用户可定义输入信号接口8个，其中4个干接点、4个模拟量。2个RS485串口监控第三方设备的状态，每个串口可以串接32台设备（Modbus协议），用户可定义2个干接点输出口，当环境状况发生变化时,可通过EMAIL ,短信通知管理员。具有网络接口及串口，方便组网。 |  |
| 88 | 温湿度传感器 | 温湿度探头，温度和湿度的采集，液晶显示，支持RS232和RS485通讯，通过4个开关量接口监控第三方设备，可实现10个串联使用，兼容SNMP卡 |  |
| 89 | 烟感 | 光电烟感探测器，DC24V供电/监测面积20平方米/继电器输出 |  |
| 90 | 8网络硬盘录像机 | 2盘位,8路接入 |  |
| 91 | 录像机硬盘 | 2*8T 硬盘录像机配套 |  |
| 92 | 水浸探头 | 非定位式水浸传感器 |  |
| 93 | 水浸线 | 10m水浸绳 |  |
| 94 | UPS输出配电柜电量仪监测模块 | 电量仪提供Modbus协议 |  |
| 95 | 蓄电池采集触控屏 | 本地显示每组单体电池电压等参数信息 |  |
| 96 | 电池采集模块 | 采集电池的单体电池的电压、内阻、温度数据。 |  |
| 97 | 蓄电池数据汇聚模块 | 蓄电池组电压的在线监测、电池组电流的在线监测、集中DB-12模块的单电池参数，标准MODBUS通讯协议，RS485通讯接口 |  |
| 98 | 短信猫 | GPRS，短信报警器 |  |
| 99 | 交换机 | (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆Combo SFP,4个万兆SFP+,PoE+,含2个交流电源) |  |
| 100 | 配件 | 配套 |  |
| 101 | 可视化运维管理系统 | 一、系统管理 (1) 基于SaaS模式或本地部署的服务型系统;本系统授权管理对象为500个。 (2) 灵活根据不同的权限定义用户和用户组。 (3)可自定义设备管理属性。 二、设备信息管理 (1)可方便快捷查询现场设备属性信息。 (2)可在工作现场通过移动端扫描二维码标识查询现场设备属性信息。 (3)设备属性信息应能兼容PDF、CAD、MP4等常用文件格式。 (4) 实现文档单个关联或自动关联到具体的设备的功能。 (5)不同业务部门及人员按照其权限,可基于相同云端信息，不会产生歧义和信息脱节。 三、设备运维管理 （1） 向运维人员提供详细的运维信息，至少包括图纸、操作手册、应急预案、维修记录等，以便快速处理运维事项，避免人为操作错误。 （2）可在工作现场通过移动端扫描二维码标识查询现场设备运维信息、运维图纸等。 （3） 设备运维信息应能兼容PDF、CAD、MP4等常用文件格式，实现文档单个关联或自动关联到具体的设备的功能。 （4） 录入和现场自动检查设备维保时间，在维保到期前邮件预警。 （5） 快速查询设备型号、规格和技术参数等信息，方便运维人员现场解决问题。 （6） 可发布巡检，盘点等工作任务，并以列表形式展现所有已完成/未完成的任务，点击详情可以查看本次任务的巡检/盘点 清单，在系统中完成盘点、巡检、抄表的工作记录电子化。 （7）可在系统中完成工单报修，派单，关单，评分等工作记录电子化； （8）超期工单需先填写超期理由后才能执行，系统提供超期工单报表。 （9）报修时提供常见故障清单，用户可以直接选择。 （10）工程师在填写理由后可以进行退单操作，系统提供退单理由报表。 四、系统链路管理 （1）根据设备、系统查询运维链路关系，根据地理位置查询所属设备。 （2）在后台可通过编码端变更维护对象的链路信息，自动更新链路树状图； （3）故障影响面查询； （4）可展示运维场景中，运维对象多点对多点的复杂链路关系。 五 软件资质 （1）软件必须拥有完整的知识产权证书，提供证书复印件。（在投标文件技术响应表中注明装订页码） （2）软件必须通过国家网络信息安全中心检测，提供检测证明。（在投标文件技术响应表中注明装订页码） |  |
| g)、网络安全设备 |  |  |  |
| 102 | 数据库审计 | 部署管理 | 1、同时支持旁路镜像部署模式和探针部署模式； |
|  |  |  | 2、在旁路镜像模式下，通过TAP、SPAN等技术将网络流量映射到审计设备，对数据库流量进行审计和告警；支持VLAN、上下行链路、冗余链路环境的审计，支持多端口组管理。 |
|  |  |  | 3、在探针模式下，通过探针将数据库的所有操作传送到审计设备；探针支持自动推送安装。 |
|  |  |  | 4、支持探针性能的限制，防止对数据库性能产生影响。 |
|  |  |  | 5、提供集中化管理平台，基于Web的管理方式和SQL管理接口，B/S架构模式。 |
|  |  |  | 6、▲支持审计平台分级部署，对多台审计设备可进行统一管理、审计事件统一查询、策略统一下发、报表统一生成等功能。 |
|  |  |  | 7、加载数据库审计系统后，不需要改变现有应用程序和数据库的设计，无需改变应用程序代码，无需应用做二次开发，编写接口等。 |
|  |  | 数据库类型 | 8、支持Oracle、SQL Server、MySQL、DB2、DM、Hive、Informix、Sybase、PostgreSQL、MariaDB、KingBase、GBase、hbase、优炫（UXDB）、greenplum、GaussDB（高斯）、tibero、MongoDB等数据库。(投标时要求提供软件功能截图) （在投标文件技术响应表中注明装订页码） |
|  |  |  | 9、▲支持从网络流量中自动发现数据库信息，并添加到审计平台；支持自动扫描IP地址段，发现数据库信息，并可添加到审计平台。 |
|  |  | 审计功能 | 10、实现SQL语句的细粒度审计，并记录详细的用户行为信息，包括该语句执行的时间、机器名、用户名、IP地址、交换机端口、MAC地址、客户端程序名以及SQL语句、执行结果、执行时长、返回行数、结果集等信息，对数据库操作进行审计，可对查询，新增，修改，删除等行为进行监控。 |
|  |  |  | 11、▲支持按数据库进行双向审计、单向审计策略配置，可根据数据库定制审计力度，双向审计支持结果集展示。 |
|  |  |  | 12、▲支持按数据库进行白名单、黑名单审计策略配置，按客户端IP、应用程序、数据库用户配置黑白名单，过滤审计流量，可降低探针网络带宽压力，减小审计存储压力。 |
|  |  |  | 13、实现数据库登录操作的审计，并记录详细的成功登录行为和失败登录行为信息，能够识别暴力破解等非法登录行为。 |
|  |  |  | 14、支持三层审计，支持J2EE的B/S下的三层审计；支持中间件：开源的tomcat、jboss 、商业的weblogic、webshere等；数据库审计系统可以精确的识别操作人，可以精确的识别来自于B/S架构的浏览器终端信息；能精确识别到操作人和应用程序账户，可以与现实真人互相匹配。 |
|  |  |  | 15、支持Oralce、MySQL数据库本地审计；支持客户端SSH隧道代理访问数据库审计；支持本地命令行访问数据库审计。 |
|  |  |  | 16、支持复杂网络环境下重复包、乱序包审计。 |
|  |  | 事件处理 | 17、▲提供审计事件审阅和自动审阅，自动审阅的审计信息后续出现将不需要再行审阅；依赖于审计信息的访问规则的单键生成,依赖于审计信息的订阅规则的单键生成； |
|  |  |  | 18、▲支持审计查询结果下载，自定义设置下载字段，下载审计查询的结果。 |
|  |  |  | 19、▲支持审计事件FTP服务器自动备份功能，备份记录支持恢复到平台。 |
|  |  |  | 20、SQL语句提供直译和意译的不同翻译引擎，从英文翻译成中文，增加易读性 (投标时要求提供软件功能截图)。（在投标文件技术响应表中注明装订页码） |
|  |  |  | 21、▲内置大数据搜索引擎，支持模糊检索，10亿条以上的数据检索速度要求在秒级别实现。 |
|  |  | 告警策略 | 22、对于疑似威胁的操作记录，能够基于会话进行追踪溯源，根据人（用户名、账户）进行追溯，在同一界面展现跟其相关的从登录、访问到退出的全过程。 |
|  |  | 分析与报表 | 23、定期自动生成：日、周、月、年度综合报表； |
|  |  |  | 24、▲生成的综合性分析报表，包括但不限于：数据库风险、客户端风险、规则风险分析；客户端工具分析、账号使用情况分析、权限变更分析、认证管理分析、SQL错误分析、SQL平均执行时长、执行次数最多、最少的SQL语句、DDL、DML、DCL分析报表、各维度时间趋势分析等。 |
|  |  |  | 25、支持按时间、范围、报表模板自定义生成报表； |
|  |  |  | 26、▲支持下载法规性报表，如SOX法案、PCI报表、等级保护报表； |
|  |  |  | 27、综合报表展现形式具有多样性，如使用表格、柱状图、饼状图、折线图等多种方式进行展现分析； |
|  |  |  | 28、所有报表都支持下载；文档支持格式：包括WORD\HTML\PDF\EXCEL等； |
|  |  |  | 29、定期生成的报表可配置邮箱，定时收取最新生成的报表。 |
| 103 | 日志审计 | ▲工作模式 | 1、独立完成审计日志采集，不依赖于设备或系统自身的日志系统； 2、审计工作不影响被审计对象的性能、稳定性或日常管理流程； 3、审计结果存储于独立存储空间； 4、自身用户管理与设备或主机的管理、使用、权限无关联； 5、提供全中文WEB管理界面，无需安装任意客户端软件或插件。 |
|  |  | ▲硬件规格 | 6、≥4个工作口，≥2个管理口，可扩展8个千兆数据采集集口或2个万兆数据采集口，≥1个console口，内存：≥8GB，磁盘：≥1T*2 ,双电源,1*CF卡。 |
|  |  | ▲处理性能 | 7、支持审计≥100个日志源； 8、平均处理能力（每秒日志解析能力EPS）≥4000EPS； 9、峰值处理能力（每秒日志解析能力EPS）≥5000EPS。 |
|  |  | 功能扩展 | 10、采用解决方案包上传对产品进行功能扩展，无需要代码开发。 |
|  |  | 日志收集 | 11、支持Syslog、SNMP Trap、OPSec、FTP协议日志收集； 12、支持使用代理(Agent)方式提取日志并收集； 13、支持目前主流的网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统等； |
|  |  | 日志分析 | 14、可以以日志等级进行过滤； 15、可以通过自定义配置将用户不关心的日志过滤掉； 16、支持对收集到的重复的日志进行自动的聚合归并，减少日志量； 17、支持可由用户定义和修改的日志的聚合归并逻辑规则； 18、将收集到的日志转发，当原始日志设备无法设置多个日志服务器时，可以通过本系统的日志转发功能将日志转发到其他日志存储设备； 19、支持对收集到的日志进行解析（标准化、归一化），解析规则可以根据客户要求定制扩展； 20、内置非法访问、可疑入侵、病毒爆发、设备异常、弱点针对等5大类50子类的安全分析场景 21、进行关联分析的规则可定制； |
|  |  | 地理安全系统 | 22、支持用地理地图展示来源威胁的趋势； 23、支持用地理地图展示目的威胁的趋势； 24、支持在地理地图上标注威胁事件的发生分布； 25、内置IP地址到经纬度的转换库； 26、支持以地理信息类进行统计的数据报表； |
|  |  | 告警功能 | 27、支持B/S模式管理，支持SSL加密模式访问； 28、按日期、时间、设备类型、日志类型、日志来源、威胁值、源地址、目的地址、事件类型、时间范围、操作对象、技术方式、技术动作、技术效果、攻击类型、地理城市等参数进行过滤查询； 29、支持用任意关键字对所有事件进行高性能全文检索； 30、支持可指定多个查询条件进行组合查询； 31、支持将查询的条件存储为查询模版，方便再次使用； 32、极高的日志高查询性能，支持亿级的日志里根据做任意的关键字及其它的检索条件，在秒级里返回查询结果。 |
|  |  | 应用性能日志监控 （APM） | 33、支持如下应用的性能监控（Windows、Linux、Aix、FeeBSD、HP-UX/Tru64、Max OS、Sun Solaris）、数据库（mysql、oracle）、应用服务器（weblogic、tomcat）、web服务器（apache）； 34、支持应用性能历史详情回溯查看； 支持如下性能监控参数 35、支持监控Windows操作系统如下参数：cpu使用率、内存使用率、磁盘使用率、网络发送流量、网络接收流量、网络发送接收总流量、交换区使用率、磁盘总使用率、进程数、线程数； 36、支持监控Linux操作系统如下参数：一分钟系统负载、5分钟系统负载、15分钟系统负载、cpu使用率、内存使用率、磁盘使用率、网络发送流量、网络接收流量、网络发送接收总流量、交换区使用率、磁盘总使用率、进程数、线程数 37、支持监控Mysql如下参数：查询缓存命中率、键缓存命中率、立即获得锁数、连接数、线程数、每秒SQL查询数、每秒发送字节、每秒接收字节； 38、支持监控Oracle如下参数：库缓存命中率、内存排序比率、词典缓存命中率、SGA数据缓存命中率、重做日志缓存命中率； 39、支持监控Apache如下参数：总访问数、写日志次数、每秒发送字节数、长连接数、关闭连接数、空闲活动数、查询DNS数、正在发送数、请求完成数、负载、等待连接数、总数据量、读操作数、工作线程数、空闲线程数、CPU占用率 40、支持监控应用服务器（tomcat、weblogic）如下参数：活动线程数、堆内存（已用）、守护线程数。 |
|  |  | 日志管理功能描述 | 41、可设置日志存储备份策略。包括系统日志保存期（天）、磁盘使用率百分比； 42、支持日志备份自动传送到远程服务器； |
|  |  | 告警功能 | 43、可预设置安全告警策略； 44、支持数据阀值设置，超过阀值将产生告警； 45、可以通过邮件、短信和屏幕显示进行告警； 46、支持自动防止报警信息在短时间内大量发送(告警抑制)； 47、具备报警合并和在一个时间段内抑制报警次数的能力。 |
|  |  | 综合查询及报表管理 | 48、内置合规性报表1000+种； 49、内置ISO27001、WEB安全等解决方案包； 50、内置完善的等级保护合规报表； 51、内置综合性自动化审计报告； 52、支持用户自定义报表； 53、自定义的报表支持多个统计维度的数据集合； 54、支持报表导出为PDF和Word格式文件。 |
|  |  | 用户管理 | 55、根据三权分立的原则和要求进行职、权分离，对系统本身进行分角色定义，如管理员只负责完成设备的初始配置，规则配置员只负责审计规则的建立，审计员只负责查看相关的审计结果及告警内容；日志员只负责完成对系统本身的用户操作日志管理； 56、系统自带自身管理日志； 57、注册用户资产时，提供自动发现识别能力； 提供一键式故障排除功能； 58、提供自助式的升级接口，支持对产品升级、规则升级。 |
|  |  | 部署方式 | 59、支持分布式部署； 60、支持集中式管理和升级模式； 61、支持分级管理模式； 62、采用B/S架构操作方式，无需客户端安装； 63、监控设备自身CPU、内存、磁盘等工作运行状况。 |
|  |  | 产品资质要求 | 64、具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。 |
|  |  | 实施要求 | 65、要求实施工程师具有OCP和CISP认证证书。 |
| 104 | 堡垒机 | 产品架构 | 1、▲软硬件一体化产品，采用标准1U机架式硬件结构； |
|  |  | 部署方式 | 2、旁路代理模式，不影响正常业务流量； 3、支持HA双机部署； 4、支持集群部署； |
|  |  | 管理架构 | 5、B/S架构，采用HTTPS方式远程安全管理，无需安装管理客户端； |
|  |  | 存储 | 6、系统设备自带本地存储功能，>=2TB的磁盘空间 |
|  |  | 内存 | 7、▲≥8GB |
|  |  | 网口 | 8、▲至少支持RJ45*4个千兆电口 |
|  |  | License | 9、▲提供200个主机/设备操作监控许可证书； |
|  |  | 并发会话数 | 10、▲图形并发会话数≥200 11、▲字符型并发会话数≥800 |
|  |  | 图形协议 | 12、RDP、VNC、X11等； |
|  |  | 字符型协议 | 13、SSH、TELNET、RLOGIN、AS400等； |
|  |  | 传输协议 | 14、FTP、SFTP等； |
|  |  | 数据库协议 | 15、ORACLE、MSSQL、Sybase、Mysql、DB2等； |
|  |  | 应用发布 | 16、HTTP(S)、VMware、Radmin、Pcanywhere等； |
|  |  | C/S方式 | 17、支持C/S菜单模式连接；支持C/S直连模式连接； |
|  |  | 运维监控 | 18、支持运维操作实时监控； 19、支持运维操作实时阻断； 20、支持运维操作视频回放，回放视频支持离线下载及离线回放； 21、回放视频支持快进、进度条拖动； 22、支持根据操作指令定位回放； 23、支持运维操作指令、指令回显查看及导出； 24、支持RDP会话键盘、鼠标、窗口标识记录 |
|  |  | 运维检索 | 25、支持历史会话检索，检索条件支持灵活组合查询； 26、支持系统日志检索；支持检索结果的二次检索； 27、支持检索结果导出，且支持加密导出； 28、检索支持多个标签页； 29、支持检索模板配置； |
|  |  | 运维报表 | 30、内置多种运维审计报表； 31、支持自定义报表模板； 32、支持按日、周、月周期性自动报表； 33、支持报表邮件发送； 34、支持报表水印及Logo配置 35、支持HTML、DOC、PDF、RTF、XLS、ODT格式； |
|  |  | 系统角色 | 36、内置超级管理员、配置管理员、审计管理员、密码管理员、系统审计员、系统管理员、运维用户等角色； 37、支持角色模块的管理/访问限制； |
|  |  | 身份认证 | 38、支持多种认证方式灵活组合； 39、支持多种认证方式下认证的优先级配置； 40、支持多种认证方式下配置全部认证或任一认证； 支持多种认证方式指定密码分割及密码长度； |
|  |  | 安全策略 | 41、支持账号密码长度限制； 42、支持密码使用周期限制； 43、支持密码复杂度配置； 44、支持账号登录失败过多自动锁定功能； 45、支持账号自动解锁功能； 46、支持开始登录验证码； |
|  |  | 账号管理 | 47、支持账号批量导入； 48、支持用户账号头像配置； 49、支持用户账号认证方式指定； 50、支持生成随机密码； 51、支持首次登录强制改密； 52、用户账号支持直接继承其他账号权限及配置； 53、支持用户账号同一时间只能在一个IP登录； 54、支持用户账号绑定第三方认证账号； 55、支持指定账号有效期； 56、支持账号客户端登录限制； 57、支持管理员主机管理范围限制； 58、支持用户组管理，可配置多级组，支持树状无限级分组管理； |
|  |  | 主机管理 | 59、支持主机批量导入； 60、支持Windows、Linux、Unix、AIX、AS400、Cisco、H3C、Huawei、Ruijie等设备类型； 61、支持自定义设备类型； 62、支持自定义协议及端口； 63、支持主机命令提示、行号切换命令、切换密码提示、登录名提示、登录密码提示、登录成功提示、换行符等配置； 64、支持应用发布服务器指定； 65、支持主机同一时间只允许一个运维用户访问； 66、支持主机自动发现添加功能； 67、支持主机组管理，可配置多级组，支持树状无限级分组管理； |
|  |  | 配置管理 | 68、支持系统配置手动及周期性自动备份；/69、系统备份文件支持本地保存与FTP上传； |
|  |  | 时间配置 | 69、支持系统时间配置； 70、支持配置NTP服务器自动同步； |
|  |  | 超时设置 | 71、支持WEB页面超时设置； |

### 楼宇自控系统

| 1 | 管理电脑 | i5-8400 8G 128GSSD 1T 2G独显，21.5英寸显示器 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 打印机 | 彩色激光 |
| 3 | 交换机 | 24口千兆交换机 |
| 4 | 系统软件 | 1.高兼容性：支持BACnet、Modbus、OPC、Lonworks（不允许通过网关转换） 2.跨平台，基于JAVA 的软件 3.大数据互享：企业级的数据库MS-SQL，Oracle，DB2，MySQL 4.可扩展能力：支持二次开发 5.基于Web 的系统架构和应用扩展。 6.支持不低于10000点数据。 |
| 5 | 网络控制器（已含底座及电源） | 1.处理器（CPU）：TI AM3352 @ 1000MHz ARM® Cortex™-A8 2.内存（RAM）：1GB DDR3 SDRAM 3.闪存（Flash）：可移动micro-SD 卡，4GB（数据与硬件分离） 4.USB Type-A 接口×1（用于数据备份与迁移） 5.10 / 100 MB 以太网口×2 6.RS-485 接口×4 7.支持数据点不大于2500点。 8.同时支持Lonwork（包括FTT10A 和IP 驱动）、BACnet（包括MS/TP、IP Server 和IP Client 驱动）、MODbus（包括RTU、ASCII、TCP 的Master 和Slave 驱动）、SNMP、KNX。 |
| 6 | 通讯终端模块 | 网络终端模块，lonworks FTT10 |
| 7 | 串口服务器 | 1、支持1个独立的RS-422或RS-485串口/TCP/IP, 2、支持1200～115200波特率 3、硬件流控CTS/RTS。 4、1KV网络浪涌保护 |
| 8 | VRF系统集成 | 标准的BACnet MS/TP&Lonworks&Modbus RTU |
| 9 | 能源管理系统集成 | 标准的BACnet MS/TP&Lonworks&Modbus RTU |
| 10 | 直接数字控制器 | 可编程控制器，（24V AC供电）,10MHZ,3DI，4UI，3AO，8DO |
| 11 | I/O模块 | 1、电源：24VAC ，50/60HZ 2、I/O点位支持：不低于10DI 3、外壳等级不低于IP10 |
| 12 | 直接数字控制器 | 1、电源：24VAC ，50/60HZ 2、I/O点位支持：不低于4UI,4DO 3、支持扩展模块 4、外壳等级：不低于IP10 |
| 13 | I/O模块 | 1、电源：24VAC ，50/60HZ 2、I/O点位支持：不低于16DI,4DO 3、外壳等级：不低于IP10 |
| 14 | DDC控制箱(含变压器等) | 根据配置，非标订制，内含：继电器、空开、变压器等，H*W*D=1000*800*200 |
| 15 | DDC控制箱(含变压器等) | 根据配置，非标订制，内含：继电器、空开、变压器等，H*W*D=700*500*200 |
| 16 | 压差开关 | 1、监测范围：0-1000Pa可调，开关量信号；触点：SPDT干接点；接线：螺纹头；环境温度：使用，-30...+80 ℃；存储,-40...+80 ℃；介质：空气和隋性气体 2、防护等级：IP54 3、膜材料硅 |
| 17 | 风管温度传感器 | 1、温度输出：1.8K热敏电阻，带接口；探测范围：-40℃--150℃(302℉)；精度:±0.2℃；安装:风管安装；探针长度:100mm；探管材料;不锈钢 2、防护等级：IP65 |
| 18 | 一氧化碳传感器 | 1、量程：0~100 ppm(另 0~200 或 0~400 ppm 可选)；电源：12.5~35VDC；输出：4~20mA (二线)；工作环境：0~50°C，0~90%RH；存储温度：-5~ 55°C；外壳：ABS+PC，UL94V-0 2、防护等级：IP33 |
| 19 | 防冻开关 | 防冻开关，1.7-15摄氏度，单刀双掷，自动复位 |
| 20 | CO传感器 | 1.输出信号：2-10VDC/4-20mA 2.测量范围：0-250ppm 3.响应时间 <45 秒 (达到稳定值的90%) |
| 21 | 液位开关 | 1.负载：250V 16A 工作电流：8A 2.工作温度：0～80℃ 3.机械寿命：5×100000 次。 |
| 22 | 室外温湿度传感器 | 1.温度元件：NTC20K 2.测量温度范围-30-50℃，测量湿度范围:5～95%rh 3.输出信号：0～1V/0～10V 4.工作温度范围-25～70℃，工作湿度范围 5～95%rh,无冷凝。 |
| 23 | 风阀控制（开关型） | 电源：24VAC，扭距：10Nm，浮点/开关控制，可现场手动控制，带反馈 |
| 24 | 风阀执行器辅助开关 | 1.风阀执行器辅助反馈开关 2.扭矩：10NM |
| 25 | 水阀（调节型） | 二通阀，PN25，DN40，Kv25，螺纹连接，模拟调节，24Vac |
| 26 | 数字信号线 | RVVS2*1.0 |
| 27 | 模拟信号线 | RVVSP2*1.0 |
| 28 | 通讯总线 | RVVSP4*1.0 |
| 29 | 电源线 | BV2*1.5+BVR1.5 |
| 30 | 网线 | Cat6-4PrUTP |

### 注：服务要求

1、▲中标后签订合同前，提供多媒体系统、排队叫号系统、信息导引及发布系统、病房护理对讲系统、UPS系统、机柜系统针对本项目的三年原厂售后服务承诺函，中标后若中标供应商不能提供相关产品（系统）原厂服务承诺函原件的，而只有中标供应商的质量保证和服务承诺书的，则相应产品合同金额15%的余款在质保期结束付清。

### 2 楼宇自控系统、能耗计量系统需和医院原有系统集中管理。

## 五、项目服务标准

5.1 服务标准：三年硬件免费保修、三年原厂商上门免费服务。

5.2 服务期限：三年

5.3 服务效率：质保期内出现故障，在接到电话后2小时内响应，4小时内到达现场，最迟12小时内解决问题，对不能及时解决问题的，须提供相应的备机供用户使用。

5.4 本项目中标人应在项目验收前提供所有的零配件及耗材至招标人仓库，以便招标人能在质保期内维修时随时能用上，在质保期结束后，招标人将所有零配件及耗材归还给中标人。

## 六、商务要求

6.1 项目质保期要求：三年

6.2 售后技术服务要求：三年硬件免费保修、三年原厂商上门免费服务

6.3 付款方式：签订合同后支持30%合同款，验收合格后支付 67 %合同款，余款 3 %转为质保金保修期满后一个月内付清。

6.4 交货时间：合同签订后90天内完成：交货地点：青田县人民医院

6.5本项目所有设备报价已包含该设备的安装集成费用。

6.6验收时，中标人须向采购人提供验收资料。验收资料包括：中标通知书复印件、合同复印件、设备清单、设备使用说明书、安装记录、自检合格报告、验收报备单。以上资料须装订成册，一式三份。

6.7本招标需求中标明▲的条款为实质性重要指标，其他都属于非实质性一般指标。

## 七、工期及供货地点要求

8.1 工期要求：90天

8.2 供货（安装）地点要求：青田县人民医院

- 八、其他要求

8.1功能演示：提供现场排队叫号系统、信息导引及发布系统、病房护理对讲系统功能演示。

8.2▲ 中标人在中标后5个工作日内要派技术人员到采购人处将所要求演示的产品功能项提供现场操作演示(不允许用PPT、视频及图片说明)，如果一旦发现中标人存在虚假应标，则招标人有权取消其中标资格，报财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

8.3本项目所涉及的安装数量，招标时确认数量不一定准确时，按其中标单价和实际工程量结算。税收、人工费、安装费等一切与之相关的所有费用都需包含在报价中。

8.4本项目排名第一的中标候选人未注册成为“浙江省政府采购供应商”的，采购代理机构将暂缓发布中标通知书，由此造成的不利影响自行承担。

8.5 有关“浙江省政府采购供应商”注册事宜可向采购代理机构咨询。

## 第四章  政府采购合同格式（范本）

注：本合同作为示范文本，具体以中标供应商与采购方所签定的正式合同为准。

政 府 采 购 合 同

合同编号：

项目名称：

服务内容：

服务需求方：

提供服务方：

签署地点：

签署日期：

采购人：（以下称买方）

中标人：（以下称卖方）

根据招标文件采购编号（　  　  ）在    年   月   日公开开标会上，经评标委员会评标 　　　  　  (卖方)为中标人。买、卖双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条　合同标的

1.1 卖方根据买方需求提供下列货物：                         。

1.2 货物名称、规格及数量详见“供货一览表”。

第二条　合同总价款

2.1 本合同项下货物总价款为人民币       （大写）（￥：）            ，分项价款在“报价表”中有明确规定。

2.2 本合同总价款是本项目所有货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、安装调试、验收、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、验收、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

2.3 本合同总价款还包含卖方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

2.4 本合同执行期间合同总价款不变。

2.5产品清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | （大写）（￥：） |  |  |  |

第三条　组成本合同的有关文件

3.1 下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

3.1.1 本合同书

3.1.2 成交通知书

3.1.3 中标人最后报价

3.1.4 中标人最后承诺

3.1.5 中标人澄清修改文件

3.1.6 中标人响应文件

3.1.7 招标文件澄清修改文件

3.1.8 招标文件

第四条　权利保证

卖方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由卖方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并赔偿买方合同货款的30%作为违约金。

第五条　质量保证

5.1 卖方须保证货物与响应文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的；货物符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

5.2 卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由卖方承担。

5.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后       天内应维修或更换有缺陷的货物或部件。

5.4 如果卖方在收到通知后       天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

5.5其他

第六条  技术资料

6.1 卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等随同每批货物一起发运。

6.2 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后    天内将这些资料寄给买方。

6.3其他

第七条　包装要求

7.1 除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由卖方承担。

7.2 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交货时间、方式、地点

8.1 卖方应按照本合同或招标文件规定的时间和方式向买方交付货物，交货地点为                   ；

8.2 卖方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。卖方不得少交或多交货物。卖方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，买方有权拒收货物，由此引起的风险，由卖方承担。

其他

第九条  检验和验收

9.1 卖方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给买方；卖方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，卖方负责补齐，因此导致逾期交付的，由卖方承担相关的违约责任。

9.2 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好；买方须按照采购合同规定或招标文件的技术、服务等要求组织对投标人履约的验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

大型或者复杂的项目，买方应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。

9.3 买方应当在到货后的  个工作日内对货物进行验收；需要卖方对货物或系统进行安装调试的，买方应在货物安装调试完毕后的   个工作日内进行质量验收。验收合格的，由买方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

9.4 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和卖方报价响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

9.5 买方有在货物制造过程中派员监造的权利， 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

9.6 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，卖方必须提前通知买方。

9.7本项目第三方参与验收：

9.8其他

第十条　伴随服务／售后服务

10.1 卖方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

10.2 除前款规定外，卖方还应提供下列服务：

10.2.1 货物的现场安装、调试和/或启动监督；

10.2.2 就货物的安装、启动、运行及维护等对买方人员进行培训。

10.2.3 若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

10.3 卖方应为买方提供培训服务，并指派专人负责与买方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如买方未使用过同类型货物，卖方还需就货物的功能对买方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由买方安排。

10.4本项目需提供1年（包含所有的软硬件）免费质保服务。

如果设备在质保期内发生设备故障，乙方应及时予以响应（免费上门服务），否则甲方将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用由乙方承担；保修期自买方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。

10.5保修期内，卖方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

10.6货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为

时；非工作期间为       小时。

10.7货物故障报修的到达指定地点时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为    时；非工作期间为   小时。

10.8下列货物（分别列出：               ）若故障在检修8工作小时后仍无法排除，卖方应在48小时内提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供买方使用，直至故障货物修复。

10.9所有货物保修服务方式均为卖方上门保修，即由卖方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由卖方承担。

10.10保修期后的货物维护由双方协商再定。

10.11本项目售后服务的特殊条款：

10.12本项目培训服务的特殊条款：

其他

第十一条　货款支付

11.1本合同项下所有款项均以人民币支付。

11.2货款支付方法：

第十二条　违约责任

12.1买方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由买方向卖方偿付合同总价的3%违约金。

12.2买方未按合同规定的期限向卖方支付货款的，每逾期1天买方向卖方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的3% 。

12.3如卖方不能交付货物，卖方应向买方支付合同总价3％的违约金。

12.4卖方逾期交付货物的，每逾期1天，卖方向买方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如卖方逾期交货达      天，买方有权解除合同，解除合同的通知自到达卖方时生效。

在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间；不认可卖方不能按时交货理由的，按逾期交付货物处理。

12.5卖方所交付的货物品种、型号、规格、技术指标不符合合同规定的，买方有权拒收。买方拒收的，卖方应向买方支付货款总额3%的违约金。

12.6在卖方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经卖方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，买方有权退货，卖方应退回全部货款，并按第13.3款处理，同时，卖方还须赔偿买方因此遭受的损失。

12.7卖方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的    %向买方承担违约责任。

12.8卖方在承担上述12.3～12.7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（买方解除合同的除外）。买方未能及时追究卖方的任何一项违约责任并不表明买方放弃追究卖方该项或其他违约责任。

其他

第十三条　合同的转让和分包

卖方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务；卖方不得擅自分包其应履行的合同义务。

第十四条　合同的变更和终止

除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十五条  不可抗力

15.1如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第十六条　争议的解决

16.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由买方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由卖方承担。

16.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，买、卖双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第  1    种方式解决争议：

16.2.1向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

16.2.2向 丽水 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

16.3在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十七条　合同生效及其他

17.1合同经双方负责人或被委托人签字并加盖单位公章。

17.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为合同不可分割的一部分。

17.3本合同自签订之日起生效。

17.4本合同一式五份，买卖双方各执二份，一份报送青田县财政局政府采购监管科备案。

17.5浙江大兴建设项目管理咨询有限公司为买方的采购代理机构，根据买方的授权代其采购确定卖方为中标人，但不承担本合同规定的买方的权利、责任和义务。

17.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

买　方：             	                卖　方：

名　称：(印章)　　　       	            名　称：(印章)

年　月　日　　　　　　　                   年　月　日

负责人 (签字或盖章)：                   负责人(签字或盖章)：

被委托人(签字或盖章)：            	     被委托人(签字或盖章)：

地　　址：		     	             		  地　　址：

邮政编码：		     	             		  邮政编码：

电　　话：		     	             		  电　　话：

开户银行：		     	             		  开户银行：

账　　号：		     	             	      账　　号：

## 第五章　投标相关文件格式

### 一   资格审查文件格式

1、公司有效营业执照

要求：

1.提供有效的营业执照原件扫描件；

注：须加盖公章。

2. 法定代表人资格证明书或授权委托书

2.1法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：          年龄：          职务：

系                （供应商全称） 的法定代表人。为参加就贵方组织的有关                         （采购项目名称）（采购编号：　　　　）项目的采购响应活动，签署并全权办理针对上述项目的采购响应、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

特此证明。

供应商：(盖章)

法定代表人：（签名或盖章）

日期：       年      月      日

附：法定代表人身份证复印件。

2.2授权委托书

（代理机构名称）：

我              （负责人姓名）系           （投标人全称）的负责人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加就贵方组织的                         （采购项目名称）（采购编号：　　　　）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

负责人签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

_____________________________________________________________________

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

注：1、投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；。

2、委托人为上述条款中的负责人。

3、本“授权委托书”需附负责人和委托代理人身份证扫描件，如扫描件不清晰或错误的，后果由投标人自行承担。

4、上述格式中的“负责人签字或盖章”，投标人采用纸质签字完成后再扫描上传政采云平台电子投标工具。

负责人身份证件扫描件：

正面： 反面：

委托代理人身份证件扫描件：

正面： 反面：

3、财务状况报告

提供上年度（或最新年度）经审计盖章的资产负债表、利润表、现金流量表（或经审计盖章完整的财务报告）复印件或投标截止时间前三个月内能说明该投标人与银行之间业务往来正常的银行出具的资信证明文件复印件。

注：以上复印件需加盖投标人公章。

4、依法缴纳税收和社会保障资金

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料要求：

（1）提供投标截止时间前六个月内任一个月的相应税务机关出具投标人的完税证明材料复印件；

（2）提供投标截止时间前六个月内任一个月的相应社保部门（或税务部门）出具投标人的缴纳社会保险证明材料复印件；

（3）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的材料复印件；

注：以上复印件需加盖投标人公章。

5、资格声明

（代理机构名称）：

(投标人全称) 系中华人民共和国合法企业，经营地址                。

我  (法定代表人或负责人名字)    系    (投标人名称)       的负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（采购编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项证明如下：

（一）名称及概况：

1．企业名称：________________________________________________

银行开户名称：________________________________________________

开户银行：________________________________________________

账    号：________________________________________________

企业详细地址：________________________________________________

传    真： ________________________________________________

电    话： ________________________________________________

2．负责人姓名：___________________________________________

3．项目联系人：姓名__________职务：______电话______手机______

4．注册地址：________________________________________________

5．注册资金：________________________________________________

自有资金：_______人

6．企业性质：____________股份有限公司

7．主要经营地点：__________________________________________

如有派出机构，请列出名称及详细通讯地址如下：

8.必需的设备：____________________________________________

9.专业技术能力的证明材料：__________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人盖章：

日     期：

注：

1.上表8、9项内容可自行添加（格式自拟）。

6、无重大违法记录声明书

（代理机构名称）：

我方参与的                         （采购项目名称）（采购编号：　　  　　）项目的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人盖章：

日     期：

7、其他

根据本项目情况所涉及内容供应商认为有需要的其他补充事项或内容。

（请自行设计并逐项填写）

供应商盖章：

日     期：

### 二   资信商务及技术文件格式

资信商务及技术评审索引表

| 序号 | 采购文件评审要点 | 投标人自评分值 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 详见资信商务及技术文件第*页 |
| 2 |  |  | …… |
| 3 |  |  | …… |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |

注：投标人根据评标办法中的评审内容填写相对应的内容所在资信商务及技术文件中所对应的页码。

1、投标声明书

（代理机构名称）：

(投标人全称)系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我   (法定代表人或负责人名字)  系    (投标人名称)       的负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（采购编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括：

①电子投标文件；

②备份投标文件（注：是否提交由投标人自行决定，如不提交，本条可删除）。

4、如果我方中标，将派出  （姓名及身份证号码），作为本项目与采购人联系的项目实施负责人，联系手机号码：             。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

5、我方的投标有效期自提交投标文件的截止之日起90天内有效。

6、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人盖章：

日     期：

2、投标人参标申请表

| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  | 投标人名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 投标人地址 |  |
| 注册日期 |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |
| 投标人网址 |  |  |  |  |  | E-mail |  |
| 负责人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 主营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 兼营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本单位申请参加下列采购项目的投标： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购编号 |  |  |  | 项目名称 |  | / |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人盖章：

日     期：

### 3、商务响应表

采购编号：                                  项目名称：

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术服务要求 |  |  |  |
| 2 | 交货期 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 质量保证期和售后服务 |  |  |  |
| 5 | 履约 保证金 |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |

投标人盖章：

日     期：

### 4、节能环保产品

| 一、本次投标拟投入的节能产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 |  | 型号 |  | 节能产品有效认证证书号 |  | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  | 型号 |  | 环保标志产品有效认证证书号 | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |

注：节能产品、环境标志产品须提供的有效认证证书复印件，否则节能和环保产品不给分。

投标人盖章：

日     期：

### 5、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为        （请填写：小型、微型、监狱和残疾人福利）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加    （项目名称）    采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：小型、微型、监狱和残疾人福利）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

投标人企业基本情况

| 企业名称 | 企业类别 | 从业人员（人） | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 提供产品名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 与分项报价一致 |
|  |  |  |  |  |  | 与分项报价一致 |
|  |  |  |  |  |  | 与分项报价一致 |

制造企业基本情况

| 企业名称 | 企业类别 | 从业人员（人） | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 制造产品名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 与分项报价一致 |
|  |  |  |  |  |  | 与分项报价一致 |
|  |  |  |  |  |  | 与分项报价一致 |
|  |  |  |  |  |  | 与分项报价一致 |
|  |  |  |  |  |  | 与分项报价一致 |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章：

日     期：

注：

1.小型、微型、监狱和残疾人福利企业参与磋商或其制造产品的，供应商应详细填写本函。
2.填写内容应与分项报价清单相关内容一致，如不一致造成偏差的，后果由供应商自行承担。
3.如未填写的，视为投标人放弃相关政策优惠处理。

6、代理服务费支付承诺书

浙江大兴建设项目管理咨询有限公司：

如确定我公司为该项目中标（成交）人，我公司承诺在中标（成交）公告发出之日起5个工作日之内向贵公司按招标文件约定一次性支付代理服务费。逾期未支付的，贵公司有权就此事项向我公司提出赔偿，我公司原意承担由此产生的全部赔偿责任。

投标人盖章：

日    期：

7、其  他

除招标文件规定的要求外，投标人还可以提供如下证明材料：

⑴资信及商务评标办法要求的其他资料；

⑵投标人认为可以证明其资信及商务方面的其他材料，但不得出现报价。

### 8、技术解决方案、突发事件应急措施等

内容要求：

投标人须针对技术部分中有关章节的需求逐个作出实质性的响应，请按技术需求内容的顺序进行详细描述。

注：1. 请按第三章和第六章内容要求编制；

2. 格式自拟；

投标人盖章：

日     期：

### 9、技术规格偏离表

| 序号 | 产品名称 |  | 招标文件要求 | 产品详细规格 | 偏离情况详细说明（正偏离、负偏离、无偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 品牌 | 型号 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

注：

请各投标人参照招标文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1.投标人应根据招标文件本项目服务的要求，对确实存在服务要求与招标文件要求有偏离的情况，应真实、认真的填写本表。“偏离情况详细说明”栏注明详细的偏离指标及说明；投标人应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2.投标人真实填写本表，并对其真实性负责。评标委员会将根据评审办法和细则进行打分。）如某项非实质性投标规格实际为“负偏离”，而投标人注明为“正偏离”或不注明的，评标委员会可对此项偏离按评审办法加倍减分。

3. 投标人注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会决定。

4.不允许存在实质性负偏离。非实质性负偏离超过30项的，投标文件无效；（招标文件中“▲”条款为实质性条款）

5.投标规格的实际偏离情况以评标委员会综合评价为准，解释权属评标委员会。

投标人盖章：

日     期：

### 10、投标人技术服务队伍情况

内容要求：

投标人须针对技术部分中有关章节的需求逐个作出实质性的响应，请按技术需求内容的顺序进行详细描述。

注：1. 请按第三章和第六章内容要求编制；

2. 格式自拟；

投标人盖章：

日     期：

附1：人员配置明细表

| 序号 | 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业年限 | 职务和职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、本表后附人员相关证书复印件；

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

投标人盖章：

日     期：

项目负责人资历表

| 1．一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 学位 |  |  | 身份证号码 |  |  |
| 职称 |  |  |  |  | 在本合同中拟任职 |  |  |  |  |  |  |
| 学历 | 年毕业于 （学校） （专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 负责过的主要工程（类型和金额） |  |  |  |  |  | 该项目中任职 |  |  | 发包人及联系电话 |  |
| 3．获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．目前承担的任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、 “负责过的主要工程”中的业绩须提供相关业绩证明材料的复印件。

投标人盖章：

日     期：

11、投标人认为有必要提供和评分办法中要求提供的其他资料

### 三   报价文件格式

1、报价书（开标一览表）

采购编号：                              报价金额单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 投标总报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 青田县人民医院医技综合楼及医疗服务配套用房工程智能化设备采购项目 |  |
| 总报价大写：人民币 元整（￥ ） |  |  |

注：

▲1、评审时如发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理，同时采购组织机构按规定将该情况报主管部门，并视情将其列入不良投标人名单。

▲2、投标报价是履行合同的最终价格，除招标文件特殊说明外，应包括完成招标范围内全部工作所需的一切费用，包括本项目所有货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、安装调试、验收、保险、税金、培训、运营维护、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。投标人估算错误的风险一律由投标人自行承担。除合同规定的可调整条款外，投标人不得向采购人额外收取任何费用。

3、不接受有选择性的报价。

4、不提供该报价表的报价文件视为未实质性响应招标文件。

5、投标人在报价时必须考虑足够的风险，一旦中标，除合同另有约定外，总价不得调整。

投标人盖章：

日     期：

2、分项报价表

（格式仅供参考，可以根据实际情况自行设计）

项目名称：                                     报价金额单位：人民币元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 费用项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 产品（小计） |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 工时费 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 运输费 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 其他： |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 税费 |  |  | 税费率： % |  |  |  |
| 总报价（一+二+……+九） |  |  |  |  |  |  |  |

1、投标人对产生报价的分项详细列表说明。

2、“分项报价表”所涉及的表格和内容较多，各投标人没有按要求作出实质性响应是投标人的风险。

▲3.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由负责人或被委托人签字或盖章，否则不得推荐为成交候选人。

▲4. 投标报价是履行合同的最终价格，除招标文件特殊说明外，应包括完成招标范围内全部工作所需的一切费用，包括本项目所有货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、安装调试、验收、保险、税金、培训、运营维护、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。投标人估算错误的风险一律由投标人自行承担。除合同规定的可调整条款外，投标人不得向采购人额外收取任何费用。

投标人盖章：

日     期：

### 四   投标文件封面格式

采购编号：

项目名称：

投标文件名称：资格审查文件/资信商务及技术文件/演示文件/报价文件

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

### 五  中标人公告内容

采购项目：

采购编号：

| 中标人名称 |  | 中标人负责人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标人地址 |  |  |  |  |
| 中标标的 |  |  |  |  |
| 货物名称 | 规格型号 |  | 数量 | 单价 |
| 中标金额合计 |  |  |  |  |
| 服务要求： |  |  |  |  |

注：1、中标人应根据其投标情况填写该表，并保证其与投标文件内容的一致性、正确性和真实性；

2、填写该表不代表中标人已具有中标人资格。本表只作为中标结果公告内容的一部分，进行公告使用；

3、本表内容涉及较多，中标人可以适当增减表格行数，以保证表格内容的完整；

4、评审结果排名第一的中标人在评审结束后2个工作日内将该表格及项目投标文件电子文档刻录成光盘或将电子文档提交给代理机构的项目负责人。未按时提交规定内容造成后果由中标人自行承担。

5、中标结果公告内容如涉及中标人的商业秘密等法律法规规定可以不予公告的情形，中标人应另附书面说明，如未事前书面说明造成的后果由中标人自行承担。

### 六   政府采购活动现场确认声明书

（采购代理机构名称）：

本人经由   （公司名称）      法定代表人（负责人）       ，合法授权参加（项目名称）（项目编号） 政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系         ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位

□与其他所有投标人之间均不存在利害关系  □与（投标人名称）     之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                  投标人之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（负责人或委托代理人签名）：

年   月   日

注：投标人认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查。

## 第六章  评标办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

### 一   总则

1.1 为最大限度地保护各当事人的权益，评审委员会应严格按照招标文件的技术、资信及商务、报价要求，对投标文件进行综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2本次评审方法采取百分制综合评分法，按最终得分由高到低顺序排列。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；最终得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评标委员会根据具体情况，按由高到低推荐两名投标人作为中标候选人。

### 二   评审委员会

2.1评审委员会

2.1.1成员：由采购人代表和评审专家组成五人及以上单数，其中评审专家不得少于评审委员会总人数的三分之二。除国务院财政部门规定的情形外，评审专家由采购代理机构在政府采购专家库中随机抽取。评审委员会对投标文件进行符合性审查、询标、评价和推荐中标候选人。

2.1.2职责：严格按政府采购法律法规的有关规定执行，评审专家应按招标文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

2.2评审专家的评审情况和评审意见受监督人员和采购代理机构审查，如发现评审专家的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求评审专家进行书面澄清和说明。

### 三   评标程序

3.1 符合性审查

评审委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

3.2 资信商务及技术文件、演示文件评审

3.2.1评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信商务、部分进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

3.2.2评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的技术部分进行独立评审，对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有演示（或述标）、样品要求和技术文件评审同步进行，演示（或述标）顺序为电子交易平台自动生成的“投标（响应）文件签收登记表”名单顺序，并根据审查、澄清、演示（或述标）、样品等情况结合评审办法进行独立打分；

3.2.3各投标人的资信商务及技术得分，为各评审专家对该投标人的评分汇总后的算术平均数。

3.4通过政采云平台公布各投标人的资信商务及技术得分，开启有效投标人的报价文件。

3.5 报价文件评审

3.5.1 评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

3.5.2 政府采购政策价格扣除；

3.5.3报价修正；

3.5.4评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

3.6 评标结果

3.6.1 评审结果汇总，投标人结果排序；

3.6.2 起草评标报告，确定中标候选人；

3.6.2.1 评标报告应包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评审委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）资格审查记录；

（5）开标记录和评审情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（6）评审结果，确定的中标候选人名单。

（7）其他需要说明的情况，包括评审过程中投标人根据评审委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评审委员会成员的更换等。

3.7 评标报告由全体评审委员会成员确认后提交。

3.8 评审结束后，由电子交易平台自动生成评审结果，采购人确定中标人后2个工作日内，发出中标通知书，并在相关媒体上公告中标结果。

### 四   评标一般规定

4.本评标办法采用综合评分法,总分100分。

4.1资信商务及技术文件权重为70%，评审分值为70分。评审专家对各投标人的资信商务及技术文件经充分审核，讨论后，其中客观部分应统一意见后统一给分，其他部分由评审专家独立评定打分。各有效投标人的资信商务及技术得分为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均值。如果某个单项的打分超过所规定的分值范围，则该张打分表无效。

4.2报价权重为30%，总分值为30分，由评委按各投标人的报价统一计算。

4.3评审专家在规定的分值范围内独立打分，评分保留1位小数。

### 五   评标办法和细则

5.1资信商务及技术文件共70分，权重为70%。

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务资信及技术部分 | 质保期（2分） 质保期超过招标文件规定的，每增加一年得1分。本项最高得2分。 | 0—2 |  |
| 2 |  | 维修服务承诺（2分） （1）投标人提供完善的维修服务方案的，得1分，提供维修服务方案但不完善的，得0.5分，除招标文件规定内容外无其他维修服务承诺的将不得分；本项最高得1分。 （2）投标人提供维修解决时间少于招标文件要求50%以上的，得0.5分，少于招标文件要求50%以下的，得0.3分，与招标文件规定内容一致的将不得分。本项最高得0.5分。 （3）质保期内提供每年两次以上的上门巡检维护服务承诺，得0.5分。不提供则不得分。 | 0—2 |  |
| 3 |  | 零配件及耗材供应（3分） （1）投标人提供的零配件及耗材种类最齐全的，所有投标人中第一名的得1分，第二名的得0.5分，第三名的得0.3分，第四名以后，不得分；本项最高得1分。 （2）投标人提供的零配件及耗材（同类零配件及耗材必须达到种类最齐全的投标人50%以上）价格最优惠，所有投标人中第一名的得1分，第二名的得0.5分，第三名的得0.3分，第四名及以后或者同类达不到种类50%以上的，不得分。本项最高得1分。 （3）投标人在采购单位备有备品备件种类最齐全的，所有投标人中第一名的得1分，第二名的得0.5分，第三名的得0.3分，第四名及以后的，不得分；本项最高得1分。 | 0—3 |  |
| 4 |  | 施工管理人员（2分） 投标人拟投入本项目施工人员具有系统集成高级项目管理工程师，得1分，具备PMP证书得0.5分，具有信息安全保障人员认证证书，得0.5分，本项最高得2分，投标文件中须提供相关认证证书原件扫描件及在公司最近三个月社会保险证明材料，否则不给分。 | 0—2 |  |
| 5 |  | 投标人信誉和投标产品荣誉（5分） （1）投标人获得ISO9001质量管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO14001环境管理认证体系等认证、音视频集成工程企业资质（一级及以上）的证书，高新技术企业证书，凭证书复印件每项得0.5分；投标文件中须提供相关证书原件扫描件，否则不得分本项最高得3分。 （2）投标主要产品获得国家级相关部门的荣誉证书，凭证书复印件每项得0.2分、获得省级相关部门给予的相关荣誉证书的，凭证书复印件每项得0.1分，本项最高得2分（投标文件中须提供相关证书原件扫描件，否则不得分）。 | 0—5 |  |
| 6 |  | 节能环保产品（6分） （1）投标产品属于节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内，获得节能产品（政府强制采购的节能产品类别除外）、环境标志产品认证的，每项得0.5分；投标文件中须提供相关认证证书原件扫描件，否则不得分。 （2）投标产品属于政府强制采购的节能产品但同时获得环境标志产品认证的，每项得0.5分；投标文件中须提供相关认证证书原件扫描件，否则不得分。 以上两项最高得6分。 | 0—6 |  |
| 7 |  | 投标人综合业绩评价（5分） 投标人提供2017年以来成功实施与本项目八个系统中其中一个系统类似业绩或案例证明，每一个得0.5分，提供的业绩或案例证明与多个系统类似，得分安类似系统个数累加，同一个系统类似业绩或案例证明最高得1分。投标人提供的业绩或案例均是非集成类项目的不得分。本项最高得5分。 投标文件中需提供相应业绩的合同、项目清单及验收报告材料原件扫描件，否则不得分。 | 0—5 |  |
| 8 |  | 满足招标货物的性能及技术指标要求（33分） （1）所有实质性指标均满足招标文件要求且没有偏离的，得16分； （2）实质性功能项优于招标需求且该功能具有实质性正偏离的，每项加0.2分，最高加10分； （3）非实质性功能项优于招标需求且该功能具有实质性正偏离的，每项加0.2分，最高加7分； （4）不满足招标文件的非实质性指标负偏离的，每项扣0.3分。非实质性负偏离达30项以上的，投标无效。 （5）本项得分可累计加减。 | 0—33 |  |
| 9 |  | 技术解决方案（2分） 投标人提供一套科学、有效、完善的技术方案的，评标委员会综合打分。本项最高得2分。 | 0-2 |  |
| 10 |  | 确保供应货物的措施（1分） （1）投标人有严密的质量监控措施和先进的质量检测设施的，得0.5分；投标人只有质量控制措施或质量检测设施其中一项的，得0.2分；以上两项均缺项的不得分。本项最高得0.5分。 （2）投标人的供货措施是有效、严密的，得0.5分；供货的措施一般的，得0.2分；供货措施存在欠缺、影响或者可能影响供货的将不得分。本项最高得0.5分。 | 0—1 |  |
| 11 |  | 安装、调试及验收的方案（2分） 根据投标人提供的安装、调试及验收方案内容的有效性及可实施性，评标委员会综合打分。本项最高得2分。 | 0—2 |  |
| 12 |  | 产品演示（5分） 所要求演示的产品功能项提供现场操作演示光盘，能提供演示达到9项及以上得4分，每增加一项加0.1分，每缺一项扣0.5分，演示内容见附件一。如果所提供光盘无法正常打开或投标人的备份文件未能在规定时间内提供则不得分。本项最高得5分。（演示时间不得超过20分钟，否则不得分） | 0—5 |  |
| 13 |  | 突发事件应急措施（2分） 根据投标人服务管理各项承诺明确且具有可操作性和监督性，有详细的工作计划和项目初始化方案设计，对发生突发性事件后，明确投入的人力、时间、各种应对措施等打分，由评委酌情给分。本项最高得2分。 | 0—2 |  |

附件一：产品演示涉及子目

| 系统名称 | 功能项 | 演示功能 |
| --- | --- | --- |
| 排队叫号系统 | 门诊排队对讲主机 | 9. 早间高峰期患者突增情况下，分诊台软件需支持自动报到和手动批量报到机制（提供演示）； 13. 内含门诊统计系统模块：1）按人数统计：可统计就诊患者总就诊量、各诊室分诊量，各医生看诊量、过号及复诊患者数量，根据挂号类别和医生分类汇总就诊人数数据。2）按时间统计：可查看各科室患者时段内患者平均等候时长等数据。3）实时数据：提供各科室以及全院的实时就诊、待诊人数及曲线图（提供演示）。 |
|  | 体检排队对讲主机 | 9.要求体检系统的叫号器具备分配下一检查项功能，支持医生根据患者情况选择下一个检查项目，选择后通过医生电脑语音播报下一检查项，提示客户检查（提供演示）。 |
|  | 软件叫号对讲器 | 5. 支持过号（呼叫未到）患者按规则自动重排，过号排队规则可根据医院需要灵活设置，并可在后台统一设定诊区过号自动重排的次数；（提供演示）； 6. 医生同时出诊多队列时,可自行设定多队列的呼叫策略，规则可灵活设置，设置完成后，可实现多队列的自动切换叫号，无需医生手动切换队列呼叫患者。（提供演示） 7. 支持功能按钮快捷键方式，可自定义设置快捷键（提供演示）； |
| 信息导引及发布系统 | 信息发布服务器（软件） | 14、支持在线监测与查看各播放终端的运行情况，并可抓屏查看播放终端的播放画面（提供演示）； 15、支持对播放终端进行远程音量调节、定时开关机、软件在线更新升级，可单个操作或批量操作（提供演示）； 17、信息发布软件集成IPTV管理功能模块、集成VOD点播功能模块、LED管理功能模块，方便后续功能扩展。（提供演示） |
| 病房护理对讲系统 | 全数字病房呼叫对讲软件 | 9、需提供符合医院要求的患者健康教育功能，提供健康教育视频服务，支持患者移动端设备如手机访问及使用，支持云端服务器方式实现宣教内容的交互式点播查看（提供演示）。 |
|  | 护士站主机 | 14) 护士站主机应具有服务记录查询页面，可清晰显示通话患者的姓名、床号、通话时长、受理或未受理状态、呼叫发生时间等（提供演示）。 17) 护士站主机可通过护理等级、空床、已入住、性别、床号等条件对管辖病区信息进行筛选，方便护士查看。（提供演示）。 |
|  | IP门口机 | 15）医护人员在床头进行输液提醒设置完成时，门口屏幕自动切换至输液显示模式，显示患者的输液进度。（提供演示） |
|  | IP床位分机 | 4）床位分机支持输液提醒功能（提供演示）。 5）床位分机支持入院提醒功能，能实现自动播报入院需知，可在床头分机进行住院患者签字（提供演示）。 15)床头呼叫终端要具有呼叫、定位、增援、结束等独立的物理按键，以提高终端设备的稳定性。（要求演示） 19) 患者床头呼叫终端可设置多时段音量控制、多时段开关屏控制、多时段亮度控制（要求演示）。 21) 患者可以通过触摸呼叫终端，查询自己住院费用，分时间显示费用明细（提供演示）。 25）病房呼叫对讲终端设备提供针对住院患者的健康宣教功能，视频宣教内容可以文字、图片、视频等方式进行宣教（提供演示） |

注①评标标准中评分因素所涉及的有关资料，投标供应商须在投标文件中提供，否则视为不具备该项得分的条件。

②投标供应商所提供的资料，必须保证真实有效，如发现提供虚假资料，采购单位有权不予支付任何款项，同时扣除履约保证金，并上报同级财政部门进行行政处罚，由投标供应商自行承担法律责任及相关的其他责任。

③投标供应商所提供的资料必须保证清晰明了，因投标供应商所提供的相关资料模糊，辨认不清，评标委员会将不予认定。

5.2投标人报价满分为30分，报价权重30%，由评标委员会根据以下内容统一计算打分：

5.2.1 报价评分应在投标报价范围口径一致的评定价基础上进行。属招标文件不清楚引起的报价内容和口径不一致的，则按有关规定统一调整投标报价内容和口径，计算出投标人的最终评定价。属投标人失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

5.2.2 最终报价有漏项的或报价数量少于招标文件要求数量的，其报价无效，且报价得分为0分，并不得推荐为中标候选人。

如最终报价有增项的或报价数量多于招标文件要求数量的，不对其投标价格进行修正。若该投标人中标的，将按其承诺的有利于采购人的增项和数量进行供货，风险由中标人自行承担。

5.2.3 报价得分按以下顺序方式计算：
 （1）确定评标价：
 A、小微企业、监狱企业和残疾人福利企业（统称为小微企业）产品价格给予6%的扣除，其评标价计算公式如下：
评标价=∑其他的服务报价+∑小微企业服务报价×（1-6%）；
 B、其他投标人的评标价=各投标人投标报价
（2）评标基准价=各有效投标人中的最低评标价；

（3）评标价等于评标基准价的得30分，其他投标人的报价得分按下列公式计算：
投标报价得分=（评定基准价/评标价）×报价权重×100。

5.3本项目最终得分=资信及商务得分＋技术得分＋报价得分；

5.4评分时保留小数2位，计算评分值时保留小数2位，小数点采用四舍五入方法。

### 六   评审纪律和要求

6.1 评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

6.2 评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

6.3 评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

6.4 评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

6.5 评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.6 采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

6.7 采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

6.8 评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

6.9 评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

6.10 评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

6.11 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

6.12 招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

6.13 评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6.14 评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

6.15评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

6.15.1 明知应当回避而未主动回避的；

6.15.2 在知道自己为评审专家身份后至评审结束前的时段内私下接触投标人的；

6.15.3 在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

6.15.4 在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

6.15.5 未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

6.15.6 上述6.15.1至6.15.5行为影响中标结果的，中标结果无效。

6.16 采购代理机构可对各评审专家的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并可将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给财政部门，财政部门以此作为对评审专家的考核管理依据。

6.17 政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

附件：

申请表

项目名称：                            项目编号：

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  | 邮编 |  |
| 资质等级 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 类别 项目 | 法定代表人 | 委托代理人 | 开户银行： 账号： |  |  |
| 姓名 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 手机号码 |  |  |  |  |  |
| 传真电话 |  |  |  |  |  |
| 报名时间 | 年 月 日 |  | 报名顺序号 |  |  |

投标人需在投标截止时间一天前，可把申请表、营业执照副本复印件发送至478210988@qq.com邮箱。（加盖公章）