# 浙江省之江监狱监区UPS系统升级改造项目

招标文件

| 项目编号： | SZJ-B2022028 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 浙江省之江监狱监区UPS系统升级改造项目 |
| 采 购 人： | 浙江省之江监狱 |
| 采购代理机构： | 浙江鼎峰工程咨询有限公司 |
| 2022年8月 |  |

目  录

目  录	2

第一章 招标公告	4

第二章 采购需求	7

第三章  投标人须知	25

第一节　投标人须知前附表（一）	25

第二节　投标人须知前附表（二）	27

第三节　投标人须知	28

一     总则	28

1.1     适用范围	28

1.2     定义	28

1.3     投标人应具备资格条件	28

1.4     联合体投标	28

1.5     投标文件的语言及计量	29

1.6     投标费用	29

1.7     现场踏勘	29

1.8     答疑会	29

1.9     分包	29

1.10    保密	29

1.11    政府采购政策	29

1.12    信用信息记录查询	29

1.13    质疑和投诉	30

1.14    特别声明	31

二      招标文件	32

2.1     招标文件的组成	32

2.2     招标文件的澄清、修改	32

三      投标文件	32

3.1     投标文件形式及效力	32

3.2     在线投标响应（电子交易）说明	33

3.3     投标文件组成	33

3.4     资格审查文件的组成	33

3.5     商务及技术文件的组成	33

3.6     报价文件的组成	33

四      投标文件的编制	33

4.1     投标文件编制	34

4.2     投标报价要求	34

4.3     投标有效期	34

4.4     投标文件格式	34

4.5     投标文件份数及签署	34

五      投标文件的提交	34

5.1     投标文件的导入和加密	34

5.2     投标文件的提交	35

5.3     投标文件修改和撤回	35

5.4     备选投标方案	35

5.5     投标诚实信用	35

六      开标、资格审查、评标	35

6.1     开标	35

6.2     资格审查	36

6.3     评标	37

6.4     投标文件的澄清、说明或补正	38

6.5     报价错误修正	38

6.6     评标报告	39

七    　投标无效的情形	39

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效	39

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效	39

7.3     在商务技术标评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	39

7.4     在报价标评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	40

7.5     如有下列情形之一的，其投标无效	40

7.6     如有下列情形之一的，可中止电子交易活动	40

八      中标和合同	41

8.1     中标	41

8.2     中标公告和中标通知书	41

8.3     履约保证金	41

8.4     合同	41

九      其他事项	42

9.1     解释权	42

第四章  合同格式	43

第五章  投标文件格式	48

第六章  评标办法和评审标准	72

一    总则	75

二    评审一般规定	75

三    评审内容及标准	75

- 招标公告

项目概况：

浙江省之江监狱监区UPS系统升级改造项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/qtweb/）获取（下载）招标文件，并于2022年9月16日上午10时00分（北京时间）前递交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：SZJ-B2022028

项目名称：浙江省之江监狱监区UPS系统升级改造项目

预算金额（万元）：164.7468万元

最高限价（万元）：164.7468万元

采购需求：

标项1
   标项名称:浙江省之江监狱监区UPS系统升级改造项目
  数量:不限  
  预算金额（万元）：164.7468万元
  简要规格描述：在教学综合楼1层设置UPS集中式机房，按C级机房标准建设，安装UPS主机及电池（后备时间暂定为1小时），UPS电源用于监区内1#监舍楼、2#-8#监区、禁闭室、罪犯医务所、物流中转站、罪犯伙房、会见楼、教学综合楼、监管楼等处的安防及网络设备,以及配套的装饰、配电、防雷接地、精密空调、动环监控（利旧）、安防及消防等部分，并涉及室内外相关UPS线路的改造。

备注：无

工期：合同签订后6个月

本项目接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业（监狱企业或者残疾人福利企业视同中小企业）。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：招标公告发布日至投标截止时间，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/qtweb/）公告附件

方式：供应商在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）上登录政采云平台进入“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取响应文件

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年9月16日上午10时00分（北京时间）

投标地点（网址）：在“政府采购云平台”上传提交，“电子投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执。

开标时间：2022年9月16日上午10时00分（北京时间）

开标地点（网址）：丽水市公共资源交易中心(丽水市莲都区人民路615号商会大厦5楼)，投标人无需到场，但均应当准时在线参加，投标人需准时登录政采云平台进行在线解密。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    2.其他事项：（1）潜在投标人应当依照本公告第3条第3款规定方式获取采购文件，其他渠道获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。（2）备份投标文件：投标人自行确定是否提交；如果提交的，应当在提交投标文件截止时间前以电子邮件的形式发送至（237741619@qq.com），备份投标文件在“电子投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：浙江省之江监狱

地    址：丽水市莲都区联花路99号

项目联系人（询问）：李先生

项目联系方式（询问）：0578-2106177

质疑联系人：陈先生

质疑联系方式：18457036806

2.采购代理机构信息

名    称：浙江鼎峰工程咨询有限公司

地    址：丽水市莲都区庆春街979号三楼

传    真：0578-2531111

项目联系人（询问）：应芳芳

项目联系方式（询问）：0578-2522968

质疑联系人：林秋丽

质疑联系方式：0578-2571155

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：浙江省财政厅政府采购监管处

地    址：杭州市环城西路37号

联系人 ：倪文良、吴聪瑜

监督投诉电话：0571-87057615

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

采购人：浙江省之江监狱

采购代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司

# 第二章 采购需求

- 项目概述

- 项目主要建设内容、预期目标：

- 主要建设内容：

- 在教学综合楼1层设置UPS集中式机房，按C级机房标准建设，安装UPS主机及电池（后备时间暂定为1小时），UPS电源用于监区内1#监舍楼、2#-8#监区、禁闭室、罪犯医务所、物流中转站、罪犯伙房、会见楼、教学综合楼、监管楼等处的安防及网络设备,以及配套的装饰、配电、防雷接地、精密空调、动环监控（利旧）、安防及消防等部分，并涉及室内外相关UPS线路的改造。

- 预期目标：

- 通过监区UPS系统升级改造建设，实现UPS设备集中设置，统一管理，实时监测UPS机房的基础设施设备，包括供电、温湿度、空调、消防等设备的健康及变更状态，实时显示设备的更改、故障、健康、资产等性能和状态分析，提升运维水平，减少消防隐患，降低运维成本。彻底解决现有分散式UPS设备存在的消防安全隐患,确保监狱各类安防信息系统的正常、安全、可靠运行。

- 建设内容和目标

- 建设内容

- 本项目建设内容包括：在教学综合楼1层设置面积约为73平方米的UPS机房，作为监区内的集中式UPS机房，按C级机房标准建设，内部安装2台≥200KVA UPS主机及电池组(后备时间暂定为1小时)，电源用于监区内各单体楼等处的安防及网络设备,以及配套的装饰、配电、防雷接地、精密空调、动环监控（利旧）、安防及消防等部分，并涉及室内外相关线路的改造。

- 业务目标

- 通过监区UPS系统升级改造建设，一是确保监区内各安防设备设施正常运行的需要，提供信息化设备所需安全、稳定的电源环境，满足系统正常工作，杜绝各种信息安全事故。二是通过UPS设备运行环境整改，预防、检测设备故障，消除UPS运行消防安全隐患，保证UPS系统稳定持续工作，实现标准化机房建设，确保设备维护环境达标。

- 技术目标

通过监区内UPS系统升级改造，确保监房、厂房符合消防安全、电气安全等技术标准，监狱本质安全水平显著提升。

- UPS机房应参照国标GB 50174的要求设计，宜按C级标准建设。

- UPS机房应设置门禁管理及刷卡提示报警系统。

- UPS机房应设置视频监控、温度、湿度等机房环境监控报警系统、烟雾报警系统、消防报警系统。

- 安防设施安装于建筑物内的避雷保护装置应符合GB 50343和GA/T 670的要求。

- UPS机房应符合 GB 50052 和 GB 50348 的要求，独立双路供电，满足一级负荷供电要求。

- 各安全防范子系统应集中供电，应分区配备UPS供电，配置要求应满足2小时续航能力。

- 监狱安全防范信息系统建设应按GB 50016的要求设置消防及报警设施。

- 系统框架

- 总体思路

通过监区UPS系统升级改造建设，实现UPS设备集中设置，统一管理，实时监测UPS机房的基础设施设备，包括供电、温湿度、空调、消防等设备的健康及变更状态，实时显示设备的更改、故障、健康、资产等性能和状态分析，提升运维水平，减少消防隐患，降低运维成本。彻底解决现有分散式UPS设备存在的消防安全隐患,确保监狱各类安防信息系统的正常、安全、可靠运行。

- 设计架构

在教学综合楼1层设置面积约为73平方米的UPS机房，作为监区内的集中式UPS机房，按C级机房标准建设，内部安装2台≥200KVA UPS主机及电池组(后备时间暂定为1小时)，电源用于监区内各单体楼等处的安防及网络设备,以及配套的装饰、配电、防雷接地、精密空调、动环监控、安防及消防等部分，并涉及室内外相关线路的改造。

- 装饰部分

在教学综合楼1层的技能培训室隔出一间，设立集中式UPS机房，将对原区域的墙面、顶面、地面装饰物进行拆除并进行修复。

新建UPS机房平面布置图

（1）吊顶

UPS间顶棚装修采用活动铝质天棚、安装采用不起尘的高档微孔铝合金板吊顶，规格为600mm×600mm×0.8mm，净高3.0m及以上，天花顶面作防水防潮、防尘、防静电处理，并安装15mm厚阻燃橡胶保温板。

（2）墙面、柱面

UPS机房墙面和柱面采用乳胶漆刷白。原窗玻璃工艺处理后用砖墙将原窗封堵，增加外墙保温性能同时不破坏外观。

（3）地面

①　抗静电地板安装时首先对机房地面预处理，包括机房地面抹平处理、防水防潮处理、抗静电处理。防水涂料三遍，厚度不小于0.3mm，防水涂料采用聚合物水泥防水涂料。

②　地面工程在铺装地板前先在地板下刷防尘漆并粘贴20㎜厚橡塑保温棉。

③　支撑地板的横梁采用专门钢材，具有钢性好、承载力强等特点。其支架、横梁表面采用镀锌处理。

④　地板金属部件应保证8年以上防腐防锈。

⑤　抗静电地板高度300㎜，支架允许荷载≥20KN（只）。所选抗静电地板应具备如下特征：采用优质合金冷轧钢板，经拉伸后点焊成形。外表经磷化后进行喷塑处理，内腔填充发泡填料，上表面粘贴高耐磨防火高压层板，四周镶嵌导电边条。

（4）门

UPS机房通向外界的门有1扇，为配合总体消防的要求，根据国家公安部相关技术规定，门必须为甲级钢制防火门，均保证向外开。

（5）隐蔽部分工程

严格按照国家标准对隐蔽部分材料采取：

①　墙体作防潮处理

②　非阻燃材料必须涂刷防火涂料

③　所有隐蔽用材必须符合机房用材性能指标，做到不起尘、阻燃、绝燃， 不会产生静电，牢固耐用并无病虫害发生。

（6）防鼠、防虫

机房内切实做好防虫、防鼠处理，所有孔洞、门窗必须密封。

（7）色彩要求

整个机房区以淡蓝和淡灰为主色调，力求明快、现代感。

- 配电部分

（1）ATS柜、UPS输出柜、配电箱

根据UPS机房所设的2台≥200KVA UPS主机和精密空调等相关用电设备，需在UPS机房设1台带ATS装置的配电柜(预留柴发供电输入端口)，用于从教学综合楼1层配电房的配电柜2路市电的输入，以及对UPS机房内的UPS主机、精密空调等设备供电。

经UPS主机后，设置UPS输出柜，用于对监区内各单体楼等处的各安防及网络设备供电。每个单体楼原UPS配电箱（需对输入空开时行升级改造）均利旧使用，用于UPS电缆接入。

（2）电缆路由改造

为确保新建UPS机房和监区内各单体楼之间的UPS电缆所用管路畅通（目前部分管路无法进行本次项目电缆的敷设），故需进行相应区域室外管路敷设，进行路面开挖，修复。

由教学综合楼1层配电房（与新建UPS机房相邻）的配电柜内采用2路2*WDZA-YJY-4X150+1X70mm2电缆引至新建UPS机房内ATS市电配电柜。

由ATS市电配电柜内均采用2路2*WDZA-YJY-4X150+1X70mm2电缆分别引至2台UPS主机。从UPS机房的UPS输出柜输出电缆如下：

- 采用1条WDZA-YJY-5X16mm2至1#监舍楼的1层弱电间UPS配电箱。

- 采用7*1条WDZA-YJY-5X16mm2分别至2#-8#监区监舍的1层弱电间UPS配电箱。

- 采用7*1条WDZA-YJY-5X10mm2分别至2#-8#监区厂房的1层弱电间UPS配电箱。

- 采用1条WDZA-YJY-5X6mm2至禁闭室的2层弱电间UPS配电箱。

- 采用1条WDZA-YJY-5X16mm2至罪犯医务所的1层弱电间UPS配电箱。

- 采用1条WDZA-YJY-5X6mm2至物流中转站的1层弱电间UPS配电箱。

- 采用1条WDZA-YJY-5X6mm2至罪犯伙房的1层弱电间UPS配电箱。

- 采用1条WDZA-YJY-5X10mm2至会见楼的1层弱电间UPS配电箱。

- 采用1条WDZA-YJY-5X10mm2至教学综合楼的弱电间UPS配电箱。

- 采用1条WDZA-YJY-5X16mm2至监管楼的1层弱电间UPS配电箱。

由ATS市电配电柜敷设WDZA-YJY 5*6mm2至UPS机房内精密空调。

- 防雷接地部分

（1）电源防雷

在市电配电柜、UPS输出柜、UPS配电箱等均安装电源避雷器。

（2）联合接地系统

由于UPS机房为新设，故增加等电位端子箱，从UPS机房敷设MEB线至教学综合楼MEB箱（总等电位箱），与教学综合楼接地连通。

UPS机房区域内在机房静电地板下采用30×3紫铜带敷设闭合环行等电位均压环并连接至接地端子箱，机房内所有新增金属构架、设备金属外壳、电缆进线的外屏蔽层、静电地板等均应就近接到该接地母排上，机柜设备接地均重新采用16mm²多股铜芯线连接至接地母排，防雷器也应就近接到该接地母排上。机房内共用接地体，最大限度的满足等电位的要求。

- 精密空调部分

本次采购安装2台机房专用上气流风冷式恒温恒湿专用空调机，提供恒温恒湿的环境确保UPS机房内各设备的正常工作。

- 动环监控及安防部分（动环监控设备均利旧）

(1)在UPS机房入口设置1台、机房内部设置1台安消智能摄像机（具备火焰报警功能，支持火焰感知报警功能，对直视范围内的燃烧火焰进行火焰探测，具备高温报警功能，支持直视范围内的高温物体感温报警，具备火点位置识别指示功能，支持火点及高温物品点位识别，并在视频画面中框出位置）组成视频监控系统，监视机房内通道及出入口情况。相关视频直接接入云存储系统中，可实现对机房情况的全天候监控，并存储记录达到一个月以上，可以直接在计算机上回放。

(2)通过机房区摄像机内置的智能分析功能，在设防时间内，一旦有人体入侵，系统将自动报警，并可进行抓拍，将画面储存下来，以备事后查询。

(3)机房入口设门禁系统（采用读卡器+磁力锁+开门按钮方式），有效控制无关人员进出。

(4)机房精密空调机四周设有5cm高挡水台，沿挡水台内侧和空调机上下水管下方布放漏水检测线，当有漏水现象发生时，通过动力及环境监控系统的语音报警和画面显示提供机房管理人员排除隐患。

(5)通过UPS、空调机设备的智能接口和配电柜的电量采集仪和机房区安装的温湿度传感器对机房环境、空调机、UPS运行状况及参数、配电柜电流电压等参数实行监控。通过在UPS电池安装内阻检测模块和电流模块，实现监测每节电池内阻、电压，整组充放电电流、温度、总电压等参数，自动记录保存历史数据，便于查询管理。

以上安防、动力及环境监控系统通过机房集中监控系统软件有机的集成在一起，实现统一、集中的管理。本项目动环监控系统均利旧。

从教学楼1层弱电间安防机柜引4条6类网线至新建UPS机房的动环监控机柜，在机柜内配置1台24口网络交换机，用于动环监控及安防的网络接入。

- 消防部分

消防系统是机房必不可少的一个保障。机房消防必须采用无腐蚀作用的气体自动灭火装置。气体灭火装置的灭火性能可靠，不可损坏电子设备，暗管布方式安装，不影响机房的整体效果。

(1)消防灭火系统设计

根据机房的特殊性，本系统采用气体灭火系统，并根据气体灭火的要求，设计系统所需的其他辅助电气设备。

设置一个气体紧急启动停止按钮，安装在灭火区域外墙上。

设置二个声光报警器，安装在灭火区域内、外各一个。

设置气体喷放指示灯一个，气体喷放指示灯是灭火控制器接到气体管路上的压力开关动作后的返回信号来控制的。其他报警系统的设备如手动报警按钮、消防警铃等，应按照消防规范设置。

(2)气体灭火系统

选用七氟丙烷气体类型灭火系统。

根据机房面积设置钢瓶间大小位置，共设置2台120升七氟丙烷柜式瓶组，系统的储压采用2.5Mpa。可以保证钢瓶中的气体大部分能均匀喷洒到灭火区域。

(3)气体灭火区域的防护要求

穿越灭火区域空调管路，在两边安装电动防火阀。

对于地下无管路下送风的空调系统，在灭火区域墙下安装电动防火阀，防火阀平时常开，以保证机房的空调送风量，在灭火时，全部关闭，以保证灭火区域的药剂不向外泄漏。

安装在灭火系统区域的门，必须全部往外开启且安装闭门器。

- 项目功能要求

- 摄像机要求

摄像机必须符合以下制造标准：

- ISO 14001标准；

- ISO 9001；

摄像机必须支持以下协议：

TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，RTCP，PPPoE，NTP，UPnP，SMTP，SNMP，IGMP，802.1X，QoS，IPv6，Bonjour；

摄像机必须支持以下接口协议和要求：

- 接口协议:ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181

- 具备开放的可编程接口（API）

- 提供完全开放的SDK开发包,以便于本监狱综合安防管理平台集成，为建设单位提供软件的二次开发和定制服务

- 所有摄像机编码、传输、转发等协议应符合国标GB28281、ONVIF等要求。

- 所有摄像机具有拾音及广播功能。

- 精密空调要求

- 风冷变频房级空调，恒温恒湿，采用上送风下回风送风方式；在回风24℃，17℃，室外35℃工况下：总冷量≥30KW，循环风量≥9000m3/h，能效比（EER）≥3.0，加热量≥6KW，加湿量≥6kg/h；室内机外观尺寸（宽*深*高）≤900*995*1975mm；应能解决机房的高显热量负荷，要求在24℃， 50%RH工况下：显热比 ≥0.90。

- 输入电压范围：380VAC±10%；频率：50Hz±2Hz；电气性能应符合IEC标准。

- 适应环境：温度：室内0℃∼50℃，室外-20℃~45℃（低温型-34℃~45℃）；湿度：20%~80%RH；温度调节范围：+18℃∼+45℃；温度调节精度：±1℃，温度变化率< 5℃/小时；湿度调节范围：20% ∼60%RH；湿度调节精度：±5 %RH；温、湿度波动超限应能发出报警信号；应能按要求自动调节室内温、湿度，且具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。

- 应具有高效节能性，采用高能效的涡旋式压缩机。为保证良好的制冷效果，空调应有较大的送风量，室内风机采用EC风机。为保证系统运行的高效性和稳定性，须配置电子膨胀阀。

- 每台机组配置漏水绳，实时监测漏水情况，探知漏水发生状况。

- 具备联动与群控功能：同一区域可以进行统一控制管理。控制功能包括：备份自动切换功能，当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高空调系统的可靠性；轮巡：定时切换备份机组；根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量；达到节能的目的；避免竞争运行：避免同一机房内多台空调机同时运行在相反的运行状态，达到节能的目的。

- 应具有现场监控及远程监控能力；具备通信接口：具备TCP/IP或RS485接口。

- UPS主机要求

- ≥200KVA模块化UPS电源系统，单个功率模块容量≥50KVA（本次配置5只），单套柜体最大可扩容容量≥300KVA；功率模块、系统控制、旁路控制及电源均为冗余设计，系统高度可靠。

- 应采用集中旁路，避免分散旁路出现电流不均衡、不可控引起故障；且要求旁路具有独立接线和开关控制，提高供电可靠性。

- 应具备并机功能，只需通过并机线即可实现UPS并联，具备并机冗余和并机扩容两种模式，应用更加灵活；无需额外增加并机板件即可实现，可靠性更高。

- 输入电压范围：输入电压138V ~ 485V(即相电压80V ~ 280V) ，输入电压宽，适应恶劣电网环境。

- 整机UPS效率：100%阻性负载：≥94%；50%阻性负载：≥94%；30%阻性负载：≥90%。

- 输出PF值：输出有功功率应 ≥额定容量×0.9 kW/kVA即输出PF≥0.9，输出端可带更多负载。

- 电池直流电压：单体12V电池，±15～±23节可设置（即±180V～±276V连续可调）。

- 应具有易损器件失效预告警开启或关闭功能，将系统故障以及失效风险排除在萌芽阶段，减少运维工作。

- 具备自动除尘功能，当设备运行周期较长或设备积尘过多时，UPS启动自动除尘功能，防范未然，提高供电可靠性。

- 具有智能录波功能，当UPS设备故障时，完整记录故障发生瞬间，有助于故障诊断和快速故障定位，方便现场分析，提高维护工作效率。

- 标配EPO按钮，同时具备远程干接点接口，灵活使用，确保现场紧急状况下能够快速断电，保护设备安全。

- UPS电池要求

- 铅碳胶体蓄电池，单节额定电压12V，单节额定容量250AH（10小时率），采用ABS外壳材质，单节重量不低于68KG，设计寿命不低于15年（25℃）。

- 蓄电池在使用中应无渗液、漏液、爬液和膨胀现象，正常浮充工作过程中应无酸雾逸出。

- 采用纳米二氧化硅胶体电解质和循环寿命长，具体深循环放电能力。

- 内阻(满荷电)：≤2.7mΩ(25℃）。

- 最大放电电流：≥3000A(5S)。

- 蓄电池要便于存储，自放电率不高于3%/月（25℃）。

- 工作温度：放电：-40~60℃(-40~140°F)，充电：-20~50℃(-4~122°F)，存储：-20~50℃(-4~122°F)。

- 特别要求

在三年质保期内，投标单位应安排专业人员每季度对UPS设备开展一次专业检测，重点对电池内阻、电压、外观、温度等反映电池健康状态的参数进行全面检查，确保电池符合性能要要求和安全要要求，每季度开展一次UPS设备放电测试，确保紧急停电情况下，UPS能为信息化设备正常供电；应每月开展UPS的日常巡检和检测，应配合建设单位完善UPS供电设备的应急处理预案。

- 采购清单

总投资预算：164.7468万元

| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、装修工程 |  |  |  |  |
| A | 顶面工程 |  |  |  |
| 1 | 原有顶面修复 | 原有顶面修复 | 平方米 | 73 |
| 2 | 顶面防静电漆 | 三遍成活、含梁下面积 | 平方米 | 80 |
| 3 | 顶面防尘乳胶漆 | 三遍成活、含梁下面积 | 平方米 | 80 |
| 4 | 金属微孔吊顶 | 600*600 *0.8mm，铝合金，等级:1级 | 平方米 | 73 |
| 5 | 吊顶龙骨安装 | U50/配套付龙 | 平方米 | 73 |
| 6 | 吊杆 | 10#螺杆，镀锌可伸缩 | 平方米 | 73 |
| 7 | 吊杆连接件 |  | 平方米 | 73 |
| 8 | L型压边条 | L型收边条（2.5CM） | 米 | 50 |
| 9 | 保温棉 | 20mm 橡塑保温棉（不低于B1级防火）、含梁下面积 | 平方米 | 73 |
| B | 墙面工程 |  |  |  |
| 1 | 隔断工程 | 含砌砖（厚为240mm，长为10.6米+6.6米，底部至地梁,高度到粱底边，墙体中间采用4*@12 钢筋，具体以现场为准）、拉结筋、抹灰（不宜大于20MM，砂浆配合比1:2.5），乳胶漆等所有工作量 | 项 | 1 |
| 2 | 乳胶漆 | 三遍成活 | 平方米 | 230 |
| C | 地面工程 |  |  |  |
| 1 | 原有地面修复 | 原有地面修复 | 平方米 | 73 |
| 2 | 陶瓷型无边全钢防静电地板 | 600*600*40，纹路和颜色由建设单位定 | 平方米 | 80 |
| 3 | 地板支架 | 300mm，支架可调型 | 平方米 | 80 |
| 4 | 保温棉 | 20mm 橡塑保温棉（不低于B1级防火B1级防火） | 平方米 | 73 |
| 5 | 地面防静电漆 | 三遍成活 | 平方米 | 73 |
| 6 | 地面防尘防潮漆 | 三遍成活 | 平方米 | 73 |
| 7 | 地板压边条 | L型不锈钢压边条 | 米 | 50 |
| 8 | 地板周边支架安装 | 镀锌角钢 40*4 | 米 | 50 |
| 9 | 踢脚线（不锈钢） | 100mm | 米 | 55 |
| D | 门窗工程 |  |  |  |
| 1 | 甲级钢制防火子母门 | 1500*2300，双开门 | 扇 | 1 |
| 3 | 闭门器 | 双门配置2只 | 套 | 1 |
| 4 | 防火门锁 |  | 套 | 1 |
| 5 | 原有窗户封堵 | 采用深色膜表贴，并采用砖墙封堵和刷乳胶漆 | 项 | 1 |
| E | 设备加固 |  |  |  |
| 1 | 空调设备加固支架 | 50*50*5热镀锌角钢,支架尺寸根据具体精密空调尺寸而定，高度与机房静电地板完成面一致，表面刷防锈油漆。 | 套 | 1 |
| 2 | 电池架设备加固支架 | 10#热镀锌槽钢，支架尺寸根据具体电子架具体尺寸而定，高度与机房静电地板完成面一致，表面刷防锈油漆。 | 套 | 2 |
| 3 | 配电柜设备加固支架 | 50*50*5热镀锌角钢，支架尺寸根据具体配电柜尺寸而定，高度与机房静电地板完成面一致，表面刷防锈油漆。 | 套 | 1 |
| 4 | UPS设备加固支架 | 5#热镀锌槽钢，支架尺寸根据具体UPS设备尺寸而定，高度与机房静电地板完成面一致，表面刷防锈油漆。 | 套 | 2 |
| F | 其他工程 |  |  |  |
| 1 | 墙面天花找平修补 | 墙面天花找平修补 | 平方米 | 73 |
| 2 | 地面找平修补 | 地面找平修补 | 平方米 | 73 |
| 3 | 垃圾清理 |  | 项 | 1 |
| 二、供配电系统 |  |  |  |  |
| A | 配电柜部分 |  |  |  |
| 1 | 总市电配电柜 | 原厂成套总市电配电柜，柜体外观尺寸：宽1000*深860*高2000mm，产品符合IEC898、GB10963标准和CCC安全认证；内部主要元器件断路器采用知名品牌；内含ATS装置/断路器(不少于630A/4P*2输入、4*500A/3P+1*80A/3P+1*63A/3P+3*32A/3P+2*16A/2P输出)；带三相电源防雷器装置；含智能电量仪与电气火灾监控探测器安装，包括柜内其他元器件安装，接地，箱体支座（除锈及刷防锈漆）制作安装；包括：防雷器/带RS485接口/全电量监控，铜排一批，智能电表触摸屏及电量采集等，电流互感器一批。标配RS485接口，接入机房动力环境监控系统平台，实现机房数据的集中监控。 | 台 | 1 |
| 2 | UPS输出配电柜 | 原厂成套UPS输出配电柜，柜体外观尺寸：宽1000*深860*高2000mm，产品符合IEC898、GB10963标准和CCC安全认证；内部主要元器件断路器采用知名品牌；内含断路器(不少于400A/3P*2并机断路器+500A/4P*1输入+13*50A/3P+11*40A/3P+4*32A/3P+4*25A/3P+8*16A/2P输出)；带三相电源防雷器装置；含智能电量仪与电气火灾监控探测器安装，包括柜内其他元器件安装，接地，箱体支座（除锈及刷防锈漆）制作安装；包括：防雷器/带RS485接口/全电量监控，铜排一批，智能电表触摸屏及电量采集等，电流互感器一批。标配RS485接口，接入机房动力环境监控系统平台，实现机房数据的集中监控。 | 台 | 1 |
| B | 电线电缆部分 |  |  |  |
| 1 | 市电总输入电缆 | WDZA-YJY-4*150+1*70 | 米 | 80 |
| 2 | UPS输入输出电缆 | WDZA-YJY-4*150+1*70，含维修旁路 | 米 | 20 |
| 3 | UPS电缆1 | WDZA-YJY-5*16 | 米 | 3680 |
| 4 | UPS电缆2 | WDZA-YJY-5*10 | 米 | 450 |
| 5 | UPS电缆3 | WDZA-YJY-5*6 | 米 | 1050 |
| 6 | 照明及市电维修插座线缆 | WDZN-BYJ 2.5 | 百米 | 6 |
| C | 照明插座部分 |  |  |  |
| 1 | LED面板灯 | 600*600 LED光源 | 套 | 11 |
| 2 | 应急指示灯 | 消许 | 套 | 2 |
| 3 | 应急事故照明电源 | 应急时间≥90min | 套 | 2 |
| 4 | 开关 | 三联双控86型 | 个 | 2 |
| 5 | 维修插座 | 二/三插 86型 | 个 | 20 |
| 6 | 接线盒 | 86型 | 个 | 10 |
| 7 | 强电金属槽式桥架 | 500*200 包括快速连接件、弯头、三通等配件 | 米 | 65 |
| 8 | 宽梯型桥架 | 200mm宽梯型桥架 | 米 | 50 |
| 9 | 附件 | 含金属软管、JDG管等 | 批 | 1 |
|  | 小计： |  |  |  |
| 三、防雷接地系统 |  |  |  |  |
| 1 | 接地铜排 | 30*3 | 米 | 60 |
| 2 | 接地扁铁 | 40*4 | 米 | 50 |
| 3 | 等电位端子箱 | 300*200*120、含铜排 | 套 | 1 |
| 4 | 静电释放系统 | BVR-4mm²、BVR-6mm² | 百米 | 0.8 |
| 5 | 静电释放系统 | BVR-35mm² | 百米 | 0.5 |
| 6 | 附件 | 固定螺丝、线耳、焊条、固定码、支架等 | 批 | 1 |
| 四、精密空调系统 |  |  |  |  |
| 1 | UPS配电机房精密空调 | 1、风冷变频房级空调，恒温恒湿，采用上送风下回风送风方式；在回风24℃，17℃，室外35℃工况下：总冷量≥30KW，循环风量≥9000m3/h，能效比（EER）≥3.0，加热量≥6KW，加湿量≥6kg/h；室内机外观尺寸（宽*深*高）≤900*995*1975mm；应能解决机房的高显热量负荷，要求在24℃， 50%RH工况下：显热比 ≥0.90。 2、输入电压范围：380VAC±10%；频率：50Hz±2Hz；电气性能应符合IEC标准。 3、适应环境：温度：室内0℃∼50℃，室外-20℃~45℃（低温型-34℃~45℃）；湿度：20%~80%RH；温度调节范围：+18℃∼+45℃；温度调节精度：±1℃，温度变化率< 5℃/小时；湿度调节范围：20% ∼60%RH；湿度调节精度：±5 %RH；温、湿度波动超限应能发出报警信号；应能按要求自动调节室内温、湿度，且具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。 4、室内机组采用100%全正面维护，需可以靠装及并装；采用模块化设计；提供原厂商盖章的实物照片加以证明。 5、采用R410A环保型制冷剂；该功能需现场验证。 6、应具有高效节能性，采用高能效的涡旋式压缩机。为保证良好的制冷效果，空调应有较大的送风量，室内风机采用EC风机。为保证系统运行的高效性和稳定性，须配置电子膨胀阀。 7、采用高效内螺纹大面积亲水铝箔蒸发器，保障换热效率；除湿控制精确；室外风机应可根据室外温度及冷量需求变频调速，减少风机能耗。 8、具有加热性能，采用PTC电子再热器，具有温度保护功能，不得采用不锈钢式电加热。 9、每台机组配置漏水绳，实时监测漏水情况，探知漏水发生状况。 10、采用微处理控制器，配置不小于7寸LCD大屏幕全触摸中文显示屏，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能；具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于500条；具有过压、欠压等报警及故、障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能；控制系统应具有多级密码保护功能。 11、具备联动与群控功能：同一区域可以进行统一控制管理。控制功能包括：备份自动切换功能，当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高空调系统的可靠性；轮巡：定时切换备份机组；根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量；达到节能的目的；避免竞争运行：避免同一机房内多台空调机同时运行在相反的运行状态，达到节能的目的。 12、应具有现场监控及远程监控能力；具备通信接口：具备TCP/IP或RS485接口，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)。 13、室外机应具有良好的刚性、防腐性和防水性能，适应多种环境条件；风冷型室外机组变频控制，采用低噪声猫头鹰式室外风机，可能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度，并实现节能。 14、★投标产品应具有第三方权威机构出具的性能测试报告、同系列产品的中国节能产品认证证书（CQC）及CRAA产品认证证书；提供以上认证证书与报告，并原厂商盖章。 | 台 | 2 |
| 2 | 管道系统安装 | 含制冷铜管（包含气管、液管、铜直接及铜弯头等）、进排水管道（PPR材质，含进排水管、弯头及阀门等）、制冷剂、保温管、信号线、包扎带、延长组件、冷冻油、铜焊条及氮气保压等一切安装辅材.含排风机1台（循环风量≥1800m3/h，风口可密闭，自动开启，无振动噪声，机壳采用高温对接，不易磨损、耐腐蚀，风叶风量大，噪音低） | 项 | 1 |
| 3 | 空调室内外机固定支架及拦水坝 | 精密空调室内外机承重支架底座，室内机采用优质钢材焊制而成，高度与机房静电地板完成面一致，表面刷防锈油漆，室内机底下做混凝土水泥围堰，高度10CM，并做地漏。室外机采用水泥砌筑或优质角钢焊制而成。 | 项 | 1 |
| 五、UPS系统 |  |  |  |  |
| 1 | 模块化UPS主机 | 1、≥200KVA模块化UPS电源系统，单个功率模块容量≥50KVA（本次配置5只），单套柜体最大可扩容容量≥300KVA；功率模块、系统控制、旁路控制及电源均为冗余设计，系统高度可靠。 2、应采用集中旁路，避免分散旁路出现电流不均衡、不可控引起故障；且要求旁路具有独立接线和开关控制，提高供电可靠性。 3、应具备并机功能，只需通过并机线即可实现UPS并联，具备并机冗余和并机扩容两种模式，应用更加灵活；无需额外增加并机板件即可实现，可靠性更高。 4、输入电压范围：输入电压138V ~ 485V(即相电压80V ~ 280V) ，输入电压宽，适应恶劣电网环境。 5、性能指标要求(提供原厂商盖章的权威第三方报告加以证明): （1）输入功率因数：100%非线性负载：≥0.99；50%非线性负载：≥0.95；30%非线性负载：≥0.90。 （2）输入电流谐波：100%非线性负载：＜5%；50%非线性负载：＜10%；30%非线性负载：＜15%。 （3）整机UPS效率：100%阻性负载：≥94%；50%阻性负载：≥94%；30%阻性负载：≥90%。 （4）输出PF值：输出有功功率应 ≥额定容量×0.9 kW/kVA即输出PF≥0.9，输出端可带更多负载。 6、电池直流电压：单体12V电池，±15～±23节可设置（即±180V～±276V连续可调）。 7、应具有易损器件失效预告警开启或关闭功能，将系统故障以及失效风险排除在萌芽阶段，减少运维工作。 8、输出同步：为提升产品可靠性，应标配内置输出双母线功能，无需额外增加电路板，即可现场应用灵活；该功能需现场验证。 9、具备自动除尘功能，当设备运行周期较长或设备积尘过多时，UPS启动自动除尘功能，防范未然，提高供电可靠性。 10、应标配不小于7英寸触摸液晶屏，具有LCD+LED指示的操作界面，实时记录工作状态和运行信息，管理更加直观；操作界面要求配备手动双键组合开关机按钮，确保在触摸屏失效时依然可以开关机操作，同时为提高设备可靠性应具备避免单键触发设备开关机动作的保护预防措施发生。 11、具有智能录波功能，当UPS设备故障时，完整记录故障发生瞬间，有助于故障诊断和快速故障定位，方便现场分析，提高维护工作效率。 12、标配EPO按钮，同时具备远程干接点接口，灵活使用，确保现场紧急状况下能够快速断电，保护设备安全。 13、自老化功能：具备自老化功能，有效解决现场调试及老化的负载问题，减少用户投资。 14、电池智能管理：电池管理功能丰富，具备浮充休眠/浮充唤醒功能；电池标准测试\深度测试；电池充电限流\电池温度补偿\定时均充\强制均充\强制充电等功能，既方便电池日常维护，也可延长电池使用寿命,高效节能。 15、UPS主机产品要求具有中国节能产品认证证书；泰尔认证证书及泰尔检验报告或其它第三方证书及检验报告；需提供以上认证证书并原厂商盖章。 | 台 | 2 |
| 2 | 电池组 | 1、★铅碳胶体蓄电池，单节额定电压12V，单节额定容量250AH（10小时率），采用ABS外壳材质，单节重量不低于68KG，设计寿命不低于15年（25℃）；提供原厂商盖章的产品彩页或官网截图加以证明。合计1组16节。 2、蓄电池在使用中应无渗液、漏液、爬液和膨胀现象，正常浮充工作过程中应无酸雾逸出。 3、采用纳米二氧化硅胶体电解质和循环寿命长，具体深循环放电能力。 4、★内阻(满荷电)：≤2.7mΩ(25℃）；提供原厂商盖章的产品彩页或官网截图加以证明。 5、★最大放电电流：≥3000A(5S)；提供原厂商盖章的产品彩页或官网截图加以证明。 6、蓄电池要便于存储，自放电率不高于3%/月（25℃）。 7、工作温度：放电：-40~60℃(-40~140°F)，充电：-20~50℃(-4~122°F)，存储：-20~50℃(-4~122°F)。 8、提供铅碳胶体蓄电池产品认证证书；提供以上认证证书并原厂商盖章。 9、每节电池配置电池内阻检测模块（检测模块利旧，实时、精确地采集蓄电池电压、内阻、表面温度、鼓包等运行参数），并接入动环主机 | 组 | 8 |
| 3 | 电池架 | 开放式电池架，采用优质方钢（40方钢≥3.5mm）根据现场摆放空间与承重要求定制而成，单台内部可放置不少于64节12V250AH蓄电池；电池架安装孔位和电池固定连接支架定制而成 | 台 | 2 |
| 4 | 电池连接铜排 | 30*4，含蓄电池之间连接铜排。 | 套 | 2 |
| 5 | 电池连接线缆 | BVR185mm2，含蓄电池之间上下跨层连接线缆及蓄电池平层连接线缆等。 | 套 | 2 |
| 6 | 电池连接线缆 | BVR240mm2，含UPS主机至直流开关箱之间连接线缆等。 | 套 | 2 |
| 7 | 电池汇流柜 | 1、原厂标配；包含柜体、直流开关及连接铜排等附件，带消防脱扣功能，总开关必须选用与UPS主机容量相匹配的直流断路器，并与UPS主机实现实时通讯和智能联控，具有防止误操作和电池深度放电的功能。2、UPS主机能检测电池开关状态，并可远程监控，在开关意外脱扣的情况下，UPS主机能够提供报警。3、在发生火灾等紧急情况下，具有一键急停功能，并同时将电池开关实现脱扣。 | 台 | 2 |
| 8 | 安装辅材 | 含铜皮子、金属软管、线槽、胶布及扎带等，因本次UPS系统改造，涉及各单体楼断路器（不少于40A/3P*10+32A/3P*9+25A/3P*3）和配电房断路器（630A*2）的升级改造，含线路重新整理 | 批 | 1 |
| 9 | 检测和巡检 |  | 项 | 1 |
| 六、环境监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络型2门双向门禁控制器 | 通过门禁控制器连动控制2门双向进出，可独立控制2扇门、可外接4个读卡器、每门具有进出标识、支持独立报警联动输出；支持TCP/IP联网管理；支持RS485协议、TCP/IP协议；用户50000人脱机存储记录10000条以上；具有双门互锁，防反潜，防尾随；可与消防系统联动；需和本单位原有门禁管理平台及对接 | 套 | 1 |
| 2 | CPU读卡器 | 防水防暴防拆带键盘读卡器,金属外壳不锈钢键盘；输出格式:WG26、WG44可选;读卡类型:支持NFC**通手机、MIFARE1与CPU卡 两都兼容;工作频率:13.56MHZ;感应距离:20～50mm(CPU卡读卡距离) ;读写卡类型:非接触式CPU卡:符合ISO14443 TYPE A标准 | 只 | 1 |
| 3 | 双开门磁力锁 | 最大拉力：280kg×2(600Lbs×2)直线拉力；带门磁信号输出，工作电压：DC12V/24V±10%，含安装支架 | 只 | 1 |
| 4 | 开门按钮 | 翘板式；输出带NC和NO；ABS塑料外壳；可自动复位 | 只 | 1 |
| 5 | 安消智能摄像机 | 支持1路报警输入，1路报警输出，1路RS-485、1路RJ45 支持NAS存储、Email警情通知、FTP上传、NTP校时； 视频压缩标准：支持H.265、H.264、MJPEG（子码流）； 设备支持自动白平衡功能； 可对主码流、子码流进行录像，支持预录、延录及存储介质循环覆盖功能。可设置7×24小时录像或自定义录像计划； 支持将视频图像保存至PC、SD卡、存储服务器等；SD卡支持128GB ； 具有定时抓拍、报警抓拍、FTP上传设置选项，抓图的时间间隔和图片数量可设； 支持在编码时加入特殊字段，可提示录像文件被篡改 具有密保功能，支持多问题验证密码保护功能；当忘记密码时，允许通过正确匹配密保问题，重新设置管理员密码； 具备火焰报警功能，支持火焰感知报警功能，对直视范围内的燃烧火焰进行火焰探测，探测距离8m，可以感知火焰并联动声光警示；报警响应时间不大于3s 带电源适配器和安装支架，需和本单位原有安防平台及上级管理部门安防平台对接 | 台 | 2 |
| 6 | 24口网络交换机 | 交换容量≥336Gbps，转发性能≥126Mpps，支持≥24个千兆电口和≥4个的千兆光口 | 套 | 1 |
| 7 | 19"机柜 | 600*600*2000（宽*深*高）,高强度冷轧钢板制作，结构合理、牢固；带PDU固定槽位；19英寸导轨厚度2.0mm、侧板1.0mm、其他厚度1.2mm；含8位防雷PDU | 只 | 1 |
| 8 | 辅材 | 各监控、门禁、动环线路及JDG管等辅料 | 套 | 1 |
| 七、消防系统 |  |  |  |  |
| 1 | 七氟丙烷柜式瓶组 | 120L | 套 | 2 |
| 2 | 七氟丙烷灭火剂 | 纯度：≥99.6%；酸度(以HF计)(mg/Kg)：≤1；水含量(mg/Kg)：≤10；蒸发残留物：≤0.01%；悬浮或沉淀物：不可见； | Kg | 210 |
| 3 | 灭火系统标识牌 | 防护区标识牌 | 块 | 1 |
| 4 | 安全隔离装置 | 定制，配置标牌 | 套 | 1 |
| 5 | 泄压装置 | 300*300 mm，自动泄压装置 | 套 | 1 |
| 6 | 灭火控制器 | 火灾报警主机，需接入消控中心消防报警主机 | 台 | 1 |
| 7 | 放气指示灯 | 放气指示灯 | 只 | 2 |
| 8 | 紧急启停按钮 | 紧急启停按钮，配置标牌 | 台 | 1 |
| 9 | 消防警铃 | 消防警铃 | 只 | 1 |
| 10 | 声光报警器 | 声光报警器 | 只 | 2 |
| 11 | 普通光电感烟探测器 | 感烟探测器 | 只 | 2 |
| 12 | 普通定温感温探测器 | 感温探测器 | 只 | 2 |
| 13 | 打印模块 | 打印模块 | 只 | 1 |
| 14 | 切换模块 | 切换模块 | 只 | 1 |
| 15 | 控制模块 | 控制模块 | 只 | 1 |
| 16 | 通用底座 | 探测器底座 | 只 | 4 |
| 17 | 火灾报警控制盘 | 气体灭火控制盘 | 只 | 1 |
| 18 | 电子编码器 | 电子编码器 | 只 | 1 |
| 19 | 辅材 | JDG管及各线路 | 套 | 1 |
| 20 | 消防检测 | 人工费 | 项 | 1 |
| 八、室外管路及其他 |  |  |  |  |
| 1 | PE管φ50 | PE50管 | m | 2250 |
| 2 | PE管φ110 | PE110管 | m | 3000 |
| 3 | 钢管φ50 | 国标镀锌钢管(包含连接头） | m | 300 |
| 4 | 一号手孔井 | 含砌筑，（450mmx840mm)，含铸铁井盖及加锁 | 座 | 30 |
| 5 | 二号手孔井 | 含砌筑，（950mmx840mm)，含铸铁井盖及加锁 | 座 | 5 |
| 6 | 挖土方 |  | m3 | 550 |
| 7 | 土(石)方回填 |  | m3 | 470 |
| 8 | 辅材 | 1、本项目所需原电池监控模块的搬迁、安装，以及系统调试等内容； 2、本项目机房区域原前端信息化设备拆除，并数量清点作好移交，运送到指定地点；设备拆除还包括后端设备和线缆清理等内容，以及建设单位要求其他实施中需要拆除清理内容 3、涉及室外管道的路面开挖及修复 | 项 | 1 |

- 注：上述涉及的相关认证证书、报告及原厂商相关证明在货物供应前向采购人提供。

- 六、商务要求

- 1、本项目按照采购人要求进行封闭施工。

- 2、实施期限：

- 3、报价：报价是履行合同的最终价格，包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

- 4、付款方式：

- （1）采购人根据项目情况，要求中标人提供预付款同等比例的银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施后，合同签订并进场施工后7个工作日内支付项目年度预算的40%作为预付款。

- （2）若中标人主动提出不需要采购人支付预付款的，采购人将允许中标人不提供银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施，并且将按项目进度支付款项。

- （3）该项目2022年预算金额为47万元，设备到位并且实施后根据进度情况可以支付至47万元，其余款项在2023年项目验收合格后7个工作日内支付。

第三章  投标人须知

## 第一节　投标人须知前附表（一）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 见第一章招标公告 |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 见第一章招标公告 |
| 1.4.1 | 联合体投标 | 不接受； 接受，本项目接受联合体投标（联合体最多不超过2家单位） 投标文件格式文件要求投标人盖章、法定代表人（或委托代理人）印章的地方，投标人均应使用电子印章。联合体投标的，除联合体协议书格式之外的仅由联合体牵头人加盖单位电子印章、法定代表人个人电子印章即可。 |
| 1.7.1 | 现场踏勘 | 不组织。 组织，详见第二章采购需求。 |
| 1.8.1 | 答疑会 | 不召开； 召开。 |
| 1.9.1 | 分包 | 1.本项目不允许分包。 2.本项目可以分包，投标人为大中型企业并且有向小微企业合理分包意向的，应当提交分包意向协议并在分包意向协议中明确分包给小微企业的合同份额占到合同总金额的比例。 |
| 1.11.1 | 小型、微型企业的价格扣除 | 注：专门面向中小企业的项目，不享受价格扣除。 本项目所属行业：工业。 |
| 2.2.1 | 投标人要求提交澄清、修改截止时间 | 投标截止时间15日前 |
| 2.2.2 | 澄清、修改发布网址 | 1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/qtweb/） |
| 3.2 | 资格审查文件组成 | 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.3 | 商务及技术文件组成 | 注：结合“第二章采购需求”和“第六章评标办法和评审标准”进行编制，编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.4 | 报价文件组成 | 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 4.3.1 | 投标有效期 | 90 天 |
| 4.5 .1 | 投标文件份数 | 1.电子加密投标文件1份，自行在政府采购云平台在线提交； 2.备份投标文件1份，由投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩以电子邮件的形式发送至237741619@qq.com。 注：投标人在线解密失败后，启用备份投标文件，否则不启用备份投标文件。 |
| 5.2.1 | 投标文件提交截止时间 | 同投标截止时间，见第一章招标公告 |
| 5.2.2 | 投标文件提交地点 | 见第一章招标公告 |
| 6.1.1 | 开标时间和地点 | 见第一章招标公告，投标人可以远程在线参加，不必现场参加开标 |
| 6.3.1 | 评标方法 | 综合评分法 最低评标价法 |
| 8.2.1 | 中标公告发布网址 | 1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/qtweb/） |
| 8.3.1 | 履约保证金 | 履约保证金金额为签约合同价的1%。 |

## 第二节　投标人须知前附表（二）

招标活动日程安排表

| 序号 | 工作内容 | 时间安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发布招标公告 | 详见招标公告发布日 | 1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/qtweb/） |
| 2 | 发放招标文件 | 招标公告发布日起 | 获取方式：招标公告附件自行下载 |
| 3 | 现场踏勘和答疑 | 无 有 |  |
| 4 | 更正公告 | 澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，投标截止时间15日前，不足15日的，顺延投标截止时间； | 澄清或修改内容获取方式：更正公告 |
| 5 | 投标文件提交截止时间 | 同投标人须知前附表（一） |  |
| 6 | 开标时间 | 同投标截止时间 |  |
| 7 | 中标公告及中标通知书 | 中标人确定之日起2个工作日内 |  |
| 8 | 质疑期限 | 中标结果公告期限届满之日起7个工作日内 |  |
| 9 | 投诉期限 | 质疑答复期满后15个工作日内 |  |
| 10 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。 |  |

## 第三节　投标人须知

## 一     总则

1.1     适用范围

招标文件适用于本次招标项目的采购行为，法律、法规另有规定的，从其规定。

1.2     定义

1.2.1   “采购人”是指：见投标人须知前附表（一）。

1.2.2   “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构，详见投标人须知前附表（一）。

1.2.3   “投标人”系指按照本招标文件的规定参加并递交投标文件的自然人、法人或其他组织。

1.2.4   “法定代表人（负责人）”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

1.2.5   “投标人代表”系指法定代表人（负责人）或其授权的委托代理人。

1.2.6   “合同”系指采购人与中标人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、招标文件和投标文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2.7   “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等；

1.2.8   “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、维修、产品三包制度、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务；

1.2.9   “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

1.2.10  标有“”符号均属于“实质性条款”，不允许负偏离。

1.2.11  标有“★”系指项目关键核心产品，作为判断同品牌产品的依据。

1.2.12  “电子投标文件”系指投标人通过“政采云电子交易客户端”编制的数据电文形式的“电子加密投标文件”。

1.2.13  “备份投标文件”系指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

1.3     投标人应具备资格条件

1.3.1   符合本文件第一章第二条的规定。

1.4     联合体投标

1.4.1   联合体投标：见投标人须知前附表（一）。

1.4.2   联合体各方均符合政府采购法第二十二条第一款规定。

1.4.3   联合体中至少有一方符合本文件规定的特定资质要求。但联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

1.4.4   以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.4.5   联合体参与的，必须提供《联合体协议书》。

1.5     投标文件的语言及计量

1.5.1   投标文件以及投标人、采购人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以简体中文书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外。

1.5.2   投标资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

1.5.3   投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应当采用中华人民共和国法定计量单位。

1.6     投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

1.7     现场踏勘

1.7.1   采购人按投标人须知前附表（一）规定的时间、地点组织投标人现场踏勘。

1.7.2   投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.7.3   除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.7.4   招标人在现场踏勘中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.7.5   投标人自身原因不参与现场踏勘的，不得就差别待遇或歧视待遇提出质疑。

1.8     答疑会

1.8.1   采购人或采购代理机构按投标人须知前附表（一）规定的时间和地点召开答疑会。

1.8.2   答疑会后，采购人或采购代理机构按本章第2.2款规定对投标人所提问题进行澄清答复。

1.8.3   投标人自身原因不参与答疑会的，不得就差别待遇或歧视待遇提出质疑。

1.9     分包

1.9.1   分包：见投标人须知前附表（一）。

1.9.2   投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当提供分包意向协议，且不得再次分包。

1.10    保密

参与招标投标活动的各方当事人应当对评标情况以及在评标过程中的获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.11    政府采购政策

1.11.1关于中小企业参与政府采购活动的规定。

本项目 是 专门面向中小企业采购。

1.11.2本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

1.11.3小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

1.11.4投标人应按照竞争性磋商文件要求提供《中小企业声明函》，否则视为非中小企业。

1.11.5根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

1.11.6根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

1.11.7按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.11.8供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

1.12   信用信息记录查询

1.12.1  查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

1.12.2  信用信息记录查询截止时间：同资格审查结束时间，网站显示的信用信息记录将作为投标人资格审查的依据。

1.12.3  查询内容：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

1.12.4  信用信息留存方式：信用信息查询记录和证据以网页页面打印（或截图）等方式进行留存；

1.12.5  联合体成员存在不良信用信息记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.13    质疑和投诉

1.13.1  投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式或数据电文形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.13.2  提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目政府采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在依法获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

1.13.3  同一招标程序环节的质疑，投标人应当一次性提出，否则不予以答复。

1.13.4  投标人未对开标记录进行在线签字确认的，将视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标程序，采购结果提出质疑。

1.13.5  质疑主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）等相关规定，质疑内容涉及保密事项，质疑人应提供有效的信息来源或有效证据。

1.13.6  质疑人可直接提交、传真或邮寄方式提交书面质疑函（书面质疑函一式三份以上），或者通过政采云平台在线质疑。以其他方式提出的质疑，采购人或采购代理机构可不予接受、答复：

（1）邮寄方式送达质疑函的，以采购人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期；

（2）传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得采购人或采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期；

（3）在质疑期限届满前，书面质疑函已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

1.13.7  质疑联系人：见投标人须知前附表（一）。

1.13.8  相关当事人提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续。相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

1.13.9  采购人或采购代理机构在收到质疑人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑人。

1.13.10 质疑人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购人或采购代理机构报告同级政府采购监督管理部门，由同级政府采购监督管理部门审查，情况属实的，将列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

1.13.11 质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉。

1.13.12 同级政府采购监督管理部门：见投标人须知前附表（一）。

1.13.13 质疑函、投诉书范本在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）-下载专区中下载。

1.14    特别声明

1.14.1   单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，以及属于同一母公司或集团的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.14.2   为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 二      招标文件

2.1     招标文件的组成

2.1.1   第一章  招标公告。

2.1.2   第二章  采购需求。

2.1.3   第三章  投标人须知。

2.1.4   第四章  政府采购合同格式。

2.1.5   第五章  投标文件格式。

2.1.6   第六章  评标办法及标准。

2.1.7   本项目招标文件的澄清、修改的内容。

2.2     招标文件的澄清、修改

2.2.1   招标文件的澄清、修改截止时间：见投标人须知前附表（一）。投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。发现其中有误或有不合理要求的，应当在招标文件的澄清、修改截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清、修改。

2.2.2   澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在提交投标截止时间15日前，将以发布更正公告的形式通知各潜在的投标人。不足15日的，采购代理机构有权顺延投标截止时间。

2.2.3   投标截止时间前，采购代理机构可以对发出的招标文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改后的补充文件，作为招标文件的组成部分，对各投标人起同等约束作用。

2.2.4   澄清、修改等更正内容发布网址：见投标人须知前附表（一）。

2.2.5   当招标文件与澄清或修改文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清或修改文件为准。

## 三      投标文件

3.1     投标文件形式及效力

3.1.1   投标文件形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，“电子加密投标文件”和“备份投标文件”在投标文件编制完成后同时生成）。

3.1.2   投标文件的效力：“电子加密投标文件”和“备份投标文件”具有同等效力，数据电文内容应完全一致。

3.1.3   电子加密投标文件按时解密成功的，备份投标文件自动失效；电子加密投标文件解密失败，按时启动有效的备份投标文件（投标人应当在提交投标文件截止时间前将备份投标文件发送至237741619@qq.com），则以备份投标文件为准；电子加密投标文件解密失败，又未提交备份投标文件，视同放弃投标。

3.2     在线投标响应（电子交易）说明

3.2.1   本项目通过政府采购云平台实行电子投标，投标人应当按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制；投标人在使用电子投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

3.2.2   标前准备

（1）各潜在投标人均可在浙江省政务网完成身份认证，获得浙江省政府采购网登记名及密码，并按要求完善相关登记信息；或者通过浙江省政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”直接进行信息登记。

（2）各潜在投标人在投标前，应当完成供应商信息登记及CA数字证书办理（浙江省供应商信息登记流程：https://www.zcygov.cn/luban/ruzhu/zjjhnr）。因未信息登记、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

3.2.3   制作投标文件工具：投标人应当通过“政采云投标客户端”制作投标文件，未有“政采云投标客户端”的，请前往浙江省政府采购网下载专区中下载并安装“政采云电子交易客户端”（网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2021-01-07/12975.html）。

3.2.4   制作投标文件指南：投标人可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）进行制作电子投标文件。

3.2.5   本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人均应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人请随时留意手机短信）。

3.3     投标文件组成

投标文件由【资格审查文件】、【商务及技术文件】、【报价文件】三部分组成。

3.4     资格审查文件的组成

资格审查文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

3.5     商务及技术文件的组成

商务及技术文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

3.6     报价文件的组成

报价文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

## 四      投标文件的编制

4.1     投标文件编制

4.1.1   本招标文件中若有多标项的，若参与多标项投标的，则按每个标项分别独立编制投标文件。

4.1.2   电子投标文件编制请按照政采云平台电子交易系统和本招标文件要求编制并进行关联定位。未按要求进行相应关联定位的造成后果由投标人自行承担。

4.1.3   投标人应按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予明确响应，应当保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对招标文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，评标委员会有权视作投标文件不完全响应招标文件要求；

4.1.4   投标文件编制时应有正确的索引目录及连续页码标注。

4.1.5   投标文件须清晰可辨，因模糊不清所引起的后果由投标人自行负责。

4.2     投标报价要求

4.2.1   投标人应在招标文件所附的投标报价表上写明投标报价。投标人只允许有一个报价,采购人不接受有任何选择性的报价，投标报价高于最高限价的作无效标处理。

4.2.2   投标时报价包括为完成本项目一切费用，人工、材料、机械、规费、措施费、整改及验收、税费、保险、利润、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有的一切费用。

4.2.3   投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.3     投标有效期

4.3.1   投标有效期：见投标人须知前附表（一）。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

4.3.2   在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.4     投标文件格式

投标文件格式见招标文件“第五章投标文件格式”，投标文件应当按照招标文件已提供的格式填写，无格式的可自行设计。

4.5     投标文件份数及签署

4.5.1   投标文件份数：见投标人须知前附表（一）。

4.5.2   投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

## 五      投标文件的提交

5.1     投标文件的导入和加密

5.1.1   投标人应当按照资格审查文件、商务及技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置。

5.1.2   投标文件编制好后应当生成电子加密投标文件。

5.2     投标文件的提交

5.2.1   投标文件提交截止时间：见投标人须知前附表（一）。

5.2.2   投标文件提交地点：见投标人须知前附表（一）。

5.2.3   不予接收的投标文件情形

（1）投标截止时间前未完成传输的投标文件；

（2）未生成加密的投标文件。

5.2.4   投标人所提交的投标文件不予退还。

5.3     投标文件修改和撤回

5.3.1   在投标截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新生成加密的投标文件并重新上传提交。

5.3.2   补充、修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、加密、导入和提交。

5.3.3   在投标截止时间后，投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

5.4     备选投标方案

本项目不接受备选投标方案。与“电子投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）投标方案。

5.5     投标诚实信用

5.5.1   投标人应当遵守诚实信用原则。

5.5.2   投标人有下列情形之一的，将会报告财政部门并按照相关规定处理：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人有串通投标行为的；

（6）严重扰乱政府采购程序的；

（7）违反其他法律法规规定的情形。

5.5.3   因投标人有第5.5.2条情形之一造成采购人和采购代理机构损失的，采购人和采购代理机构有权追究投标人赔偿责任。

## 六      开标、资格审查、评标

6.1     开标

6.1.1   开标时间和地点：见投标人须知前附表（一）。

6.1.2   投标人的投标人代表应当在线参加，否则视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出质疑。

6.1.3   开标程序

（1）主持人宣布项目开标会开始，介绍参加本次开标会的相关人员；

（2）介绍招标项目招标情况，包括采购方式，发布媒体，提交投标文件的投标人家数、投标人名称；

（3）宣布开标纪律；

（4）投标人进行在线解密（解密时间以系统显示为准）；解密未成功的，采购代理机构启动有效的备份投标文件。

（5）采购代理机构开启标书信息，在线公布投标人名称、投标报价及相关内容，同时开启签字时段，投标人应当及时确认无疑义后进行在线签字确认，否则自行承担风险。

（6）采购代理机构做好开标记录，投标人在开标完成后可点击【查看开标记录】查看开标记录。

6.1.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形，应通过电子邮件、传真、在线询问等形式向采购代理机构提出询问或回避申请。

6.1.5   开标会议结束。

6.2     资格审查

6.2.1   资格审查内容：

采购人按招标公告内投标人资格要求及本章第3.4条资格审查文件的组成内容进行审查。

6.2.2   资格审查：全部满足下表要求的投标人为合格投标人，否则资格审查不予以通过：

| 序号 | 资格审查内容 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 营业期限在有效期内； |
| 2 | 法定代表人（负责人）身份 | 1. 法定代表人（负责人）身份证正、反面； 2. 和营业执照上的法定代表人（负责人）一致； |
|  | 授权委托书及委托代理人 | 1. 是否按授权委托书格式内容填写且签字盖章； 2. 委托代理人的身份证正、反面； |
| 3 | 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金 | 是否按《具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函》格式填写且盖章 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 是否按《具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函》格式填写且盖章 |
| 5 | 无重大违法记录声明书 | 是否按《无重大违法记录声明书》格式填写且盖章 |
| 6 | 信用信息查询 | 1. 查询网址： （1）信用中国（www.creditchina.gov.cn） （2）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 2. 核对事项： 有无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 注：信用信息已修复的，已修复后的信息为准。 |
| 7 | 特定资格证明材料（若有） | 提供特定资格条件相关证明材料扫描件或复印件 |
| 8 | 联合体协议书（若有） | 1. 按规定格式内容填写； 2. 各方资料是否齐全； 3. 各方资料审查同本表第一至八条（其中有另行说明除外）。 |
| 注：以上资料内容须清晰可辨的，模糊不清造成资格审查不予以通过，由投标人自行负责； |  |  |

6.2.3   经资格审查后合格的投标人不足三家的，不得进入评标，并按相关规定重新组织采购。

6.3     评标

6.3.1   评标办法：见投标人须知前附表（一）。

6.3.2   评标委员会由采购代理机构组建：评标委员会由评审专家或采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数（采购金额1000万元以上、社会关注度高，关系公共利益或者公共安全的项目，成员人数为7人以上单数），其中评审专家不少于成员总数的三分之二，评审专家按规定从评审专家库中随机抽取。如有特殊情况的，按相关规定组建评标委员会。

6.3.3   评标由评标委员会负责，评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件确定评标程序、评标办法和评审标准独立评审。

6.3.4   评标程序：符合性审查、商务及技术文件评审、报价文件评审。

6.3.5   符合性审查

（1）评标委员会对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，实质性响应是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定；

（2）通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

6.3.6   商务及技术文件评审

（1）评标委员会依照招标文件的规定，对各投标人的商务及技术文件进行比较和评价，若有演示环节要求的和商务及技术文件评审同步进行，演示循序由政采云开标记录的排序进行演示，并根据比较、评价、演示、样品等情况按评审细则进行独立打分；

（2）各投标人的商务及技术得分，为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均数。

6.3.7   报价文件评审

（1）评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的完整性、合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

（2）报价修正；

（3）政府采购政策价格扣除（注：专门面向中小企业的项目，不享受价格扣除）；

（4）评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

6.4     投标文件的澄清、说明或补正

6.4.1   对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过政府采购云平台要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。电子投标文件的澄清、说明或者补正采用政府采购云平台交换数据电文，投标人对澄清、说明或补正答复请在规定时间内提交，否则造成的后果由投标人自行承担（投标人务必在线等待，留意手机短信，及时在线澄清、说明或补正）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.4.2   投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

6.4.3   评标委员会评定其投标的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能不能诚信履约的，在评标现场合理的时间内说明原因和提供证明材料。

6.4.4   不接受投标人主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

6.5     报价错误修正

6.5.1   评标委员会对确定投标文件为实质上响应招标文件要求的，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）报价文件中开标一览表（报价表）内容与电子交易平台相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（3）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（6）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

（7）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（8）修正错误的投标报价，经投标人在线签章确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效。

6.6     评标报告

6.6.1   评审结果汇总，投标人结果排序。

6.6.2   评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人或确定中标人。

6.6.3   评标报告由评标委员会成员签字确认生效，持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.6.4   评标结束后，采购代理机构通过中标公告的形式宣布评标结果。

## 七    　投标无效的情形

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效

（1）未按要求提交电子加密投标文件的；

（2）提交电子加密投标文件未解密或无法解密，且未按规定提交备份投标文件的（包括提交备份投标文件未按规定时间内提供解密密码或密码错误的）。

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效

（1）未按招标文件规定进行盖章、签字的；

（2）未实质响应招标文件中带“”条款要求的投标文件；

（3）实质性响应内容前后矛盾、不一致的；

（4）存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的。

7.3     在商务技术标评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

（1）投标文件含有采购人不能接受的附加条款的；

（2）投标文件中提供赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的；

（3）投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

（4）投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评标无法正常进行（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外的）；

（5）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员认定的其他属于重大偏离的。

7.4     在报价标评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

（1）报价超过招标文件中规定的最高限价的；

（2）投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的，报价文件内容与对应商务及技术文件内容不一致的；

（3）评标委员会评定其投标的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能不能诚信履约的，且投标人不能在评标现场合理的时间内说明原因和提供证明材料的来证明其报价合理性的；

（4）拒不接受报价错误修正或报价错误修正后未签字确认的。

7.5     如有下列情形之一的，其投标无效

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）投标人之间协商投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

（8）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（9）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（10）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（11）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（12）不同投标人的投标文件相互混装；

（13）提供虚假材料谋取中标的。

7.6     如有下列情形之一的，可中止电子交易活动

7.6.1   招标过程中出现以下情形，导致政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构将中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新组织采购。

## 八      中标和合同

8.1     中标

8.1.1   采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告提交采购人确认。

8.1.2   采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

8.1.3   采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

8.1.4   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

8.2     中标公告和中标通知书

8.2.1   采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在投标人须知前附表（一）规定的网址发布中标结果。

8.2.2   中标结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单，但不包括国家秘密或商业秘密。若中标人为小、微型企业的，则附《中小企业声明函》。

8.2.3   中标公告期限为1个工作日。

8.2.4   采购代理机构将在线向中标人发出中标通知书。

8.2.5   中标通知书发出后，采购人不得改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。否则将作为不良行为记录上报财政部门，由财政部门按相关法律法规给予处理。

8.3     履约保证金

8.3.1   履约保证金：见投标人须知前附表（一）。

8.4     合同

8.4.1   采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

8.4.2   询问或者质疑事项可能影响中标（成交）结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

8.4.3   采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 九      其他事项

9.1     解释权

9.1.1   本招标文件解释权属采购代理机构。

9.1.2   采购代理机构对决标结果不负责解释

9.2采购代理费：代理服务费由中标单位支付，费用以人民币10180元收取，中标人在领取中标通知书时，一次性向采购代理机构支付。

第四章  合同格式

政 府 采 购 合 同

合同编号：

项目名称：

甲    方：

乙    方：

签署地点：

签署日期：

项目名称：浙江省之江监狱监区UPS系统升级改造项目

甲方：浙江省之江监狱  （以下简称甲方）

乙方：                （以下简称乙方）

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，关于_________项目（于2022年  月   日以公开招标方式）招标的结果，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充，就同一事项多个文件约定不一致的，以签署时间在后的文件为准。组成合同的多个文件

（1）本合同书

（2）中标通知书

（3）变更补充文件

（4）采购文件(含澄清修改文件)

（5）中标人投标文件(含澄清内容)

（6）乙方在投标时的书面承诺

（7）甲、乙双方商定的其他必要文件

2、合同价及支付方式

2.1合同价：       元，合同价是履行合同的最终价格，包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

2.2付款方式：

（1）甲方根据项目情况，要求乙方提供预付款同等比例的银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施后，合同签订并进场施工后7个工作日内支付项目年度预算的40%作为预付款。

（2）若乙方主动提出不需要甲方支付预付款的，甲方将允许乙方不提供银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施，并且将按项目进度支付款项。

（3）该项目2022年预算金额为47万元，设备到位并且实施后根据进度情况可以支付至47万元，其余款项在2023年项目验收合格后7个工作日内支付。

3、使用合同文件和资料：

3.1 没有买方事先书面同意，卖方不得将由买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

3.2 没有买方事先书面同意，除了履行本合同之外，卖方不应使用3.1条款所列举的任何文件和资料。

3.3 除了合同本身外，3.1条款所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方应在完成合同后将这些文件及全部复制件归还给买方。

4、履约保证金

4.1履约保证金金额为       。

4.2卖方提供的履约保证金保函产生的有关费用由卖方负担。履约保证金保函的有效期至卖方完成合同规定的义务时止。

4.3如卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中得到补偿。

5、知识产权

卖方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权，如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

6、不可抗力

6.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，受不可抗力影响导致合同义务延迟或不能履行的一方不承担责任，但应尽快以传真方式将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方，并立即继续履行合同义务，合同的期限也应予相应延长。

6.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以传真通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信邮寄或派人送达另一方。如果不可抗力影响时间超过合同规定的期限的，合同任何一方均有权以书面通知终止合同。

7.税费

7.1根据国家现行税法对买方征收的与合同有关的一切税费均由买方负担。

7.2根据国家现行税法对卖方征收的与合同有关的一切税费均由卖方负担。

8.违约终止合同

8.1如果卖方有下述违约行为或采购文件中规定的其它违约行为的情况，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同，在这些情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔：

- 卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的最终限期内提供全部或部分服务项目、技术文件；

- 卖方未能使合同的服务项目达到合同附件规定的最低技术要求；

(3)卖方未能履行合同规定的其它义务（细微义务除外），且卖方在收到买方发出的违约通知后30天内或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其违约行为。

8.2在买方根据第8.1条款规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法向卖方或其他人购买与合同被终止部分同种的服务项目，卖方应对买方购买同种服务项目所超出的费用负责。而且卖方还应继续执行合同中未终止的部分。

9.其他情况终止合同

9.1如果卖方破产或发生资不抵债的情况，买方可在任何时候以书面通知终止合同，而不给对方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

9.2 如果买方认定卖方在竞标、采购和合同执行等过程中有腐败或欺诈行为，买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

9.3如果合同履行过程中出现危害国家利益和社会公众利益的，买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

10.转包和分包

10.1本项目不允许转包、分包。

- 合同的协商变更与修改

11.1 合同双方不得擅自变更、中止或者终止合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

12.争端的解决

12.1 合同实施或与合同有关的一切争端应依据《中华人民共和国民法典》并通过双方协商解决。如果协商开始后六十天还不能解决，争端应提交仲裁或诉讼，仲裁和诉讼应在买方所在地进行。

12.2 仲裁或诉讼裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。除另有裁决外，仲裁或诉讼费均应由败诉方负担。

12.3 在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同其他部分应继续执行。

13.通知

13.1本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或传真的形式发送，而另一方应以书面或传真形式确认，回复对方。

13.2 通知以送到日期或通知书的生效日起为生效日期，两者中以较晚的一个日期为准。

14、鉴于买方将按照本合同向卖方支付款项，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供服务并修补缺陷。

鉴于卖方将按本合同规定提供服务并修补缺陷，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向买方支付合同价或其它按合同应支付的金额。

15、其他约定事项：

16、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17、合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章之后生效。

18、本合同一式    份，双方各执    份。

甲  方：                          乙  方：

名  称：（印章）                   名  称：（印章）

全权代表（签字）：                 全权代表（签字）：

地    址：                        地    址：

邮政编码：                        邮政编码：

电    话：                        电    话：

传    真：                        传    真：

开户银行：                        开户银行：

帐    号：                        帐    号：

注：本合同仅作示范文本，合同涉及条款以采购需求更优为准。具体以双方签订的正式合同为准，合同内容不得违背本招标文件实质性要求。

第五章  投标文件格式

## 一  资格审查文件格式

1.1    资格审查文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资格审查文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

1.2    资格审查文件目录

（格式自行设计）

1.3    有效营业执照电子文档

内容要求：须有效的营业执照电子文档；

1.4    法定代表人（负责人）身份证电子文档

内容要求：

1、法定代表人（负责人）身份证正、反面电子文档；

2、若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档。

1.5    授权委托书格式

授权委托书

浙江省之江监狱（采购人名称）：

我 法定代表人（负责人）系 （投标人全称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）  以我方的名义参加就贵方组织的   （项目名称）（项目编号）（标项） 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

投标人盖章：               。

日      期：               。

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　  　　	性别：

2、委托代理人身份证正、反面电子文档：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

注：若是法定代表人（负责人）参会的，不需要提供此授权委托书。

1.6    具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函格式

具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

浙江省之江监狱（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度，并依法缴纳税收和社会保障资金，不存在着偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金的情况。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日      期：

1.7    具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式

具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

浙江省之江监狱（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日      期：

1.8    无重大违法记录声明书格式

无重大违法记录声明书

浙江省之江监狱（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法 实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人盖章：               。

日      期：               。

1.9    联合体协议书格式（若有）

联合体协议书

牵头人：

成员方：

各方经协商，就响应 （采购代理机构名称） 组织实施的  （项目名称）（项目编号）（标项）  的采购活动联合参与采购之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                           （牵头人）为主办人进行采购活动，并按照采购文件的规定提交采购响应文件。

二、在本次采购过程中，主办人的  （法定代表人或委托代理人）根据采购文件规定及采购内容而对（采购代理机构名称）和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合体各方产生约束力。如果中标（或成交）并签订合同，则联合体各方将共同履行对（采购代理机构名称）和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体其余各方保证对主办人为响应本次采购而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合体中

牵头人承担的工作和义务为:

成员方承担的工作和义务为：

- 有关本次联合体的其他事宜：本联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额      %以上；

六、本协议提交（采购代理机构名称）后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式   份，签约各方各持   份，提交（采购代理机构名称）一份。

| 单位： （公章） 日期： 年 月 日 | 单位： （公章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

注：1、若是联合体参与投标的，须提供本协议；

2、联合体投标的：联合体各方均需提供营业执照电子文档、法定代表人（负责人）身份证电子文档、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金、资格证明、无重大违法记录声明书等相关材料。

1.10    特定资格条件证明材料附件（若有）

（格式自行设计）

1.11   中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

1.12  监狱企业证明

监狱企业证明

注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

1.13 残疾人福利性企业声明函

残疾人福利性企业声明函

【残疾人福利性企业提供】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加  （项目名称）  （项目编号）  （标项）的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

1.14    其他

（格式自行设计）

（投标人认为有利于其本次投标的其它资格证明材料等。）

## 二  商务及技术文件格式

2.1    商务及技术文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 商务及技术文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

2.2    商务及技术文件目录

（格式自行设计）

2.3    投标函格式

投标函

致：（采购人名称）：

根据贵方浙江省之江监狱监区UPS系统升级改造项目（项目名称）SZJ-B2022028（项目编号）标项1（标项）的招标文件要求，正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表投标人（投标人全称）参加贵方组织的有关招标活动，并提交下述文件：

（1）电子投标文件   份；

（2）备份投标文件   份（若有）；

据此函我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目负责人，联系手机号码：            。在项目实施过程中，并承诺项目负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

4、我方的投标有效期自在开标日起     天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可按相关规定处理我方。

5、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

7、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

9、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人盖章：               。

日      期：               。

注：按照本声明书要求填报。

2.4    商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

项目名称：

标项（若有）：

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同期限 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 工期 |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |

投标人盖章：               。

日      期：               。

2.5    资信

业绩表格式

业绩表（若有）

| 序号 | 项目名称 | 采购单位名称 | 服务内容 | 合同金额 | 合同签订日期 | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人盖章：               。

日      期：               。

2.6    技术

（格式自行设计）

投标人盖章：               。

日      期：               。

附表 产品的技术指标、参数及整体性能

（格式参考或自行设计）

偏离表

| 序号 | 投标产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离指标及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

注：

请各投标人参照招标文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1. 投标人应根据投标产品的实际技术规格，并对照招标文件要求，对确实存在投标产品要求与招标文件要求有偏离的情况，应如实填写本表。“投标产品名称”栏注明偏离产品的名称；“投标响应” 栏注明投标产品的详细技术参数；“偏离指标及说明”栏注明偏离情况；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”或“无”；投标人应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2. 投标人如实填写本表，并对其真实性负责。评标委员会将根据评标办法和细则进行打分。如某项非实质性技术规格实际为“负偏离”，而投标人注明为“正偏离”或不注明的，评标委员会可对此项偏离按评标办法加倍减分。

3. 投标人注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会决定。

4. 投标规格的实际偏离情况以评标委员会综合评价为准，解释权属评标委员会。

投标人盖章：               。

日    期：               。

附表 拟投入的项目班子格式

（格式仅供参考）

项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  | 拟在本项目任职 |  |  |
| 毕业院校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作履历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 业主及联系电话 |  |

附：执业资格证书、职称证书、学历证书等电子文档证明材料（如有）

附表 人员配备情况

（参考格式或自行设计）

| 序号 | 工种 | 投入人数（人） | 持有上岗证或操作证的人数 | 具体负责的工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

投标人盖章：               。

日      期：               。

2.7   自评表

项目编号：

项目名称：                               标项（若有）：

| 序号 | 评分标准（缺项为0分，否则不准打0分） |  | 分值 | 自评得分 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 1.1自2018年1月1日至投标截止时间止，实施过监控类项目业绩的，每提供一个得2分，最高得2分。 注： 1）投标时须提供项目合同扫描件并附入响应文件，未按要求提供的不得分。 2）以合同签订时间为准，合同未明确签订时间或签订时间不在规定时间内的不得分； 3）合同未能体现项目性质的，需同时提供业主盖章确认的证明材料原件扫描件附入响应文件，否则业绩不予认可。 4）业绩认定由评标委员会根据合同的内容、特点以及与本项目的类似程度等进行认定。 | 2 |  |  |
| 2 | 企业情况 | 2.1投标人具备有效的ISO9001质量管理体系证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书的，每类得0.5分，若全部配备得3分。 2.2具备有效的ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书的得2分。 允许派驻机构或者分公司使用母公司资质。 注：提供认证证书或资质证书扫描件，并附入响应文件，未按要求提供的不得分。 | 5 |  |  |
| 3 | 技术响应程度 | 3.1全部符合的技术响应得5分，对其他非关键的技术指标负偏或缺漏项的每项扣3分，非关键的技术指标负偏或缺漏项达到5项（含）的，作无效标处理。 | 5 |  |  |
| 4 | 技术支持资料 | 4.1技术支持资料完整性及对产品响应程度进行评审。 | 3 | / |  |
| 5 | 产品性能 | 5.1根据投标产品或系统的主要性能指标以及技术先进性和可靠性的响应程度进行评审。 | 3 | / |  |
| 6 | 产品功能及配置 | 6.1根据投标产品或系统的功能性、实用性、精确度、操作性的响应程度进行评审。 | 3 | / |  |
| 7 | 项目实施方案 | 7.1项目实施计划详细完整程度，投入人员数量和综合素质。 | 3 | / |  |
| 8 | 项目组织和实施能力 | 8.1根据服务实施过程、服务技术、服务操守、服务要求、服务质量等是否具有科学合理的控制规范；实施计划、进度计划等的合理性、可行性情况；是否有提出具有可操作的优惠承诺进行评审。 | 3 | / |  |
| 9 | 项目实施团队人员要求 | 9.1本次项目团队中项目负责人同时具备数据库系统工程师、软件设计师、网络工程师、信息系统项目管理师（高级）证书的得2分，同时具备三项得1.5分，同时具备两项得1分，具备一项得0.5分。 9.2本次项目团队中技术负责人同时具备信息系统项目管理师（高级）、CISP证书、二级及以上建造师资格（建筑专业）、项目管理专业人士资格认证（PMP)证书得2分，同时具备三项得1.5分，同时具备两项得1分，具备一项得0.5分。 9.3本次项目售后服务团队负责人同时具备系统集成项目管理工程师证书、网络工程师证书、项目管理专业人士资格认证（PMP)证书和注册信息安全专业人员证书（CISP）得2分，同时具备三项得1.5分，同时具备两项得1分，具备一项得0.5分。 9.4项目组其他成员（项目负责人、技术负责人和售后服务团队负责人除外）具备网络工程师证书或CISP证书，每证得0.5分，最多得2分。 注：同一人员的资格不可重复使用，提供人员证书扫描件及近三个月社保证明（新成立公司以成立时间计），并附入响应文件，未按要求提供的不得分。 | 8 |  |  |
| 10 | 售后服务 | 10.1根据售后服务方案、售后服务承诺的可行性及服务承诺落实的保障措施进行评审。 | 3 | / |  |
| 11 | 技术服务、培训 | 11.1根据服务力量和服务保障，培训计划内容、培训范围，实施及针对性进行评审。 | 2 | / |  |

投标人盖章：               。

日      期：               。

2.8    投标人需要说明的其他文件和说明

（格式自行设计）

投标人盖章：               。

日      期：               。

## 三  报价文件格式

3.1    报价文件文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 报价文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

3.2     报价文件文件目录

（格式自行设计）

3.3     开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

采购编号：                              报价金额单位：人民币元

| 名称 | 总报价（元） |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 大写 （￥ ） |

注：1.如果不提供详细分项报价，不得推荐为成交候选人。

2. 报价包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

投标人盖章：

日      期：

3.4   报价明细表

（格式自拟）

投标人盖章：               。

日      期：               。

注：本表可自行添加缺漏项，但合计数须与开标一览表总价一致。

3.5   中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.6 监狱企业证明

监狱企业证明

注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

3.7  残疾人福利性企业声明函

残疾人福利性企业声明函

【残疾人福利性企业提供】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加  （项目名称）  （项目编号）  （标项）的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

四、投标文件封面格式

采购编号：SZJ-B2022028

项目名称：

浙江省之江监狱监区UPS系统升级改造项目

投标文件名称：资格审查文件/资信商务及技术文件/报价文件

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

五、中标人公告内容

采购编号：SZJ-B2022028

项目名称：浙江省之江监狱监区UPS系统升级改造项目

标项：标项1

| 成交人名称 |  |  |  | 成交人负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成交人地址 |  |  |  |  |  |
| 成交标的 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 (元) | 品牌 | 规格型号 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 成交金额合计 |  |  |  |  |  |

注：1、供应商应根据其响应情况填写该表，并保证其与响应文件内容的一致性、正确性和真实性；

2、填写该表不代表供应商已具有成交人资格。本表只作为成交结果公告内容的一部分，进行公告使用；

3、本表内容涉及较多，供应商可以适当增减表格行数，以保证表格内容的完整；

4、评审结果排名第一的供应商在评审结束后2个工作日内将该表格或将电子文档提交给代理机构的项目负责人。未按时提交规定内容造成后果由供应商自行承担。

5、成交结果公告内容如涉及供应商的商业秘密等法律法规规定可以不予公告的情形，供应商应另附书面说明，如未事前书面说明造成的后果由供应商自行承担。

六、政府采购活动现场确认声明书

（采购代理机构名称）：

本人经由   （公司名称）      法定代表人（负责人）       ，合法授权参加（项目名称）（项目编号） 政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系         ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位

□与其他所有投标人之间均不存在利害关系  □与（投标人名称）     之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                  投标人之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（负责人或委托代理人签名）：

年   月   日

注：1、投标人认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查。

2.各供应商代表应该现场提交或在收到代理机构发送的邮件后20分钟内将声明书发送至本文件指定的邮箱（237741619@qq.com），否则视为供应商承诺无利害关系投标，责任由供应商自负。

第六章  评标办法和评审标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，特制定本办法，本办法只适用于本项目政府采购的评标。

## 一    总则

1.1  评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则确定中标候选人。评标委员会应严格按照招标文件的商务及技术和报价要求，对投标文件综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2  本次评标采用综合评分法，按最终得分由高到低顺序排列。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；最终得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评标委员会按顺序推荐中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

## 二    评审一般规定

2.1  本次评标采用综合评分法，总分100分。

2.2  商务资信、技术分的权重为40%，评审分值为40分。评审专家对各投标人的商务资信及技术文件经充分审核，讨论后，其中客观部分（即商务资信部分）应统一意见后统一给分，其他部分（即技术部分）由评审专家独立评定打分。各有效投标人的商务资信及技术得分为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均值。

2.3 报价分的权重为60%，评审分值为60分，由评标委员会按各投标人报价统一计算。

2.4   投标人总得分=商务资信及技术得分+报价得分。

2.5   评审专家在规定的分值范围内打分，评分结果四舍五入保留两位小数。

## 三    评审内容及标准

3.1报价权重为60%，总分值为60分，由评委根据以下内容统一计算打分：

3.1.1 报价评分应在投标报价范围口径一致的评定价基础上进行。属招标文件不清楚引起的报价内容和口径不一致的，则按有关规定统一调整投标报价内容和口径，计算出投标人的最终评定价。属投标人失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

3.1.2 最终报价超过最高限价的投标人不进入报价评分。

3.1.3 最终报价有漏项的或报价数量少于招标文件要求数量的，其报价无效，且报价得分为0分，并不得推荐为中标候选人。

如最终报价有增项的或报价数量多于招标文件要求数量的，不对其投标价格进行修正。若该投标人中标的，将按其承诺的有利于采购人的增项和数量进行供货，风险由中标人自行承担。

3.1.4 报价得分按以下顺序方式计算：

（1）若有修正的，以修正后的价格计算评标基准价和投标报价；

（2）评标基准价=投标报价中的最低报价；

（3）评标价等于评标基准价的得报价分满分，其他投标人的报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=（评定基准价/投标报价）×报价权重×100。

3.2  资信及技术分40分，详细评分见下表：

| 序号 | 评分标准（缺项为0分，否则不准打0分） |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 1.1自2018年1月1日至投标截止时间止，实施过监控类项目业绩的，每提供一个得2分，最高得2分。 注： 1）投标时须提供项目合同扫描件并附入响应文件，未按要求提供的不得分。 2）以合同签订时间为准，合同未明确签订时间或签订时间不在规定时间内的不得分； 3）合同未能体现项目性质的，需同时提供业主盖章确认的证明材料原件扫描件附入响应文件，否则业绩不予认可。 4）业绩认定由评标委员会根据合同的内容、特点以及与本项目的类似程度等进行认定。 | 2 |
| 2 | 企业情况 | 2.1投标人具备有效的ISO9001质量管理体系证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书的，每类得0.5分，若全部配备得3分。 2.2具备有效的ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书的得2分。 允许派驻机构或者分公司使用母公司资质。 注：提供认证证书或资质证书扫描件，并附入响应文件，未按要求提供的不得分。 | 5 |
| 3 | 技术响应程度 | 3.1全部符合的技术响应得5分，对其他非关键的技术指标负偏或缺漏项的每项扣3分，非关键的技术指标负偏或缺漏项达到5项（含）的，作无效标处理。 | 5 |
| 4 | 技术支持资料 | 4.1技术支持资料完整性及对产品响应程度进行评审。 | 3 |
| 5 | 产品性能 | 5.1根据投标产品或系统的主要性能指标以及技术先进性和可靠性的响应程度进行评审。 | 3 |
| 6 | 产品功能及配置 | 6.1根据投标产品或系统的功能性、实用性、精确度、操作性的响应程度进行评审。 | 3 |
| 7 | 项目实施方案 | 7.1项目实施计划详细完整程度，投入人员数量和综合素质。 | 3 |
| 8 | 项目组织和实施能力 | 8.1根据服务实施过程、服务技术、服务操守、服务要求、服务质量等是否具有科学合理的控制规范；实施计划、进度计划等的合理性、可行性情况；是否有提出具有可操作的优惠承诺进行评审。 | 3 |
| 9 | 项目实施团队人员要求 | 9.1本次项目团队中项目负责人同时具备数据库系统工程师、软件设计师、网络工程师、信息系统项目管理师（高级）证书的得2分，同时具备三项得1.5分，同时具备两项得1分，具备一项得0.5分。 9.2本次项目团队中技术负责人同时具备信息系统项目管理师（高级）、CISP证书、二级及以上建造师资格（建筑专业）、项目管理专业人士资格认证（PMP)证书得2分，同时具备三项得1.5分，同时具备两项得1分，具备一项得0.5分。 9.3本次项目售后服务团队负责人同时具备系统集成项目管理工程师证书、网络工程师证书、项目管理专业人士资格认证（PMP)证书和注册信息安全专业人员证书（CISP）得2分，同时具备三项得1.5分，同时具备两项得1分，具备一项得0.5分。 9.4项目组其他成员（项目负责人、技术负责人和售后服务团队负责人除外）具备网络工程师证书或CISP证书，每证得0.5分，最多得2分。 注：同一人员的资格不可重复使用，提供人员证书扫描件及近三个月社保证明（新成立公司以成立时间计），并附入响应文件，未按要求提供的不得分。 | 8 |
| 10 | 售后服务 | 10.1根据售后服务方案、售后服务承诺的可行性及服务承诺落实的保障措施进行评审。 | 3 |
| 11 | 技术服务、培训 | 11.1根据服务力量和服务保障，培训计划内容、培训范围，实施及针对性进行评审。 | 2 |
| 合 计 |  |  | 40 |

四   评审纪律和要求

4.1 评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

4.2 评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

4.3 评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

4.4 评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

4.5 评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

4.6 采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

4.7 采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

4.8 评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

4.9 评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

4.10 评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

4.11 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

4.12 招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

4.13 评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

4.14 评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

4.15评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

4.15.1 明知应当回避而未主动回避的；

4.15.2 在知道自己为评审专家身份后至评审结束前的时段内私下接触投标人的；

4.15.3 在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

4.15.4 在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

4.15.5 未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

4.15.6 上述4.15.1至4.15.5行为影响中标结果的，中标结果无效。

4.16 采购代理机构可对各评审专家的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并可将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给财政部门，财政部门以此作为对评审专家的考核管理依据。

4.17 政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。