招标文件

| 项目编号： | LCZ2020-008 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 市行政中心电梯维保服务项目 |
| 采 购 人： | 丽水市机关事务服务中心 |
| 采购代理机构： | 丽水市公共资源交易中心 |
| 地 址： | 丽水市人民街615号商会大厦5楼 |
| 2022年06月 |  |

目  录

目  录	1

第一章  招标公告（邀请）	1

第二章  招标需求	4

一    服务简介	4

二    采购内容及清单	4

1.采购清单	4

2.电梯参数	4

三    执行标准要求	4

四    技术需求	5

4.1服务范围：	5

4.2电梯维保人员岗位及素质要求：	6

4.3服务具体要求：	6

4.4电梯日常维修保养内容及要求：	7

4.5其他服务要求：	11

五    商务要求	11

六    现场述标要求	11

第三章  投标人须知	13

投标人须知前附表（一）	13

投标人须知前附表（二）	15

一    总则	16

1.1     适用范围	16

1.2     定义	16

1.3     投标人应具备资格条件	16

1.4     联合体	17

1.5     投标文件的语言及计量	17

1.6     投标费用	17

1.7     现场踏勘	17

1.8     答疑会	17

1.9     分包	18

1.10    保密	18

1.11    政府采购政策	18

1.12    信用信息记录查询	19

1.13    质疑和投诉	19

1.14    特别声明	20

二    招标文件	20

2.1     招标文件的组成	20

2.2     招标文件的澄清、修改	21

三    投标文件	21

3.1     投标文件的形式和效力	21

3.2     在线投标响应（电子投标）说明	21

3.3     投标文件组成	22

3.4     资格审查文件的组成	22

3.5     资信商务及技术文件的组成	22

3.6     报价文件的组成	22

四    投标文件的编制	22

4.1     投标文件编制	22

4.2     投标报价要求	23

4.3     投标有效期	23

4.4     投标文件格式	23

4.5     投标文件份数及签署	23

五    投标文件的提交	23

5.1     投标文件导入和加密	23

5.2     投标文件的提交	24

5.3     投标文件修改和撤回	24

5.4     备选投标方案	24

5.5     投标诚实信用	24

六    开标和评标	25

6.1     开标	25

6.2     资格审查	25

6.3     评标	26

6.4     投标文件的澄清、说明或补正	27

6.5     报价错误修正	28

6.6     评标报告	28

七    ▲投标无效的情形	29

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效	29

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效	29

7.3     在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	29

7.4     在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	29

7.5     如有下列情形之一的，其投标无效	30

7.6     如有下列情形之一的，可中止电子交易活动的情形	30

八    中标和合同	31

8.1     中标	31

8.2     中标公告和中标通知书	31

8.3     履约保证金	32

8.4     合同	32

九    其他事项	32

9.1     解释权	32

第四章  合同格式	33

第五章  投标文件格式	46

一  资格审查文件格式	46

1.1    资格审查文件封面格式	46

1.2    资格审查文件目录	47

1.3    有效营业执照复印件	47

1.4    法定代表人身份证电子文档	47

1.5    授权委托书格式	48

1.6    具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函格式	49

1.7    具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式	49

1.8    无重大违法记录声明书格式	50

1.12    中小企业声明函格式	51

1.13    残疾人福利性单位声明函格式	52

1.14    监狱企业证明格式	52

1.15    其他	54

二  资信商务及技术文件格式	55

2.1    资信及商务文件封面格式	55

2.2    资信商务及技术文件目录	55

2.3    投标函格式	56

2.4    成功案例及业绩及相关证明材料格式	58

2.5    商务响应表格式	58

2.6    维保服务方案	59

2.7    人员投入方案	59

2.8    保障方案	60

2.9    备件及零件配置方案	60

2.10    设施设备配置方案	60

2.11    项目履行承诺	61

2.12   培训方案	61

2.13    投标人需要说明的其他文件和说明	62

三  报价文件格式	63

3.1     报价文件文件封面格式	63

3.2     报价文件文件目录	63

3.3     开标一览表格式	64

3.4     报价明细表格式	65

第六章  评标办法和细则	66

一    总则	66

二    评审一般规定	66

三    评审内容及标准	66

附件：政府采购活动现场确认声明书	69

第一章  招标公告（邀请）

项目概况：

市行政中心电梯维保服务项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn）采购公告附件中自行获取招标文件，并于2022年06月23日09：00（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LCZ2022-008

项目名称：市行政中心电梯维保服务项目

采购方式：公开招标

采购需求：见采购文件第二章

标项一

数量：3

单位：年

预算金额：93.24万元

最高限价：93.24万元

简要规格描述：见采购文件第二章

备注：无

合同履行期限：2022年8月10日至2025年8月9日

联合体投标：接受

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面对中小企业

3. 本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1. 时间：发布公告之日至2022年06月23日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2. 地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn）公告附件

3. 方式：自行下载获取

⑴获取流程：浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—获取招标文件管理；

⑵未在浙江省政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）注册成为正式供应商的，请注册完成审核成功后方可登录获取，注册流程见网址：zfcg.czt.zj.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?_=2020-03-09%2006:00:22，注册咨询电话：400-881-7190；

⑶在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份（或丽水市公共资源交易网）获取的招标文件在仅供阅览；潜在供应商未按上述第⑴条方式获取招标文件的不得对招标文件提起质疑投诉；

4. 售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 提交投标文件截止时间：2022年06月23日09：00（北京时间）

2. 投标地点（网址）：

⑴ 电子加密投标文件：在“政府采购云平台”上传提交，“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执；

⑵备份投标文件：投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件以电子邮件的形式发送至（lssggzyjyzx@163.com），备份投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；未在规定时间内发送备份投标文件造成的响应无效或失败由供应商自行承当。

3. 开标时间：2022年06月23日09：00（北京时间）

4. 开标地点（网址）：浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—开标评标—进入开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2. 其他事项：本项目全程电子招投标，相关的操作规程务必关注《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）

七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名  称：丽水市机关事务服务中心

地  址：丽水市莲都区花园路1号

传  真：0578-2091181

项目联系人（询问）：项龙  项目联系方式（询问）：0578-2090138

质疑联系人：章旭伟           质疑联系方式：0578-2090667

2. 采购代理机构信息

名  称：丽水市公共资源交易中心

地  址：丽水市人民街615号商会大厦5楼

传  真：0578-2292507

项目联系人（询问）：张懿    项目联系方式（询问）：0578-2292507

质疑联系人：刘晓华        质疑联系方式：0578-2292511

3. 同级政府采购监督管理部门

名  称：丽水市财政局政府采购监管处

地  址：丽水市莲都区北苑路190号（丽水市财政局）

传  真：0578-2669165

联系人：吴先生  叶先生  监督投诉电话：0578-2669165

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  招标需求

- 一    服务简介

市行政中心区域电梯包括市社保中心1台、后勤服务楼3台、市档案馆3台、行政中心大楼9台，共计16台电梯，品牌为日立，型号：NPX，采用日立原厂配件及日立全进口主板，维护保养项目为“保养大包”。

- 二    采购内容及清单

- 1.采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯维保服务 | 3 | 年 | 全保 |

- 2.电梯参数

| 梯号 | 设备合同号 | 梯型 | 层/站 提升高度 | 速度 （米/秒） | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1-L2 | 04日0539-40 | NPX-1000-CO150 | 22/22 | 2.5 | 2 |
| L3-L4 | 04日0537-38 | NPX-1000-CO90 | 4/4 | 1.5 | 2 |
| L5-L7 | 05日01558-60 | NPX-1000-CO90 | 8/8 | 1.5 | 3 |
| L8-L9 | 04日0536、0534 | NPX-1350-CO150 | 22/22 | 2.5 | 2 |
| L10-L12 | 04日0532、35 | NPX-1350-CO150 | 21/21 | 2.5 | 3 |
| L13-L16 | 05日01561-64 | UAX-1000-CO60 | 3/3 | 1.0 | 4 |
| 台数合计 |  |  |  |  | 16 |

- 三    执行标准要求

1、GB/T 18775-2002  电梯维修规范

2、GB/T 18775-2009  电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范

3、DB33/T 728-2016  电梯维护保养安全管理规范

4、《中华人民共和国特种设备安全法》《安全生产法》《产品质量法》《标准化法》等有关要求。

- 四    技术需求

- 4.1服务范围：

4.1.1维护保养专业人员每15天对电梯进行一次有计划的常规检查和例行保养，根据设备及部件的运行工作情况进行必要的修理、调整和部件的更换，按国家行业标准和日立电梯维护保养规范进行全面维护保养，确保电梯安全运行性能正常。

4.1.2保养主要内容包括：

1.主机注油和清洁、控制柜清洁整理；

2.电梯机件进行润滑；

3.轿顶上所有安全装置；

4.井内导靴、对重、缓冲器、保险装置及极限开关等安全装置；

5.保持导轨适当之润滑，导靴运行正常；

6.检查并润滑厅门、轿门、门绞链、门吊板、门导靴；

7.检查及平衡曳引机钢丝绳张力及清洁；

8.定期检查维护限速器、安全钳及各项安全装置；

9.五方通话、电梯空调。

4.1.3必要时需更新所有的绳和链以保持足够的安全。平衡所有曳引绳的张力，维修更换随行电缆和井道及机房的电线。对扶梯平衡梯级及传动链的驱动，修理和更换在桁架及机房内的所有接线。

4.1.4提供例行保养所需之供应商严格指明的部件润滑油，润滑脂和清洁材料。

4.1.5按要求系统地检查、调整、润滑；必要时修理或更换以下零部件：

1.电梯包括：

| 序号 | 各部分 | 检查、调整、润滑内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机器部分 | 永磁同步主机的抱闸闸瓦，制动器检测开关。有齿轮主机：蜗杆、蜗轮、曳引轮轴承、制动线圈、制动接触器、制动器检测开关、橡胶减振器、及其机电驱动装置。 |
| 2 | 电气部分 | 控制柜：变频器、电子主板、接触器、继电器、派梯设备、平层装置、变压器、计时器、、电机线路和整流器电路的电阻，轿厢和厅门机械按钮、电子轻触式按钮、轿厢和大厅楼层位置显示器、厅门信号灯、轿厢方向指示器，五方通话、电梯空调。 |
| 3 | 安全设备部分 | 限速器、限速器轮和轴组件、轴承、安全钳、安全开关。 |
| 4 | 井道部分 | 随行电缆、导向轮或复绕轮及其轴承、缓冲器、上下极限开关、限速器张紧轮装置、补偿轮装置、轿厢风扇。对重及对重导靴，包括滚轮和导靴片，称重设备，平层感应器。 |
| 5 | 厅、轿门部分 | 轿门变频器、厅门联锁装置、厅门挂轮及辅助关门装置、自动开门电机、轿门滑轮组件、轿门开关、轿门保护装置、门滑块。 |

4.1.6提供7×24小时紧急故障的应急处理， 在接到报修通知后，需在0.5小时内到达现场。

4.1.7根据电梯运行情况储存合理数量的原厂备件和更换零件，以进行必要的更换，免费提供经检验合格的原厂配件实行送货上门；被更换的损坏零件由业主单位进行回收处置。

4.1.8当设备出现重大故障、疑难杂症时，获得日立技术专家、权威技术工程师的支持帮助，保障设备的正常运行。

- 4.2电梯维保人员岗位及素质要求：

4.2.1根据电梯系统及设备运行特点及维护要求，维保人员须按照检修、运行等岗位进行合理配置；

▲4.2.2维保工作人员要求相对固定且须持有特种设备作业人员职业资格证书，持证上岗，相关证件交业主方备案，且现场工作人员须统一着装；

4.2.3要求每周定期派出运维人员，负责电梯的日常运行巡视及技术指导；

4.2.4维保人员要求具有高度的责任心，并具备一定的专业知识和专业技能，能够规范正确的操作、保养和检修系统和设备；

4.2.5协助业主建立完整的电梯系统专项管理档案。

- 4.3服务具体要求：

4.3.1每周定期安排人员配合甲方对电梯运行状态进行巡视，建立完善电梯运行记录（要求定人、定时，时间不少于3小时）；

4.3.2按照电梯使用管理与维护保养规则相关要求，对电梯进行常规保养：

（1）曳引机：主机运行时无异常振动和声响；速度平稳可靠；冷却风机正常、有效；减速和润滑良好，油位正常；制动器完好、可靠。曳引轮槽磨损量不超过制造单位要求；

（2）安全系统：安全钳齐全，性能灵活可靠；限速开关可靠，限速张紧轮装置和电气安全装置工作正常；缓冲器电气安全装置功能有效，迪量适宜，柱塞无锈蚀；各厅门及轿门安全连锁开关齐全、急停开关完好，性能可靠有效；

（3）电梯供电系统：电气规范符合要求；应急备用电源能自动切换；动力电与照明电，控制电与信号电不混用；发电机运行平稳，无异常声；轿顶、井道照明齐全良好；电梯控制和内接线符合要求，无临时跳线；接地保护符合要求。

（4）导轨导靴：连接点平滑，固定螺栓无松动，导轨不走位；运行时靴衬与导轨无异常声，滑动平稳；导轨润滑良好，油杯、油毡等齐全；各导轨表面无重大锈蚀。

（5）门机轿厢：内部按钮、显示器齐全完好，信号登记有效；照明完好，通风机运转平稳，无异常声；手动、自动操作运行正常；应急对讲完好可靠；超载报警正确可靠；轿门开闭平稳，时间适中；轿厢长、短行程的平层精度符合要求。

（6）控制柜：接触器、继电器触点接触良好；控制柜各仪表显示正确，接线紧固、整齐；线号齐全清晰；

（7）电梯底坑：无积水、渗漏、线路受潮；照明、插座齐全完好；急停检修开关有效；

（8）电梯机房设施：手动松闸扳手、手动轮齐全；机房空调完好，监视设备完好，运行正常。

（9）电梯系统资料：运行管理制度、日常运行记录、原始技术资料、安全运行证、年检证等资料齐全。

- 4.4电梯日常维修保养内容及要求：

4.4.1  15天维护保养项目(内容)和要求见表 A-1。

表 A-1   15天维护保养项目(内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙 值符合制造单位要求 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要 求；制动力自监测系统有记录 |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 12 | 轿顶检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 |
| 15 | 井道照明 | 齐全，正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC 卡系统 | 齐全，有效 |
| 20 | 轿门防撞击保护装置( 安全触 板，光幕、光电等) | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准值 |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全，有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门 锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于 7mm |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 31 | 底坑停止装置 | 工作正常 |

4.4.2季度维护保养项目(内容)和要求：季度维护保养项目(内容)和要求除符合A1 15天维护保养的项目(内容)和要求外，还应当符合表A-2的项目(内容)和要求。

表 A-2  季度维护保养项目(内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 编码器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合 制造单位要求 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全 装置 | 工作正常 |

4.4.3半年维护保养项目(内容)和要求：半年维护保养项目(内容)和要求除符合 A2 季度维护保养的项目(内容)和要求外，还应当符合表 A-3 的项目(内容)和要求。

表 A-3  半年维护保养项目(内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 2 | 驱动轮、导向轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器动作状态监测装置 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正常 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮 轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 8 | 悬挂装置、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准值 |
| 12 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |
| 13 | 对重缓冲距离 | 符合标准值 |
| 14 | 补偿链(绳)与轿厢、对重接合处 | 固定，无松动 |
| 15 | 上、下极限开关 | 工作正常 |

4.4.4年度维护保养项目(内容)和要求：年度维护保养项目(内容)和要求除符合A3 半年维护保养的项目(内容)和要求外，还应当符合表 A-4 的项目(内容)和要求。

表 A-4   年度维护保养项目(内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器、继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯(柱塞) | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动能力 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载 125%额定载重量的制 动试验 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验(对于使 用年限不超过 15 年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过 15 年的限 速器，每年进行一次限速器动作 速度校验) | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 9 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安 装螺栓 | 紧固 |
| 10 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 11 | 轿厢和对重/平衡重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 12 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 13 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 14 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 15 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 16 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 17 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

- 4.5其他服务要求：

4.5.1针对电梯实际情况，每年配合业主对每台设备的大屏幕内容进行更换；

4.5.2提供需要使用电梯的重大活动保驾护航服务，确保电梯在重大活动中的正常运行；

4.5.3根据电梯设备的实际情况，定期对其电气和机械部分进行调试和调整；根据公司最新发布的软件版本，对电梯的电脑芯片软件进行升级（群控主板升级、群控控制方式升级）以确保电梯的最佳运行性能；

4.5.4负责协助办理政府部门电/扶梯年检的申报工作，在政府主管部门年检前对设备进行一次全面检查；

4.5.5服务期内为每部载客电梯购买“特种设备责任保险”。

- 五    商务要求

5.1 服务期：叁年，服务时间：2022年8月10日至2025年8月9日。

5.2 付款方式：合同签订后7个工作日内，支付单年合同款的20%;剩余单年款项按季支付，次季度首月7个工作日内凭有效票据支付上季度合同款，以此类推。

- 六    现场述标要求

6.1 投标人要根据采购需求进行讲解，时间控制在15分钟内，讲解内容包括但不限于：

- 针对企业情况及项目负责人工作履历；

- 本项目的实施方案及对本项目的理解和重难点分析情况；

- 针对本项目制定的人员管理制度；

- 针对文明安全保障和应急响应措施；

- 针对本项目制定的创新类实施方案。

6.2 讲解时间及顺序：每个投标人讲解时间不超过15分钟，讲解顺序以政采云系统开标环节生成的顺序为准。

6.3 讲解方式：

（1）投标人通过政采云系统远程视频互动方式（包括直接视频互动或采用提前拍摄录制的视频）进行讲解。

（2）投标人派代表（最多不超过2人）到评审现场讲解或采用提前拍摄录制的视频方式进行讲解。

七    其他

6.1本项目所涉及的安装数量，招标时确认数量不一定准确时，按其中标单价和实际工程量结算。税收、人工费、安装费等一切与之相关的所有费用都需包含在报价中。

第三章  投标人须知

- 投标人须知前附表（一）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 见第一章招标公告（邀请） |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 见第一章招标公告（邀请） |
| 1.4.1 | 联合体投标 | 接受； |
| 1.7.1 | 现场踏勘 | 不组织。 |
| 1.8.1 | 答疑会 | 不召开； |
| 1.9.1 | 分包 | 不允许。 |
| 1.11.1 | 小型、微型企业的价格扣除 | 1. 对小型和微型企业产品给予xx%的价格扣除； 2. 联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%，给予xx%的价格扣除； 3. 本项目所属行业：物业管理； 4. 专门面向中小企业的项目，不享受价格扣除。 |
| 1.13.6 | 质疑联系人 | 1. 采购需求、供应商资格条件及评审办法质疑： 单 位：丽水市机关事务服务中心 联系人：项龙 联系电话：0578-2090138 传真：0578-2091181 2. 其他事项质疑： 单 位：丽水市公共资源交易中心 联系人：刘晓华 联系电话：0578-2292511 传真：0578-2292507 |
| 1.13.11 | 同级政府采购监督管理部门 | 见第一章招标公告（邀请） |
| 2.2.4 | 澄清、修改发布网址 | 1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn） |
| 3.4 | 资格审查文件组成 | ▲1. 有效的营业执照电子文档； ▲2. 负责人身份证电子文档。 ▲3. 若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档； ▲4. 具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函； ▲5. 具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函； ▲6. 无重大违法记录声明书； ▲7. 中小企业声明函或监狱企业声明函或残疾人福利性企业声明函； ▲8. 联合体协议书（若有）； 9. 其他。 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.5 | 资信商务及技术文件组成 | 1. 投标函； 2. 成功案例及业绩及相关证明材料（若有） 3. 商务响应表； 4. 维保服务方案 5.人员投入方案 6.保障方案 7.备件及零件配置方案 8.设施设备配置方案 9.项目履行承诺 10.培训方案 11. 投标人需要说明的其他文件和证明。 注：结合“第二章招标需求”和“第六章评标办法和细则”进行编制，编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.6 | 报价文件组成 | 1. 开标一览表； 2. 报价明细表； 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 4.3.1 | 投标有效期 | 90 天 |
| 4.5.1 | 投标文件份数 | 1. 电子加密投标文件：政府采购云平台在线提交、上传一份； 2. 备份投标文件：电子邮件提交一份，由投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件以电子邮件的形式发送至（lssggzyjyzx@163.com）。 注：投标人在线解密失败后，启用备份投标文件，否则不启用备份投标文件。 |
| 6.1.1 | 开标时间和地点 | 见第一章招标公告（邀请），投标人可以远程在线参加，不必现场参加开标 |
| 6.3.1 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 8.2.1 | 中标公告发布网址 | 1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn） |
| 8.3.1 | 履约保证金 | 无 |

- 投标人须知前附表（二）

招标活动日程安排表

| 序号 | 工作内容 | 时间安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发布招标公告 | 2022年06月02日 | 1.浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2.丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn） |
| 2 | 发放招标文件 | 2022年06月02日起 | 获取方式：招标公告附件自行下载 |
| 3 | 现场踏勘和地点 | 无 |  |
| 4 | 更正公告 | 澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，提交投标文件截止时间15日前，不足15日的，顺延提交投标文件截止时间； | 澄清或修改内容获取方式：更正公告 |
| 5 | 提交投标文件截止时间 | 见第一章招标公告（邀请） |  |
| 6 | 开标时间 | 见第一章招标公告（邀请） |  |
| 7 | 中标公告及中标通知书 | 中标人确定之日起2个工作日内 |  |
| 8 | 质疑期限 | 中标结果公告期限届满之日起7个工作日内 |  |
| 9 | 投诉期限 | 质疑答复期满后15个工作日内 |  |
| 10 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。 |  |

- 一    总则

1.1     适用范围

招标文件适用于本次招标项目的采购行为，法律、法规另有规定的，从其规定。

1.2     定义

1.2.1   “采购人”是指：见投标人须知前附表（一）；

1.2.2   “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构，详见投标人须知前附表（一）；

1.2.3   “投标人”系指按照本招标文件的规定参加并递交投标文件的自然人、法人或其他组织；

1.2.4   “负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人；

1.2.5   “投标人代表”系指负责人或其授权的委托代理人；

1.2.6   “合同”系指采购人与中标人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、招标文件和投标文件所提到的构成合同的所有文件；

1.2.7   “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的服务内容，包括送货上门、安装、调试、技术协助、维修、产品三包制度、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务；

1.2.8   “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等；

1.2.9   “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的服务和产品；

1.2.10  标有“▲”符号均属于“实质性条款”，不允许负偏离；

1.2.11  标有“★”系指项目关键核心产品，作为判断同品牌产品的依据。

1.2.12  “电子投标文件”系指投标人通过“政采云电子交易客户端”编制的数据电文形式的“电子加密投标文件”。

1.2.13  “备份投标文件”系指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

1.3     投标人应具备资格条件

1.3.1   符合本文件第一章“第二条”的规定；

1.4     联合体

1.4.1   联合体：见投标人须知前附表（一）；

1.4.2   联合体各方均符合政府采购法第二十二条第一款规定；

1.4.3   联合体中至少有一方符合本文件规定的特定资质要求。但联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

1.4.4   以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

1.4.5   联合体参与的，必须提供《联合体协议书》。

1.5     投标文件的语言及计量

1.5.1   投标文件以及投标人、采购人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以简体中文书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外；

1.5.2   投标资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；

1.5.3   投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应当采用中华人民共和国法定计量单位。

1.6     投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

1.7     现场踏勘

1.7.1   采购人或采购代理机构按投标人须知前附表（一）规定的时间、地点组织投标人现场踏勘；

1.7.2   投标人踏勘现场发生的费用自理；

1.7.3   除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失；

1.7.4   招标人在现场踏勘中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责；

1.7.5   投标人自身原因不参与现场踏勘的，不得就此提出质疑。

1.8     答疑会

1.8.1   采购人或采购代理机构按投标人须知前附表（一）规定的时间和地点召开答疑会；

1.8.2   答疑会后，采购人或采购代理机构按本章第2.2款规定对投标人所提问题进行澄清答复；

1.8.3   投标人自身原因不参与答疑会的，不得就此提出质疑。

1.9     分包

1.9.1   分包：见投标人须知前附表（一）；

1.9.2   投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

1.10    保密

参与招标投标活动的各方当事人应当对评标情况以及在评标过程中的获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.11    政府采购政策

1.11.1  根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件要求，在政府采购活动按下列情形之一给予价格扣除：

⑴对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审，价格扣除比例见投标人须知前附表（一）；

⑵大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。价格扣除比例见投标人须知前附表（一）；

⑶参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

1.11.2  投标人符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件要求，并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受第1.11.1条的扶持政策；

1.11.3  投标人符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，并提供《残疾人福利性单位声明函》的，则视同小型、微型企业，享受第1.11.1条的扶持政策。

1.11.4  ▲采购进口产品：招标需求中未注明进口产品或允许进口产品，不得提供进口产品。

1.12    信用信息记录查询

1.12.1  查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

1.12.2  信用信息记录查询截止时间：同资格审查结束时间，网站显示的信用信息记录将作为投标人资格审查的依据；

1.12.3  查询内容：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

1.12.4  信用信息留存方式：信用信息查询记录和证据以网页页面打印（或截图）等方式进行留存；

1.12.5  联合体成员存在不良信用信息记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.13    质疑和投诉

1.13.1  投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.13.2  提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目招标活动的投标人；

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；

1.13.3  同一招标程序环节的质疑，投标人须一次性提出，否则不予以答复；

1.13.4  质疑主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）等相关规定，质疑内容涉及保密事项，质疑人应提供有效的信息来源或有效证据；

1.13.5  质疑人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购人或采购代理机构可不予接受、答复。

⑴邮寄方式送达质疑函的，以采购人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

⑵传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得采购人或采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

⑶在质疑期限届满前，质疑函已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

1.13.6  质疑联系人：见投标人须知前附表（一）

1.13.7  相关当事人提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续。相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续；

1.13.8  采购人或采购代理机构在收到质疑人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑人；

1.13.9  质疑人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购人或采购代理机构报告同级政府采购监督管理部门，由同级政府采购监督管理部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告；

1.13.10 质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉；

1.13.11 同级政府采购监督管理部门：见投标人须知前附表（一）

1.13.12 质疑函、投诉书范本在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）-下载专区中下载。

1.14    特别声明

1.14.1   ▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，以及属于同一母公司或集团的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动；

1.14.2   ▲为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

- 二    招标文件

2.1     招标文件的组成

2.1.1   第一章  招标公告（邀请）；

2.1.2   第二章  招标需求；

2.1.3   第三章  投标人须知；

2.1.4   第四章  政府采购合同格式；

2.1.5   第五章  投标文件格式；

2.1.6   第六章  评标办法及标准；

2.1.7   本项目招标文件的澄清、修改的内容。

2.2     招标文件的澄清、修改

2.2.1   投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。发现其中有误或有不合理要求的，应当在招标文件的澄清、修改截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清、修改；

2.2.2   澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在提交投标文件截止时间15日前，将以发布更正公告的形式通知各潜在的投标人。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件截止时间；

2.2.3   提交投标文件截止时间前，采购代理机构可以对发出的招标文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改后的补充文件，作为招标文件的组成部分，对各投标人起同等约束作用；

2.2.4   澄清、修改等更正内容发布网址：见投标人须知前附表（一）；

2.2.5   当招标文件与澄清或修改文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清或修改文件为准。

- 三    投标文件

3.1     投标文件的形式和效力

3.1.1   投标文件形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，“电子加密投标文件”和“备份投标文件”在投标文件编制完成后同时生成）。

3.1.2   投标文件的效力：“电子加密投标文件”和“备份投标文件”具有同等效力，数据电文内容应完全一致。

3.1.3   ▲电子加密投标文件按时解密成功的，备份投标文件自动失效；电子加密投标文件解密失败，按招标文件规定提交备份投标文件且有效的，以备份投标文件为准；电子加密投标文件解密失败，又未提交备份投标文件，视同放弃投标。

3.2     在线投标响应（电子投标）说明

3.2.1   本项目通过政府采购云平台实行电子投标，应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制；投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

3.2.2   标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（办理流程详见电子投标工具链接：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

3.2.3   投标文件制作：投标人通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na。

3.2.4   本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人均应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

3.3     投标文件组成

投标文件由【资格审查文件】、【资信商务及技术文件】、【报价文件】三部分组成。

3.4     资格审查文件的组成

资格审查文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

3.5     资信商务及技术文件的组成

资信商务及技术文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

3.6     报价文件的组成

报价文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

- 四    投标文件的编制

4.1     投标文件编制

4.1.1   ▲本招标文件中若有多标项的，若参与多标项投标的，则按每个标项分别独立编制投标文件；

4.1.2   电子投标文件编制请按政府采购云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）和本招标文件要求编制并进行关联定位。

4.1.3   投标人应按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予明确响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对招标文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，评标委员会有权视作投标文件不完全响应招标文件要求；

4.1.4   投标文件编制时应有正确的索引目录及连续页码标注；

4.1.5   投标文件须清晰可辨，因模糊不清所引起的后果由投标人自行负责。

4.2     投标报价要求

4.2.1   ▲投标报价是履行合同的最终价格，包括服务内容、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用；

4.2.2   ▲投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.3     投标有效期

4.3.1   ▲投标有效期：见投标人须知前附表（一）。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期；

4.3.2   在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.4     投标文件格式

投标文件格式见招标文件“第五章投标文件格式”，投标文件应当按照招标文件已提供的格式填写，无格式的可自行设计。

4.5     投标文件份数及签署

4.5.1   ▲投标文件份数：见投标人须知前附表（一）；

4.5.2   投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

- 五    投标文件的提交

5.1     投标文件导入和加密

5.1.1   投标人应当按照资格审查文件、资信商务及技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置；

5.1.2   投标文件编制好后应当生成电子加密投标文件，生成电子加密投标文件具体操作详见（电子招投标操作指南网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）。

5.2     投标文件的提交

5.2.1   提交投标文件截止时间：见第一章招标公告（邀请）

5.2.2   提交投标文件地点：见第一章招标公告（邀请）

5.2.3   不予接收的投标文件情形

▲⑴提交投标文件截止时间前未完成传输的投标文件；

▲⑵未生成加密的投标文件；

5.2.4   投标人所提交的投标文件不予退还。

5.3     投标文件修改和撤回

5.3.1   在提交投标文件截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新生成加密的投标文件并重新上传提交；

5.3.2   补充、修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、加密、导入和提交；

5.3.3   在提交投标文件截止时间后，投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

5.4     备选投标方案

本项目不接受备选投标方案。与“电子投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）投标方案。

- 5.5     投标诚实信用

5.5.1   投标人应当遵守诚实信用原则。

5.5.2   投标人有下列情形之一的，将会报告财政部门并按照相关规定处理：

⑴投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

⑵未按规定提交履约保证金的；

⑶投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

⑷中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

⑸投标人有串通投标行为的；

⑹严重扰乱政府采购程序的；

⑺违反其他法律法规规定的情形。

5.5.3   因投标人有第5.5.2条情形之一造成采购人和采购代理机构损失的，采购人和采购代理机构有权追究投标人赔偿责任。

- 六    开标和评标

本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

6.1     开标

6.1.1   开标时间和地点：见投标人须知前附表（一）

6.1.2   投标人的投标人代表应当在线参加，否则视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出质疑；

6.1.3   开标程序

⑴主持人宣布项目开标会开始，介绍参加本次开标会的相关人员；

⑵介绍招标项目招标情况，包括采购方式，发布媒体，提交投标文件的投标人家数、投标人名称；

⑶宣布开标纪律；

⑷投标人进行在线解密（解密时间为提交投标文件截止时间后30分钟内）；解密未成功的，启动备份投标文件，未提供备份投标文件的，视为放弃投标；

⑸投标人填写并通过邮件发送方式递交《政府采购活动现场确认声明书》（见招标文件附件），递交时间为解密指令发出后30分钟内；

⑹采购代理机构做好开标记录，投标人在解密完成后点击【查看开标记录】查看开标记录，并在线确认开标结果；

6.1.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形，应通过电子邮件、传真等形式向采购代理机构提出询问或回避申请；

6.1.5   开标会议结束。

6.2     资格审查

6.2.1   资格审查内容：

采购人或采购代理机构按招标公告内投标人资格要求及本章第3.4条资格审查文件的组成内容进行审查；

6.2.2   ▲资格审查：全部满足下表要求的投标人为合格投标人，否则资格审查不予以通过；

| 序号 | 资格审查内容 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 营业期限在有效期内； |
|  | 负责人身份 | 1. 负责人身份证正、反面电子文档； 2. 和营业执照上的法定代表人或负责人一致； |
|  | 授权委托书及委托代理人 | 1. 是否按授权委托书格式内容填写且盖章； 2. 委托代理人的身份证正、反面电子文档； |
| 2 | 财务状况报告依法缴纳税收和社会保障资金 | 是否按《具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函》格式填写且盖章 |
| 3 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 是否按《具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函》格式填写且盖章 |
| 4 | 无重大违法记录 | 是否按无重大违法记录声明书格式填写且盖章 |
| 5 | 信用信息查询 | 1. 查询网址： ⑴信用中国（www.creditchina.gov.cn） ⑵中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 2. 核对事项： 有无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 注：信用信息已修复的，以修复后的信息为准。 |
| 6 | 中小企业声明函或监狱企业声明函或残疾人福利性企业声明函 | 提供中小企业声明函或监狱企业声明函或残疾人福利性企业声明函相关电子文档。 |
| 7 | 联合体（若有） | 1. 是否按联合体协议书格式内容填写且盖章； 2. 联合体各方资料是否齐全； 3. 联合体各方资料审查内容按上述要求提供，委托书由主办方提供一份。 |
| 注：以上资料内容须清晰可辨的，模糊不清造成资格审查不予以通过，由投标人自行负责； |  |  |

6.2.3   经资格审查后合格的投标人不足三家的，不得进入评标，并按相关规定重新组织采购。

6.3     评标

6.3.1   评标办法：见投标人须知前附表（一）；

6.3.2   评标委员会由采购代理机构组建：评标委员会由评审专家或采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二，评审专家按规定从评审专家库中随机抽取。如有特殊情况的，按相关规定组建评标委员会；

6.3.3   评标由评标委员会负责，评标委员会应当遵循公正、合理、科学、择优的原则，严格按照招标文件确定的评标办法和评标细则进行评审和评分；

6.3.4   评标流程：符合性审查、资信商务及技术文件评审、报价文件评审；

6.3.5   符合性审查

⑴评标委员会对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，实质性响应是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定；

⑵通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

6.3.6   资信商务及技术文件评审

⑴评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信商务及技术文件进行评审，其中客观部分应统一意见后统一给分，其他技术部分由评委委员会对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有样品（演示）环节要求的和资信商务及技术文件评审同步进行，演示顺序由政采云系统自动生成循序进行，并根据澄清、演示、样品等情况按评审细则进行独立打分；

⑵各投标人的资信商务及技术得分，为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均数。

6.3.7   报价文件评审

⑴评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的完整性、合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

⑵报价修正；

⑶政府采购政策价格扣除；

⑷评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

6.4     投标文件的澄清、说明或补正

6.4.1   ⑴对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过政府采购云平台要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。电子投标文件的澄清、说明或者补正采用政府采购云平台交换数据电文，投标人提交的澄清、说明或补正的时间为30分钟（投标人务必在线等待，留意手机短信，及时在线澄清、说明或补正）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

⑵投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分；

6.4.2   评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人在评标现场合理的时间内说明原因和提供证明材料；

6.4.3   不接受投标人主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

6.5     报价错误修正

6.5.1   评标委员会对确定投标文件为实质上响应招标文件要求的，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

⑴报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准（政采云系统开启报价若与报价文件不一致以报价文件为准）；

⑵报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

⑶单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

⑷总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

⑸同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

⑹对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

⑺修正错误的投标报价，经投标人在线签章确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效。

6.6     评标报告

6.6.1   评审结果汇总，投标人结果排序；

6.6.2   评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人或确定中标人；

6.6.3   评标报告由评标委员会成员签字确认生效，持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告；

6.6.4   评标结束后，采购代理机构通过中标公告的形式宣布评标结果。

- 七    ▲投标无效的情形

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效

⑴未按要求提交电子加密投标文件的；

⑵在规定时间内未解密电子加密投标文件或提交电子加密投标文件无法解密，且未按规定提交备份投标文件。

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴未按招标文件规定进行盖章的；

⑵未实质响应招标文件中带“▲”条款要求的投标文件；

⑶存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

⑷投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的。

### 7.3     在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴投标文件含有采购人不能接受的附加条款的；

⑵投标文件中提供赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的；

⑶评标委员会评定有非实质性条款负偏离超过招标文件规定项数的，项数要求见投标人须知前附表（一）；

⑷投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

⑸采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人未提供节能产品认证证书的；

⑹投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评标无法正常进行（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外的）；

⑺违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员认定的其他属于重大偏离的。

### 7.4     在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴报价超过招标文件中规定的最高限价的；

⑵投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的，报价文件内容与对应资信商务及技术文件内容不一致的；

⑶采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价；

⑷评标委员会评定其投标的报价明显不合理或低于成本，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，在评标现场合理的时间内不能合理说明原因和提供证明材料的来证明其报价合理性的；

⑸拒不接受报价错误修正或报价错误修正后未签字确认的。

### 7.5     如有下列情形之一的，其投标无效

⑴投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

⑵投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

⑶投标人之间协商投标文件的实质性内容；

⑷属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑸投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

⑹投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

⑺投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

⑻不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

⑼不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

⑽不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

⑾不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑿提供虚假材料谋取中标的。

### 7.6     如有下列情形之一的，可中止电子交易活动的情形

7.6.1   招标过程中出现以下情形，导致政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构将中止电子交易活动：

⑴电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

⑵电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

⑶电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

⑷病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑸其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新组织采购。

- 八    中标和合同

8.1     中标

8.1.1   采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告提交采购人确认；

8.1.2   采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人；

8.1.3   采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人；

8.1.4   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

8.2     中标公告和中标通知书

8.2.1   采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在投标人须知前附表（一）规定的网址发布中标结果；

8.2.2   中标结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单，但不包括国家秘密或商业秘密；

8.2.3   中标公告期限为1个工作日；

8.2.4   采购代理机构将在中标结果公告中附中标通知书，视同向中标人发出中标通知书，同时中标人应在中标结果公告发布后签订合同前，赴政府采购代理机构项目负责人处领取书面中标通知书；

8.2.5   中标通知书发出后，采购人不得改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。否则将作为不良行为记录上报财政部门，由财政部门按相关法律法规给予处理。

8.3     履约保证金

8.3.1   履约保证金：见投标人须知前附表（一）。

8.3.2   中标人提供的服务和货物质量符合合同约定并经验收合格的，其履约保证金按规定要求由采购人无息退还。

8.4     合同

8.4.1   采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

8.4.2   询问或者质疑事项可能影响中标（成交）结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

8.4.3   采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在浙江省政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 九    其他事项

9.1     解释权

9.1.1   本招标文件解释权属采购代理机构；

9.1.2   采购代理机构对决标结果不负责解释。

第四章  合同格式

甲     方                              乙     方

单位名称：(章)                         单位名称：（章）

法定代表人或                           法定代表人或

法人委托人：                           法人委托人：

处室负责任人：

经办人：                               项目经理：

通讯地址：                             通讯地址：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

邮政编码：                             邮政编码：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

统一社会信用代码：                     统一社会信用代码：

签订地址：

签订日期：          年   月   日

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》、GB/T 31821-2015《电梯主要部件报废技术条件》、DB33/T 955-2015《曳引式电梯主要部件判废技术要求》、DB33/T 728-2016《电梯维护保养安全管理规范》等规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经甲乙双方协商,就乙方为甲方丽水市行政中心项目提供专业的电梯维护保养服务事宜，自愿达成如下协议：

第一部分 商务条款

第一章 总 则

1.1 合同标的物

乙方对以下所述设备提供维护保养服务：

| 梯号 （甲方） | 设备合同号 | 梯型 | 层/站 提升高度 | 速度 （米/秒） | 台数 | 每台每年 保养费 （RMB元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1-L2 | 04日0539-40 | NPX-1000-CO150 | 22/22 | 2.5 | 2 |  |
| L3-L4 | 04日0537-38 | NPX-1000-CO90 | 4/4 | 1.5 | 2 |  |
| L5-L7 | 05日01558-60 | NPX-1000-CO90 | 8/8 | 1.5 | 3 |  |
| L8-L9 | 04日0536、0534 | NPX-1350-CO150 | 22/22 | 2.5 | 2 |  |
| L10-L12 | 04日0532、35 | NPX-1350-CO150 | 21/21 | 2.5 | 3 |  |
| L13-L16 | 05日01561-64 | UAX-1000-CO60 | 3/3 | 1.0 | 4 |  |
| 台量及费用合计 |  |  |  |  | 16 |  |
| 本合同维护保养费合计（人民币大写）： 元整 （人民币小写）： 元（此费用包括人工、税费等所有费用） |  |  |  |  |  |  |

1.2 服务期限

本合同服务期限于    年  月   日起至    年  月  日止。

1.3 付款条款

1.3.1 付款方式为：合同签订后7个工作日内，支付单年合同款的20%;剩余单年款项按季支付，次季度首月7个工作日内凭有效票据支付上季度合同款，以此类推。

£银行转帐  £支票   £其他

乙方开户行：

帐  号：

1.3.2付款周期

| 付款顺序 | 付款金额 | 付款时间 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付款 |  |  |  |
| 第二次付款 |  |  |  |
| 第三次付款 |  |  |  |
| 第四次付款 |  |  |  |
| 第五次付款 |  |  |  |

每次付款前，甲方根据《电/扶梯保养报告》确认金额，然后乙方开具相应金额的正规发票，甲方于收到发票后7个工作日内支付费用。

1.3.3 调价

甲乙双方同意合同价格不根据材料及工时成本的变化、市场行情等进行调整。

1.4 甲方授权人

保养单签字授权人：         注：签字授权人一般为物业公司成员。

第二章 乙方义务

2.1 乙方的一般义务

2.1.1 乙方应于合同签订后10日内提供半年（全年）维护、部件更换计划；

2.1.2 配合甲方通过政府年检；负责完成政府年检中发生的属本合同范围内的整改工作；

2.1.3 由乙方代办政府部门的电/扶梯的申报工作，费用由甲方支付；

2.1.4 按照国家相关法规（549号令），每15天内一次对全部电/扶梯进行维护保养，在接到甲方召修后以最快速度（不长于 0.5 小时）及时派员赶赴现场排除故障；

2.1.4 依法为乙方工作人员办理社会保险和人身意外保险；

2.1.5 自行配备工作所需的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志；

2.1.6 乙方随时听取甲方的反馈，对不正常的运行状况，做认真分析及纠正；

2.1.7 当设备出现重大故障、疑难杂症时，通过日立技术专家、权威技术工程师的支持帮助，保障设备的正常运行。

2.1.8乙方应为每台电梯建立档案，详细记录保养、维修、年检、运行情况等，每季交甲方一份。

2.2 全体系保养及修理

由乙方维护保养专业人员对电/扶梯进行每15天内一次有计划的常规检查和例行保养，根据设备及部件的运行工作情况进行必要的修理、调整和部件的更换，按国家行业标准和日立电梯维护保养规范进行全面维护保养，确保电梯运行性能。

2.2.1保养加油及调整下列各项：

- 主机注油和清洁、控制柜清洁整理；

- 电梯机件进行润滑；

- 轿顶上所有安全装置；

- 井道内导靴、对重、缓冲器、保险装置及极限开关等安全装置；

- 保持导轨适当之润滑, 导靴运行正常；

- 检查并润滑厅门、轿门、门绞链、门吊板、门导靴；

- 检查及平衡曳引机钢丝绳张力及清洁；

- 定期检查维护限速器、安全钳及各项安全装置；

- 定期检查五方通话、电梯空调。

2.2.2必要时需更新所有的绳和链以保持足够的安全。平衡所有曳引绳的张力，维修更换随行电缆和井道及机房的电线。对扶梯平衡梯级及传动链的驱动，修理和更换在桁架及机房内的所有接线。

2.2.3免费提供例行保养所需之乙方严格指明的部件润滑油，润滑脂和清洁材料。

2.2.4按要求系统地检查、调整、润滑；必要时修理或更换以下零部件：

电梯包括：

| 机器部分 | 永磁同步主机的抱闸闸瓦，制动器检测开关。有齿轮主机：蜗杆、蜗轮、曳引轮轴承、制动线圈、制动接触器、制动器检测开关、橡胶减振器、及其机电驱动装置。 |
| --- | --- |
| 电气部分 | 控制柜：变频器、电子主板、接触器、继电器、派梯设备、平层装置、变压器、计时器、、电机线路和整流器电路的电阻，轿厢和厅门机械按钮、电子轻触式按钮、轿厢和大厅楼层位置显示器、厅门信号灯、轿厢方向指示器。 |
| 安全设备部分 | 限速器、限速器轮和轴组件、轴承、安全钳、安全开关。 |
| 井道部分 | 随行电缆、导向轮或复绕轮及其轴承、缓冲器、上下极限开关、限速器张紧轮装置、补偿轮装置、轿厢风扇。对重及对重导靴，包括滚轮和导靴片，称重设备，平层感应器。 |
| 厅、轿门部分 | 轿门变频器、厅门联锁装置、厅门挂轮及辅助关门装置、自动开门电机、轿门滑轮组件、轿门开关、轿门保护装置、门滑块。 |

2.2.5乙方根据甲方电梯运行情况储存合理数量的原厂备件和更换零件，以进行必要的更换。乙方免费提供给甲方的经检验合格的原厂配件将实行送货上门； 因损坏而被更换的零件属乙方公司所有,乙方公司拥有对其回收、修理、弃置等权利。乙方维修五方通话、电梯空调所需的配件由甲方支付，乙方不得收取其它费用。

2.2.6乙方将配合甲方，确保相关工作环境的清洁以及其它相关工作。

2.3 急修服务

乙方将提供24小时紧急故障的应急处理, 在接到甲方报修通知后，乙方根据需要在0.5小时内到达现场。

2.4 专家支持

当设备出现重大故障、疑难杂症时乙方应召集日立技术专家、权威技术工程师保障设备的正常运行。

2.5便利的保养安排

乙方提供的常规维护保养工作一般在不影响甲方正常使用的时间内进行。

2．6 乙方的义务范围

2.6.1 故障所引起的设备损失或人身伤亡由政府有关部门鉴定并确定责任，执行合同过程中由于乙方提供的配件和服务以及乙方工作人员过失而造成的直接的可预见的延误、人身伤亡或经济损失，由乙方全部承担。

2.6.2 乙方工作人员在进行维护工作时，应遵守甲方场所秩序，配合甲方工作安排，对于甲方提出的合理建议，应当引起重视，若因乙方忽略甲方的建议而造成不利后果，由乙方全部承担责任。

2.7 安全生产

乙方应依据现行（电梯）特种设备法律法规及规范，严格执行，乙方在维护维修等相关作业时确保自身安全，乙方在电梯维护维修中出现质量事故或安全事故，由第三方鉴定划分责任方。

2.8 免责条款

2.8.1因非乙方的原因导致的电梯设备丢失、损坏、合同履行的延误，以及甲方或任何第三方的损失，乙方将不承担任何责任。

2.8.2因甲方未及时处理（不包括无法处理的情形）乙方所提之合理建议所产生之事故，或出现本合同4.3.1.1项之情形乙方中止履行合同，于中止期间产生事故、损失或媒体曝光等，乙方不承担任何责任，且乙方保留因此对乙方品牌形象不利影响而追究相关方责任的权利。

2.8.3仅由乙方修理或改造

在本合同有效期内，出于安全的需要，除非乙方不按照合同约定时间内上门维护、急修，甲方不能自行或者允许非乙方雇员或非乙方特别授权人员修理、改造、更换、干扰设备的任何部件。否则，对由此产生的损失，乙方将不负任何责任, 并保留索赔的权利。

2.8.4 出现紧急召修的情况乙方应及时到场处理，甲方未及时直接通知乙方而导致现场故障排除措施的延误及扩大损失的，对于延误及扩大损失的部分乙方不承担责任。

第三章 甲方义务

3.1 维护现场

甲方应为乙方员工在不违反甲方管理规定的情况下，提供出入之方便，同时应阻止非乙方雇员或非乙方特别授权人员，进入设备维护的专用区域。

3.2 甲方对设备情况的反映

甲方有义务提供有关电梯及其运行的准确信息, 同时对乙方提出的合理要求作及时更正并付诸实施。

3.3 确认义务

甲方负责电梯日常管理工作，并认可其日常管理人员就乙方所提供的维护保养服务在《电/扶梯保养报告》及《材料更换确认单》（如涉及材料更换）上的签字确认。每次保养后，甲方的日常管理人员根据实际维护状况在《电/扶梯保养报告》上签字确认。如甲方未给予签字，在设备正常通过年检的情况下视为乙方提供的维保服务符合合同约定要求，甲方不得以《电/扶梯保养报告》未经其签字确认为由拒付合同价款。如甲方无正当理由的情况下拒绝在《电/扶梯保养报告》上签字确认，乙方将通过书面形式发函催告，如甲方在5天内不回复，视为对该次保养的记录进行了追认。

《电/扶梯保养报告》作为甲方支付阶段费用的依据，每阶段内，乙方的工作出现违反合同约定的情形，甲方予以记录，并在付费时扣除500元。

3.4 协助配合义务

为确保设备高效率运行，甲方应按乙方对设备维护服务的要求，协助必要的工作，以保证设备高效率运行。

3.5 额外费用的支付

在乙方义务范围（即本合同第一部分第二章所描述的范围）以外的部件损坏，其更换或修理的成本费用将由甲方承担。甲方有新要求或国家有关规定发生改变而需增减任何装置时，由甲方支付因改变所导致的额外费用（包括但不限于人工和材料费）。以上涉及的费用，须在更换或修理工作实施完毕后，并在收到乙方开据的发票后，甲方经报批后15个工作日内支付，否则乙方有权收回已更换的材料。其他还包括：照明灯管灯泡损耗需要客户承担。

3.6 专利

为保护乙方产品技术专利，被更换的零部件涉及乙方产品技术专利的，应无偿交由乙方收回或当场销毁。

3.7 应急预案

甲方应该在电梯正式投入使用前制定电/扶梯应急预案，乙方积极配合甲方制定并完善应急预案。

第四章 合同的变更与终止

4.1 变更

如双方就本合同有关事项提出变更或有未尽事宜，双方可另行商定并签订补充协议作为合同附件，合同附件具有同等的法律效力。

4.2 转让

本合同正常终止前，若甲方不再拥有电/扶梯的管理权时，甲方应提前一个月书面通知乙方，并为后续合同履行或签约提供便利条件。本合同正常终止日前的一切费用将由甲方承担。

4.3终止

4.3.1 当出现下列任一情形时，甲方有权向乙方发出书面通知终止本合同：

4.3.1.2 如果乙方被迫、自愿或由债权人提出破产(合并或重组公司的除外)而无力再履行合同项下的义务；

4.3.1.3 若甲、乙方由于法定的不可抗力原因无法再履行合同项下的职责。

4.3.2 当出现下列任一情形时，乙方有权终止合同：

4.3.2.1 若甲方未按本合同之规定期限付款，乙方可发出书面催告要求甲方支付款项。 甲方逾期付款达15天乙方有权中止履行本合同，且暂时免除合同责任；若甲方在乙方发出中止履行的书面通知之日起一个月内仍未付清应付款, 乙方有权终止本合同，经协商乙方同意延期付款除外；

4.3.2.2 未经乙方同意或者本合同另有约定外，已有非乙方雇员或非授权人员对设备进行此合同范围内的维护保养；

4.3.2.3 如果甲方陷入破产，被迫或自愿清算(合并或重组除外)或未能偿还应付的债务。

4.3.3 若非上述4.3.1及4.3.2约定终止情形或法定情形外，未经双方书面协议的一致同意，不得提前终止本合同。

第五章 违约

5.1 逾期付款违约金

若甲方无正当理由未能按合同规定按时向乙方支付应付款项, 须支付逾期付款违约金，按到期日起逾期款项金额的每日万分之二计算。

5.2 提前终止的违约情形

5.2.1 非4.3条约定或者法定的其他终止情形，双方书面达成一致的, 提前终止的违约方应向另一方支付相当于本合同总金额20%的违约金。

5.2.2终止合同的一方未提前30天书面通知的，应向另一方支付相当于本合同项下1个月的维修保养费作为代通知金。 同时, 合同的终止不影响已发生的合同的履行及经济财务关系的清算及经济损失的索赔权利。

5.3 未履行或延误维护

如乙方未能及时保养或延误维修（抢修）的，甲方有权扣除当次维护费用，延误维修一天按每天500元扣除。如果乙方超过三天未能履行保养和维修义务的，甲方可以要求解除合同，并且乙方须支付合同总金额30%的违约金，也可以委托第三方进行保养和维修，费用由乙方全部承担。

5.4其他违约情形

5.4.1因乙方的维护、维修工作导致电梯产生质量问题的，乙方应当及时进行修理并承担费用，且甲方无须支付该段期限的合同费用，若因质量问题导致甲方或第三方人身、经济受损，则由乙方全部承担。5.4.2除本合同另有约定外，守约方有权要求违约方进行整改，并赔偿因违约造成的损失，整改不到位或拒绝整改的，守约方有权解除合同，并要求违约方支付相当于年合同总金额30%的违约金，如尙不足以赔偿损失，还需另外赔偿损失。

第六章 其他事项

6.1 服务工具

任何用于本合同项下的工具、计量器具、远程控制器或交流设施（“以下简称服务工具”）都是乙方的财产，只归乙方员工使用。这些服务工具不是电梯设备的一部分。甲方允许乙方将这些服务工具储存或安装在甲方的大楼并连接到设备上。甲方只会让乙方的人员接触到这些服务工具。甲方同意将装在服务工具中的软件视为乙方的商业秘密加以保存。甲方不得以任何目的允许其他人使用、获取、检查、复制、泄露或拆开服务工具或其里面的软件。无论本合同以什么原因终止，乙方有权进入甲方的场所取回这些服务工具及其软件。

6.2 通知

任何一方对另一方的通知或通讯，通过邮寄方式或传真方式发到其登记办公地址后即被视为送达。

6.3 排除条款

6.3.1本合同服务范围不包括电梯设备之外的其它附属设施，如土建工程涉及的部分等附属设施的改造、修理、装饰、更换、清理和维修等工作。

6.3.2本合同服务范围不包括用户自行装修或添加的物件等。

6.4 适用法律及争议的解决

本合同适用中华人民共和国的法律。由于本合同所引起的一切争议，双方应先友好协商解决。若协商不成，则提交丽水仲裁委员会仲裁。

6.5 合同效力

本合同经双方签字盖章后生效，双方以前关于电/扶梯维护保养的口头或书面约定与本协议冲突的，一律以本协议为准。本合同正本一式 肆 份，双方各执 贰 份，复印件与原件具有同等法律效力。

第二部分  排除条款

1.材料排除条款

下列部件将不在合同之内：

电梯：轿厢围壁、包括固定或可移动的面板、门面板、轿门、吊顶、光线散射屏、灯泡、荧光灯管、扶手、镜子、地面装饰、地毯及其它建筑装饰和配件；厅门、门框及地坎、沉箱、液缸和管道。

2.其它排除条款

2.1 由于使用不正当或人为损坏造成的材料及人工费用。

2.2 因自然灾害、战争等不可抗力造成的所有额外费用。

2.3本电/扶梯设备之外的其它附属设施，如土建工程涉及的部分等。

2.4本用户自行装修或添加的物件等。

2.5电/扶梯超过设计使用寿命后的升级改造及大修所含的材料和人工费用。

第三部分 全体系保养附送增值服务内容

- 大屏幕内容更换

乙方针对电梯实际情况，每年对每台设备提供免费的大屏幕内容更换服务。

- 保驾护航服务

乙方针对甲方贵宾客户的特殊需求或者大楼需要使用电梯的重大活动，按照甲方需求免费提供保驾护航服务，确保电梯在重大活动中的正常运行。

- 最佳运行性能

乙方根据电梯设备的实际情况，定期对其电气和机械部分进行调试和调整。乙方根据公司最新发布的软件版本，对电梯的电脑芯片软件进行升级（群控主板升级、群控控制方式升级）以确保电梯的最佳运行性能。

- 代为办理年检

乙方负责协助办理政府部门电梯年检的申报工作。在政府主管部门年检前乙方对设备进行一次全面检查，检查如发现在乙方责任之外的属于合同范围之外的需更换的零部件，以书面形式通知甲方，并协助政府主管部门安全检测机构进行年检。

- 电梯安全责任保险

本合同对每部载客电梯均赠送“特种设备责任保险”，以免除甲方的后顾之忧。其赔偿范围以“乙方维保服务专用保单”为准。

- 甲方服务代表

乙方为甲方配备一名专职的甲方服务代表，每半年乙方的甲方服务代表至少进行一次甲方走访， 征求甲方对电梯维保和服务质量的意见， 并针对甲方提出的问题给予答复。

第五章  投标文件格式

- 一  资格审查文件格式

### 1.1    资格审查文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资格审查文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 1.2    资格审查文件目录

（格式自行设计）

### 1.3    有效营业执照复印件

内容要求：

提供有效的营业执照电子文档并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本电子文档并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证电子文档；

### 1.4    法定代表人身份证电子文档

内容要求：

1、法定代表人身份证正、反面电子文档；

2、若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档。

### 1.5    授权委托书格式

授权委托书

（采购人名称）：

我 法定代表人（负责人）系 （投标人全称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）  以我方的名义参加就贵方组织的   （项目名称）（项目编号）（标项） 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

投标人盖章：

日      期：

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

2、委托代理人身份证正、反面复印件：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

注：1. 投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；投标人为自然人的，其负责人为自然人本人。

2. 若是负责人参会的，不需要提供此授权委托书。

### 1.6    具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函格式

具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，不偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日      期：

### 1.7    具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式

具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日      期：

### 1.8    无重大违法记录声明书格式

无重大违法记录声明书

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人盖章：

日      期：

### 1.12    中小企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 1.13    残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   （采购人名称）    的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 1.14    监狱企业证明格式

监狱企业证明

注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

- 1.15    联合体协议书格式

联合体协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 （采购代理机构名称） 组织实施的  （项目名称）（项目编号）（标项）  的采购活动联合参与采购之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                           为主办人进行采购活动，并按照采购文件的规定提交采购响应文件。

二、在本次采购过程中，主办人的（法定代表人或委托代理人）根据采购文件规定及采购内容而对（采购代理机构名称）和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合体各方产生约束力。如果中标（或成交）并签订合同，则联合体各方将共同履行对（采购代理机构名称）和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体其余各方保证对主办人为响应本次采购而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合体中

甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

五、中小企业合同金额达到   %，小微企业合同金额达到   %。

六、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

七、本协议提交（采购人名称）后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

八、有关本次联合体的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

九、本协议一式   份，签约各方各持一份，提交（采购代理机构名称）一份。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

▲注：1、若是联合体参与投标的，须提供本协议；

2、联合体投标的：联合体各方均需提供营业执照电子文档，法定代表人（或负责人）身份证电子文档，财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函，无重大违法记录声明书等相关材料。

### 1.16    其他

（格式自行设计）

（投标人认为有利于其本次投标的其它资格证明材料等。）

- 二  资信商务及技术文件格式

### 2.1    资信及商务文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资信商务及技术文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 2.2    资信商务及技术文件目录

（格式自行设计）

### 2.3    投标函格式

投标函

致：（采购人名称）：

根据贵方（项目名称）（项目编号）（标项） 的招标文件要求，正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表投标人（投标人全称）参加贵方组织的有关招标活动，并提交下述文件：

政府采购云系统提交电子加密投标文件   份；

通过电子邮件提交备份电子投标文件（打包压缩加密）   份；

据此函我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：            。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

4、我方的投标有效期自在开标日起     天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可按相关规定处理我方。

5、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

7、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

9、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人盖章：

日      期：

注：按照本声明书要求填报。

### 2.4    成功案例及业绩及相关证明材料格式

成功案例及业绩（若有）

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 采购人名称 | 产品或项目名称 | 采购数量 | 合同金额 （万元） | 签约及完成日期 | 附件页码 |  |  | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

此表后附合同复印件等相关证明材料。

投标人盖章：

日      期：

### 2.5    商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

项目名称：                               标项（若有）：

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期（工期） |  |  |  |
| 2 | 售后技术服务 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 培训 |  |  |  |
| 5 | 备品备件及耗材要求 |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |

投标人盖章：

日      期：

### 2.6    维保服务方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.7    人员投入方案

人员投入方案

（格式仅供参考）

项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  | 拟在本项目任职 |  |  |
| 毕业院校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作履历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 业主及联系电话 |  |

附：执业资格证书、职称证书、学历证书等电子文档证明材料

项目班子一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 实施经验说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：相关人员的专业技术资格证书电子文档证明材料

投标人盖章：

日      期：

### 2.8    保障方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.9    备件及零件配置方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.10    设施设备配置方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.11    项目履行承诺

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.12    培训方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.13    投标人需要说明的其他文件和说明

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

- 三  报价文件格式

### 3.1     报价文件文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 报价文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 3.2     报价文件文件目录

（格式自行设计）

### 3.3     开标一览表格式

开标一览表

项目编号：

项目名称：                                         标项：（若有）

| 名称 | 总报价（元） |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 大写 （￥ ） |

注：

1. 具体价格明细详见《报价明细表》

2. 总报价应包括服务内容、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

投标人盖章：

日      期：

### 3.4     报价明细表格式

报价明细表

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

第六章  评标办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，特制定本办法，本办法只适用于本项目政府采购的评标。

- 一    总则

1.1  评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则确定中标候选人。评标委员会应严格按照招标文件的资信商务及技术和报价要求，对投标文件综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2  本次评标采用综合评分法，按最终得分由高到低顺序排列。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；最终得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评标委员会按顺序推荐中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

- 二    评审一般规定

2.1  本次评标采用综合评分法，总分100分。

2.2  资信商务及技术分的权重为80%，评审分值为80分。评审专家对各投标人的资信商务及技术文件经充分审核，讨论后，其中客观部分（即资信商务部分）应统一意见后统一给分，其他部分（即技术部分）由评审专家独立评定打分。各有效投标人的资信商务及技术得分为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均值。

2.3   报价分的权重为20%，评审分值为20分，由评标委员会按各投标人报价统一计算。

2.4   投标人总得分=资信商务及技术得分+报价得分。

2.5   评审专家在规定的分值范围内打分，评分保留两位小数。

- 三    评审内容及标准

3.1   报价分（20分）

3.1.1 报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×报价权重×100

3.3.1  价格扣除：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

调整后的投标报价＝投标报价×（1-扣除率）

3.2  资信商务及技术分80分，详细评分见下表：

| 序号 | 评审内容 |  |  | 分值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信商务 | 成功案例及业绩： 2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有同类案例业绩的，每个案例需提供合同扫描件，每个案例得1分，最高得2分（同类案例是指与采购标的同品类的案例，由评标委员会认定为准） |  | 0～2 | 2 |
| 2 | 技 术部分 技 术部分 | 维保服务方案 | ⑴维修服务方案：根据供应商提供的年度维修服务方案的各程序和步骤安排、管理和协调方法等是否符合采购需求，且方案具有合理性、可行性，由评标委员会成员判定评分，本项最高得8分。 | 0～8 | 77 |
| 3 |  |  | ⑵保养服务方案：根据供应商提供的年度维保服务方案的各程序和步骤安排、管理和协调方法等是否符合采购需求，且方案具有合理性、可行性，由评标委员会成员判定评分，本项最高得8分。 | 0～8 |  |
| 4 |  |  | ⑶根据供应商提供的服务过程和服务结果是否符合和满足相关国家标准、行业标准以及地方标准，由评标委员会成员判定评分，本项最高得6分。 | 0～6 |  |
| 5 |  |  | ⑷根据供应商针对本项目维保服务制定的相关专业管理制度以及企业内部管理考核制度（包括人员考核制度、管理流程规范等方面），根据制度的完整性、合理性等，由评标委员会成员判定评分，本项最高得6分。 | 0～6 |  |
| 6 |  | 人员投入方案 | ⑴根据供应商提供的人员投入方案，是否拥有完善的实施团队，团队人员配置及职责分工是否明确、是否满足采购需求，由评标委员会成员判定评分，最高得6分； | 0～12 |  |
|  |  |  | ⑵拟派技术人员专业素质、技术能力、工作经验、资质等情况，由评标委员会成员判定评分，最高得6分； |  |  |
| 7 |  | 保障方案 | ⑴电梯故障应急处理方案：根据供应商提供的电梯故障应急处理方案，突发问题解决、突发响应速度、处理时间以及重大故障处理方案等是否具有可靠性和周密性，由评标委员会成员判定评分，本项最高得7分。 | 0～7 |  |
| 8 |  |  | ⑵电梯维保实施过程中，提供针对重大活动电梯设备安全正常运行的保障措施方案是否具有可实施性、合理性等，由评标委员会成员判定评分，本项最高得4分。 | 0～4 |  |
| 9 |  | 备件及零件配置方案： 根据供应商提供的备品备件方案是否符合采购需求的响应情况，原厂备件和更换零件清单能否满足日常维护保养，由评标委员会成员判定评分，本项最高得5分。 |  | 0～5 |  |
| 10 |  | 设施设备配置方案： 根据供应商提供的维保设备配置方案的全面性、先进性、专业性以及对于需求的响应情况等内容，由评标委员会成员判定评分，本项最高得5分。 |  | 0～5 |  |
| 11 |  | 项目履行承诺： 根据供应商项目履行承诺以及对采购需求响应情况等内容, 由评标委员会成员判定评分，本项最高得5分。 |  | 0～5 |  |
| 12 |  | 培训方案： 根据供应商为使用部门的人员提供电梯故障处理的培训方案，是否针对性、科学性和全面性，由评标委员会成员判定评分，本项最高得2分。 |  | 0～2 |  |
| 13 |  | 讲解： 投标人根据采购需求,时间控制在15分钟内，讲解内容包括但不限于： (1)针对企业情况及项目负责人工作履历进行讲解(2分) (2)针对本项目的实施方案以及对本项目的理解和重点难点分析情况进行讲解(2分) (3)针对本项目制定的人员管理制度进行讲解(2分) (4)针对文明安全保障和应急响应措施进行讲解(2分) (5)针对本项目制定的创新类实施方案进行讲解(2分) |  | 0～10 |  |

附件：政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（采购代理机构名称）：

本人经由   （公司名称）      法定代表人（负责人）       ，合法授权参加（项目名称）（项目编号）（标项） 政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系         ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与（供应商名称）     之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（投标人代表签名）：

年   月   日

注：1、投标人认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查；

2、该声明书在投标文件解密后30分钟内以邮件方式发送至邮箱lssggzyjyzx@163.com。

3、该声明书请各供应商在开标前提前准备好。