招标文件

| 项目编号： | LCZ2022-022 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 丽水市人民医院东城院区中心机房建设项目 |
| 采 购 人： | 丽水市人民医院 |
| 采购代理机构： | 丽水市公共资源交易中心 |
| 地 址： | 丽水市人民街615号商会大厦5楼 |
| 2022年6月 |  |

目  录

目  录	1

第一章  招标公告（邀请）	1

第二章  招标需求	4

一、产地要求	4

二、采购内容及清单	4

三、执行标准要求	4

四、技术需求	5

五、商务要求	14

六、项目实施人员要求	15

七、工期及供货地点要求	15

八、验收要求	15

九、其他	16

第三章  投标人须知	17

投标人须知前附表（一）	17

投标人须知前附表（二）	20

一    总则	21

1.1     适用范围	21

1.2     定义	21

1.3     投标人应具备资格条件	21

1.4     联合体投标	22

1.5     投标文件的语言及计量	22

1.6     投标费用	22

1.7     现场踏勘	22

1.8     答疑会	22

1.9     分包	23

1.10    保密	23

1.11    政府采购政策	23

1.12    相同品牌产品	24

1.13    信用信息记录查询	24

1.14    质疑和投诉	24

1.15    特别声明	26

二    招标文件	26

2.1     招标文件的组成	26

2.2     招标文件的澄清、修改	26

三    投标文件	27

3.1     投标文件的形式和效力	27

3.2     在线投标响应（电子投标）说明	27

3.3     投标文件组成	28

3.4     资格审查文件的组成	28

3.5     资信商务及技术文件的组成	28

3.6     报价文件的组成	28

四    投标文件的编制	28

4.1     投标文件编制	28

4.2     投标报价要求	28

4.3     投标有效期	29

4.4     投标文件格式	29

4.5     投标文件份数及签署	29

五    投标文件的提交	29

5.1     投标文件导入和加密	29

5.2     投标文件的提交	29

5.3     投标文件修改和撤回	29

5.4     备选投标方案	30

5.5     投标诚实信用	30

六    开标、资格审查、评标	30

6.1     开标	30

6.2     资格审查	31

6.3     评标	32

6.4     投标文件的澄清、说明或补正	33

6.5     报价错误修正	33

6.6     评标报告	34

七    ▲投标无效的情形	34

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效	34

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效	34

7.3     在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	34

7.4     在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效	35

7.5     如有下列情形之一的，其投标无效	35

7.6     如有下列情形之一的，可中止电子交易活动的情形	36

八    中标和合同	36

8.1     中标	36

8.2     中标公告和中标通知书	37

8.3     履约保证金	37

8.4     合同	37

九    其他事项	37

9.1     解释权	38

第四章  合同格式	39

第五章  投标文件格式	43

一  资格审查文件格式	43

1.1    资格审查文件封面格式	43

1.2    资格审查文件目录	44

1.3    有效营业执照电子文档	44

1.4    法定代表人身份证电子文档	44

1.5    授权委托书格式	45

1.6    具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函格式	46

1.7    具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式	46

1.8    无重大违法记录声明书格式	47

1.9    联合体协议书格式	48

1.10    其他	49

二  资信商务及技术文件格式	50

2.1    资信及商务文件封面格式	50

2.2    资信商务及技术文件目录	50

2.3    投标函格式	51

2.4    节能环保产品格式	53

2.5    投标人认证证书	53

2.6    商务响应表格式	53

2.7    项目理解	54

2.8    整体实施方案	54

2.9    兼容性方案	54

2.10    投标产品配置清单格式	55

2.11    技术规格偏离表格式	55

2.12    确保供应货物质量的设施及措施	56

2.13    拟投入的项目班子格式	57

2.14    保证工期、施工进度的方案和措施	57

2.15    安装、调试、验收的方案和措施	58

2.16    售后保障及服务承诺	58

2.17    突发事件应急措施	58

2.18    投标人需要说明的其他文件和说明	58

三  报价文件格式	59

3.1     报价文件文件封面格式	59

3.2     报价文件文件目录	59

3.3     开标一览表格式	60

3.4     报价明细表格式	61

3.5     中小企业声明函格式	62

3.6     残疾人福利性单位声明函格式	63

3.7     监狱企业证明格式	64

第六章  评标办法和评审标准	65

一    总则	65

二    评审一般规定	65

三    评审内容及标准	65

附件：政府采购活动现场确认声明书	68

第一章  招标公告（邀请）

项目概况：

丽水市人民医院东城院区中心机房建设项目的潜在供应商应在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn）采购公告附件中自行获取采购文件，并于2022年7月22日09:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：LCZ2022-022

项目名称：丽水市人民医院东城院区中心机房建设项目

采购方式：公开招标

采购需求：见招标文件第二章

标项一：

数量：1

单位：批

预算金额：700万元

最高限价：700万元

简要规格描述：见招标文件第二章

备注：无

合同履行期限：见招标文件第二章

联合体投标：接受   不接受

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3. 本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1. 时间：发布公告之日至2022年7月22日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2. 地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn）公告附件

3. 方式：自行下载获取

⑴获取流程：浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—获取招标文件管理；

⑵未在浙江省政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）注册成为正式供应商的，请注册完成审核成功后方可登录获取，注册流程见网址：zfcg.czt.zj.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?_=2020-03-09%2006:00:22，注册咨询电话：400-881-7190；

⑶在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份（或丽水市公共资源交易网）获取的招标文件在仅供阅览；潜在供应商未按上述第⑴条方式获取招标文件的不得对招标文件提起质疑投诉；

4. 售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 提交投标文件截止时间：2022年7月22日 09:00（北京时间）

2. 投标地点（网址）：

⑴电子加密投标文件：在“政府采购云平台”上传提交，“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执；

⑵备份投标文件：投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件以电子邮件的形式发送至（lssggzyjyzx@163.com），备份投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；未在规定时间内发送备份投标文件造成的响应无效或失败由供应商自行承当。

3. 开标时间：2022年7月22日 09:00（北京时间）

4. 开标地点（网址）：丽水市公共资源交易中心4号开标厅；浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—开标评标—进入开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2. 其他事项：本项目全程电子招投标，相关的操作规程务必关注《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）

七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名  称：丽水市人民医院

地  址：丽水市大众街15号

传  真：0578-2780047

项目联系人（询问）：姚潇宇     项目联系方式（询问）：0578-2780047

质疑联系人：刘昊          质疑联系方式：0578-2780040

2. 采购代理机构信息

名  称：丽水市公共资源交易中心

地  址：丽水市人民街615号商会大厦5楼

传  真：0578-2292507

项目联系人（询问）：周亚婷    项目联系方式（询问）：0578-2292507

质疑联系人：刘晓华        质疑联系方式：0578-2292511

3. 同级政府采购监督管理部门

名  称：丽水市财政局政府采购监管处

地  址：丽水市莲都区北苑路190号（丽水市财政局）

传  真：0578-2669165

联系人：吴先生  叶先生  监督投诉电话：0578-2669165

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  招标需求

- 一、产地要求

根据法律法规，本项目采购产品须为中华人民共和国境内（不含港、澳、台）生产或组装。

- 二、采购内容及清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★数据库服务器 | 2台 | 700 |
| 2 | PACS服务器 | 2台 |  |
| 3 | 应用服务器 | 2台 |  |
| 4 | 备份设备 | 1台 |  |
| 5 | 服务器汇聚交换机 | 2台 |  |
| 6 | 内网应用服务器 | 6台 |  |
| 7 | 内网万兆交换机 | 2套 |  |
| 8 | 外网应用服务器 | 3台 |  |
| 9 | 外网万兆交换机 | 2台 |  |
| 10 | 统一管理平台 | 1套 |  |
| 11 | HIS存储 | 2套 |  |
| 12 | PACS存储 | 1套 |  |
| 13 | 存储光纤交换机 | 2台 |  |
| 14 | 运维管理平台 | 1套 |  |
| 15 | 操作系统和数据库 | 1套 |  |
| 注：标注“★”号设备为本项目核心设备 |  |  |  |

- 三、执行标准要求

（一）投标人所投产品应符合国家有关法律、法规、规章的规定以及国家现行相关政策的要求（如：中国强制性产品认证制度）

（二）《全国医院信息化建设标准与规范》(试行)

（三）《信息安全技术信息系统灾难恢复规范》(GB/T 20988-2007)

- 四、技术需求

| 序号 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 数据库服务器 | / |
| 1.1 | ≥4U机架式服务器 |  |
| 1.2 | 配置4个Intel至强6200系列及以上处理器，≥16核，主频≥2.6GHz处理器。 |  |
| 1.3 | 配置16根64GB DDR4 2933 MHz RDIMM。 |  |
| 1.4 | 配置3块≥480GB 2.5寸混合读写型SAS SSD硬盘 |  |
| 1.5 | 配置≥1块或者多块阵列卡，阵列卡缓存≥4GB闪存。 |  |
| 1.6 | 配置≥2块双口10GbE SFP+网卡（含模块），≥2块双口1GbE 网卡。 |  |
| 1.7 | 配置2块单口32Gb HBA卡。 |  |
| 1.8 | 满配电源和风扇。 |  |
| 1.9 | 配齐带外管理所有功能软件许可。 |  |
| 1.10 | 可通过远程管理控制端口，实现对服务器的完全控制。 |  |
| 1.11 | 服务器厂商具备ITSS认证，投标文件中提供相关证书扫描件。 |  |
| 1.12 | 服务器厂商为VMware的全球合作伙伴。 |  |
| 1.13 | 支持并实配C13或C19 PUD电源线。 |  |
| 二 | PACS服务器 | / |
| 2.1 | ≥4U机架式服务器。 |  |
| 2.2 | 配置4个Intel至强6200系列及以上处理器，≥16核，主频≥2.6GHz处理器。 |  |
| 2.3 | 配置16根64GB DDR4 2933 MHz RDIMM。 |  |
| 2.4 | 配置3块≥480GB 2.5寸混合读写型SAS SSD硬盘 |  |
| 2.5 | 配置≥1块或者多块阵列卡，阵列卡缓存≥4GB闪存。 |  |
| 2.6 | 配置≥2块双口10GbE SFP+网卡（含模块），≥2块双口1GbE 网卡。 |  |
| 2.7 | 配置2块单口32Gb HBA卡。 |  |
| 2.8 | 满配电源和风扇。 |  |
| 2.9 | 配齐带外管理所有功能软件许可。 |  |
| 2.10 | 可通过远程管理控制端口，实现对服务器的完全控制。 |  |
| 2.11 | 服务器厂商具备ITSS认证，投标文件中提供相关证书扫描件。 |  |
| 2.12 | 服务器厂商为VMware的全球合作伙伴。 |  |
| 2.13 | 支持并实配C13或C19 PUD电源线。 |  |
| 三 | 应用服务器 | / |
| 3.1 | ≥4U机架式服务器。 |  |
| 3.2 | 配置4个Intel至强6200系列及以上处理器，≥16核，主频≥2.6GHz处理器。 |  |
| 3.3 | 配置16根64GB DDR4 2933 MHz RDIMM。 |  |
| 3.4 | 配置3块≥480GB 2.5寸混合读写型SAS SSD硬盘. |  |
| 3.5 | 配置≥1块或者多块阵列卡，阵列卡缓存≥4GB闪存。 |  |
| 3.6 | 配置≥2块双口10GbE SFP+网卡（含模块），≥2块双口1GbE 网卡。 |  |
| 3.7 | 配置2块单口32Gb HBA卡。 |  |
| 3.8 | 满配电源和风扇。 |  |
| 3.9 | 配齐带外管理所有功能软件许可。 |  |
| 3.10 | 可通过远程管理控制端口，实现对服务器的完全控制。 |  |
| 3.11 | 服务器厂商具备ITSS认证，投标文件中提供相关证书扫描件。 |  |
| 3.12 | 服务器厂商为VMware的全球合作伙伴。 |  |
| 3.13 | 支持并实配C13或C19 PUD电源线。 |  |
| 四 | 备份设备 | / |
| 4.1 | 备份软件进入Gartner发布的数据中心数据备份与恢复魔力象限的领导者象限。 |  |
| 4.2 | 硬件要求：2U机架式，配置16核处理器，32GB内存，2块480GB SSD系统盘+100T可用数据盘（raid5或者raid6），配置≥2个万兆，配置≥2个1GbE网口，1块双口32Gb FC HBA卡。 |  |
| 4.3 | 软件要求：具备虚拟化环境下的备份、复制和容灾功能；采用无代理部署方式，即无需在每个虚拟机系统中安装备份代理/引擎，对虚拟机进行备份、复制和容灾。支持对虚拟机容灾操作进行自动化流程编排。 |  |
| 4.4 | 无代理方式备份、复制和还原虚拟机及关键应用（Oracle、SQL Server等应用），备份时可以确保关键应用的一致性。 |  |
| 4.5 | 支持VMware环境下虚拟机连续数据保护功能，无需安装代理进行磁盘I/O数据同步，不依赖任何硬件或操作系统即可使RPO达到秒级。 |  |
| 4.6 | 在进行虚拟机连续数据保护时需要具有数据块复写和网络压缩技术，以减少网络带宽占用；支持通过定义连续数据保护的RPO和运行策略来周期性执行数据同步；支持设置可接受的RPO违规阈值，以便偶发的RPO超时不会导致报警；支持灵活的设置短期和长期保留策略，支持使用专用的物理连续数据保护代理来完全卸载VMware vSphere主机的负载压力。 |  |
| 4.7 | 需要具备连续数据保护计算工具，以评估连续数据保护策略实现指定的RPO所需的带宽并评估当前可用的连续数据保护代理资源是否满足执行策略的要求。 |  |
| 4.8 | 可以依据实际环境选择LAN备份、SAN备份或者Server备份虚拟机，并能够自动选择最佳备份方式。 |  |
| 4.9 | 支持对备份I/O进行设置，以确保数据保护作业不会影响生产业务。 |  |
| 4.10 | 支持以无代理的方式对Oracle、SQL Server、AD等应用的对象级细颗粒度恢复，支持对AD中用户、组、计算机账号、联系人以及计算机密码的恢复，支持以无代理的方式利用Oracle、SQL Server事务日志备份数据进行数据库恢复。 |  |
| 4.11 | 支持对通过映像级备份生成的Microsoft SQL、Oracle 数据库备份进行即时数据库恢复，快速恢复数据库服务器，且支持利用数据库日志备份将数据库还原到最新状态，减少数据库停机时间。 |  |
| 4.12 | 支持在生产环境中直接从任意物理主机或虚拟机备份文件中及时恢复为VMware虚拟机；支持多个虚拟机同时快速恢复。支持不需要进行全量备份和增量备份合成而直接利用虚拟机增量备份点进行虚拟机快速恢复。 |  |
| 4.13 | 能够支持整个虚拟机恢复、虚拟机文件、虚拟磁盘恢复，支持直接从备份文件中启动虚拟机和业务系统。 |  |
| 4.14 | 支持强化的Linux存储库，使用原生不可变的备份存储库确保数据安全，防止勒索软件恶意加密和删除，在指定的保留期内确保备份和副本安全，且支持 XFS 快速数据块克隆减少存储空间消耗。 |  |
| 4.15 | 提供一键故障切换机制，通过流程式的故障切换机制减低故障切换风险。支持进行应用一致性复制（包括Oracle、SQL Server、AD等应用）。 |  |
| 4.16 | 配置CDP功能，可无缝整合本次项目超融合平台实现数据秒级保护功能。 |  |
| 4.17 | 配置与公有云分层功能，支持主流公有云品牌基于S3协议的云存储。 |  |
| 4.18 | 配齐满足项目要求的50个虚拟机和物理机数量以及无限容量软件授权和许可。 |  |
| 4.19 | 支持并实配C13或C19 PUD电源线。 |  |
| 五 | 服务器汇聚交换机 |  |
| 5.1 | 实配：双主控，双电源，千兆电口≥24，万兆光口≥48，40G光口≥4，配置40G堆叠线*1。 |  |
| 5.2 | 交换容量≥70Tbps，包转发率≥8000Mpps； |  |
| 5.3 | 主控槽位与业务线卡槽位宽度相同，为全宽槽位，设备支持主控引擎≥2，业务槽位≥6个， |  |
| 5.4 | 主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔，设备支持冗余风扇，冗余电源 |  |
| 5.5 | 支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台设备，支持长距离集群； |  |
| 5.6 | 以太网支持千兆电口，千兆光口，万兆光口、万兆电口，25G端口、40G端口、100G端口 |  |
| 5.7 | 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP； |  |
| 5.8 | 支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道，支持IPv6 DHCP SERVER, IPv6 DHCP Relay, DHCP Snooping，支持IPv6 Souce Guard； |  |
| 5.9 | 支持MACsec加密技术，提供官网截图证明。 |  |
| 5.10 | 支持并实配C13或C19 PUD电源线。 |  |
| 六 | 内网应用服务器 | / |
| 6.1 | 2U机架式服务器。 |  |
| 6.2 | 配置2颗英特尔至强6200系列及以上处理器，主频≥2.9GHz，核心数≥16。 |  |
| 6.3 | 配置1.5TB内存，单根要求≥64GB内存，频率≥2933MT/s，配置≥24个内存插槽，支持内存类型RDIMM、LRDIMM、DCPMM内存，投标文件中提供官网截图及网址链接以供查询证明。 |  |
| 6.4 | 配置≥2块，容量≥480GB的固态硬盘做操作系统。 |  |
| 6.5 | 配置24块2.5英寸热插拔SAS/SSD机箱硬盘槽位，其中支持≥8块前部热拔插NVMe硬盘槽位，配置2块Intel Optane SSD DC P4800X 375G 2.5 NVMe U.2硬盘作为缓存盘，配置10块3.84TB SATA SSD作为容量盘。 |  |
| 6.6 | 配置1块直通模式阵列卡。 |  |
| 6.7 | 支持≥6个PCIE 3.0插槽。 |  |
| 6.8 | 配置2块双端口万兆光口网卡包含模块，配置≥4个千兆电口 |  |
| 6.9 | 配置远程管理系统，具有单独的管理网口，可不依赖主机操作系统进行远程操作.提供远程监控图形界面，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制 |  |
| 6.10 | 配置冗余热插拔电源，具有完全冗余性的热插拔电源。 |  |
| 6.11 | 配置冗余热插拔风扇，多达6个热插拔风扇，具有完全冗余性。 |  |
| 6.12 | 提供原厂的性能监控软件，包含CPU、内存、读写IOPS的峰值、吞吐量、读写比例，以及延迟、队列等性能数据，同时能提供所连接服务器的总核心数、以及CPU的峰值和最低值。 |  |
| 6.13 | 支持硬件故障检测，电源、电压、风扇监控、温度监控，报错日志管理.支持CPU，内存，硬盘，电源，风扇实时监控以及故障前预告警功能。 |  |
| 6.14 | 支持并实配C13或C19 PUD电源线。 |  |
| 七 | 内网万兆交换机 | / |
| 7.1 | 交换容量大于2.5T，包转大于1000Mpps。 |  |
| 7.2 | 支持48个万兆口，配置24个10G模块和2个40Gb模块，一根40Gb线缆。 |  |
| 7.3 | 2个电源，电源支持1+1冗余。 |  |
| 7.4 | 风扇盘支持N+1冗余，一个风扇盘损坏的情况下，系统仍可正常运行。 |  |
| 7.5 | 支持虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台。 |  |
| 7.6 | 支持RIP，OSPF，BGP，OSPFv3，BGP4+。 |  |
| 7.7 | 支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理。 |  |
| 7.8 | 投标文件需提供入网许可证，提供工信部官网查询结果截图及链接。 |  |
| 7.9 | 支持并实配C13或C19 PUD电源线。 |  |
| 八 | 外网应用服务器 |  |
| 8.1 | 2U机架式服务器。 |  |
| 8.2 | 配置2颗英特尔至强6200系列及以上处理器，主频≥2.2GHz，核心数≥18。 |  |
| 8.3 | 配置1TB内存，单根要求≥64GB内存，频率≥2933MT/s，配置≥24个内存插槽，支持内存类型RDIMM、LRDIMM、DCPMM内存；投标文件中提供官网截图及网址链接以供查询证明。 |  |
| 8.4 | 配置≥2块，容量≥480GB的固态硬盘做操作系统。 |  |
| 8.5 | 2*480GB SSD(系统盘)，2*1.92T 混合读写型SSD缓存盘，配置6*2.4T SAS容量的数据盘，数据盘要求企业级机械硬盘。 |  |
| 8.6 | 配置2块双端口万兆光口网卡包含模块，配置≥4个千兆电口 |  |
| 8.7 | 配置1块直通模式阵列卡。 |  |
| 8.8 | 支持≥6个PCIE 3.0插槽。 |  |
| 8.9 | 配置远程管理系统，具有单独的管理网口，可不依赖主机操作系统进行远程操作.提供远程监控图形界面，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制。 |  |
| 8.10 | 提供原厂的性能监控软件，包含CPU、内存、读写IOPS的峰值、吞吐量、读写比例，以及延迟、队列等性能数据，同时能提供所连接服务器的总核心数、以及CPU的峰值和最低值。 |  |
| 8.11 | 支持硬件故障检测，电源、电压、风扇监控、温度监控，报错日志管理。支持CPU，内存，硬盘，电源，风扇实时监控以及故障前预告警功能。 |  |
| 8.12 | 配置冗余热插拔电源，具有完全冗余性的热插拔电源。 |  |
| 8.13 | 配置冗余热插拔风扇，多达6个热插拔风扇，具有完全冗余性。 |  |
| 8.14 | 支持并实配C13或C19 PUD电源线。 |  |
| 九 | 外网万兆交换机 | / |
| 9.1 | 交换容量大于2.5T，包转大于1000Mpps。 |  |
| 9.2 | 支持48个万兆口，配置24个10G模块和2个40Gb模块线缆。 |  |
| 9.3 | 2个电源，电源支持1+1冗余。 |  |
| 9.4 | 风扇盘支持N+1冗余，一个风扇盘损坏的情况下，系统仍可正常运行。 |  |
| 9.5 | 支持虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台。 |  |
| 9.6 | 支持RIP，OSPF，BGP，OSPFv3，BGP4+。 |  |
| 9.7 | 支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理。 |  |
| 9.8 | 投标文件需提供入网许可证，提供工信部官网查询结果截图及链接。 |  |
| 9.9 | 支持并实配C13或C19 PUD电源线。 |  |
| 十 | 统一管理平台 | / |
| 10.1 | 支持通过带外的方式对各个品牌各型号的小型机、刀箱&刀片服务器、机架服务、塔式服务器的硬件运行状态进行实时的监测，如：IBM、HP、DELL、联想、华为、浪潮、曙光、Cisco等厂家的服务器。 |  |
| 10.2 | 支持通过带外的方式对各个品牌各型号的存储设备、备份设备的硬件运行状态进行实时的监测，如：IBM、HP、DELL、HDS、EMC、ADIC、NetApp、Oracle、Fujitsu、华为、浪潮、宏杉等。 |  |
| 10.3 | 支持通过带外的方式对各个品牌光纤交换机进行监测，监测的品牌包括Cisco、博科、华为等。 |  |
| 10.4 | 支持对SmartX、Oracle Exdate、Oracle Exalogic、Nutanix、Teradata等系列的一体机监测。 |  |
| 10.5 | 支持对设备采购日期、过保日期、用途、合同、供应商、服务商等信息进行管理。特别是当设备快过保时，能通过短信、邮件的方式提醒管理员。 |  |
| 10.6 | 支持对设备的故障率进行统计管理。 |  |
| 10.7 | 对“U位级”资产自动化管理，实现实时定位资产到U位，自动变更资产上下架信息。对机柜U位空间和资产的实时监控，能及时告警资产异动，预警机架承重和电力负荷。 |  |
| 10.8 | 支持实时采集设备的能耗、温度数据，根据实际能耗需求规划机柜空间，最大限度提升机架密度；减少电源故障和其它灾难；“设备级”热量监控，构建实时图，发现局部热点，改善热量分布，减少制冷消耗。 |  |
| 10.9 | 支持实时采集服务器进风口温度。 |  |
| 10.10 | 支持通过服务器的管理口实现远程开关机、重启、远程虚拟KVM、虚拟媒体等功能，该功能不依赖于操作系统。 |  |
| 10.11 | 模板化装机 SAD 通过配置应用安装策略，实现裸机设备快速批量配置和自动化部署。 |  |
| 10.12 | 支持大屏监控功能。 |  |
| 10.13 | 配置至少100个设备数量授权许可。 |  |
| 十一 | HIS存储 | / |
| 11.1 | 2个控制器采用Active-Active架构，LUN不归属于某一个控制器，业务负载均衡到所有控制器。投标文件中提供具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）或其他第三方评测机构签字盖章的测试报告。 |  |
| 11.2 | 全闪存架构，不支持HDD机械盘阵列。SAN和NAS一体化，能支持配置NAS协议（包括NFS和CIFS）、IP SAN和FC SAN协议，不需额外配置NAS网关。 |  |
| 11.3 | 支持控制器扩展，最大支持≥8控。 |  |
| 11.4 | 采用多核处理器，配置控制器处理器总物理核心数≥48核；可支持配置8/16/32G FC，10/25/40/100 GE |  |
| 11.5 | 系统内总一级缓存容量配置≥512GB，且任意控制器一级缓存容量≥256GB（不含任何性能加速模块、baFlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等）控制器缓存均具备断电保护功能，在出现电源故障时，可提供充足的电源，将高速缓存内容转储至非易失性内部存储设备上（非通用服务器架构）。 |  |
| 11.6 | 配置后端磁盘通道带宽≥192Gbps，端口采用SAS3.0技术，设备可支持NVMe over Fabric，后端支持SAS和MVMe SSD硬盘框和硬盘；支持企业级SAS SSD，非SATA SSD；最大支持磁盘插槽个数≥1000。 |  |
| 11.7 | 配置≥11个1.92TB企业级SSD硬盘（非SATA接口），实配≥8*32Gbps FC接口；配置快照、复制、克隆、QoS，双活等软件特性。 |  |
| 11.8 | 支持RAID：提供RAID10、RAID5、RAID6和容忍三盘失效，投标文件中提供产品彩页或者官网截图；在同一个RAID组内容忍任意3盘同时失效，数据不丢&不中断业务；支持跨框RAID，支持硬盘框级故障，数据不丢&不中断业务；重构1TB数据仅需25分钟。 |  |
| 11.9 | 快照：采用ROW无损快照模式；支持单LUN ≥6万个快照，系统≥100万个快照；系统提供每3秒做一次快照备份，提供可视化管理界面截图，恢复任意时间点快照，其他时间点快照不丢失。 |  |
| 11.10 | 支持克隆功能，可为快照和源LUN提供一个实体副本。支持克隆立即可用、克隆一致性组、级联克隆、正向和反向同步。分裂后支持实体副本。 |  |
| 11.11 | 提供免网关双活架构，实现两套核心存储数据Active-Active双活（主机能够并发读写同一双活卷），任何一套设备宕机均不影响上层业务系统运行。一个站点发生故障后，另一个站点可自动快速拉起业务（秒级）；一个站点故障恢复后，双活关系可自动恢复。 |  |
| 11.12 | 提供免网关异构虚拟化功能，能够提供异构存储虚拟化整合功能，能接管现网异构存储，无需破坏或者改变现有数据格式，构成异构资源池，进行统一的资源调配和管理；异构虚拟化兼容其他存储（如EMC、HPE、Hitachi、IBM、Huawei、NetApp、富士通等多个厂家的阵列）。 |  |
| 11.13 | 支持按照LUN、LUN组和主机的方式进行流量控制；提供上限控制和下限保障两种QoS策略，分别都支持从IOPS和带宽两个维度进行配置。 |  |
| 11.14 | 支持SSD盘、电源模块、接口不停机热插拔。 |  |
| 11.15 | 支持并实配C13或C19 PUD电源线。 |  |
| 十二 | PACS存储 | / |
| 12.1 | SAN/NAS统一存储，配置NAS协议（包括NFS和CIFS），不需额外配置NAS网关，存储操作界面同时支持块存储和文件存储功能，投标文件中提供功能截图证明。 |  |
| 12.2 | 配置双Active-Active控制器；支持控制器扩展，最大支持≥8控。 |  |
| 12.3 | 采用多核处理器，配置控制器处理器总物理核心数≥48核。 |  |
| 12.4 | 系统内总一级缓存容量配置≥512GB，且任意控制器一级缓存容量≥256GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等）控制器缓存均具备断电保护功能，在出现电源故障时，可提供充足的电源，将高速缓存内容转储至非易失性内部存储设备上（非通用服务器架构）。 |  |
| 12.5 | 配置≥8*3.84TB SAS SSD+55*14TB 7.2K RPM NL SAS硬盘，配置智能数据分级和智能缓存等软件特性。配置≥8*10Gbps Ethernet 接口。 |  |
| 12.6 | 支持RAID 1、RAID3、RAID 10、RAID50、RAID 5、RAID6等可选配置，支持RAID虚拟化技术，每TB重构时间≤30Min。 |  |
| 12.7 | 支持NVMe SSD、SAS SSD、SAS、NLSAS硬盘，并支持混插。 |  |
| 12.8 | 支持数据快照功能，恢复某个时间点的快照，其他时间点快照不丢失；支持克隆功能，支持克隆创建成功后可立即被主机使用； |  |
| 12.9 | NAS采用厂商自研NAS操作系统，非开源软件。投标文件中提供企业级NAS系统软件著作权证书扫描件。 |  |
| 12.10 | 多个文件系统能够挂载在根目录，实现全局统一命名空间访问，提供具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）或者其他第三方评测机构签字盖章的测试报告扫描件。 |  |
| 12.11 | 支持NAS复制功能，并支持主端的快照复制到从端，投标文件中提供第三方机构测试报告扫描件。 |  |
| 12.12 | 支持WORM特性，满足一次写入不可修改和删除，满足关键业务文件信息安全以及法规遵从的要求。 |  |
| 12.13 | 支持进行SAN与NAS的一体化免网关双活，任意一套设备宕机均不影响上层业务系统运行（业务不中断）。支持双仲裁服务器配置，支持FC链路复制，SAN双活支持双活流量分担，支持故障自动切换和回切。 |  |
| 12.14 | 配置NAS功能，配置NFS、CIFS、NDMP、多租户、目录配额功能；NFS业务支持全局命名空间和日志审计功能；投标文件中提供配置的功能截图。 |  |
| 12.15 | 支持并实配C13或C19 PUD电源线。 |  |
| 十三 | 存储光纤交换机 | / |
| 13.1 | 采用无拥塞的背板架构。 |  |
| 13.2 | 2Tbit/sec。 |  |
| 13.3 | 直通模式。 |  |
| 13.4 | 所有FC端口支持32G全线速。 |  |
| 13.5 | FC端口速度支持自动检测功能，可后向兼容32、16、10、8和4Gbps 光纤通道链路；可在线热插拔。 |  |
| 13.6 | 本地交换端口延迟为780 ns或更短（包括FEC）。 |  |
| 13.7 | 支持SNMP 、Telnet、Web管理／GUI界面。 |  |
| 13.8 | 端口最少配置24个端口，最多配置64个端口（48个SFP+端口，4个QSFP端口）。最小端口号以上的端口号是通过以下方式启用：通过按需端口扩展（PoD）许可证和一个4端口QSFP PoD，以12端口SFP+的增量增加；通过Q-Flex许可证，以16端口的增量增加。 |  |
| 13.9 | D_Port（ClearLink诊断端口）、E_Port、EX_Port、F_Port、AE_Port；可选端口类型控制Brocade接入网关模式：F_Port和支持NPIV技术的N_Port。 |  |
| 13.10 | 支持基于帧的干线合并，每条ISL中继最多8个32 Gbps SFP+端口，每条ISL中继最多有2个128 Gbps QSFP端口。 |  |
| 13.11 | 支持IO Insight：通过存储层的内置工具，主动和无干扰地监控存储设备IO性能和行为。 |  |
| 13.12 | 交换机提供免费的基于硬件的FC压缩和256位加密功能。 |  |
| 13.13 | 支持D Port离线诊断模式，快速发现并隔离光纤和电缆故障，支持从HBA卡到交换机以及交换机之间的链路诊断，从而缩短光纤部署和诊断时间。 |  |
| 13.14 | 支持E_Ports间前向纠错（FEC）。 |  |
| 13.15 | 支持并实配C13或C19 PUD电源线。 |  |
| 十四 | 运维管理平台 | / |
| 14.1 | 支持通过带外的方式对各个品牌各型号的小型机、刀箱&刀片服务器、机架服务、塔式服务器的硬件运行状态进行实时的监测，如：IBM、HP、DELL、联想、华为、浪潮、曙光、Cisco等厂家的服务器。 |  |
| 14.2 | 支持通过带外的方式对各个品牌各型号的存储设备、备份设备的硬件运行状态进行实时的监测，如：IBM、HP、DELL、HDS、EMC、ADIC、NetApp、Oracle、Fujitsu、华为、浪潮、宏杉等。 |  |
| 14.3 | 支持通过带外的方式对各个品牌光纤交换机进行监测，监测的品牌包括 Cisco、博科、华为等。 |  |
| 14.4 | 支持对SmartX、Oracle Exdate、Oracle Exalogic、Nutanix、Teradata 等系列的一体机监测。 |  |
| 14.5 | 支持对设备采购日期、过保日期、用途、合同、供应商、服务商等信息进行管理。能通过短信、邮件等方式提醒管理员。 |  |
| 14.6 | 支持对设备的故障率进行统计管理。 |  |
| 14.7 | 支持实时采集设备的能耗、温度数据。 |  |
| 14.8 | 支持大屏监控功能。 |  |
| 14.9 | 支持通过服务器的管理口实现远程开关机、重启、远程虚拟KVM、虚拟媒体等功能。 |  |
| 14.10 | 模板化装机通过配置应用安装策略，实现裸机设备快速批量配置和自动化部署。 |  |
| 14.11 | 配置至少50个设备数量授权许可。 |  |
| 十五 | 操作系统和数据库 |  |
| 15.1 | Windows Server 2019操作系统 1套 Windows SQL Server 2019数据库 1套 VMware vSphere标准版，2个CPU，1年许可证/维护。 VMware vSAN 标准版，2个CPU，1年许可证/维护。 |  |
| 注：标注“”为重要技术指标，未标注为普通技术指标。 |  |  |

- 五、商务要求

5.1 质保期：本项目提供原厂商五年质保服务，提供五年7*24小时原厂维保服务且硬盘不返还；合同签订7日内提供设备原厂商针对本项目的授权函原件和原厂售后服务承诺函原件。

5.2 售后技术服务要求：

5.2.1服务效率：故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8:00-18:00）为半小时；非工作期间为1小时；故障报修的到达指定地点时间为：工作期间（星期一至星期五8:00-18:00）为1小时；非工作期间为4小时；

5.2.2本次采购所提供硬件设备，安装调试完毕后一个月内如发现有质量问题可无条件退换；

5.2.3质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标人承担技术服务和维修费用。

5.2.4在质保期内，所有因服务、设备及零部件更换和维修等原因产生的费用由投标人承担。同时，在整个产品使用期内中标人应确保产品的正常使用，在接到采购人维修要求后应按照5.2.1服务效率条款执行。当系统的软硬件设备出现故障时，投标人也应承诺在接到采购人通知后60分钟内响应并提出解决方案，在4小时以内完成采购人提出的维修要求，如需更换设备或送修，须在1个工作日内负责解决。如无法解决问题，应提供同档次的设备予以代用。为此，投标人应提供相应承诺书。

5.2.5质保期结束前，由中标人技术人员和采购人代表进行一次全面检查，任何缺陷由中标人负责修理，在修理之后，中标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

5.2.6中标人投标时有其它服务承诺的，一并履行。

5.2.7付款方式：合同签订且具备实施条件后7日内，支付合同总价的40%；设备调试完毕，并组织验收合格后，在收到发票7日内支付合同总价的60%。

5.2.8培训要求：

中标人提供培训，包括培训讲师和资料，培训总人数不低于2人，培训7天。投标人应提供相应的培训计划，包括但不限于服务器、存储、交换机、备份系统等人员使用操作培训，须详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。注：培训地点为丽水市人民医院信息网络中心。

5.2.9备品备件及耗材要求：投标公司具有应急供货能力。

- 六、项目实施人员要求

本项实施过程投入的实施人员需具有丰富的信息系统项目集成经验，实施人员中需配备专家级网络工程师和专家级数据库工程师。

- 七、工期及供货地点要求

7.1 工期要求：供货期中标签订合同后的1个月，施工期为到货后的3个月完工。

7.2 供货（安装）地点要求：丽水市人民医院

- 八、验收要求

8.1中标人所供设备型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，是否完全响应招标文件要求。

8.2设备运行期间的技术指标是否符合稳定，符合验收标准。

8.3由采购人组织专业技术人员对项目进行验收，并出具验收报告，验收报告应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。

8.4中标人提交的验收资料，应符合政府类项目管理规范。

8.5本项目安装、调试完成后，15天内组织验收。

8.6在采购需求的技术需求中明确提出，在验收时有截图要求提供的，需在验收时提供，如不能提供的，业主方将按虚假应标处理，同时向中标方进行追责并上报财政局进行处理。

- 九、其他

9.1 目前府前院区核心数据库存储双活，本次项目需解决府前院区和东城院区之间存储数据一致性问题：

9.1.1方案中需解决如何实现两个院区之间数据同步问题；

9.1.2方案中需解决如何实现两个院区存储之间容灾问题；

9.2 本项目所涉及的安装数量，招标时确认数量不一定准确时，按其中标单价和实际工程量结算。税收、人工费、安装费等一切与之相关的所有费用都需包含在报价中。

第三章  投标人须知

- 投标人须知前附表（一）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 见第一章招标公告（邀请） |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 见第一章招标公告（邀请） |
| 1.4.1 | 联合体投标 | □ 不接受；  接受。 |
| 1.7.1 | 现场踏勘 |  不组织。 □ 组织，详见第二章招标需求。 |
| 1.8.1 | 答疑会 |  不召开； □ 召开。时间： 年 月 日 时 分；地点： |
| 1.9.1 | 分包 |  1.不允许。 □ 2.允许，但主体部分不得分包，详见第二章招标需求 |
| 1.11.1 | 节能环保产品认证 | 须提供节能产品、环境标志产品的有效认证证书。 |
| 1.11.2 | ▲强制采购的节能产品 | □台式计算机 □便携式计算机 □平板式微型计算机 □激光打印机 □针式打印机 □液晶显示设备 □水嘴 □制冷压缩机 □空调机组 □专用制冷、空调设备 □镇流器 □视频设备 □电热水器 □便器 □普通照明用双端荧光灯 □电视设备 □空调机 |
| 1.11.3 | 小型、微型企业的价格扣除 | 1. 对小型和微型企业产品给予20%的价格扣除； 2. 联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%，给予6%的价格扣除； 3. 本项目所属行业：工业； 4. 专门面向中小企业的项目，不享受价格扣除。 |
| 1.12.2 | 核心产品 | 数据库服务器 |
| 1.14.6 | 质疑联系人 | 1. 采购需求、供应商资格条件及评审办法质疑： 单 位：丽水市人民医院 联系人：刘昊 联系电话：0578-2780040 2. 其他事项质疑： 单 位：丽水市公共资源交易中心 联系人：刘晓华 联系电话：0578-2292511 传真：0578-2292507 |
| 1.14.11 | 同级政府采购监督管理部门 | 见第一章招标公告（邀请） |
| 2.2.4 | 澄清、修改发布网址 | 1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn） |
| 3.4 | 资格审查文件组成 | ▲1. 有效的营业执照电子文档； ▲2. 法定代表人身份证电子文档。 ▲3. 若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档； ▲4. 具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函； ▲5. 具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函； ▲6. 无重大违法记录声明书； ▲7. 联合体协议书（若有）； 8. 其他。 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.5 | 资信商务及技术文件组成 | 1. 投标函； 2. 节能环保产品； 3. 投标人认证证书； 4. 商务响应表； 5. 项目理解； 6. 整体实施方案； 7. 兼容性方案； 8. 投标产品配置清单； 9. 技术规格偏离表； 10. 确保供应货物质量的设施及措施； 11. 拟投入的项目班子； 12. 保证工期、施工进度的方案和措施； 13. 安装、调试、验收的方案和措施； 14. 售后保障及服务承诺； 15. 突发事件应急措施； 16. 投标人需要说明的其他文件和说明。 注：结合“第二章招标需求”和“第六章评标办法和细则”进行编制，编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.6 | 报价文件组成 | 1. 开标一览表； 2. 报价明细表； 3. 中小企业声明函或监狱企业声明函或残疾人福利性企业声明函（若有）； 注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。 |
| 4.3.1 | 投标有效期 | 90 天 |
| 4.5.1 | 投标文件份数 | 1. 电子加密投标文件：政府采购云平台在线提交、上传一份； 2. 备份投标文件：电子邮件提交一份，由投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件以电子邮件的形式发送至（lssggzyjyzx@163.com）。 注：投标人在线解密失败后，启用备份投标文件，否则不启用备份投标文件。 |
| 6.1.1 | 开标时间和地点 | 见第一章招标公告（邀请），投标人可以远程在线参加，不必现场参加开标 |
| 6.3.1 | 评标方法 | 综合评分法 最低评标价法 |
| 8.2.1 | 中标公告发布网址 | 1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn） |
| 8.3.1 | 履约保证金 | 政府采购合同金额的1% 缴纳方式：电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函 缴纳时间：合同签订后7天内向采购人提交 电汇、转账缴至如下账号： 开 户 名：丽水市人民医院 开户银行：丽水市建行莲城支行 开户账号：33001696135050005815 退还时间：货物终验合格后一个月内无息退还 履约保函：以各银行或保险公司出具的为准。 |

- 投标人须知前附表（二）

招标活动日程安排表

| 序号 | 工作内容 | 时间安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发布招标公告 | 2022年6月30日 | 1.浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2.丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn） |
| 2 | 发放招标文件 | 2022年6月30日起 | 获取方式：招标公告附件自行下载 |
| 3 | 现场踏勘和地点 |  无 □ 2022年XX月XX日XX时， 地点： |  |
| 4 | 更正公告 | 澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，提交投标文件截止时间15日前，不足15日的，顺延投标截止时间； | 澄清或修改内容获取方式：更正公告 |
| 5 | 提交投标文件截止时间 | 见第一章招标公告（邀请） |  |
| 6 | 开标时间 | 见第一章招标公告（邀请） |  |
| 7 | 中标公告及中标通知书 | 中标人确定之日起2个工作日内 |  |
| 8 | 质疑期限 | 中标结果公告期限届满之日起7个工作日内 |  |
| 9 | 投诉期限 | 质疑答复期满后15个工作日内 |  |
| 10 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。 |  |

- 一    总则

1.1     适用范围

招标文件适用于本次招标项目的采购行为，法律、法规另有规定的，从其规定。

1.2     定义

1.2.1   “采购人”是指：见投标人须知前附表（一）；

1.2.2   “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构，详见投标人须知前附表（一）；

1.2.3   “投标人”系指按照本招标文件的规定参加并提交投标文件的自然人、法人或其他组织；

1.2.4   “负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人；

1.2.5   “投标人代表”系指负责人或其授权的委托代理人；

1.2.6   “合同”系指采购人与中标人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、招标文件和投标文件所提到的构成合同的所有文件；

1.2.7   “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等；

1.2.8   “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、维修、产品三包制度、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务；

1.2.9   “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务；

1.2.10  标有“▲”符号均属于“实质性条款”，不允许负偏离；

1.2.11  标有“★”系指项目关键核心产品，作为判断同品牌产品的依据。

1.2.12  “电子投标文件”系指投标人通过“政采云电子交易客户端”编制的数据电文形式的“电子加密投标文件”。

1.2.13  “备份投标文件”系指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

1.3     投标人应具备资格条件

1.3.1   符合本文件第一章“第二条”的规定；

1.4     联合体投标

1.4.1   联合体：见投标人须知前附表（一）；

1.4.2   联合体各方均符合政府采购法第二十二条第一款规定；

1.4.3   联合体中至少有一方符合本文件规定的特定资质要求。但联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

1.4.4   以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

1.4.5   联合体参与的，必须提供《联合体协议书》。

1.5     投标文件的语言及计量

1.5.1   投标文件以及投标人、采购人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以简体中文书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外；

1.5.2   投标资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；

1.5.3   投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应当采用中华人民共和国法定计量单位。

1.6     投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

1.7     现场踏勘

1.7.1   采购人按投标人须知前附表（一）规定的时间、地点组织投标人现场踏勘；

1.7.2   投标人踏勘现场发生的费用自理；

1.7.3   除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失；

1.7.4   招标人在现场踏勘中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责；

1.7.5   投标人自身原因不参与现场踏勘的，不得就此提出质疑。

1.8     答疑会

1.8.1   采购人或采购代理机构按投标人须知前附表（一）规定的时间和地点召开答疑会；

1.8.2   答疑会后，采购人或采购代理机构按本章第2.2款规定对投标人所提问题进行澄清答复；

1.8.3   1.8.3   投标人自身原因不参与现场踏勘的，不得就此提出质疑。

1.9     分包

1.9.1   分包：见投标人须知前附表（一）；

1.9.2   投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

1.10    保密

参与招标投标活动的各方当事人应当对评标情况以及在评标过程中的获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.11    政府采购政策

1.11.1  节能环保产品认证：见投标人须知前附表（一）；有效的节能、环境标志产品认证系指国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并且认证证书的认证标准必须符合国家规定的；

1.11.2  ▲政府强制采购的节能产品品目：见投标人须知前附表（一）。各投标人拟投产品属于政府强制采购的，必须提供符合第1.11.1条规定的认证证书；

1.11.3  根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件要求，在政府采购活动按下列情形之一给予价格扣除：

⑴对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审，价格扣除比例见投标人须知前附表（一）；

⑵大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。价格扣除比例见投标人须知前附表（一）；

⑶参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

1.11.4  投标人符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件要求，并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受第1.11.3条的扶持政策；

1.11.5  投标人符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，并提供《残疾人福利性单位声明函》的，则视同小型、微型企业，享受第1.11.3条的扶持政策。

1.11.6  ▲采购进口产品：招标需求中未注明进口产品或允许进口产品，不得提供进口产品。

1.12    相同品牌产品

1.12.1  采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一项目投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，则按照技术优的投标人参加评标；均相同时，随机抽取方式确定；

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；得分相同时，取报价最低者；均相同时，随机抽取方式确定。其他同品牌投标人不作为中标候选人；

非单一产品采购项目中，招标需求中标注“★”的核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌均相同的，按前两款规定处理；

1.12.2  核心产品：见投标人须知前附表（一）

1.12.3  因相同品牌产品原因造成多家投标人按一家有效认定后，造成项目有效投标人不足三家的，项目应予以废标处理。

1.13    信用信息记录查询

1.13.1  查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

1.13.2  信用信息记录查询截止时间：同资格审查结束时间，网站显示的信用信息记录将作为投标人资格审查的依据；

1.13.3  查询内容：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

1.13.4  信用信息留存方式：信用信息查询记录和证据以网页页面打印（或截图）等方式进行留存；

1.13.5  联合体成员存在不良信用信息记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.14    质疑和投诉

1.14.1  投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.14.2  提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目招标活动的投标人；

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；

1.14.3  同一招标程序环节的质疑，投标人须一次性提出，否则不予以答复；

1.14.4  质疑主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）等相关规定，质疑内容涉及保密事项，质疑人应提供有效的信息来源或有效证据；

1.14.5  质疑人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购人或采购代理机构可不予接受、答复。

⑴邮寄方式送达质疑函的，以采购人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

⑵传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得采购人或采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

⑶在质疑期限届满前，质疑函已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

1.14.6  质疑联系人：见投标人须知前附表（一）

1.14.7  相关当事人提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续。相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续；

1.14.8  采购人或采购代理机构在收到质疑人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑人；

1.14.9  质疑人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购人或采购代理机构报告同级政府采购监督管理部门，由同级政府采购监督管理部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告；

1.14.10 质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉；

1.14.11 同级政府采购监督管理部门：见投标人须知前附表（一）

1.14.12 质疑函、投诉书范本在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）-下载专区中下载。

1.15    特别声明

1.15.1   ▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，以及属于同一母公司或集团的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动；

1.15.2   ▲为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

- 二    招标文件

2.1     招标文件的组成

2.1.1   第一章  招标公告（邀请）；

2.1.2   第二章  招标需求；

2.1.3   第三章  投标人须知；

2.1.4   第四章  政府采购合同格式；

2.1.5   第五章  投标文件格式；

2.1.6   第六章  评标办法及标准；

2.1.7   本项目招标文件的澄清、修改的内容。

2.2     招标文件的澄清、修改

2.2.1   投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。发现其中有误或有不合理要求的，应当在招标文件的澄清、修改截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清、修改；

2.2.2   澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在提交投标文件截止时间15日前，将以发布更正公告的形式通知各潜在的投标人。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件截止时间；

2.2.3   提交投标文件截止时间前，采购代理机构可以对发出的招标文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改后的补充文件，作为招标文件的组成部分，对各投标人起同等约束作用；

2.2.4   澄清、修改等更正内容发布网址：见投标人须知前附表（一）；

2.2.5   当招标文件与澄清或修改文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清或修改文件为准。

- 三    投标文件

3.1     投标文件的形式和效力

3.1.1   投标文件形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，“电子加密投标文件”和“备份投标文件”在投标文件编制完成后同时生成）。

3.1.2   投标文件的效力：“电子加密投标文件”和“备份投标文件”具有同等效力，数据电文内容应完全一致。

3.1.3   ▲电子加密投标文件按时解密成功的，备份投标文件自动失效；电子加密投标文件解密失败，按招标文件规定提交备份投标文件且有效的，以备份投标文件为准；电子加密投标文件解密失败，又未提交备份投标文件，视同放弃投标。

3.2     在线投标响应（电子投标）说明

3.2.1   本项目通过政府采购云平台实行电子投标，应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制；投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

3.2.2   标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（办理流程详见电子投标工具链接：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

3.2.3   投标文件制作：投标人通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na。

3.2.4   本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人均应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

3.3     投标文件组成

投标文件由【资格审查文件】、【资信商务及技术文件】、【报价文件】三部分组成。

3.4     资格审查文件的组成

资格审查文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

3.5     资信商务及技术文件的组成

资信商务及技术文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

3.6     报价文件的组成

报价文件的组成：见投标人须知前附表（一）。

- 四    投标文件的编制

4.1     投标文件编制

4.1.1   ▲本招标文件中若有多标项的，若参与多标项投标的，则按每个标项分别独立编制投标文件；

4.1.2   电子投标文件编制请按政府采购云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）和本招标文件要求编制并进行关联定位。

4.1.3   投标人应按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予明确响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对招标文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，评标委员会有权视作投标文件不完全响应招标文件要求；

4.1.4   投标文件编制时应有正确的索引目录及连续页码标注；

4.1.5   投标文件须清晰可辨，因模糊不清所引起的后果由投标人自行负责。

4.2     投标报价要求

4.2.1   ▲投标报价是履行合同的最终价格，包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用；

4.2.2   ▲投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.3     投标有效期

4.3.1   ▲投标有效期：见投标人须知前附表（一）。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期；

4.3.2   在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.4     投标文件格式

投标文件格式见招标文件“第五章投标文件格式”，投标文件应当按照招标文件已提供的格式填写，无格式的可自行设计。

4.5     投标文件份数及签署

4.5.1   投标文件份数：见投标人须知前附表（一）；

4.5.2   投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

- 五    投标文件的提交

5.1     投标文件导入和加密

5.1.1   投标人应当按照资格审查文件、资信商务及技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置；

5.1.2   投标文件编制好后应当生成电子加密投标文件，生成电子加密投标文件具体操作详见（电子招投标操作指南网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）。

5.2     投标文件的提交

5.2.1   提交投标文件截止时间：见第一章招标公告（邀请）

5.2.2   提交投标文件地点：见第一章招标公告（邀请）

5.2.3   不予接收的投标文件情形

▲⑴提交投标文件截止时间前未完成传输的投标文件；

▲⑵未生成加密的投标文件；

5.2.4   投标人所提交的投标文件不予退还。

5.3     投标文件修改和撤回

5.3.1   在提交投标文件截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新生成加密的投标文件并重新上传提交；

5.3.2   补充、修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、加密、导入和提交；

5.3.3   在提交投标文件截止时间后，投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

5.4     备选投标方案

本项目不接受备选投标方案。与“电子投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）投标方案。

5.5     投标诚实信用

5.5.1   投标人应当遵守诚实信用原则。

5.5.2   投标人有下列情形之一的，将会报告财政部门并按照相关规定处理：

⑴投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

⑵未按规定提交履约保证金的；

⑶投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

⑷中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

⑸投标人有串通投标行为的；

⑹严重扰乱政府采购程序的；

⑺违反其他法律法规规定的情形。

5.5.3   因投标人有第5.5.2条情形之一造成采购人和采购代理机构损失的，采购人和采购代理机构有权追究投标人赔偿责任。

- 六    开标、资格审查、评标

本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

6.1     开标

6.1.1   开标时间和地点：见投标人须知前附表（一）

6.1.2   投标人的投标人代表应当在线参加，否则视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出质疑；

6.1.3   开标程序

⑴主持人宣布项目开标会开始，介绍参加本次开标会的相关人员；

⑵介绍招标项目招标情况，包括采购方式，发布媒体，提交投标文件的投标人家数、投标人名称；

⑶宣布开标纪律；

⑷投标人进行在线解密（解密时间为提交投标文件截止时间后30分钟内）；解密未成功的，启动备份投标文件，未提供备份投标文件的，视为放弃投标；

⑸投标人填写并通过邮件发送方式递交《政府采购活动现场确认声明书》（见招标文件附件），递交时间为解密指令发出后30分钟内；

⑹采购代理机构做好开标记录，投标人在解密完成后点击【查看开标记录】查看开标记录，并在线确认开标结果；

6.1.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形，应通过电子邮件、传真等形式向采购代理机构提出询问或回避申请；

6.1.5   开标会议结束。

6.2     资格审查

6.2.1   资格审查内容：

采购人或采购代理机构按招标公告内投标人资格要求及本章第3.4条资格审查文件的组成内容进行审查；

6.2.2   ▲资格审查：全部满足下表要求的投标人为合格投标人，否则资格审查不予以通过；

| 序号 | 资格审查内容 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 营业期限在有效期内； |
|  | 负责人身份 | 1. 负责人身份证正、反面电子文档； 2. 和营业执照上的法定代表人或负责人一致； |
|  | 授权委托书及委托代理人 | 1. 是否按授权委托书格式内容填写且盖章； 2. 委托代理人的身份证正、反面电子文档； |
| 2 | 财务状况报告依法缴纳税收和社会保障资金 | 是否按《具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函》格式填写且盖章 |
| 3 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 是否按《具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函》格式填写且盖章 |
| 4 | 无重大违法记录 | 是否按无重大违法记录声明书格式填写且盖章 |
| 5 | 信用信息查询 | 1. 查询网址： ⑴信用中国（www.creditchina.gov.cn） ⑵中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 2. 核对事项： 有无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 注：信用信息已修复的，以修复后的信息为准。 |
| 6 | 特定资格条件（若有） | 提供特定资格条件相关证书电子文档。 |
| 7 | 联合体（若有） | 1. 是否按联合体协议书格式内容填写且盖章； 2. 联合体各方资料是否齐全； 3. 联合体各方资料审查内容按上述要求提供，委托书由主办方提供一份。 |
| 注：以上资料内容须清晰可辨的，模糊不清造成资格审查不予以通过，由投标人自行负责； |  |  |

6.2.3   经资格审查后合格的投标人不足三家的，不得进入评标，并按相关规定重新组织采购。

6.3     评标

6.3.1   评标办法：见投标人须知前附表（一）；

6.3.2   评标委员会由采购代理机构组建：评标委员会由评审专家或采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二，评审专家按规定从评审专家库中随机抽取。如有特殊情况的，按相关规定组建评标委员会；

6.3.3   评标由评标委员会负责，评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件确定评标程序、评标办法和评审标准独立评审；

6.3.4   评标程序：符合性审查、资信商务及技术文件评审、报价文件评审；

6.3.5   符合性审查

⑴评标委员会对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，实质性响应是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定；

⑵通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

6.3.6   资信商务及技术文件评审

⑴评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信商务及技术文件进行评审，其中客观部分应统一意见后统一给分，其他技术部分由评委委员会对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有样品（演示）环节要求的和资信商务及技术文件评审同步进行，演示顺序由政采云系统自动生成顺序进行，并根据澄清、演示、样品等情况按评审细则进行独立打分；

⑵各投标人的资信商务及技术得分，为各评审专家对该投标人的评审得分结果汇总后的算术平均数。

6.3.7   报价文件评审

⑴评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的完整性、合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

⑵报价修正；

⑶政府采购政策价格扣除；

⑷评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

6.4     投标文件的澄清、说明或补正

6.4.1   ⑴对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过政府采购云平台要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。电子投标文件的澄清、说明或者补正采用政府采购云平台交换数据电文，投标人提交的澄清、说明或补正的时间为30分钟（投标人务必在线等待，留意手机短信，及时在线澄清、说明或补正）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

⑵投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分；

6.4.2   评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，在评标合理的时间内说明原因和提供证明材料；

6.4.3   不接受投标人主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

6.5     报价错误修正

6.5.1   评标委员会对确定投标文件为实质上响应招标文件要求的，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

⑴报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准（政采云系统开启报价若与报价文件不一致以报价文件为准）；

⑵报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

⑶单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

⑷总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

⑸同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

⑹对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

⑺修正错误的投标报价，经投标人在线签章确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效。

6.6     评标报告

6.6.1   评审结果汇总，同品牌投标人的确定，投标人结果排序；

6.6.2   评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人或确定中标人；

6.6.3   评标报告由评标委员会成员签字确认生效，持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告；

6.6.4   评标结束后，采购代理机构通过中标公告的形式宣布评标结果。

- 七    ▲投标无效的情形

7.1     在开标时，如发现有以下情形之一的，其投标无效

⑴未按要求提交电子加密投标文件的；

⑵在规定时间内未解密电子加密投标文件或提交电子加密投标文件无法解密，且未按规定提交备份投标文件。

7.2     在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴未按招标文件规定进行盖章的；

⑵未实质响应招标文件中带“▲”条款要求的投标文件；

⑶存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

⑷投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的。

### 7.3     在资信商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴投标文件含有采购人不能接受的附加条款的；

⑵投标文件中提供赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的；

⑶评标委员会评定有非实质性条款负偏离超过招标文件规定项数的，项数要求见投标人须知前附表（一）；

⑷投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

⑸采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人未提供节能产品认证证书的；

⑹投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评标无法正常进行（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外的）；

⑺违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员认定的其他属于重大偏离的。

### 7.4     在报价评审时，如发现下列情形之一的，其投标无效

⑴报价超过招标文件中规定的最高限价的；

⑵投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的，报价文件内容与对应资信商务及技术文件内容不一致的；

⑶采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价；

⑷评标委员会评定其投标的报价明显不合理或低于成本，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，在评标现场合理的时间内不能合理说明原因和提供证明材料的来证明其报价合理性的；

⑸拒不接受报价错误修正或报价错误修正后未盖章确认的。

### 7.5     如有下列情形之一的，其投标无效

⑴投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

⑵投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

⑶投标人之间协商投标文件的实质性内容；

⑷属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑸投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

⑹投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

⑺投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

⑻不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

⑼不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

⑽不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

⑾不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑿提供虚假材料谋取中标的。

### 7.6     如有下列情形之一的，可中止电子交易活动的情形

7.6.1   招标过程中出现以下情形，导致政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构将中止电子交易活动：

⑴电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

⑵电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

⑶电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

⑷病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑸其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新组织采购。

- 八    中标和合同

8.1     中标

8.1.1   采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告提交采购人确认；

8.1.2   采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人；

8.1.3   采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人；

8.1.4   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

8.2     中标公告和中标通知书

8.2.1   采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在投标人须知前附表（一）规定的网址发布中标结果；

8.2.2   中标结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单，但不包括国家秘密或商业秘密；

8.2.3   中标公告期限为1个工作日；

8.2.4   采购代理机构将在中标结果公告中附中标通知书，视同向中标人发出中标通知书，同时中标人应在中标结果公告发布后签订合同前，赴政府采购代理机构项目负责人处领取书面中标通知书；

8.2.5   中标通知书发出后，采购人不得改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。否则将作为不良行为记录上报财政部门，由财政部门按相关法律法规给予处理。

8.3     履约保证金

8.3.1   履约保证金：见投标人须知前附表（一）。

8.3.2   中标人提供的货物质量和服务符合合同约定并经验收合格的，其履约保证金按规定要求由采购人无息退还。

8.4     合同

8.4.1   采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

8.4.2   询问或者质疑事项可能影响中标（成交）结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

8.4.3   采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在浙江省政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 九    其他事项

9.1     解释权

9.1.1   本招标文件解释权属采购代理机构；

9.1.2   采购代理机构对决标结果不负责解释。

第四章  合同格式

项目名称：丽水市人民医院东城院区中心机房建设项目

甲方：       丽水市人民医院

乙方：

签订地：

签订日期：  年  月  日

年月日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标人名称） 为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   （以下简称：甲方）和   （中标人名称）   （以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 标的名称：；

1.2.2 标的数量：；

1.2.3 标的质量：。

1.3 价款

本合同总价为：￥元（大写：元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：

合同签订且具备实施条件后7日内，支付合同总价的40%；设备调试完毕，并组织验收合格后，在收到发票7日内支付合同总价的60%。

1.4.2 发票开具方式：

乙方必须按照国家有关法律法规的规定如实足额向甲方开具并提供发票，乙方未提供发票的，甲方有权拒付款项。

1.5 质保期限、地点和方式

1.5.1 质保期限：原厂质保五年。

1.5.2 服务地点：丽水市人民医院指定地点         。

1.5.3 履行方式：按本合同文件要求内容             。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的 0.05 %计算，最高限额为本合同总价的 1.5 %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；合同解除后，乙方应返还未提供服务部分的已收款项。

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05 %计算，最高限额为本合同总价的 1.5 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；合同解除后，甲乙双方按实结算服务费。

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同。

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 1.7.1种方式解决：

1.7.1 将争议提交丽水仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向甲方住所地人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

| 甲方（公章） |  |  | 乙方（公章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 | （签字）: |  | 法定代表人 | （签字）: |  |
| 或被委托入 |  |  | 或被委托入 |  |  |
| 地 址： |  |  | 地 址： |  |  |
| 联 系 人： |  |  | 联 系 人： |  |  |
| 电 话： |  |  | 电 话： |  |  |
| 传 真： |  |  | 传 真： |  |  |
| 邮政编码： |  |  | 邮政编码： |  |  |
| 开户银行： |  |  | 开户银行： |  |  |
| 账 号： |  |  | 账 号： |  |  |
| 签约日期：年 月日 |  |  | 签约日期：年 月日 |  |  |

第五章  投标文件格式

- 一  资格审查文件格式

### 1.1    资格审查文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资格审查文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 1.2    资格审查文件目录

（格式自行设计）

### 1.3    有效营业执照电子文档

内容要求：

提供有效的营业执照电子文档并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本电子文档并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证电子文档；

### 1.4    法定代表人身份证电子文档

内容要求：

1、法定代表人身份证正、反面电子文档；

2、若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档。

### 1.5    授权委托书格式

授权委托书

（采购人名称）：

我 法定代表人（负责人）系 （投标人全称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）  以我方的名义参加就贵方组织的   （项目名称）（项目编号）（标项） 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

投标人盖章：

日      期：

附：1、委托代理人工作单位：                     职务：

身份证号码：                             性别：

2、委托代理人身份证正、反面电子文档：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

注：1. 投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；投标人为自然人的，其负责人为自然人本人。

2. 若是负责人参会的，不需要提供此授权委托书。

### 1.6    具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函格式

具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，不偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日      期：

### 1.7    具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函格式

具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日      期：

### 1.8    无重大违法记录声明书格式

无重大违法记录声明书

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人盖章：

日      期：

### 1.9    联合体协议书格式

联合体协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 （采购代理机构名称） 组织实施的  （项目名称）（项目编号）（标项）  的采购活动联合参与采购之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                           为主办人进行采购活动，并按照采购文件的规定提交采购响应文件。

二、在本次采购过程中，主办人的（法定代表人或委托代理人）根据采购文件规定及采购内容而对（采购代理机构名称）和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合体各方产生约束力。如果中标（或成交）并签订合同，则联合体各方将共同履行对（采购代理机构名称）和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体其余各方保证对主办人为响应本次采购而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合体中

甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

五、中小企业合同金额达到   %，小微企业合同金额达到   %。

六、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

七、本协议提交（采购人名称）后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

八、有关本次联合体的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

九、本协议一式   份，签约各方各持一份，提交（采购代理机构名称）一份。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

▲注：1、若是联合体参与投标的，须提供本协议；

2、联合体投标的：联合体各方均需提供营业执照电子文档，法定代表人（或负责人）身份证电子文档，财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函，无重大违法记录声明书等相关材料。

### 1.10    其他

（格式自行设计）

（投标人认为有利于其本次投标的其它资格证明材料等。）

- 二  资信商务及技术文件格式

（根据具体实施项目调整相关格式）

### 2.1    资信及商务文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资信商务及技术文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 2.2    资信商务及技术文件目录

（格式自行设计）

### 2.3    投标函格式

投标函

致：（采购人名称）：

根据贵方（项目名称）（项目编号）（标项） 的招标文件要求，正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表投标人（投标人全称）参加贵方组织的有关招标活动，并提交下述文件：

政府采购云系统提交电子加密投标文件   份；

通过电子邮件提交备份电子投标文件（打包压缩加密）   份；

据此函我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：            。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

4、我方的投标有效期自在开标日起     天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可按相关规定处理我方。

5、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

7、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

9、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人盖章：

日      期：

注：按照本声明书要求填报。

### 2.4    节能环保产品格式

节能环保产品

| 一、本次投标拟投入的节能产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 |  | 型号 |  | 节能产品有效认证证书号 |  | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  | 型号 |  | 环保标志产品有效认证证书号 | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、节能产品：须提供的有效节能产品认证证书扫描件或中国政府采购网节能清单查询结果截图扫描件，否则不给分。

2、环保产品：须提供的有效环境标志产品认证证书扫描件或中国政府采购网环保清单查询结果截图扫描件，否则不给分。

投标人盖章：

日      期：

### 2.5    投标人认证证书

要求：提供证书原件扫描件。

### 2.6    商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

项目名称：                               标项（若有）：

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 工期 |  |  |  |
| 3 | 售后技术服务 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |
| 6 | 备品备件及耗材要求 |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |

投标人盖章：

日      期：

### 2.7    项目理解

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.8    整体实施方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.9    兼容性方案

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.10    投标产品配置清单格式

投标产品配置清单

项目编号：

项目名称：                                               标项：（若有）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … | … | … |  |

注：1、本表格不得体现报价；

2、如产品为政府采购节能产品、环保产品的，须在备注栏中说明。

投标人盖章：

日      期：

### 2.11    技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

| 序号 | 投标产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离指标及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

注：

请各投标人参照招标文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1. 投标人应根据投标产品的实际技术规格，并对照招标文件要求，对确实存在投标产品要求与招标文件要求有偏离的情况，应如实填写本表。“投标产品名称”栏注明偏离产品的名称；“投标响应” 栏注明投标产品的详细技术参数；“偏离指标及说明”栏注明偏离情况；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；投标人应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2. 投标人如实填写本表，并对其真实性负责。评标委员会将根据评标办法和细则进行打分。如某项非实质性技术规格实际为“负偏离”，而投标人注明为“正偏离”或不注明的，评标委员会可对此项偏离按评标办法加倍减分。

3. 投标人注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会决定。

4. 不允许存在实质性负偏离。非实质性负偏离超过招标文件规定的项数，投标文件无效；（招标文件中标注“▲”条款为实质性条款）

5. 投标规格的实际偏离情况以评标委员会综合评价为准，解释权属评标委员会。

投标人盖章：

日      期：

### 2.12    确保供应货物质量的设施及措施

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.13    拟投入的项目班子格式

拟投入的项目班子

（格式仅供参考）

项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  | 拟在本项目任职 |  |  |
| 毕业院校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作履历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 业主及联系电话 |  |

附：执业资格证书、职称证书、学历证书等电子文档证明材料

项目班子一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 实施经验说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：相关人员的专业技术资格证书电子文档证明材料

投标人盖章：

日      期：

### 2.14    保证工期、施工进度的方案和措施

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.15    安装、调试、验收的方案和措施

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.16    售后保障及服务承诺

（格式自行设计）

售后服务机构说明及售后服务承诺：

1、售后服务机构说明包括长期售后服务机构的详细介绍、资质资格、技术力量、成立时间等。

2、保修期说明；

3、售后服务承诺：

（1）保修期内售后服务承诺包含售后服务内容、故障响应时间、到达现场时间、处理故障方式及时间；服务计划说明、保障措施；

（2）保修期外售后服务承诺包括服务内容、收费标准、维修配件价格等；

4、其他说明。

投标人盖章：

日      期：

### 2.17    突发事件应急措施

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

### 2.18    投标人需要说明的其他文件和说明

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

- 三  报价文件格式

### 3.1     报价文件文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 报价文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 3.2     报价文件文件目录

（格式自行设计）

### 3.3     开标一览表格式

开标一览表

项目编号：

项目名称：                                         标项：（若有）

| 名称 | 总报价（元） |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 大写 （￥ ） |

注：

1. 具体价格明细详见《报价明细表》

2. 总报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或投标人代表签字（或盖章），否则其投标作无效标处理。

3. 总报价应包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

投标人盖章：

日      期：

### 3.4     报价明细表格式

报价明细表

（格式仅供参考，可以根据实际情况自行设计）

项目编号：

项目名称：                                         标项：（若有）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  | 大写： （￥： ） |  |  |  |  |  |

注：

1、总报价应包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

投标人盖章：

日      期：

### 3.5     中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 3.6     残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   （采购人名称）    的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 3.7     监狱企业证明格式

监狱企业证明

注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

第六章  评标办法和评审标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，特制定本办法，本办法只适用于本项目政府采购的评审。

- 一    总则

1.1  评审工作遵循公正、公平、科学、择优的原则确定成交候选人。评审小组应严格按照采购文件的资信商务及技术和报价要求，对供应商响应文件综合分析评价并编制评审报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评审的任何活动。

1.2  本次评审采用综合评分法，按最终得分由高到低顺序排列。最终得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列；最终得分且最终报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列；均相同的抽签确定。评审小组按顺序推荐成交候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

- 二    评审一般规定

2.1  本次评审采用综合评分法，总分100分。

2.2  资信商务及技术分的权重为65%，评审分值为65分。评审专家对各供应商的资信商务及技术文件经充分审核，讨论后，其中客观部分（即资信商务部分）应统一意见后统一给分，其他部分（即技术部分）由评审专家独立评定打分。各有效供应商的资信商务及技术得分为各评审专家对该供应商的评审得分结果汇总后的算术平均值。

2.3  报价分的权重为35%，评审分值为35分，由磋商小组按各供应商报价统一计算。

2.4   供应商总得分=资信商务及技术得分+报价得分。

2.5   评审专家在规定的分值范围内打分，评分保留两位小数。

- 三    评审内容及标准

3.1   报价分（35分）

3.1.1 报价分按供应商最终报价的价格进行评分，报价得分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终报价最低的磋商最后报价为评审基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评审基准价/最终报价）×报价权重×100

3.3.1  价格扣除：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和最终报价。

调整后的最终报价＝最终报价×（1-扣除率）

3.2  资信商务及技术分65分

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信商务 | 环保产品： 每提供一款环保产品的，得0.5分；最多得1分。须提供的有效环境标志产品认证证书或中国政府采购网环保清单查询结果截图扫描件，否则不给分。 | 0～1 |
| 2 |  | 节能产品： 除采购需求强制要求采购强制节能产品外，每提供一款节能产品的，得0.5分；最多得1分。须提供的有效节能产品认证证书扫描件中国政府采购网节能清单查询结果截图扫件，否则不给分。 | 0～1 |
| 3 |  | 投标人认证证书： ⑴投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，提供证书扫描件，有得1分，没有不得分。 ⑵投标人具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书，提供证书扫描件，有得1分，没有不得分。 ⑶投标人具有有效期内的ISO27001信息安全管理体系认证证书，提供证书扫描件，有得1分，没有不得分。 | 0～3 |
| 4 | 技术部分 | 项目理解：根据投标人针对项目建设思路、原则、特点、技术要求的理解情况，系统的应急方案设计合理，充分考虑用户实际使用需求，方案在确保阶段性任务实现的同时，统筹考虑了总体目标的实现的，得4分；方案欠佳或缺陷的每项（次）扣1分；方案缺项或不合理的每项（次）扣1.5分，本项分值扣完为止；无方案的不得分。 | 0～4 |
| 5 |  | 整体实施方案：根据投标人针对本项目实施方案科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性和扩展性进行打分。方案科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性和扩展性的得4分；方案欠佳或缺陷的每项（次）扣1分；方案缺项或不合理的每项（次）扣1.5分，本项分值扣完为止；无方案的不得分。 | 0～4 |
| 6 |  | 兼容性方案：根据投标人针对本项目阐述府前院区和东城院区两地存储数据同步方案以及容灾解决方案，方案详实可行的得4分；方案欠佳或缺陷的每项（次）扣1分；方案缺项或不合理的每项（次）扣1.5分，本项分值扣完为止；无方案的不得分。 | 0～4 |
| 7 |  | 满足招标货物的技术指标： ⑴所投产品的技术指标与招标需求一致的，得26分； ⑵重要技术指标项（暨标有“”）有负偏离的，每项扣1分； ⑶普通指标项有负偏离的，每项扣0.5分，直至本项分值扣完为止。 注：是否有负偏离的，由评标委员会成员判定为准。 | 0～26 |
| 8 |  | 确保供应货物质量的设施及措施：根据投标人针对本项目有严密的质量监控措施得4分，质量监控措施欠佳的每项扣0.5分，本项分值扣完为止。 | 0～4 |
| 9 |  | 人员配置：拟投入本项目人员达到6人且具有一名丰富信息系统集成经验的高级工程师任此项目经理。两名专家级网络认证证书工程师（不低于HCIE，H3CTE，CCIE级别）、一名ITSS认证项目经理、一名VCP认证证书工程师、两名Oracle Database 11g Administrator Certified Master认证证书工程师。每缺少一名相关技术人员的扣0.5分，本项分值扣完为止。须提供相关技术证书扫描件及在公司（公司控股子公司）最近三个月参保证明材料，否则不给分。 | 0～3 |
| 10 |  | 保证工期、施工进度的方案和措施：根据投标人针对本项目的方案和措施内容全面完整、科学合理的得4分；方案存在欠佳或缺陷的每项（次）扣0.5分；方案存在缺项或不合理的每项（次）扣1分，本项分值扣完为止；无方案无措施的不得分。 | 0～4 |
| 11 |  | 安装、调试、验收的方案和措施：根据投标人针对本项目的方案和措施科学有效的，得4分；方案措施欠佳或缺陷的每项扣1分，扣完该项得分为止；方案措施存在明显缺陷的，每项扣2分，本项分值扣完为止；无方案无措施的不得分。 | 0～4 |
| 12 |  | 售后保障及服务承诺：售后服务措施及承诺内容全面完整、科学合理的得4分；欠佳或有缺陷的每一项（次）扣1分，扣完为止；被评标委员会成员认定为无效措施及承诺的，此项不得分。 | 0～4 |
| 13 |  | 突发事件应急措施：根据投标人服务管理各项承诺明确且具有可操作性和监督性，有详细的工作计划和项目初始化方案设计，对发生突发性事件后，明确投入的人力、时间、各种应对措施有效的，得3分；方案措施欠佳或不到位的每项扣 1 分，扣完该项得分为止；方案措施存在明显缺陷的，每项扣1分，本项分值扣完为止。 | 0～3 |

附件：政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（采购代理机构名称）：

本人经由   （公司名称）      法定代表人（负责人）       ，合法授权参加（项目名称）（项目编号）（标项） 政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系         ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与（供应商名称）     之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（投标人代表签名）：

年   月   日

注：1、投标人认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查；

2、该声明书在投标文件解密后30分钟内以邮件方式发送至邮箱lssggzyjyzx@163.com；

3、该声明书请各供应商在开标前提前准备好。