- 招  标  文  件

采购编号: SCJH2022C203号

项目名称: 浙江九龙山国家级自然保护区管护巡护及生态网络感知系统监测体系建设项目-数字化建设

采 购 人: 浙江九龙山国家级自然保护区管理中心

采购代理机构:浙江建航工程咨询有限公司

二〇二二年十二月

目  录

第一章  公开招标公告	3

第二章  投标人须知	7

前列表	7

一   总则	9

二   招标文件说明	10

三   投标文件的编写	11

四   履约保证金	13

五   投标文件的加密、提交、修改和撤回	13

六   开标和评审	14

七   投标无效的情形	16

八   法律责任	17

九   澄清、修改发布媒体	19

十   质疑	19

十一  投诉	20

十二  授予合同	20

十三  验收	21

十四  政府采购政策	21

十五  其他事项	23

第三章 采购需求	24

第四章　政府采购合同	104

第五章　投标相关文件格式	112

一   资格文件格式	112

二   资信商务及技术文件格式	120

三   报价文件格式	134

四   中标人公告内容	141

第六章  评标办法和细则	143

一   总则	143

二   评审委员会	143

三   评标程序	144

四   评标一般规定	145

五   评标办法和细则	145

六   评审纪律和要求	148

# 第一章  公开招标公告

项目概况：

浙江九龙山国家级自然保护区管护巡护及生态网络感知系统监测体系建设项目-数字化建设的潜在供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、丽水市公共资源交易网（遂昌）（http://sc.lssggzy.com/scweb/）采购公告附件中自行获取采购文件，并于 2023年 01 月 12 日09:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：SCJH2022C203号

项目名称：浙江九龙山国家级自然保护区管护巡护及生态网络感知系统监测体系建设项目-数字化建设

预算金额（元）：13283437.13

最高限价（元）：13283437.13

采购需求：详见招标文件 第三章 采购需求

标项名称: 浙江九龙山国家级自然保护区管护巡护及生态网络感知系统监测体系建设项目-数字化建设

数量：1项

预算金额（元）：13283437.13

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第三章

备注：

合同履行期限：详见招标文件第三章 采购需求

联合体投标：不接受

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单(税收违法黑名单)、政府采购严重违法失信行为记录名单（注：本项内容由代理机构在资格审查现场完成查询）。

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

4. 本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1. 时间：发布公告之日至 2023年 01 月 12 日09:00，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2. 地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）、丽水市公共资源交易网（遂昌）（http://sc.lssggzy.com/scweb/）公告附件

3. 方式：自行下载获取。⑴获取流程：浙江政府采购网→用户入驻/登录—用户登录→项目采购→获取招标文件管理；⑵未在浙江省政府采购网注册成为正式供应商的，请注册完成审核成功后登录获取；⑶在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份（或丽水市公共资源交易网（遂昌））获取的招标文件在仅供阅览；潜在供应商未按上述第⑴条方式获取招标文件的不得对招标文件提起质疑投诉；

4. 招标文件售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 提交投标文件截止时间： 2023年 01 月 12 日 09:00（北京时间）

2. 投标地点（网址）：

⑴ 电子加密投标文件：在“政府采购云平台”上传提交，“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执；

⑵ 备份投标文件：

备份投标文件是否提交由投标人自行决定，如不提交的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。

如提交备份投标文件的，应在投标截止时间前将系统最后生成的具有电子签章的备份投标文件通过电子邮件方式传送至代理机构邮箱（595702856@qq.com），并在邮件中注明项目名称及投标人名称。

3. 开标时间： 2023年 01 月 12 日09:00（北京时间）

4. 开标地点（网址）：遂昌县公共资源交易中心(遂昌县妙高街道君子路276号七楼开标室),浙江政府采购网→用户入驻/登录→用户登录→项目采购→开标评标→进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他注意事项：

(1)本项目采用电子招标，投标人自行决定是否安排人员赴现场参与开标。

(2)政采云平台注册注意事项：

1）供应商未在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）注册成为正式供应商，需前往注册；

2）本项目成交供应商未注册成为浙江政府采购网“正式供应商”的，将无法实现该项目合同备案及付款，由此造成的不利影响由供应商自行承担；

3）营业执照注册地为浙江省内的供应商请咨询注册地公共资源交易中心（或采购中心），营业执照注册地为浙江省外的供应商请咨询浙江省政府采购中心。

七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1. 采购代理机构信息

采购代理机构名称：浙江建航工程咨询有限公司

项目负责人：周文斌   联系电话：15268750589  传真：0578-8198569

质疑联系人：朱女士   联系电话：0578-8198569 传真：0578-8198569

地址：丽水市万丰北路72号金贸国际大厦12楼1207室

2. 采购人信息

采购人名称：浙江九龙山国家级自然保护区管理中心

项目联系人：范誉宏      联系电话：0578-8520075

质疑联系人：肖女士      联系电话：0578-8520075

地址：遂昌县妙高街道古院路1号两山转化发展大厦A幢

3. 同级政府采购监督管理部门

名称：遂昌县财政局

联系人：李先生       监督投诉电话：0578-8121718

地 址：遂昌县妙高街道东街101号

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

采购人：浙江九龙山国家级自然保护区管理中心

采购代理机构：浙江建航工程咨询有限公司

日期：2022年 12 月 22日

# 第二章  投标人须知

### 前列表

| 序号 | 须知项目 | 内容、要求和时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江九龙山国家级自然保护区管护巡护及生态网络感知系统监测体系建设项目-数字化建设 |  |  |
| 2 | 采购人 | 浙江九龙山国家级自然保护区管理中心 |  |  |
| 3 | 采购代理机构 | 浙江建航工程咨询有限公司 |  |  |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 | 组织方式 | 分散采购 |
| 5 | 资格审查方式 | 采用资格后审。投标人获取招标文件或提交投标文件不表明已获取投标资格。开标会上通过资格审查的投标人才具有投标资格。 |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 提交投标文件的截止之日起90天内有效。 |  |  |
| 7 | 招标文件质疑 | 1、只有通过电子交易平台“潜在供应商”栏获取招标文件的投标人才能对招标文件提出质疑，否则不予受理。 2、质疑期限为自招标公告期限届满之日（招标公告届满日为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出质疑。 |  |  |
| 8 | 招标文件澄清或修改时间 | 投标截止时间15天前，发布网址同招标公告发布网址。 |  |  |
| 9 | 投标文件提交 | 接收人：浙江建航工程咨询有限公司 提交投标文件截止时间（即投标截止时间）：2023年 01 月 12 日09时00分 提交投标文件地点： （1）电子投标文件：投标截止时间前在政采云平台完成电子投标文件的传输提交； （2）备份投标文件： 如提交备份投标文件的，应在投标截止时间前将系统最后生成的具有电子签章的备份投标文件通过电子邮件方式传送至代理机构邮箱（595702856@qq.com），并在邮件中注明项目名称及投标人名称。 |  |  |
| 10 | 开标时间及地点 | 开标时间：2023年 01 月 12 日09时00分。 地点：遂昌县公共资源交易中心(遂昌县妙高街道君子路276号七楼开标室)。 |  |  |
| 11 | 中标结果公告及中标通知书 | 评标报告经采购人确认后2个工作日内，中标公告在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/、丽水市公共资源交易网（遂昌）http://sc.lssggzy.com/scweb/上发布，并同时发出中标通知书。 |  |  |
| 12 | 评标办法和细则 | 详见本招标文件第六章 |  |  |
| 13 | 履约保证金 | 合同金额的1%。 |  |  |
| 14 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |  |  |
| 15 | 发布媒体 | 浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网（遂昌）http://sc.lssggzy.com/scweb/ |  |  |
| 16 | 采购文件解释 | 本项目采购文件的解释权属于浙江建航工程咨询有限公司 |  |  |
| 17 | 投标人解密硬件准备 | 1.电脑、网络（供电子投标文件解密和澄清答疑使用）； 2.电子投标文件解密CA锁(即原编制电子投标文件加密的CA锁)； |  |  |
| 18 | 强制采购的节能产品清单 | 1.台式计算机 2.便携式计算机 3.平板式微型计算机 4.激光打印机 5.针式打印机 6.液晶显示设备 7.水嘴 8.制冷压缩机 9.空调机组 10.专用制冷、空调设备 11.镇流器 12.视频设备 13.电热水器 14.便器 15.普通照明用双端荧光灯 16.电视设备 17.空调机 注:具体要求详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号 |  |  |
| 19 | 是否允许转包与分包 | 1、转包：不允许。 2、分包：非主体、非关键性工作允许分包。 当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究相应法律责任。 3、小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |  |  |
| 20 | 现场踏勘 | 不组织 |  |  |

### 一   总则

1.适用范围

1.1招标文件适用于本次所述项目的采购行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”系浙江九龙山国家级自然保护区管理中心。

2.2 “投标人”系指符合本项目投标人应具备的资格要求，依法获取招标文件并参与项目投标的供应商。

2.3 “采购代理机构”系指浙江建航工程咨询有限公司。

2.4“负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”系指投标人委派的负责项目投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件的人员。

2.6“合同”系指采购人与中标人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.7 “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

2.8 “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

2.9本文件所指的公章均指投标人的CA电子章。

2.10“▲”系指实质性要求条款，不允许负偏离。

3.投标人基本要求

3.1符合第一章第“二”条规定；

3.2投标人应遵守有关的法律、法规和规章条例。

4.特别说明

▲4.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲4.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.3投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

5.现场踏勘

采购人不组织现场踏勘，如有需要由潜在供应商自行踏勘。踏勘期间所有费用及安全问题，由潜在供应商自行负责。

### 二   招标文件说明

6.招标文件的构成

6.1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标、投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

6.1.1招标公告

6.1.2投标人须知

6.1.3采购需求

6.1.4政府采购合同格式

6.1.5投标相关文件格式

6.1.6评标办法和细则

6.1.7与本项目有关的招标文件澄清、答复、修改、补充的内容。

7.投标人的风险

7.1投标人应认真阅读招标文件中的所有条款。投标人没有按照招标文件的要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8.招标文件的澄清和修改

8.1招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。

8.2依法获取招标文件的投标人应认真阅读招标文件，如有疑问应于招标文件规定的时间前向采购代理机构（可传真）提出澄清申请。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间15日前,在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/、丽水市公共资源交易网（遂昌）http://sc.lssggzy.com/scweb/发布更正公告，并对其具有约束力。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件的截止时间。

### 三   投标文件的编写

9.要求

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.2投标文件、投标人与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，投标人有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由投标人承担。

9.3投标文件的形式和效力

9.3.1 投标文件的形式：投标文件分为电子投标文件、备份投标文件。

9.3.2 投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份投标文件。

电子投标文件未按时解密，投标人已在规定时间内按规定方式提交了备份投标文件，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回；电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

10. 投标文件的组成

▲10.1提交的投标文件应分为资格文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分。资格文件、资信商务及技术文件如有报价的内容, 其投标文件无效；

10.2报价文件如有资信商务及技术文件内容, 其资信商务及技术文件内容评标时将作为无效内容。

11. 投标文件编制内容和要求

11.1 资格文件编制内容和要求：格式见第五章资格文件格式

▲11.1.1公司有效的营业执照扫描件；

▲11.1.2投标人代表委派书；

▲11.1.3政府采购资格承诺函；

▲11.1.4资格声明；

▲11.1.5无重大违法记录声明书；

11.1.6分包意向协议（▲合同分包时须提供）；

▲11.1.7信用信息记录查询（注：本项内容由代理机构在资格审查现场完成查询，故不作装入资格文件要求。）

注：

- 资格审查不通过的，不视为合格投标人，不进入下一阶段评审。

②资格审查顺序为电子交易平台解密后自动生成的“投标（响应）文件签收登记表”名单顺序。

11.2资信商务及技术文件编制内容和要求：

11.2.1资信及商务部分详见第五章格式。

11.2.2技术部分（包含但不限于）:

11.2.2.1按招标文件第五章投标相关文件格式所列的内容、格式的要求,及投标人认为有必要提供的其它文件；

11.2.2.2投标人需对照招标文件第三章招标要求所列的内容进行承诺；

11.2.2.3投标人认为有必要提交的其他资料文件；

11.3报价文件内容: 详见第五章格式。

11.3.1投标报价要求

▲投标人应在招标文件所附的投标报价表上写明投标报价。投标人只允许有一个报价,采购人不接受有任何选择性的报价。投标报价高于最高限价的作投标文件无效处理。

11.3.2投标相关报价明细表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

12.投标文件排版、封面

12.1排版：所有文字及表格建议采用黑色，正文建议字体采用宋体小四号字体，标题字体建议采用宋体小二号字体，页码应逐页连续编注。

12.2封面：按照招标文件第五章提供的格式制作封面。

13.投标有效期

▲13.1提交投标文件的截止之日起90天内有效。

14.投标文件的签署及规定

14.1投标人应按招标文件规定的内容和要求编制投标文件，投标文件须清楚的标明“资格文件”、“资信商务及技术文件”、“报价文件”。

14.2电子投标文件及备份投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章（投标文件格式有特殊要求的除外）。

14.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

### 四   履约保证金

15.1履约保证金金额：合同金额的1%；

15.2履约保证金缴纳时间：合同中约定；

15.3履约保证金缴纳及方式：电汇、转账、银行或保险公司或担保公司出具的保函；

15.4履约保证金退还：项目运维期结束后七个工作日内一次性无息退还。

### 五   投标文件的加密、提交、修改和撤回

16.投标文件的加密

16.1投标人应当将资格文件、资信商务及技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得混装；

16.2电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南进行加密。

17.投标文件的提交

▲17.1投标文件提交截止时间和提交地点详见本章前附表。

17.2不予接收的电子投标文件情形

⑴投标截止时间前未完成传输的电子投标文件；

⑵未生成加密的电子投标文件；

⑶在规定时间内未解密的电子投标文件或者解密不成功又未在规定时间内提交备份投标文件的。

18.投标文件的修改和撤回

18.1在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件：（1）电子投标文件补充、修改或撤回的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交；（2）备份投标文件补充、修改或撤回的，代理机构以投标人在投标截止时间前提交的最后一份备份投标文件为准。

18.2修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、标记和提交。

▲18.3在投标截止时间后,投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

▲18.4补充、修改后的电子投标文件、备份投标文件内容均应相同。

### 六   开标和评审

19.开标

19.1优先采用电子投标文件进行开标，电子投标文件未按时解密的，采用备份投标文件开标。

19.2采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织开标会，投标人应安排人员准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担。

19.3电子投标文件解密：由代理机构工作人员开启电子投标文件解密通道，解密时限以政采云电子交易平台为准。

19.4电子投标文件无法解密的，代理机构通过电子交易平台“异常处理”通道上传备份投标文件。

19.5通过异常处理后解密成功的投标人不足三家的，按相关规定重新组织采购。

19.6开启标书文件后，投标人可通过系统平台查看投标人名单。

19.7投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可向采购代理机构提出回避申请，并说明理由，申请须由投标人代表签字或盖章。

19.8按规定提交《政府采购活动现场确认声明书》（详见第五章格式）。

19.9投标人对记录表有疑义的，投标人代表在开标会议结束前可以向采购代理机构通过现场或电子邮件的方式（595702856@qq.com）提出，并说明理由，疑义须由投标人代表签字或盖章。

19.10开标会议结束。

20. 资格审查

20.1 采购人或采购代理机构按资格要求和资格文件要求对投标人进行资格审查及记录。并通过政采云平台公布审查结果。

20.2 经资格审查后合格的投标人不足三家的，按相关规定重新组织招标。

21. 评审流程：详见第六章。

22. 投标文件的澄清

22.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当通过电子交易平台交换数据电文的形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正也应当采用电子交易平台交换数据电文的形式，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2 报价算术错误将按以下方法修正：

（1）政采云系统填写的报价和上传的报价文件报价不一致的，以上传的报价文件为准。

（2）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（3）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（6）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

（7）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

▲修正错误的投标报价，投标人应当通过电子交易平台交换数据电文的形式提交，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标将作为无效投标处理。

23. 对投标文件的比较和评估

23.1评审委员会根据招标文件规定的评审办法和标准、对符合性审查合格投标人的投标文件及澄清答复内容进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照平等、客观、公正的原则对投标文件进行综合评审和评分。

23.2 相同品牌的产品认定

23.2.1财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：单一产品采购项目，多家投标人提供的产品品牌相同的按一家投标人计算；非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

23.2.2如按一家有效投标人认定后，造成项目有效投标人不足三家的，项目应予以废标处理。

24. 评标报告

评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评审委员会成员签字确认提交。

25.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购。

26. 采购代理机构或评审委员会因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

⑴短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审委员会在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动。

⑵长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审委员会将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

27. 保密和评审过程的监控

27.1 自开标时间起至中标结果公告发布时间止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料，且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评审过程无关的人员透露。

27.2 本项目开标、评审过程实行全程录音、录像监控，投标人在开标、评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正行为或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致和其投标被拒绝。

### 七   投标无效的情形

28. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标人如有下列情形之一的，其投标将被拒绝，投标文件无效：

28.1电报、电话、传真形式提交投标文件的；

28.2投标人未按招标文件规定的时间和地点提交电子投标文件的；

28.3未按招标文件规定要求签署、盖章的；

28.4不具备投标文件规定资格要求的；

28.5 投标有效期不足的；

28.6评审委员会在符合性审查中，发现与招标文件有重大偏离、未满足“▲”实质性要求的；

28.7投标文件出现两个或两个以上投标方案的；

28.8投标文件含有采购人不能接受的附加条款的；

28.9投标文件中给予赠品、回扣或与采购无关的其他商品、服务的。

28.10投标报价高于招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

28.11报价文件内容与对应资信商务及技术文件内容不一致的；

28.12报价文件中出现 “0元”或“免费赠送”等形式的无偿报价的；

28.13投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的。

28.14评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人代表应在评审委员会规定的时间内通过电子交易平台提交说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

28.15投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的。

28.13提供虚假材料谋取中标的。

28.14在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的。

28.15招标文件规定的其他投标文件无效情形。

### 八   法律责任

29. 投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

29.1 提供虚假材料谋取中标的；

29.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

29.3 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

29.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

29.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

29.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

投标人有前款29.1至29.5项情形之一的，中标无效。

30. 投标人有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

30.1 向评审委员会或者评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

30.2 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

30.3 未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

30.4 将政府采购合同转包；

30.5 提供假冒伪劣产品；

30.6 擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

投标人有前款第一项规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，投标人未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

31. 投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

32. 有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

32.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

32.2 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

32.3 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

32.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

32.5 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

32.6 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

32.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

32.8 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

32.9 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

32.10 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

32.11 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

32.12 不同投标人的投标文件相互混装。

### 九   澄清、修改发布媒体

33.1针对潜在投标人提出的询问，采购代理机构一般在3个工作日内作出答复，如需澄清或修改的，采购代理机构将在投标截止时间十五日前将澄清或修改内容在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/、丽水市公共资源交易网（遂昌）http://sc.lssggzy.com/scweb/上予以公布，潜在投标人应自行关注网站更正公告等内容，采购代理机构不再一一通知。

33.2潜在投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，投标人应向采购人提出。

### 十   质疑

34.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。同一采购程序环节的质疑，投标人须一次性提出，否则不予以答复。

34.2质疑的主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（94号令）规定以及浙江省和丽水市相关文件的规定。质疑内容涉及保密事项，质疑投标人应提供有效的信息来源或有效证据。

34.3质疑投标人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。

34.3.1邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

34.3.2传真方式送达质疑书的，质疑投标人应当取得采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达采购代理机构。采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

34.3.3在质疑期限届满前，质疑书已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

34.4质疑投标人提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

34.5采购代理机构在收到质疑投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑人。

34.6质疑投标人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级财政部门，由同级财政部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

34.7质疑函范本在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）-下载专区中下载。

### 十一  投诉

35.质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，书面向同级政府采购管理办公室投诉。投诉书范本在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）-下载专区中下载。

### 十二  授予合同

36. 中标结果公告及中标通知书

36.1 采购代理机构将在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/、丽水市公共资源交易网（遂昌）http://sc.lssggzy.com/scweb/上发布中标结果公告。中标结果公告内容不包括国家秘密、商业秘密。

36.2发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

37.授予合同时变更数量的权利

37.1采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可经同级政府采购管理办公室批准直接与中标人签订补充合同，补充合同需交由同级政府采购管理办公室备案，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

38.签订合同

38.1中标人自中标通知书发出之日起30日内与采购人签定合同。

38.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等,均为签订合同的依据。

38.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约条款及所作的承诺,擅自修改报价或在中标通知书发出之日起30日内,借故拖延、拒签合同者,采购人有权取消该投标人的中标资格。

按有关法律法规中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

38.4质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

38.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38.6合同分包的，应当将分包意向协议作为采购合同的组成部分。

### 十三  验收

39.采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

### 十四  政府采购政策

40. 关于中小企业参与政府采购活动的规定

40.1本项目 否 专门面向中小微企业采购。

40.2本项目对应的中小企业划分标准所属行业：

| 序号 | 采购内容 | 所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件部分 | 工业 |
| 2 | 软件部分 | 软件和信息技术服务业 |

40.3中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

40.4在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

40.5在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

40.6本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的小微企业报价给予 20% （工程项目为 5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予 6%（工程项目为 2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

40.7中小企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。

40.8根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

40.9根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

40.10按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

40.11供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

41．节能产品的相关证明：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；

42．环境标志产品的相关证明：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

43．政府强制采购的节能产品品目：见前列表18条。各投标人拟投产品属于政府强制采购的，必须提供符合第41条规定的认证证书。

44.为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

### 十五  其他事项

45. 解释权

45.1本招标文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的,解释权属采购代理机构。

45.2 采购代理机构对决标结果不负责解释。

46. 采购代理服务费:

由中标人支付代理服务费，费用以中标金额按下表货物类收费标准的70%计取，按差额定率累进法计算，中标人在中标公告发布之日起5个工作日内向采购代理机构一次性付清。

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% |

# 采购需求

- 一、项目背景

九龙山位于浙江省遂昌县西南部的浙、闽、赣三省毗邻地带，是我国东部武夷山系仙霞岭山脉的一个分支，主峰海拔高 1724米，为 浙江省第四高峰。九龙山所在的区域是中国生物多样性保护的关键区 域，黑麂、黄腹角雉等物种是这一区域的重点保护动物，在人迹罕至的地段保存着典型的原生状态常绿阔叶林地带性植被。九龙山区域人 文历史相当短暂，至清朝末年才有人居住，1979年的首次综合科学考察，揭开了它神秘的面纱，其特殊的自然环境和丰富多样的生物资源方被世人所认识和重视。1983年，经浙江省人民政府批准，在九龙山区域的精华核心地段建立了面积为2000.0 公顷的省级自然保护区。2003年，经国务院批准（国办发〔2003〕54 号）晋升为国家级自然保护区，批准后的国家级自然保护区总面积 5525.0 公顷。

九龙山是钱塘江水系的最南端源头。整个水系呈羽翅状，形成“九 脊六沟”，从东西两个方向注入毛阳溪、周公源和碧龙源，汇合于湖南镇水库，流入钱塘江上游的乌溪江。因此，九龙山自然保护区的森林植被担负着钱江源头涵养水源、保持水土、调节气候等多种生态功能，其生态地位极端重要，是国家级生态公益林的重点建设区域。保护好这颗“绿色明珠”，对浙西南地区乃至整个钱塘江流域的国土安全、生态开发和农业发展均有重大意义。九龙山丰富的自然生物资源、重要的生态保护地位和突出的生物多样性保护价值，始终受到国内外学者的关注。有关部门先后组织了20多次科学考察活动，对九龙山的自然资源和自然环境进行了全面的考察论证，基本摸清了九龙山区域的生物资源家底及自然环境状况，使九龙山区域的生物多样性保护价值为社会所认识和关注，为政府所重视。

随着九龙山自然保护区的建设发展，伴随知名度的提升，人为活 动增加，保护区的资源保护压力越来越大，森林消防任务重，资源监控手段较落后，野外监控探头数量少，只能对部分区域进行监控。国家林业局调查规划设计院在2012年12月对浙江九龙山国家级自然保 护区制定了《浙江九龙山国家级自然保护区总体规划（2014-2023年）》， 对保护区保护管理、科研监测、宣传教育、基础设施、社区共管和生态旅游六个方面进行了规划。但因为保护区面积大、建设任务重，建设时间较早、投资有限。为此，需要总结保护区建设现状与二期总体规划实施情况，通过保护区管护巡护及生态网络感知系统监测体系建设项目的实施，逐步完善各项基础设施建设，促进保护区的信息化工作，以适应新时期对保护区建设发展的实际需要。

为此，浙江九龙山国家级自然保护区管理中心基于以上因素的考虑，并根据国家发展和改革委员会《关于编报2021年度生态保护和修复领域中央预算内投资计划的预通知》、以及国家林业和草原局办公室《关于组织申报2019年林业和草原中央预算投资基本建设项目的通知》办规字〔2019〕94号精神，提出建设浙江九龙山国家级自然保护区管护巡护及生态网络感知系统监测体系建设项目-数字化建设（以下简称九龙山管护巡护及生态网络感知系统监测体系建设项目），以全面提升九龙山自然保护区管理水平，打造全国自然保护地智慧监管国家级示范自然保护区。

- 二、项目目标

浙江省九龙山保护区以习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的思想为指导，按照党中央、国务院的决策部署，并在浙江省数字化改革的浪潮下，持续推进九龙山保护区生物多样性发展以及管理中心管理手段和治理能力智能化、信息化。

充分借鉴国内外自然保护地管护巡护及生态网络感知系统监测体系建设先进经验，整合无人机巡查、视频监控、无线传感器、地面巡护等多种监测手段，建设智能感知系统、网络传输系统、数据中心系统、智慧管理系统和智能应用系统等系统，利用云计算、物联网、人工智能等现代信息技术，推动九龙山自然保护区管理及监测业务信息化，形 成天、地、人一体化监测体系，从而全面提升九龙山自然保护区管理水平。

- 三、采购内容清单及技术参数要求

| 序号 | 名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 管护巡护工程 |  |  |  |
| 1.1 | 视频监控系统 |  |  |  |
| 1.1.1 | 双光谱低功耗云台（硬件） | 1、低功耗热成像双光谱网络云台摄像机； 2、最大图像尺寸：384×288； 3、焦距（镜头）：50mm； ●4、火点最远探测距离（以2米*2米为准）:≥3000m ； 5、烟雾最远探测距离（以5米*5米为准）:≥5km ； 6、支持4G无线传输； 7、可见光镜头：6-240mm，≥400万； 8、水平方向360°连续旋转，垂直方向-75°～45°； 9、电源：支持DC 12 V或 DC 24 V； 10、防护等级：IP66； 11、功耗：≤17W。 ●12、当监控场景内存在太阳、汽车、香炉、烟囱、探照灯等热源时，不应触发报警； 13、热成像视频图像中可显示设定点的探测温度； 14、工作温度和湿度：-30℃-60℃，湿度小于90%； 15、支持与自动化运维系统对接，实现设备状态的远程管理。 | 台 | 2 |
| 1.1.2 | 热成像双光谱球机（硬件） | 1、双光谱5寸球机； 2、热成像：分辨率：384×288；焦距：25mm； 3、可见光：分辨率：1920×1080，≥200万；焦距：4.8-153mm； ●4、火点最远报警距离（以2米*2米为准）：≥1500m； ●5、烟雾最远报警距离（以5米*5米为准）：≥3000m； 6、支持100米红外补光； 7、支持光学透雾； 8、水平方向360°连续旋转，垂直方向-5°～+90°； 9、电源：支持DC供电； 10、功率：最大功耗≤30 W； 11、防护等级：≥IP66。 12、设备支持在-30℃-85℃范围内正常工作； 13、在丢包率设置为35%的网络环境下，可正常显示监控画面； 14、支持与自动化运维系统对接，实现设备状态的远程管理。 | 台 | 5 |
| 1.1.3 | 人脸检测枪机（硬件） | 1、400万 1/1.8" 智能全彩筒型网络摄像机； ●2、采用深度学习硬件及算法，支持人脸检测，提供准确的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测； 3、采用深度学习去误报算法，树摇晃等情况经过检测区域时，不会触发报警； 4、支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警； 5、最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.0，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.0，AGC ON）； 6、宽动态: 120dB； 7、补光距离: ≥30m； 8、最大图像尺寸: ≥2688 × 1520； 9、视频压缩标准: 支持H.265/H.264； 10、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 11、电流及功耗: 支持DC12 V，最大功耗：≤10 W； 12、防护: ≥IP67； 13、启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 14、报警 : 1路输入，1路输出 15、支持与自动化运维系统对接，实现设备状态的远程管理。 | 台 | 14 |
| 1.1.4 | 人员检测球机（硬件） | 1、基础参数 1）最低照度彩色：≤0.005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light； 2）支持背光补偿； 3）数字变倍≥16倍； 2、镜头 1）焦距 4 mm； 3、云台功能 1）水平范围：≥350°； 2）垂直范围：0°~90°； 3）支持比例变倍 ； 4）预置点个数≥300个； 5）支持断电记忆 ； 4、视频 1）最大图像尺寸≥3840 × 2160； 2）码流类型：支持主码流、子码流、第三码流； 3）主码流帧率分辨率 50 Hz：20 fps（3840 × 2160），25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）60 Hz：20 fps（3840 × 2160），30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） ； 4）子码流帧率分辨率 50 Hz：25 fps（704 × 576，640 × 480，352 × 288）60 Hz：30 fps（704 × 480，640 × 480，352 × 240） ； 5）第三码流帧率分辨率 50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720，704 × 576，640 × 480，352 × 288）60 Hz：30 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720，704 × 480，640 × 480，352 × 240） ； 6）视频压缩标准：支持H.265、H.264； 7）支持Smart 264 ； 8）支持Smart 265 ； 5、智能 1）支持人脸抓拍 ； 2）支持移动侦测、遮挡报警、报警输入、报警输出、设备异常检测； 3）设备具备智能分析抗干扰功能，当树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 4）支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测； 5）报警联动：支持设置报警联动预置点/SD卡录像/报警输出/邮件/上传中心/上传FTP/声音报警/闪光报警； 6）支持声光警戒； 7）最大取流路数：≥20路； 7、补光 1）白光照射距离：≥30 m； 8、一般规范 1）供电方式：支持DC12 V，PoE（802.3at）； 2）设备功耗 最大功耗：≤14 W； 3）防护：≥IP66； 4）具备较好的防护性能环境适应性，工作温度范围可达-30℃-60℃； 10、支持与自动化运维系统对接，实现设备状态的远程管理。 | 台 | 12 |
| 1.1.5 | 广角枪机（硬件） | 1、最大图像尺寸:≥2688 × 1520; 2、视频压缩标准:主码流支持：H.265/H.264； 2、子码流：支持H.265/H.264/MJPEG； 3、第三码流：支持H.265/H.264； 4、补光灯类型:红外灯； 5、补光距离:≥10 m； 6、电源:支持DC12 V； 7、最大功耗：≤5.5 W； 8、支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测;支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪； 9、支持与自动化运维系统对接，实现设备状态的远程管理。 | 台 | 1 |
| 1.1.6 | 直播球机（硬件） | ●1、球机类型：800万像素8寸红外网络高清直播球； 2、支持RTMP协议，实现慢直播应用； 3、具备人脸、人体抓拍并关联输出功能，支持指哪抓哪、多场景轮巡抓拍、远距离卡口抓拍模式； 4、支持人脸人体车辆同时抓拍，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取； 5、最低照度: 0 Lux with IR,彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON),黑白：0.001Lux @ (F1.6，AGC ON)； 6、焦距: 7.5- 300mm，≥40倍光学变倍； 7、红外照射距离: ≥250m； 8、防补光过曝: 支持； 9、水平范围: 360°； 10、垂直范围: -20°-90°； 11、主码流帧率分辨率: 50Hz:25fps(3840×2160);60Hz:24fps(3840×2160)； 12、视频压缩标准:支持 H.265,H.264,MJPEG； 13、功耗: ≤65W； 14、防护: ≥IP67； 15、支持宽动态。 | 台 | 1 |
| 1.1.7 | 大场景广角摄像机 | 1、最大图像尺寸:≥2688 × 1520; 2、视频压缩标准:主码流：支持H.265/H.264； 3、子码流：支持H.265/H.264； 4、第三码流：支持H.265/H.264； 5、最低照度:≤0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR; 6、调节角度:水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° ; 7、补光距离:≥10 m; 8、水平视场角：≥180°，垂直视场角：≥90°； 9、电源：支持DC12 V； 10、功耗：≤7 W； 11、音频:1个内置麦克风； 12、启动和工作温湿度:-10 ℃~40 ℃； 13、支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测； | 台 | 1 |
| 1.1.8 | 摄像机立杆（硬件） | 1、含立杆基础及防雷及地措施，预埋件用Q235钢，4根地脚丝，与杆体连接部位法兰为整体，无焊接及裂缝等，底部用整根条状钢材加固； 2、预埋件混凝土为C25砼。 3、预埋件有方向标记； 4、接地体采用40mm*3mm热镀锌接地扁钢，嵌入地下1米，设备地线与扁钢妥善焊接； 5、法兰：400mm直径的圆法兰，8mm厚； 6、主杆参数：竖杆6米，挑臂2米，直径：190-120(mm),厚度：5mm； 7、钢材采用Q235普通碳素钢，焊缝均匀，表面光滑，无堆焊，无气孔，无咬边，无影响强度的裂纹，夹渣，焊瘤，毛刺，漏焊，烧穿及褶皱现象； 8、杆体所有穿孔要有额外的加固措施和防雨措施，小横臂下方预留维修孔； 9、表面无发黑、粗糙、流痕、锌粒、锌渣现象； 10、含防雷接地措施，接地电阻：≤4Ω。 | 套 | 5 |
| 1.1.9 | 森林防火摄像机塔架（硬件） | 1、定Q235碳素钢塔架，塔高3米； 2、支持挂载森林防火热成像摄像机和AI全景摄像机； 3、塔体钢材均采用热镀锌防腐，表面除锈清理，无油污、无锈斑； 4、涂层要求外观表面均匀，不起皮、鼓泡、裂纹、掉块及其他影响涂层使用的缺陷； 5、铁塔具有防雷接地措施，塔体接防雷接地网，接地电阻≤4欧； 6、包含配套基础施工及附件； 7、包含塔基及防雷接地措施； 8、预埋件混凝土为C25砼； 9、接地体采用40mm*3mm热镀锌接地扁钢，嵌入地下1米，设备地线与扁钢妥善焊接； 10、裸露山顶塔架需做伪装处理。 | 套 | 2 |
| 1.1.10 | 摄像机立杆（球机）（硬件） | 1、杆体与基础连接部位法兰为整体，无焊接及裂缝等，底部用整根条状钢材加固； 2、主杆参数：竖杆4.5米，挑臂1米，直径：≥140-76(mm),厚度：≥2mm； 3、钢材采用Q235普通碳素钢，焊缝均匀，表面光滑，无堆焊，无气孔，无咬边，无影响强度的裂纹，夹渣，焊瘤，毛刺，漏焊，烧穿及褶皱现象； 4、杆体所有穿孔要有额外的加固措施和防雨措施，小横臂下方预留维修孔； 5、表面无发黑、粗糙、流痕、锌粒、锌渣现象； 6、防腐处理采用热浸锌，在进行防腐处理前，应对钢构件进行有效的除锈，热浸锌厚度≥85um。 | 根 | 12 |
| 1.1.11 | 摄像机立杆（枪机）（硬件） | 1、杆体与基础连接部位法兰为整体，无焊接及裂缝等，底部用整根条状钢材加固； 2、主杆参数：竖杆3米，挑臂0.8米，直径：140-76(mm),厚度：2mm； 3、钢材采用Q235普通碳素钢，焊缝均匀，表面光滑，无堆焊，无气孔，无咬边，无影响强度的裂纹，夹渣，焊瘤，毛刺，漏焊，烧穿及褶皱现象； 4、杆体所有穿孔要有额外的加固措施和防雨措施，小横臂下方预留维修孔； 5、表面无发黑、粗糙、流痕、锌粒、锌渣现象； 6、防腐处理采用热浸锌，在进行防腐处理前，应对钢构件进行有效的除锈，热浸锌厚度≥85um； 7、挂在人脸检测枪机时应根据现场照射人脸角度调整摄像机安装高度及倾角，取得最佳采集人脸效果。 | 根 | 9 |
| 1.1.12 | 直播球机立杆（硬件） | 1、杆体与基础连接部位法兰为整体，无焊接及裂缝等，底部用整根条状钢材加固； 2、主杆参数：竖杆6米，挑臂2米，直径：190-120(mm),厚度：5mm； 3、钢材采用Q235普通碳素钢，焊缝均匀，表面光滑，无堆焊，无气孔，无咬边，无影响强度的裂纹，夹渣，焊瘤，毛刺，漏焊，烧穿及褶皱现象； 4、杆体所有穿孔要有额外的加固措施和防雨措施，小横臂下方预留维修孔； 5、表面无发黑、粗糙、流痕、锌粒、锌渣现象； 6、防腐处理采用热浸锌，在进行防腐处理前，应对钢构件进行有效的除锈，热浸锌厚度≥85um； 7、含防雷接地措施，接地电阻：≤4Ω。 | 根 | 1 |
| 1.1.13 | 立杆基础（硬件） | 1、含土方、石方开挖及浇筑回填 2、预埋件混凝土为C25砼。 3、水泥为425#硅酸盐水泥，混凝土的水、水泥、砂、石子配比：0.44:1:1.42:3.17。 4、立杆预埋件基础混凝土浇捣须密实，禁止混凝土有空鼓。 5、预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹包扎良好以防损坏螺纹,正确放置监控立杆预埋件，保证支臂杆的伸出方向与地面垂直。 6、接地体采用40mm*3mm热镀锌接地扁钢，嵌入地下1米，设备地线与扁钢妥善焊接。 | 套 | 22 |
| 1.2 | 资源图谱子系统 |  |  |  |
| 1.2.1 | 资源图谱子系统（软件） | 1、林地资源一张图 支持在一张图上标注林地资源的分布情况。 根据林权所属可分为：天然林、人工林、公益林、集体林、国有林、生物防火林带、小班数据等信息。 根据林种分布可分为：针叶林、阔叶林、竹林等信息。 2、生物资源一张图 支持在一张图上根据动物资源的分布情况，可根据动物分类、活动范围、生境信息等信息。 支持在一张图上根据植物资源的分布情况，可根据植物物分类、分布范围、生境信息等信息。 3、水利资源一张图 支持在一张图上标注水系、河流、水库、面积、容量、水文水质特征等。 4、地质地貌一张图 支持在一张图上标注地质地貌、土壤结构、山脉海拔、地形分析、主峰介绍等信息。 5、人文资源一张图 支持在一张图上标注景点分布、寺庙祭祀、村庄等信息。 | 套 | 1 |
| 1.2.2 | 遥感卫片（软件） | 编程拍摄，精度要求0.5m，覆盖保护区全域 | 张 | 1 |
| 1.3 | 入区人员管控子系统 |  |  |  |
| 1.3.1 | 入区人员管控子系统（软件） | 为加强九龙山自然保护区针对人员入区的管理，进一步完善保护区人员管控力度，通过在保护区重要的出入和检测点部署电子围栏、周界预警系统功能，实现对预约人员、非预约人员和常驻人员有效管控。防止人员的非法入侵，发生非法入侵时，实时向管理人员告警并上报入侵事件的准确时间和地点。 1、人员实时监管 对有入区通行证的人员、车辆进行实时位置监管、线路偏离提醒、预约时间到点提醒、轨迹查询回放等功能。 2、入区管理 预约申请：根据保护区各种类型人员入区工作的需要，系统支持移动端APP、浙政钉等多渠道发起入区申请。 现场申请：现场提供快速申请通道，现场审核通过后发放电子凭证。 预约审核：管理员通过线上审批，允许申请人员进入，并发放电子凭证。 现场审核：哨卡工作人员当场审核，并发放电子凭证。 门禁系统：添加人员白名单，设置进出时间段。 电子围栏：添加人员白名单,根据所要活动的区域和活动时间进行设置进出时间段; 周界相机：添加人员白名单，根据所要活动的区域和活动时间进行设置进出时间段; 入区记录：记录查询，可根据入区时间，入区地点、车牌、姓名、时间、类型等进行筛选查询。 3、人员管理 入区人员信息管理：入区人员信息登记查看，如人员类型、姓名、手机号、活动区域、入区次数等。 支持人脸周界相机、车辆道闸、电子卡口相机、人脸闸机、喊话喇叭进行有效管理。 常驻人员管理：基础信息录入常驻人员信息登记，在电子围栏和周界相机中添加白名单。 重点人员管理：建立重点人员信息档案，重点关注某些人员、潜在危害生态环境人员。 非预约人员管理：建立非预约人员档案。 4、告警管理 预约人员告警：人员在允许活动范围及时间内，不产生告警。 人员在允许活动范围外产生告警，上报至指挥中心以及对应保护站管理人员。 指挥中心及对应保护站管理人员，实时感知告警人员位置和时间。 指挥中心对该起人员告警进行研判，情节严重的推送至应急指挥系统，由应急指挥系统根据“人员入侵”类应急事件启动应急预案，指导相关人员处置该事件。 建立黑名单，如预约人员违规，并情节严重者，纳入黑名单管理，一段时间内禁止申请入区。 非预约人员告警：周界预警系统、电子围栏系统时刻对人员、车辆进行布防。非预约人员进入产生告警。 周界预警系统根据三区位置和时间段设置告警级别，不同告警级别做不同响应。 周界预警系统通过喊话喇叭向闯入人员喊话驱离并系统拍照留证。 5、出区管理 出区核验：支持核验出区人员信息、人数、车牌。电子围栏、周界相机白名单去除。电子凭证回收 出区记录：出区记录查询。如人员类型、姓名、手机号、活动区域、入区次数等。 6、预警管理 声光警戒：考虑到保护区不同场景的应用需求，系统可选择在现场进行声音预警功能，提醒进入保护区人员注意保护区安全事项，警示入侵人员离开。 系统布控：对经过的所有机动车、非机动车及行人进行图像视频捕获，对通过保护区监控区域的车辆记录一张高清全景图像，能清晰地反映人员的特征、衣着面貌、周围环境等。 对保护区管理人员、保护区内部村民建立白名单库；对可疑人员、劣迹人员建立黑名单库，进行重点布控。 黑名单：根据保护区管理工作的需要，系统可以设置黑白名单，将保护区管理人员和保护区内部村民设置为白名单，在出入保护区时不做任何短信提醒，避免不必要的打扰；对存在偷猎、非法垂钓等违规行为的人员，将其设置为黑名单，当该类人员即将进入保护区时进行报警，提醒工作人员密切关注，同时联动视频周界对该类人员进行密切跟踪。 7、统计分析 人员统计：根据入区人员数量、申请类型等统计，统计的数据可以通过线状图、饼状图、柱状图等多种形式进行展示。 告警统计：支持非预约人员告警统计，可根据告警热力图，进行重点地区的管控。 访问量统计：系统可根据站点访问量的统计，分析各个站点在当日、当月的访问量，来进行站点人员的调配。 8、移动端 入区人员预约申请支持浙里办APP、浙里办移动端等多端申请 入区人员管理移动端支持浙政钉、APP等端。 | 套 | 1 |
| 1.3.2 | 车辆出入口管理 |  |  |  |
| 1.3.2.1 | 出入口抓拍机（硬件） | 1、识别算法 抓拍率 ≥99.9%； 2、别率 ≥99.8%（典型车牌）； 3、适应车速 0-40公里/小时； 4、车牌识别类型 普通蓝牌、单双层黄牌、新能源、单双层警车、新武警、单双层军牌、新使馆、教练车、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航、特殊车牌等； 5、车牌识别特征 号码、颜色、类型、宽度； 6、车牌防伪 支持异常车牌（手机拍照、打印）告警； 7、无牌车触发 支持无牌车视频触发； 8、车标识别 支持主流车标识别； 9、车牌白名单 支持精准、智能模糊匹配白名单车牌规则； 10、智能校准 支持精准或以通配符的方式，智能校准车牌号及车牌类型及颜色； 基本参数 11、视音频 视频压缩标准 H.264/H.265/MJPEG； 12、视频分辨率 640*360、704*576、1280*720、1920*1080、2304*1296； 13压缩输出码率 512Kbps~5000Kbps； 接口按键 14、网络接口 1路10/100Mbps自适应RJ45口 1路10/100Mbps自适应RJ45口； 15、IO输出 2路； 16、IO输入 2路； 17、RS485 1路； 18、供电：支持12V DC； 19、功耗≤5W； 20、防护：≥IP65。 | 台 | 6 |
| 1.3.2.2 | 车辆道闸（硬件） | 1、电机采用直流无刷电机，噪音小，可以24小时不停高速运转; 2、自带防砸车功能，确保安全通行; 3、开/关闸速度可单独调节，适用性更高，更加方便快捷; 4、智能化调节闸杆的运行，确保闸杆运行平稳; 5、闸杆采用栅栏型，防止行人穿越； 6、闸杆长度≥3.5米（具体长度可根据安装位置适当调整）； 7、支持计数功能，支持手动按钮开关，遥控开关; 8、具有延时落杆，小角度屏蔽地感功能； 9、支持断电开闸功能； 10、支持管理终端移动开闸功能，设备须支持与人员入区管控子系统对接，实现软件开闸； 11、支持与自动化运维系统对接，实现设备状态的远程管理。 | 套 | 2 |
| 1.3.2.3 | 车检器（硬件） | 1.工业级单路车辆检测器 2.工作电压：AC 220 3.灵敏度：10级可调（1-9级） 4.工作温度：-40-+75C 5.检测通道：单路地感 6.检测时间：35ms 7.工作频率:100Khz 8.输出方式：无压双继电器 9.相对湿度：<90% 10.环境补偿：自动漂移补偿 11.延时功能：0-4秒 | 个 | 2 |
| 1.3.2.4 | 感应雷达（硬件） | 1、雷达采用高度集成射频芯片SoC方案，具有体积小、成本低、全天时全天候工作、稳定可靠等特点； 2、雷达工作频率为80GHz，采用线性调频连续波形，可用带宽高达4GHz，距离分辨率可达4cm，测距精度优于2cm； 3、毫米波天线采用多发多收方式，具有较高的角分辨率和测角精度； 4、通过软硬件联合优化设计，能够精确识别区分经过闸杆区域的行人、车辆等目标，避免“砸车”、 “砸人”、“不落杆”等现象。 | 个 | 2 |
| 1.3.2.5 | 工业级接入交换机（硬件） | 1、7个10/100BaseT（X）网口，1个10/100/1000BaseT（X）自适应RJ45接口； 2、2个1000BaseFX以太网光纤接口，LC接口，支持光纤级联； 3、 单模单纤，传输距离可达20、40、80公里； 4、支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准； 5、存储转发交换方式； 6、平均无故障时间MTBF≥10万小时； 7、全金属封闭结构； 8、工业级设计,安装简便、即插即用。 | 台 | 2 |
| 1.3.2.6 | 网线（硬件） | 国标六类网线，非屏蔽 | 米 | 600 |
| 1.3.2.7 | 电源线（硬件） | RVV3*1.5 | 米 | 600 |
| 1.3.2.8 | 施工辅材（硬件） | 现场施工材料、护栏、线管等辅材 | 批 | 1 |
| 1.3.3 | 人员通道管理 |  |  |  |
| 1.3.3.1 | 人脸组件（硬件） | 1、屏幕不小于10英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 2、摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 3、认证方式：支持人脸、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式，可通过 485 接口外接读卡器，也可通过 USB 接口外接身份证，实现人证比对功能； 4、人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 5、存储容量：本地支持50000张人脸、50000张卡（外接读卡器），100000条事件记录； 6、硬件接口：LAN*1、RS485*1、韦根*1（双向 26/34）、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1； 7、通信方式及网络协议：有线网络、WiFi； 8、使用环境：IP65，室内外环境； 9、安装方式：配合人员通道安装； 10、工作电压： 支持DC 12V/2A； 11、口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 12、组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式（外接读卡器后可实现含刷卡组合认证）； 13、多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门（外接读卡器后可实现含刷卡多重认证）； 14、黑名单核验：支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验； 15、报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等； 16、事件上传：在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 17、单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； 18、WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 | 套 | 13 |
| 1.3.3.2 | 人员通道（硬件） | 1、格栅型金属自动门，支持自动开门、延时关门。 2、门体底部与安装⾯距离≤ 200 mm； 3、静态功率 <2W； 4、灯光功率≥DC 24V/30W； 5、机芯额定功率≥60W； 6、开门时间(开门⾓度90°) 3~7S； 7、⼯作温度 -25~70℃； 8、支持最⼤门宽 1.7⽶（具体门宽可根据安装位置适当调整），定制格栅金属门； 9、最⼤门重 支持≥150 Kg； 10、支持管理终端移动开闸功能，设备须支持与人员入区管控子系统对接，实现软件开门； 11、与人脸组件对接，实现白名单人员扫脸自动开门功能。 | 套 | 3 |
| 1.3.3.3 | 室内摆闸（硬件） | 外形尺寸：长1400×宽185×高980mm 通道：标准600 外观材质：整机足1.2mm 机身足1.0mm 304不锈钢 标配：4对红外、LED指示灯、语音喇叭、 无刷斜齿卧式防撞机芯、机械红外双重防夹 | 套 | 7 |
| 1.3.3.4 | 工业级接入交换机（硬件） | 1、7个10/100BaseT（X）网口，1个10/100/1000BaseT（X）自适应RJ45接口； 2、2个1000BaseFX以太网光纤接口，LC接口，支持光纤级联； 3、支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准； 4、存储转发交换方式； 5、平均无故障时间MTBF≥10万小时； 6、 全金属封闭结构，工作温度范围可以达到-30~70 ˚C； 7、工业级设计,安装简便、即插即用。 | 台 | 4 |
| 1.3.3.5 | 网线（硬件） | 国标六类网线，非屏蔽 | 米 | 600 |
| 1.3.3.6 | 电源线（硬件） | RVV3*1.5 | 米 | 400 |
| 1.3.3.7 | 施工辅材（硬件） | 现场施工材料、护栏、线管等辅材 | 批 | 1 |
| 1.3.4 | 人员识别 |  |  |  |
| 1.3.4.1 | 感应喇叭（硬件） | 人体感应触发喇叭，感应距离5到10米，支持手动导入、外接U盘、存储卡等模式 | 台 | 18 |
| 1.3.4.2 | 喊话喇叭（硬件） | 1、采用嵌入式PC技术和DSP音频处理技术设计：内置嵌入式网络语音解码模块，完成网络音频流的同步接收和解码：采用高速工业级ARM芯片、提高设备使用稳定性； 2、内置嵌入式网络语音解码模块、35W/50W/70W功率输出扬声器工作； 3、具有独立IP地址，可以单独接收服务器的个性化定时播放节目； 4、高品质的数字音频传输，无噪音，音质达到CD级（音频文件位速为32-320kbps自适应）； 5、支持音量、平衡调节：设备具备全数字高音、低音和主音量调节； 6、具备智能电源管理功能，在无工作状态时功放自动进入休眠状态，待机功率≤0.2W，当有播放任务时，功放自动启动； 7、带有远程音量调节功能，终端在自动启动和播放任务的时候，自动将音量调节到系统设定的默认状态； 9、通过网络任意接收来自服务器的广播节目，包括话筒寻呼、消防警报自动强插、电话寻呼等； 10、网络接口：RJ45、10M/100M； 11、网络协议：TCP/IP、UDP； 12、支持码流：32K-320K； 13、灵敏度：92dB； 14、频带宽度：20Hz-20KHz； 15、频带宽度：立体声1V p-p； 16、信噪比：≥90dB;话筒:≥88 dB； 17、线路输出：立体声1V p-p； 18、供电：220V/50Hz； 19、额定功率：35W； 20、支持管理终端移动移动喊话功能，设备须支持与人员入区管控子系统对接，实现管理人员使用管理终端向前端喊话； 21、支持与自动化运维系统对接，实现设备状态的远程管理。 | 台 | 18 |
| 1.3.4.3 | 立杆配电箱（硬件） | 规格400*300*200mm，304室外防水材质 | 套 | 19 |
| 1.3.4.4 | 4G路由器（硬件） | 1、路由器类型 企业级路由器，4G路由器； 2、网络标准 802.11b/g/n； 3、广域网接口 5个10/100M以太网口； 5、产品内存 缺省SDRAM：128MB； 6、数据NAND FLASH：32MB； 7、电源功率：≤6W； 8、环境标准 工作环境温度：-25~70℃； 9、工作环境湿度：5%~95%RH（不结露）； 10、网络制式：4G全网通； 11、支持与指挥中心安全网关组成VPN内部局域网络，实现下辖设备的双向端到端管理； 12、支持与自动化运维系统对接，实现设备状态的远程管理。 | 台 | 12 |
| 1.3.4.5 | 网线（硬件） | 国标六类网线，非屏蔽 | 米 | 3500 |
| 1.3.4.6 | 电源线（硬件） | RVV3*1.5 | 米 | 4000 |
| 1.3.4.7 | 电子围栏（硬件） | 1、异频4G微热点电子围栏 ●2、工作制式: TDD-LTE、FDD-LTE 3、载波配置: 1）TDD-LTE支持B40载波输出 2）FDD-LTE支持B1载波输出 ●4、采集率: ≥ 95% 5、并发速度: 2000组号码/分钟 6、捕获时间: 0.3 ～ 0.5s 7、采集距离: 0 ～ 500m 8、发射功率: 4G:0～200mW可调 9、同步方式: GPS同步、空口同步 10、防护等级: IP67 11、工作时间: MTBF>8000小时 12、传输方式: 有线或无线 13、缓存: 10万条 14、功耗: ≤40W 15、支持与自动化运维系统对接，实现设备状态的远程管理。 | 套 | 2 |
| 1.3.4.8 | 插坑凹光纤传输（硬件） | 1、从西坑里保护站拉至插坑凹，全程搭挂加临时套管布放，铺设光缆5KM； 2、8芯室外铠装光缆。 | 米 | 5000 |
| 1.3.4.9 | 施工辅材（硬件） | 现场施工材料、护栏、线管等辅材 | 批 | 1 |
| 1.3.5 | 前端设备太阳能供电 |  |  |  |
| 1.3.5.1 | 光伏板（硬件） | 1、尺寸≤1480*670*30mm； 2、单晶硅太阳能板，最大功率≥200W； 3、最大功率点电压22.5V； 4、最大功率点电流8.89A； 5、高效叠瓦电池片,更均匀的电流收集能力； 6、换效率最高可达20.0%； 7、适用于 -40℃~85℃环境； 8、使用出色的玻璃和电池片的表面制绒技术，使之在弱光环境下获得优异的性能； 9、通过2400Pa风载荷及5400Pa雪载荷测试； 10、适用于高海拔、高盐雾、高寒等各种严苛环境。 | 套 | 6 |
| 1.3.5.2 | 蓄电池（硬件） | 1、额定电压12V； 2、额定容量≥200Ah； 3、需为 Pb-PbO2 体系可充电胶体蓄电池； 4、采用二氧化硅与硫酸分子结合及加入特殊高分子材料，化学生成胶体 5、胶体电解液被吸附在极板和隔板内，电池中无游离电解液； 6、使用过程中无需加水、无酸雾、硫酸溢出，对周围环境无污染，是国际公认的绿色环保产品。； 7、阀控式免维护设计，寿命期间无需加水或加酸； 8、浮充和循环使用寿命长,自放电低； 9、采用特殊合金板栅(AGM)，适合深循环放电。 | 节 | 4 |
| 1.3.5.3 | 电池箱（硬件） | 1、箱体尺寸根据蓄电池安装数量及体积进行适配； 2、可放两个200Ah电池； 3、通过独特的格栅式加强筋设计，保证承压强度； 4、包含电池连接配线及接头处理和其它附件； 5、地埋式安装，保障电池降温要求。 | 个 | 2 |
| 1.3.5.4 | 太阳能系统主控箱（硬件） | 1、输出电压12VDC/24VDC/48VDC； 2、MPPT追踪效率最高可达99%。能显著提高光伏系统的能量利用率,比传统PWM充电效率高15%~20%； 3、采用先进的数字电源技术，电路能量转换效率高达98%； 4、系统电压自动识别，支持胶体电池，密封电池，开口电池，用户自定义等不同类型电池充电程序； 5、具有限流充电模式，当电池板功率过大，充电电流大于额定电流时，控制器自动降低充电功率； 6、超温保护功能，当设备和蓄电池的温度超过设定值时充电电流随温度线性下降、放电关闭，从而减小温升，避免控制器损坏； 7、内置过温保护机制，当温度超过设备设定值时充电电流随温度线性下降、放电关闭，避免控制器损坏； 8、配置直流断路器，灭弧能力强，较交流断路器更加安全可靠8、配备防雷模块，最大放电电流20kA9、具备降温功能，当温度高于45℃，风扇自动开启10、可支持容性负载瞬间大电流启动； 9、具有设备状态获取功能，支持获取太阳能供电系统的工作状态、电池状态、电池剩余后备时间等参数，可与自动化运维系统进行对接。 | 套 | 1 |
| 1.3.5.5 | 太阳能立杆（硬件） | 1、杆体与基础连接部位法兰为整体，无焊接及裂缝等，底部用整根条状钢材加固； 2、主杆参数：竖杆≥6米，直径：190-120(mm),厚度：≥5mm； 3、单层支持安装4平方太阳能电池板，可采用多级挂载； 4、钢材采用Q235普通碳素钢，焊缝均匀，表面光滑，无堆焊，无气孔，无咬边，无影响强度的裂纹，夹渣，焊瘤，毛刺，漏焊，烧穿及褶皱现象； 5、杆体所有穿孔要有额外的加固措施和防雨措施，小横臂下方预留维修孔； 6、表面无发黑、粗糙、流痕、锌粒、锌渣现象； 7、防腐处理采用热浸锌，在进行防腐处理前，应对钢构件进行有效的除锈，热浸锌厚度≥85um。 8、立杆高度根据太阳能选址位置进行调整。 | 根 | 1 |
| 1.3.5.6 | 太阳能立杆基础（硬件） | 1、含土方、石方开挖及浇筑回填 2、预埋件混凝土为C25砼。 3、水泥为425#硅酸盐水泥，混凝土的水、水泥、砂、石子配比：0.44:1:1.42:3.17。 4、立杆预埋件基础混凝土浇捣须密实，禁止混凝土有空鼓。 5、预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹包扎良好以防损坏螺纹,正确放置立杆预埋件，保证支臂杆的伸出方向与地面垂直。 6、接地体采用40mm*3mm热镀锌接地扁钢，嵌入地下1米，设备地线与扁钢妥善焊接。 | 套 | 1 |
| 1.3.5.7 | 光伏板（硬件） | 1、尺寸≤1480*670*30mm； 2、单晶硅太阳能板，最大功率≥200W； 3、最大功率点电压22.5V； 4、最大功率点电流8.89A； 5、高效叠瓦电池片,更均匀的电流收集能力； 6、换效率最高可达20.0%； 7、适用于 -40℃~85℃环境； 8、使用出色的玻璃和电池片的表面制绒技术，使之在弱光环境下获得优异的性能； 9、通过2400Pa风载荷及5400Pa雪载荷测试； 10、适用于高海拔、高盐雾、高寒等各种严苛环境。 | 套 | 4 |
| 1.3.5.8 | 蓄电池（硬件） | 1、额定电压12V； 2、额定容量≥200Ah； 3、需为 Pb-PbO2 体系可充电胶体蓄电池； 4、采用二氧化硅与硫酸分子结合及加入特殊高分子材料，化学生成胶体 5、胶体电解液被吸附在极板和隔板内，电池中无游离电解液； 6、使用过程中无需加水、无酸雾、硫酸溢出，对周围环境无污染，是国际公认的绿色环保产品。； 7、阀控式免维护设计，寿命期间无需加水或加酸； 8、浮充和循环使用寿命长,自放电低； 9、采用特殊合金板栅(AGM)，适合深循环放电。 | 节 | 2 |
| 1.3.5.9 | 电池箱（硬件） | 1、箱体尺寸根据蓄电池安装数量及体积进行适配； 2、可放两个200Ah电池； 3、通过独特的格栅式加强筋设计，保证承压强度； 4、包含电池连接配线及接头处理和其它附件； 5、地埋式安装，保障电池降温要求。 | 个 | 1 |
| 1.3.5.10 | 太阳能系统主控箱 | 1、输出电压12VDC/24VDC/48VDC； 2、MPPT追踪效率最高可达99%。能显著提高光伏系统的能量利用率,比传统PWM充电效率高15%~20%； 3、采用先进的数字电源技术，电路能量转换效率高达98%； 4、系统电压自动识别，支持胶体电池，密封电池，开口电池，用户自定义等不同类型电池充电程序； 5、具有限流充电模式，当电池板功率过大，充电电流大于额定电流时，控制器自动降低充电功率； 6、超温保护功能，当设备和蓄电池的温度超过设定值时充电电流随温度线性下降、放电关闭，从而减小温升，避免控制器损坏； 7、内置过温保护机制，当温度超过设备设定值时充电电流随温度线性下降、放电关闭，避免控制器损坏； 8、配置直流断路器，灭弧能力强，较交流断路器更加安全可靠8、配备防雷模块，最大放电电流20kA9、具备降温功能，当温度高于45℃，风扇自动开启10、可支持容性负载瞬间大电流启动； 9、具有设备状态获取功能，支持获取太阳能供电系统的工作状态、电池状态、电池剩余后备时间等参数，可与自动化运维系统进行对接。 | 套 | 1 |
| 1.3.5.11 | 太阳能立杆（硬件） | 1、杆体与基础连接部位法兰为整体，无焊接及裂缝等，底部用整根条状钢材加固； 2、主杆参数：竖杆≥6米，直径：190-120(mm),厚度：≥5mm； 3、单层支持安装4平方太阳能电池板，可采用多级挂载； 4、钢材采用Q235普通碳素钢，焊缝均匀，表面光滑，无堆焊，无气孔，无咬边，无影响强度的裂纹，夹渣，焊瘤，毛刺，漏焊，烧穿及褶皱现象； 5、杆体所有穿孔要有额外的加固措施和防雨措施，小横臂下方预留维修孔； 6、表面无发黑、粗糙、流痕、锌粒、锌渣现象； 7、防腐处理采用热浸锌，在进行防腐处理前，应对钢构件进行有效的除锈，热浸锌厚度≥85um。 8、立杆高度根据太阳能选址位置进行调整。 | 根 | 1 |
| 1.3.5.12 | 太阳能立杆基础（硬件） | 1、含土方、石方开挖及浇筑回填 2、预埋件混凝土为C25砼。 3、水泥为425#硅酸盐水泥，混凝土的水、水泥、砂、石子配比：0.44:1:1.42:3.17。 4、立杆预埋件基础混凝土浇捣须密实，禁止混凝土有空鼓。 5、预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹包扎良好以防损坏螺纹,正确放置立杆预埋件，保证支臂杆的伸出方向与地面垂直。 6、接地体采用40mm*3mm热镀锌接地扁钢，嵌入地下1米，设备地线与扁钢妥善焊接。 | 套 | 1 |
| 1.3.5.13 | 光伏板（硬件） | 1、尺寸≤1480*670*30mm； 2、单晶硅太阳能板，最大功率≥200W； 3、最大功率点电压22.5V； 4、最大功率点电流8.89A； 5、高效叠瓦电池片,更均匀的电流收集能力； 6、换效率最高可达20.0%； 7、适用于 -40℃~85℃环境； 8、使用出色的玻璃和电池片的表面制绒技术，使之在弱光环境下获得优异的性能； 9、通过2400Pa风载荷及5400Pa雪载荷测试； 10、适用于高海拔、高盐雾、高寒等各种严苛环境。 | 套 | 4 |
| 1.3.5.14 | 蓄电池（硬件） | 1、额定电压12V； 2、额定容量≥200Ah； 3、需为 Pb-PbO2 体系可充电胶体蓄电池； 4、采用二氧化硅与硫酸分子结合及加入特殊高分子材料，化学生成胶体 5、胶体电解液被吸附在极板和隔板内，电池中无游离电解液； 6、使用过程中无需加水、无酸雾、硫酸溢出，对周围环境无污染，是国际公认的绿色环保产品。； 7、阀控式免维护设计，寿命期间无需加水或加酸； 8、浮充和循环使用寿命长,自放电低； 9、采用特殊合金板栅(AGM)，适合深循环放电。 | 节 | 2 |
| 1.3.5.15 | 电池箱（硬件） | 1、箱体尺寸根据蓄电池安装数量及体积进行适配； 2、可放两个200Ah电池； 3、通过独特的格栅式加强筋设计，保证承压强度； 4、包含电池连接配线及接头处理和其它附件； 5、地埋式安装，保障电池降温要求。 | 个 | 1 |
| 1.3.5.16 | 太阳能系统主控箱（硬件） | 1、输出电压12VDC/24VDC/48VDC； 2、MPPT追踪效率最高可达99%。能显著提高光伏系统的能量利用率,比传统PWM充电效率高15%~20%； 3、采用先进的数字电源技术，电路能量转换效率高达98%； 4、系统电压自动识别，支持胶体电池，密封电池，开口电池，用户自定义等不同类型电池充电程序； 5、具有限流充电模式，当电池板功率过大，充电电流大于额定电流时，控制器自动降低充电功率； 6、超温保护功能，当设备和蓄电池的温度超过设定值时充电电流随温度线性下降、放电关闭，从而减小温升，避免控制器损坏； 7、内置过温保护机制，当温度超过设备设定值时充电电流随温度线性下降、放电关闭，避免控制器损坏； 8、配置直流断路器，灭弧能力强，较交流断路器更加安全可靠8、配备防雷模块，最大放电电流20kA9、具备降温功能，当温度高于45℃，风扇自动开启10、可支持容性负载瞬间大电流启动； 9、具有设备状态获取功能，支持获取太阳能供电系统的工作状态、电池状态、电池剩余后备时间等参数，可与自动化运维系统进行对接。 | 套 | 1 |
| 1.3.5.17 | 太阳能立杆（硬件） | 1、杆体与基础连接部位法兰为整体，无焊接及裂缝等，底部用整根条状钢材加固； 2、主杆参数：竖杆≥6米，直径：190-120(mm),厚度：≥5mm； 3、单层支持安装4平方太阳能电池板，可采用多级挂载； 4、钢材采用Q235普通碳素钢，焊缝均匀，表面光滑，无堆焊，无气孔，无咬边，无影响强度的裂纹，夹渣，焊瘤，毛刺，漏焊，烧穿及褶皱现象； 5、杆体所有穿孔要有额外的加固措施和防雨措施，小横臂下方预留维修孔； 6、表面无发黑、粗糙、流痕、锌粒、锌渣现象； 7、防腐处理采用热浸锌，在进行防腐处理前，应对钢构件进行有效的除锈，热浸锌厚度≥85um。 8、立杆高度根据太阳能选址位置进行调整。 | 根 | 1 |
| 1.3.5.18 | 太阳能立杆基础（硬件） | 1、含土方、石方开挖及浇筑回填 2、预埋件混凝土为C25砼。 3、水泥为425#硅酸盐水泥，混凝土的水、水泥、砂、石子配比：0.44:1:1.42:3.17。 4、立杆预埋件基础混凝土浇捣须密实，禁止混凝土有空鼓。 5、预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹包扎良好以防损坏螺纹,正确放置立杆预埋件，保证支臂杆的伸出方向与地面垂直。 6、接地体采用40mm*3mm热镀锌接地扁钢，嵌入地下1米，设备地线与扁钢妥善焊接。 | 套 | 1 |
| 1.3.5.19 | 光伏板（硬件） | 1、尺寸≤1480*670*30mm； 2、单晶硅太阳能板，最大功率≥200W； 3、最大功率点电压22.5V； 4、最大功率点电流8.89A； 5、高效叠瓦电池片,更均匀的电流收集能力； 6、换效率最高可达20.0%； 7、适用于 -40℃~85℃环境； 8、使用出色的玻璃和电池片的表面制绒技术，使之在弱光环境下获得优异的性能； 9、通过2400Pa风载荷及5400Pa雪载荷测试； 10、适用于高海拔、高盐雾、高寒等各种严苛环境。 | 套 | 6 |
| 1.3.5.20 | 蓄电池（硬件） | 1、额定电压12V； 2、额定容量≥200Ah； 3、需为 Pb-PbO2 体系可充电胶体蓄电池； 4、采用二氧化硅与硫酸分子结合及加入特殊高分子材料，化学生成胶体 5、胶体电解液被吸附在极板和隔板内，电池中无游离电解液； 6、使用过程中无需加水、无酸雾、硫酸溢出，对周围环境无污染，是国际公认的绿色环保产品。； 7、阀控式免维护设计，寿命期间无需加水或加酸； 8、浮充和循环使用寿命长,自放电低； 9、采用特殊合金板栅(AGM)，适合深循环放电。 | 节 | 4 |
| 1.3.5.21 | 电池箱（硬件） | 1、箱体尺寸根据蓄电池安装数量及体积进行适配； 2、可放两个200Ah电池； 3、通过独特的格栅式加强筋设计，保证承压强度； 4、包含电池连接配线及接头处理和其它附件； 5、地埋式安装，保障电池降温要求。 | 个 | 2 |
| 1.3.5.22 | 太阳能系统主控箱（硬件） | 1、输出电压12VDC/24VDC/48VDC； 2、MPPT追踪效率最高可达99%。能显著提高光伏系统的能量利用率,比传统PWM充电效率高15%~20%； 3、采用先进的数字电源技术，电路能量转换效率高达98%； 4、系统电压自动识别，支持胶体电池，密封电池，开口电池，用户自定义等不同类型电池充电程序； 5、具有限流充电模式，当电池板功率过大，充电电流大于额定电流时，控制器自动降低充电功率； 6、超温保护功能，当设备和蓄电池的温度超过设定值时充电电流随温度线性下降、放电关闭，从而减小温升，避免控制器损坏； 7、内置过温保护机制，当温度超过设备设定值时充电电流随温度线性下降、放电关闭，避免控制器损坏； 8、配置直流断路器，灭弧能力强，较交流断路器更加安全可靠8、配备防雷模块，最大放电电流20kA9、具备降温功能，当温度高于45℃，风扇自动开启10、可支持容性负载瞬间大电流启动； 9、具有设备状态获取功能，支持获取太阳能供电系统的工作状态、电池状态、电池剩余后备时间等参数，可与自动化运维系统进行对接。 | 套 | 1 |
| 1.3.5.23 | 逆变器（硬件） | DC-AC逆变电源 | 台 | 1 |
| 1.3.5.24 | 太阳能立杆（硬件） | 1、杆体与基础连接部位法兰为整体，无焊接及裂缝等，底部用整根条状钢材加固； 2、主杆参数：竖杆≥6米，直径：190-120(mm),厚度：≥5mm； 3、单层支持安装4平方太阳能电池板，可采用多级挂载； 4、钢材采用Q235普通碳素钢，焊缝均匀，表面光滑，无堆焊，无气孔，无咬边，无影响强度的裂纹，夹渣，焊瘤，毛刺，漏焊，烧穿及褶皱现象； 5、杆体所有穿孔要有额外的加固措施和防雨措施，小横臂下方预留维修孔； 6、表面无发黑、粗糙、流痕、锌粒、锌渣现象； 7、防腐处理采用热浸锌，在进行防腐处理前，应对钢构件进行有效的除锈，热浸锌厚度≥85um。 8、立杆高度根据太阳能选址位置进行调整。 | 根 | 1 |
| 1.3.5.25 | 太阳能立杆基础（硬件） | 1、含土方、石方开挖及浇筑回填 2、预埋件混凝土为C25砼。 3、水泥为425#硅酸盐水泥，混凝土的水、水泥、砂、石子配比：0.44:1:1.42:3.17。 4、立杆预埋件基础混凝土浇捣须密实，禁止混凝土有空鼓。 5、预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹包扎良好以防损坏螺纹,正确放置立杆预埋件，保证支臂杆的伸出方向与地面垂直。 6、接地体采用40mm*3mm热镀锌接地扁钢，嵌入地下1米，设备地线与扁钢妥善焊接。 | 套 | 1 |
| 1.3.5.26 | 光伏板（硬件） | 1、尺寸≤1480*670*30mm； 2、单晶硅太阳能板，最大功率≥200W； 3、最大功率点电压22.5V； 4、最大功率点电流8.89A； 5、高效叠瓦电池片,更均匀的电流收集能力； 6、换效率最高可达20.0%； 7、适用于 -40℃~85℃环境； 8、使用出色的玻璃和电池片的表面制绒技术，使之在弱光环境下获得优异的性能； 9、通过2400Pa风载荷及5400Pa雪载荷测试； 10、适用于高海拔、高盐雾、高寒等各种严苛环境。 | 套 | 4 |
| 1.3.5.27 | 太阳能立杆基础（硬件） | 1、含土方、石方开挖及浇筑回填 2、预埋件混凝土为C25砼。 3、水泥为425#硅酸盐水泥，混凝土的水、水泥、砂、石子配比：0.44:1:1.42:3.17。 4、立杆预埋件基础混凝土浇捣须密实，禁止混凝土有空鼓。 5、预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹包扎良好以防损坏螺纹,正确放置立杆预埋件，保证支臂杆的伸出方向与地面垂直。 6、接地体采用40mm*3mm热镀锌接地扁钢，嵌入地下1米，设备地线与扁钢妥善焊接。 | 套 | 4 |
| 1.3.5.28 | 蓄电池（硬件） | 1、额定电压12V； 2、额定容量≥200Ah； 3、需为 Pb-PbO2 体系可充电胶体蓄电池； 4、采用二氧化硅与硫酸分子结合及加入特殊高分子材料，化学生成胶体 5、胶体电解液被吸附在极板和隔板内，电池中无游离电解液； 6、使用过程中无需加水、无酸雾、硫酸溢出，对周围环境无污染，是国际公认的绿色环保产品。； 7、阀控式免维护设计，寿命期间无需加水或加酸； 8、浮充和循环使用寿命长,自放电低； 9、采用特殊合金板栅(AGM)，适合深循环放电。 | 节 | 2 |
| 1.3.5.29 | 电池箱（硬件） | 1、箱体尺寸根据蓄电池安装数量及体积进行适配； 2、可放两个200Ah电池； 3、通过独特的格栅式加强筋设计，保证承压强度； 4、包含电池连接配线及接头处理和其它附件； 5、地埋式安装，保障电池降温要求。 | 个 | 1 |
| 1.3.5.30 | 太阳能系统主控箱（硬件） | 1、输出电压12VDC/24VDC/48VDC； 2、MPPT追踪效率最高可达99%。能显著提高光伏系统的能量利用率,比传统PWM充电效率高15%~20%； 3、采用先进的数字电源技术，电路能量转换效率高达98%； 4、系统电压自动识别，支持胶体电池，密封电池，开口电池，用户自定义等不同类型电池充电程序； 5、具有限流充电模式，当电池板功率过大，充电电流大于额定电流时，控制器自动降低充电功率； 6、超温保护功能，当设备和蓄电池的温度超过设定值时充电电流随温度线性下降、放电关闭，从而减小温升，避免控制器损坏； 7、内置过温保护机制，当温度超过设备设定值时充电电流随温度线性下降、放电关闭，避免控制器损坏； 8、配置直流断路器，灭弧能力强，较交流断路器更加安全可靠8、配备防雷模块，最大放电电流20kA9、具备降温功能，当温度高于45℃，风扇自动开启10、可支持容性负载瞬间大电流启动； 9、具有设备状态获取功能，支持获取太阳能供电系统的工作状态、电池状态、电池剩余后备时间等参数，可与设备姿态管理系统进行对接。 | 套 | 1 |
| 1.3.5.31 | 太阳能立杆（硬件） | 1、杆体与基础连接部位法兰为整体，无焊接及裂缝等，底部用整根条状钢材加固； 2、主杆参数：竖杆≥6米，直径：190-120(mm),厚度：≥5mm； 3、单层支持安装4平方太阳能电池板，可采用多级挂载； 4、钢材采用Q235普通碳素钢，焊缝均匀，表面光滑，无堆焊，无气孔，无咬边，无影响强度的裂纹，夹渣，焊瘤，毛刺，漏焊，烧穿及褶皱现象； 5、杆体所有穿孔要有额外的加固措施和防雨措施，小横臂下方预留维修孔； 6、表面无发黑、粗糙、流痕、锌粒、锌渣现象； 7、防腐处理采用热浸锌，在进行防腐处理前，应对钢构件进行有效的除锈，热浸锌厚度≥85um。 8、立杆高度根据太阳能选址位置进行调整。 | 根 | 1 |
| 1.3.5.32 | 太阳能立杆基础（硬件） | 1、含土方、石方开挖及浇筑回填 2、预埋件混凝土为C25砼。 3、水泥为425#硅酸盐水泥，混凝土的水、水泥、砂、石子配比：0.44:1:1.42:3.17。 4、立杆预埋件基础混凝土浇捣须密实，禁止混凝土有空鼓。 5、预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹包扎良好以防损坏螺纹,正确放置立杆预埋件，保证支臂杆的伸出方向与地面垂直。 6、接地体采用40mm*3mm热镀锌接地扁钢，嵌入地下1米，设备地线与扁钢妥善焊接。 | 套 | 1 |
| 1.3.5.33 | 光伏板（硬件） | 1、尺寸≤1480*670*30mm； 2、单晶硅太阳能板，最大功率≥200W； 3、最大功率点电压22.5V； 4、最大功率点电流8.89A； 5、高效叠瓦电池片,更均匀的电流收集能力； 6、换效率最高可达20.0%； 7、适用于 -40℃~85℃环境； 8、使用出色的玻璃和电池片的表面制绒技术，使之在弱光环境下获得优异的性能； 9、通过2400Pa风载荷及5400Pa雪载荷测试； 10、适用于高海拔、高盐雾、高寒等各种严苛环境。 | 套 | 4 |
| 1.3.5.34 | 蓄电池（硬件） | 1、额定电压12V； 2、额定容量≥200Ah； 3、需为 Pb-PbO2 体系可充电胶体蓄电池； 4、采用二氧化硅与硫酸分子结合及加入特殊高分子材料，化学生成胶体 5、胶体电解液被吸附在极板和隔板内，电池中无游离电解液； 6、使用过程中无需加水、无酸雾、硫酸溢出，对周围环境无污染，是国际公认的绿色环保产品。； 7、阀控式免维护设计，寿命期间无需加水或加酸； 8、浮充和循环使用寿命长,自放电低； 9、采用特殊合金板栅(AGM)，适合深循环放电。 | 节 | 2 |
| 1.3.5.35 | 电池箱（硬件） | 1、箱体尺寸根据蓄电池安装数量及体积进行适配； 2、可放两个200Ah电池； 3、通过独特的格栅式加强筋设计，保证承压强度； 4、包含电池连接配线及接头处理和其它附件； 5、地埋式安装，保障电池降温要求。 | 个 | 1 |
| 1.3.5.36 | 太阳能系统主控箱（硬件） | 1、输出电压12VDC/24VDC/48VDC； 2、MPPT追踪效率最高可达99%。能显著提高光伏系统的能量利用率,比传统PWM充电效率高15%~20%； 3、采用先进的数字电源技术，电路能量转换效率高达98%； 4、系统电压自动识别，支持胶体电池，密封电池，开口电池，用户自定义等不同类型电池充电程序； 5、具有限流充电模式，当电池板功率过大，充电电流大于额定电流时，控制器自动降低充电功率； 6、超温保护功能，当设备和蓄电池的温度超过设定值时充电电流随温度线性下降、放电关闭，从而减小温升，避免控制器损坏； 7、内置过温保护机制，当温度超过设备设定值时充电电流随温度线性下降、放电关闭，避免控制器损坏； 8、配置直流断路器，灭弧能力强，较交流断路器更加安全可靠8、配备防雷模块，最大放电电流20kA9、具备降温功能，当温度高于45℃，风扇自动开启10、可支持容性负载瞬间大电流启动； 9、具有设备状态获取功能，支持获取太阳能供电系统的工作状态、电池状态、电池剩余后备时间等参数，可与设备姿态管理系统进行对接。 | 套 | 1 |
| 1.3.5.37 | 太阳能立杆（硬件） | 1、杆体与基础连接部位法兰为整体，无焊接及裂缝等，底部用整根条状钢材加固； 2、主杆参数：竖杆≥6米，直径：190-120(mm),厚度：≥5mm； 3、单层支持安装4平方太阳能电池板，可采用多级挂载； 4、钢材采用Q235普通碳素钢，焊缝均匀，表面光滑，无堆焊，无气孔，无咬边，无影响强度的裂纹，夹渣，焊瘤，毛刺，漏焊，烧穿及褶皱现象； 5、杆体所有穿孔要有额外的加固措施和防雨措施，小横臂下方预留维修孔； 6、表面无发黑、粗糙、流痕、锌粒、锌渣现象； 7、防腐处理采用热浸锌，在进行防腐处理前，应对钢构件进行有效的除锈，热浸锌厚度≥85um。 8、立杆高度根据太阳能选址位置进行调整。 | 根 | 1 |
| 1.3.5.38 | 太阳能立杆基础（硬件） | 1、含土方、石方开挖及浇筑回填 2、预埋件混凝土为C25砼。 3、水泥为425#硅酸盐水泥，混凝土的水、水泥、砂、石子配比：0.44:1:1.42:3.17。 4、立杆预埋件基础混凝土浇捣须密实，禁止混凝土有空鼓。 5、预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹包扎良好以防损坏螺纹,正确放置立杆预埋件，保证支臂杆的伸出方向与地面垂直。 6、接地体采用40mm*3mm热镀锌接地扁钢，嵌入地下1米，设备地线与扁钢妥善焊接。 | 套 | 1 |
| 1.3.5.39 | 光伏板（硬件） | 1、尺寸≤1480*670*30mm； 2、单晶硅太阳能板，最大功率≥200W； 3、最大功率点电压22.5V； 4、最大功率点电流8.89A； 5、高效叠瓦电池片,更均匀的电流收集能力； 6、换效率最高可达20.0%； 7、适用于 -40℃~85℃环境； 8、使用出色的玻璃和电池片的表面制绒技术，使之在弱光环境下获得优异的性能； 9、通过2400Pa风载荷及5400Pa雪载荷测试； 10、适用于高海拔、高盐雾、高寒等各种严苛环境。 | 套 | 4 |
| 1.3.5.40 | 蓄电池（硬件） | 1、额定电压12V； 2、额定容量≥200Ah； 3、需为 Pb-PbO2 体系可充电胶体蓄电池； 4、采用二氧化硅与硫酸分子结合及加入特殊高分子材料，化学生成胶体 5、胶体电解液被吸附在极板和隔板内，电池中无游离电解液； 6、使用过程中无需加水、无酸雾、硫酸溢出，对周围环境无污染，是国际公认的绿色环保产品。； 7、阀控式免维护设计，寿命期间无需加水或加酸； 8、浮充和循环使用寿命长,自放电低； 9、采用特殊合金板栅(AGM)，适合深循环放电。 | 节 | 2 |
| 1.3.5.41 | 电池箱（硬件） | 1、箱体尺寸根据蓄电池安装数量及体积进行适配； 2、可放两个200Ah电池； 3、通过独特的格栅式加强筋设计，保证承压强度； 4、包含电池连接配线及接头处理和其它附件； 5、地埋式安装，保障电池降温要求。 | 个 | 1 |
| 1.3.5.42 | 太阳能系统主控箱（硬件） | 1、输出电压12VDC/24VDC/48VDC； 2、MPPT追踪效率最高可达99%。能显著提高光伏系统的能量利用率,比传统PWM充电效率高15%~20%； 3、采用先进的数字电源技术，电路能量转换效率高达98%； 4、系统电压自动识别，支持胶体电池，密封电池，开口电池，用户自定义等不同类型电池充电程序； 5、具有限流充电模式，当电池板功率过大，充电电流大于额定电流时，控制器自动降低充电功率； 6、超温保护功能，当设备和蓄电池的温度超过设定值时充电电流随温度线性下降、放电关闭，从而减小温升，避免控制器损坏； 7、内置过温保护机制，当温度超过设备设定值时充电电流随温度线性下降、放电关闭，避免控制器损坏； 8、配置直流断路器，灭弧能力强，较交流断路器更加安全可靠8、配备防雷模块，最大放电电流20kA9、具备降温功能，当温度高于45℃，风扇自动开启10、可支持容性负载瞬间大电流启动； 9、具有设备状态获取功能，支持获取太阳能供电系统的工作状态、电池状态、电池剩余后备时间等参数，可与设备姿态管理系统进行对接。 | 套 | 1 |
| 1.3.5.43 | 太阳能立杆（硬件） | 1、杆体与基础连接部位法兰为整体，无焊接及裂缝等，底部用整根条状钢材加固； 2、主杆参数：竖杆≥6米，直径：190-120(mm),厚度：≥5mm； 3、单层支持安装4平方太阳能电池板，可采用多级挂载； 4、钢材采用Q235普通碳素钢，焊缝均匀，表面光滑，无堆焊，无气孔，无咬边，无影响强度的裂纹，夹渣，焊瘤，毛刺，漏焊，烧穿及褶皱现象； 5、杆体所有穿孔要有额外的加固措施和防雨措施，小横臂下方预留维修孔； 6、表面无发黑、粗糙、流痕、锌粒、锌渣现象； 7、防腐处理采用热浸锌，在进行防腐处理前，应对钢构件进行有效的除锈，热浸锌厚度≥85um。 8、立杆高度根据太阳能选址位置进行调整。 | 根 | 1 |
| 1.3.5.44 | 太阳能立杆基础（硬件） | 1、含土方、石方开挖及浇筑回填 2、预埋件混凝土为C25砼。 3、水泥为425#硅酸盐水泥，混凝土的水、水泥、砂、石子配比：0.44:1:1.42:3.17。 4、立杆预埋件基础混凝土浇捣须密实，禁止混凝土有空鼓。 5、预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹包扎良好以防损坏螺纹,正确放置立杆预埋件，保证支臂杆的伸出方向与地面垂直。 6、接地体采用40mm*3mm热镀锌接地扁钢，嵌入地下1米，设备地线与扁钢妥善焊接。 | 套 | 1 |
| 1.3.5.45 | 光伏板（硬件） | 1、尺寸≤900*670*30mm； 2、单晶硅太阳能板，最大功率≥100W； 3、最大功率点电压18.2V； 4、最大功率点电流5.50A； 5、高效电池片,更均匀的电流收集能力； 6、换效率最高可达20.0%； 7、适用于 -40℃~85℃环境； 8、使用出色的玻璃和电池片的表面制绒技术，使之在弱光环境下获得优异的性能； 9、通过2400Pa风载荷及5400Pa雪载荷测试； 10、适用于高海拔、高盐雾、高寒等各种严苛环境。 | 套 | 4 |
| 1.3.5.46 | 蓄电池（硬件） | 1、额定电压12V； 2、额定容量≥200Ah； 3、需为 Pb-PbO2 体系可充电胶体蓄电池； 4、采用二氧化硅与硫酸分子结合及加入特殊高分子材料，化学生成胶体 5、胶体电解液被吸附在极板和隔板内，电池中无游离电解液； 6、使用过程中无需加水、无酸雾、硫酸溢出，对周围环境无污染，是国际公认的绿色环保产品。； 7、阀控式免维护设计，寿命期间无需加水或加酸； 8、浮充和循环使用寿命长,自放电低； 9、采用特殊合金板栅(AGM)，适合深循环放电。 | 节 | 2 |
| 1.3.5.47 | 电池箱（硬件） | 1、箱体尺寸根据蓄电池安装数量及体积进行适配； 2、可放两个200Ah电池； 3、通过独特的格栅式加强筋设计，保证承压强度； 4、包含电池连接配线及接头处理和其它附件； 5、地埋式安装，保障电池降温要求。 | 个 | 1 |
| 1.3.5.48 | 太阳能系统主控箱（硬件） | 1、输出电压12VDC/24VDC/48VDC； 2、MPPT追踪效率最高可达99%。能显著提高光伏系统的能量利用率,比传统PWM充电效率高15%~20%； 3、采用先进的数字电源技术，电路能量转换效率高达98%； 4、系统电压自动识别，支持胶体电池，密封电池，开口电池，用户自定义等不同类型电池充电程序； 5、具有限流充电模式，当电池板功率过大，充电电流大于额定电流时，控制器自动降低充电功率； 6、超温保护功能，当设备和蓄电池的温度超过设定值时充电电流随温度线性下降、放电关闭，从而减小温升，避免控制器损坏； 7、内置过温保护机制，当温度超过设备设定值时充电电流随温度线性下降、放电关闭，避免控制器损坏； 8、配置直流断路器，灭弧能力强，较交流断路器更加安全可靠8、配备防雷模块，最大放电电流20kA9、具备降温功能，当温度高于45℃，风扇自动开启10、可支持容性负载瞬间大电流启动； 9、具有设备状态获取功能，支持获取太阳能供电系统的工作状态、电池状态、电池剩余后备时间等参数，可与设备姿态管理系统进行对接。 | 套 | 1 |
| 1.3.5.49 | 太阳能立杆（硬件） | 1、杆体与基础连接部位法兰为整体，无焊接及裂缝等，底部用整根条状钢材加固； 2、主杆参数：竖杆≥6米，直径：190-120(mm),厚度：≥5mm； 3、单层支持安装4平方太阳能电池板，可采用多级挂载； 4、钢材采用Q235普通碳素钢，焊缝均匀，表面光滑，无堆焊，无气孔，无咬边，无影响强度的裂纹，夹渣，焊瘤，毛刺，漏焊，烧穿及褶皱现象； 5、杆体所有穿孔要有额外的加固措施和防雨措施，小横臂下方预留维修孔； 6、表面无发黑、粗糙、流痕、锌粒、锌渣现象； 7、防腐处理采用热浸锌，在进行防腐处理前，应对钢构件进行有效的除锈，热浸锌厚度≥85um。 8、立杆高度根据太阳能选址位置进行调整。 | 根 | 1 |
| 1.3.5.50 | 太阳能立杆基础（硬件） | 1、含土方、石方开挖及浇筑回填 2、预埋件混凝土为C25砼。 3、水泥为425#硅酸盐水泥，混凝土的水、水泥、砂、石子配比：0.44:1:1.42:3.17。 4、立杆预埋件基础混凝土浇捣须密实，禁止混凝土有空鼓。 5、预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹包扎良好以防损坏螺纹,正确放置立杆预埋件，保证支臂杆的伸出方向与地面垂直。 6、接地体采用40mm*3mm热镀锌接地扁钢，嵌入地下1米，设备地线与扁钢妥善焊接。 | 套 | 1 |
| 1.3.5.51 | 光伏板（硬件） | 1、尺寸≤900*670*30mm； 2、单晶硅太阳能板，最大功率≥100W； 3、最大功率点电压18.2V； 4、最大功率点电流5.50A； 5、高效电池片,更均匀的电流收集能力； 6、换效率最高可达20.0%； 7、适用于 -40℃~85℃环境； 8、使用出色的玻璃和电池片的表面制绒技术，使之在弱光环境下获得优异的性能； 9、通过2400Pa风载荷及5400Pa雪载荷测试； 10、适用于高海拔、高盐雾、高寒等各种严苛环境。 | 套 | 4 |
| 1.3.5.52 | 蓄电池（硬件） | 1、额定电压12V； 2、额定容量≥200Ah； 3、需为 Pb-PbO2 体系可充电胶体蓄电池； 4、采用二氧化硅与硫酸分子结合及加入特殊高分子材料，化学生成胶体 5、胶体电解液被吸附在极板和隔板内，电池中无游离电解液； 6、使用过程中无需加水、无酸雾、硫酸溢出，对周围环境无污染，是国际公认的绿色环保产品。； 7、阀控式免维护设计，寿命期间无需加水或加酸； 8、浮充和循环使用寿命长,自放电低； 9、采用特殊合金板栅(AGM)，适合深循环放电。 | 节 | 2 |
| 1.3.5.53 | 蓄电池箱（硬件） | 1、箱体尺寸根据蓄电池安装数量及体积进行适配； 2、可放两个200Ah电池； 3、通过独特的格栅式加强筋设计，保证承压强度； 4、包含电池连接配线及接头处理和其它附件； 5、地埋式安装，保障电池降温要求。 | 个 | 1 |
| 1.3.5.54 | 太阳能系统主控箱（硬件） | 1、输出电压12VDC/24VDC/48VDC； 2、MPPT追踪效率最高可达99%。能显著提高光伏系统的能量利用率,比传统PWM充电效率高15%~20%； 3、采用先进的数字电源技术，电路能量转换效率高达98%； 4、系统电压自动识别，支持胶体电池，密封电池，开口电池，用户自定义等不同类型电池充电程序； 5、具有限流充电模式，当电池板功率过大，充电电流大于额定电流时，控制器自动降低充电功率； 6、超温保护功能，当设备和蓄电池的温度超过设定值时充电电流随温度线性下降、放电关闭，从而减小温升，避免控制器损坏； 7、内置过温保护机制，当温度超过设备设定值时充电电流随温度线性下降、放电关闭，避免控制器损坏； 8、配置直流断路器，灭弧能力强，较交流断路器更加安全可靠8、配备防雷模块，最大放电电流20kA9、具备降温功能，当温度高于45℃，风扇自动开启10、可支持容性负载瞬间大电流启动； 9、具有设备状态获取功能，支持获取太阳能供电系统的工作状态、电池状态、电池剩余后备时间等参数，可与设备姿态管理系统进行对接。 | 套 | 1 |
| 1.3.5.55 | 太阳能支架（硬件） | 1、杆体与基础连接部位法兰为整体，无焊接及裂缝等，底部用整根条状钢材加固； 2、主杆参数：竖杆≥6米，直径：190-120(mm),厚度：≥5mm； 3、单层支持安装4平方太阳能电池板，可采用多级挂载； 4、钢材采用Q235普通碳素钢，焊缝均匀，表面光滑，无堆焊，无气孔，无咬边，无影响强度的裂纹，夹渣，焊瘤，毛刺，漏焊，烧穿及褶皱现象； 5、杆体所有穿孔要有额外的加固措施和防雨措施，小横臂下方预留维修孔； 6、表面无发黑、粗糙、流痕、锌粒、锌渣现象； 7、防腐处理采用热浸锌，在进行防腐处理前，应对钢构件进行有效的除锈，热浸锌厚度≥85um。 8、立杆高度根据太阳能选址位置进行调整。 | 根 | 1 |
| 1.3.5.56 | 太阳能立杆基础（硬件） | 1、含土方、石方开挖及浇筑回填 2、预埋件混凝土为C25砼。 3、水泥为425#硅酸盐水泥，混凝土的水、水泥、砂、石子配比：0.44:1:1.42:3.17。 4、立杆预埋件基础混凝土浇捣须密实，禁止混凝土有空鼓。 5、预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹包扎良好以防损坏螺纹,正确放置立杆预埋件，保证支臂杆的伸出方向与地面垂直。 6、接地体采用40mm*3mm热镀锌接地扁钢，嵌入地下1米，设备地线与扁钢妥善焊接。 | 套 | 1 |
| 1.3.5.57 | 光伏板（硬件） | 1、尺寸≤1480*670*30mm； 2、单晶硅太阳能板，最大功率≥200W； 3、最大功率点电压22.5V； 4、最大功率点电流8.89A； 5、高效叠瓦电池片,更均匀的电流收集能力； 6、换效率最高可达20.0%； 7、适用于 -40℃~85℃环境； 8、使用出色的玻璃和电池片的表面制绒技术，使之在弱光环境下获得优异的性能； 9、通过2400Pa风载荷及5400Pa雪载荷测试； 10、适用于高海拔、高盐雾、高寒等各种严苛环境。 | 套 | 6 |
| 1.3.5.58 | 蓄电池（硬件） | 1、额定电压12V； 2、额定容量≥200Ah； 3、需为 Pb-PbO2 体系可充电胶体蓄电池； 4、采用二氧化硅与硫酸分子结合及加入特殊高分子材料，化学生成胶体 5、胶体电解液被吸附在极板和隔板内，电池中无游离电解液； 6、使用过程中无需加水、无酸雾、硫酸溢出，对周围环境无污染，是国际公认的绿色环保产品。； 7、阀控式免维护设计，寿命期间无需加水或加酸； 8、浮充和循环使用寿命长,自放电低； 9、采用特殊合金板栅(AGM)，适合深循环放电。 | 节 | 4 |
| 1.3.5.59 | 电池箱（硬件） | 1、箱体尺寸根据蓄电池安装数量及体积进行适配； 2、可放两个200Ah电池； 3、通过独特的格栅式加强筋设计，保证承压强度； 4、包含电池连接配线及接头处理和其它附件； 5、地埋式安装，保障电池降温要求。 | 个 | 2 |
| 1.3.5.60 | 太阳能系统主控箱（硬件） | 1、输出电压12VDC/24VDC/48VDC； 2、MPPT追踪效率最高可达99%。能显著提高光伏系统的能量利用率,比传统PWM充电效率高15%~20%； 3、采用先进的数字电源技术，电路能量转换效率高达98%； 4、系统电压自动识别，支持胶体电池，密封电池，开口电池，用户自定义等不同类型电池充电程序； 5、具有限流充电模式，当电池板功率过大，充电电流大于额定电流时，控制器自动降低充电功率； 6、超温保护功能，当设备和蓄电池的温度超过设定值时充电电流随温度线性下降、放电关闭，从而减小温升，避免控制器损坏； 7、内置过温保护机制，当温度超过设备设定值时充电电流随温度线性下降、放电关闭，避免控制器损坏； 8、配置直流断路器，灭弧能力强，较交流断路器更加安全可靠8、配备防雷模块，最大放电电流20kA9、具备降温功能，当温度高于45℃，风扇自动开启10、可支持容性负载瞬间大电流启动； 9、具有设备状态获取功能，支持获取太阳能供电系统的工作状态、电池状态、电池剩余后备时间等参数，可与设备姿态管理系统进行对接。 | 套 | 1 |
| 1.3.5.61 | 太阳能立杆（硬件） | 1、杆体与基础连接部位法兰为整体，无焊接及裂缝等，底部用整根条状钢材加固； 2、主杆参数：竖杆≥6米，直径：190-120(mm),厚度：≥5mm； 3、单层支持安装4平方太阳能电池板，可采用多级挂载； 4、钢材采用Q235普通碳素钢，焊缝均匀，表面光滑，无堆焊，无气孔，无咬边，无影响强度的裂纹，夹渣，焊瘤，毛刺，漏焊，烧穿及褶皱现象； 5、杆体所有穿孔要有额外的加固措施和防雨措施，小横臂下方预留维修孔； 6、表面无发黑、粗糙、流痕、锌粒、锌渣现象； 7、防腐处理采用热浸锌，在进行防腐处理前，应对钢构件进行有效的除锈，热浸锌厚度≥85um。 8、立杆高度根据太阳能选址位置进行调整。 | 根 | 1 |
| 1.3.5.62 | 太阳能立杆基础（硬件） | 1、含土方、石方开挖及浇筑回填 2、预埋件混凝土为C25砼。 3、水泥为425#硅酸盐水泥，混凝土的水、水泥、砂、石子配比：0.44:1:1.42:3.17。 4、立杆预埋件基础混凝土浇捣须密实，禁止混凝土有空鼓。 5、预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹包扎良好以防损坏螺纹,正确放置立杆预埋件，保证支臂杆的伸出方向与地面垂直。 6、接地体采用40mm*3mm热镀锌接地扁钢，嵌入地下1米，设备地线与扁钢妥善焊接。 | 套 | 1 |
| 1.3.5.63 | 光伏板（硬件） | 1、尺寸≤1480*670*30mm； 2、单晶硅太阳能板，最大功率≥200W； 3、最大功率点电压22.5V； 4、最大功率点电流8.89A； 5、高效叠瓦电池片,更均匀的电流收集能力； 6、换效率最高可达20.0%； 7、适用于 -40℃~85℃环境； 8、使用出色的玻璃和电池片的表面制绒技术，使之在弱光环境下获得优异的性能； 9、通过2400Pa风载荷及5400Pa雪载荷测试； 10、适用于高海拔、高盐雾、高寒等各种严苛环境。 | 套 | 6 |
| 1.3.5.64 | 蓄电池（硬件） | 1、额定电压12V； 2、额定容量≥200Ah； 3、需为 Pb-PbO2 体系可充电胶体蓄电池； 4、采用二氧化硅与硫酸分子结合及加入特殊高分子材料，化学生成胶体 5、胶体电解液被吸附在极板和隔板内，电池中无游离电解液； 6、使用过程中无需加水、无酸雾、硫酸溢出，对周围环境无污染，是国际公认的绿色环保产品。； 7、阀控式免维护设计，寿命期间无需加水或加酸； 8、浮充和循环使用寿命长,自放电低； 9、采用特殊合金板栅(AGM)，适合深循环放电。 | 节 | 4 |
| 1.3.5.65 | 电池箱（硬件） | 1、箱体尺寸根据蓄电池安装数量及体积进行适配； 2、可放两个200Ah电池； 3、通过独特的格栅式加强筋设计，保证承压强度； 4、包含电池连接配线及接头处理和其它附件； 5、地埋式安装，保障电池降温要求。 | 个 | 2 |
| 1.3.5.66 | 太阳能系统主控箱（硬件） | 1、输出电压12VDC/24VDC/48VDC； 2、MPPT追踪效率最高可达99%。能显著提高光伏系统的能量利用率,比传统PWM充电效率高15%~20%； 3、采用先进的数字电源技术，电路能量转换效率高达98%； 4、系统电压自动识别，支持胶体电池，密封电池，开口电池，用户自定义等不同类型电池充电程序； 5、具有限流充电模式，当电池板功率过大，充电电流大于额定电流时，控制器自动降低充电功率； 6、超温保护功能，当设备和蓄电池的温度超过设定值时充电电流随温度线性下降、放电关闭，从而减小温升，避免控制器损坏； 7、内置过温保护机制，当温度超过设备设定值时充电电流随温度线性下降、放电关闭，避免控制器损坏； 8、配置直流断路器，灭弧能力强，较交流断路器更加安全可靠8、配备防雷模块，最大放电电流20kA9、具备降温功能，当温度高于45℃，风扇自动开启10、可支持容性负载瞬间大电流启动； 9、具有设备状态获取功能，支持获取太阳能供电系统的工作状态、电池状态、电池剩余后备时间等参数，可与设备姿态管理系统进行对接。 | 套 | 1 |
| 1.3.5.67 | 太阳能支架（硬件） | 1、采用角钢制作，太阳能板采用分组布置，单个太阳能支架安装≤2平方太阳能板，包含支架基础浇筑及安装预埋件； 2、钢材采用Q235普通碳素钢，焊缝均匀，表面光滑，无堆焊，无气孔，无咬边，无影响强度的裂纹，夹渣，焊瘤，毛刺，漏焊，烧穿及褶皱现象； 3、表面无发黑、粗糙、流痕、锌粒、锌渣现象； 4、支架高度根据太阳能选址位置进行调整。 5、含防雷接地措施，接地电阻：≤4Ω。 | 套 | 1 |
| 1.3.5.68 | 太阳能立杆基础（硬件） | 1、含土方、石方开挖及浇筑回填 2、预埋件混凝土为C25砼。 3、水泥为425#硅酸盐水泥，混凝土的水、水泥、砂、石子配比：0.44:1:1.42:3.17。 4、立杆预埋件基础混凝土浇捣须密实，禁止混凝土有空鼓。 5、预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹包扎良好以防损坏螺纹,正确放置立杆预埋件，保证支臂杆的伸出方向与地面垂直。 6、接地体采用40mm*3mm热镀锌接地扁钢，嵌入地下1米，设备地线与扁钢妥善焊接。 | 套 | 1 |
| 1.3.5.69 | 光伏板（硬件） | 1、尺寸≤900*670*30mm； 2、单晶硅太阳能板，最大功率≥100W； 3、最大功率点电压18.2V； 4、最大功率点电流5.50A； 5、高效电池片,更均匀的电流收集能力； 6、换效率最高可达20.0%； 7、适用于 -40℃~85℃环境； 8、使用出色的玻璃和电池片的表面制绒技术，使之在弱光环境下获得优异的性能； 9、通过2400Pa风载荷及5400Pa雪载荷测试； 10、适用于高海拔、高盐雾、高寒等各种严苛环境。 | 套 | 4 |
| 1.3.5.70 | 蓄电池（硬件） | 1、额定电压12V； 2、额定容量≥200Ah； 3、需为 Pb-PbO2 体系可充电胶体蓄电池； 4、采用二氧化硅与硫酸分子结合及加入特殊高分子材料，化学生成胶体 5、胶体电解液被吸附在极板和隔板内，电池中无游离电解液； 6、使用过程中无需加水、无酸雾、硫酸溢出，对周围环境无污染，是国际公认的绿色环保产品。； 7、阀控式免维护设计，寿命期间无需加水或加酸； 8、浮充和循环使用寿命长,自放电低； 9、采用特殊合金板栅(AGM)，适合深循环放电。 | 节 | 2 |
| 1.3.5.71 | 电池箱（硬件） | 1、箱体尺寸根据蓄电池安装数量及体积进行适配； 2、可放两个200Ah电池； 3、通过独特的格栅式加强筋设计，保证承压强度； 4、包含电池连接配线及接头处理和其它附件； 5、地埋式安装，保障电池降温要求。 | 个 | 1 |
| 1.3.5.72 | 太阳能系统主控箱（硬件） | 1、输出电压12VDC/24VDC/48VDC； 2、MPPT追踪效率最高可达99%。能显著提高光伏系统的能量利用率,比传统PWM充电效率高15%~20%； 3、采用先进的数字电源技术，电路能量转换效率高达98%； 4、系统电压自动识别，支持胶体电池，密封电池，开口电池，用户自定义等不同类型电池充电程序； 5、具有限流充电模式，当电池板功率过大，充电电流大于额定电流时，控制器自动降低充电功率； 6、超温保护功能，当设备和蓄电池的温度超过设定值时充电电流随温度线性下降、放电关闭，从而减小温升，避免控制器损坏； 7、内置过温保护机制，当温度超过设备设定值时充电电流随温度线性下降、放电关闭，避免控制器损坏； 8、配置直流断路器，灭弧能力强，较交流断路器更加安全可靠8、配备防雷模块，最大放电电流20kA9、具备降温功能，当温度高于45℃，风扇自动开启10、可支持容性负载瞬间大电流启动； 9、具有设备状态获取功能，支持获取太阳能供电系统的工作状态、电池状态、电池剩余后备时间等参数，可与设备姿态管理系统进行对接。 | 套 | 1 |
| 1.3.5.73 | 太阳能立杆（硬件） | 1、杆体与基础连接部位法兰为整体，无焊接及裂缝等，底部用整根条状钢材加固； 2、主杆参数：竖杆≥6米，直径：190-120(mm),厚度：≥5mm； 3、单层支持安装4平方太阳能电池板，可采用多级挂载； 4、钢材采用Q235普通碳素钢，焊缝均匀，表面光滑，无堆焊，无气孔，无咬边，无影响强度的裂纹，夹渣，焊瘤，毛刺，漏焊，烧穿及褶皱现象； 5、杆体所有穿孔要有额外的加固措施和防雨措施，小横臂下方预留维修孔； 6、表面无发黑、粗糙、流痕、锌粒、锌渣现象； 7、防腐处理采用热浸锌，在进行防腐处理前，应对钢构件进行有效的除锈，热浸锌厚度≥85um。 8、立杆高度根据太阳能选址位置进行调整。 | 根 | 1 |
| 1.3.5.74 | 太阳能立杆基础（硬件） | 1、含土方、石方开挖及浇筑回填 2、预埋件混凝土为C25砼。 3、水泥为425#硅酸盐水泥，混凝土的水、水泥、砂、石子配比：0.44:1:1.42:3.17。 4、立杆预埋件基础混凝土浇捣须密实，禁止混凝土有空鼓。 5、预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹包扎良好以防损坏螺纹,正确放置立杆预埋件，保证支臂杆的伸出方向与地面垂直。 6、接地体采用40mm*3mm热镀锌接地扁钢，嵌入地下1米，设备地线与扁钢妥善焊接。 | 套 | 1 |
| 二 | 科研监测工程 |  |  |  |
| 2.1 | 生态环境监测 |  |  |  |
| 2.1.1 | 负氧离子监测仪（硬件） | 1、气温：-50～+100℃ 分辨率：0.1℃ 准确度：±0.5℃。 2、气湿：0～100%RH 分辨率： 0.1%准确度：±3% RH。 3、风速：0～75m/s 分辨率：0.1m/s 准确度：±(0.3+0.03V)m/s 4、风向：0～360°（16方向） 5、气压：500～1100hPa 分辨率：0.1hPa 6、雨量计：≦4mm/min 分辨率：0.2mm 准确度：±0.4mm 7、PM2.5/PM10:0～1000ug/m3 分辨率：1ug/m3 ●8、负氧离子：10~500000(个/ cm3)分辨率：1个离子/cm3 准确度：离子浓度≤±10% 9、户外无线接收大屏幕，12通道数据采集装置，内网传输数据； 10、支持与自动化运维系统对接，实现设备状态的远程管理。 | 台 | 1 |
| 2.1.2 | 气象监测仪（硬件） | 1、气温：-50～+100℃ 分辨率：0.1℃ 准确度：±0.5℃。 2、气湿：0～100%RH 分辨率： 0.1%准确度：±3% RH。 3、风速：0～75m/s 分辨率：0.1m/s 准确度：±(0.3+0.03V)m/s 4、风向：0～360°（16方向） 5、气压：500～1100hPa 分辨率：0.1hPa 6、雨量计：≦4mm/min 分辨率：0.2mm 准确度：±0.4mm 7、光照度：0-200000Lux 分辨率：1Lux 准确度：±7% 8、太阳能供电系统120W，60ah，12通道数据采集装置，内网传输数据； 9、支持与自动化运维系统对接，实现设备状态的远程管理。 | 台 | 6 |
| 2.1.3 | 土壤监测仪（硬件） | 1、土壤温度测量量程：-50~80 ℃，测量精度：±0.5℃ 2、水分测量量程：0~100%容积含水率；水分测量精度：±3% 3、土壤PH：0-14pH 分辨率：0.01pH 准确度：±0.1pH 4、土壤盐分：测量范围：8000mg/L 分辨率：1mg/L 准确度：0~1000mg/L，＜+9% 5：太阳能供电系统60w30ah，8通道数据采集装置，内网传输数据； 6、支持与自动化运维系统对接，实现设备状态的远程管理。 | 台 | 6 |
| 2.2 | 生物多样性监测 |  |  |  |
| 2.2.1 | 野生动物红外相机监测 |  |  |  |
| 2.2.1.1 | 红外相机（硬件） | 1、分辨率：≥200W； 2、视场角：对角144°； 3、音频输入：1路内置MIC，音频输出：1路Speaker/支持调整大小； 5、视频压缩标准：主码流 H.265/H.264，辅码流 H.265/H.264； 7、视频码率：0.5-1.5Mb/s； 8、视频帧率：主码流：720P@15fps/0.5M；1080P@15fps/1M；1920*1080@15fps/1.5M； 9、存储接口：本地SD卡存储； ●10、网络接口：LTE 4G公网，支持全网通； 11、供电方式： 1）支持太阳能面板充电入； 2）micro usb接口； 3）充电时间5h内充满； 12、4G低功耗模块 13、PIR感应距离：≥10m； 14、触发拍摄时间：≥0.3s； 15、红外补光距离：≥10m ； 16、录像长度：支持10s、20s、30s； 18、防护等级：≥IP66； 19、标配树装背带。 20、TF（Micro SD）存储卡 ，标配32GB，最大支持容量128GB； ●21、支持在线回传拍摄的图片和视频； 22、具有断点续传功能，传输时若因网络中断或设备故障等因素影响，恢复后可继续回传图片及视频； 23、支持与自动化运维系统对接，实现设备状态的远程管理。 | 台 | 50 |
| 2.2.1.2 | 数据流量卡（硬件） | 4G包年流量卡，每年卡内流量128G，每张卡包含3年套餐费 | 张 | 50 |
| 2.2.1.3 | 声纹监测仪（硬件） | 1、操作温度： -20°C至50°C； 2、通道：双通道，全天候防水； 3、录制格式：16-bit全频谱.wav模拟转数字转换器满标度：0.707Vrms(2vp-p)； 4、前置放大器增益：24dB用于内置麦克风，内部温度传感器精确度±2℃； 5、记录带宽：20HZ-48KHZ； 6、支持以 8kHz 至 96kHz 的采样率录制 16 位 WAV 和 FLAC（无损压缩） 7、外壳：防风雨； 8、灵敏度：-4±3dB(0dB=1V/pa@1kHz)； 9、动态量程：0dB增益时14dB-94dBSPL； 10、指向能力：全向； 11、每个卡槽都能支持最高32GB(SDHC)。 12、自带太阳能和充电控制器，实现不换电池连续工作。 | 套 | 2 |
| 2.2.2 | 珍稀野生植物视频监测 |  |  |  |
| 2.2.2.1 | 监测球机（硬件） | 1、基础参数 1）最低照度 彩色：≤0.005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light； 2）支持强光抑制 ； 3）数字变倍：≥16倍； 2、镜头 1）焦距 4 mm； 3、云台功能 1）水平范围：水平350°； 2）垂直范围：垂直0°~90°； 3）支持比例变倍； 4、视频 1）最大图像尺寸：≥3840 × 2160； 2）码流类型：支持主码流、子码流、第三码流； 3）支持Smart 264 ； 4）支持Smart 265 ； 5、音频 1）音频压缩标准 G.711alaw，G.711ulaw，G.722.1，G.726，MP2L2，AAC，PCM； 2）支持环境噪声过滤； 6、智能 1） 支持人脸抓拍； 2）支持移动侦测、遮挡报警、报警输入、报警输出、设备异常检测； 3）支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，音频异常侦测； 4）最大取流路数：≥20路； 7、接口 1）网络接口 RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据； 2）SD卡扩展 内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡； 8、补光 1）白光照射距离≥30m； 9、一般规范 1）供电方式：支持DC12 V，PoE（802.3at）； 2）设备功耗 最大功耗：≤14 W； 10、认证 1）防护 IP66； 11、支持与自动化运维系统对接，实现设备状态的远程管理。 | 台 | 1 |
| 2.2.3.2 | 摄像机立杆（球机）（硬件） | 1、含立杆基础及防雷及地措施，预埋件用Q235钢，4根地脚丝，与杆体连接部位法兰为整体，无焊接及裂缝等，底部用整根条状钢材加固； 2；预埋件有方向标记； 3、法兰：400mm直径的圆法兰，8mm厚； 4、主杆参数：竖杆4.5米，挑臂1米，直径：140-76(mm),厚度：2mm； 5、横支臂：0.5米； 6、钢材采用Q235普通碳素钢，焊缝均匀，表面光滑，无堆焊，无气孔，无咬边，无影响强度的裂纹，夹渣，焊瘤，毛刺，漏焊，烧穿及褶皱现象； 7、杆体所有穿孔要有额外的加固措施和防雨措施，小横臂下方预留维修孔； 8、表面无发黑、粗糙、流痕、锌粒、锌渣现象。 | 根 | 1 |
| 2.2.3.3 | 生态系统监测（软件）（硬件） | 植物监测子系统结合物联网设备对重点保护植物状态进行感知，结合GPS/北斗定位技术实时监测植物的空间位置信息，结合互联网技术实时进行数据信息传输，并对获取的海量数据进行灵活高效处理，实现对重点保护植物的动态监测，提高重点保护植物资源监测、管理、保护和利用水平。样地法是野生植物调查的主要方法，通过样地监测可实现样地的统一可视化管理，提高管理效率和管理效果。 1、样地监测 对样地的名称、类型、面积、小地名等信息进行可视化管理。可通过绘制方式自定义样地，支持批量的样地导入导出，支持对样地进行新增、删除功能。 将巡护监测样地任务发布到智能巡护子系统，巡护人员通过终端接收并查看样地的巡护任务并开展工作。 对样地区域保护植物的汇总统计，通过月度、年度定期样地调查获取样地保护的植物分布变化情况。 2、重点植物监测（梵净山石斛、九龙山榧） 系统通过监测设备的采集信息和调查数据，进行评估分析，生成重点保护植物的信息和状态档案，可灵活的统计分析、数据导出、批量化的数据管理，实现管理人员对重点保护植物生长状态进行分析，为综合管理决策分析提供全面的数据支撑。 通过物联网设备技术实时监测重点保护植物生长环境因子，如土壤、湿度、温度等信息并实时上报监测数据，实时动态化监测生长环境并进行自动统计分析。 视频监测设备对重点保护植物24小时实时监控，对重点保护植物发生破坏、非法砍伐等违法活动记录留底并发送到应急平台进行紧急处理。 | 套 | 1 |
| 2.2.3.4 | 生理生态监测仪（硬件） | 1、操作温度：-40到+70℃； 2、模拟输入：支持16个单端（SE）或8个差分（DIFF）输入，可单独配置，用于电压，热电偶，比例和周期平均测量； 3、脉冲计数：≥10个； 4、电压激励终端：≥4； 5、开关12V：≥2个； 6、数字I/O：8个端口可配置用于数字输入和输出，包括状态高/低，脉冲调制，外部中断，边沿定时，开关闭合脉冲计数，高频脉冲计数，UART，RS-232，RS-485； 7、输入限制：±5V； 8、模拟电压精确度：在0°到 40°C时，±(0.04% 的测量值+偏差值)；ADC在 -40°到 +70°C时，±(0.06%的测量值+偏差值)； 9、供电：在 -55° 到 +85°C(扩展的温度范围)时，±(0.08%的测量值+偏差值)； 10、实时时钟精度：24位； 11、内置协议：10-16V； 12、通讯协议：PakBus, Modbus, DNP3, SDI-12, TCP, UDP和其他； | 套 | 1 |
| 2.2.3.5 | 树干周长变化记录传感器（硬件） | 1、适用于树杆直径：> 5厘米； 2、传感器测量范围：≥25毫米； 3、复调测量范围：无限； 4、准确度：±3.3 微米 ± 0.12%； 5、分辨率：0.4-6 微米； 6、线性系数：0.7%； 7、传感器的温度系数：<0.1微米/度； 8、钢丝绳热膨胀系数：<1.4 ×10-6/K。 | 套 | 1 |
| 2.2.3.6 | 树干茎流传感器（硬件） | 1、针长：≥33mm，1.5mm直径； 2、加热区域：针顶部20mm区域； 3、适用树干直径：＞5厘米； 4、加热方式：恒流源加热； 5、输出信号：100μV to 800 μV DC； 6、占用通道：1个差分； 7、温度系数：＜0.1 mm/℃ (温度变化1℃, 变化小于0.1m)； 8、电缆长度：≥5m，最大支持延长到20m。 | 套 | 3 |
| 三 | 防灾减灾工程 |  |  |  |
| 3.1 | 无人机防灾监测 |  |  |  |
| 3.1.1 | 多旋翼飞行器（硬件） | 1）碳纤维材质，具备快速收纳/折叠功能，轴距≥890mm； ●2）飞行作业半径：≥5km（1000m以下@标载，常温）； ●3）续航时间（标准载荷）：≥40min（1000m以下@标载，常温）； 4）巡航抗风能力≥5 级； 5) 包含电池充电器、无人机收纳箱、遥控器等配件。 | 套 | 2 |
| 3.1.2 | 智能停机仓（硬件） | 1) 与多旋翼飞行器适配； 2) 设备控制链路支持4G网络或微波链路； 3) 设备远程控制支持4G 或光纤通信； 4) 智能环境感知单元可实时监测停机舱外风速、风向、温度、湿度信息； ●5) 升降机构可将无人机下降至舱底部，为无人机提供自动充电； 6) 防风防雨设计，可以在室外自然环境中存储无人机； 7) 具备自检功能可检测舱门状态、复位装置状态及控制板状态，对错误情况做出提醒； 8) 舱门闭合状态下具备高的防水等级，可在暴雨中存放； 9）具备螺旋桨桨叶自动位置调整功能。 3、智能飞控 1) 基本操控：具备一键执行任务、一键系统收藏、一键备降、一键返航功能； 2) 黑匣子功能：支持本地或远程对飞行日志进行读取和分析； 3) 自检功能：整机上电后对主要部件（电池电压、差分GPS 等）进行自检，以上部件故障，系统锁死且无法放飞； 4) 安全返航：返航路径为直线原高度返航，到达返航盘旋点后盘旋降高；在链路中断后，具备在设定等待时间阈值内继续执行任务，超出时间阈值后执行返航或继续任务；具备电压报警功能，电压低于阀值时执行返航操作。 5) 安全保护：整机定向具备双天线定向功能；整机具备差分GPS 和单点GPS 定位功能；支持异常情况的备降功能； 6) 起降精度：水平位置精度≤0.5m（差分GPS），方位角度偏差≤10 | 套 | 2 |
| 3.1.3 | 无人机监测子系统(软件） | 1、无人机管理：对无人机设备信息管理，无人机型号、供应商、购买时间、续航时间等参数的登记。 2、维护保养管理：对无人机保养维修记录的查询和登记。 3、航线规划：无人机平台支持航线规划，从而满足现场固定点位或者轨迹的定期扫描需求。无人机可以根据规划好的航线，自动飞行巡航，并传回图像数据。 航线规划操作支持上传下载任务、根据需求灵活添加航点、删除无效航点、拖拽航点、修改飞行参数等。 4、任务安排：支持各种领任务的安排，比如森林资源调查任务、森林火情勘察任务、巡护任务、执法管理任务、有害生物监测任务。 5、影像回放：无人机平台支持视频存储，可对历史视频进行回放，如有需要，客户也可以从平台进行视频下载。 6、任务统计：无人机平台支持对总飞行任务次数，飞行时长，飞行里程以及平均飞行时长进行统计分析，记录历史的飞行记录，并可回放飞行轨迹。 | 套 | 1 |
| 3.1.4 | 无人机飞控软件（软件） | 1、无人机管理：支持对无人机设备信息管理，无人机型号、机场状态、部署时间、部署位置等参数的登记。 2、实时监控：支持查看机场实时视频、机场使用日志；可实时控制机场、无人机、载荷，可进行开始飞行、系统收藏、载荷转动、喊话等控制；可实时查看无人机执行任务进度；可进行无人机上电操作。可实时更新无人机位置，地图上显示无人机实时轨迹。 3、信息管理：支持对机场、无人机的增删改查管理。支持故障提醒管理功能。后台自动判断的故障都将自动存储到故障提醒列表中态。支持有故障的无人机将无法执行飞行任务，需手动处理完无人机的故障后才能执行任务。 4、作业管理：作业管理支持创建定时任务，巡检周期可选择不重复，或按照每日、每周、每月重复。选择每周或每月后，打开星期或月时间控件，可选择需要重复的日期，支持多选。重复的定时作业可选不同的航线。 5、支持系统接收和发送吞吐量统计、无人机近七天飞行时长统计和飞行监控数据； ●6、支持航线规划、人工/自动飞行切换、定点悬停等功能。 | 套 | 1 |
| 3.1.5 | 双光谱云台（硬件） | 1. 支持多码流输出，可见光视频分辨率≥1920x1080，热成像分辨率≥640x512； ●2. 可见光部分具有≥30倍的光学变倍； 3. 可见光部分支持透雾功能； 4. 热成像部分帧率≥25fps； 5. 热成像拥有14种伪彩可供选择； 6. 可控转动范围：旋转（PAN） ：360°endless，俯仰（TILT） ：-90°～﹢30°； 7. 可通过地面站及中心管理平台实时控制云台转动，变焦； 8. 可将视频图像和照片存储至TF卡，支持TF卡热插拔； 9. 支持透雾功能； 10、适配多旋翼飞行器搭载。 | 台 | 2 |
| 3.1.6 | 可视喊话器（硬件） | 1. 功率≤25W。 2. 广播距离500m。 3. 具有0~10级音量调节功能。 4. 搭载130W像素观察相机， 能实时查看现场状况； 5、适配多旋翼飞行器搭载。 | 台 | 2 |
| 3.2 | 应急指挥子系统 |  |  |  |
| 3.2.1 | 应急指挥子系统(软件） | 为实现九龙山自然保护区已有资源的最大化利用，进一步建立、健全日常综合指挥调度管控、突发事件预警和应急保障机制，提高保护区在森林防火、救援行动、设备故障、巡护监察等方面的应急指挥效率，降低因自然灾害、违规破坏等方面导致的损失，需要建设一套综合应急指挥子系统。 1、应急指挥可视化 应急指挥子系统需要对接应急管理图，获取保护区内各区域地理信息服务，并展示保护区相关应急管理资源、应急事件数据等，领导可在第一时间了解突发事件的现场情况，保障快速调度、精准指挥的目的。 应急指挥可视化以一页为主题展示保护区内应急资源，以分图层方式筛选展示保护区内摄像头、应急物资、事件、救援人员等位置信息，提供资源搜索、事件上图和区域资源分析等功能。 2、指挥调度 指挥调度作为九龙山保护区项目应急功能的重点，可对事件进行周期管理。 功能结合应急指挥可视化，具体支持如下： 事件来源：通过手机APP一键告警、打电话告警等多种手段上报事件信息。 事件录入：根据接报内容录入事件信息，事件内容包含发生的时间、地点（支持手动位置拾取）、名称、事件发生等级、人员伤亡情况、事件来源以及现场负责人和报告人的姓名、联系方式等。 事件核实：支持调取事件发生附近设备（视频、监控等）核实事件的真实性。 支持与相关人员通话沟通核实事件的信息。 3、数字化应急预案 通过应急预案数字化、智能化、结构化、流程化管理，实现各类事件总体预案、专项预案的智能化分析应用，在突发应急事件处理过程中，平台可根据突发应急事件要素信息从电子预案库中智能匹配出最优应对预案，实现相关部门的快速确认，匹配行动程序 4、应急资源管理 应急资源作为应急管理的基础，需要在日常情况下对应急资源进行管理，获取并掌握资源的状态，以方便在事件发生时进行调取、使用。 应急资源管理模块以最新的应急物资分类国标编码，对应急物资、救援装备、救灾款物实现一体化管理，提升装备物资状态、救灾款物的实时状态掌控能力，提高物资装备指挥调配效率。 5、监测预警 监测预警实现突发事件的早期预警，趋势预测和综合研判。在相关人员协助下，接入各类视频监控点、专业部门监测监控数据、预测预报预警数据、移动轨迹信息，依托本地地理信息服务系统，构建九龙山监测预警一页，在平时随时按需监控城市的运行状态；在紧急事件发生时，能够快速掌握事发地周边各监测监控数据的变化情况，掌握现场事件发展态势；可通过保护区内的监测数据进行综合预警分析，并提供相应的应对措施，辅助风险管理和应急处理。 6、应急值守 应急值守落实值班排班和应急值守信息报告制度，实现电话、短信等多种方式接收报送信息，实现值班动态统计分析，满足应急指挥中心值班值守业务需求。 根据九龙山保护区应急管理工作内容，在紧急事件发生后一定时间内，需要向上级报送事件信息。 |  |  |
| 3.2.2 | 森林防火模块（软件） | 以一张图的形式展现设备情况、巡护情况、今日火情、今日区域火情分布以及不同周期的火情趋势分析、火情处置效率等信息，并可对辖区内的图层资源、设备、地址等数据进行综合查询。 设备情况可统计展示辖区内设备总数、通道数、通道在线率以及区域设备数量排行情况，同时点击各通道数可查看辖区内的通道视频列表，并进行视频画面查看。 火情可按照火情不同处置进度进行统计展示，包括火情总数、已研判数量、已签收数量、已处置数量、已归档数量。 火情分布可按照各区域的火情总数进行统计排行展示，包括火情总数和已处置数量。 1、视频巡航 平台可对铁塔（瞭望塔）上摄像机的巡航方案进行配置，可使摄像机全天候24小时不间断巡航。巡航方式支持手动配置设备的水平俯仰角范围设置巡航条带，支持自动生成360⁰全覆盖巡航，也支持预置点巡航，同时还可进行屏蔽区设置。 2、火点定位 平台接收到热成像双光谱设备上报的火情告警后，根据设备所在瞭望塔的经纬度位置，设备的水平俯仰角信息，定位出火情位置，并在电子地图上显示；设备具备姿态感知功能，可使火点定位更准确；当火情周围有多个瞭望塔时，可通过交叉定位，提高火点定位精度。 3、火情告警 当前端感知设备探测到森林火灾发生的火情或护林员巡护上报的火情，平台会产生火情告警，并支持火情报警声音提示，可在地图上展示火情信息、发现火情的瞭望塔及火点离瞭望台的距离，可查看告警抓图、告警描述、发现时间、地理位置等告警详情。 同时平台支持人工指定火点位置，向系统发出火情告警。 | 套 | 1 |
| 3.2.3 | 应急单兵（硬件） | 1、存储空间：2G(RAM)+16G（ROM），内置128G内存卡； 2、镜头焦距：0.5m~无穷远； 3、光圈（Fn)：F2.4； 4、调焦类型：定焦； 5、屏幕尺寸：2.0英寸； 6、音频编码格式：G711a， AAC， AMR三种可选，默认AAC； 7、音频采样率：16kHz； 8、视频压缩标准：H264/H265可选，默认265； 9、视频格式：dav/mp4可选，默认dav； 10、视音频同步：视音频信号的失步时间应小于等于1s； 11、录像抓拍：支持； 12、图像分辨率及像素：4M/16M/34M； 13、图像格式：JPEG； 14、连拍：2 / 3 / 5 /10连拍； 15、网络制式：全网通； 16、卫星定位：GPS,北斗（AGPS）； 17、无线数据传输：蓝牙V4.2，NFC，WIFI (802.11 a/b/g/n/ac，2.4GHz)； 18、预录/延录：≥60s预录，≥60s延录； 19、其他业务功能：支持重点标记，自动降噪、自动曝光、自动白平衡 20、电池容量：≥3000mAh； 21、充电时长：≤2.5h； 22、录像时间：≥8h（1080p@30录像）； 23、重量：≤200g（含背夹）； 24、USB接口：支持，Micro USB。 | 台 | 4 |
| 四 | 监测基础工程 |  |  |  |
| 4.1 | 智慧管理中心改造 |  |  |  |
| 4.1.1 | 指挥显示系统（硬件） |  |  |  |
| 4.1.1.1 | 指挥显示系统（硬件） | ●1、显示面积≥10平方米，整屏物理分辨率不小于4096×1728； ●2、点间距＜1.3mm； 3、指挥显示系统的像素结构要求采用RGB三合一COB无引线倒装封装，屏幕基色采用纯红、纯蓝、纯绿三基色全彩屏幕； 4、指挥显示系统采用共阴设计，即同一像素内的红、绿、蓝三种颜色的发光二极管共用一个负极； 5、指挥显示系统拼接无亮暗线、彩线等边缘效应，屏体表面具有放潮湿、防盐雾、防碰撞、防静电、防尘等特点； 6、指挥显示系统的白平衡亮度≥800cd/㎡； 7、指挥显示系统的亮度均匀性≥97%； 8、指挥显示系统的峰值对比度≥7000:1； 9、指挥显示系统的色准ΔE≤2，100%色彩保真度，要求精准捕捉画面的每个色彩，准确还原，无色彩差异； 10、指挥显示系统采用无风扇、主动散热设计，工作表面温度≤40℃； 11、指挥显示系统的色度均匀性≤±0.005； 12、指挥显示系统的色温调节误差小，在色温为6000K的时候，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K； 13、指挥显示系统的像素发光点中心偏差≤0.1%，要求有效保持色彩亮度的显示效果； 14、指挥显示系统的像素失控率小于百万分之一； 15、指挥显示系统的芯片支持灰度（灰阶）等级≥16bit； 16、指挥显示系统必须具有宽视角（可视角与半亮度视角），以满足在不同角度都可清楚观看到整墙显示内容，水平可视角≥160°，垂直可视角≥160°，水平半亮度视角≥160°，垂直半亮度视角≥160°； 17、指挥显示系统表面要求平整无缝隙，单元模块内任意相邻像素之间≤0.01mm，相邻模块之间≤0.03mm，单元拼缝≤0.1mm； 18、指挥显示系统采用恒流驱动； 19、峰值功耗≤430W/㎡，平均功耗≤200W/㎡。刷新频率≥3840Hz； 20、指挥显示系统采用前维护结构，方便安装维护； 21、指挥显示系统具备自检技术，支持LED单点检测、温度检测、电源检测、远程监督控制等； 22、指挥显示系统正常工作时显示画面无几何失真金额非线性失真；显示屏无隐亮，全黑场信号下无发光； 23、指挥显示系统防尘等级≥IP65； | 套 | 10 |
| 4.1.1.2 | 控制系统（硬件） | 1、提供一体化控制软件，软件要求具有良好交互体验，支持多端控制，支持触控操作和键盘鼠标操作两种方式供选择； 2、推送到不同显示终端的任意区域显示，信号、文件、可视化元件等资源上墙响应时间≤0.5s； 3、支持1920×1080-3840×2160分辨率高清同步回显到控制终端，回显内容和大屏内容同步； 4、支持将整墙内容形成一路信号推送到不同显示端开窗显示； 5、提供资源检索功能，可以根据资源的关键字搜索需要的信号； 6、提供图形化的所见即所得场景编辑配置方式，无需编程，通过拖拉拽，即可创造出专业的可视化场景，支持接入系统内所有的信号资源、文件资源、可视化元件资源以及第三方应用组成主题场景展示； 7、在编排可视化场景时，可以把所信号、可视化元件、文件等资源任意拖放替换显示内容； 8、支持流程控制，可对环境设备、信号资源、可视化元件资源、文件资源、业务应用等进行预案化配置，绑定模式和步骤生成流程； 9、系统最少支持20个流程以上的制作、保存、调用，满足用户的不同场景汇报、演示等要求； 10、可视化元件可以以信号开窗的方式在大屏上开窗，放大，缩小，任意漫游显示，并在控制端软件可快速替换/更改元件的后台数据源、字体、线条、颜色、对齐方式以及显示风格等，满足元件快速编辑功能。提供以上快速编辑功能的操作视频； 11、可通过移动平板（Android、iOS）、触控一体机（Android、Windows）、PC、PPT翻页笔等控制流程； 12、系统支持标注功能，可对接入系统的资源进行标注，支持多人实时标注、保密标注等多种标注方式，在控制端标注, 同时屏上标注显示时间≤0.5s； 13、系统支持日志管理，可查询系统日志和用户日志，记录用户轨迹。 | 套 | 1 |
| 4.1.1.3 | 视频处理器（硬件） | 本项目需要支持不少于8路信号输入，包括4路2K，4路4K。所有信号与应用窗口可以在全墙任意位置、任意大小、任意顺序叠加显示，具体要求如下： 1)处理器系统有超强的IP信号显示能力，单台处理器系统可支持100路以上1080p信号同时显示。 2)系统具备强大的IP视频信号解码能力，支持200、500、700万、800万像素的IP视频信号源解码。 3)系统具有超强的兼容性，可支持IP视频接入协议：支持H.264/H.265码流，GB28181、ONVIF、RTSP等协议。 4)系统支持信号板卡混插功能，支持输入、输出板卡可混合插入该信号槽，实现机箱的有效利用。 5)系统具有快速开启功能，开机时间≤30秒。 6)系统可扩展支持预览显示及全墙回显显示功能，最大支持32路输入信号预览显示和全墙回显，回显帧率不低于30帧/秒。 7)系统自带液晶显示面板，实现设备运行状态可视化。 8)系统具备7×24小时的连续工作能力，具备高可靠性和高维护性的特点。 9)平均无故障时间大于100,000 小时。 | 台 | 1 |
| 4.1.1.4 | 结构装饰（硬件） | 1、屏体框架,屏体主（内）框架为235材质的镀锌钢架结构，主要材料4*4方钢； 2、屏体呈嵌入式，四周包边（外装饰）与屏体外装饰面融合； 3、维修为前维护结构，框架落地安装，厚度300mm以内。 | 项 | 1 |
| 4.1.1.5 | 配电系统（硬件） | 1、类型：20KW配电柜 2、元器件：断路器； 3、输入电 压：380V； 4、输出电压：220V； 5、输出回路：5个单相； 6、尺寸：根据现场情况定制。 | 项 | 1 |
| 4.1.1.6 | 信号线缆（硬件） | 处理器到视频源的视频线缆 | 批 | 5 |
| 4.1.1.7 | 综合控制器（硬件） | 1.集成一体化设备，工作电压210V/230V, 50/60Hz、采用左右双侧新型散热装置（长时间工作不高于手感温度）、设备运行处于静音状态、1路220V/400W稳压电源输出、设备内置保险管及防浪涌装置双重保护模式、内置电源延时开关安全保障运行稳定及硬件寿命； 2.工控主板、专用多媒体工控四核CPU、主频2GHz 最大睿频2.41GHz、双通道DDR3 内存≥4G 固态硬盘≥64G、输出端：VGA+HDMI（支持双显示屏）、USB口≥4个（2.0、3.0）、内置网络交换机 ≥三个网口(两个百兆，一个千兆)、COM≥1个、高清音频输出≥1路； 3、具备≥15000小时无故障率及设备防浪涌功能。 | 台 | 1 |
| 4.1.1.8 | 网线（硬件） | 六类非屏蔽网线 | 米 | 300 |
| 4.1.1.9 | 多媒体信息插座（硬件） | RJ45+HDMI+二三孔强电插座 | 套 | 4 |
| 4.1.1.10 | 音频线缆（硬件） | 音频电缆,包括音频设备间连线、音箱金银线（300线） | 批 | 1 |
| 4.1.2 | 指挥坐席（硬件） |  |  |  |
| 4.1.2.1 | 研判台（硬件） | 办公会议研判台简约风格，尺寸3米*1.5米 | 张 | 1 |
| 4.1.2.2 | 研判座席（硬件） | 简约式会议座席 | 把 | 10 |
| 4.1.2.3 | 管控坐席（硬件） | 1、坐席采用4工位坐席，含4张工位椅，每工位宽度≥1000mm，共坐3个工作人员，第四坐席位放置融合调度设备，第四坐席底部具有放置暗藏机柜空间，指挥中心内的机架式设备应安装于坐席的安藏空间内； 2、台板厚度≥15 mm；控制台台板基材须采用防火、防潮、防刻划、绝缘、耐磨、强度高的抗培特板制作，控制台台面应当保持平滑及水平，应保证两块台板间拼缝间隙≤0.5mm，高低基本平齐，手摸无明显拼缝感觉，两块台面间高低差≤0.5mm； 3、EMC框架材料应采用拉铝型材框架制造，材质厚度≥2mm，附着力达到100/100mm2。为了保证散热通风，方便操作与整体环境美观统一； 4、前后门采用优质液压缓冲铰链与主框架连接，方便日后的管理，同时台体下部有足够的腿部活动空间，底柜前后部有散热孔。主机设备需全部密封底柜内部，降低工作噪音，内设主机托板，方便日后的设备维护，主机托板采用滑槽固定承托可左右移动满足下部进线的需要，相应的上线位主机托板设计为多模块式底板，不需要任何固定螺丝，方便拆卸。 | 套 | 1 |
| 4.1.2.4 | 综合展示终端（硬件） | 主要部件参数： 1、CPU:i7-12700 2、内存：16G DDR4 3、显卡：4G GDDR5 128bit 4、硬盘:512G SSD 5、电源：500W 6、显示设备：≥22寸 7、含键鼠 | 台 | 1 |
| 4.1.2.5 | 应急指挥终端（硬件） | 主要部件参数： 1、CPU:i7-12700 2、内存：16G DDR4 3、显卡：4G GDDR5 128bit 4、硬盘:512G SSD 5、电源：500W 6、显示设备：≥22寸 7、含键鼠 | 台 | 1 |
| 4.1.2.6 | 科研分析终端（硬件） | 主要部件参数： 1、CPU:i7-12700 2、内存：16G DDR4 2666MHz 3、显卡：RTX 2080TI 8G，并支持主流神经网络框架 4、硬盘:512G SSD+6TB 7200RPM SATA 5、电源：700W 6、显示设备：≥22寸 7、含键鼠 | 台 | 2 |
| 4.1.3 | 会议扩声（硬件） |  |  |  |
| 4.1.3.1 | 鹅颈会议话筒（硬件） | 1.采用全金属会议底座设计，分拆式设计，音头采用专业级电容传声器件，具有指向性好，语音清晰厚实，频响宽广，灵敏度高，不易产生啸叫； 2.单一指向型（驻极体电容式），频率响应：40Hz-16KHz ，灵敏感度：-45dB/±2dB（1KHz），输出阻抗：1.3KΩ； 3.最大承受音压：135dB，信噪比：>66dB，动态范围：≥111dB，参考拾音距离：20cm-50cm，电源供应：幻像48V电源。 | 台 | 4 |
| 4.1.3.2 | 一拖二无线鹅颈话筒（硬件） | 1.拥有两通道接收信号,每通道200个信道可选，UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.实现同一发射可在两个通道400个信道中互通互用，采用红外自动对频技术，锁相环频率合成振荡方式； 3.设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，设有2个独立SQ电位器、2个平衡输出和1个混合非平衡输出； 4.同一场合可供40套机同时使用，即可同时使用40台接收机和80个发射器，每通道设有独立窗口； 5.各通道配备独立的音量调节旋钮、红外对频信号灯、一键对频按键、频率前后调节按键、通道电源开关按键； 6.振荡方式:锁相环频率合成，频率范围：UHF500MHz～900MHz，频率稳定性：±0.001%，最大频率偏：±50KHz； 7.FM调制方式，信噪比>105dB，失真度<0.5%@1KHz，灵敏度1.2/UV @S/N=12dB，音频输出：独立0～400mV、混合0～300mV。 | 只 | 1 |
| 4.1.3.3 | 全频音箱（硬件） | 类型：10”无源二分频全频音箱 频率范围（-6dB）：65Hz-19KHz 输出功率（RMS）：300W 最大：1200W 灵敏度（1W/1M）：97dB 最大声压级（1M）：128dB 阻抗：8Ω 指向角度（水平x垂直）：70°x55° 低音单元：10”单元，2”音圈 高音单元：1.35”音圈 分频点：1.9khz，内置分配 保护：高音保护 输入接口：XLR/6.3mm组合/输出：XLR Pins+1/-1input/THRU,pins+2/-2空接 吊挂系统：10xM8，吊挂点 箱体材料：15mmMDF | 只 | 4 |
| 4.1.3.4 | 功率放大器（硬件） | 1.负载为4Ω和8Ω扬声器系统的最大真实净空优化。输入:XLR1/4TRS插座，和任何音源均兼容。 2.输出:SpeakoncomboSpeakon2柱和4柱插头(仅连接2柱)。接线柱支持所有其他扬声器布线系统。 3.智能化保护器自动保护放大器和扬声器，使其免受温度升高或过压而造成的损坏。而无需关闭播放。 4.前面板LED监控功率、信号和削波。合理、高效率的散热设计，可以在2Ω立体声和4Ω桥接时提供更高的连续率。全部采用优质长寿元器件，且关键元器件作精确配对，用二级H类电路，具5.有过热、过载、短路、射频超声波、直流、消波限幅、电流软起动等完善的保护电路。 6.8Ω双通道驱动:200W 7.4Ω双通道驱动:400W 8.频率响应:20Hzto20KHz<+/0.5dB 9.THD总谐波失真<+/0.05%(1KHz) 10.输入阻抗:10KOhms 11.输入中平:+3dB 12.Signal/Noise信比>90dB 13.通道隔离度>82dB(1KHz) 14.电源:220AC 50Hz 15.信号压缩器:+30dB | 台 | 1 |
| 4.1.3.5 | 调音台（硬件） | 1、8路单声道输入 2、通道三段均衡 3、内置99 DSP数字效果器 4、一组辅助发送，一组返回 5、60mm 高精度对数式衰减推子 6、双七段主均衡 7、一组立体声输出 8、每路可单独控制+48幻象电源 9、通道静音开关和PEL开关 10、效果:24 BIT DSP 11、主输出 :1 Stereo 12、编组输出:2 13、幻象电源:48V DC 14、主控均衡:7 Band | 台 | 1 |
| 4.1.3.6 | 反馈抑制器（硬件） | 1）有效抑制话筒啸叫，消除反馈； 2）采用DSP技术，实时抓取啸叫点，自动适应声学环境； 3）超远会议话筒拾音距离，能自动适应拾音距离； 4）4路话筒输入，每路输入带独立增益调节，可以适合不同的话筒同时使用，调整范围大于12dB； 5）高品质话放，带+48V幻象电源，每路幻象电源独立开关控制，互不干扰； 6）前两路话筒是可以选择卡农或6.35接口输入，接线方便； 7）每路输入带信号指示灯，操作更加便捷； 8）平衡和非平衡两种输出方式，输出大小连续可调，输出有总的信号指示灯和峰值指示灯，调试方便； 9）面板带电源指示灯和48v幻像电源指示灯，随时了解机器状态，反馈启动有有蓝色指示灯； 10）铝面板喷砂工艺，透光式按键，外观与众不同。 11）频率响应：20 Hz~20 KHz,+/-1.5 dB； 12）DSP采样率：192 KHz； 13）AD/DA转换：24比特； 14）总频波失真：<0.01%(+4 dBU,1 KHz)； 15）最大输出：+22 dBu(平衡）,+16 dBu(不平衡）； 16）信噪比：>95 dB； 17）输入电源：220 v~50 Hz； | 台 | 1 |
| 4.1.3.7 | 音频处理器（硬件） | 1、2进6出的音频处理器，使用最新的第四代SHARC 400Mhz浮点DSP，具有强大的DSP处理能力。每个输入、输出有16段参数滤波器，增益控制、噪声门功能、RMS压限。分频器的斜率从6dB/Oct到48dB/Oct范围内可选。延时步进精度0.02ms，电平增益精度0.1dBu，满足现场精细调节。 2、ADSP-21488 400Mhz浮点DSP 3、AD-DA动态范围114dBu 4、系统动态范围110dBu 5、输入16段PEQ，输出16段PEQ 6、每个输入通道包含噪声门 7、每个输入通道有反馈抑制器 8、每个输入通道有压限器 9、100M以太网接口 10、PC软件自动发现处理器 11、32种系统预设 | 台 | 1 |
| 4.1.3.8 | 电源时序器（硬件） | 1、标准机柜式设计。 2、轻触式按键操作，LED指示灯显示工作状态，一目了然。 3、此设备更适合会议、媒体等需要更多地免除干扰的应用场合； 4、采用了可被中控继电器控制的外部接口，最大的特点是加入了2级电网EMI/EMC噪声滤波器，能有效阻隔诸如强无线电，电火花等干扰从电源引入设备。 5、输入选择D型80A动力型空气开关，从设备背面引入电缆接入空开； 6、数值实时电压指示，标准USB接口灯具辅助照明配置； 7、16路电源输出，每路输出AC220V(10A)；30A大电流控制继电器输出，8路美标兼容欧标插座和8路国标插座；电源插座依次间隔1S打开；1路消防短路报警触发信号输出； 8、设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电，也可以与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制。 9、采用SMT、AI、ICT全自动生产和测试技术，保证标准化生产和产品的一致性；电源滤波器数量8个内置独立滤波组件，每通道 1个,电源滤波器参数2阶滤波，150kHz-3MHz衰减40dB 10、保护功能超压报警功能、接入错相指示功能、空气开关过流自动断路功能 11、前面板指示功能三位数字为电压、错相接入警告、超压警告、待机、运行、全部旁通、单独通道旁通 12、输入：单相3线，单相两刀型空气开关 13、输出：16路，时序通道数量8通道,可输出通道数8通道 14、输入最大电流容量：80A（AC220V） 15、每通道最大输出电流容量：30A/60S或10Ams 16、USB灯座最大输出电压/电流：5V/50mA 17、电源：AC 220V±10% 50-60Hz | 台 | 1 |
| 4.1.3.9 | 视频输入编码器（硬件） | 1.纯硬件架构，无服务器，自组网模式，输入输出模式自定义切换使用，即插即用； 2.接口：HDMI口*2 、USB口*4、音频口*2、千兆网口、光纤口、RS232口、RS485口； 3.支持视频和音频本地环出，支持数字和模拟音频同时输入，采用H.264、H.265编解码技术及超高清图像优化算法； 4.支持EDID的修改，支持自定义输出分辨率，输入输出分辨率最高支持：1920*1080@60Hz及向下兼容，支持HDCP； 5.支持音频加解嵌功能，支持音频的同步异步切换，同时支持AAC极致音频编解码方式； 6.支持16路编解码，每秒60帧，单个终端可同时开16个窗口，支持回显和预览，全部窗口可任意缩放、漫游、叠加、任意位置； 7.支持POE和12V冗余备份供电，即插即配且支持热插拔； 8.支持光纤和网线双链路热备份，任一链路出现故障可自动切换到另链路正常使用。 | 台 | 1 |
| 4.1.4 | 远程喊话 |  |  |  |
| 4.1.4.1 | 网络广播主机（硬件） | 1、网络广播主机采用工控机箱设计，触摸屏显示操控，内置功能强大的IP广播控制服务器软件，常用节目素材，大容量节目源空间，用户可以根据自己需求下载或制作录制节目。负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能。管理节目库资源，为所有网络适配器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各网络适配器的播放请求，为各音频节点提供数据接口服务。 2、全数字化传输，以局域网或具有独立IP的互联网为主要传输媒介，支持专用百兆网传输，传输距离不受限制，可达几十套或上百套节目源，并实现了多网合一。局域网内装有本系统的任意工作站电脑可根据权限大小对系统进行广播．向系统添加或删除节目。 3、IP网络广播可以实现双向对讲、广播监听、任意点播、实时采集、终端选配、一键对讲、节目定时播放、领导网上讲话、网上电台转播、音频自动触发终端设备、消防报警广播。 | 台 | 1 |
| 4.1.4.2 | 数字调谐器（硬件） | 1、标准机柜式设计； 2、微电脑控制，轻触式按键操作，VFD荧光高亮度显示； 3、全自动搜索电台频率存储功能，自定义存储电台，且有断电记忆功能； 4、产品使用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术，接收频率精确稳定； 5、AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入，两组方式输入接收天线； 6、输出1路音频接口分为左右声道（L /R）； 7、线路输出口：1路（L /R）声道； 8、频率范围：AM:522KHz～1620KHz FM:87.5MHz～108MHz ； 9、信噪比：85dB； 10、指示灯：POWER； 11、电源：AC 220V±10% 50-60Hz。 | 台 | 1 |
| 4.1.4.3 | 音频采集器（硬件） | 1、设备具有软件定时播放功能； 2、标准机架式，2U高度； 3、采用固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定； 4、采用嵌入式PC技术和DSP音频处理技术设计；内置嵌入式网络语音编解码模块，完成网络音频流的同步接收和编解码；采用高速工业级ARM芯片，启动时间达到毫秒级； 5、具有4路RJ45下载地址的接口，可以适应不同地方的网络修改地址； 6、通过网络传输多套音频节目内容； 7、单台设备具有4*N音频矩阵切换功能； 8、4路LINE/MIC信号输入，4路独立的网络TCP/IP编码功能;独立的音量调节；高品质的数字音频传输，无噪音，可以单向呼叫； 9、音质达到CD级（音频文件位速为32-320kbps自适应）； 10、机器背面设有IP地址复位开关，复位可恢复出厂设置； 数字音频输入 11、网络接口：4组，RJ45、10M/100M； 12、灵敏度:92dB； 13、信噪比线路:≥90dB；话筒: ≥88dB； 模拟音频输入 14、MIC输入:10MV6.3mm单声道插座； 15、线路输入频带宽度:20Hz-20KHz； 16、LINE输入:立体声1V p-p,10K莲花插座； 17、输入电源:AC 220V±10%,50-60Hz； 18、待机功率:0.2W； 19、线路输出:立体声1V p-p,1K莲花插座。 | 台 | 1 |
| 4.1.4.4 | 网络寻呼话筒（硬件） | 1、话筒自身携带音量调节功能，一键静音功能； 2、支持8个及以上数字／分区快捷按键，一键选择寻呼； 3、桌面外型式设计专业寻呼话筒，精致美观； 4、采用高灵敏度优质咪芯，平衡输入、音质清晰、无噪声； 5、人性化人机操作界面：可随接在话筒上，无需软件上配置，呼叫任意终端成分组，操作简单快捷； 6、采用嵌入式PC技术和内置工业级高速处理芯片，启动时间≤1秒； 7、带咪杆拾音，对权限允许区域广播讲话，红色环状指示灯通话自动点亮； 8、在管理系统的授权下可实现点对点、点对多点寻呼广播。可实现话筒之间双向对讲功能； 9、具有远程升级功能，产品程序更新无须现场升级，通过网络远程即可更新、方便快捷； 10、本机可调节音量，适合应用在不同场合； 11、网络接口：标准RJ45输入； 12、网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP(组播)； 13、电源：DC12V 1A，±0.1V； 14、数字音频格式：OGG编码； 15、样码流:80-128K； 16、传输速率:10/100Mbps自适应； 17、音频模式:16-32位立体声CD音质； 18、待机功率:0.2W； 19、工作功耗:≤10W。 | 只 | 2 |
| 4.1.4.5 | 监听音箱（硬件） | 1、采用嵌入式技术和音频处理技术设计；内置嵌入式网络语音解码模块，完成网络音频流的同步接收和解码； 2、内置嵌入式网络语音解码模块、双通道输出功放，设备运行稳定性高； 3、具有独立地址，可以单独接收服务器的个性化定时播放节目； 4、带电源指示灯、数据运行灯指示，了解工作状态； 5、高品质的数字音频传输，无噪音； 6、具备智能电源管理功能，设备采用内置判断功放的运行状态，在无工作状态时功放自动进入休眠状态，待机功率≤0.2W，当有播放任务时，功放自动启动； 7、带有远程音量调节功能，终端在自动启动和播放任务的时候，自动将音量调节到系统设定的默认状态； 8、设备具备全数字高音、低音和主音量调节； 9、通过网络任意接收来自服务器的广播节目，包括话筒寻呼、消防警报自动强插、电话寻呼等； 10、音箱设有地址复位开关，复位可恢复出厂设置； 11、网络接口：RJ45、10M/100M； 12、网络协议：TCP/IP、UDP、ICMP、IGMP(组播)； 13、音频格式：MP3/MP2； 14、支持码流：32K-320K； 15、频带宽度：20Hz-20KHz； 16、灵敏度：94dB； 17、信噪比：线路：≥90dB；话筒：≥88 dB； 18、额定功率：10W*2，最大功率20W； 19、扬声器阻抗：4"8Ω，2.5"8Ω，分频器分频； 20、扬声器单元：1*4"+1*2.5。 | 只 | 1 |
| 4.1.4.6 | 电源时序器（硬件） | 1、标准机柜式设计。 2、轻触式按键操作，LED指示灯显示工作状态，一目了然。 3、此设备更适合会议、媒体等需要更多地免除干扰的应用场合； 4、采用了可被中控继电器控制的外部接口，最大的特点是加入了2级电网EMI/EMC噪声滤波器，能有效阻隔诸如强无线电，电火花等干扰从电源引入设备。 5、输入选择D型80A动力型空气开关，从设备背面引入电缆接入空开； 6、数值实时电压指示，标准USB接口灯具辅助照明配置； 7、16路电源输出，每路输出AC220V(10A)；30A大电流控制继电器输出，8路美标兼容欧标插座和8路国标插座；电源插座依次间隔1S打开；1路消防短路报警触发信号输出； 8、设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电，也可以与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制。 9、采用SMT、AI、ICT全自动生产和测试技术，保证标准化生产和产品的一致性；电源滤波器数量8个内置独立滤波组件，每通道 1个,电源滤波器参数2阶滤波，150kHz-3MHz衰减40dB 10、保护功能超压报警功能、接入错相指示功能、空气开关过流自动断路功能 11、前面板指示功能三位数字为电压、错相接入警告、超压警告、待机、运行、全部旁通、单独通道旁通 12、输入：单相3线，单相两刀型空气开关 13、输出：16路，时序通道数量8通道,可输出通道数8通道 14、输入最大电流容量：80A（AC220V） 15、每通道最大输出电流容量：30A/60S或10Ams 16、USB灯座最大输出电压/电流：5V/50mA 17、电源：AC 220V±10% 50-60Hz | 台 | 1 |
| 4.1.5 | 设备间 |  |  |  |
| 4.1.5.1 | 设备机柜（硬件） | 1、600*1000*2055（42U）； 2、高密度平板六角网孔前后门； 3、最大静载达800KG(带支脚）； 4、前后门标配高级弹力锁； 5、防护等级IP20； 6、SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.2mm。 | 台 | 2 |
| 4.1.5.2 | 电源安全保护器（硬件） | 1、工作电压：220V；50HZ； 2、连接方式：并联； 3、设备损耗：＜1.0W； 4、滤波能力：40～60万次； 5、滤除效率：80%～99%； 6、绝缘电阻：＞2MΩ； 7、浪涌电流(8/20μs)：80KA/2P； 8、电压保护水平Up：≤2.5KV； 9、响应时间Ta：＜25ns； 10、液晶屏能实时显示电压状态、显示并记录发生的浪涌值、浪涌波形图（可选）、浪涌发生的时间和浪涌发生的累计次数； 11、通讯接口：RS485；通讯协议：Modbus； 12、支持监测告警、故障告警、零地电压告警（可选）及1-5路浪涌故障告警；支持独立监控/集中监控方式； 13、环境温度：－40℃～+85℃，相对湿度≤95%，无凝露；防护等级：IP40 | 台 | 1 |
| 4.1.5.3 | 前置处理服务器（硬件） | 1、CPU：Intel 至强可扩展系列处理器 4214处理器≥2，可支持最高205W处理器； 2、内存：≥128GB 2933MHz DDR4，最大支持24根DDR4内存，最高速率2933MT/s，支持RDIMM或LRDIMM，最大容量3.0TB； 3、硬盘：≥2块960GB 6G SATA 2.5in SSD通用硬盘模块，（要求必须为企业级硬盘）； 4、硬盘槽位：配置≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展至≥37个2.5寸热插拔硬盘槽位，同时可扩展3个3.5寸硬盘； 5、电源：2个≥500w白金版热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金级电源选件，热插拔冗余风扇； 6、网卡：提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），本次实配2个万兆电口； 7、管理：配置≥1Gb独立的远程管理控制端口。 | 台 | 1 |
| 4.1.5.4 | PDU.32A（硬件） | 1、输出接口：8口10A国标接口，2口16A通用接口；含工业连接器及DPU配线 2、输入接口：32A； | 个 | 4 |
| 4.1.5.5 | 半球摄像机（硬件） | 1、像素：≥200万； 2、调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° ； 3、补光灯类型: 红外灯； 4、补光距离: ≥30m； 5、防补光过曝: 支持； 6、最大图像尺寸: 1920 × 1080； 7、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264； 8、音频: 1个内置麦克风； 9、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 10、供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3； 11、防护: IP66。 | 台 | 3 |
| 4.1.5.6 | 人脸识别主机（硬件） | 1、支持人脸1V1比对； ●2、支持前端人脸检测枪机和人脸组件采集的人脸数据进行比对，并返回比对结果给平台 3、支持名单库同时比对≥8路视频流； 4、支持大于等于10个人脸名单库，总库容量≥10张； 5、支持以脸搜脸； 硬件规格： 1、标准机架式； 2、≥2个HDMI； 3、≥8盘位，可支持10T硬盘； 4、≥2个千兆网口； 5、≥2个USB2.0接口； 6、包括1个eSATA接口； 7、支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘； 8、报警IO：16进8出； 软件性能： 9、输入带宽：≥320M 输出带宽：≥256M； 10、开启RAID功能带宽降低：输入带宽：≥200M 输出带宽：≥200M； 11、平台对接协议：支持GB28181； 12、最大支持16×1080P解码； 13、支持Smart265/H.265/Smart264/H.264编码前端自适应接入 、解码。 | 台 | 1 |
| 4.1.5.7 | 汇聚交换机（硬件） | 1、基本特性：48个10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，2个扩展槽，2个模块化电源插槽 2、交换容量：≥758Gbps 3、包转发率：≥222Mpps 电源 4、交流（AC）输入： 5、额定电压范围：100V-240V 6、最大电压范围：90V~264V 7、频率：50/60Hz 8、额定电压范围：240V 9、最大电压范围：192~288V 10、直流（DC）输入： 11、额定电压范围：-36~-72V 温度告警 12、支持温度告警功能 | 台 | 1 |
| 4.1.5.8 | 中心存储（硬件） | 1、机架式 4U 24盘位； 2、网络协议：支持RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181） 3、RAID级别 RAID0、1、3、5、6、10、50、VRAID、JBOD、Hot-Spare等 4、录像管理 录像方式 定时录像、手动录像、主子码流录像、报警录像等多种录像方式 5、查询方式 按时间、事件类型查询 6、下载方式 快速下载、批量下载、分段下载、合并下载 7、设备维管 管理方式 基于Web的GUI，支持多设备统一管理 8、外部接口 数据接口 2个千兆以太网口 2个千兆以太网口 2个千兆以太网口 9、管理接口 1个千兆以太网口 1个千兆以太网口 10、USB接口 2个 11、功耗（含盘） 工作功耗：≤431W； | 台 | 1 |
| 4.1.5.9 | 硬盘（硬件） | 1、3.5 HDD,10TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s； 2、高转速：7200RPM； 3、支持32路AI流、RAID应用(搭配NVR)； 4、支持硬盘健康管理功能； 5、MTBF(平均故障间隔时间)：不小于150万小时； 6、年写入负载：不小于360TB。 | 块 | 10 |
| 4.1.5.10 | 视频管理平台（硬件） | 1、TDP最大支持125W； 2、支持内存RAS技术（内存镜像，内存等级保护） 3、网络控制器 标配2个千兆RJ45（不兼容百兆） 4、支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 5、PCIE扩展 最大可支持6个PCIE扩展插槽（含2个专用） 6、硬盘控制器 标配SAS_HBA 卡，支持RAID 0/1/10 7、支持RAID 0/1/5/6/10/50/60 8、最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘 9、支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘 10、支持1个M.2插槽 11、支持1个TF插槽 12、其他端口 1个千兆RJ-45管理接口，位于机箱后部 13、2个USB 3.0位于机箱后部、2个USB2.0位于机箱前部；内置1个USB2.0 14、1个VGA接口，位于机箱后部，可选配支持前置VGA 15、支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC 16、散热 最大3组热插拔冗余风扇 17、管理功能 集成BMC芯片，支持IPMI2.0和KVM Over IP高级管理功能 18、显卡：集成显示控制器，32MB显存 | 台 | 1 |
| 4.1.5.11 | 管理网关（硬件） | 1、固定端口 1）8千兆电、4千兆光（光电复用） 2、存储模块 1）存储：≥1T 2）内存：≥8G 3、网络协议 1）支持TCP/IP 协议簇，实现了IP、ICMP、IGMP、TCP和UDP等协议 2）支持多种路由协议：静态路由、RIP(V1/V2)、OSPF 3）支持DHCP Relay 、DHCP Server 4）支持PPPoE Client 5）支持NAT，支持多种NAT ALG，包括FTP、H.323、DNS等 6）支持ARP、可信ARP、代理ARP等 7）支持Ping、Tracert故障检测 4、URL过滤 1）支持41类/3000多万条URL的规则库； 2）支持自定义URL； 3）支持远程HTTP自动升级URL库； 4）本地化日志存储（NAT日志、流日志、URL日志等）； 5）支持外置日志服务器存储 5、SSLVPN 1）默认开启，支持Web接入，支持IOS、MacOS、Windows、Android等平台客户端接入 2）IPSec VPN 3）支持IPSec VPN 6、网络安全 1）ARP 防攻击 2）防内网攻击/外网攻击 3）支持安全地址绑定 4）防止WAN 口Ping 5）防端口扫描攻击 6）防止分片报文攻击 7）防止ICMP flood攻击 8）防止TearDrop攻击 9）防止Ping of Death 10）防止Land 攻击 11）防止Smurf/Fraggled攻击 12）防止Syn Flood 7、内容审计 1）支持邮件内容审计：邮件客户端方式，如foxmail、outlook等；webmail方式，如新浪、163、雅虎等； 2）支持IM审计，支持基于账号的黑白名单； 8、状态检测防火墙 1）支持应用层协议过滤； 2）支持TCP状态包过滤； 3）支持UDP状态包过滤； 4）支持ICMP状态包过滤； 5）支持RAW-IP状态包过滤； 6）支持TCP协议状态转换； 7）支持状态超时检测； 8）支持IP分片包状态过滤； 9、安全域 1）支持基于IP的安全域划分； 2）支持基于逻辑接口的安全域划分； 3）支持防攻击域（全局防护策略/协议类策略/域策略）； 4）支持安全审计（防攻击域日志审计、安全域日志审计，管理日志审计） 10、其它特性 1）支持多种身份认证 2）支持多链路负载均衡 3）支持HTTP在线远程升级特征库、主机软件版本等 4）USB接口*2，支持U盘开局，传输配置文件、升级文件 | 台 | 1 |
| 4.1.5.12 | UPS主机（硬件） | 1.采用在线式双变换高频型UPS，容量不低于10kVA； 2.输出为额定阻性负载时，输入电压范围应不小于：304~456VAC； 3.输入电压与频率为额定值时，输出为额定100%非线性负载时，输入功率因数应＞0.97； 4.输入电压与频率为额定值，输出为额定100%非线性负载时，输入电流总谐波成份应 ≤7.5%； 5.输出为空载和额定阻性负载，调节输入电压为UPS上、下限值时，其稳压精度应≤0.4%； 6.输出额定电压应220/230/240VAC可调； 7.额定输出功率因数应≥0.9； 8.输入电压波形失真度≤5%，输出额定阻性负载与非线性负载，输出电压波形失真度应为：100%市电阻性负载：≤0.8%，100%市电非线性负载：≤1.6%； 9.输入电压为额定值，输出为额定100%阻性负载时，系统效率应≥95.1%； 10.过载能力：输入电压为额定值，输出为阻性负载，调节输出电流，使输出功率为额定值的125%，正常工作时间应≥1min； 11.外接电池电压：不低于192VDC一组； 12.应具备直流冷启动功能：UPS主机在没有接入市电时，可通过蓄电池组直接开机； 13.应支持选配MODBUS卡，支持两个RJ45端口，支持MODBUS-RTU协议，无需额外加配软硬件； 14.UPS主机采用双充电板设计，充电板采用反激电路拓扑架构冗余设计。 | 台 | 1 |
| 4.1.5.13 | 蓄电池（硬件） | 1.采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥100Ah； 2.蓄电池正常浮充状态下，其浮充设计寿命可达10年以上； 3.单节蓄电池净重量应不低于28KG； 4.蓄电池外壳应采用符合UL94V-0标准的ABS防火材料； 5.蓄电池极板应采用板栅合金工艺，要求抗腐蚀性能及深循环性能良好，要求自放电小；接线板、终端接头应采用导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施； 6.蓄电池外壳无变形、漏液、裂纹及污迹，标识清晰；正、负极端子有明显标志，便于连接； 8.蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形； 9.蓄电池以30I10（A）放电3min，极柱不应熔断，内部汇流排不应熔断，其外观不得出现异常； 10.完全充电后的蓄电池以0.3I10A连续充电160h，无变形、无漏液； 11.蓄电池间连接电压降应≤5.3mV； 12.防爆性能：蓄电池充电过程中遇明火，内部应不引燃、不引爆； 13.蓄电池内阻应≤3.2mΩ，同组蓄电池内阻偏差应≤10.3%； 14.低温敏感性：蓄电池10h率容量应≥0.93C10，外观应无破裂，过度膨胀及槽、盖分离现象。 | 块 | 16 |
| 4.1.5.14 | 电池柜（硬件） | A16电池柜 | 个 | 1 |
| 4.1.5.15 | 恒温调节设备（硬件） | 1.本项目要求采用单系统单压缩机，风冷型单冷机型精密空调，上前送风后回风； 2.恒温调节设备制冷量≥8KW，显热比≥0.92，标准风量≥2800m³/h，能效比≥3.6； 3.应采用双直驱调速风机，系统稳定高效，在一个风机出现故障时，仍可提供至少50%风量； 4.为提高换热效率，具有更高的显热比，精密空调蒸发器应采用大面积U型设计； 5.须采用电子膨胀阀，有利于精准控制，更加高效节能,不接受热力膨胀阀等其他形式； 6.考虑所投精密空调环保性能，要求使用R410A环保制冷剂； 7.应具备来电自动重启功能； 8.须标配RS485通讯接口，通过后台通信系统可实现对空调机组远程控制、实时数据收集、远程参数设定等功能； 9.应具备电机过载保护、高低电压保护、机组漏水保护、压缩机低压保护、高/低温度报警、掉电记忆、缺相错相保护、相序容错等功能； 10.精密空调机组人机界面应配置全中文显示屏，应具备多级密码保护，故障诊断等功能。 | 台 | 1 |
| 4.1.5.16 | 设备承重支架（硬件） | 5#角钢制作（机柜、空调、电池架），刷防锈漆，具体尺寸按现场实际情况确定 | 个 | 3 |
| 4.1.5.17 | 指纹密码控制器（硬件） | 1、指纹容量：1000枚； 2、记录容量：50000条； 3、识别方式：指纹+密码； 4、电锁控制：3A/12V DC继电器输出； 5、电源规格：12V； 6、采集器：高清无膜指纹采集器。 | 台 | 2 |
| 4.1.5.18 | 开门按钮（硬件） | 配套 | 个 | 2 |
| 4.1.5.19 | 静电地板（硬件） | 1、地面铺设600mmx600mmx32mm防静电活动地板。要求集中载荷≥5500N，均布载荷≥33000N/㎡，极限集中载荷≥16680N； 2、地板面板边缘经磨滑处理，并以合成物料包裹，底部背衬镀锌钢，表面防静电贴面，四周设计倒角，便于安装并贴有ABS防爆贴边, 且不易脱落； 3、地板支撑系统：机房区地板支架延用地板同品牌成熟的支架及专用型材组成的可拆卸式结构。支架应采用优质镀锌钢材，下部螺杆管壁厚度不小于2.0mm，管外径不小于24mm，调节范围±25mm。上法兰盘外尺寸不小于100mm，厚度不小于5mm，兼顾横梁固定功能。横梁采用优质镀锌钢材，高度不小于30mm，厚度不小于2.0mm，背面带安装槽，便于固定；支架顶部与横梁间采用螺栓固定； 4、地板支架安装使用配套固定胶粘，螺母使用原厂配套螺纹胶固定。支架与横梁连接均采用专用螺栓及螺母机械固定，避免现场焊烧、动火。 | 平方 | 67 |
| 4.1.5.20 | 地板吸盘（硬件） | 常规性 | 个 | 1 |
| 4.1.5.21 | 铜排带（硬件） | 40*4 | 米 | 10 |
| 4.1.5.22 | 绝缘端子（硬件） | 6cm | 个 | 7 |
| 4.1.5.23 | 接地线（硬件） | BVR16mm2 | 米 | 16 |
| 4.1.5.24 | 接地端子箱（硬件） | 定制 | 个 | 1 |
| 4.1.5.25 | 遮光帘（硬件） | 涤纶、混纺遮光帘，遮光率60% | 套 | 3 |
| 4.1.5.26 | 格栅灯（硬件） | LED长条灯 | 个 | 3 |
| 4.1.5.27 | 台阶（硬件） | 管控中心进门做进电地板踏步，周边采用边条压实。 | 项 | 1 |
| 4.1.5.28 | 灭火器（硬件） | 8公斤七氟丙烷手提式灭火器 | 台 | 2 |
| 4.1.6 | 决策中心 |  |  |  |
| 4.1.6.1 | 决策显示系统（硬件） | 55寸，4K，HDMI*2 | 台 | 2 |
| 4.1.6.2 | 视频输出解码器（硬件） | 1.纯硬件架构，无服务器，自组网模式，输入输出模式自定义切换使用，即插即用； 2.接口：HDMI口*2 、USB口*4、音频口*2、千兆网口*1、光纤口*1、RS232口*1、RS485口*1； 3.支持视频和音频本地环出，支持数字和模拟音频同时输入，采用H.264、H.265编解码技术及超高清图像优化算法； 4.支持EDID的修改，支持自定义输出分辨率，输入输出分辨率最高支持：1920*1080@60Hz及向下兼容，支持HDCP； 5.支持音频加解嵌功能，支持音频的同步异步切换，同时支持AAC极致音频编解码方式； 6.支持16路编解码，每秒60帧，单个终端可同时开16个窗口，支持回显和预览，全部窗口可任意缩放、漫游、叠加、任意位置； 7.功耗﹤15瓦，同时支持POE和12V冗余备份供电，即插即配且支持热插拔； 8.支持光纤和网线双链路热备份，任一链路出现故障可自动切换到另链路正常使用。 | 台 | 3 |
| 4.1.6.3 | 安装辅材（硬件） | 现场施工材料、护栏、线管等辅材 | 批 | 1 |
| 4.2 | 网络传输系统（硬件） |  |  |  |
| 4.2.3 | 互联网专线100M（硬件） | 100Mbps互联网宽带，上下行对称，包含1个固定公网IP地址，含3年宽带费 | 条 | 1 |
| 4.2.4 | 内网专线20M（硬件） | 20Mbps内网宽带，同保护区原有设备专线，可与保护区设备感知网打通，上下行对称，可自定义端节点设备的内网IP地址，含3年宽带费 | 条 | 1 |
| 4.2.5 | 黄基坪基站（硬件） | 1、建设4G运营商基站，塔体采用水泥杆建设H杆建设，高度不超过10米，基站采用伪装处理； 2、信号范围：要求覆盖黄基坪及周边区域，投标时须提供信号覆盖仿真图； 3、信号强度：测试平均RSRP=-100~-110dbm； 4、信号回传：投标人负责信号回传建设，采用光缆回传时应全程套管地埋布放； 5、设备包括：包括BBU、RRU、板卡等基站必备部件和设备； 6、包括光模块及网管软件； 7、供电系统：配备光伏发电系统，满足基站整体负载的功耗要求，蓄电池地埋安装，光伏板安装的投影面积≤40平方米，须满足3天后备工作时间； 8、日常运维：在质保期内由投标人负责提供运维工作，投标人须保障4G网络的正常运行。 | 套 | 1 |
| 4.2.6 | 七树坑基站（硬件） | 1、建设1个4G运营商基站，塔体采用水泥杆建设H杆建设，高度不超过10米，基站采用伪装处理； 2、信号范围：要求覆盖七树坑大样地及大样地监测板房区域，投标时须提供信号覆盖仿真图； 3、信号强度：测试平均RSRP=-100~-110dbm； 4、信号回传：投标人负责信号回传建设，采用光缆回传时应全程套管地埋布放； 5、设备包括：包括BBU、RRU、板卡等基站必备部件和设备； 6、包括光模块及网管软件； 7、供电系统：配备光伏发电系统，满足基站整体负载的功耗要求，蓄电池地埋安装，光伏板安装的投影面积≤40平方米，须满足3天后备工作时间； 8、日常运维：在质保期内由投标人负责提供运维工作，投标人须保障4G网络的正常运行。 | 套 | 1 |
| 4.2.7 | 龙井头基站（硬件） | 1、建设1个4G运营商基站，塔体采用水泥杆建设H杆建设，高度不超过10米，基站采用伪装处理； 2、信号范围：要求覆盖龙井头区域，投标时须提供信号覆盖仿真图； 3、信号强度：测试平均RSRP=-100~-110dbm； 4、信号回传：投标人负责信号回传建设，采用光缆回传时应全程套管地埋布放； 5、设备包括：包括BBU、RRU、板卡等基站必备部件和设备； 6、包括光模块及网管软件； 7、供电系统：市电供电； 8、日常运维：在质保期内由投标人负责提供运维工作，投标人须保障4G网络的正常运行。 | 套 | 1 |
| 4.2.8 | 无线网桥（硬件） | 1、室外型； 2、传输距离：≥2公里； 3、防水等级：≥IP65; 4、传输速率：5GHz,可提供433Mbps无线桥接速率； 5、工作频段：IEEE802.11 a/n/ac； 6、天线类型：内置定向天线，水平60°，垂直30°，增益9dBi。 | 对 | 1 |
| 4.2.9 | 4G路由器（硬件） | 1、路由器类型 企业级路由器，4G路由器 2、网络标准 802.11b/g/n 3、广域网接口 5个10/100M以太网口 4、网络管理 云管理平台BROS 5、产品内存 缺省SDRAM：128MB 6、数据NAND FLASH：32MB 7、电源电压 AC100～240V/50~60Hz（电源适配器） 8、电源功率 小于6W 9、产品尺寸 120×30×100mm 10、环境标准 工作环境温度：-25~70℃ 11、存储环境温度：-30~85℃ 12、工作环境湿度：5%~95%RH（不结露） 13、存储环境湿度：5%~95%RH（不结露） 14、其它特点 电信网络支持：4G 15、移动网络支持：4G/3G/2G 16、联通网络支持：4G/3G/2G 17、4G天线：2*4G 18、WIFI天线：1*WIFI 19、IP防护等级：IP30 20、支持与指挥中心安全网关组成VPN内部局域网络，实现下辖设备的双向端到端管理； 21、支持与自动化运维系统对接，实现设备状态的远程管理。 | 台 | 2 |
| 4.2.10 | 无线AP（硬件） | 1、射频设计 双流双频 2、传输协议 支持802.11ax 、802.11ac wave2、802.11ac wave1、802.11a/b/g/n同时工作 3、工作频段 802.11b/g/n/ax ：2.4G ~ 2.4835GHz 4、802.11a/n/ac/ax ： 5G：5.150～5.350GHz，5.725～5.850GHz 5、天线类型 阵列天线（2.4G: 3dBi，5G: 3dBi） 6、空间流数 2.4G 2x2MIMO 5G 2x2MIMO 7、传输速率 2.4G提供最高提供574Mbps的接入速率，5G提供最高提供1201Mbps的接入速率。整机提供1.775Gbp的接入速率。 8、1个10/100/1000Base-T以太网口， LAN/ POE口支持PoE供电 9、带AC控制管理功能 | 台 | 8 |
| 4.2.11 | 交换机（硬件） | 1、1*Console口； 2、24*10/100/1000Base-T以太网端口； 3、4*1000Base-X SFP光口； 4、背板带宽：≥256GBps; 5、转发能力：≥78Mpps; 6、功率：小于30W | 台 | 2 |
| 4.2.12 | 网络红外高清枪机（硬件） | 1、200万1/3”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机； 2、H.265及H.264编码； 3、最小照度 0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR； 4、0.1 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR； 5、镜头 4mm, 水平视场角:60.5°； 6、电源：支持 DC12V±25% ； 7、功耗：≤6W； 8、红外照射距离：≥30米； 9、防护等级：≥IP67。 | 台 | 8 |
| 4.2.13 | 15T流量卡（硬件） | 4G包年流量卡，每年卡内流量15T，每张卡包含3年套餐费 | 张 | 3 |
| 4.2.14 | 8T流量卡（硬件） | 4G包年流量卡，每年卡内流量8T，每张卡包含3年套餐费 | 张 | 7 |
| 4.2.15 | 1T流量卡（硬件） | 4G包年流量卡，每年卡内流量1T，每张卡包含3年套餐费 | 张 | 6 |
| 4.2.16 | 网线（硬件） | 国标六类网线，非屏蔽 | 米 | 600 |
| 4.2.17 | 电源线（硬件） | RVV3*1.5 | 米 | 600 |
| 4.3 | 基础数据库系统 |  |  |  |
| 4.3.1 | 地理信息系统平台 |  |  |  |
| 4.4.3.1 | 倾斜摄影（软件） | 1、系统概述 通过二维地图和三维地图直观的展示保护区地理信息，包括村庄、界碑、河流、道路、物种分布等相关地物；技术采用Cesium框架，支持三维地球模式，通过CZML创建数据驱动的时间动态场景。实现高分辨率的地形可视化；支持WMS，TMS，openstreetmaps，Bind以及ESRI的标准绘制影像图层；支持KML，GeoJSON和TopoJSON绘制矢量数据。 通过地图标点、画线、绘制区域等功能，实现对其他子系统的功能支持，如智能巡护线路绘制、监控点位绘制、植被分布热力图等等。 2、倾斜摄影GIS图 通过无人机的倾斜相机多镜头进行实景影像数据采集，采集的倾斜影像经过影像加工处理后可以进行模型生成，生成的影像结合Cesium框架技术展示在三维地球模型上。 通过路径规划实现无人机在设定区域内进行倾斜摄影，实现有效区域的高精度GIS图展示。 无人机航拍倾斜摄影：实现自然保护区约55平方公里范围内，倾斜摄影分辨率≤5cm，符合三维建模的数据执行三维建模。 | 公顷 | 5525 |
| 4.3.2 | 大数据综合展示平台（软件） |  |  |  |
| 4.3.2.1 | 大数据综合展示平台（软件） | 一平台将地图服务与大数据可视化相结合，以保护区基础数据为依托、地理空间数据为底图，通过汇聚、融合各类数据，利用空间分析技术、数据挖掘技术、数据可视化技术，汇集成综合信息可视化、自然资源可视化、生物多样性可视化、入区人员管控可视化、智能巡护可视化、自然教育可视化和监测告警可视化7大功能。 1、综合信息可视化 综合信息主要包括对九龙山国家自然保护区面积、生态环境指数，物种分类、管护巡护监督、科普研学、应急指挥事件，管理局的组织架构，未来的建设规划等信息的图文介绍，并在展示界面可以结合三维数据展示保护区的核心区、缓冲区、实验区的分区图。 2、自然资源可视化 自然资源可视化将森林资源、生物资源、水利资源、地质地貌、人文资源汇集在一张图。 3、生物多样性可视化 自然资源可视化将展示九龙山国家自然保护区的动物、植物的种类、数量、分布情况；历年来动植物发现趋势以及历年的科研调查成果等信息。 4、入区人员管控可视化 入区人员管控可视化将展示区内活动人员统计、区内人员历史、活动区域热力图、入区人员分类等信息。 5、智能巡护可视化 智能巡护可视化将展示今日巡护时长、今日巡护里程、近期巡护里程、总里程统计、无人机巡护里程、巡护事件等信息。 6、自然教育可视化 自然教育可视化将展示研学人员统计、研学人员分析（男女比例、年龄段比例、感兴趣路线、研学时长）、云数字宣教馆（浏览人数统计、浏览时长分析）以及风景直播、精彩相册、人文活动集萃等数据。 7、监测告警可视化 监测告警可视化将展示两大类： 一、人员管控告警；包括预约人员违规告警数据、非预约人员闯入告警数据。 二、自然灾害告警；包括森林火灾告警数据、山洪水毁告警数据、气象灾害告警数据。 | 套 | 1 |
| 4.4 | 监管信息服务系统 |  |  |  |
| 4.4.1 | 自然资源管理系统 |  |  |  |
| 4.4.1.1 | 九龙山本底资源库 |  |  |  |
| 4.4.1.1.1 | 九龙山本底资源库（软件） | 九龙山本底资源库依据GBT 156281-2009《中国动物分类代码》、GBT 14467-1993《中国植物分类与代码》等国家标准统一编码，在准确收集信息的基础上，建立物种信息档案，实现对九龙山国家级自然保护区物种本底资源的统一管理；实现本底资源信息的录入、编辑、查询、删除以及相关影像文件、标本图片的录入。 1、基础信息 物种信息的维护和查询，可通过物种名称、分类或保护级别进行空间检索，缩短用户查询目标物种所需花费的时间。 支持物种信息录入，包括物种名称、物种分类、保护级别、形态特征等。 2、图像信息 支持物种图像信息的上传、编辑或删除，其中上传支持手工导入或系统推送（动物监测系统推送），使用户了解物种信息时不再单单是文字描述，还有精彩图像展示。 3、分布信息 支持物种分布信息海拔、生境场（坡度、日照或温湿度）和分布位置的查询，方便用户更加了解各个物种的活动规律和生活习性，从而对不同物种进行进一步的监测和保护。 4、声纹信息 支持物种声纹信息的上传、编辑或删除，其中上传支持手工导入或系统推送（动物监测系统推送），使用户了解物种信息时不再单单是文字描述，还有声纹信息的浏览。 5、任务管理 任务派发：支持本底资源调查任务的派发，实现对九龙山国家级自然保护区资源的查看并及时上报调查情况，方便用户实时了解保护区内资源情况，并对资源进行下一步的监测和保护。 历史任务查询：历史任务查询，实现任务类型、执行人和时间等多条件检索查询，简化用户查询目标历史任务操作，缩短检索所需时间。 | 套 | 1 |
| 4.4.2 | 管护巡护系统 |  |  |  |
| 4.4.2.1 | 智能巡护子系统 |  |  |  |
| 4.4.2.1.1 | 智能巡护子系统(软件） | 智能巡护管理子系统在浙江省九龙山国家级自然保护区信息资源数据和原有系统功能利旧的基础上，在GIS、卫星定位、无线数据传输等技术支持下，将巡护人员与巡护对象落实到具体线路，提升保护区内生长状况监控能力，杜绝非法捕猎、乱砍乱伐和破坏保护区生态环境的行为，加强保护区防火工作能力，并为管理中心在巡护人员、巡护任务、巡护事件、巡护轨迹、巡护统计等方面提供全面支持。 1、巡护人员管理 基本信息：巡护人员信息维护和查询，巡护人员通过移动端对个人信息进行维护。 实时定位：对巡护人员的位置进行实时定位（经纬度）；支持基站三角定位与卫星定位的混合优化模式，支持GPS/北斗双定位系统；支持对巡护人员的巡护轨迹进行追踪与记录。 实时监控：掌握巡护人员实时在线情况、实时位置以及实时轨迹，在无网络覆盖的区域，能实现本地每隔5秒记录实时点位信息，当无线信号恢复时，自动上传并生成轨迹。 考勤：对巡护人员进行上下班签到考勤；支持巡护人员巡护任务中的签到考勤；支持巡护人员在离线状态下进行签到考勤，接入网络后系统自动上报考勤记录。 排班：按天对巡护员进行排班；支持查询巡护人员分配的巡护线路，并对排班进行及时调整；支持按月设置巡护人员的月休假；通过日历格式方便快速查询当月排班。 绩效考核：支持对评估指标的考核周期进行动态管理，实现保护区有效管理评估工作的分阶段实施。 2、巡护线路管理 巡护路线：支持其他设备的线路点位导入转化成巡护线路；在巡护员走过的巡护路线的基础上，对以往巡护的线路分析和收集，计算出巡护线路长度和预计巡护时长；对以往每次巡护的线路做处理和优化；地图上选择起点和终点，根据以往巡护的路线，规划出距离目标位置最近的路线。 巡护任务安排：对巡护任务、巡护线路、参与人员、巡护时间、巡护路程、发现明细等巡护全过程信息数据进行管理，并支持对巡护任务执行后所采集的巡护数据进行管理。 制定巡护任务的标准化流程，包括巡护任务制定、问题点制定、数据采集指标制定、数据填报表单制定、巡护任务考核等，实现对巡护全程的规范化管理。 无人机巡护任务管理：实时查看无人机的飞行姿态，看到实时的视频影像。并可以根据地面的视角调整云台角度，从而以最好的视角拍摄保护区实际场景。当已知保护区目标点位坐标，可以在地图上标注选点，无人机可以自动根据点位坐标，飞抵拍摄，并传回视频数据。 3、巡护事件管理 巡护事件上报：支持对巡护中发现的物种痕迹、违法人类活动、干扰类型、突发事件等信息进行记录，支持文本、照片、音视频、地理坐标、路线轨迹等多种数据形式的采集记录。 系统可以生成各类监测数据表单，巡护人员在巡护过程中，可以根据不同的预置表单对野生动植物痕迹、组织样品采集信息、异常情况、人为活动情况等数据进行记录。 系统能够完整记录巡护过程中人工采集与终端自动获取的各种数据，可随时在终端上查看历史巡护记录及详情数据。 支持离线时对上报事件的数据缓存，接入网络时的自动上报事件数据。 巡护事件查询：通对巡护历史事件的查询，可以对巡护线路中发现的异常活动频繁的区域进行加强巡护或定时定点巡护。 巡护事件统计：按照事件类型、时间等进行统计，通过统计信息直观的获取保护区各类事件发生的频率和时间分布，按照统计设置更加有效的巡护路线和巡护时间杜绝保护区发生更多的异常活动情况。 4、巡护轨迹管理 查询历史巡护监测数据及巡护任务执行中获取的数据。 对巡护监测数据和巡护任务执行情况进行审核、检查和评判，审核后生成最终成果，保证入库数据的高质量及有效性。 查询巡护员的巡护轨迹信息，通过查询了解巡护员的巡护记录和巡护线路的巡护频率等信息，通过对巡护人员的里程完成度的统计，对巡护人员的考核提供依据。 巡护轨迹回放：支持巡护员巡护轨迹在地图上轨迹回放，通过轨迹回放核对巡护线路并在后续优化巡护线路，不断增强巡护员巡护的效率。 5、巡护统计分析 支持对单位时间内巡护人员、巡护次数、巡护时长、巡护路程、发现事件数等内容进行多维度统计分析，以图表形式进行直观展现。 支持对用户个人的巡护里程数、巡护次数、巡护时长、发现明细数进行统计，方便用户直观了解本人的巡护工作情况。 6、移动端 巡护移动端支持浙政钉、APP等端。 | 套 | 1 |
| 4.4.3 | 生物多样性分析系统 |  |  |  |
| 4.4.3.1 | 生境监测子系统 |  |  |  |
| 4.4.3.1.1 | 生境监测子系统（软件） | 生境监测子系统包括生境监测一张图、告警管理、检测设备管理、生境监测数据管理及报表统计。 1、生境监测一张图 将负氧离子、气象要素、土壤要素信息汇总集合，提取最重要的信息，以动态图表的方式进行展示，直观的展示了当前保护区实时发生的情况，同时显示告警信息。 2、告警管理 告警管理通过故障操作全景图，全面了解故障设置、监控告警和日常维护的方法。通过配置设备告警关系、告警区间，为每个监测设备设置告警的字段。当服务器收到各个监测设备传输的数据时，通过计算查询触发告警情况，将告警情况实时的推送到维护人员和大屏展示以及设置的推送事件。 告警管理中能查看告警的详细信息，告警时间，告警内容，以及告警处理的情况等。能按照时间、类型等展示告警的趋势，分析保护区中已经存在或者未来可能发生的告警信息，对监测以及预防之后可能发生的事件具有良好的先导性与预占性。 3、监测设备管理 系统支持对监测设备进行录入、编辑、查看、检索等操作。 系统支持按照：序号、设备编号、设备名称、设备类型、地址、经纬度以及设备状态进行展示。 4、生境监测数据管理 负氧离子监测数据：对负氧离子监测的点位信息数据进行统一录入、编辑、查看、导入、导出、检索等模板，支持对历史数据按照曲线进行展示，直观反应保护区空气因子的变化趋势，提供月报、年报以及其他相关统计分析功能。 气象要素监测数据：系统可以支持对历史的气温、气压、降水、湿度、负氧离子数据按照曲线进行展示，直观反应保护区气象因子的变化趋势，提供月报、年报以及其他相关统计分析功能。 土壤要素监测数据：系统可以支持对历史土壤的土壤水分、土壤酸碱度、土壤盐分数据按照曲线进行展示，直观反应保护区土壤的变化趋势，提供月报、年报以及其他相关统计分析功能。 生境数据报表统计：系统通过负氧离子、气象要素、土壤要素数据的采集，通过大数据分析，提供横向和纵向对比数据，以月报、年报以及其他相关统计分析功能。 | 套 | 1 |
| 4.4.3.2 | 动物监测子系统 |  |  |  |
| 4.4.3.2.1 | 动物监测子系统(软件） | 九龙山国家级自然保护区中动物种类繁多，为了更好的监测和保护动物，采用红外相机和声纹监测等设备收集信息，并将采集的图片、视频或声音录库统一管理，录库的所有数据不仅体现了保护区内物种的多样性，而且作为一种“无形资产”可供用户了解不同动物的生活习性。 1、动物监测一张图 地图上显示动物监测设备的分布情况，可通过设备名称或类型进行空间检索，以满足保护区动物监测设备可视化管理的需求。 2、红外相机监测 通过建立红外相机监测模块，将收集到的素材标注拍摄时间、地点及动物名称等信息后入库管理。该系统的主要目标在于促进野生动物图像数据得到快速分析和充分利用，为野生动物研究、保护和管理等提供多种信息服务。 在线或离线红外相机布设管理，从巡护系统下发布设或回收相机任务，结合GIS地图显示红外相机的分布图，以满足保护区红外相机可视化管理的需求。 红外相机拍摄素材的筛选识别（干扰素材清除）以及鉴定审核，支持将优秀素材录入物种名录库，方便用户查看物种信息。 3、相机管理 登记设备位置、品牌、型号等属性，支持设备位置落图。 离线相机管理：支持离线相机管理，包括相机布设、相机位置生境表管理，相机回收管理。 在线相机管理：支持在线式4G红外相机接入系统，包括相机布设管理、相机位置生境表管理，相机回收管理。 素材管理：对红外相机拍摄的照片素材和视频素材进行统一管理。 支持离线相机素材通过导入的方式上传到动物监测子系统。 离线素材筛选识别：离线素材在导入系统前先通过AI识别筛选软件过滤空拍等干扰素材。通过AI识别筛选算法对黄麂、黑麂、白鹇、黄腹角雉、白颈长尾雉、猕猴、野猪、鼬獾、鬣羚等九龙山保护区常见野生动物以及人类干扰进行识别，并针对离线素材进行分类保存，以便导入动物监测子系统。 离线素材导入：支持将识别筛选后的素材按照动物分类批量导入至系统，批量导入的素材应保持素材分辨率、清晰度与原图一致。 在线相机素材管理：在线式4G红外相机拍摄的素材须直接实时回传至动物监测子系统。 在线素材筛选识别：直接传回的在线式相机的素材进入系统后自动进行识别筛选，并对筛选结果进行分类暂存，待人工鉴定后存入相应的物种管理库中。 人工鉴定：对于AI自动识别判断为干扰素材的，允许人工复核，对于确定为干扰素材的，允许从系统中清除。 识别结果鉴定：对于AI自动识别的结果，支持人工鉴定复核，人工鉴定为识别错误的，支持人工修订，并记录人工修订量。 素材标记：针对动物在素材中的活动行为进行人工标记，例如哺乳、休憩、嬉戏等，支持在同一个素材中对多类物种进行标记。 物种数量标记：针对动物在素材中的数量进行标记，支持在同一个素材中对多类物种进行标记。 生境场标记：根据物种拍摄时间，通过生境监测系统感知动物活动是的周边生态环境，例如温度、湿度、雨量、日照、昼夜、活动海拔等。 4、物种管理 物种标签管理：按照生物分类方式进行新建录入、编辑、查询、删除物种标签，并支持将动物的素材上传，同时可对拍摄照片、视频的设备信息进行详细说明。 物种行为管理：物种行为信息的维护和查询，方便用户了解不同物种的生活习性和行为方式。 5、物种名录库 物种名录库是存放和检索动物监测的图像数据的本底库，是动物监测子系统的核心。所有在线相机和离线相机的动物素材全部按物种分类归档于名录库中。 物种浏览：浏览存放在物钟名录库中的素材，包括素材拍摄位置、活动生境场、物种数量、物种行为、活动记录。支持查看物种活动规律分析。 物种检索：物种检索（按照物种名称、分类或分级），缩短用户查询具体物种所需要花费的时间。 精彩素材管理：可将用户喜欢的素材进行收藏、推送综合可视化平台或物种资源库，简化用户对精彩视频的查询和浏览。 6、物种统计分析 时空动态分布图：将九龙山国家级自然保护区的各个物种分布位置在地图上进行标识，方便用户查看物种的主要活动地点。 素材统计：可以按照时间、公里网格、海拔或行为进行统计，使用户了解九龙山国家级自然保护区内物种的生活习性和主要活动范围。 物种习性报告：将物种主要活动位置、生活海拔、行为和气候喜好统计，方便用户进一步对物种进行监测、保护和科学研究。 7、声纹监测设备管理 声纹监测设备信息的维护和查询，并将设备点位标识在地图上，满以足用户对声纹监测设备的可视化管理。生成声谱波形图，方便用户针对不同动物进行声谱比对和科学研究。将收集的声谱录入物种声谱库；支持查询物种信息时浏览该物种的声音，增添用户学习物种信息的趣味性。 对录摄的声纹数据进行存储，并对声谱波形图进行管理。 8、物种声谱库 物种声谱信息的维护和查询，方便用户对不同物种的声谱信息进行管理。 不同物种活动生境场的显示；支持不同物种的声谱数量和物种行为统计，帮助用户分析不同物种的行为和活动地点，以便对动物进行监测和保护。 | 套 | 1 |
| 4.4.3.2.2 | 物种AI算法识别 | 支持通过AI识别筛选算法对黄麂、黑麂、白鹇、黄腹角雉、白颈长尾雉、猕猴、野猪、鼬獾、鬣羚等九龙山保护区常见野生动物以及人类干扰进行识别，并针对离线素材进行分类保存，以便导入动物监测子系统。●目标识别准确率：≥70%； | 套 | 1 |
| 4.4.4 | 自然教育系统 |  |  |  |
| 4.4.4.1 | 研学教育子系统 |  |  |  |
| 4.4.4.1.1 | 研学教育子系统（软件） | 1、研学预约 预约管理：系统支持研学人员电话、移动端、教育局系统进行提交预约。 审批管理：通过审批管理功能审批通过后，可以参加研学。 2、课程管理 新增课程：系统支持研学课程的新增包括:课程名称、研学内容、接纳人数、授课场地。 授课记录：系统支持授记录的查询，包括课程名称、开办期次、授课人数。 3、信息推送 系统支持对研学人员的信息服务，针对研学内容提供研学所需数据，包括：九龙山保护区人文数据、动植物数据、生态环境数据（气象数据、土壤数据、水文水质数据、负氧离子数据）。 4、统计分析 可根据人员性别构成、人员年龄构成、科教馆参观人数、生态环境数据订阅数进行数据统计和分析。 5、移动端 支持研学人员通过浙里办端查阅推送的信息内容。 | 套 | 1 |
| 4.4.4.2 | 风景直播子系统 |  |  |  |
| 4.4.4.2.1 | 风景直播子系统（软件） | 通过将保护区相关点位向公众直播，使公众能实时了解保护区现状。支持实时图片直播：能够实时抓取发布视频的最新视频帧，抓图间隔可配；支持延时直播，延时时间可配置；支持视频矩阵式转码、分发、水印、加密；支持宣传广告（如官方宣传视频等）插播。 1、生境因子 支持在直播时，实时显示当前直播地点的生境数据。 2、精彩视频 支持将精彩视频信息通过微博、微信公众号向好友或者朋友圈分享，让更多的公众认识了解保护区的现状，增强宣传效果。 3、精彩图片 支持将精彩图片信息通过微博、微信公众号向好友或者朋友圈分享，让更多的公众认识了解保护区的现状，增强宣传效果。 4、留言板 用户在精彩视频和精彩图片发布页面可以进行留言和点赞操作，同时也可以对其他用户的评论进行回复，实现线上互动。 5、移动端 支持公众通过浙里办端欣赏风景直播内容。 | 套 | 1 |
| 4.4.4.2.2 | 立杆基础（硬件） | 1、含土方、石方开挖及浇筑回填 2、预埋件混凝土为C25砼。 3、水泥为425#硅酸盐水泥，混凝土的水、水泥、砂、石子配比：0.44:1:1.42:3.17。 4、立杆预埋件基础混凝土浇捣须密实，禁止混凝土有空鼓。 5、预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹包扎良好以防损坏螺纹,正确放置监控立杆预埋件，保证支臂杆的伸出方向与地面垂直。 6、接地体采用40mm*3mm热镀锌接地扁钢，嵌入地下1米，设备地线与扁钢妥善焊接。 | 套 | 1 |
| 4.4.5 | 自动化运维 |  |  |  |
| 4.4.5.1 | 自动化运维(软件） | 自动化运维系统实现专业化、可视化的综合运维管理，系统架构分为现场数据采集层、传输层和综合管理展示层。为了保证系统稳定运行，自动化运维系统的软、硬件采用微服务架构，模块化设计，使之具有灵活性及扩展性，以适应不同规模监控系统、网络和不同数量监控对象的需求。自动化运维系统接入运维可视化模块、告警管理模块、设备管理模块、工单管理模块、系统报告管理模块和供应商管理模块。 1、设备总览 各类型设备数量、故障设备数量、供应商和合同数量，以及设备维保的统计，方便管理员对九龙山国家级自然保护区的设备等信息进行查看。 2、设备一张图 地图上显示设备的分布情况，可通过设备类型进行空间检索，以满足保护区设备可视化管理的需求。 3、告警管理 告警管理：采用告警信息和虚拟场景中数据模型一一对应，针对不同告警类型进行区分统计展示，方便管理员更加直观的查看当下有哪些报警，从而对告警作出更快的处理。告警管理模块下包含告警总览、告警列表和历史告警子模块。 告警总览：按照设备分类或供应商进行告警统计。 告警列表：告警信息的维护和查询，同时支持告警设备关联的供应商和合同信息的查询，从而简化管理员根据设备查找维护人员信息等操作，以便供应商针对告警设备作出更快的处理。 历史告警：历史告警信息的维护和查询；详情中支持故障推测、供应商与合同详情信息和该设备近三次历史告警列表的查询。 4、设备管理 保护区内各类设备品种繁多，不利于统一查看管理；在设备管理模块中，将不同设备进行分类管理，同时针对不同设备进行监测配置，以达到对设备的实时监控，以便管理员及时查看到设备是否正常工作。设备管理模块包含设备列表和监测控制子模块。 设备列表：设备信息的维护和查询，管理员可以清晰查看各个设备的具体信息；而且支持设备进行监测配置和告警联动配置（告警平台、短信推送或应急平台），从而更好的对各个设备进行实时监测。 监测控制：查询各个设备目前监测控制是否开启，以及各个设备的状态是否正常运行；同时在该模块中可以针对性的对设备进行监测控制的开启或关闭，简化管理员的设备监测控制操作。 5、工单管理 当监测到设备发生故障或工作人员日常巡查发现设备不能正常工作的时候，需要生成一份工单（自动或手动），不仅记录故障设备详细信息、供应商信息以及设备合同信息，而且还要记录下故障设备从不能正常工作到维修完成花费时间，以便查看供应商的合同履约情况。在该模块下包含工单总览、工单列表和历史工单子模块。 工单总览：查询待响应、待处理、逾期待处理等各类工单数量，管理员清晰的查看工单的处理情况。 工单列表：工单信息的维护和查询，同时工单支持自动或手动生成；工单列表支持响应点击，响应记录的是供应商是否已知晓设备故障，以便可以及时安排工作人员对故障设备进行维修。 历史工单：历史工单的维护和查询，而且针对该工单支持合同履约查看，履约的主要判断依据就是供应商针对故障设备进行维修的反应时间和合同中承诺时间的比对，以便管理员查看不同供应商的信用程度。 6、系统报告管理 保护区中安装了前端设备、管理中心设备和应用系统，这些设备由不同的供应商提供，在该模块中可以根据设备或供应商查看和导出系统报告。系统报告管理模块包含了设备系统报告和供应商系统报告子系统。 系统报告：按照设备类型或供应商进行信息维护和查询，在报告正文中显示了具体设备故障次数、修复情况和设备故障率，如若故障率过高，应引起管理员和供应商重点关注。 7、供应商管理 由于保护区中设备品类繁杂，需要不同供应商进行提供，供应商管理模块可以更好的将供应商信息统一管理；同时与设备、合同三者联系一起，方便管理员进行查看。供应商管理模块包含供应商列表和合同列表子模块。 供应商列表：供应商信息的维护和查询，同时支持关联设备和关联合同的查询。 合同列表：合同信息的维护和查询，同时与设备和设备供应商进行关联，管理员可以清晰查看三者之间的联系。 | 套 | 1 |

▲数据整合要求：将原有数字保护系统的数据整合至新系统中，将九龙山的原始数据录入至新系统中，中标人必须提供相关数据整合承诺函，承诺函格式自拟。

本项目中标人负责管护巡护工程、监测基础工程、网络传输系统、基础数据库系统、监管信息服务系统的总体集成和总体调试工作。

- 四、工期及服务要求

1.总体要求

为保障项目的按期保质完成，投标人需提供详细的项目实施方案，从人员投入、进度安排、质量保障措施、进度保障措施等多方面对项目实施方案进行说明。

2.项目工期

合同签订之日起，12个月内完成并通过竣工验收。

3.组织实施要求

为加强双方对项目的管理、监督作用，保证项目能顺利的完成，项目双方将共同成立项目小组，对项目进行监控、实施、支持。

制定项目计划，便于对项目进行了解和有效的把控。可以从需求分析、系统设计、系统开发、部署调试、系统试运行、项目验收等角度进行计划的制定。

项目管理的主要目标是保证在规定时间内高质量的完成项目，在项目的执行过程中要求体现质量和进度的控制措施。

投标人应充分考虑满足投标项目的建设要求，提出完整的项目管理、项目实施、项目验收方案。

投标人应本着认真负责的态度组织项目团队，提供项目组主要成员名单。

- 五、项目验收要求

项目验收由项目验收小组负责。项目验收小组由采购人相关部门人员和验收专家共同组成，负责整体的项目验收工作，采购人有权根据需要调整验收方案。

本项目验收采取“分步验收”的方式进行，当中标的投标人完成单个业务系统的开发、安装、调试、测试后，验收小组即可对该系统进行验收。

验收正式开始时，中标的投标人应提交验收材料，验收小组首先须对验收资料进行评审，检查资料是否齐全、完整、正确；其次，中标的投标人须对项目建设情况进行现场汇报，验收小组根据汇报情况进行评审，评审内容包括实施过程是否符合规范、项目是否达到各项指标、技术文档是否齐全、系统使用人员是否操作熟练等；

验收内容如下：

（1）根据确认的建设内容进行系统测试。

（2）采购人听取投标人等有关单位的汇报和对项目质量的评价意见。

（3）采购人审查投标人提供的文件、数据、技术文档等是否齐全，是否符合相关要求。

（4）系统设计、开发是否符合国家或有关部门的标准和规范。

（5）投标人将该系统的技术文档和试运行报告，提交给采购人审核。

如果发现数量不足或有质量、技术等问题，投标人负责按照采购人的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

验收后，提交相关项目文档，是项目成果的重要展现形式。项目文档是项目评价和验收的重要依据，也是项目交接、维护和后评价的重要凭证。提交的技术文档作为技术转移的载体（包括项目过程资料），符合相关的软件文档编写规范。

- 六、项目培训要求

培训是项目顺利实施重要保证和关键因素，培训日程与系统试运行过程相适应。在项目试运行过程中对相关人员进行培训，是系统搭建、运行一个必不可少的环节。根据项目建设需要和特点，需要对相关人员进行技术培训，在以后系统运行过程中亦需根据系统开发、应用的深入进行相应内容的培训，以保证系统的管理人员和应用人员能够及时、准确地了解和熟练的运行系统。

投标人必须提供针对不同阶段、不同用户的培训方案；通过对不同层面人员的培训，保证采购人能够正常、安全地运行，培训内容以专业化为宗旨，使每个接受培训的人都能熟练的使用系统，为采购人建立起一支训练有素的技术队伍，为今后更好的发展奠定良好的基础。

1.系统管理员培训

掌握系统日常维护的各种技术，熟练掌握对应用系统的管理和维护、硬件管理和维护、网络管理和维护以及安全管理等。

2.系统应用人员培训

对各业务系统的工作人员进行培训，确保能够熟练使用系统进行日常办公。

3.培训方案要求

投标人提交的培训方案，至少应包括：培训大纲、培训计划、培训内容、培训费用和人数、培训拟采用的培训教材和资料。

- 七、维护期服务要求

（一）运营维护服务要求

1、运维周期与要求

运维周期为项目终验后三年。

▲运维期内需提供两人驻场服务，驻场服务人员中一人需具备国家权威部门颁发的系统集成类中级及以上工程师证书（驻场服务人员需出具所在单位近3个月中任意一月社保证明进入投标文件）。

考虑到项目地位于遂昌县九龙山国家级自然保护区，运维单位（即投标单位）需要在项目地设立一定数量的运维团队，运维团队成员需为运维单位（即投标单位）自有人员（●运维团队成员需出具所在单位近3个月中任意一月社保证明进入投标文件）；

为保证故障处理及时率，要求运维团队包括但不仅限于配备一定数量交通工具（●须将相关车辆照片及行驶证明附入资信商务及技术文件）；

●供应商除提供以上服务响应外，还需要具备一定的应急救援能力，包括但不限于提供网络通信保障、应急物资支撑、应急装备支撑。

2、 7×24小时响应要求

提供7*24小时故障电话服务热线，并确定专人联系。提供7*24小时响应。其中故障抢修时间要求如下：在质量保修期内，采购人有故障申报，投标人须在半小时内电话响应，在4小时内赶到现场，12小时内解决。若不能解决，须提供同等性能、同等配置的设备替换，以确保采购人的系统不中断运行。

（二）运营维护服务内容

为保障浙江九龙山国家级自然保护区管护巡护及生态网络感知系统监测体系建设项目-数字化建设正常运行，项目需实现以下运营维护服务内容。

1、巡检保养服务

（1）巡检制度：每三个月至少对每个项目前端点位进行一次巡检。主要查看基础设施（基础、立杆、控制柜等），控制设备等有无遭到损坏（被车磕、撞、碰、绊等）和人为破坏（被撬、砸、拆、偷）以及是否整洁。并作好巡检记录。如有发现损坏和破坏的则及时予以修复，不能修复的则予以更换，但都必须报业主单位进行确认后再实施。

（2）保养、维护：每三个月为一个保养周期，对控制箱的电气设备给予清尘、清洁和检查。及时发现故障、隐患并及时处理解决，把故障清除在萌芽状态。避免扩大故障范围。保养周期内要对设备的主要系统进行必要的保养；擦试防护罩，前视玻璃的除尘等，并做好保养、维护的记录。

（3）性能测试制度：每三个月为一周期，对各类电器设备进行检测、并做好参数记录。在每年的3月份雷雨季节来临前，着重对所有监控点的接地电阻进行测试和数据记录，并检查所有的监控点的避雷是否正常。对测试后数据达不到要求的点采用增加接地桩等措施解决，以减小接地电阻。并更换被雷击穿的避雷器。同时，检查各接地线是否正常。以保证在雷雨季节避雷器被击而造成设备损坏。依据接地电阻测试要求，对接地电阻六个月为一测试周期。

（4）图像质量的检查制度：每半个月对系统平台所有监控的信号传输质量，对检查情况作好记录，并将情况及时反馈给维修组。由维修人员及时处理。

（5）维修制度：通过巡检和图像质量检查，对出现的故障及时进行维修。在平时日常的维修过程中，同时进行例行的维护。各专业维护人员按业主要求及运维方案开展本项目的维护工作，对出现的突发及故障情况，维修人员在发现或接到用户电话通知时，30分钟内响应，在接到维修电话后4小时内到达故障现场，及时采取措施予以修复，并要求维修人员作好维修记录及反馈。属于设备质量问题的在一天内修复。

（6）运维工具：运营方应配置开展运维工作相关的所有运维工具，且作为浙江九龙山国家级自然保护区管护巡护及生态网络感知系统监测体系建设项目-数字化建设专用，包括登高车、车辆、线路检测工具、视频图像检测工具等。

（7）立杆、机柜的保养制度：立杆、机柜因均为外露设备，常年受日晒雨淋，容易造成油漆脱落，出现锈铁，影响了美观，减少了使用寿命。项目施工施工方应在日常巡检过程中，如出现有生锈的情况，则及时进行除锈油漆处理。

2、免费保修服务

运维单位需提供用于本项目的备品备件。在维护期范围内，本项目的货物（包括设备、材料及应用服务）出现损坏、故障、丢失等，均由运维单位负责维修与更换，维修或更换后达到使用要求效果。在系统安装调试完成后，一旦发现设备性能无法达到系统设计要求或者设备总体指标虽然达到设计要求，但与系统存在兼容问题，从而影响系统总体性能，立即将情况向业主单位汇报，经确认并同意后，无条件地对问题设备免费更换。

3、 系统升级服务

- 系统升级

因技术的升级或新一代产品的面世，对原应用软件功能或性能有极大的提高，需根据业主单位的需要，对业主单位的应用软件、系统或所开发的其它软件的更新，同时也满足业主单位对硬件设备的升级。

- 应用软件的再开发

针对业主单位在使用过程中因业务扩展、变更或延伸所带来的对应软件功能的不满足而进行的软件功能的再开发，以使软件的功能始终满足业主单位的业务不断发展的需要，同时也使建设单位的早期投资得以保护。

- 系统的保养、维护

每三个月为一个保养周期，对前端外场设备给予清尘、清洁和检查。应及时发现设备故障、隐患并及时处理解决，把故障清除在萌芽状态。避免扩大故障范围。保养周期内要对设备的主要系统进行必要的保养，并做好保养、维护的记录。

- 性能测试服务

每三个月为一周期，对各类电器设备进行检测、并做好参数记录。在每年的3月份雷雨季节来临前，着重对所有监控点的接地电阻进行测试和数据记录，并检查所有的监控点的避雷是否正常。对测试后数据达不到要求的点采用增加接地桩等措施解决，以减小接地电阻。并更换被雷击穿的避雷器。同时，检查各接地线是否正常。以保证在雷雨季节避雷器被击而造成设备损坏。依据接地电阻测试要求，对接地电阻六个月为一测试周期。

4、突发事件应急抢修服务

前端杆件或者光缆遭外力破坏，主动巡检发现或者接到报障电话后，第一时间报警并联系保险公司，对被破坏的杆件进行定损索赔，同时调用备品备件库中的杆件或光缆资源进行第一时间恢复。

5、信息安全保密服务

在本系统建设和运营期内，对本系统涉及的内容进行保密。共享共用，保守秘密。双方应共同创造条件，实现系统的共享共用，保证系统的安全，不泄露政府秘密、商业秘密以及公民隐私等。

6、重大事件保障服务

在面临重大事件，如大型会议、灾害等重大活动和重要公众事件及需要实施进行重点保障举措时，将根据业主单位要求对其进行相关的服务。此服务视同主动巡检服务。在重点保障时期，需承诺调动所有售后服务团队成员进行保障，进入重要客户重点保障特殊时期。

7、定期周报、月报、年度运行分析报告服务

为了更好的跟业主单位沟通，让业主单位及时了解系统运行情况，提升运营质量，定期进行总结。运维中心在维护期内每周向业主单位提供周报，每月向业主单位提供月报，每年向业主单位提供年度运行分析报告。

故障处理完毕后，在1个工作日内向业主单位提供故障处理报告，报障投诉负责人对故障处理结果及故障报告内容确认并签字后，方可关闭故障工单。

- 八、付款方式要求

1.合同生效以及具备实施条件且收到中标人出具的符合采购人要求的预付款保函后支付合同金额的40%作为预付款；

2.软件开发完成进入试运行后支付合同总价的25%；

3.项目完成等保测评及终验合格后支付合同总价的20%；

4.项目维护款为合同总价的15%，第一年维护期结束后支付合同款的4%，第二年维护期结束后支付合同款的4%，第三年维护期结束后支付合同款的7%。

注:

1.以上款项均在满足上述条件后且采购人收到正式发票后7个工作日内支付。

2.保函包括银行保函、担保保函(政策性担保公司)、保险保单。

3.（保单）有效期应不少于 365 天；银行保函由县级及以上国有和地方商业银行出具，且出具保函的商业银行在丽水行政区域范围内设有分支机构；担保保函由丽水市政策性融资担保有限公司、莲都区政策性融资担保有限公司出具及各县（市、区）政策性融资担保有限公司（须有文件依据）；保险保单由县级及以上国有或地方商业保险公司出具，且出具保险保单的保险公司在丽水行政区域范围内设有分支机构。

3.（保单）开具对象为  浙江九龙山国家级自然保护区管理中心  ，应包含                                  。

4.其他要求：

# 第四章　政府采购合同

（拟签订的合同文本主要条款）

合同编号：

项目名称：

甲　　方：

乙    方：

签署地点：

签署日期：      年    月    日

(甲方)       (项目名称)中所需         (采购内容)经          (采购代理机构)以    号招标文件在    年   月   日 公开招标。确定             (乙方)为中标人。甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.本合同书

b.中标通知书

c.投标文件	        (含澄清内容)

d.变更补充文件

e.招标文件		    (含澄清修改文件)

2、服务内容及要求

2.1乙方根据甲方需求提供下列货物：  详见清单   ；

2.2乙方驻场项目经理为：        ，项目经理应常驻施工现场，每月在施工现场时间不得少于22天。

2.3乙方不得随意更换项目经理。

2.4乙方不得随意更换中标设备。如需更换，则更换后的设备参数需优于所投设备。

3、合同总价

本合同总价为    元人民币，不含税金额为    元人民币。

其中设备费为    元人民币，税率为13%，不含税金额为    元人民币；

施工费为    元人民币，税率为9%，不含税金额为    元人民币；

软件开发费用为    元人民币，税率为6%，不含税金额为    元人民币；

4、付款方式

1.合同生效以及具备实施条件且收到乙方出具的符合甲方要求的预付款保函后支付合同金额的40%作为预付款；

2.软件开发完成进入试运行后支付合同总价的25%；

3.项目完成等保测评及终验合格后支付合同总价的20%；

4.项目维护款为合同总价的15%，第一年维护期结束后支付合同款的4%，第二年维护期结束后支付合同款的4%，第三年维护期结束后支付合同款的7%。

注:

1.以上款项均在满足上述条件后且甲方收到正式发票后7个工作日内支付。

2.保函包括银行保函、担保保函(政策性担保公司)、保险保单。

3、本项目建设应接受第三方监理单位监督管理，按照采购合同履约验收；

4、最后三笔合同款将根据采购人对运维服务绩效评价结果进行支付。

5、服务期限

服务期限为：合同签订之日起，12个月内完成并通过竣工验收。

6、使用合同文件和资料：

6.1 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

6.2 没有甲方事先书面同意，除了履行本合同之外，乙方不应使用6.1条款所列举的任何文件和资料。

6.3 除了合同本身外， 6.1条款所列举的任何文件是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方应在完成合同后将这些文件及全部复制件归还给甲方。

7、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权，如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

本项目的成果知识产权归甲方所有，未经甲方书面同意，乙方无权使用上述成果用于其他用途，更无权转让或许可他人使用。

8、不可抗力

8.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，受不可抗力影响导致合同义务延迟或不能履行的一方不承担责任，但应尽快以传真方式将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方，并立即继续履行合同义务，合同的期限也应予相应延长。

8.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以传真通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信邮寄或派人送达另一方。如果不可抗力影响时间超过合同规定的期限的，合同任何一方均有权以书面通知终止合同。

9、税费

9.1根据国家现行税法对甲方征收的与合同有关的一切税费均由甲方负担。

9.2根据国家现行税法对乙方征收的与合同有关的一切税费均由乙方负担。

10、履约保证金

10.1乙方于2022年   月   日前，以下第    种方式交纳履约金人民币        （¥：      元）。

①转账；

②电汇；

③汇票；

④银行或保险公司或担保公司出具的履约保函。

10.2履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

10.3履约保证金应使用本合同货币，按招标文件的规定提交。

10.4如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

10.5履约保证金的退还：项目运维期结束后七个工作日内一次性无息退还。

11、违约责任

11.1甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的3%违约金。

11.2甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的0.03%滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的3% 。

11.3如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价3％的违约金。

11.4乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达 30 天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间；不认可乙方不能按时交货理由的，按逾期交付货物处理。

11.5乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术指标不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额 3 %的违约金。

11.6在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第11.3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

11.7乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 1 %向甲方承担违约责任。

11.8乙方在承担上述11.3～11.7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

11.9乙方提供的成果质量验收不合格的，乙方应负责无偿重新提供，直至达到验收要求。因成果质量不符合合同要求给甲方造成损失的，甲方有权解除本合同，并可要求乙方偿付合同总价款20%的违约金，同时乙方应退回全部已支付价款。

12、违约终止合同

12.1如果乙方有下述违约行为或招标文件中规定的其它违约行为的情况，甲方可以向乙方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同，在这些情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔：

（1）乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的最终限期内提供全部或部分服务项目、技术文件；

（2）乙方未能使合同的服务项目达到合同规定的最低技术要求；

（3）乙方未能履行合同规定的其它义务，且乙方在收到甲方发出的违约通知后30天内或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其违约行为。

12.2在甲方根据第12.1条款规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法向乙方或其他人购买与合同被终止部分同种的服务项目，乙方应对甲方购买同种服务项目所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

13、其他情况终止合同

13.1如果乙方破产或发生资不抵债的情况，甲方可在任何时候以书面通知终止合同，而不给对方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

13.2 如果甲方认定乙方在竞标、采购和合同执行等过程中有腐败或欺诈行为，甲方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

13.3如果合同履行过程中出现危害国家利益和社会公众利益的，甲方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

14、转让和分包

14.1不允许转包。

14.2允许分包非主体、非关键性工作。

14.3如乙方将项目转包或将不允许分包部分就行了分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

15、合同的协商变更与修改

甲方可以以书面方式向乙方发出变更要求，协商在本合同的一般范围内变更事项，合同修改书应由双方授权代表签字，具有合同的法律效力。

16、争端的解决

16.1 合同实施或与合同有关的一切争端应依据《中华人民共和国民法典》并通过双方协商解决。如果协商不能解决争议，则采取以下第 16.2.2 种方式解决争议：

16.2.1向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

16.2.2向 丽水 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

16.3在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同其他部分应继续执行。

17、通知

17.1本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或传真的形式发送，而另一方应以书面或传真形式确认，回复对方。

17.2 通知以送到日期或通知书的生效日起为生效日期，两者中以较晚的一个日期为准。

18、鉴于甲方将按照本合同向乙方支付款项，乙方在此保证全部按照合同的规定向甲方提供服务并修补缺陷。

鉴于乙方将按本合同规定提供服务并修补缺陷，甲方在此保证按照合同规定的时间和方式向甲方支付合同价或其它按合同应支付的金额。

- 其他约定事项：

19.1乙方的服务响应及维修等承诺，应详细说明服务能力、服务时间、人员配备、系统故障响应、诊断、应急处理、维修和相应的设备更换计划等；乙方的技术支持

相应软件的升级承诺等。鉴于项目的复杂性，甲方根据有关部门的要求，现场变化等情况，有权要求乙方对相关系统平台、硬件设施等进行更新迭代或更新补充，甚至架构重塑等，所涉及费用不另行增加。

19.2乙方应定期巡检与调优系统。复杂的运行环境等种种原因会造成系统性能的逐渐下降，通过定期的技术检查，可及时排除故障隐患，以免问题发生后影响业务运作，并能及时调优系统性能，使系统始终处于高效率运行状态。

19.3乙方应严格按照国家级自然保护区相关要求进行施工，不得对生态环境造成破坏。施工过程中造成保护区原设备设施损坏的，由乙方负责恢复。

19.4乙方需按照国家有关规定及标准完成本次项目所需的产品供货、安装、调试、验收、质保等各项工作，乙方对产品使用的安全性与可靠性负全部责任。

19.5乙方在本项目合同履行期间必须为完成本项目所招用的所有人员（劳务人员、技术人员、管理人员等）办理人身意外保险。

19.6乙方应严格执行各项国家地方有关规定，应实施严格的各类安全防护保证措施，做好安全工作。在项目实施期间，若发生与本项目相关的安全事故、交通事故等事故，一切法律和经济责任均由乙方承担，甲方概不负责。

20、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

21、合同经双方授权代表签署，甲乙双方加盖印章后生效。

22、本合同一式陆份，具同等法律效力。双方各执叁份。

甲 方：             	                乙 方：

名 称：(印章)          	            名 称：(印章)

年  月  日                         年  月  日

授权代表(签字或盖章)：            	     授权代表(签字或盖章)：

地  址：		     	             		  地  址：

邮政编码：		     	             		  邮政编码：

电  话：		     	             		  电  话：

开户银行：		     	             		  开户银行：

账  号：		     	             	      账  号：

## 第五章　投标相关文件格式

### 一   资格文件格式

资格文件封面

采购编号：

项目名称：

投标文件名称：资格文件

投标人名称（CA签章）：

投标人地址：

▲1、公司有效营业执照

要求：

1.提供有效的营业执照扫描件

▲2、投标人代表委派书

（代理机构名称）：

我单位    （投标人）  现委派本单位在职职工              （姓名及联系电话）以我方的名义参加就贵方组织的                         （采购项目名称）（采购编号：　　　　  ）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对投标人代表的签字或盖章事项负全部责任。

本委派书自签署之日起生效，在撤销委派的书面通知送达贵方以前，本委派书一直有效。投标人代表在委派书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

投标人代表无转委托权，特此声明。

投标人（CA签章）：

日期：

___________________________________________________________________

注： 本“委派书”应附投标人代表身份证扫描件，如扫描件不清晰或错误的，后果由投标人自行承担。

投标人代表身份证件扫描件：

正面： 反面：

▲3、政府采购资格承诺函

我单位——                  （投标人全称）参与   （项目名称）（项目编号：          ）投标活动，郑重承诺具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本项目采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录（包括行贿犯罪记录）。

6.开标截止时间前未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单(税收违法黑名单)、政府采购严重违法失信行为记录名单（注：本项内容以代理机构在资格审查现场查询为准）。

7. 未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

如有虚假，采购人可取消我单位任何资格（投标/中标（成交）/签订合同），我单位对此无任何异议。

特此承诺！

注：（1）参加政府采购活动的时间是指投标人参加本项目的政府采购活动时间（具体以投标截止时间为准）。

（2）本承诺函必须提供。

▲4、资格声明

（代理机构名称）：

(投标人全称) 系中华人民共和国合法企业，经营地址                。

我      (负责人名字)    系    (投标人名称)       的负责人，我方愿意参加贵方组织的   （项目名称及采购编号）   的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项证明如下：

（一）名称及概况：

1．企业名称：________________________________________________

银行开户名称：________________________________________________

开户银行：_________________________________________________

账    号：________________________________________________

企业详细地址：________________________________________________

传    真： ________________________________________________

电    话： ________________________________________________

2．负责人姓名：___________________________________________

3．项目联系人：姓名__________职务：______电话______手机______

4．注册地址：________________________________________________

5．注册资金：________________________________________________

自有资金：________________________________________________

企业人数：_ _______人

6．企业性质：____________股份有限公司

7．主要经营地点：_______________________________________________

如有派出机构，请列出名称及详细通讯地址如下：

注：“负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，非项目负责人或项目联系人。

▲5、无重大违法记录声明书

（代理机构名称）：

我方——      （投标人全称）参与的            （采购项目名称）（采购编号：　　  　　     ）项目的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

6、分包意向协议（▲合同分包时须提供）

（投标人名称    ）若成为（项目名称         ）(采购编号：   ）的中标人，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称    ）与（所有分包供应商名称    ）达成分包意向协议。 （投标人名称    ）负责签署投标文件，（投标人名称     ）的所有承诺均认为代表了（所有分包供应商名称       ）意愿。

一、分包内容在采购文件分包要求的范围内，并符合相关法律规定等

二、分包标的及数量

（投标人名称     ）将   工作内容   分包给（分包供应商名称      ），（分包供应商名称       ），具备承担  工作内容  相应资质条件且不得再次分包；

……

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量要求

五、价款或者报酬:合同价的   %

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

（分包供应商名称       ）的合同份额占到合同总金额     %以上。当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包，此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究相关法律责任。

投标人名称(盖公章)：

分包供应商名称（盖公章）：

……

日期：  年  月   日

注：1、小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2、本协议的单位公章可为CA章，也可盖好实体章后进行扫描上传。

### 二   资信商务及技术文件格式

资信商务及技术文件封面

采购编号：

项目名称：

投标文件名称：资信商务及技术文件

投标人名称（CA签章）：

投标人地址：

（一）资信商务部分

1、投标声明书

浙江建航工程咨询有限公司：

(投标人全称)系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我   (法定代表人或负责人名字)  系    (投标人名称)       的负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）   （采购编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括：

①电子投标文件；

②备份投标文件（注：是否提交由投标人自行决定，如不提交，本条可删除）。

4、如果我方中标，将派出  （姓名及身份证号码），作为本项目与采购人联系的项目实施负责人，联系手机号码：             。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

5、我方的投标有效期自提交投标文件的截止之日起90天内有效。

6、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

2、投标人参标申请表

| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  | 投标人名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 投标人地址 |  |
| 注册日期 |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |
| 投标人网址 |  |  |  |  |  | E-mail |  |
| 负责人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 主营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 兼营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本单位申请参加下列采购项目的投标： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购编号 |  |  |  | 项目名称 |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

3、节能环保产品

项目名称：

采购编号：

| 一、本次投标拟投入的节能产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 |  | 型号 |  | 节能产品有效认证证书号 |  | 清单页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  | 型号 |  | 环保标志产品有效认证证书号 | 清单页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、节能产品：须提供有效节能产品认证证书扫描件或中国政府采购网节能清单查询结果截图扫描件。

2、环保产品：须提供有效环境标志产品认证证书扫描件或中国政府采购网环保清单查询结果截图扫描件。

4、代理服务费支付承诺书

浙江建航工程咨询有限公司：

如确定我公司为该项目中标（成交）人，我公司承诺在中标（成交）公告发出之日起5个工作日之内向贵公司按招标文件约定一次性支付代理服务费。逾期未支付的，贵公司有权就此事项向我公司提出赔偿，我公司愿意承担由此产生的全部赔偿责任。

注：

代理服务费收取账户信息：

户名：浙江建航工程咨询有限公司

账号：33001696161053001468

开户行：建行丽水万丰支行

5、其  他

除招标文件规定的要求外，投标人还可以提供如下证明材料：

⑴资信商务评标办法要求的其他资料；

⑵投标人认为可以证明其资信商务方面的其他材料，但不得出现报价；

（二）技术部分

- 整体技术方案

格式自拟

投标人盖章：

日      期：

2、投标产品技术参数响应程度

| 序号 | 投标产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离指标及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

注：请各投标人参照招标文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1. 投标人应根据投标产品的实际技术规格，并对照招标文件要求，对确实存在投标产品要求与招标文件要求有偏离的情况，应如实填写本表。“投标产品名称”栏注明偏离产品的名称；“投标响应” 栏注明投标产品的详细技术参数；“偏离指标及说明”栏注明偏离情况；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；投标人应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2. 投标人如实填写本表，并对其真实性负责。评标委员会将根据评标办法和细则进行打分。如某项非实质性技术规格实际为“负偏离”，而投标人注明为“正偏离”或不注明的，评标委员会可对此项偏离按评标办法加倍减分。

3. 投标人注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会决定。

4. 不允许存在实质性负偏离。非实质性负偏离超过招标文件规定的项数，投标文件无效；（招标文件中标注“▲”条款为实质性条款）

5. 招标文件中标注“●”条款为重要参数，投标人需提供相关证明材料，未提供视为负偏离。

6. 投标规格的实际偏离情况以评标委员会综合评价为准，解释权属评标委员会。

3、项目具体实施方案

格式自拟

投标人盖章：

日      期：

4、网络覆盖方案

格式自拟

投标人盖章：

日      期：

5、安装调试方案

格式自拟

投标人盖章：

日      期：

6、软件开发能力

格式自拟

投标人盖章：

日      期：

7、项目人员配置情况

格式自拟

投标人盖章：

日      期：

8、验收、培训、售后服务方案

格式自拟

投标人盖章：

日      期：

9、售后服务驻场人员到位率承诺书

格式自拟

投标人盖章：

日      期：

10、投标产品配置清单

格式自拟

投标人盖章：

日      期：

11、数据整合承诺函

致：浙江九龙山国家级自然保护区管理中心、浙江建航工程咨询有限公司

我公司            是经中国人民共和国法律批准成立的一家公司，注册地址                   。

我公司承诺                               ，并承担相应法律结果。

投标人盖章：

日      期：

12、投标人认为需要提供的或评分办法要求提供的其他资料

格式自拟

投标人盖章：

日      期：

### 三   报价文件格式

报价文件封面

采购编号：

项目名称：

投标文件名称：报价文件

投标人名称（CA签章）

投标人地址：

1、报价书（开标一览表）

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 采购内容 | 预算金额 （最高限价） | 总报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江九龙山国家级自然保护区管护巡护及生态网络感知系统监测体系建设项目-数字化建设 | 13283437.13元 | 小写： 大写： |

注：

1、报价应包括为完成本项目所产生的所有费用，如人工费、设备费、软件开发费、集成、数据迁移、安装调试费、培训费、备品备件、二次搬运、质保期内的费用、税金、保险等，采购人不再另行支付任何费用。

▲2、投标报价高于最高限价的，作无效标处理。

2、分项报价表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 投标产品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | 总报价 | 大写： （￥ ） |  |  |  |  |

注：

1.本报价书包含但不限于第三章要求的所有内容；

2.总价合计必须与报价书（开标一览表）投标总报价相同；

▲3.各单项报价不得为0，否则作无效标处理。

3、企业类型声明函

3.1中小微企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的  （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，相关企业的具体情况如下：

1.    （标的名称），属于工业； 制造商为      （企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业，三选一进行承诺）；

2.     （标的名称），属于工业； 制造商为     （企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业，三选一进行承诺）；

3.     （标的名称），属于工业； 制造商为     （企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业，三选一进行承诺）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2.工业行业企业规模划分标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

3.2中小微企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的  （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

1.   （标的名称），属于软件和信息技术服务业； 承建（承接）企业为    （企业名称），从业人员     人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业，三选一进行承诺）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2. 软件和信息技术服务业行业企业规模划分标准：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

3.3残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

3.4监狱企业证明

注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

### 四   中标人公告内容

采购项目：

采购编号：

| 中标人名称 |  |  | 中标人负责人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标人地址 |  |  |  |  |  |
| 中标标的 |  |  |  |  |  |
| 货物名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 |
| 中标金额合计 |  |  |  |  |  |
| 服务要求： |  |  |  |  |  |

注：1、中标人应根据其投标情况填写该表，并保证其与投标文件内容的一致性、正确性和真实性；

2、填写该表不代表中标人已具有中标人资格。本表只作为中标结果公告内容的一部分，进行公告使用；

3、本表内容涉及较多，中标人可以适当增减表格行数，以保证表格内容的完整；

4、评审结果排名第一的中标人在评审结束后2个工作日内将该表格及项目投标文件电子文档刻录成光盘或将电子文档提交给代理机构的项目负责人。未按时提交规定内容造成后果由中标人自行承担。

5、中标结果公告内容如涉及中标人的商业秘密等法律法规规定可以不予公告的情形，中标人应另附书面说明，如未事前书面说明造成的后果由中标人自行承担。

五  现场确认声明书

浙江建航工程咨询有限公司：

本人经由                        （公司名称）合法授权参加浙江九龙山国家级自然保护区管护巡护及生态网络感知系统监测体系建设项目-数字化建设（采购编号：浙建航招2022396号）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系        ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与（投标人名称）     之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（负责人或投标人代表签名）：

年   月   日

注：1.投标人认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查。

2. 投标人根据解密后交易平台公布的投标人名单及信息，通过现场或邮件方式提交《政府采购活动现场确认声明书》，提交时间在名单公布后的20分钟内，未按规定提交的，视为均无利害关系。

## 第六章  评标办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

### 一   总则

1.1 为最大限度地保护各当事人的权益，评审委员会应严格按照招标文件的技术、资信及商务、报价要求，对投标文件进行综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2本次评审方法采取百分制综合评分法，按总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按报价得分由高到低顺序排列；总得分和报价得分均相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列；以上得分均相同的，由采购人抽签确定排名（即第一抽出人为第一名，以此类推）。评审委员会按总得分从高到低推荐中标候选人，由采购人确定本项目中标人。

### 二   评审委员会

2.1评审委员会

2.1.1成员：评标委员会由评审专家或采购人代表和评审专家组成，成员人数为7人及以上单数。除国务院财政部门规定的情形外，评审专家由采购代理机构在政府采购专家库中随机抽取。评审委员会对投标文件进行符合性审查、询标、评审和推荐中标候选人。

2.1.2职责：严格按政府采购法律法规的有关规定执行，评审专家应按招标文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

2.2评审专家的评审情况和评审意见受监督人员和采购代理机构审查，如发现评审专家的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求评审专家进行书面澄清和说明。

### 三   评标程序

3.1 符合性审查

评审委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

3.2 资信商务及技术文件评审

3.2.1评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信商务部分进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

3.2.2评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的技术部分进行独立评审，对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有演示（或述标）、样品要求和技术文件评审同步进行，演示（或述标）顺序为电子交易平台解密后自动生成的“投标（响应）文件签收登记表”名单顺序，并根据审查、澄清、演示（或述标）、样品等情况结合评审办法进行独立打分；

3.2.3各投标人的资信商务及技术得分，为各评审专家对该投标人的评分汇总后的算术平均数。

3.4通过政采云平台公布各投标人的资信商务及技术得分，开启有效投标人的报价文件。

3.5 报价文件评审

3.5.1 评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的符合性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

3.5.2报价修正；

3.5.3政府政策优惠扣除；

3.5.4评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

3.6 评标结果

3.6.1 评审结果汇总，投标人结果排序；

3.6.2 起草评标报告，确定中标候选人；

3.6.2.1 评标报告应包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评审委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）资格审查记录；

（5）开标记录和评审情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（6）评审结果，确定的中标候选人名单。

（7）其他需要说明的情况，包括评审过程中投标人根据评审委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评审委员会成员的更换等。

3.7 评标报告由全体评审委员会成员确认后提交。

3.8 评审结束后，由电子交易平台自动生成评审结果，采购人确定中标人后2个工作日内，发出中标通知书，并在相关媒体上公告中标结果。

### 四   评标一般规定

4.本评标办法采用综合评分法,总分100分。

4.1资信商务及技术权重为70%，分值为70分。

4.1.1资信商务部分权重为9%，分值为9分，评委在分值内统一打分。

4.1.2项目技术部分权重为61%,分值为61分，评委对各投标文件的技术标经充分审核、讨论后，在规定的分值内由评委单独评定打分。如果某个单项的打分超过所规定的分值范围，则该张打分表无效。

4.2报价权重为30%，分值为30分，由评委按各投标人的报价统一计算。

### 五   评标办法和细则

5.1资信商务及技术分值为70分，权重为70%。

| 评审内容 |  |  | 分值 | 合计分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资信部分 | 相关政策分 | 节能产品：每提供一款节能产品的得0.5分，最多得0.5分。须提供有效节能产品认证证书扫描件或中国政府采购网节能清单查询结果截图扫描件，否则不得分。 环保产品：每提供一款环保产品的得0.5分，最多得0.5分。须提供有效环境标志产品认证证书或中国政府采购网环保清单查询结果截图扫描件，否则不得分。 | 0～1 | 9分 |
|  | 企业资质 | 投标人具有有效的环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、业务连续性管理体系认证证书每个得1分，最高得3分。 投标人具有基础电信经营许可证或具有光纤网络接入资源的广电网络运营资格的得3分。 注：需将相关证书扫描件并加盖投标人公章后导入资信商务及技术文件，否则不得分。 | 0〜6 |  |
|  | 同类业绩 | 2019年1月1日至投标截止时间止（以合同签订时间为准）投标人提供类似项目业绩的，每提供1个得1分，最高得2分。 注：需将项目中标通知书及合同的扫描件加盖投标人公章后导入资信商务及技术文件，否则不得分。 | 0〜2 |  |
| 技术部分 | 整体技术方案 | 投标方案应对本项目的需求理解、功能架构、总体设计、建设方案、整体技术方案进行阐述。根据整体技术方案的合理性、全面性、可操作性，由评委在分值范围内进行综合打分。 | 0～4 | 61分 |
|  | 投标产品技术参数响应程度 | 投标产品功能及技术指标符合招标文件要求的，得16分；带●为重要参数，不满足招标要求的（负偏离），每项扣2分；其他参数不满足招标要求的（负偏离），每项扣1分，扣完为止。实质性（带“▲”）指标负偏离，投标文件无效。 | 0～16 |  |
|  | 项目具体实施方案 | 投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括施工组织方案、试运行方案、测试方案、进度计划方案、实施质量方案、安全文明施工方案、确保供货的方案等内容，由评委在分值范围内进行综合打分。 | 0～3 |  |
|  | 网络覆盖方案 | 根据投标人所提供的本项目需具备的网络覆盖方案的全面性、合理性以及覆盖情况（包括网络覆盖范围、基站数量和类型、网络分布情况等），由评委在分值范围内进行综合打分。 | 0～3 |  |
|  | 安装调试方案 | 根据投标人安装调试方案的合理性、可操作性，由评委在分值范围内进行综合打分。 | 0～3 |  |
|  | 软件开发能力 | 投标人或其软件供应商具有保护区地理信息系统、综合展示系统、大数据分析系统、资源图谱系统、本底资源调查系统、保护区移动巡护系统、应急指挥调度系统、自然保护区生态监测系统、生物多样性监测系统、自动化运维系统、自然教育系统、入区人员管控系统软件著作权证书，每提供一项得0.5分，最多得5分。（需提供相关软件著作权证书扫描件进入投标文件，未提供或者提供不符合要求的不得分）。 | 0～5 |  |
|  | 系统演示或讲解 | 演示或讲解内容主要包含： 1、入区人员分类管控应用模块：实时监管、入区管理、人员管理、告警管理、出区管理、预警管理、统计分析。评委根据上述子模块演示或讲解内容的符合性、功能架构逻辑性、页面布局协调性、系统功能完整性、创新性，在分值范围内进行综合评分（0-4.5分） | 0～16 |  |
|  |  | 2、生物多样性监测模块：动物监测一张图、相机管理、素材管理、物种统计分析、声谱管理、物种声谱库、样地管理样地调查数据管理。评委根据上述子模块演示或讲解内容的符合性、功能架构逻辑性、页面布局协调性、系统功能完整性、创新性，在分值范围内进行综合评分（0-4.5分） |  |  |
|  |  | 3、终端展示模块（驾驶舱）：资源一张图、生物多样性、入区人员管控、智能巡护、自然教育。评委根据上述子模块演示或讲解内容的符合性、功能架构逻辑性、页面布局协调性、系统功能完整性、创新性，在分值范围内进行综合评分（0-3.5分） |  |  |
|  |  | 4、森林防火模块：火点定位、视频巡航、火情告警。评委根据上述子模块演示或讲解内容的符合性、功能架构逻辑性、页面布局协调性、系统功能完整性、创新性，在分值范围内进行综合评分（0-3.5分） |  |  |
|  |  | 演示或讲解可通过视频形式或者现场形式。现场演示或讲解，演示需所设备由投标人自备；如视频形式，则投标人应将演示或讲解内容提前拍摄成视频并压缩加密（密码由投标人自行保管），视频播放时间控制在20分钟以内，并在开标时间截止前将加密视频文件一次性（限时内多次发送的，以最后一次为准，其余无效）发送至代理机构指定邮箱（595702856@qq.com），演示开始后，代理机构按照演示顺序分别向各投标人获取视频密码，未参加现场演示且未在规定时间内发送视频或视频无法打开的，此项不得分。 |  |  |
|  | 项目人员配置情况 | 1、项目负责人：具备信息系统项目管理师证书、注册信息安全管理人员（CISP）证书、系统集成项目管理工程师证书，每具备一证得0.5分，最多得1.5分。 | 0～7 |  |
|  |  | 2、技术负责人：具备数据库系统工程师、软件设计师、网络工程师、信息系统项目管理师证书，每具备一证得0.5分，最多得2分。 |  |  |
|  |  | 3、项目售后负责人：具备系统集成项目管理工程师证书、网络工程师、注册信息安全管理人员（CISSP）证书，每具备一证得0.5分，最多得1.5分。 |  |  |
|  |  | 4、项目组成员（项目负责人、技术负责人、项目售后负责人除外）：具备互联网技术中级证书、数据库系统工程师证书、系统集成项目管理工程师证书、信息系统项目管理师证书，每具备一证得0.5分，最多得2分。 |  |  |
|  |  | （注：项目组成员同一人具有多种证书的，按一证计算分值，不重复计分。以上人员需提供相关证明文件原件扫描件及在投标单位投标截止日近3月中任意一个月的社保证明进入响应文件并加盖投标人公章。） |  |  |
|  | 售后服务方案 | 项目售后服务方案（包括服务响应时间长短、服务人员团队、服务流程、服务响应内容、服务质量保障体系、免费技术培训、质保期外服务承诺等）的针对性、合理性及完整程度等由评委进行打分。 | 0～4 |  |

5.2报价分值均为30分，权重为30%，由评审委员会根据以下内容统一打分：

5.2.1报价评分应在投标报价范围口径一致的评标价基础上进行。属招标文件不清楚引起的报价内容和口径不一致的，则按有关规定统一调整投标报价内容和口径，计算出投标人的最终评定价。属投标人失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

▲5.2.2投标报价高于最高限价的作投标文件无效处理。

5.2.3报价得分计算：

⑴小微企业、监狱企业和残疾人福利企业（统称为小微企业）报价给予20%的扣除；分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予 6%的扣除；其评审价计算公式如下：

评审价=有效报价×（100%-20%或6%）；

⑵并以调整后的价格计算评标基准价和评标价；

⑶评标基准价=进入报价评分的各投标人有效评标价中的最低评标价

⑷评标价等于评标基准价的得30分，其他投标人的报价得分按下列公式计算：

报价得分=（评标基准价/评标价）×报价权重×100。

5.3 本项目最终得分=资信商务及技术得分＋报价得分。

### 六   评审纪律和要求

6.1 评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

6.2 评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

6.3 评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

6.4 评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

6.5 评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.6 采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

6.7 采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

6.8 评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

6.9 评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

6.10 评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

6.11 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

6.12 招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

6.13 评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6.14 评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

6.15评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

6.15.1 明知应当回避而未主动回避的；

6.15.2 在知道自己为评审专家身份后至评审结束前的时段内私下接触投标人的；

6.15.3 在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

6.15.4 在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

6.15.5 未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

6.15.6 上述6.15.1至6.15.5行为影响中标结果的，中标结果无效。

6.16 采购代理机构可对各评审专家的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并可将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给财政部门，财政部门以此作为对评审专家的考核管理依据。

6.17 政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。