浙江大学医学院附属妇产科医院

洁净设施、设备维保服务项目

竞争性磋商采购文件

项目编号：0625-22217731

项目名称：洁净设施、设备维保服务

采购单位：浙江大学医学院附属妇产科医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2022年8月

目    录

第一章 采购邀请	2

第二章 供应商须知	6

第三章  评审办法	22

第四章  采购内容及需求	26

第五章  合同主要条款	49

第六章　响应文件格式	61

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子响应文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。未按规定加密的响应文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在递交响应文件截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密响应文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的响应文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密响应文件”后，还可以邮寄或送达的方式在递交响应文件截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份响应文件”。“电子备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、供应商名称等并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”递交的“电子加密响应文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。未上传“电子加密响应文件”，仅提交“电子备份响应文件”的，响应无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

第一章 采购邀请

项目概况

浙江大学医学院附属妇产科医院洁净设施、设备维保服务采购项目的潜在供应商应在https://www.zcygov.cn获取（下载）采购文件，并于2022年8月18日14：00时（北京时间）前提交（上传）响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-22217731

项目名称：浙江大学医学院附属妇产科医院洁净设施、设备维保服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：2400000 .00

最高限价：2400000 .00

采购需求：

标项一：

标项名称：洁净设施、设备维保服务

数量：1

单位：项

预算金额（元）：2400000 .00

简要规格描述：浙江大学医学院附属妇产科医院洁净设施、设备维保服务，服务期2年

备注：不允许进口

合同履行期限：服务期2年。

本项目（否）接受联合体磋商。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购,供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：/。

三、获取采购文件

1.时间：即日起至磋商截止时间，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：

（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载采购文件）。本次采购不提供纸质版采购文件。（2）供应商获取采购文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）采购公告所附采购文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才被视为合法获取了采购文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、响应文件递交（上传）

1.递交响应文件截止时间：2022年8月18日14：00时（北京时间）

2.递交地点（网址）：

（1）“电子加密响应文件”：https://www.zcygov.cn在线递交

（2）“电子备份响应文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室。

## 五、响应文件开启

1.开启时间：2022年8月18日14：00时（北京时间）

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的磋商。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取磋商保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

## 八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：浙江大学医学院附属妇产科医院

地  址：杭州市上城区学士路1号

项目联系人（询问）：王宇婷

项目联系方式（询问）：0571-89991060

质疑联系人：邵科

质疑联系方式：0571-89991060

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：杨晴、李良君

项目联系方式（询问）：0571-85860257、85860255

邮箱：531769583@qq.com

质疑联系人：喻胜良、孙荣

质疑联系方式：0571-85860241、0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：浙江省财政厅政府采购监管处

地  址：杭州市环城西路37号

联系人 ：倪文良，0571-87057615

第二章 供应商须知

前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 洁净设施、设备维保服务 |
| 2 | 采购内 容及数量 | 洁净设施、设备维保服务，包括1号楼（门诊综合楼）、2号楼（住院楼）、3号楼（科教综合楼）洁净设施、设备维保服务和医用气体末端系统及自动门、病房设备带和呼叫系统维保服务。 数量：1项 服务期：两年 |
| 3 | 预算金额 | 人民币2400000 .00元 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 4 | 磋商报价 | 1、本磋商项目应以人民币报价。 2、不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 3、报价包括完成该业务的设备、材料、人员工资、检验、检测、福利待遇等的直接成本及间接成本、利润等所有费用，以全包形式报价，因供应商报价漏算少计，成交后不予追加。 3、供应商应充分考虑清洁区域的各种洁净设备，设施维保服务物品的特殊保洁处理需要，特殊保洁处理的费用应列入总报价中。 4、须有年度洁净设施、设备、医用气体末端系统及电动门、病房设备带和呼叫系统维保服务成本组成分析表。具体分析成本组成，如人工费、福利费、材料费、设备费、机械使用费、管理费、利润等。 |
| 5 | 现场考察/标前答疑会 | □ 组织（详细内容） ■ 不组织 |
| 6 | 样品 | □ 提供（详细内容） 成交供应商提供的样品将由采购人保管、封存，并作为履约验收的参考。 ■ 不提供 |
| 7 | 演示 | □ 要求（详细内容） ■ 不要求 |
| 8 | 采购文 件澄清 | 供应商如认为采购文件表述不清晰、前后矛盾等内容的，应当在响应文件递交截止日 3天前以书面形式要求采购单位作出书面澄清。 |
| 9 | 响应文 件组成 | 响应文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 响应文件 的编制 | 1、“电子加密响应文件”： （1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 2、“电子备份响应文件”： （1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。 （3）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
| 13 | 响应文件 的签章： | 采用电子签章。 |
| 14 | 响应文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。 （2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 2、“电子备份响应文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。 （2）“电子备份响应文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份响应文件” 应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达方式递交。 （4）“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注采购项目编号、项目名称、响应单位名称等并加盖公章（详见第六章响应文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份响应文件”将不予接收。 |
| 15 | 响应文件 递交截止 时间和地址 | 1、响应文件递交截止时间：2022年8月18日14：00时（北京时间） 2、响应文件递交地址： （1）“电子加密响应文件”：政府采购云平台在线递交。 （2）“电子备份响应文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室。 收件人：杨晴、0571-85860257 |
| 16 | 响应文件 开启时间 和地点 | 1、开启时间：2022年8月18日14：00时（北京时间） 2、地点（网址）：https://www.zcygov.cn 响应文件开启后，供应商在线参加磋商。 |
| 17 | 开启（解密）响应文件 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织磋商，所有供应商均应当准时在线参加磋商。 2、响应文件递交截止时间后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“电子备份响应文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，如供应商按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。 5、响应文件递交截止时间前，供应商仅递交了“电子备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”上传至“政府采购云平台”的，响应无效。 |
| 18 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 19 | 响应文 件有效期 | 90天 |
| 20 | 进口 | □允许 ■不允许 |
| 21 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 ■ 优先采购节能产品 □ 不适用 |
| 22 | 环境标 志产品 | ■ 优先采购环境标志产品 □ 不适用 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 1、本次采购为专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2、本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3、本次采购标的为 服务 ，对应的中小企业划分标准所属行业是：其他未列明行业 4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。 5、符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。 6、本次采购的工程要求全部由中小企业承建。 7、提供的工程由中小企业承建（包括联合体内的中小企业和接受分包的中小企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 8、残疾人福利性单位视同小微企业。残疾人福利性单位参加 政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 9、监狱企业视同小微企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 代理服务费 | 本项目代理服务费按计价格【2002】1980号文的80%向成交供应商收取，不足5000的按照5000计取。 供应商应当自成交公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在响应文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 26 | 其他 | 供应商须对其提供的方案、产品、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能的侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料归采购人所有。 供应商应保证在中华人民共和国境内使用其提供的产品、技术、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。如采购人受到来自第三方的侵权诉讼或索赔时，则采购人将及时通知供应商，供应商应主动承担相应责任。如法院裁定采购人侵权成立，则采购人有权向供应商追偿，供应商须无条件承担与此相关的所有责任和经济赔偿。 |
| 27 | 疫情防控要求 | 供应商应当按照疫情防控要求做好相关工作，如至现场递交资料、材料、进行演示或其他相关采购活动的，应严格按照杭州市疫情防控有关要求落实防疫措施，若因不了解防疫政策或未落实防疫政策而导致其采购活动受影响的，由供应商自行承担责任和风险。 |

一   总  则

（一）适用范围

本采购文件适用于本次采购项目的磋商、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.采购单位：系指组织本次采购的代理机构和采购人。

2.供应商: 系指按采购文件规定合法获取采购文件并向采购单位提交响应文件的单位或个人。

3.供应商代表：是指参加本项目采购活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加磋商。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与成交供应商相同。

7.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指采购件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

（三）磋商费用

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

（四）联合体参加磋商

以联合体形式进行磋商的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在响应文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加磋商的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的磋商。

（五）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2. 本项目不允许分包。

（六）特别说明：

1.本次采购采用电子交易方式。

2.采购文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应文件中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过采购文件的要求。

3.供应商参加磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为该供应商所拥有。

4.供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（七）质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日（公告期限届满之日后获取采购文件的为采购公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二  采购文件

- 采购文件的构成。

本采购文件由以下部份组成：

1.采购邀请

2.供应商须知

3.评审办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.响应文件格式

7.本项目采购文件的澄清、修改内容（如有）

（二）供应商的风险

1.递交响应文件截止时间前，供应商仅递交了“电子备份响应文件”而未将电子加密响应文件“成功上传至“政府采购云平台”的，响应无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。

2.供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应无效。

- （三）采购文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，供应商可以在响应文件递交截止日 3 天前以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。采购人、采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、修改的，应当在响应截止时间5日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人。

2.采购人、采购代理机构必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有合法获取了采购文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.采购文件澄清、修改的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

三、响应文件

（一）响应文件的组成

响应文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

▲1.资格证明文件：

（1）供应商资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）本项目专门面向中小企业采购,供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，提供中小企业声明函或监狱企业或残疾人福利性单位证明材料；

2.商务技术文件

（1）磋商声明函；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；（注：可以不要求提供）；

（3）节能产品的相关证明材料：

磋商产品属于品目清单范围的，获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；

（4）环境标志产品的相关证明材料：

磋商产品属于品目清单范围的，获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件

（8）供应商情况介绍、相关证书复印件

（9）2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似洁净设施、设备维保服务业绩；

（10）商务响应表（格式见第六章）；

（11）技术响应表（格式见第六章）；

（12）拟派本项目的项目负责人项目经验情况、职称证书、执业注册证书等

（13）项目组成员组织结构形式

（14）售后服务机构设置

（15）商务条款的响应情况

（16）技术条款的响应情况

（17）组织实施方案

（18）服务响应及易耗品承诺

（19）维护保养方案

（20）投入的设备机具和检验仪器

（21）质量管理及保证

（22）配件优惠承诺

（23）拟派驻浙江大学医学院附属妇产科医院的管理人员，管理班子的组织结构形式、各岗位人员配置

（24）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施，售后服务内容，包括售后维护机构、人员、售后服务方案、售后服务承诺等

（25）对本项目的合理化建议和改进措施

（26）与评审、评分有关的其他技术资料

3.报价文件：

（1）磋商响应函（格式见第六章）；

（2）报价一览表（格式见第六章）；

（3）报价明细表（格式见第六章）；

（4）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明；

（二）响应文件的语言及计量

1.响应文件以及供应商与采购方就有关事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2.计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）磋商报价

1. 报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用以及成交后向采购代理机构支付的代理服务费。

2.供应商在报价中的报价应包括完成该业务的设备、材料、人员工资、检验、检测、福利待遇等的直接成本及间接成本、利润等所有费用，以全包形式报价，因供应商报价漏算少计，成交后不予追加。

3.磋商报价中应充分考虑清洁区域的各种洁净设备，设施维保服务物品的特殊保洁处理需要，特殊保洁处理的费用应列入总报价中。

4.报价在续签合同期内有效。所有费用在续签合同中不作调整。

5.须有年度洁净设施、设备、医用气体末端系统及电动门、病房设备带和呼叫系统维保服务成本组成分析表。具体分析成本组成，如人工费、福利费、材料费、设备费、机械使用费、管理费、利润等。

6. 磋商结束后，所有继续参加磋商的供应商应当按照磋商小组的要求在规定时间内提交最后报价。

- （四）响应文件的有效期

- 1.自响应截止日起90天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，供应商不能修改其响应文件。

4.成交供应商的响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）响应文件的编制

1、“电子加密响应文件”：

（1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文

件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政

府采购云平台“的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。

2、“电子备份响应文件”：

（1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。

（3）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。

（六）响应文件的签章

采用电子签章。

（七）响应文件的包装、密封和递交

1、“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功

上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。

（2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接

收回执。

2、“电子备份响应文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。

（2）“电子备份响应文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份响应文件” 应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、响应单位名称并加盖公章（详见第六章响应文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份响应文件”将不予接收。

（八）响应文件的修改和撤回

1、供应商在递交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。

2、补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新上传递交。

3、递交响应文件截止时间前未完成上传的，视为撤回响应文件。

四、磋商

### （一）磋商形式

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线磋商，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线磋商而产生的不利后果。

（二）磋商程序

1.向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，各供应商代表应当

在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。供应商在规定的时间内无法完成 “电子加密响应文件”解密的，如供应商已按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。

2.在评审专家中推选评审小组组长。

3.评审小组组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，响应文件无效情形。

4.磋商小组所有成员通过电子交易平台集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5.磋商小组可以根据与供应商磋商情况对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出实质性变动。

6.作出实质性变动的，磋商小组应当及时通过电子交易平台通知所有参加磋商的供应商。

7.供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求作出书面响应或重新提交响应文件。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交答复，否则视为供应商放弃响应，并自行承担因此而产生的不利后果。

8.磋商结束后，评审小组应当要求实质上响应采购文件要求的供应商在规定时间内通过电子交易平台提交最后报价。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交最后报价，否则视为退出磋商。

9.提交最后报价的供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

10. 磋商结束后，通过电子交易平台公布成交候选供应商名单。

（三）澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。评审小组的澄清内容及供应商的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评审小组发出澄清内容后，供应商应当在规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。

（四）错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 电子交易平台生成的报价记录表内容与响应文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的报价记录表为准（出现万元或元单位错误时，以供应商澄清确认后的合理报价为准）；

2.响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评审小组应当通过电子交易平台要求供应商对修正后的报价予以确认并对供应商产生约束力。供应商不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其响应无效。

（五）评审原则和评审办法

1.评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与供应商人接触。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式（或其他采购文件规定的方式）确定一个供应商获得成交候选人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。（本项目不适用）

3.本项目评审办法是综合评分法，具体评审内容及评分标准等详见第三章《评审办法》。

五、确定成交供应商

（一）确定成交供应商

1.采购人依法确定成交供应商后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《成交通知书》和《采购结果通知书》,并同时在相关网站上发布成交结果公告。

六、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.成交供应商拖延、拒签合同的,将被取消成交资格。

（二）履约保证金

1.成交供应商应按采购文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如成交供应商不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

- 第三章  评审办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于洁净设施、设备维保服务项目的评审。

- 总则

本次评审采用综合评分法，总分为100分，其中价格分20分、商务技术分 80分。递交了有效响应文件的供应商的评审得分为各项目汇总得分，成交候选资格按评审得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；得分且最后报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评审小组推荐得分排列前3名的供应商为成交候选人，并依法确定排名第一的成交候选人为成交人。

技术、资信及商务分=评审小组所有成员评分合计数/评审小组人数

供应商评审综合得分=价格分+技术分+资信及商务分

二、响应无效的情形

1、评审人员对各供应商的资格条件、响应文件的符合性进行审查，确定是否对采购文件作出了实质性响应。实质上没有响应采购文件要求的响应无效。如发现下列情形之一的，响应无效：

（1）资格证明文件不全，或者不符合采购文件中规定的资格条件的；。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的其他采购活动的；

（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的；

（4）响应文件未按采购文件要求盖章的；

（5）磋商响应函或填写项目不齐全的；

（6）响应文件有效期不满足采购文件要求的；

（7）采购文件不接受联合体磋商而采用联合体磋商的；以联合体形式参加磋商的，在响应文件中未提交联合协议的；

（8）未提供或未如实提供报价货物的技术参数，或者响应文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假响应的；

（9）未响应采购文件标注“▲”的实质性要求的；

（10）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能发生负偏离达/项（含）以上的；

（11）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（12）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；

（13）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

（14） 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（15）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异的；

（16）不同供应商的响应文件相互混装的；

（17）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

2.在最后报价评审时，如发现下列情形之一的，响应将被视为无效：

（1）报价超过采购文件中规定的预算金额的；

（2）报价具有选择性的；

（3）不接受按采购文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（4）报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且供应商确认其报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（5）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

三、评审内容及标准

（一）商务部分（19分）

| 序号 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商具有质量管理体系认证证书、 环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个有效的证书复印件的得1分，最高得3分。 注：提供上述证书复印件加盖供应商公章。 | 3分 |
| 2 | 供应商2019年1月1日以来具有类似洁净设施、设备维保服务业绩（根据提供的合同或成交通知书），每提供1个得1分，最高2分。 | 2分 |
| 3 | 项目负责人具有高级工程师证书的得2分；具有中级工程师证书的得1分，具有相关专业的注册证书的加2分。未提供相关材料的得0分。本项最高得4分。 | 4分 |
| 4 | 项目组成员组织结构形式情况： 项目组成员中各专业涵盖全面的得4分； 项目组成员中各专业仅部分涵盖的得3分； 项目组成员中各专业涵盖不全的得或无法满足维保需求的得2分。 | 4分 |
| 5 | 售后服务机构设置 1.供应商有专门的售后服务机构的得2分； 2.售后服务机构的便捷程度，提供售后服务的具体地址，固定电话及联系人，2分 | 4分 |
| 6 | 政策分： （1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 （2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。 | 2分 |

（二）技术部分（61分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对采购需求的响应 | 对采购文件维保服务质量与要求的响应情况，完全满足采购要求的得26分，每偏离1条扣2分，扣到0分为止。 | 26分 |
| 2 | 组织实施方案 | 供应商组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性等情况进行评分， 组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点。 | 4分 |
| 3 | 服务响应及易耗品承诺 | 服务响应时间 | 3分 |
| 4 |  | 更换易耗品、元器件时间承诺 | 4分 |
| 5 |  | 易耗品材料的选用情况 | 4分 |
| 6 | 维护保养方案 | 维护保养方案针对性、合理性及全面性 | 3分 |
| 7 |  | 维护保养方案对设备安全正常运行的保障程度 | 3分 |
| 8 |  | 维护保养方案对气体安全和空气洁净度的保障程度 | 3分 |
| 9 | 投入的设备机具和检验仪器 | 设备机具和检验仪器的投入是否能够满足维保质量和进度的要求 | 3分 |
| 10 | 质量管理及保证 | 详细描述质量管理、质量保证的实施体系及措施 | 3分 |
| 11 | 优惠承诺 | 根据供应商提供的净化维保服务未包含配件清单报价表中的各项配件价格合理性以及优惠程度进行评分 | 5分 |

（三）价格部分（ 20分）

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评审基准价/报价）×20%×100

- 第四章  采购内容及需求

一、采购项目概况

项目名称：浙江大学医学院附属妇产科医院洁净设施、设备维保服务政府采购

项目地点：浙江大学医学院附属妇产科医院

资金来源：自筹。

项目概况介绍：全院洁净设施、设备、医用气体末端系统及自动门、病房设备带和呼叫系统维保服务。

具体包括：

（1）1号楼（2006年启用）：1楼供应室，5楼门诊新风、手术室、5楼人流室及辅房、11楼、12楼实验室洁净区域设施、设备；

（2）2号楼（2001年启用）：2楼配置中心，3楼手术、（感染）分娩室、新生儿科，4楼新风、手术室、生殖实验室、ICU区域洁净设施、设备；

（3）3号楼（2011年启用）：3楼手术室、新风、NICU、新生儿科，4楼手术室、新风、IVF、实验室区域洁净设施、设备。

（4）全院医用气体末端系统及自动门、病房设备带气头插座和呼叫系统；

服务期限：两年。合同约定的服务期满，乙方应根据甲方的要求延续提供1-3个月的服务，费用标准按原合同规定执行。

二、本项服务内容清单和服务质量要求

（一）本次项目涉及的维保设备清单及在用设备的情况具体如下：

1.洁净区域检修维护保养设备一览表：

检修维护保养设备一览表1

| 楼宇 | 楼层 | 序号 | 过滤器类型 | 过滤器尺寸 | 数量 | 机组型号 电机型号 皮带编号 | 洁净级别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 号 楼 | 1楼供应室 | 1 | 初效过滤网 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 | 600*400 290*190*600 590*290*600 484*484*220 320*320*220 | 2 1 1 6 1 | 约克 YSM- 25L2030HHL FDA250C SPZ1162 | 十万级 | 2017年2月新建使用、增加2个系统。 |
|  | 5楼门诊新风 | 2 | 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 | 590*590*600 590*290*600 290*290*600 | 2 3 1 | 约克 YSM- 50L3050HHL SPA950 |  |  |
|  | 5楼手术室1 | 3 | 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 回风中效过滤网 高效过滤器 高效过滤器 | 590*590*600 590*290*600 870*300 820*600*90 320*320*90 | 1 1 5 3 1 | 约克 YSM- 25L2030HHL FDA250C | 千级 |  |
|  | 5楼手术室2 | 4 | 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 回风中效过滤网 高效过滤器 高效过滤器 | 590*590*600 590*290*600 870*300 820*600*90 320*320*90 | 1 1 4 2 1 | 约克 YSM- 25L2030HHL FDA225C | 万级 |  |
|  | 5楼手术室3 | 5 | 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 回风中效过滤网 高效过滤器 高效过滤器 | 590*590*600 590*290*600 870*300 820*600*90 320*320*90 | 1 1 4 2 1 | 约克 YSM- 25L2030HHL FDA225C | 万级 |  |
|  | 5楼手术室4 | 6 | 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 回风中效过滤网 高效过滤器 高效过滤器 | 590*590*600 590*290*600 870*300 820*600*90 320*320*90 | 1 1 5 3 1 | 约克 YSM- 25L2030HHL FDA250C | 千级 |  |
|  | 5楼手术室5 | 7 | 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 回风中效过滤网 高效过滤器 高效过滤器 | 590*590*600 590*290*600 870*300 820*600*90 320*320*90 | 1 1 4 3 1 | 约克 YSM- 25L2030HHL FDA225C | 万级 |  |
|  | 5楼人流室及辅房 | 8 | 初效过滤网 回风中效过滤网 高效过滤器 高效过滤器 | 600*600 500*250 484*484*220 320*320*220 | 4 22 21 25 | 约克 YSM- 25L4070HHL FDA560C | 十万级 | 麻醉复苏室 人流室 准备室 术后休息 治疗室 走廊 无菌物品室 |
|  | 11 楼 | 9 | 初效过滤网 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 | 900*800 590*590*600 590*590*600 610*610*220 320*320*220 | 1 1 1 5 1 | 约克 YSM- 25L2040HHL FDA280C | 千级 | 1号细胞室（千级） 2号细胞室（千级） 3号细胞室（千级） 走廊 （十万级） 缓冲间（十万级） 更衣间（十万级） |
|  | 12楼 | 10 | 初效过滤网 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 | 900*800 590*590*600 590*590*600 610*610*220 320*320*220 | 1 1 1 5 1 | 约克 YSM- 25L2040HHL FDA280C | 千级 | 1号细胞室（千级） 2号细胞室（千级） 3号细胞室（千级） 走廊 （十万级） 缓冲间（十万级） 更衣间（十万级） |
|  | 包括特灵10匹空调（2019.3更新）2套，6楼、13楼2个技术层、7楼平台约克空调50匹主机一套、1楼约克空调40匹主机一套 水泵、电机2套及附件等。 所有洁净区域（面积约1000平方米）涉及的与净化相关联的设备机组、管路、未端、电动阀控制系统、电脑硬件软件系统、不锈钢洗手池及配件等全部内容的系统设备维保。 |  |  |  |  |  |  |  |

检修维护保养设备一览表2

| 楼宇 | 楼层 | 序号 | 过滤器类型 | 过滤器尺寸 | 数量 | 机组型号 电机型号 皮带编号 | 洁净级别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2号楼 | 3楼手术1 | 11 | 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 高效过滤器 | 590*590*600 590*290*600 820*600*150 | 1 1 6 | 约克 YSM-25M- 2020-HH-R | 千级 |  |
|  | 3楼手术2 | 12 | 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 高效过滤器 | 590*590*600 590*290*600 820*600*150 | 1 1 4 | 约克 YSM-25M- 2020-HH-R | 千级 |  |
|  | 3楼分娩1 | 13 | 袋式中效过滤器 高效过滤器 | 590*590*600 820*600*150 | 1 4 | 约克 YSM-25M- 2020-HH-R | 万级 |  |
|  | 3楼分娩2 | 14 | 袋式中效过滤器 高效过滤器 | 590*590*600 820*600*150 | 1 3 | 约克 YSM-25M- 2020-HH-R | 万级 |  |
|  | 3楼分娩3 | 15 | 袋式中效过滤器 高效过滤器 | 590*590*600 820*600*150 | 1 3 | 约克 YSM-25M- 2020-HH-R | 万级 |  |
|  | 3楼分娩5 | 16 | 袋式中效过滤器 高效过滤器 | 590*590*600 820*600*150 | 1 3 | 约克 YSM-25M- 2020-HH-R | 万级 |  |
|  | 3楼 感染分娩1 | 17 | 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 高效过滤器 | 590*590*600 590*290*600 820*600*150 | 1 1 3 | 约克 YSM-25M- 2020-HH-R | 万级 |  |
|  | 3楼 感染分娩2 | 18 | 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 高效过滤器 | 590*590*600 590*290*600 820*600*150 | 1 1 4 | 约克 YSM-25M- 2020-HH-R | 万级 |  |
|  | 3楼 走廊 | 19 | 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 回风中效过滤网 回风中效过滤网 回风中效过滤网 高效过滤器 高效过滤器 | 590*490*600 490*290*600 800*600 780*500 500*250 820*600*150 484*484*220 | 3 3 44 12 147 3 13 | 约克 YSM-25M- 3050-HH-L | 十万级 | 抢救室 无菌物品间 治疗室 走廊 |
|  | 3楼 新生儿科 | 20 | 初效过滤网 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 高效过滤器 | 610*120 590*590*600 590*290*600 820*600*150 | 1 3 3 10 | 约克 YSM-25M- 3050-HH-L | 万级 | ICU监护大厅 （万级） 洗澡间（十万级） 治疗室（十万级） |
|  | 4楼ICU小间 | 21 | 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 高效过滤器 | 590*590*600 590*290*600 820*600*150 | 2 1 6 | 约克 YSM-25M- 2020-HH-R | 万级 |  |
|  | 4楼ICU大间 | 22 | 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 | 590*590*600 590*290*600 484*484*220 820*600*150 | 3 3 7 7 | 约克 YSM-25M- 3050-HH-L | 万级 | ICU监护大厅 （万级） 洗澡间、治疗室 走廊（十万级） |
|  | 4楼生殖实验室 | 23 | 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 | 590*590*600 590*290*600 484*484*220 820*600*150 | 1 1 6 2 | 约克 YSM-25M- 2020-HH-R |  |  |
|  | 4楼手术1 | 24 | 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 | 590*590*600 590*290*600 820*600*150 820*600*150 | 1 1 2 2 | 约克 YSM-25M- 2020-HH-R | 万级 |  |
|  | 4楼手术2 | 25 | 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 | 590*590*600 590*290*600 820*600*150 820*600*150 | 1 1 2 2 | 约克 YSM-25M- 2020-HH-R | 万级 |  |
|  | 4楼手术3 | 26 | 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 高效过滤器 | 590*590*600 590*290*600 820*600*150 | 1 1 4 | 约克 YSM-25M- 2020-HH-R | 万级 |  |
|  | 4楼手术4 | 27 | 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 | 590*590*600 590*290*600 820*600*150 820*600*150 | 2 1 3 3 | 约克 YSM-25M- 2020-HH-R | 千级 |  |
|  | 4楼手术5 | 28 | 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 高效过滤器 | 590*590*600 590*290*600 820*600*150 | 2 1 6 | 约克 YSM-25M- 3050-HH-L | 千级 |  |
|  | 4楼手术6 | 29 | 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 | 590*590*600 590*290*600 820*600*150 820*600*150 | 2 1 2 2 | 约克 YSM-25M- 2020-HH-R | 千级 |  |
|  | 4楼手术7 | 30 | 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 高效过滤器 | 590*590*600 590*290*600 820*600*150 | 1 1 4 | 约克 YSM-25M- 2020-HH-R | 万级 |  |
|  | 4楼手术8 | 31 | 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 | 590*590*600 590*290*600 820*600*150 820*600*150 | 1 1 2 2 | 约克 YSM-25M- 2020-HH-R | 万级 |  |
|  | 4楼手术9 | 32 | 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 高效过滤器 | 590*590*600 590*290*600 820*600*150 | 1 1 4 | 约克 YSM-25M- 3050-HH-L | 万级 |  |
|  | 4楼走廊 | 33 | 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 | 590*490*600 490*290*600 820*600*150 484*484*220 | 3 3 3 10 | 约克 YSM-25M- 3050-HH-L | 十万级 | 器械间、无菌物品间、走廊 |
|  | 4楼新风1号 | 34 | 初效过滤网 | 730*505 | 4 |  |  |  |
|  | 4楼新风2号 | 35 | 初效过滤网 | 820*780 | 4 |  |  |  |
|  | 2楼配置中心 | 36 |  |  |  | 约克 AHU-1 | 万级 | 抗生素室 |
|  |  |  |  |  |  | 约克 AHU-1 | 万级 | 抗肿瘤室 |
|  |  |  |  |  |  | 约克 KT-1 | 万级 | 营养输液室（万级） 准备室、一更、二更（十万级） |
| 包括24套海尔5匹柜机、2套华凌5匹柜机、2套海尔3匹柜机、1套特灵10匹空调、1套约克40匹模块机。 所有洁净区域（面积约1720平方米）和技术层涉及的与净化相关联的设备机组、管路、未端、电动阀控制系统、电脑硬件软件系统（西门子）、不锈钢洗手池及配件等全部内容的系统设备维保。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 检修维护保养设备一览表3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼 宇 | 楼层 | 序号 | 过滤器类型 | 过滤器尺寸 | 数量 | 机组型号 电机型号 皮带编号 | 洁净级别 | 备注 |  |
| 3 号 楼 | 3楼手术1 | 37 | 袋式中效过滤器 高效过滤器 | 490*287*250 610*610*150 | 2 4 | 美国开利 39G0609 | 万级 |  |  |
|  | 3楼手术2 | 38 | 袋式中效过滤器 高效过滤器 | 490*287*250 610*610*150 | 2 4 | 美国开利 39G0609 | 万级 |  |  |
|  | 3楼手术3 | 39 | 袋式中效过滤器 高效过滤器 | 490*287*250 610*610*150 | 2 4 | 美国开利 39G0609 | 万级 |  |  |
|  | 3楼手术4 | 40 | 袋式中效过滤器 高效过滤器 | 490*287*250 610*610*150 | 2 4 | 美国开利 39G0609 | 万级 |  |  |
|  | 3楼手术5 | 41 | 袋式中效过滤器 高效过滤器 | 490*287*250 610*610*150 | 2 4 | 美国开利 39G0608 | 万级 |  |  |
|  | 3楼手术6 |  | 袋式中效过滤器 高效过滤器 | 490*287*250 610*610*150 | 2 4 | 美国开利 39G0609 | 万级 |  |  |
|  | 3楼走廊 | 42 | 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 | 592*592*250 592*387*250 484*484*220 320*320*220 | 2 2 8 5 | 美国开利 39G1015 | 十万级 | 缓冲间、手术等候 仪器间、无菌库房 走廊 |  |
|  | 3楼新风 | 43 | 袋式中效过滤器 | 592*387*250 | 4 | 美国开利 39GBFI0913 |  |  |  |
|  | 3楼NICU东 | 44 | 袋式中效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 | 592*592*250 610*610*150 484*484*220 320*320*220 | 6 16 5 1 | 美国开利 39G1420 | 万级 | NICU重症监护大厅1、NICU重症监护大厅2（万级） 治疗室1、治疗室2 婴儿洗澡1、婴儿洗澡2（十万级） |  |
|  | 3楼NICU西 | 45 | 袋式中效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 | 592*592*250 610*610*150 484*484*220 320*320*220 | 6 16 5 1 | 美国开利 39G1420 | 万级 | NICU重症监护大厅1、NICU重症监护大厅2（万级） 治疗室1、治疗室2 婴儿洗澡1、婴儿洗澡2（十万级） |  |
|  | 3楼NICU西隔离 | 46 | 袋式中效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 | 490*287*250 610*610*150 320*320*220 | 2 2 2 | 美国开利 39CBFI0609 | 万级 | 西隔NICU重症监护大厅（万级） 婴儿洗澡、治疗前室（十万级） |  |
|  | 4楼手术1 | 47 | 袋式中效过滤器 高效过滤器 | 490*287*250 610*610*150 | 2 4 | 美国开利 39G0609 | 十万级 |  |  |
|  | 4楼手术2 | 48 | 袋式中效过滤器 高效过滤器 | 490*287*250 610*610*150 | 2 4 | 美国开利 39G0609 | 万级 |  |  |
|  | 4楼手术3 | 49 | 袋式中效过滤器 高效过滤器 | 490*287*250 610*610*150 | 2 4 | 美国开利 39G0609 | 万级 |  |  |
|  | 4楼手术4 | 50 | 袋式中效过滤器 高效过滤器 | 490*287*250 610*610*150 | 2 4 | 美国开利 39G0609 | 万级 |  |  |
|  | 4楼手术5 | 51 | 袋式中效过滤器 高效过滤器 | 490*287*250 610*610*150 | 2 4 | 美国开利 39G0608 | 万级 |  |  |
|  | 4楼手术6 | 52 | 袋式中效过滤器 高效过滤器 | 490*287*250 610*610*150 | 2 4 | 美国开利 39G0609 | 万级 |  |  |
|  | 4楼新风 | 53 | 袋式中效过滤器 | 592*387*250 | 4 | 美国开利 39CBFI0913 |  |  |  |
|  | 4楼IVF-1 | 54 | 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 高效过滤器 | 592*592*250 592*287*250 610*610*150 | 4 2 4 | 美国开利 39G1317 | 千级 | 荧光染色、FISH实验室、精液处理室 （万级） |  |
|  | 4楼IVF-2 | 55 | 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 高效过滤器 | 592*387*250 592*287*250 610*610*150 | 1 2 4 | 美国开利 39G0811 | 千级 |  |  |
|  | 4楼IVF-3 | 56 | 袋式中效过滤器 高效过滤器 | 592*287*250 610*610*150 | 3 4 | 美国开利 39G1420 | 万级 |  |  |
|  | 4楼IVF-4 | 57 | 袋式中效过滤器 高效过滤器 | 592*287*250 610*610*150 | 2 15 | 美国开利 39G0608 | 万级 |  |  |
|  | 4楼IVF-5 | 58 | 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 | 592*592*250 592*387*250 610*610*150 484*484*220 320*320*220 | 2 3 5 18 1 | 美国开利 39G0711 | 万级 |  |  |
|  | 4楼新风大 | 59 | 初效过滤网 初效过滤网 初效过滤网 初效过滤网 初效过滤网 初效过滤网 初效过滤网 初效过滤网 初效过滤网 | 400*180 475*400 480*400 500*385 625*475 630*470 780*570 800*610 1000*380 | 2 2 1 1 1 1 4 1 1 | 美国开利 39GBFI0913 |  |  |  |
|  | 4楼走廊 | 60 | 袋式中效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 | 592*387*250 484*484*220 320*320*220 | 4 9 3 | 美国开利 39G1015 | 十万级 | 资料室、器械室、 缓冲间、冷冻室 等候室、洁净走廊 （十万级） |  |
|  | 所有洁净区域（面积约2110平方米）及5间技术层涉及的与净化相关联的设备机组、管路、未端、电动阀控制系统、电脑硬件软件系统、不锈钢洗手池及配件等全部内容的系统设备维保。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

检修维护保养设备一览表4（加湿器）

| 楼宇 | 分布位置 | 加湿方式 | 加湿量 （KG） | 数量 | 品牌 | 启用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号楼 | 5楼门诊手术室 | 电极式 | 32 | 2 | 诺曼 | 2006 |
|  | 11、12楼实验室 | 电极式 | 8 | 2 | 诺曼 | 2006 |
| 2号楼 | 2楼配置中心 3楼新生儿 | 电极式 | 8 45 8 | 1 1 1 | 诺曼 | 2014 2013 |
|  | 3、4楼手术室 |  | 18KW（加热管电功率） | 3 | 航星 （电热管） | 2004 |
| 3号楼 |  | 电极式 | 8 | 12 | 诺曼 | 2011 |
|  |  |  | 15 | 4 | 诺曼 | 2011 |
|  |  |  | 32 | 6 | 诺曼 | 2011 |
|  |  |  | 45 | 6 | 诺曼 | 2011 |

2.医用气体系统检修维护保养设备一览表：

医用气体末端系统和设备带及呼叫系统设备设施维保工作明细表1

| 序号 | 维保地点及设备名称 | 主要设备型号及规格 |  | 单位 | 数量 | 日常维保内容及要求 | 定期更换内容及时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1号楼部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1号楼1F抢救室、观察室、诊室气体管道末端系统 | 2气（氧、吸）等管道系统 设备带及呼叫系统 |  | 床 | 15 | 抢救室、观察室内管道及配件、阀门、压力表、设备带、呼叫等维护 | 设备带电器、呼叫等即时更换 |
| 2 | 门诊楼5F人流室、术后等气体管道末端系统 | 2气（氧、吸）等管道系统 综合终端箱（国标） |  | 床 | 23 | 洁净区内管道及配件、阀门、压力表等维护 | 设备带电器、呼叫等即时更换 |
| 3 | 门诊楼5F手术室气体管道末端系统 | 6气（氧、空、吸、笑、二氧化碳、废气排放）等管道系统 气体吊塔（英标ESCO） 气体终端箱（英标ESCO） |  | 间 | 5 | 洁净区内管道及配件、阀门、压力表等维护 | 设备带电器、呼叫等即时更换 |
| 二 | 2号楼洁净区 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2号楼3F分娩室、抢救室、待产室等气体管道末端系统 | 2气（氧、吸）等管道系统 稳压箱 报警箱 气体终端（国标） 设备带及呼叫系统 |  | 床 | 20 | 减压器、报警系统、管道及配件、阀门、压力表、设备带、呼叫等维护 | 设备带电器、呼叫等即时更换 |
| 5 | 2号楼3F手术室气体管道末端系统 | 6气（氧、空、吸、笑、二氧化碳、废气排放）等管道系统 稳压箱 报警箱 阀门箱 气体吊塔（英标ESCO） 气体终端箱（英标ESCO） |  | 间 | 2 | 减压器、报警系统、管道及配件、阀门、压力表等维护 |  |
| 6 | 2号楼4F手术室气体管道末端系统 | 6气（氧、空、吸、笑、二氧化碳、废气排放）等管道系统 稳压箱 报警箱 阀门箱 气体吊塔（英标ESCO） 气体终端箱（英标ESCO） |  | 间 | 9 | 减压器、报警系统、管道及配件、阀门、压力表等维护 |  |
| 7 | 2号楼4F复苏室、监护室等气体管道末端系统 | 3气（氧、空、吸）等管道系统 稳压箱 报警箱 气体终端（英标ESCO） 设备带及呼叫系统 |  | 床 | 15 | 减压器、报警系统、管道及配件、阀门、压力表、设备带、呼叫等维护 | 设备带电器、呼叫等即时更换 |
| 三 | 3号楼洁净区 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 3号楼实验室气体管道末端系统 |  | 气体终端（德标） 管道系统 | 个 | 5 | 管道及配件、阀门、压力表等维护 |  |
| 9 | 3号楼2F围产、留观、诊室、小手术室气体管道末端系统 |  | 2气（氧、吸）等管道系统 气体终端（德标） 设备带及呼叫系统 | 床 | 23 | 管道及配件、阀门、压力表、设备带、呼叫等维护 | 设备带电器、呼叫等即时更换 |
| 10 | 3号楼3F新生儿气体管道系统 |  | 3气（空、空、吸）等管道系统 气体终端（德标） | 床 | 56 | 管道及配件、阀门、压力表等维护 |  |
| 11 | 3号楼3、4F手术室气体管道末端系统 |  | 6气（氧、空、吸、笑、二氧化碳、废气排放）等管道系统 气体吊塔（德标） 气体终端箱（德标） | 间 | 16 | 管道及配件、阀门、压力表等维护 |  |
| 12 | 3号楼4F小产手术室气体管道末端系统 |  | 2气（氧、吸）等管道系统 气体终端（德标） 设备带 | 床 | 3 | 管道及配件、阀门、压力表、设备带、呼叫等维护 | 设备带电器等即时更换 |
| 13 | 3号楼3F新生儿吊塔气体管道系统 |  | 3气（氧、空、吸、）等管道系统 气体终端（德标） 电源插座 | 床 | 25 | 系统、管道及配件、阀门、压力表、电器等维护 | 电器 |
| 四 | 2号楼病房 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2号楼5F-15F病房等气体管道系统（楼层阀门端至气体末端管道）。 |  | 2气（氧、吸）等管道系统 气体终端（德标） | 床 | 594 | 管道及配件、阀门、压力表等维护 |  |
| 五 | 3号楼病房 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 3号楼5F-11F病房等气体管道系统（楼层阀门端至气体末端管道）。 |  | 2气（氧、吸）等管道系统 气体终端（德标） | 床 | 462 | 管道及配件、阀门、压力表等维护 |  |

备注：气体末端系统指楼层气阀门后所有气体管道至气头

设备带只包括气头

3.感应电动门一览表

电动门型号、品牌一览表

| 楼号 | 位置及材料 | 单开 |  | 双开 | 总数 | 品牌 |  | 启用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 号 楼 | 1层急诊区（玻璃门） | 1 |  | 2 | 3 | 多吗 |  | 2006年 |
|  | 1层门诊区大厅 1层供应室 | 2 |  | 8 1 | 8 | 多吗 松下（2015） |  |  |
|  | 5层手术室1 |  |  | 1 | 1 | 必胜 |  |  |
|  | 5层手术室2 |  |  | 1 | 1 | 必胜 |  |  |
|  | 5层手术室3 |  |  | 1 | 1 | 必胜 |  |  |
|  | 5层手术室4 |  |  | 1 | 1 | 必胜 |  |  |
|  | 5层手术室5 |  |  | 1 | 1 | 必胜 |  |  |
|  | 5层手术室6 | 1 |  | 1 | 2 | 必胜 |  |  |
|  | 5层手术室走廊 | 1 |  | 2 | 3 | 必胜 |  |  |
|  | 2层放射科 |  |  |  | 7 |  |  | 2017年 |
|  | 3层化验室 |  |  |  | 2 |  |  | 2019年 |
|  | 1层大厅（玻璃门） |  |  | 2 | 2 | 川岛 |  | 2017年 |
|  | 3层分娩室1 |  |  | 1 | 1 | 川岛 |  |  |
|  | 3层分娩室2 |  |  | 1 | 1 | 川岛 |  |  |
|  | 3层分娩室3 |  |  | 1 | 1 | 川岛 |  |  |
| 2 号 楼 | 3层分娩室5 |  |  | 1 | 1 | 川岛 |  |  |
|  | 3层分娩室6 |  |  | 1 | 1 | 川岛 |  |  |
|  | 3层分娩室7 |  |  | 1 | 1 | 川岛 |  |  |
|  | 3层分娩室8 |  |  | 1 | 1 | 川岛 |  |  |
|  | 3层分娩室9 |  |  | 1 | 1 | 川岛 |  |  |
|  | 3层待产室 | 1 |  | 1 | 2 | 川岛 |  |  |
|  | 3层分娩室ICU |  |  | 1 | 1 | 川岛 |  |  |
|  | 3层分娩室走廊 |  |  | 1 | 1 | 川岛 |  |  |
|  | 3层新生儿室 |  |  | 1 | 1 | 川岛 |  |  |
|  | 4层手术室1 |  |  | 1 | 1 | 川岛 |  |  |
|  | 4层手术室2 |  |  | 1 | 1 | 川岛 |  |  |
|  | 4层手术室3 |  |  | 1 | 1 | 川岛 |  |  |
|  | 4层手术室4 |  |  | 1 | 1 | 川岛 |  |  |
|  | 4层手术室5 |  |  | 1 | 1 | 川岛 |  |  |
|  | 4层手术室6 |  |  | 1 | 1 | 川岛 |  |  |
|  | 4层手术室7 |  |  | 1 | 1 | 川岛 |  |  |
|  | 4层手术室8 |  |  | 1 | 1 | 川岛 |  |  |
|  | 4层手术室9 |  |  | 1 | 1 | 川岛 |  |  |
|  | 4层手术室走廊 |  |  | 3 | 3 | 川岛 |  |  |
|  | 4层手术室麻醉复苏室 | 1 |  |  | 1 | 川岛 |  |  |
|  | 4层ICU |  |  | 1 | 1 | 川岛 |  |  |
| 3 号 楼 | 1层（玻璃门） | 3 |  |  | 3 | 多吗 |  | 2001年 |
|  | 3层手术室31 | 1 |  |  | 1 | HTK |  | 2011年 |
|  | 3层手术室32 | 1 |  |  | 1 | HTK |  |  |
|  | 3层手术室33 | 1 |  |  | 1 | HTK |  |  |
|  | 3层手术室34 | 1 |  |  | 1 | HTK |  |  |
|  | 3层手术室35 | 1 |  |  | 1 | HTK |  |  |
|  | 3层手术室36 | 2 |  |  | 2 | HTK |  |  |
|  | 3层手术室走廊 | 1 |  | 2 | 3 | HTK |  |  |
|  | 3层新生儿东区 | 1 |  | 3 | 4 | HTK |  | 2011年 |
|  | 3层新生儿西区 |  |  | 3 | 3 | HTK |  |  |
|  | 3层新生儿隔离室 |  |  | 2 | 2 | HTK |  |  |
|  | 4层实验室ART1 | 1 |  |  | 1 | HTK |  |  |
|  | 4层实验室ART2 | 1 |  |  | 1 | HTK |  |  |
|  | 4层实验室ART3 | 1 |  |  | 1 | HTK |  |  |
|  | 4层实验室走廊 |  |  | 3 | 3 | HTK |  |  |
|  | 4层手术室10 | 1 |  |  | 1 | HTK |  |  |
|  | 4层手术室11 | 1 |  |  | 1 | HTK |  |  |
|  | 4层手术室12 | 1 |  |  | 1 | HTK |  |  |
|  | 4层手术室13 | 1 |  |  | 1 | HTK |  |  |
|  | 4层手术室14 | 1 |  |  | 1 | HTK |  |  |
|  | 4层手术室15 | 1 |  |  | 1 | HTK |  |  |
|  | 4层手术室走廊 | 1 |  |  | 1 | HTK |  |  |
|  | 4层实验室手术室1 | 1 |  |  | 1 | HTK |  |  |
|  | 4层实验室手术室2 | 1 |  |  | 1 | HTK |  |  |
|  | 4层手术室复苏室 | 2 |  |  | 2 | HTK |  |  |
| 2 号 楼 | 外挂电梯（5—15） |  |  |  | 11 | 松下 | 2015年 |  |
| 总数 | 92 |  |  |  |  |  |  |  |

三、维保服务质量与要求

（一）洁净设施设备维保服务质量与要求：

1、维保服务内容的技术要求按采购要求和相关的规程，并符合现行国家标准、技术规范和行业及项目所在地的政府相关部门的管理规定。

2、各系统分项详细工作要求见附件。

3、必须严格按现行的相关标准规范、图纸资料、现场情况及审定的服务方案、精心组织作业，确保项目质量合格，确保设施设备正常运行，各项技术参数达到现行国家规定的要求。

4、确保通过医院感染科日常检测和一次性通过市CDC年检，或省、市SF年检。

5、服务人员及时间要求

（1）维保工作时间以不妨碍医疗工作为原则，供应商在施工作业和提供服务期间，不得影响医院正常的工作秩序和病人就医和休息，尽量安排在夜间或双修日。不得损坏医院设施，如有损坏应照价赔偿。确需在医疗时间进行维保提前二天向相关科室提出书面申请，经批准后才可进行。

（2）派专业人员每天常驻医院，随时满足医院工作的需求。并统一着装。白天常驻人数不少于3人，夜间常驻人数不少于2人。

（3）项目人员专业和工种与维保服务内容相符，且有相应的工作经验。特种设备及其它需持证方可维修维护的工种，该工种人员必须持有经国家相关部门考核合格后的有效证件方可上岗。

（4）服务人员要求：男性不超过58周岁，女性不超过48周岁。初中文化以上，特殊岗位高中文化以上。无传染病健康证明。

（5）项目负责人要求年龄50周岁以下、大专及以上学历、有相关工作经验五年以上；在合同约定的服务期内未经采购人同意不得更换，如因项目负责人健康状况原因、法律纠纷等客观原因致其已实际无法承担合同约定的工作时，须经采购人同意，且更换的项目负责人的资历和经验不得低于原投标承诺的项目负责人的各项资质等，否则采购人有权单方解除合同，由此造成的一切损失由供应商承担并赔偿。（附资质业绩证明）；

（6）驻点服务人员拥护中国共产党的领导，遵纪守法，尊重医院员工和服务对象，遵守及执行本行业的规范制度及医院有关制度。服从安排，听从指挥，身心健康，具有良好的沟通表达能力。

（7）供应商应确保在医院内的项目人员队伍稳定，合同签订后向采购人提交人员明细表，每年人员流失率不大于15﹪。

6、 维保汇报及协作

（1） 按规定制定每天定时巡视表格，每月集中上交总务科，接受医院托管专职监管人员监督。

（2）每三月呈报各洁净系统自检报告（院感、总务、相关科室各一份）及单项急修处理情况报告；

（3）每三个月向甲方呈报季度维保工作报告（含各过滤器、设备更换记录）；

（4）如进行事先经业主批准的部分更改、整修( 费用供应商自理)，在结束后一周内呈报该更改项目竣工图。

（5）供应商有义务向甲方人员提供相关技术资料和进行操作培训。

（6）加强节能技术改造和日常节能措施，洁净区域照明逐步更换成LED灯，保证临床正常工作下的最低能耗。

7、扣罚

（1）省、市CDC、SFDA年检时系统中任何一个系统的净化核心指标——“细菌”或“颗粒物”超标，则一次扣罚维保费2000元，如因超标引起的医院纠纷和事故，由供应商负全部责任。

（2）医用气体末端系统发生漏气等事故，引起的医院纠纷和事故，承担连带责任。

（二）感应电动门维保服务要求：

1、采购人将上述感应电动门以全包的形式委托供应商保养、维护，承包费用内包括材料更换、维修设备、人工工资福利、利润、税金等所有费用。

2、每月保养要求：包括轨道、皮带轮的调整，善于在保养中发现故障隐患及时排除，月故障率控制率平均低于0.5次/套（确属于人为因素除外，但需经双方确定并签证记录），超过0.5次，每月上升0.1扣考核分5分；

3、每月书面呈报当月维护保养记录，内容应包括设备的运行状况、更换配件数量、品牌。

4、供应商接到采购人故障通知10分钟内到达现场，1小时内排除故障，若不能排除故障，供应商须及时反馈业主监管人，协商处置方案。采购人有权在考核相对应的“从业人员业务的熟练程度和处理解决问题的能力及完成情况”按“差”项考核。

5、如遇故障闭门无法打开，供应商常驻人员在15分钟作应急打开，否则考核相对应的“从业人员工作主动性、及时性及反馈情况”按“差”项考核。

6、更换配件要求：本次协议中的电动门配件本次协议中的17套玻璃门的配件更换仍使用多吗品牌产品，其余75套在保证使用的前提下可采用“三信”品牌产品。

7、其它日常要求

（1）维保工作时间以不妨碍医疗工作为原则，尽量安排在夜间或双休日。确需要在医疗时间进行维保时，需征求使用科室意见后方可进行；

（2）派专业人员每天巡检运行情况，发现异常及时落实维保任务；

（3）做好与监管部门、使用部门针对维保情况的交流与沟通，强化互动与协作；

（4）供应商工作人员需统一着装，挂牌服务，对检修涉及动用明火等可能引发安全隐患的事宜应事先按程序办理相关手续并落实监护以力保安全无事故。

（5）供应商如进行技术升级对设备、设施更改、整修（费用供应商自理），需事先提供更改、整修方案，经采购人批准后方可实施。实施完毕后由采购人相关监管人验收。

（6）供应商有义务向采购人人员提供相关技术资料和进行操作培训。

8、扣罚

（1）自动门发生非人为掉玻璃、砸伤人等事故，引起的医院纠纷和事故，承担连带责任。

（三）目前医院净化系统正在使用的易耗品（现场踏勘），涉及费用均包含在磋商报价中。

一 高效过滤器   山东宝源

二 电动机       ABB

三 电动阀       西门子

四 变频器       1号楼 日立

2号楼 三凌

3号楼 爱默生

五 控制系统     1号楼 西门子

2号楼 广州赛科

3号楼 西门子

六 加湿器       诺谩

七 中效带 初效     定制

四、其他要求

根据采购文件要求，供应商在响应文件中提供以下内容：

- 供应商情况介绍，各类证书复印件

- 2019年1月1日至今的具有洁净设施、设备维保服务业绩

- 拟派本项目的项目负责人项目经验情况、职称证书、执业注册证书等

- 项目组成员组织结构形式

- 售后服务机构设置

- 商务条款的响应情况

- 技术条款的响应情况

- 组织实施方案

- 服务响应及易耗品承诺

- 维护保养方案

- 投入的设备机具和检验仪器

- 质量管理及保证

- 配件优惠承诺

五、其他要求详见第五章合同主要条款

附件：浙江大学医学院附属妇产科医院洁净设施、设备维保各系统分项详细工作要求

1、洁净维护部分

（1）墙体、墙面

洁净空调送风区域的墙体、墙面在非人为损伤前提下，发生的损伤、脱落、变形、开裂、应达到洁净要求：平整、光滑、不起尘埃、无细菌滋生缝隙。

（2）吊顶及其面层

洁净区吊顶及其面层在非人为损伤前提下产生的剥落、变形、脱胶、开裂，应达到平整、光滑、不起尘埃、便于清洗、无细菌滋生缝隙。

2、强电部分（由公司出具检测及维修报告）

（1）洁净区总柜（箱）的出线开始至各洁净系统的线管、导线，分配电柜（箱）及其出线部分的管、线能通过耐压、绝缘检查。

（2）洁净区内全部照明灯、应急灯、厕所排风扇、疏散导向灯、看片灯、紫外灯、记录翻版灯、手术门灯，应保证控制正常，照度达到省市CDC控制标准。

3、净化空调系统（由公司出具检测及维修报告）

（1）冷热源

A、自带冷热源

各系统单独配置的风冷热泵型的冷凝器每年一次清洗，冬夏换季前对风冷热泵的试机检查，冬夏切换及确认，日常运行出现故障及时修复。

B、中央空调冷热源

送、回冷凝水管的保温层、保护层。

送水管中水过滤器一年二次清洗，滤芯更新。

回水管中电磁阀（或电动阀）及其执行机构的检修、上油，应做到不漏不滴，控制正确。

（2）空气处理机（AHU）

A、半年一次对AHU外壳清扫、嵌缝、检漏。

B 、AHU内风机、电机的减震、隔震橡垫的更换；皮带的调节与更换，保证室内噪音维持在国标要求范围。

C、 AHU的内壁、换热器的清洗一年一次；电机的绝缘检查半年一次，滴注润滑油一年一次，保证风机的正常运行。

D 、新风系统的防虫网、尼龙阻尼网、初效过滤器每半个月检修清洗（更换）一次，中效过滤器超过额定阻力一倍时更新，以保证风速、风量达到国标要求，通过CDC认证为准。高效过滤器按规定检测结果及时更换。

E 、电子消毒器的有效浓度检测每月一次，如不达标及时更换O3发生管或变压器，并对变压器的绝缘性能每月检测一次。

F、各系统已装微压差计，每一年呈送省技术监督局标定一次，以确保各洁净系统的正常压差显示与测定。

（3）送、回风系统，排浊系统

A、防火调节阀的启闭试验每半年一次，检查该设备是否确保风温70℃时自动切断风机电源，并能向消控中心发出讯号。

B、各调节风阀、逆止风阀、定风量阀是否运行正常，及时加注润滑油，无法修复立即更换。

C、保温层保持清洁完好，有破损在十天内修补完成。

D、外排风机绝缘耐压试验半年一次，并应保证可调节在正常风量的排放及噪音保持在国标范围内；房间内排浊风口每半月清洗一次，回风口每个月清洗更换。

E、风管的防火防霉柔性软节发现漏洞立即更换。

（4）降湿系统

A、 降湿用电加热器的绝缘耐压，半年检测一次。不合格者立即更换。

B、 进入冬季时对电热器或蒸汽换热器进行清吹或清洗一次。

C、 降湿用蒸汽（水）换热器的疏水阀清洗，每年二次。

（5）加湿系统

A、电蒸汽发生器以进水阀为负责界面，进水阀，出汽阀、安全阀在加湿季节开始与结束，每年二次检修。

B、电热管绝缘、耐压每年二次检测，不合格立即更换。

C、蒸汽管保温层、保护层如有破损十天内修补。

D、 AHU的蒸汽过滤器、电磁阀（电动阀及执行机构）一年一次清洗（在加湿季节开始前夕）调试发现差错，立即纠正或更换。

4、弱电控制部分（由供应商出具检测及维修报告）

（1）风机变频电源

每年一次实测风机转速与相应变频值是否相符。变频电源输出频率如不符合设定值，在半月内修理或更新完毕。

（2）温湿度自控系统

每年2次季节更换之前，全面调试传感器、DDC控制器、执行器的运行，及时更新元器件，保证洁净室达到国标要求。

（3）风量、风速的自检与控制

每年二次季节更换之前全面检测各洁净室的风量或风速，不达标即进行频率设置，阀门调节或更换相关过滤器。

（4）呼叫、背景音乐、电话

每年二次全面调试检查使用情况；日常如遇故障及时修复。

（5）北京时间、麻醉、手术计时器；洁净区洗水槽滤芯更换每半年1次；

每年二次，全面调试检查使用情况，日常如遇故障及时修复。

5、手术室内其它附件

（1）器械柜、药品柜、麻醉柜、洁净区洗手槽、看片灯、记录翻版均在每年二次进行全面检查。

（2）所有电动门每半个月检修调整一次，磨损零部件整修24小时内完成。

（3）变光变字门灯

所有门灯每半个月检修一次，少字缺笔24小时内修复。

6、医用气体末端系统（由供应商出具检测及维修报告）

一、气体输出终端的维护和保养

    - 每月一次的巡视检查。

    - 整个医院的各种气体终端数量达2500个以上，每六个月一次的轮回密封检查。

    - 每二年一次的轮回更换密封材料。

4、  NICU东西区、ICU吊塔气体维护、检修、终端的巡视

二、气体终端维护和保养

（1）洁净区内医用气体终端箱每半年进行一次全面的检查，检漏。确保能够安全、正常的工作。但对洁净区内终端箱内的气体终端、检修阀、管道配件每月进行一次定期检查，如气体终端不能正常插拔，检修阀与配件损坏后及时的给予更换，包含病房设备带阀门后气体终端。（院方自购进口终端进行检修，但不在更换范围内）。

（2）洁净区内的二级减压箱及报警箱每一个月进行一次全面的调试，检查其使用情况。确保医用气体能正常、稳定的输出。对于各类正常工作损坏了的压力表、减压器及时更换。

（3）每季度对医院所有洁净区内医用气体系统所有的管道进行一次彻底、全面的检漏。

（4）洁净区内医用气体部分日常如遇故障及时修复（含病房设备带上构配件全面维护修理）。

7、自检及卫生

（1）自检

各系统房间洁净度、正压、噪音每三月检测一次，出具检测报告。

（2）各系统房间洁净度、正压、噪音、温湿度、风速、风量（换气次数）照度每年二次全面检测，并呈送检测报告。

（3）卫生

AHU、送、回、排风系统，送回水、冷凝水管；单独冷热源、室外机、技术层相关区域等的卫生均由维保公司人员负责。省市CDC年度检测前的卫生，院方应事先通知维保单位，维保单位必须派员参与进行。

- 第五章  合同主要条款

（备注：竞争性磋商文件中仅提供合同主要条款，最终合同以双方签章的书面文本为准；竞争性磋商文件中的任一部分和条款均可视采购人的需要在签订合同时列入合同文本内）

甲方（采购人）：

乙方（成交人）：

根据      年   月   日      项目采购结果和竞争性磋商文件的要求，并依照最新《民法典》及有关法律、行政法规的规定，就医院的2022-2024年度洁净设施设备维保服务项目的管理事宜，在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

在已明确的采购范围之内实行总价承包，实施过程中服务费不调整。

合同总价为人民币       万元，包括采购项目中的所有服务内容、连带内容、关联内容及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由乙方支付的费用。

其他说明：

（1）实施过程中采购人（甲方）保留调整服务范围和内容的权力，如根据甲方需求增加或减少服务范围和内容的，则服务费相应调整。

（2）在合同约定的服务期内，政府政策性文件规定引起的工资的涨幅由供应商充分考虑，并包含在报价中。服务期为两年，自2022年  月  日至2024年  月  日。

合同约定的服务期满，乙方应根据甲方的要求延续提供1-3个月的服务，费用标准按原合同规定执行。

在合同有效期内一方不得擅自变更或中止此项协议，如未经双方同意，擅自变更或中止此项的一方要负违约责任。此项协议需终止或续签，应在协议期内提前2个月通知对方。

2．下列文件为本合同不可分割部分：

① 成交通知书；

② 乙方的响应文件；（如有负偏离于竞争性磋商文件要求的内容，则须按竞争性磋商文件要求执行）

③ 乙方在磋商过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④ 竞争性磋商文件及其附件；

⑤ 合同附件。

双方在合同履行过程中签署的协议等，其解释顺序以签署时间最近的优先。

以上与本合同具有同等法律效力

二、乙方服务范围和内容

1、本项目负责人姓名：（        ），身份证号：（     ），项目负责人负责成交后项目的具体组织实施，承担与本项目有关的全部管理责任，在合同约定的服务期内未经甲方同意不得更换，如因项目负责人健康状况原因、法律纠纷等客观原因致其已实际无法承担合同约定的工作时，须经甲方同意，且更换的项目经理的资历和经验不得低于原承诺的项目经理的各项资质等，否则甲方有权单方解除合同，由此造成的一切损失由乙方承担并赔偿。

2、浙江大学医学院附属妇产科医院洁净设施、设备和医用气体系统末端和设备带及呼叫系统及自动门等设备设施维保 服务。（具体按竞争性磋商文件要求）

3、具体合同细节内容，甲方认为必要时，可在合同中列明（以下内容不涉及价款的调整）：（备注乙方在接到成交通知书3天内将响应文件及其承诺的详细实施方案交甲方审查直至认可，该认可的详细方案在签订合同时作为本合同的附件，但不因此增加任何款项，如有需要的费用，应由供应商在报价时考虑，并包含在报价中）

三、甲、乙双方的责任与义务

（一）甲方的责任与义务：

1、指定专人姓名：（     ）作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方勾通，交流情况，互通信息。

2、甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。

3、甲方有权利督促乙方按磋商承诺履行维保服务，检查服务质量。

4、甲方将定期向乙方通报检查结果，并作为乙方对管理人员进行奖惩的依据。

5、甲方对乙方的工作做出检查验收，验收乙方工作的依据是设备相关标准及三级甲类医院的院内管理标准；进行客观公正地评价，具体设备、设施维保服务要求详见承包人响应文件及合同等。

（二）乙方的责任与义务：

1、乙方应根据甲方的工作特点，制定满足甲方需求的工作制度和工作职责、岗位职责及应急预案，并予以落实和演练。

2、乙方在从事服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施。

3、乙方对各项检查应及时做出整改反馈落实措施，

4、乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。

5、乙方应及时调整不适应工作需求的服务人员及其员工。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。

6、乙方从业人员上岗前须体检，且需每年进行体检，并持有健康证。从岗人员凡患有法定传染病的人员不准上岗，应及时退岗。

四、合同价款的支付：

1、本项目以人工投入为主，且实行按月定期结算。1个服务年度内的服务费均分为12个月结算支付；每月应付服务费为年度服务费（合同金额）的十二分之一。

- 乙方按月对月度服务工作进行小结并提交甲方审核，经甲方审核认可后，甲方按乙方开具的正规发票及所附各项记录复印件在次月25日前结算支付给乙方，直至合同期满。

3、服务费用金额的调整：服务内容变更

服务费用金额是根据附件中所列的区域、区域用途、所管理的部门、设备和具体工作任务而确定的。如果乙方或者服务人员提供服务的区域、区域用途、所管理的部门、设备或工作任务的总量以任何方式出现增加、减少或变更的情况，则金额也要作相应的增加或者减少。这种调整应在增加、减少或变更发生后的第一次付款中立即得以体现。

五、履约保证金

1. 履约保证金由乙方在接到成交通知书后、签订合同前向甲方递交，履约保证金用以保证乙方遵守本合同的一切条款、条件和承诺，该保证金在甲方的规定存续期间不计息。服务期满后1个月无息退还。

履约保证金数额：人民币  万元整(合同总金额的1%)；

形式：（按供应商须知前附表规定的形式），有效期至合同期满后1个月。

2. 甲方有权从履约保证金中扣除用于修复乙方损坏甲方的设备、设施、场地或因乙方违约而导致损失的金额和违约金，且乙方应在接到扣除履约保证金通知后一周内补足扣除差额，保证承包期间履约保证金的金额完整，否则甲方有权在其服务费中扣留。

3. 甲方认为乙方在服务期内没有涉及甲方的应付而未付金额或违约行为，甲方在服务期满后或提前终止承包后一个月内全额退还履约保证金，否则，甲方将在扣除乙方应付金额或违约金后退还保证金余额。

六、保险

1、第三者责任保险

乙方应对乙方人员以及第三方全权负责(如乙方应投保第三责任险)，在乙方的责任区内由于乙方原因导致自己员工或第三方的事故由乙方负责，甲方不承担任何责任。

2、员工人身意外

在承包期内，乙方所有人员的事故由乙方自行全权负责(如乙方应对其员工投保人身意外险)，以保证甲方在乙方工作人员索赔时不受任何责任的约束。

3、其他保险及费用

乙方须按《劳动合同法》和政府有关各部门规定为全体服务人员交纳所有相关的社会保险及其他相关费用。乙方对此全权负责。

4、以上办理各项保险需要的费用均已包含在合同总价中。

七、安全管理

1、乙方应做好职工的安全生产教育，并配备一定的劳动保护必需品以供职工使用。

2、乙方及其员工遵守甲方的一切行政管理、消防安全等规定和制度。

3、遇突发事件或医院迎接相关部门检查时，乙方必须配合有关部门执行任务，并指定专职人员协助工作，直至完成。

4、乙方应与甲方签订安全生产管理合同。

八、执行检查

双方代表应定期联合检查乙方的管理服务履行情况和其它相关事宜。

九、合同的生效和终止

1、本合同在双方签字盖章后生效。

2. 终止

2.1提前终止

2.1.1如果甲方在服务期内无理由终止合同，甲方须提前一个月向乙方发出书面通知终止承包，甲方支付给乙方月度承包服务款二倍金额的赔偿金。

2.1.2因乙方在服务期内超过两次服务综合考评未达标，甲方可以单方面终止承包，且乙方须支付给甲方月度承包服务款二倍金额的赔偿金。

2.1.3如甲方发现乙方出现转租、转让、抵押承包等情况，甲方可以单方面终止承包，且乙方须支付给甲方月度承包服务款二倍金额的赔偿金。

2.1.4如果乙方在服务期内无理由终止合同，乙方须提前三个月向甲方发出书面通知终止承包，乙方须支付给甲方月度承包服务款二倍金额的赔偿金；如果乙方在服务期内突然无理由终止合同，未提前三个月向甲方发出书面通知终止承包，乙方须支付给甲方月度承包服务款三倍金额的赔偿金。

2.1.5如果乙方在服务期内由于乙方原因造成重大责任事故或安全事故，甲方可以单方面终止承包，且乙方须赔偿给甲方造成的经济损失，并须支付给甲方月度承包服务款五倍金额的赔偿金。

2.1.6提前终止承包期早于月底最后一天，应视为月底最后一天期满，此条适用于上述2.1.1、2.1.2、2.1.3、2.1.4、2.1.5五条。

2.1.7乙方未能履行合同和遵守有关规定，在甲方发出书面警告后一周内乙方仍无采取补救措施，甲方可立即终止承包。

2.1.8乙方破产清处、重组及兼并等事实发生，或被债权人接管经营，甲方不必通知乙方即可终止承包。

2.2 协议终止

经双方协商同意，可在任何时候终止承包。

2.3 自然终止

合同规定的承包服务期满，承包自然终止。在承包服务期内乙方服务通过甲方有关评分标准并得到甲方认可，双方可协商在下一年度续约。

3. 承包终止后果

3.1终止承包，不影响根据合同规定进行的赔偿、补偿，也不影响履约保证金的效力。

3.2上述2.1.6、2.1.7二条的终止，乙方的履约保证金作为违约金支付给甲方。

3.3承包终止时，双方应进行结算，甲方同时进行乙方承包区域设施、设备状况检查并要求乙方三天内将乙方物品撤离承包区域，否则甲方将代理处理，乙方支付甲方代理费及10%的手续费。

4. 不放弃权利

甲方接受乙方的服务，但不放弃对乙方违约行为进行追究的权利；同时，若甲方对乙方某一违约行为放弃进行追究的权利，但不放弃对乙方其他违约行为进行追究的权利。

十、争议处理

1．合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，应提交甲方所在地的人民法院依据其法律程序进行判决。

2．对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由甲方与乙方友好协商解决，经协商仍未能达成一致的，应提交甲方所在地的人民法院依据其法律程序进行判决。

十一、其他

1．未经过甲方的书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，和将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

2．乙方不得参与可能与合同规定的与甲方的利益相冲突的任何活动。

3．乙方人员在甲方场地工作时，应遵守甲方相关规章、制度。

3．本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

5．合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，并由采购机构鉴证，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

6．竞争性磋商文件、响应文件及评审过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

7．本合同一式陆份，甲方执叁份、乙方执叁份。

8．适用法律：本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

9、合同签订同时，须按照甲方规定的格式文本签订廉政协议书、安全生产管理合同。考核办法和细则为本合同附件（最终文本以签订合同时甲方确定的为准）。

十二、廉政条款：

合同期间遵守国家的廉政要求，发生行贿受贿行为一律终止本协议。

十三、安全文明施工：

1、乙方应督促从业人员搞好安全生产，从业人员必须培训后上岗，特种工种应持证上岗，杜绝生产事故的发生。一旦发生安全责任事故，由乙方自负，甲方概不负责。

2、乙方应遵守工程建设安全文明施工的有关规定。认真落实各项安全保护措施，并随时接受甲方及有关部门的监督检查。

3、乙方应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

4、乙方应注意保护施工现场邻近建筑物、交通和附近居民的安全，防止因施工不当使附近居民的人生或财产遭受损失。

5、如由于乙方安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，由乙方承担。

6、安全生产引发相关事宜的由人员的归属方全权处理或协商处理，产生的后果由责任方承担。

7、乙方严格按照医院《房屋及设备设施维护及管理工作质量标准》执行。

十四、环境保护

1、甲乙双方在施工过程中应遵守国家有关环境保护的法律、法规。采取有效措施，保护好施工现场和周边地区的环境。

2、乙方对施工和生活所产生的各种生产、生活垃圾和废弃物应进行妥善处置，防止对环境造成污染，并严格控制施工噪音。

3、如乙方措施不力而造成环境破坏或人员、财产损失的，应承担全部责任

附件一：浙江大学医学院附属妇产科医院物资服务采购廉洁协议

附件二：托管业务日常监管考核评价办法

附件三：考评表

甲 方（盖章）：                   乙 方（盖章）：

浙江大学医学院附属妇产科医院

地 址：杭州市上城区学士路1号      地 址：

法定代表人（或授权代表人）：       法定代表人（或授权代表人）：

电    话：                         电    话：

开户银行：建设银行杭州庆春支行     开户银行：

帐 号：33001617835056005958        帐 号：

日    期：   年  月  日                 日    期：   年  月  日

附件一

浙江大学医学院附属妇产科医院

物资服务采购廉洁协议

甲方：浙江大学医学院附属妇产科医院（采购方）

乙方:                              （服务方）

服务名称：医院洁净设施、设备维保服务

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医院购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本协议，并共同遵守：

一、甲、乙双方在采购活动中必须严格遵守国家有关法律法规，遵循“公开、公平、公正”的原则，认真履行各自的职责，不得违反有关招标采购工作管理规章制度，损害国家和集体利益。

二、甲方工作人员（含家属、子女，下同）要廉洁自律，不得以任何形式索要和收受贿赂。不得向乙方索要或接受乙方的钱物、有价证券；不得参加可能影响公正执行公务的宴请和高消费娱乐活动；不得在乙方报销应由个人支付的费用；不得参加乙方组织的旅游、考察活动。

三、乙方指定                        作为业务代表洽谈业务。乙方代表及其工作人员不得以任何借口和形式向甲方工作人员赠送礼品、礼金，报销甲方人员开支的发票等，不得以各种名目安排甲方工作人员参加影响公正执行公务的宴请和高消费娱乐活动和境内、外旅游。

四、甲方工作人员如违反本协议规定，将视情节轻重给予党纪、政纪处分，涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任。乙方工作人员违反本协议规定，将视情节轻重予以罚款、终止采购合同，涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任。给对方造成经济损失的，应予以赔偿。

五、本协议与物资采购合同一并签订并具同等法律效力。一式二份，甲、乙双方各执一份。本协议自双方签字即刻生效。

甲方单位（公章）           法定代表人（或授权代表人）签名：

经办人签名：

年       月       日

乙方单位（公章）           法定代表人签名：

或授权代表签名：

年       月       日

附件二、考核评价办法

托管业务日常监管考核评价办法

随着后勤社会化份额日益扩大，后勤管理触角必须得到延伸。对此，将托管业务日常监管完全纳入总务管理范畴，是赋予总务工作的新内涵。为强化管理，推导托管业务规范化运作，确保后勤服务质量不断提升，塑造良好的整体后勤形象，特制定托管业务日常监管考核评价办法，具体如下：

一、后勤展开的托管业务由对应的部门或班组负责日常监管工作，对应部门经办人或班组长为监管责任人，分管科长为监管负责人。

二、监管责任人和负责人必须严格依照合同、招响应文件、询标纪要及相关要求，着实督导和沟通，确保托管业务有序开展。

三、进行定期和不定期日常工作监管。每周不少于三次现场检查或到使用、涉及科室了解情况并将检查、了解结果及时反馈托管单位项目部整改，同时记录备案，作为校验整改和月度考核评价依据。

四、每周一次的监管责任人会同托管项目管理人员联合检查相关业务开展情况，沟通解决发现的问题和使用科室的意见建议，并将检查情况书面简述列报监管负责人，作为监管负责人掌握动态变化的内容之一。

五、每月一次由监管负责人组织相关人员（监管责任人、托管项目管理人员）进行相关托管范围工作大检查，对检查结果进行点评并形成书面点评意见列报总务考核评价收集人，由收集人汇总提交科长，作为科长掌握托管业务整个动态变化内容之一。

六、实行每月一次的考核评价制。考核评价采用百分制，分别由使用、涉及科室和监管科室考核与评价，按5：5制鉴定考核评价结果，即使用、涉及科室考核评价占50%，总务科占50%。使用、涉及科室考核评价表由监管责任人下发、回收、上交总务科收集汇总人（每月5日前），下发数量每项目3-5张，监管科室（总务科）考核评价表由监管科室收集汇总人每月5日前下发，7日前回收，10日前汇总上报，由科长签注综合考核评价意见后回收、装订、存档，同时复印一份反馈托管单位。

七、考核评价结果与费用支付、续签合同、招投标挂钩，具体如下：

A：月考核评价结果85-95分按合同全额支付，95分以上或85分以下每上升或下降一个百分点，分别奖、罚月支付总额的1%，以此类推。但低于75分除按规定扣罚外，予以书面警告一次，全年出现三次警告，一律终止合同，并承担违约责任的索赔。

B：全年考核评价结果平均高于95分的一律续签托管合同或重新招投标的首选单位；85-95分的作为续签托管合同或重新招投标考虑单位；低于75分一律不再考虑续签托管合同或参与重新招投标。

注：如遇“医院关于托管单位日常考评评价办法” 调整时，投标单位应按新的办法实施。

附件三、考评表

年    月份    托管业务运作情况服务考评

为有效提高托管单位在我院从事托管业务的质量，更好的体现后勤为临床服务的思想理念，强化监管部门的监管责任，确保各项工作的正常进行，对此总务科从2007年起对总务监管的托管业务实行全面综合考核和评价，并将考核结果与托管单位费用支付（奖惩）、合同续签、招投标同等优先等挂钩，也同监管责任人考评挂钩，故请使用部门、涉及部门事实求是认真考评，为谋求你我的共同发展谨请你的协助。

被考核单位：                          托管内容：负责全院洁净设施、设备维保和医用气体末端系统和设备带及呼叫系统及自动感应门设备设施维保服务

| 内容 | 人力保障方面 （岗位人员稳定性、到位率和相关符合率） 由总务科监管责任人打分 | 服务意识、品质方面 （工作态度、责任性、规范性及质量） | 突发事件应对处置能力方面 （人、财、物准备情况，实际应对处置情况） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分标准 | 满意：38-40 | 满意：38-40 | 满意：19-20 | 满意 |
|  | 较满意：35-37 | 较满意：35-37 | 较满意：16-18 |  |
|  | 基本满意：30-34 | 基本满意：30-34 | 基本满意：12-15 |  |
|  | 不满意：0-29 | 不满意：0-29 | 不满意：0-11 |  |
| 分值范围 | 0-40 | 0-40 | 0-20 | 100 |
| 得分 |  |  |  |  |

意见及建议：

考核部门：                           签名:                  日期    月   日

自动门月故障率控制率平均低于0.5次/套（确属于人为因素除外，但需经双方确定并签证记录），超过0.5次，每月上升0.1扣考核分5分；

- 第六章　响应文件格式

1. 电子备份响应文件的外包装封面格式

电子备份响应文件

项目名称：洁净设施、设备维保服务

项目编号： 0625-22217731

供应商名称：（盖章）

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.响应文件封面格式

正本/副本

竞争性磋商采购响应文件

项目名称：洁净设施、设备维保服务

项目编号： 0625-22217731

供应商名称：（盖章）

供应商地址：

年  月  日

3.资格证明文件：

（1）供应商资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）本项目专门面向中小企业采购,供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，提供中小企业声明函或或监狱企业或残疾人福利性单位证明材料

4. 供应商资格承诺函

供应商资格承诺函

致：_______     __：

_______     __（供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、满足落实政府采购政策需满足的资格要求：

1、本项目专门面向中小企业采购,供应商应属于     （选择中、小、微企业或监狱企业或残疾人福利性单位）……

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：       （盖章）                              年    月    日

5.中小企业声明函（本项目专门面向中小企业采购,供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，提供中小企业声明函或监狱企业或残疾人福利性单位证明材料）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承建）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

6. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：       （盖章）             日  期：

7.商务技术文件目录

（1）磋商声明函；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；（注：可以不要求提供)；

（3）中小企业声明函（如有，格式见第六章）；

（4）残疾人福利性单位声明函(如有，格式见第六章）；

（5）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（6）节能产品的相关证明材料：

报价产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（7）环境标志产品的相关证明材料：

报价产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（8）供应商情况介绍、相关证书复印件

（9）2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有洁净设施、设备维保服务业绩的；

（10）商务响应表（格式见第六章）；

（11）技术响应表（格式见第六章）；

（12）对货物需求一览表及其技术规格的响应，包括对所供产品的规格、品牌、主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述等；

（13）主要设备的详细技术参数、性能指标等技术支持资料（产品样本说明书等）或证明文件（检测报告、鉴定文件等）；

（14）供货安装的总体方案、进度安排、安全文明施工的保障磋商、调试计划及施工安装调试人员的安排；

（15）原设备材料的拆除方案;

（16）产品质量保证措施及产品的质量保证承诺；

（17）项目实施方案和人力资源安排，以及本项目实施人员一览表；

（18）售后服务方案、服务响应的及时性承诺及保证措施等；

（19）优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（20）与评审、评分有关的其他技术资料。

8.磋商声明函格式

磋商声明函

致：_______     __：

_______     __（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的磋商采购，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其提供的产品和服务，我方就参加本次磋商有关事项郑重声明如下：

1.本响应文件有效期自响应文件递交截止日起90日。

2.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的磋商。

6. 我方委托授权人    （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          项目的磋商采购活动，

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 供应商名称：       （盖章）                        年    月    日

9.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：____________（代理机构名称） ：

我____________（姓名）系__________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：                   法定代表人签名：

职务：                              职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

供应商名称：      （盖章）

年    月    日

10.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：未填写的视作完全响应

供应商名称：   （盖章）              日  期：

11.技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：对采购需求的响应，未填写的视作完全响应

供应商名称：   （盖章）              日  期：

12.报价文件目录

（1）磋商响应函（格式见第六章）；

（2）报价一览表（格式见第六章）；

（3）报价明细表（格式见第六章）；

（4）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明；

13.磋商响应函格式：

磋 商 响 应 函

致：____________（代理机构名称）：

根据贵方为                             项目的采购邀请（项目编号：_______________________），__________________（供应商名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。报价为             。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件、澄清（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在参加磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本响应文件有效期自磋商日起90日。

4.如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如成交，我公司将自成交公告发布之日起5个工作日内按采购文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.供应商同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

7.与本此采购有关的一切正式往来信函请寄：

地址：________________邮编：__________   电话：______________

传真：______________

供应商名称:____________________（盖章）

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

14.报价一览表

报价一览表

项目编号：                                   单位：元

| 序号 | 采购内容 | 磋商总报价（人民币元） | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洁净设施、设备维保服务 |  | 2年 |

注：本项目为交钥匙包干价。

供应商名称：    （盖章）

日期：    年   月  日

14.报价明细表格式

报价明细表（内容根据实际情况自拟）

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 内容 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 | …… |  |  |  |  |

供应商名称：   （盖章）              日  期：

15.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了采购文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如成交，我公司将自成交公告发布之日起5个工作日内按采购文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（供应商）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（供应商）法定地址:__________        _________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日