政府采购招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：龙湾区第一人民医院（区公共卫生医疗中心） 建设工程医用气体系统 招标编号：DLDL2023069 采 购 人：温州市龙湾城市中心区开发建设管理委员会 联 系 人：张先生 联系电话：0577-86968210 采购代理机构：浙江鼎力工程项目管理有限公司 联 系 人：占先生 联系电话：13957774445 二○二三年

招标文件目录

招标公告	4

一、项目基本情况	4

二、申请人的资格要求	4

三、获取招标文件	5

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	5

五、公告期限	5

六、其他补充事宜	5

七、联系方式	6

第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）	7

第二部分  招标内容及要求	11

一、采购总说明	11

二、采购内容	11

三、技术要求	17

（一）项目概述及技术规范	17

（二）医用中心供氧系统详细说明	18

（三）医用中心负压吸引系统详细说明	21

（四）医疗用压缩空气系统详细说明：	23

（五）口腔科专用负压吸引系统详细说明	25

（六）口腔科用压缩空气系统详细说明：	25

（七）医用气体集中监测报警系统	26

（八）病房设备带及终端电器系统	27

四、商务条款	28

五、工作范围	29

第三部分  供应商须知	30

一、说明	30

二、招标文件	31

三、投标文件	32

四、投标文件递交	36

五、开标和评标	37

六、授予合同	41

第四部分  政府采购政策功能相关说明	43

中小企业声明函（货物）	45

残疾人福利性单位声明函	46

第五部分  合同格式（参考格式）	51

第一条：采购商品清单及合同价格	51

第二条：质量标准和要求	51

第三条：权利瑕疵担保	51

第四条：包装要求	52

第五条：完工期	52

第六条：验收	52

第七条：售后服务	52

第八条：履约保证金	52

第九条：货款的支付	53

第十条：辅助服务	53

第十一条：质量保证	53

第十二条：补救措施和索赔	54

第十三条：履约延误	54

第十四条：不可抗力	54

第十五条：争议的解决	55

第十六条：违约处理	55

第十七条：合同转让和分包	55

第十八条：合同生效	56

第十九条：合同修改	56

第二十条：合同附件	56

第六部分  附件—投标文件格式	57

一、资格文件格式	57

供应商参与政府采购活动投标资格声明函	57

二、报价文件格式	58

开标一览表	58

投标设备数量、价格表	59

随机备品备件、专用工具清单	60

产品零件、易损件、备品备件报价表	61

三、商务技术文件格式	62

投  标  函	62

法定代表人授权书	63

法定代表人诚信投标承诺书	64

供应商业绩	65

产品数量、配置及主要技术参数	66

偏离表	67

节能（环保）产品清单	68

（一）投标项目负责人一般情况表	69

（二）投标项目技术负责人一般情况表	70

（三）项目管理人员配备情况表	71

第七部分  评标定标办法	72

一、总则	72

二、评审组织	72

三、评标程序	72

四、评分细则	72

本招标文件中带 “▲” 符号的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

## 招标公告

项目概况 龙湾区第一人民医院（区公共卫生医疗中心）建设工程医用气体系统招标项目的潜在供应商应在政采云平台获取（下载）招标文件，并于 2023年04月27日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：DLDL2023069

项目名称：龙湾区第一人民医院（区公共卫生医疗中心）建设工程医用气体系统

预算金额（元）：9282743.00

最高限价（元）：9282743.00

采购需求：医用气体系统采购及安装，具体见采购文件。

标项名称: 龙湾区第一人民医院（区公共卫生医疗中心）建设工程医用气体系统

数量: 见招标文件

预算金额（元）：9282743.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：

合同履约期限：90日历天（供货及安装周期），并配合土建及装修工期

本项目不允许联合体投标。

### 二、申请人的资格要求

1、基本资格要求：符合政府采购法第二十二条关于供应商的资格；供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

3、特定资格要求：（1）具备有效期内建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质，以及有效期内的安全生产许可证；（2）具备有效期内《医疗器械生产企业许可证》；（3）具备有效期内的“医用中心供氧系统”、“医用中心吸引系统” 、“医用真空负压机”、“医用空气压缩机”、“医用气体报警系统”中华人民共和国医疗器械注册证书；（4）具备有效期内中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道GC2级及以上）或特种设备生产许可证（工业管道GC2级）；（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### 三、获取招标文件

时间：本公告发布之日起至投标截止时间止，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台

方式：政采云平台线上获取

售价（元）：免费下载

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年04月27日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台

开标时间：2023年04月27日 09:30

开标地点（网址）：温州市龙湾区升平路77号龙湾区行政服务中心，投标人不必抵达开标现场，通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn/）”在线开标。

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：/

### 七、联系方式

对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：温州市龙湾城市中心区开发建设管理委员会

地    址：温州市龙湾区行政中心大楼西侧二楼

传    真：/

项目联系人（询问）：张先生

项目联系方式（询问）：0577-86968210

质疑联系人 ：张先生

质疑联系方式：0577-86968210

2.采购代理机构信息

名    称：浙江鼎力工程项目管理有限公司

地    址：温州市机场大道5419号汤东商业办公楼1号楼19~22层

传    真：/

项目联系人（询问）：占先生

项目联系方式（询问）：13957774445

质疑联系人 ：柴女士

质疑联系方式：17630961789

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：温州市龙湾区财政局

地    址：温州市龙湾区永宁西路565号温州银行大楼16楼

传    真：/

联系人：陈先生

监督投诉电话：0577-85600839

## 第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 龙湾区第一人民医院（区公共卫生医疗中心）建设工程医用气体系统 |
| 2 | 项目编号 | DLDL2023069 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购预算及最高限价 | 预算金额：9282743.00（元） 最高限价：9282743.00（元） |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 采购人 | 名称：温州市龙湾城市中心区开发建设管理委员会 联系人: 张先生 联系电话：0577-86968210 |
| 7 | 采购代理机构 | 名称：浙江鼎力工程项目管理有限公司 地址：温州市机场大道5419号汤东商业办公楼1号楼19~22层 项目负责人：占先生 联系电话：13957774445 |
| 8 | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 供应商 资格要求 | 见招标公告 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 14 | 投标货币 | 人民币 |
| 15 | 投标语言 | 中文 |
| 16 | 投标文件的形式 | 供应商应准备电子投标文件 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 17 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 18 | 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 |
| 19 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内。 |
| 20 | 投标文件的签章 | 投标文件中所涉及的加盖供应商公章均采用CA电子签章。 |
| 21 | 投标样品 | 不需要 □需要 |
| 22 | 投标保证金 | 无 |
| 23 | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订后中标供应商应向采购人提供合同总价1%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函。 |
| 24 | 招标文件获取方式 | 见招标公告要求 |
| 25 | 投标截止时间 投标地点 | 2023年04月27日上午09：30分截止(北京时间)。 投标地点：浙江鼎力工程项目管理有限公司（本项目采用在线投标方式，供应商无需前往投标现场。） |
| 26 | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2023年04月27日上午09：30分 (北京时间) 开标地点：温州市龙湾区升平路77号龙湾区行政服务中心，投标人不必抵达开标现场，通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn/）”在线开标。 |
| 27 | ▲投标文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 28 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。 |
| 29 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 30 | 政府采购 扶持政策 | 本项目供应商采用的产品均为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业制造的给予评标价格优惠。本项目供应商为监狱企业或残疾人福利性单位的给予评标价格优惠。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 |
| 31 | ▲供应商 信用查询 | 1、供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 2、供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前。 3、供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 32 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件送至采购人及采购代理机构处； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网予以公告。 |
| 33 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 34 | 免责声明 | 1、供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购代理机构均不承担供应商投标费用。 2、供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 35 | 招标文件质疑截止时间 | 招标公告期限届满之日七个工作日内且必须以书面形式加盖公章传真至采购代理机构，逾期采购代理机构可不予受理及答复。如对招标文件有疑问，建议供应商尽早提出，以便回复。 |
| 36 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 37 | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

## 第二部分  招标内容及要求

### 一、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

### 二、采购内容

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （一）中心供氧系统 |  |  |  |  |
|  | （1）液氧站 |  |  |  |  |
| 1 | 液氧罐 | 液氧罐，5m³最高工作压力:0.8MPa 含设备砼基础 | 台 | 2 |  |
| 2 | 冷凝器 | 空温式汽化器 最高工作压力:0.8MPa 流量≥150m³/h 含设备砼基础 | 台 | 2 |  |
| 3 | 配套管道及阀门 | 液氧站配套管道及阀门，φ32×2.0；材质：06Cr19Ni10；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | 套 | 1 |  |
|  | （2）备用瓶氧汇流排 |  |  |  |  |
| 4 | 气体汇流排 | 全自动氧气汇流排，10瓶x2组 | 组 | 1 |  |
| 5 | 控制箱 | 一级自动切换控制箱，双路减压一用一备，流量≥50m3/h | 台 | 1 |  |
| 6 | 声光报警器 | 汇流排自动切换报警箱，含声光报警 | 个 | 1 |  |
| 7 | 减压器 | 双路调压装置 流量≥150m³/h、含阀门、安全阀、压力表、支架等组件 | 组 | 1 |  |
| 8 | 空气分气筒制作安装 | 氧气不锈钢分气缸，一进四出，材质含配套阀门组件 | 个 | 1 |  |
|  | （3）氧气系统管路及管件部分 |  |  |  |  |
| 9 | 铜管 | 脱脂紫铜管(TP2)，φ35×1.5；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | m | 360 |  |
| 10 | 铜管 | 脱脂紫铜管(TP2)，φ28×1.2；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | m | 375 |  |
| 11 | 铜管 | 脱脂紫铜管(TP2)，φ22×1.2；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | m | 525 |  |
| 12 | 铜管 | 脱脂紫铜管(TP2)，φ15×1.2；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | m | 1335 |  |
| 13 | 铜管 | 脱脂紫铜管(TP2)，φ10×1.0；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | m | 570 |  |
| 14 | 铜管 | 脱脂紫铜管(TP2)，φ8×1.0；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | m | 2973 |  |
| 15 | 低压铜及铜合金管件 | 铜球头螺帽咀，8YC；材质：TP2 | 付 | 120 |  |
| 16 | 低压铜及铜合金管件 | 铜球头螺帽咀，6YC；材质：TP2 | 付 | 1659 |  |
| 17 | 二级稳压箱 | 氧气二级减压箱，双路减压一用一备，流量≥20m3/h | 台 | 21 |  |
| 18 | 接线箱 | 区域阀门箱，二气（氧气、吸引） | 个 | 13 |  |
| 19 | 接线箱 | 区域阀门箱，三气（氧气、吸引、空气） | 个 | 10 |  |
| 20 | 低压螺纹阀门 | 氧气病房维修阀，DN6，材质不锈钢 | 个 | 261 |  |
| 21 | 低压螺纹阀门 | 氧气病房维修阀，DN8，材质不锈钢 | 个 | 60 |  |
| 22 | 低压螺纹阀门 | 氧气楼层维修阀，DN15，材质：铜 | 个 | 58 |  |
| 23 | 低压螺纹阀门 | 氧气病房维修阀，DN20，材质：铜 | 个 | 9 |  |
| 24 | 低压螺纹阀门 | 氧气楼层维修阀，DN25，材质：铜 | 个 | 1 |  |
| 25 | 低压螺纹阀门 | 氧气楼层维修阀，DN32，材质：铜 | 个 | 1 |  |
| 26 | 集污罐 | 氧气排污罐，与主管配套 | 台 | 5 |  |
| 27 | 管道支吊架 | 管道支架制作安装 | Kg | 833.45 |  |
| 28 | 金属结构刷油 | 管道支架刷油按设计及规范要求 | kg | 833.45 |  |
|  | （二）中心吸引系统 |  |  |  |  |
|  | （1）医用负压吸引站 |  |  |  |  |
| 29 | 真空泵 | 油润旋叶式真空泵 ，流量:200m³/h 功率:5.5kw 含混凝土设备基础、隔震垫 | 台 | 3 |  |
| 30 | 空气过滤器 | 真空过滤器 处理气量:21.1m³/min | 台 | 3 |  |
| 31 | 医用真空罐 | 负压真空罐，1.5m³ | 台 | 2 |  |
| 32 | 活塞式真空电磁阀 | 活塞式真空电磁阀，DN50 | 个 | 3 |  |
| 33 | 控制箱 | 吸引PLC自动电控柜，触摸屏人机操作界面 PLC全自动程序控制 含配套管线、槽钢基础，除锈、刷油按设计及规范要求 | 台 | 1 |  |
| 34 | 空气分气筒制作安装 | 集气缸 碳钢,五进一出 | 个 | 1 |  |
| 35 | 压力仪表 | 电接点真空表，Y100 | 台 | 3 |  |
| 36 | 传感器 | 负压传感器，0～-0.1MPa | 支 | 1 |  |
| 37 | 抗震机座 | 设备机座平台 | 台 | 1 |  |
| 38 | 配套管道及阀门 | 医用负压吸引站配套管道及阀门，φ76×2.0；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | 套 | 1 |  |
| 39 | 低压塑料管 | 低压塑料管（热熔对接） PVC DE25 | m | 15 |  |
| 40 | 低压塑料管 | 低压塑料管（热熔对接） PVC DE40 | m | 15 |  |
| 41 | 低压塑料管 | 低压塑料管（热熔对接） PVC DE50 | m | 20 |  |
| 42 | 塑料管 | 室内塑料排水管（粘接） PVC DE110 | m | 20 |  |
|  | （2）感染楼用负压吸引站 |  |  |  |  |
| 43 | 真空泵 | 油润旋叶式真空泵，功率:0.75KW 额定流量:20 m³/h 含设备砼基础 | 台 | 2 |  |
| 44 | 医用真空罐 | 负压真空罐，0.3m3， | 台 | 2 |  |
| 45 | 活塞式真空电磁阀 | 活塞式真空电磁阀，DN32 | 个 | 2 |  |
| 46 | 控制箱 | 吸引PLC自动电控柜，PLC，二泵联动 | 台 | 1 |  |
| 47 | 空气分气筒制作安装 | 分气缸 碳钢,两进一出 | 个 | 1 |  |
| 48 | 压力仪表 | 电接点真空表，Y100 | 台 | 2 |  |
| 49 | 传感器 | 负压传感器，0～-0.1MPa | 支 | 1 |  |
| 50 | 空气过滤器 | 真空过滤器，处理气量:1.3m³/min | 台 | 2 |  |
| 51 | 抗震机座 | 设备机座平台 | 台 | 1 |  |
| 52 | 配套管道及阀门 | 感染楼用负压吸引站配套管道及阀门，φ22×1.2；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | 套 | 1 |  |
| 53 | 低压塑料管 | 低压塑料管（热熔对接） PVC DE50 | m | 20 |  |
|  | （3）吸引系统管路及管件部分 |  |  |  |  |
| 54 | 铜管 | 脱脂紫铜管(TP2)，φ76×2.0；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | m | 48 |  |
| 55 | 铜管 | 脱脂紫铜管(TP2)，φ67×2.0；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | m | 296 |  |
| 56 | 铜管 | 脱脂紫铜管(TP2)，φ54×2.0；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | m | 194 |  |
| 57 | 铜管 | 脱脂紫铜管(TP2)，φ42×1.5；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | m | 184 |  |
| 58 | 铜管 | 脱脂紫铜管(TP2)，φ35×1.5；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | m | 1493 |  |
| 59 | 铜管 | 脱脂紫铜管(TP2)，φ12×1.0；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | m | 3475 |  |
| 60 | 管道支吊架 | 管道支架制作安装 | Kg | 583.28 |  |
| 61 | 金属结构刷油 | 管道支架刷油按设计及规范要求 | kg | 583.28 |  |
| 62 | 低压铜及铜合金管件 | 铜球头螺帽咀，10YC；材质：TP2 | 付 | 120 |  |
| 63 | 低压铜及铜合金管件 | 铜球头螺帽咀，6YC；材质：TP2 | 付 | 855 |  |
| 64 | 低压螺纹阀门 | 吸引维修阀，DN40，材质：铜 | 个 | 3 |  |
| 65 | 低压螺纹阀门 | 吸引维修阀，DN50，材质：铜 | 个 | 3 |  |
| 66 | 低压螺纹阀门 | 吸引维修阀，DN65，材质：铜 | 个 | 1 |  |
| 67 | 集污罐 | 吸引排污罐 ，与主管配套 | 台 | 7 |  |
|  | （三）医用压缩空气系统 |  |  |  |  |
|  | （1）压缩空气站 |  |  |  |  |
| 68 | 活塞式压缩机 | 无油漩涡式空气压缩机，功率: 22 kw 额定流量:2.565m³/min 含设备砼基础 | 台 | 2 |  |
| 69 | 干燥机 | 吸附式干燥机，处理量：≥5.6m³/min | 台 | 2 |  |
| 70 | 空气过滤器 | 主路过滤器，处理气量≥2.8m³/min | 台 | 2 |  |
| 71 | 空气过滤器 | 前级过滤器，处理气量≥7.5m³/min | 台 | 2 |  |
| 72 | 空气过滤器 | 后级过滤器，处理气量≥7.5m³/min | 台 | 2 |  |
| 73 | 传感器 | 压力传感器，配套 | 支 | 2 |  |
| 74 | 传感器 | 露点传感器，配套 | 支 | 1 |  |
| 75 | 一氧化碳检测仪 | 一氧化碳检测仪 配套 | 套 | 1 |  |
| 76 | 储气罐 | 空气储罐1.0m³ | 台 | 2 |  |
| 77 | 控制箱 | 配电柜，满足≥46kw功率 含基础槽钢制作安装，除锈、刷油按设计及规范要求 | 台 | 1 |  |
| 78 | 减压器 | 精密调压模块、调压阀材质：铸铁、含阀门、安全阀、压力表、支架等组件 | 组 | 2 |  |
| 79 | 空气分气筒制作安装 | 空气不锈钢分气缸，一进五出，材质不锈钢（含配套阀门组件） | 个 | 1 |  |
| 80 | 抗震机座 | 设备机座平台 | 台 | 1 |  |
| 81 | 配套管道及阀门 | 压缩空气站配套管道及阀门，φ42×1.5；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | 套 | 1 |  |
|  | （2）压缩空气系统管路及管件部分 |  |  |  |  |
| 82 | 铜管 | 脱脂紫铜管(TP2)，φ35×1.5；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | m | 133 |  |
| 83 | 铜管 | 脱脂紫铜管(TP2)，φ28×1.2；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | m | 183 |  |
| 84 | 铜管 | 脱脂紫铜管(TP2)，φ22×1.2；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | m | 238 |  |
| 85 | 铜管 | 脱脂紫铜管(TP2)，φ15×1.2；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | m | 626 |  |
| 86 | 铜管 | 脱脂紫铜管(TP2)，φ10×1.0；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | m | 645 |  |
| 87 | 低压铜及铜合金管件 | 铜球头螺帽咀，8YC；材质：TP2 | 付 | 130 |  |
| 88 | 低压铜及铜合金管件 | 铜球头螺帽咀，6YC；材质：TP2 | 付 | 147 |  |
| 89 | 低压螺纹阀门 | 空气病房维修阀，DN8，材质不锈钢 | 个 | 65 |  |
| 90 | 低压螺纹阀门 | 空气病房维修阀，DN15，材质：铜 | 个 | 2 |  |
| 91 | 低压螺纹阀门 | 空气病房维修阀，DN20，材质：铜 | 个 | 5 |  |
| 92 | 低压螺纹阀门 | 空气病房维修阀，DN25，材质：铜 | 个 | 1 |  |
| 93 | 集污罐 | 空气排污罐 ，与主管配套 | 台 | 6 |  |
| 94 | 管道支吊架 | 管道支架制作安装 | Kg | 310.73 |  |
| 95 | 金属结构刷油 | 管道支架刷油按设计及规范要求 | kg | 310.73 |  |
|  | （四）口腔科负压吸引系统 |  |  |  |  |
| 96 | 空调器 | 牙科电动抽吸机(一体机) (含30L分离罐) 功率:2.5kw 最大抽吸量:2100L/min | 台 | 2 |  |
| 97 | 控制箱 | 口腔科负压机组电气控制系统，配套 | 台 | 1 |  |
| 98 | 配套阀门及管件 | 口腔科负压吸引站配套阀门及管件 | 套 | 1 |  |
| 99 | 塑料管 | UPVC管（含管件），D75 | m | 37 |  |
| 100 | 塑料管 | UPVC管（含管件），D25 | m | 40 |  |
| 101 | 低压螺纹阀门 | 铜球阀，DN25 | 个 | 12 |  |
| 102 | 配线 | 抽吸机信号线，RVV2*0.75 | m | 77 |  |
| 103 | 集污罐 | 口腔科负压吸引排污罐 ，与主管配套 | 台 | 1 |  |
|  | （五）器械用压缩空气系统 |  |  |  |  |
| 104 | 活塞式压缩机 | 空气压缩机 (含200L储气罐) 功率:1.1*4kw 最大产气量:0.8m³/min 含砼基础 | 台 | 2 |  |
| 105 | 干燥机 | 冷干机，功率:0.23kw 处理气量:0.6m3/min | 台 | 2 |  |
| 106 | 控制箱 | 配电柜，满足≥12kw功率 | 台 | 1 |  |
| 107 | 配套阀门及管件 | 器械用压缩空气站内管道及管件系统，φ22×1.2材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | 套 | 1 |  |
| 108 | 铜管 | 脱脂紫铜管(TP2)，φ22×1.2；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | m | 50 |  |
| 109 | 铜管 | 脱脂紫铜管(TP2)，φ8×1.0；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | m | 40 |  |
| 110 | 低压螺纹阀门 | 空气病房维修阀，DN6，材质：不锈钢 | 个 | 12 |  |
| 111 | 集污罐 | 排污罐 ，与主管配套 | 台 | 1 |  |
|  | （六）医用气体监控系统 |  |  |  |  |
| 112 | 流量仪表 | 网络氧气流量计，流量范围：2L/min～200L/min，RS485接口 | 台 | 21 |  |
| 113 | 区域报警控制箱 | 区域压力报警器，数显式，带485输出接口，三气（氧气、吸引、压缩空气） | 台 | 8 |  |
| 114 | 区域报警控制箱 | 区域压力报警器，数显式，带485输出接口，二气（氧气、吸引） | 台 | 13 |  |
| 115 | 区域报警控制箱 | 机房压力报警器，氧站、医用吸引站、医用压缩空气站、感染楼吸引站、器械用压缩空气站 | 台 | 5 |  |
| 116 | 配线 | 信号线，RVSP2*0.75mm2 暂定量 | m | 1000 |  |
| 117 | 配管 | 信号线套管，JDG16 暂定量 | m | 1000 |  |
| 118 | 系统软件 | 医用气体中央监控系统软件，配套 | 套 | 1 |  |
|  | （七）设备带及其它配套电器件 |  |  |  |  |
| 119 | 医疗设备带 | 豪华型铝合金设备带（具体要求详见设计） | m | 1890 |  |
| 120 | 医疗设备带 | 铝合金小罩（具体要求详见设计） | m | 375 |  |
| 121 | 气体终端 | 氧气终端，德式 | 个 | 876 |  |
| 122 | 气体终端 | 吸引终端，德式 | 个 | 855 |  |
| 123 | 气体终端 | 空气终端，德式 | 个 | 147 |  |
| 124 | 插座 | 电源插座，五孔；220V/10A | 套 | 1752 |  |
| 125 | 插座 | 电源插座，三孔；220V/16A | 套 | 65 |  |
| 126 | 照明开关 | 电源开关，豪华型大板；220V/10A | 套 | 797 |  |
| 127 | 普通灯具 | 床头LED日光灯，T5，4W；220V/10A | 套 | 797 |  |
| 128 | 配线 | 铜芯电源线，BV2.5mm² | m | 5670 |  |
|  | （八）其它 |  |  |  |  |
| 129 | 其它 | 墙面、楼面开孔、开槽及修补等费用，墙面开孔后需设置穿墙套管，并修复封堵。 | 项 | 1 |  |
| 130 | 管沟 | 室外气体管管沟（含盖板、标志带），具体做法详见设计 含土方开孔、回填、砂回填等 埋于水泥路面的管道做法需满足设计要求 | m | 36.40 |  |

说明：（1）本次采购，供应商以本清单为依据进行投标报价。本项目安装所需的线缆及安装辅材、附件采用包干方式，不论招标文件中是否列出、所列的数量是否准确，项目实施过程中合同价格不予调整，供应商应现场勘察，以求得准确的报价依据，供应商自行承担报价风险。若是没有重大功能改变，则采购人不再为本项目追加任何投资；项目实施过程中，若有双方共同协商的重要功能改变，以会议纪要及工程联系单确认的方式在结算中予以支付。

（2）当中标供应商提供的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，采购人保留更换的权利，且价格不予调整。

### 三、技术要求

### （一）项目概述及技术规范

1、项目概况

1.1项目名称：龙湾区第一人民医院（区公共卫生医疗中心）建设工程医用气体系统

1.2招标范围：

1.2.1、本次招标范围含

（1）医用中心供氧系统：包括液氧站、应急备用氧气汇流排及其后至医院各区域管道、氧气二级稳压箱、区域阀门箱、区域报警箱、阀门等设备组件；

（2）医用中心吸引系统：包括真空泵、细菌过滤器、真空贮罐、分气缸、控制柜、各区域管道、阀门等设备组件；

（3）医用压缩空气系统：包括空气压缩机、干燥机、过滤器、空气储罐、气体减压装置、分气缸、各区域管道、阀门等设备组件；

（4）口腔科专供抽吸系统：牙科抽吸机、气体管路、阀门等设备组件；

（5）口腔科用压缩空气系统：包括空气压缩机、干燥机、气体管路、阀门等；

（6）病房床头设备带及内部气体终端组件、阀门、医用气体管道、电源开关、插座、照明灯、设备带内电线；

（7）医用气体监控系统：由气源报警器，各区域报警器、医用气体监控系统及相应管线等组成。

1.2.2、本次招标采购范围不含

（1）各气体机房土建及设备基础工程，围墙、安全护栏，顶棚；

（2）各气体机房的电源箱、装修、空调、通风系统、照明、给排水系统、周边接地预留；

（3）室外氧气管道管沟、土建；

（4）病房内设备带上电器进线预留电源线；

2、技术规范

GB50751-2012《医用气体工程技术规范》

YY/T0187-94《医用中心供氧系统通用技术条件》

YY/T0186-94《医用中心吸引系统通用技术条件》

GB50030-2013《氧气站设计规范》

GB50029-2014《压缩空气站设计规范》

GB50016-2018《建筑设计防火规范》

GB50316-2008《工业金属管道设计规范》

GB50235-2010《工业金属管道工程施工规范》

GB50236—2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

GB50184-2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》

YS/T650-2007《医用气体和真空用无缝铜管》

GB/T14976-2012《流体输送用不锈钢管无缝钢管》

GB150-2011《压力容器》

GB8982-2009《医用及航空呼吸用氧》

GB50254-2014《电气装置安装工程施工及验收规范》

GB12241-2005《安全阀一般要求》

GB3836.4-2010《爆炸性环境第4四部分：由本质安全型“i”保护的设备》

GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范——医用气体篇》

国家及地方颁布的其它相关法律法规

如有最新版本的技术规范，以最新的技术规范为准。

### （二）医用中心供氧系统详细说明

医用中心供氧系统由中心供氧站、减压装置、管道、阀门及氧气快速插座终端等组成。

1、医用中心供氧站

供氧站采用液氧罐供氧站作为大楼的供氧源，瓶氧站作为备用氧源。

1.1液氧站配置设备：

| 设备名称 | 规格或型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 液氧罐 | 有效容积5m3 | 2台 |
| 空温式汽化器 | 汽化能力150m3/h | 2台 |
| 管路及阀门 | 配套 | 1套 |

1.2液氧站主要技术参数:

液氧站最大出口流量150m3/h×2

液氧站最高工作压力0.8MPa

液氧站输出压力0.65MPa(可调)

1.3液氧罐需符合如下指标

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| ★1 | 满足产品设计使用寿命≥30年，提供生产厂家质量证明书相关数据加盖生产厂家公章； |
| ★2 | 进出液阀采用双阀结构，一用一备，使用安全，操作更有保障。提供实物图片及生产厂家参数确认证明加盖生产厂家公章； |
| ★3 | 部分关键阀门采用知名品牌如真空隔离阀，经济调节阀，单向阀，真空规管，短柄排放阀等保证了罐的真空度更有利于稳定的供气。提供实物图片生产厂家参数确认证明加盖生产厂家公章； |
| ★4 | 真空度国家标准为2pa，要求达到抽到1.5pa封结，保证日蒸发率低于国家标准。提供生产厂家检测参数证明数据加盖生产厂家公章； |
| ★5 | 液氧罐上增装一套经济回路系统，减少排放更节约了用气量。提供实物系统原理图及生产厂家参数确认证明加盖生产厂家公章； |
| ★6 | 液位计采用电子数显表，读数更准确直观，也防止超压打坏故障的发生。提供实物图片及生产厂家参数确认证明加盖生产厂家公章； |

1.4备用瓶氧站：

瓶氧站设置在室外，采用双排气瓶，每排十瓶，双路控制系统，一路工作、一路备用。具有自动控制及人工控制两种功能。

瓶氧站内配置:

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级自动切换控制箱 | 双级减压 | 1个 |
| 2 | 汇流排 | 10瓶组*2组 | 1套 |
| 3 | 氧气报警箱 | 声光报警 | 1个 |
| 4 | 大流量调压装置 | 流量≥150m3/h | 1套 |
| 5 | 不锈钢分气缸 | 一进四出预留，材质不锈钢 | 1个 |

汇流排：

★提供CE认证（加盖制造厂家公章）

全自动切换，强弱电分离（电源盒内为220V，汇流排为弱电24V）(提供说明文件加盖制造厂家公章）

断电时持续供气,且可以自动切换(提供说明文件加盖制造厂家公章）

带气维修功能，维护时可以不必关闭供气管路(提供说明文件加盖制造厂家公章）

先导式控制切换气路，压力稳定

二级稳压减压器一备一用(提供说明文件加盖制造厂家公章）

带手动排气功能，便于维修(提供说明文件加盖制造厂家公章）

★带温度监控，防止结霜和过热漏气的可能(提供国家承认的官方检测报告，加盖制造厂家公章）

PLC,触摸屏控制，电源采用医疗级，传感器防爆证明；

★声光报警器测试功能(提供国家承认的官方检测报告，加盖制造厂家公章）

★釆用本质安全型电路,本质安全型电路应符合GB3836.4-2010(提供国家承认的官方检测报告，加盖制造厂家公章）

可输出485协议用于远程监控

2、氧气管道

2.1管道材质

本工程室内氧气管道采用TP2紫铜管。紫铜管必须符合YS/T650《医用气体和真空用无缝铜管》标准要求。

★紫铜管中有害物质（铅、镉、汞、六价铬）四项重金属成份达到检测合格标准，需提供紫铜管制造商第三方检测报告进行证明。

2.2管道管径：参照图纸。

2.3管道连接方法技术要求

铜管道连接采用标准的铜管件连接后银基钎焊连焊接。整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。

2.4管道布置

主管道沿地沟敷设或沿走廊墙面架设至大楼管道井，病区走廊横管安装在吊顶内，病房内支管及终端、截止阀均安装在铝合金设备带内，这样既整齐又美观。

3、氧气二级减压箱：

3.1进口压力：0.65mpa

3.2出口压力：0.4mpa(可调)

3.3出口流量：≥20m³/h

3.4双路减压装置设计一用一备

3.5出口设有安全阀确保出口压力符合使用要求

3.6★氧气二级减压箱中有害物质（铅、镉、汞、六价铬）四项重金属成份达到检测合格标准，需提供第三方检测报告进行证明。

4、区域阀门箱：

4.1区域控制：箱内分别安装氧气、吸引、压缩空气系统的区域阀门，能对本区域内的气体系统进行通断控制。

4.2正常工作指示：箱内安装氧气、吸引、压缩空气系统的测压表。

★区域阀门箱中有害物质（铅、镉、汞、六价铬）四项重金属成份达到检测合格标准，需提供区域阀门箱制造商第三方检测报告进行证明。

5、系统压力试验、吹扫技术要求

5.1系统强度试验:氧气管道安装完毕后必须进行强度试验,试验介质为氮气或无油压缩空气,试验压力为管道设计压力的1.15倍,试压时间10min,试验结果以管道接头、焊缝、管段无肉眼的可见的变形、以发泡剂检验无渗漏为合格。

5.2系统泄漏率试验:氧气管道强度试验合格后必须进行泄漏率试验,试验介质为氮气或无油压缩空气,试验压力为管道设计压力,试压24h，试验结果每小时泄漏率不超过0.2%为合格。

5.3系统吹扫:氧气管道强度泄漏试验合格后必须进行系统吹扫,吹扫介质为氮气或无油压缩空气，结果以出气口无杂质、干净为合格。

6、中心供氧系统技术参数

6.1供氧系统所需最大流量：150m3/h×2。

6.2终端保证气压:0.4-0.5MPa。

6.3系统小时泄漏率:≤0.2%。

6.4最大和最小使用流量工况下供氧压力误差:≯0.02MPa。

6.5氧气终端设计流量:普通床≮10L/min，手术室、急诊抢救等重病床≮100L/min。

6.6氧气管道气体流速:≯8m/s。

6.7系统运行方式:各终端连续用气,停电时不停供气。

6.8自动控制要求:当氧源和整个管路系统输出压力低于或高于额定值时有声光报警信号。

6.9氧气管道需可靠接地，接地电阻为<10欧姆。

### （三）医用中心负压吸引系统详细说明

吸引系统的负压源是中心吸引站的真空泵组，通过真空泵机组抽吸使吸引系统管路达到所需负压值，在手术室、抢救室和各个病房终端处产生吸力，提供医疗使用。

1、大楼用医用中心负压吸引站

1.1医用中心负压吸引站，配置如下:

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用真空负压机设备包含 |  |  |  |  |
| 1 | 油润滑旋片真空泵 | 抽气量200m3/h/台、功率5.5kW | 3台 | 常规双机工作,用量大时三机工作 |
| 2 | 真空过滤器 | 处理气量:21.1m³/min | 3个 |  |
| 3 | 活塞式真空电磁阀 | DN50 | 3个 |  |
| 4 | 负压传感器 | 0～-0.1MPa | 1个 |  |
| 5 | 不锈钢分气缸 | 一进五出，含进出口阀门及仪表组件等 | 1个 |  |
| 6 | 负压真空罐 | 1.5m3，材质：碳钢 | 2台 |  |
| 7 | 吸引电控柜 | 三泵联动，PLC控制 | 1台 |  |
| 8 | 设备机座平台 |  | 1个 |  |

1.2医用中心负压吸引站（用于感染楼），配置如下:

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用真空负压机设备包含 |  |  |  |  |
| 1 | 油润滑旋片真空泵 | 抽气量20m3/h/台、功率0.75kW（满足流量前提下功率供参考） | 2台 | 常规单机工作,用量大时二机工作 |
| 2 | 真空过滤器 | 处理气量:1.3m³/min | 2个 |  |
| 3 | 活塞式真空电磁阀 | 配套 | 2个 |  |
| 4 | 负压传感器 | 0～-0.1MPa | 1个 |  |
| 5 | 不锈钢分气缸 | 二进一出，含进出口阀门及仪表组件等 | 1个 |  |
| 6 | 负压真空罐 | 0.3m3，材质：碳钢 | 2台 |  |
| 7 | 吸引电控柜 | 二泵联动，PLC控制 | 1台 |  |
| 8 | 设备机座平台 |  | 1个 |  |

★医用真空负压机作为二类医疗器械产品注册管理，供应商须提供医用真空负压机“电磁兼容”全项目检测报告复印件加盖供应商公章。

★吸引电控柜具有符合YY0505电磁兼容标准的检测报告，供应商需提供第三方检测报告进行证明。

1.2吸引站技术参数

吸引站最大抽气量：≥600m3/h，≥40m3/h中心负压吸引站（用于感染楼）

压力调节范围：-0.04MPa--0.087MPa(可调)

吸引压力可按医疗要求小范围减压

吸引站噪声：小于70dB(A)

泵自动启停参数：启动-0.04MPa：停止-0.087MPa（可调）

吸引站排气口细菌不超过：500个/m3

2、吸引管道系统

2.1管道材质

本工程吸引管道采用TP2紫铜管。紫铜管必须符合YS/T650《医用气体和真空用无缝铜管》标准要求。

2.2管道规格：参照图纸。

2.3管道连接方法技术要求

铜管道连接采用标准的铜管件连接后银基钎焊连焊接。整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。

2.4管道布置

主管道沿地沟敷设或沿走廊墙面架设至大楼管道井，病区走廊横管安装在吊顶内，病房内支管及终端、截止阀均安装在铝合金设备带内，这样既整齐又美观（与氧气管道一起走管）。

3、区域阀门箱（与氧气系统共用）

4、系统压力试验、吹扫技术要求

4.1系统强度试验：吸引管道安装完毕后必须进行强度试验,试验介质为氮气或无油压缩空气,试验压力0.2MPa,试压时间10min,试验结果以发泡剂检验无渗漏为合格。

4.2系统泄漏率试验：吸引管道强度试验合格后必须进行泄漏增压率试验,试验介质为氮气或无油压缩空气,试验压力为管道最高工作压力的,试压24h，试验结果每小时因泄漏引起的增压率不超过1.0%为合格。

4.3系统吹扫:吸引管道强度泄漏试验合格后必须进行系统吹扫,吹扫介质为氮气或无油压缩空气，结果以出气口无杂质、干净为合格。

5、管道接地：

吸引管道应按相关标准要求进行接地,接地电阻为<10欧姆。

6、吸引系统技术参数：

6.1吸引系统保证管内压力在任何情况下，不能高于环境压力。

6.2工作压力：吸引系统在大气环境下不高于-0.04MPa，不低于-0.087MPa并能在该范围内任意调节。

6.3吸引系统当负压达到0.087MPa时,因泄漏引起的增压率均每小时不超过1.0%。

6.4吸引系统应可靠接地，接地电阻应小于10欧姆。

6.5吸引终端抽气速率不低于30L/min。

6.6吸引终端压力：-0.04～-0.087MPa(可调)。

### （四）医疗用压缩空气系统详细说明：

压缩空气系统的动力源是中心压缩站的空压机组，通过空压机组供气使空气系统管路达到所需压力值和流量，在手术室、ICU室等重病室终端处产生压力，提供医疗设备使用。

1、医疗用压缩空气站

1.1医疗用压缩空气站（位置在大楼地下一层）,配置如下:

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无油空气压缩机 | 功率：≤30KW（满足流量前提下，功率仅供参考），额定流量:≥2.565m³/min | 2台 |
| 2 | 空气储罐 | 1.0m³ | 2台 |
| 3 | 主路过滤器 | 处理气量2.8m³/min | 2台 |
| 4 | 前级过滤器 | 处理气量7.5m³/min | 2台 |
| 5 | 吸附式干燥机 | 处理气量5.6m³/min | 2台 |
| 6 | 后级过滤器 | 处理气量7.5m³/min | 2台 |
| 7 | 精密调压模块 | 调压阀一用一备、单个调压阀流量≥200m3/h、进口压力0.8Mpa出口压力0.55Mpa、调压阀材质：铸铁、含阀门、安全阀、压力表、支架等组件 | 2台 |
| 8 | 压力传感器 |  | 2台 |
| 9 | 露点传感器 |  | 1台 |
| 10 | 一氧化碳检测仪 |  | 1台 |
| 11 | 压缩空气管道组件 |  | 1台 |
| 12 | 分气缸 | 一进五出，材质不锈钢 | 1台 |
| 13 | 电气控制系统 |  | 1台 |
| 14 | 设备机座平台 |  | 1套 |

★医用压缩空气系统作为二类医疗器械产品注册管理，供应商须提供医用压缩空气系统“电磁兼容”全项目检测报告复印件加盖供应商公章。

1.2压缩空气站技术参数：

压缩空气站最大供气量：二台压缩机同时工作时≥5.13m3/min。

压缩空气站出口工作压力：0.5MPa(可调)。

压缩空气站内设置一用一备空气压缩机，当工作压缩机故障时，备用压缩机启动，以保证系统正常工作。

2、医疗用压缩空气管道

2.1管道材质

本工程压缩空气管道采用TP2紫铜管。紫铜管必须符合YS/T650《医用气体和真空用无缝铜管》标准要求。

2.2管道规格：参照图纸。

2.3管道连接方法技术要求

铜管道连接采用标准的铜管件连接后银基钎焊连焊接。整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。

2.4管道布置

主管道沿地沟敷设或沿走廊墙面架设至大楼管道井，病区走廊横管安装在吊顶内，管道区域阀门箱安装在护士站适当位置，病房内支管及终端、截止阀均安装在铝合金设备带内，这样既整齐又美观（与氧气管道一起走管）。

3、区域阀门箱（与氧气系统共用）。

4、系统压力试验、吹扫技术要求

4.1系统强度试验:空气管道安装完毕后必须进行强度试验,试验介质为氮气或无油压缩空气,试验压力为管道设计压力的1.15倍,试压时间10min,试验结果以管道接头、焊缝、管段无肉眼的可见的变形、以发泡剂检验无渗漏为合格。

4.2系统泄漏率试验:空气管道强度试验合格后必须进行泄漏率试验,试验介质为氮气或无油压缩空气,试验压力为管道设计压力的,试压24h，试验结果每小时泄漏率小于0.5%为合格。

4.3系统吹扫:空气管道强度泄漏试验合格后必须进行系统吹扫,吹扫介质为氮气或无油压缩空气，结果以出气口无杂质、干净为合格。

5、压缩空气系统技术参数

5.1压缩空气系统管道气体流速:≯10m/s。

5.2压缩空气系统总体每小时泄漏率：保证小于≤0.2%。

5.3压缩空气系统管道应可靠接地，接地电阻应小于10Ω。

5.4空气终端气压不低于0.4MPa,每个终端流量不低于60L/min。

### （五）口腔科专用负压吸引系统详细说明

口腔科专用负压吸引系统的负压源来自侧流风机，通过侧流风机的工作使系统产生负压，经过管道输送至各口腔科牙床处。

1、口腔科负压吸引站：

1.1口腔科负压吸引站选用下列设备：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牙科电动抽吸机(一体机） | 含30L分离罐，功率：≤4kw（供参考），最大抽吸量:2100L/min | 2台 |
| 2 | 电气控制系统 | 配套 | 1台 |

1.3主要技术参数：

口腔科负压吸引站最大抽气量：≥4200L/min

口腔科负压吸引站房所需总功率：≤4kW

压力调节范围：-15KPa(可调)

系统小时增压率：≤1.0%（行业标准为1.8%）

吸引管道应可靠接地，接地电阻应小于10欧姆

电控柜的绝缘电阻不小于2MΩ

2、口腔科负压吸引管道

2.1管道材质

口腔科负压吸引管道采用优质UPVC管。

2.2管道规格：参照图纸。

2.3管道连接：

UPVC管连接接采用UPVC管件承插粘接，可保证气密性。

3、吸引系统技术参数：

- 吸引系统保证管内压力在任何情况下，不能高于环境压力。

- 工作压力：-15KPa至－22KPa。

- 牙椅处抽气速率不低于300L/min。

### （六）口腔科用压缩空气系统详细说明：

口腔科用压缩空气系统适用于医院的新建、扩建和改建工程，它是专为各类医院的口腔科提供压缩空气，作为推动设备工作的气源。

1、口腔科压缩空气站

1.1配置如下:

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无油空气压缩机 | 带储气罐，单机排气量≥0.8m3/min | 2台 |
| 2 | 冷冻式干燥机 | 单机处理量≥0.8m3/min | 2台 |
| 3 | 电气控制系统 |  | 1套 |

1.2压缩空气站技术参数：

最大供气量：二台压缩机同时工作时≥1.2m3/min。

最大流速：压缩机输出压力为0.75MPa、按标准规定为10m/s。

压缩空气站出口工作压力：0.55MPa(可调)。

压缩空气总体每小时泄漏率：保证小于≤0.2%。

压缩空气站内设置一用一备无油空气压缩机组二台，当工作压缩机故障时，备用压缩机通过能自动启动，以保证系统正常工作。

压缩空气管道应可靠接地，接地电阻应小于10Ω。

空气终端气压不低于0.55MPa,每个终端流量不低于50L/min。

2、压缩空气管道

2.1管道材质

本工程压缩空气管道采用TP2紫铜管。紫铜管必须符合YS/T650《医用气体和真空用无缝铜管》标准要求。

2.2管道规格：参照图纸。

2.3管道连接方法技术要求

铜管道连接采用标准的铜管件连接后银基钎焊连焊接。整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。

### （七）医用气体集中监测报警系统

医用气体集中监测报警系统由系统主机、专用软件、机站设备的就地报警、气源设备值班室的气源报警、各楼层的区域气体报警和消控中心的中央监测报警通过联网组成。

医用气体集中监测报警系统适用各类型气体流量计、医用气体压力报警器，以及空压机房、真空泵房和液氧站等，通过基于MODBUS协议的RS485网络或RJ45以太网接入前端管理系统IIMS（通用仪表管理系统），实现各类供气设备运行状态、气体流量、管道压力等的在线监控报警、记录、结算及分析。实现对全院医用气体设备状态及使用数据的实时监控。

（二）、监控系统组网应用

设备支持单机或组网使用，每台单机均配备标准RS485通信接口，具有很强的抗干扰能力及很高的接收灵敏度，最大有效通信距离可以达到1200米；

RS485通信接口由A线，B线及地线组成，地线一般接地。每台设备在进行组网使用时，需进行网络地址编号，编号范围1-255共255个地址；

组网使用的通讯协议是标准MODBUS协议或简易MODBUS协议，用户可以据据从我司购买的设备组网协议类型在上位机软件上进行设置；

1、网络型氧气流量计：

采用气体流量传感器，具有高精度、高灵敏度和微量计量等优点，可以对环境温度和管道压力进行全面自动补偿，具有氧气瞬时流量和累计流量监测及数据记录功能，支持标准MOBUSRTU信号输出，用于联网监测。

技术参数如下：

1）使用环境条件：环境温度0℃～+40℃、相对湿度15％～80％、大气压强（86～106）kPa；

2）管道压力：0-1.0MPa（标称压力为0.4MPa）；

3）流量范围：2L/min～200L/min；

4）供电电源：220V交流电源供电；

5）显示：流速：LED三位（1-999L/min）总量：LED八位（9999999.9m³）；

6）分辨力：总流量0.01m³，流速1L/min；

7）采用网络计量方式。

2、医用气体报警器

1）独立运行数据显示；

2）可输出标准MODBUSRTU信号数据，用于联网软件集中监测标准医用报警声音；

3）声响报警无条件启动，1m处的声压级不应低于55dB(A)，有暂停、静音、延时恢复功能；

4）视觉报警可在距离4m，视觉小于30°和100Lx的照度下清楚辨别；

5）报警装置具有报警指示故障测试及断电恢复自启动功能；

6）医用气体供气源压力超出允许压力上限和额定压力欠压15%时，启动超压、欠压报警。

### （八）病房设备带及终端电器系统

1、病房设备带材质设计为铝合金,规格宽度≥190mm，高度≥65mm，壁厚≥1.8mm;设备带内部结构分三腔或四腔,具有强电、弱电、气体管道分槽安装功能。

2、铝合金设备带表面采用喷塑，设备带上面板采用模块化设计，使安装维修更加方便，并具有良好的防腐和保洁效果。

3、设备带上各种气体终端、电器等均采用嵌入式安装，使整条设备带表面豪华美观。

4、设备带上供氧支管设有维修阀。

5、设备带上气体终端采用德式终端，终端自带止回阀，可不停气维修，插拔方便、密封可靠，无插头时自动密封。

6、病房内设备带采用房间通长布置，设备带中心距地面1.4米。

★医用设备带材质中有害物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚物质）六项重金属成份达到检测合格标准，需提供所投设备带第三方检测报告进行证明。

★医用设备带需提供建筑电气安全防火第三方检测报告进行证明。（提供检测报告复印件加盖公章）

★医用设备带需提供符合GB9706医疗器械检测机构提供的第三方检测报告进行证明。（提供检测报告复印件加盖公章）

★医用设备带表面喷涂具备防锈、防腐的盐雾检测报告，供应商需提供所投设备带第三方检测报告进行证明。（提供检测报告复印件加盖公章）

★医用气体终端提供第三方检测机构出具的符合YY0801.1《医用气体管道系统终端第1部分：用于压缩医用气体和真空终端》的检测报告；（检测报告复印件加盖制造厂家公章）

### 四、商务条款

1、质保期

1.1、除特殊注明外，所有设备质保期为2年（质保期自验收合格之日起）；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

1.2、质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。

1.3、质保期内，要求供应商在接到采购人维修要求电话后，4小时内派技术人员到现场维修，如果在8小时内不能修复，则提供同样备品供采购人使用，直至设备修复。

1.4、供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

2、付款方式：见合同条款。

3、安装调试

3.1、送货安装地点：按采购人要求。

3.2、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

3.3、安装过程中发生的费用由中标供应商负责。

3.4、供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

4、合同验收

4.1、中标供应商须提供符合招标文件和国家相关质量标准的全新合格货物。如发生所供货物与现行国家政策法规、合同约定不符，采购人有权拒收、退货、解除合同，或者中标供应商予以免费更换。

4.2、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证，等等），中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。

4.3、因以上两条款因素导致工期延误的，采购人有权扣罚全部履约保证金，履约保证金不足以弥补采购人损失的，采购人有权向供应商依法索赔。

5、完工期

90日历天（供货及安装周期），并配合土建及装修工期。

### 五、工作范围

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、提供完整成套的设备；

2、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3、完成各项安装调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

4、对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5、质保期内的维保及维修；

6、售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

## 第三部分  供应商须知

### 一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

▲2、供应商必须针对全部内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

▲4、本次采购，评标委员会首先评审供应商商务技术投标文件，商务技术投标文件评审无效的供应商不进入后续报价评审。要求供应商资格文件或商务技术投标文件中不得出现投标报价，否则做无效投标处理。

▲5、本次采购设有最高限价，如果某个（些）供应商投标价超出最高限价的，则拒绝接受该供应商的投标报价，其投标按无效投标处理。

6、知识产权

6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

6.2供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6.4供应商提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由供应商承担。

7、招标文件中所列的货物品牌型号仅为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

▲8、采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌核心产品的供应商不作为中标候选人。

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌核心产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。本项目无核心产品。

▲9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效投标（无效中标）处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

10、进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。

11、中标供应商负责整个项目的安装调试需要的全部人工和附件，建议各供应商前往实地进行踏勘以获取准确的投标依据。

12、采购人提供的图纸仅供各供应商参考，平面图与系统图不一致的以平面图为准，图纸参数与招标文件不一致的以招标文件为准。

13、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

14、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

15、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目采购货物制造商所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。

### 二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件发放

供应商网上自行下载招标文件。

1.2、招标文件约束力

供应商参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

2.1、供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，但通知不得迟于招标文件规定时间使采购代理机构收到，采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人或采购代理机构有权修改招标文件，并通知供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2、为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知供应商。

3.3、本项目招标文件如有补充、更正、澄清均见浙江政府采购网、龙湾区公共资源交易网。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正、澄清文件，并按补充、更正、澄清文件要求投标，否则责任自负。

### 三、投标文件

1、投标文件

1.1、供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2、供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3、供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标文件在基本满足招标主要要求的前提下出现的微小差异。

1.4、供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5、供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1、资格文件组成

| 序号 | 内容（以下1-3项内容供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| ▲1 | 供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，扫描件加盖公章） |
| ▲2 | 根据前附表的资格要求提供全部资格文件，缺一不可。 |
| ▲3 | 供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件一） |

2.2、报价文件组成

| 序号 | 内容（序号2-3项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 报价文件封面（格式自拟） |
| ▲2 | 开标一览表（附件二） |
| ▲3 | 投标设备数量、价格表（附件三） |
| 4 | 随机备品备件、专用工具清单（如有）（附件四） |
| 5 | 产品零件、易损件、备品备件报价表（如有）（附件五） |
| 6 | 1、供应商采用的产品均为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业制造的享受小微企业价格折扣，应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1）。 2、供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（加盖供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 3、供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）残疾人福利性单位声明函（加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 说明：非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业制造的或残疾人福利性单位提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为残疾人福利性单位的，不享受价格折扣。 |

2.3、商务技术文件组成

| 序号 | 至少应包括以下内容 （供应商应提供相关内容，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
|  | 商务技术文件封面（格式自拟） |
|  | 投标函（附件六） |
|  | 供应商法定代表人授权书（附件七），法定代表人作为授权代表参与投标的仅需提供法定代表人的身份证扫描件 |
|  | 法定代表人诚信投标承诺书（附件八） |
|  | 供应商业绩（附件九，如有则提供） |
|  | 产品数量、配置及主要技术参数（附件十） |
|  | 偏离表（附件十一） |
|  | 节能环保产品清单（附件十二，如有则提供） |
|  | 针对本项目拟派人员名单（附件十三） |
|  | 售后服务承诺：技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、距采购人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量、成立时间。 |
|  | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标总价。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应包含以下内容：

a.产品价格

b.关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率单列

c.随机工具、随机易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

d.国内运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

e.国内运输保险费（是否保险由供应商负责）

f.产品安装、调试、检验、检测验收费（包括调试人员的食宿、交通等）

g.服务费

h.其他费用：采购人已支付总包服务费，供应商应充分考虑其它需要总包单位配合的工作内容，供应商是否再另行支付总包单位相关配套费用，由供应商自行考虑，包含在总价中，由中标供应商直接支付给总包单位，采购人不再额外支付此类费用。

供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标保证金

无

7、投标文件的有效期

7.1、自提交投标文件截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的编制

8.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

8.2、供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由供应商自负。

8.3、本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各供应商自行拟定格式。

8.4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由供应商自负。

8.5、《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

8.6、供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

9、投标文件的签章

9.1、《投标文件》的签章：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2、《投标文件》：根据招标文件要求在投标文件相应位置由供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖供应商公章的采用CA电子签章。

10、投标文件的形式

10.1、投标文件的形式：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》；

10.2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

10.3、投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

### 四、投标文件递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、投标截止时间后，供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

▲供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

### 五、开标和评标

1、开标

1.1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对供应商的资格进行审查，具体见本章节“供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

▲（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

▲同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、供应商资格审查

2.1、开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查，审查各供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究供应商的法律责任。

▲2.2、供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

▲2.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关供应商均作资格无效处理。

3、评标

3.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对各供应商进行排序，推荐中标候选供应商（数量为1个）；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

▲3.3、供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标或弄虚作假情况的；

7）投入本项目人员不符合招标文件要求的；

8）所投交换机、千兆光模块及无线AP产品不是同一品牌的；

9）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

10）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

11）供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的；

12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

▲3.4 评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除3.3条款以外，出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差或商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5、本次采购，如果供应商的投标报价均超出采购预算或最高限价的，本次招标做流标处理。

3.6、评标委员会对供应商报价文件评审时发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1）任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2）任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

▲5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

▲3.7、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12、评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对各供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供供应商澄清、说明时间不少于30分钟，供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2、供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并加盖公章。供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

▲5、有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

5.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同供应商的投标文件相互混装；

6、经评标委员会认定供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

投标截止时或评审过程中有效供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

### 六、授予合同

1、中标条件

1）投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2）供应商有很好的执行合同的能力；

3）供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4）中标供应商商务报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

采购代理机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网、龙湾区公共资源交易网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

▲2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3、拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、履约保证金

4.1、中标供应商在合同签订后向采购人提供合同总价1%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函。

4.2、履约保证金自提交之日起至最终验收前有效。履约保证金在最终验收合格14天内无息退还。

## 第四部分  政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号）

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3、供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件1）；

4、供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（加盖供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（加盖供应商公章，格式见附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业制造的或残疾人福利性单位提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为残疾人福利性单位的，不享受价格折扣。

附件1：

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如中标，将在中标公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

3、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目采购货物制造商所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。

附件2：

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

三、信贷政策

温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知（温财采〔2020〕3号）

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过547万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达547万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无需抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高547万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

## 第五部分  合同格式（参考格式）

编号  ：

甲方：温州市龙湾城市中心区开发建设管理委员会（采购人）

乙方：本次采购的中标供应商

双方经协商，就乙方向甲方提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

### 第一条：采购商品清单及合同价格

乙方保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 第二条：质量标准和要求

1、乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

### 第三条：权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

### 第四条：包装要求

1、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

### 第五条：完工期

90日历天（供货及安装周期），并配合土建及装修工期。

### 第六条：验收

本项目验收程序参照温州市财政局关于印发《温州市级政府采购项目履约验收管理暂行办法》的通知》（温财采〔2016〕597号）文件执行。

乙方送货至指定地点后，由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

货物的数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

甲方在乙方按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。

### 第七条：售后服务

乙方承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

### 第八条：履约保证金

乙方在合同签订后向甲方提供合同总金额1%的履约保证金；

### 第九条：货款的支付

合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额40%作为预付款(付款前乙方需提交等额的预付款保函)。经采购人、监理确认签证后，每月12日前支付上月已完工程量的80%的工程款（不含工程预付款）；当工程款支付至合同总价款的85%（含工程预付款）时停止支付，待工程交工验收合格后14天内付至合同总价款的90%；经工程结算审核后一个月内付至结算总价的100%（含预付款）。

### 第十条：辅助服务

乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，甲方不再另行支付。

### 第十一条：质量保证

乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于  个月的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十二条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

### 第十二条：补救措施和索赔

1、甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2、在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：

（1） 乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2） 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3） 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

### 第十三条：履约延误

1、乙方应按照《合同》规定的时间、地点完工和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时完工和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长完工时间或延期提供服务。

3、如乙方无正当理由而拖延完工，经协商无效,甲方有权追究乙方的违约责任。延期违约责任按每延期一天罚款1万元处理，如果超出合同规定期限10天不能完成，则甲方可以终止合同，并收取乙方合同总价20%的违约金。

### 第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

### 第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

### 第十六条：违约处理

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

3、乙方未能按照投标文件承诺通过验收，造成甲方换货、退货的，可以视为乙方提供虚假投标资料谋求中标，甲方可以上报财政管理部门，由财政部门予以处理。

4、乙方人员

（1）乙方提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通知后7天内。

（2）乙方无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 更换人员应在规定的时间内更换并到岗，逾期视为应到人员未到位按项目班组人员到位率的担保处理办法处理。

（3） 乙方主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

### 第十七条：合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让；对于乙方不具备相应资质条件的专业工程，乙方应将该部分内容分包给具备相应资质条件的供应商，分包单位需经甲方认可。

### 第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，双方加盖印章后生效。

### 第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

### 第二十条：合同附件

1、招标文件与招标补充文件；

2、投标文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、中标通知书。

甲方(盖章)：                                   乙方（盖章）

法定代表人或授权代表：                         法定代表人或授权代表：

开户银行：                                     开户银行：

开户名称：                                     开户名称：

账号：                                         账号：

签约日期：                                     签约地点：

## 第六部分  附件—投标文件格式

### 一、资格文件格式

附件一

## 供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间前 |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在投标文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖公章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

### 二、报价文件格式

附件二

## 开标一览表

项目名称：                                              招标编号：

| 项目名称 | 投标价（元） |
| --- | --- |
| 龙湾区第一人民医院（区公共卫生医疗中心）建设工程医用气体系统 | 大写： 小写： |

开标一览表中投标价为符合招标文件要求的设备总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费（含设备调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、安装费、规费、系统调试费、人工费、技术培训费、验收费、总包配合费等。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

### 投标设备数量、价格表

（价格单位：元）

| 产品名称 | 品牌、型号 | 产地 | 制造厂商名称 | 单位 | 数量 | 单价（含税） | 总价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 安装调试费（包括设备的测试、调试、检测验收等费用） |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 培训费、技术服务费、售后服务费等 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 税金 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应招标文件，产品名称按招标文件所列名称进行描述。供应商应提供所投产品具体型号。

2、此表的合计总价应与附件二“开标一览表”投标总价相一致。

3、如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4、表格可以延续。

5、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各供应商认真填写，确保相关数据的真实性、完整性和合理性。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四

### 随机备品备件、专用工具清单

(如有则提供）

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

附件五

### 产品零件、易损件、备品备件报价表

(如有则提供)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

## 三、商务技术文件格式

附件六

### 投  标  函

温州市龙湾城市中心区开发建设管理委员会

浙江鼎力工程项目管理有限公司：

（供应商全称）授权          （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的    （招标项目名称）（括号内填招标编号）招标的有关活动，并对此进行投标。为此：

1、提供招标文件要求的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、如我单位中标，我方承诺90日历天（供货及安装周期），并配合土建及装修工期完工并通过验收。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购代理机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

9、投标文件自提交投标文件截止时间起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件七

### 法定代表人授权书

温州市龙湾城市中心区开发建设管理委员会

浙江鼎力工程项目管理有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                                （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证复印件或影印件

粘贴法定代表人身份证复印件或影印件

附件八

### 法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他供应商相互串通投标报价，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害招标人或其他供应商的合法权益。

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的情形除外）。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

供应商（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件九

### 供应商业绩

（如有则提供）

| 序号 | 签订时间 | 用户名称 | 合同金额 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：表后提供相关材料扫描件，不允许只提供此表。

附件十

### 产品数量、配置及主要技术参数

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产地 | 型号 | 主要规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

注：1、产品详细配置、技术应另页描述。

2、供应商应提供所投产品具体型号。

附件十一

### 偏离表

| 商务偏离 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 备 注 |
| 技术偏离 |  |  |  |  |
| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 备 注 |

供应商（盖章）：

附件十二

### 节能（环保）产品清单

（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，供应商在供货时必须同时提供相关产品的认证证书（投标时无须提供），否则采购人有权要求更换产品，已采购的产品不予结算。具体产品品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

2、表格可以延续。

附件十三

### （一）投标项目负责人一般情况表

供应商（盖章）：

| 1 | 项目负责人姓名： 性别： 职称： 年龄： 身份证号码： 联系电话： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 项目负责人专业： 项目负责人执业资格等级证书（机电工程专业二级或以上建造师）（附证书扫描件）： 项目负责人 “三类人员B类证书” （附证书扫描件）： |  |  |  |  |
| 3 | 工作简历： |  |  |  |  |
| 4 | 近 五 年 已 完 工 程 项 目 情 况 |  |  |  |  |
|  | 建设单位 | 工程名称 | 建设规模 | 开竣工时间 | 工程质量 |
| 5 | 其他需要说明情况： |  |  |  |  |

### （二）投标项目技术负责人一般情况表

供应商（盖章）：

| 1 | 项目技术负责人姓名： 身份证号码： 工作单位： 联系电话： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 性别： 年龄： 职称（附证书扫描件）： |  |  |  |  |
| 3 | 工作简历： |  |  |  |  |
| 4 | 近 五 年 在 建 和 已 完 工 程 项 目 情 况 |  |  |  |  |
|  | 建设单位 | 工程名称 | 建设规模 | 开竣工时间 | 工程质量 |
| 5 | 其他需要说明情况： |  |  |  |  |

### （三）项目管理人员配备情况表

供应商（盖章）：

| 姓名 | 拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业 学历 | 职称 | 上岗证书 | 安排上岗起止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 第七部分  评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

### 一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

### 二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

### 三、评标程序

具体流程见本招标文件第三部分相关内容描述。

### 四、评分细则

（一）报价评分   30分

以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100；

本项目投标供应商采用的产品制造商均为符合招标文件规定的小微企业制造的给予评标价格优惠，在计算商务报价得分时所投的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。本项目投标供应商为监狱企业或残疾人福利性单位的给予评标价格优惠，在计算商务报价得分时所投的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。非单一产品采购，无法核实（按响应文件资料）全部货物均为小微企业制造的或残疾人福利性单位提供其他制造商制造的货物且无法核实（按响应文件资料）制造商是否为残疾人福利性单位的，不享受价格折扣。。

（二）商务、技术综合评分 70分

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| - 投标产品配置与招标文件技术要求的适合性(30分) | 根据各供应商所投产品的带“★”项参数响应情况进行评审：满足或优于用户需求书全部参数得30分，每有一项带“★”项参数负偏离扣2分；其余条款负偏离扣1分；扣完本项分值为止。 【注：用户需求中有要求提供证明材料的，以用户需求要求提供的材料为准；用户需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应表》为准，若投标响应参数与厂家的产品资料不一致的，以厂家资料为准。】 |
| - 项目实施方案 (7分) | 根据各供应商针对本项目的各项详细方案（包含安装、验收、调试等）的可行性、细致程度、具体程度等进行评审：0-7分。 |
| - 项目进度措施（4分） | 根据各供应商的项目进度措施进行评分：0-4分。 |
| - 人员技术培训方案（4分） | 由评委根据供应商的人员技术培训方案进行评分：0-4分。 |
| - 供应商拟派安装人员情况（5分） | 供应商安装人员资格证书 1、项目负责人具有机电专业贰级及以上建造师资质得1分； 2、技术负责人具有高级职称证书得1分； 3、施工员、资料员、材料员、标准员、劳务员、机械员、质量员、造价员等八大员每提供一项人员证书得0.5分（每工种证书不累计加分），最高得3分； 注：要求在投标文件中提供供应商为上述人员缴纳的社保证明、证书及劳动合同。 |
| - 售后服务体系、服务标准、备件支持、保修措施（5分） | 售后服务质保期、服务体系较完善、服务标准规范化程度高、备件较齐全、保修措施较完善、备品备件质保期后优惠率大等因素进行评分：0-5分。 |
| - 售后服务评价及维修能力（6分） | 1、供应商具有有效期内“商品售后服务评价体系GB/T27922-2011”认证，根据供应商提供的星级标准从高到低的排名进行评分：0-4分。 2、供应商具有医疗器械维修证书（包含医用气体系统设备），有得2分，没有的不得分。 |
| - 同类项目业绩 (3分) | 供应商提供2019年以来（以竣工时间为准）完成医用气体系统业绩，每个业绩得0.6分（必须同时提供中标通知书、合同、竣工验收报告），本项最高得3分。竣工验收报告证明至少须由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位共同盖公章方为有效。 |
| - 企业综合实力证书(6分) | 1、供应商2017年以来具有政府部门出具的“医用系统工程技术中心”证书，有得1.5分，没有不得分，以上提供原件扫描件加盖公章。 2、供应商具有政府部门出具的“信用管理示范企业”证书，有得1.5分，没有不得分，以上提供原件扫描件加盖公章。 3、供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001环境管理体系认证证书、ISO10012测量管理体系（AAA）认证证书，每个证书得1分，最高得3分，以上提供原件扫描件加盖公章。。 |

三）、说明

1、每个有效供应商综合得分=商务、技术部分得分（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价得分。

2、评标委员会推荐综合得分最高的供应商为中标供应商（如果得分相同则按投标报价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标报价也相同，则抽签决定），并编写评审报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位起四舍五入。

其他参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

- 政府采购活动现场确认声明书

温州市龙湾城市中心区开发建设管理委员会

浙江鼎力工程项目管理有限公司：

本人经由                负责人          合法授权参加       （项目编号：   ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系，□与                                          （供应商名称）之间存在下列利害关系                                                ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                                                    。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                                   供应商之间存在或可能存在上述第二条第                项利害关系。

供应商代表签名：

2023年   月  日

说明：开标后填写完毕，发送至邮箱1808620933@qq.com