温州市国有企业

采  购  文  件

| 采购编号 | ： | WSSCG-2022009 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | ： | 状元水厂变压器节能改造（第二次） |
| 采购方式 | ： | 公开招标 |

| 采购人 | ： | 温州市自来水有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ： | 浙江国际招投标有限公司 |

二〇二二年

版本：V3.0

目    录

温州市公用集团所属温州市自来水有限公司关于状元水厂变压器节能改造（第二次）项目（自主）的采购公告	3

温州市公用集团所属温州市自来水有限公司关于状元水厂变压器节能改造（第二次）项目（自主）征求意见公示	5

第一部分 投标人须知及投标人须知前附表	6

第二部分 合同条款	16

第三部分 投标文件的编制格式	29

第四部分 采购内容及要求	42

第五部分 评标原则及方法	48

注：本采购文件中加“▲”的条款，为采购文件的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意（不响应“▲”条款的作无效标处理），并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

温州市公用集团所属温州市自来水有限公司关于状元水厂变压器节能改造（第二次）项目（自主）的采购公告

根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律、法规的规定，浙江国际招投标有限公司受温州市自来水有限公司的委托，就状元水厂变压器节能改造（第二次）项目以公开招标方式进行国有企业采购，欢迎国内合格的投标人前来投标。

- 公告类型：采购公告

- 采购方式：公开招标

- 项目编号：WSSCG-2022009

- 项目性质：国企采购（非政府采购项目）

- 项目名称：状元水厂变压器节能改造

- 预算金额：人民币1250000元

- 采购内容（内容、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额(元) | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 状元水厂变压器节能改造（第二次） | 3 | 台 | 1250000 | 采购油浸式配电变压器：S22-M-1000/10，2台； SZ22-M-5000/35，1台。具体采购内容及详细技术要求见采购文件相关部分。 |

- 投标人资格要求：

1、符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条对投标人参加温州市国有企业采购活动应当具备的条件的要求；

2、投标人必须为拟投标产品的制造商或代理商，代理商参加投标须提供拟投标产品制造商的有效代理证明。

3、至投标截止时间前投标供应商未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目投标。违反该款规定的，相关投标均无效；

5、本项目不接受联合体投标。

- 发售采购文件时间及地点：

1、报名时间及采购文件发售时间：公告发布之日起至投标截止时间止（上午08：30-11：30，下午14：30-17：00，节假日除外，未购买采购文件的潜在投标人拒绝参加投标。）。

2、购领采购文件地址：鉴于目前疫情形势，本项目暂不接受现场获取采购文件；

3、采购文件售价：人民币500元整（售后不退）；

4、报名方式、购买标书及注意事项：

网上报名（政采云报名）：请供应商登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn），进入“政采云”平台进行注册并报名（未注册的供应商请尽早注册，客服电话：400-881-7190），（操作路径：浙江政府采购网-供应商注册-项目采购-获取采购文件-申请获取采购文件）。网上报名后，请将标书购买费汇入代理公司账户（缴纳报名费后将缴费截图、可拷贝的开票信息等资料发代理机构电子邮箱1826066763@qq.com，并马上联系采购代理公司审核），标书款汇入账户信息：

单  位 名 称：浙江国际招投标有限公司

开  户 银 行：工商银行杭州市武林支行

账        号：1202021209906782015

- 投标文件递交截止时间及递交地点、开标时间及地点：

1、投标截止时间：2022年8月4日14时00分(北京时间，下同)。

2、投标文件提交地点：温州市自来水有限公司103会议室（温州市瓯海区温瑞大道990号，万象城对面、温瑞大道东侧的中石化加油站非机动车道向北过桥后右转到底，温州中学新疆部南门边上）

3、开标时间：同投标截止时间。

4、开标地点：温州市自来水有限公司103会议室（温州市瓯海区温瑞大道990号，万象城对面、温瑞大道东侧的中石化加油站非机动车道向北过桥后右转到底，温州中学新疆部南门边上）

- 投标保证金及交付方式：

投标保证金：人民币12500元整，采用银行转账形式，保证金缴纳截止时间：与投标截止时间相同。投标保证金要求从投标人在政采云登记的银行账号汇出，保证金缴纳时间以到账时间为准。

户名：政采云有限公司

开户银行：中国农业银行杭州西湖支行

账号：190001010400276210000003462

- 其他事项：

1、采购公告期限：5个工作日，从公告在温州国企采购平台上发布的次日起算；

2、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

采购公告附件的采购文件仅供阅览使用，未按照本公告规定的方式获取采购文件的潜在供应商提起的质疑，采购人及采购组织机构将不予受理、答复。

3、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向温州市公用事业发展集团有限公司投诉。

4、温州市公用事业发展集团有限公司负责对投标供应商反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标供应商认为温州市公用事业发展集团有限公司答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

5、供应商如对采购文件有疑问应按采购文件规定的询疑截止时间前提出，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复。

6、根据温州疫情防控需求，参与本项目的投标人代表（法定代表人或其授权委托人）必须严格遵守省市区及属地防疫要求，如有冲突，以标书递交所在地防疫要求为准，否则不得参与项目投标：具体要求如下（不限于）：

1）投标人代表在进入开标地点前必须出示温州防疫码，且显示绿码。如投标人代表的温州防疫码无法正常展示的，不能参与此次投标。

2）凡来自有报告核酸阳性病例所在地中高风险地区人员不得作为投标人代表。

3）省外投标供应商代表在进入开标地点前必须提供48小时内核酸检测阴性证明，省内投标供应商代表在进入开标地点前必须提供72小时内核酸检测阴性证明。

4）投标供应商代表在进入开标地点后必须服从招标人安排，进入投标地点后不得随意走动，遵守采购方疫情防控相关规定。

5）有新的省市区文件按新的文件执行

6）允许投标供应商邮寄投标文件，但投标文件必须在投标文件递交截止时间前一天邮寄到投标文件提交地点。各投标供应商务必充分考虑邮寄可能存在的延迟送达、包装破损、资料遗失等一系列意外情形。投标文件寄出后请尽快告之代理机构易先生（联系电话15305718087）。代理机构会在监督人员的监督下，确认所有收到的投标文件的密封、包装是否符合要求等，并于开标时间统一对符合要求的所有投标文件进行公开开标。投标供应商授权代表未参加开标会议、未到场签字确认的，不影响开标、评标过程，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

- 联系方式

采购人：温州市自来水有限公司

地  址：温州市瓯海区温瑞大道990号

联系人：黄先生

联系方式：13505773821

采购代理机构：浙江国际招投标有限公司

联系人：冯先生

联系方式：13857723185 邮箱：1826066763@qq.com

质疑联系人：易先生，联系电话：15305718087

书面质疑受理地点：温州市黎明西路342号人保财险鹿城支公司办公大楼401室

采购监管部门：温州市公用事业发展集团有限公司纪检监察室

联系方式：0577-88373321

联系人：赵女士

温州市自来水有限公司

浙江国际招投标有限公司

2022年7月14日

# 温州市公用集团所属温州市自来水有限公司关于状元水厂变压器节能改造（第二次）项目（自主）征求意见公示

浙江国际招投标有限公司受温州市自来水有限公司的委托，就状元水厂变压器节能改造（第二次）项目以公开招标方式进行国有企业采购。现将本项目采购文件公布如下（详见附件），并公开征求投标人及专家意见。

一、征求意见范围：

1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2、投标人资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；

3、影响温州市国有企业采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、征求意见的回复：

各投标人及专家提出修改理由和建议的，请于2022年7月19日下午17:00前将书面材料签字（盖章）并密封后送至温州市黎明西路342号人保财险鹿城支公司办公大楼401室采购代理公司，或先将扫描件及电子版发送至邮箱1826066763@qq.com，并同时将该原件书面寄至浙江国际招投标有限公司。

联系人：易先生，联系电话：15305718087。

对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

三、附本项目采购文件

温州市自来水有限公司

浙江国际招投标有限公司

2022年7月14日

第一部分 投标人须知及投标人须知前附表

投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 状元水厂变压器节能改造（第二次） |
|  | 采购编号 | WSSCG-2022009 |
|  | 采购人 | 采购人名称：温州市自来水有限公司 地址：温州市瓯海区温瑞大道990号 联系人：黄先生，联系电话：13505773821 |
|  | 采购代理机构 | 代理机构名称：浙江国际招投标有限公司 代理机构地址：温州市黎明西路342号人保财险鹿城支公司办公大楼401室 联系人：冯先生 联系方式：13857723185 邮箱：1826066763@qq.com |
|  | 采购内容 | 采购油浸式配电变压器：S22-M-1000/10，2套； SZ22-M-5000/35，1套。具体采购内容及详细技术要求见采购文件相关部分。 |
|  | 交货期 | 产品的交货期为合同签订生效后45日历天，在此期限内日完成产品的采购、供货、卸货到位。 |
|  | 投标人资格要求 | 见采购公告中的要求 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 |
|  | 投标预备会 | 不召开 |
|  | 投标人对采购文件提出疑问 | 询疑截止时间：2022年7月19日下午17时之前（以公告为准） 询疑文件提交：询疑文件加盖公章后以照片或扫描件发送至邮箱1826066763@qq.com |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
|  | 是否退还投标文件 | 否，证照、证件和证明文件原件除外 |
|  | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或补正，不按要求进行的澄清、说明或补正的，评标委员会有权做无效标处理，详见第一部分投标人须知条款“23.投标文件的澄清” |
|  | 投标有效期 | 投标文件自投标文件递交截止时间起生效，有效期90天。 |
|  | 投标保证金 | 见采购公告内容 |
|  | 投标文件份数 | 1）提供技术资信标一式五份，正本一份，副本四份； 2）提供商务（报价）标一式五份，正本一份，副本四份。 |
|  | 投标文件递交截止时间及地点 | 投标文件递交截止时间：2022年8月4日下午14时00分 递交地点：温州市自来水有限公司103会议室（温州市瓯海区温瑞大道990号，万象城对面、温瑞大道东侧的中石化加油站非机动车道向北过桥后右转到底，温州中学新疆部南门边上） |
|  | 开标时间 和地点 | 开标时间：同投标文件递交截止时间 开标地点：温州市自来水有限公司103会议室（温州市瓯海区温瑞大道990号，万象城对面、温瑞大道东侧的中石化加油站非机动车道向北过桥后右转到底，温州中学新疆部南门边上） |
|  | 开标程序 | 1.宣布开标纪律； 2.公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派授权代表到场； 3.宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名； 4.密封情况检查：由投标供应商或其推选的代表检查投标文件密封情况； 5.开标顺序：分别开启技术资信部分投标文件、开启商务（报价）文件； 6.确认开标结果：投标供应商授权代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。 7.宣布开标结束。 8.投标供应商授权代表未参加开标会议；未到场签字确认的，不影响开标，评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。 |
|  | 评标委员会 的组建 | 评标委员会成员依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，人数为5人及以上单数，除采购人代表外的专家将按有关规定随机抽取产生。 |
|  | 履约担保 | 履约担保的形式：履约保证金（转账形式或履约保函） 履约担保的金额：合同价的5% 须按规定向采购人一次性提交履约保证金或履约保函。 |
|  | 中标通知书及合同备案 | （1）中标人须在收到中标通知书之日起30天内与采购人签订合同。 （2）合同签订后，中标人应在2个工作日内将合同扫描件电子版发给采购代理机构，由采购代理机构负责备案。邮箱：1826066763@qq.com。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向有关部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 注意事项 | 1、采购文件、采购公告中如有前后不一致的，一律以本“投标人须知前附表”为准； 2、本采购文件涉及的时间为“北京时间”； 3、本采购文件涉及的货币为“人民币” |
|  | 其他注意事项 | 如发现采购文件中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的答疑截止时间前向采购人、采购代理书面提出，逾期不得再对采购文件的条款提出质疑。 |

投标人须知

一、 说明

- 本次采购工作是按照《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律、法规组织和实施的。本项目采购公告在浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、温州国企采购平台（https://wzgzw-cg.zhengcaiyun.cn/home.html）和温州公用集团有限公司网https://www.wzgytz.com/）（以下简称“项目采购公告发布的网站”）同时发布。

- 采购人和采购代理机构：见投标人须知前附表。

- 合格的投标人：以本项目采购公告及投标人须知前附表表述为准。

- 投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

- 现场勘察及投标费用

5.1  投标人须知前附表规定组织踏勘现场、召开标前会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场、召开标前会。

5.2  为了便于编制投标文件，投标人自行对现场和周围环境进行现场察勘，察勘现场的费用由投标人自行承担。

5.3  在现场察勘中所发生的人员伤亡和财产损失应由投标人自行负责。

5.4  投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构（以下统称“采购单位”）均无义务和责任承担这些费用。

二、 采购文件

- 采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料等组成。

- 采购文件的澄清

7.1  	投标人对采购文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要与采购人或采购代理机构进行说明或交流，应于“投标人须知前附表”中规定的询疑截止时间之前，将书面材料（盖章）递交或邮寄给采购人或采购代理机构，截止期后的询疑将不予受理、答复。如果采购文件询疑截止时间前未收到有关疑问，视为投标人完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购人解释为准。

- 采购文件的修改

8.1  在投标截止期前，由于各种原因，不论是自己主动提出还是答复投标人的澄清要求，采购人和采购机构可能会对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在要求递交投标文件截止时间15日前发布更正公告，不足15日应当顺延递交投标文件截止时间。采购人可以视采购具体情况在采购文件要求提交截止时间前，依法作出延长投标文件递交截止时间和开标时间的决定，并发布更正公告。更正公告澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

8.2  采购文件的澄清修改将以更正公告形式在项目采购公告发布的网站上予以公示，以通知所有获取采购文件的潜在投标人。

8.3  采购文件答复、澄清、修改或补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改或补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。采购文件的答复、澄清、修改或补充都应该通过采购代理机构以法定形式发布，除此以外的发布不属于采购文件的组成部分。

8.4	本项目投标人均可在本项目采购公告附件下载采购文件，并按采购文件规定的时间、地点递交投标文件。投标人须在开标前自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。

8.5  在采购文件规定的询疑、质疑截止时间后，经采购人及采购机构同意购买采购文件的投标人不得对采购文件及其补充文件提出询疑或质疑。

三、 投标文件的编制

- 投标人应认真阅读采购文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

- 投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次采购的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

- 投标文件的构成：

11.1 投标文件由技术资信标、商务（报价）标二部分构成：

（1）技术资信标

| 序号 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码，格式自拟 |  |
| 1 | 投标函 | 附件一 |
| 2 | 技术规格、商务条款偏离表 | 附件二 |
| 3 | ▲资格证明文件（本部分为投标人资格审查内容，为实质性要求）： | 附件三 |
| （1） | 法定代表人授权书（如授权代表人参加投标时提供） |  |
|  | 法定代表人资格证明书（如法定代表人参加投标时提供） |  |
| （2） | 企业法人有效营业执照（复印件加盖单位公章） |  |
| （3） | 代理商获得的拟投标产品制造商的有效代理证明（代理商参加投标时提供）。 |  |
| （4） | 投标声明书 | 附件四 |
| a | 参加国企采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。请在投标声明书中如实填写 |  |
| b | 截至投标截止日前，投标人未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单内请在投标声明书在如实填写，并以采购人或代理机构当天查询结果为准。 |  |
| 4 | 根据采购文件中的采购内容及要求以及技术资信评分细则，需要提供的文件和资料（格式自拟） |  |
| 5 | 投标供应商需要说明的其他文件和说明 |  |

★技术资信标说明：

1）投标供应商可根据采购文件中的技术规格书以及技术资信评分表，提供投标供应商认为需要提供的文件和资料。

2）投标文件中应承诺：投标供应商所提供的服务所有权归采购人所有。如若发生侵权事件，其侵权责任与采购人及采购代理机构无关，由投标供应商承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由投标供应商支付，保证不伤害采购人的利益。

3）以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须在复印件上加盖投标供应商有效的公章。

4）投标供应商可在采购文件中对采购服务/货物的技术规格和要求选用替代标准，但这些替代标准必须相当于或优于采购文件中提出的相应要求，并使采购人满意。同时在技术偏离表中作出详细说明。

（2） 商务（报价）标

| 序号 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1) | 开标一览表 | 附件五 |
| 2) | 投标分项报价表 | 附件六 |

11.2  投标文件格式

- 投标人应根据采购文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册，不允许以活页夹形式装订投标文件，▲须将技术资信标装订成册，并密封包装于技术资信标标函袋中（标函袋数量、形式不做统一要求），须将商务（报价）标装订成册，并密封包装于商务（报价）标标函袋中（标函袋数量、形式不做统一要求），否则其投标将被拒绝。

- 投标文件应有目录以及页码，以便评委检索。

- 投标文件尽可能简练有针对性，双面打印/复印后装订。

- 投标报价

12.1 投标报价为含税总价，是指投标人在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给投标人的所有价款，包括设备的设计、制造、包装、运输及装卸（（含卸货至厂区指定的停放地点））、运输保险、相关技术服务及售后服务（含质保期内所需所需耗材/备品备件/专用工具）、保险、利润、税金等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总报价。

12.2 供应商认为为完成本采购文件规定的承包内容所需发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用等一切费用均应计入投标报价；凡未列入的，将被认为均已包含在总报价中，今后不得以任何理由追加或调整。

12.3 投标人必须按附件中的开标一览表、投标分项报价表（均统一格式）内容填写单价、合价和总价，并由法定代表人或投标人代表签署。

12.4 所有报价均以人民币报价，投标人如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入投标报价中。

12.5 采购人不接受任何选择报价，对每一种货物/服务只允许一个报价。

12.6招标采购单位要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

12.7▲投标报价报出后，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

12.8最低报价不作为中标的保证。

- ▲投标保证金

13.1 投标人须按投标人须知前附表规定交纳投标保证金，否则采购人将不接受其投标。

13.2投标保证金金额及形式详见采购公告及投标须知前附表规定。

13.3 投标人的投标保证金在中标人提交履约担保并与采购人签订了合同且合同经备案后无息退还，未中标投标人的投标保证金将在确定中标人后无息退还。因此请投标人注意及时联系政采云询问有关投标保证金退还事宜，政采云服务热线400-881-7190 （服务时间：工作日8：00-20：00）。

13.4 如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

- 投标人在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

- 中标人未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

- 中标人在规定期限内未能根据采购文件要求提供履约担保；

- 投标人在投标文件中提供虚假技术指标及参数，经评标委员会确认属实的；

- 经国企采购监督管理部门审查认定投标供应商有违反《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律法规的行为。

- 投标有效期

14.1 ▲投标有效期见投标人须知前附表，投标文件有效期短于这个规定期限的将被拒绝。

14.2在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

14.3 特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

- 投标文件的签署和规定

  - 投标人应提供技术资信标、商务（报价）标各一式五份的投标文件，分别装订成册。其中正本一份、副本四份，每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

  - 投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或其授权代表签署，副本可用正本的复印件。

  - 投标文件如有修改和增删必须由投标文件签字人在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

  - 投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

- 投标文件的密封及标记

  - 投标人必须将投标文件的“技术资信标”、“商务（报价）标”分别单独密封，且在各自的密封袋上标明“技术资信标”、“商务（报价）标”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标单位公章并由法定代表人或其授权代表签字。封皮上写明投标项目名称、采购编号，并注明“开标时启封”字样。业绩原件（如有）按11.3条要求密封。

  - 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

四、 投标文件的递交

- 投标文件的递交

  - ▲投标文件必须在规定的投标文件递交截止时间前送达到投标文件递交地点；

  - 在递交投标文件同时递交以下证明文件，由评标委员会确认投标资格：

- 投标保证金缴纳凭证；

- 投标人代表有效身份证件（原件）；

- 如企业/事业单位法定代表人委派投标人代表的，需提交法定代表人授权书（原件）。

- 投标文件的修改和撤回

  - 在投标文件递交截止时间前，投标人可以用书面形式提出修改或撤回其投标并送达到采购人，但不得影响开标活动的正常进行。

  - “投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、编号、投标单位名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

  - 从投标文件递交截止时间起至投标有效期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则投标保证金将被不予退还。

- ▲发生下列情况之一的投标文件将拒收：

  - 在投标文件递交截止时间以后送达的投标文件；

  - 未购买采购文件；

  - 未密封或未装订的投标文件及由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

  - 以电讯形式递交的投标文件。

五、 开标和评审

- 评标委员会

采购人依法组建评标委员会。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守有关法律、法规的规定。

- 评标过程的保密性

开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向采购单位、评标委员会施加影响，其投标将被拒绝。

- 开标、评标

  - 开标程序：

- 宣布开标纪律；

- 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派授权代表到场；

- 宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名；

- 密封情况检查：由投标供应商或其推选的代表检查投标文件密封情况；

- 开标顺序：分别开启技术资信部分投标文件、开启商务（报价）文件；

- 确认开标结果：投标供应商授权代表对开标书面记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、核对人当场签字确认。

- 宣布开标结束。

- 投标供应商授权代表未参加开标会议；未到场签字确认的，不影响开标，评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

  - 评标程序：先对各投标文件进行初审，然后对初审合格的投标文件进行技术资信标评审，技术资信标评审结束后，再对各有效标进行商务（报价）评审。

  - 投标文件的初审。初审分为资格性审查和符合性检查。

- 资格性审查。依据法律、法规和采购文件的规定，评标委员会对各投标人进行资格性审查，资格性审查内容包括但不仅限于审查随投标文件一同提交的法定代表人授权书（原件）、投标代表人有效身份证件（原件）、投标保证金缴纳凭证，以及投标文件所提交证明材料是否能证明符合本项目对投标人资格的实质性要求。▲审查不合格的投标文件将作无效标处理。

- 符合性检查。依据采购文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。▲审查不合格的投标文件将将作无效标处理。

▲通过资格性审查与符合性审查的技术资信标由评委进行综合评审，审查确认未通过的技术资信标不予评审。

  - ▲在对各投标人的投标文件进行综合评审时，投标文件有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：

- 投标文件未按要求加盖单位公章、无法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

- 投标文件附有采购人不能接受的条件；

- 授权代表参加投标没有法定代表人合法、有效委托的；

- 投标单位递交两份以上内容不同的投标书，未声明哪一份有效的；

- 投标单位未能按要求提交投标保证金的；

- 未实质性响应采购文件中“▲”条款的；

- 投标报价超过采购预算的；

- 投标人提交的投标文件相关证书、材料经评标委员会认定有弄虚作假情况的；

- 评标委员会认定不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按采购文件要求编制、内容不全或实质性内容字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除22.4条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准、品牌档次要求或不满足采购文件技术规格书中的主要参数、主要服务内容，对设备质量档次和使用性能产生重大影响的投标文件；

3）除22.4条款以外，出现投标项目数量与采购文件对比出现较大偏差，或商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除22.4条款以外，出现其它不符合采购文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

  - ▲有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

1）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标供应商的投标文件相互混装；

6）不同投标供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

  - “技术资信标”评审结束后，由评标委员会对各投标人的商务报价进行核查，核查时发现投标报价内容不清楚可要求投标人书面澄清，计算上的错误，可按下面方法修正：

- 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正（前款优先顺序为1）→2）→3）→4））。

▲修正后的报价按照本投标须知第23.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符，没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

  - ▲评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品及服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 评标委员会对审查合格的投标文件按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

  - 评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

  - ▲如果供应商的报价超出采购预算，则该供应商的报价作无效标处理。本次采购如果所有供应商的报价均超出采购预算，则本采购项目做废标处理。

  - 如投标截止时间、评审期间，出现有效供应商不足3家的本项目作废标处理（第二次采购时采购文件另有规定除外）。

- 投标文件的澄清

  - 在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并由法定代表人或其授权代表签署，但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。▲拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标人，评标委员会将其作无效标处理。

  - ▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，评标委员会有权认定其为“没有实质性响应采购文件要求”，其投标不进入下一步评审。

- 确定中标候选人

  - 本次采购由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

  - 本次采购由评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标人的综合得分（即技术资信分与商务（报价）分之和）高低进行排序，综合得分第一、第二名的投标人推荐为第一和第二中标候选人（综合得分相同以投标报价低的排序第一；综合得分且投标报价相同的，则由评标委员会组长在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者）。

  - 排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者采购文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况直接确定排名第二的候选人为中标人或宣布本次采购失败，重新组织采购。

  - 采购人将把中标通知书授予最佳投标者，最低报价不是中标的保证。

  - 采购单位对决标结果不做任何解释。

- 重新采购

如本项目第一次采购因有效投标人数量不足3家作流（废）标处理，根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）的通知》相关条款规定，采购人将重新组织采购。

本项目属于国有企业自主采购项目，如重新采购后，在投标截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足三家的情形，采购人可根据实际情况决定本项目继续按原有采购方式继续进行采购活动或转变采购方式或废标。

- 评标细则详见本采购文件《评标原则及方法》。

- 未尽事宜遵循相关法律法规及规范性文件执行。

六、 授予合同

- 确定中标供应商

  - 采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。

  - 中标供应商确定之日起2个工作日内，在发布项目采购公告的网站上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

- 签订合同

- 公告期结束后，中标投标供应商须在5个工作日内主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标投标供应商应当在收到中标通知书之日起30日内与采购人签订合同。中标投标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

- 采购文件、中标投标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

- 拒签合同的责任

- 中标投标供应商在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原中标投标供应商承担。

- 中标人须在合同签订后二个工作日内提交一份合同文本向采购代理机构备案，否则会影响投标保证金的退付。

- 履约担保

- 中标人在收到中标通知书后，须按投标须知前附表的规定向采购人提交履约担保。

- 履约担保用于补偿采购人因中标人不能履行其合同义务而蒙受的损失。

- 履约担保自合同签订之日起至项目验收合格止有效。有效期满后，采购人应及时将履约保证金无息退还给中标人或解除履约担保。

- 采购代理服务费

本次采购，采购代理服务费为人民币¥11500元，由中标单位在领取中标通知书前支付给采购代理机构，采购代理服务费包含在投标总价中（报价不需要单列）。由中标人支付给代理机构。代理服务费汇入以下账号：

开户名称：浙江国际招投标有限公司

开户银行：工商银行杭州市武林支行

开户账号：1202021209906782015

采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。

- 解释权

采购文件的解释权均属于采购人和浙江国际招投标有限公司。

## 七、 质疑与投诉

1. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人的招标办（潘先生88373948）和采购代理机构提出质疑。采购公告附件的采购文件仅供阅览使用，未按照公告规定的方式获取采购文件的潜在供应商提起的质疑，采购人和采购代理机构将不予受理、答复。

2. 采购文件发售截止时间之后潜在投标人仍然可以购买采购文件，但该供应商如对采购文件有疑问应按采购文件规定的质疑截止时间前提出，逾期提出的，采购人的招标办和采购代理机构可以不予受理、答复。

3. 未参与所质疑项目采购活动的供应商不得对采购活动的过程提出质疑。

4. 投标供应商对中标公告有质疑的，可以在规定时间内以书面形式向采购人的招标办（潘先生88373948）和采购代理机构提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。投标供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的纪检监察室（赵女士88373321）投诉。如有发现不实的质疑投诉，采购人有权将该供应商纳入公司黑名单，同时在开标之日起三年内拒绝该供应商的投标。

5. 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

6. 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7. 供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，已经提出过质疑的供应商在质疑期内不能提出新的质疑。

8. 采购人负责对投标供应商反映的采购人在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标供应商认为采购人答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

# 第二部分 合同条款

目   录

1．  定义

2．  合同标的

3．  供货范围

4．  合同价格

5．  付款方式和付款进度

6．  交货、运输及其保险

7．  包装与运输标记

8．  技术服务及联络

9．  监造与检验

10．  安装、调试（试运）和验收

11．  保证与索赔

12．  合同的变更、修改与违约

13．  不可抗力

14．  合同争议的解决

15．  税

16．  履约保证金

17．  合同生效

18．  转让与分包

19．  违约终止合同

20．  破产或无清偿能力终止合同

21．  保密

22．  责任的限定

合    同

合同编号：

签字日期：

签字地点：

（项目单位）    （以下简称买方）和    （卖方名称）    （以下简称卖方）就    （项目名称）    ，经友好协商于上述日期和地点达成协议如下：

1．合同组成部分

下列文件是本合同不可分割的一部分。

1.1 合同条款

1.2 合同附件一    供货范围及分项报价表

1.3 合同附件二    技术协议

1.4 合同附件三    履约保证金

1.5 合同附件四    廉洁自律协议书

2．供货范围及数量

详见“附件一 供货范围及分项报价表”。

3．合同价格和付款方式

本合同的合同总金额为人民币大写：          元，其构成详见本合同附件一供货范围及分项报价表。

付款方式：

具体详见《合同条款》中第5条款。

4．交货时间和地点

交货时间：

交货地点：

5．收货单位：

收货单位地址：

邮政编码：

电    话：

6．结算单位：

结算单位地址：

开户银行：

银行帐号：

税    号：

电    话：

传    真：

7．合同生效及其它

本合同由买卖双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章，并经温州电业局招投标管理中心鉴证后生效。本合同正本          份，买方执          份，卖方执          份；副本          份（各执          份）。

8．合同双方签字

买方：（公章）                        卖方：（公章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

日期：                               日期：

1．定义

在此合同中按照说明解释下列术语：

1.1 “合同”指的是买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方达成的协议，包括所有的附件和上述文件中所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同价格”是指在合同下可付给卖方的全部正确履行合同义务的价格。

1.3 “设备（材料）”指的是所有要求卖方按照合同向买方提供的设备、材料、仪器、备品备件、专用工具，以及设备（材料）的设计、检查、试验、安装、试运行、验收、运行和维修方面的所有技术资料（以下称“技术文件”）。

1.4 “服务”指的是用于指导装配/安装、培训和合同下的所有其他技术服务。

1.5 “买方”指的是购买本合同项下设备（材料）和服务的项目单位。

1.6 “卖方”指的是提供本合同项下设备（材料）和服务的公司或其他实体。

1.7 “现场”指的是将要进行合同设备（材料）安装和运行的地点。

1.8 “天”指的是日历天。

1.9 “验收”指的是完成安装、调试和性能试验且试运行合格。

1.10 “最终验收”指的是合同设备（材料）质量保证期满后的验收。

2．合同标的

2.1 卖方同意卖给买方，买方同意从卖方购买合同设备（材料）。供应范围和逐条列明的价格在供货合同附件一中列出。合同设备（材料）的技术性能、技术条件和保证在技术协议书中阐述。

2.2 卖方同意向买方提供合同设备（材料）必要的所有技术文件。技术文件的费用已包括在合同价格之中。技术文件的交付内容和时间在合同技术协议中陈述。

2.3 卖方应派其合格的并有资格的技术人员到合同设备（材料）安装工地进行技术服务。技术服务的费用已包括在合同价格中。

2.4 卖方应负责在卖方或卖方的供应商的工厂和在合同设备（材料）的安装工地培训买方的技术人员。其费用已包括在合同价格中。

2.5 卖方应根据双方在适当时间签订的有关协议在合同有效期满之后，在买方的要求下，以最优惠的价格向买方提供修理和维修合同设备（材料）必要的备件。

2.6 在合同有效期终止后，在买方的要求下，卖方应在合同的供应范围内继续向买方提供关于改进合同设备（材料）的所有有关技术文件。

2.7 卖方供应的设备（材料）应是全新的、技术先进的并且是成熟可靠的。

2.8 设备（材料）的技术规范和供货范围、图纸资料交付、交货进度，按供货合同附件一及技术协议。

2.9 本合同包括为保证所供应的设备（材料）安全可靠、高效正常运行与维护必须的备品备件、技术服务及技术文件。

3．供货范围

合同供货范围详见供货合同附件一。

在执行合同过程中如发现供货范围有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入但确实是卖方供货范围中应该有的，并且是满足对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由卖方负责将缺漏项补上，发生的费用由卖方承担。

4．合同价格

4.1 合同价格以第2条规定的合同标的及卖方在合同下承担的义务为基础。该价格包括备品备件、专用工具、技术资料、技术服务费，并包括包装费、设备（材料）运杂费、保险费和卸车费等费用。

4.2 合同分项价格分别在供货合同附件一中逐条叙述。

4.3 上述合同价格是合同设备（材料）交货和技术文件交付时的固定不变价格，合同价格不因出厂价、税率、铁路、公路的运输价格的调整而发生变化。此合同价格已含卖方向买方完全制成品交货前将税费包含在内的一切费用。

5．付款方式和付款进度

5.1 本合同计价货币为人民币。

5.2 付款方式：电汇、银行汇票或支票。

5.3 合同价款支付进度：

5.3.1 合同签订并生效后15天内，买方在收到卖方提供的下列文件后15天内向卖方支付合同总价30%的预付款。

5.3.1.1 卖方提交金额为合同总价5%的履约保证金，形式为银行汇票或履约保函；

5.3.1.2 金额为合同总价30%的收款凭证一份。

5.3.2 收到全部设备（材料）后，买方在收到卖方提供的下列文件，经审核无误后支付合同总价的40%。

5.3.2.1由买方设备（材料）接收部门签署的全部设备（材料）的接收单一份；

5.3.2.2设备（材料）的制造厂商的质量合格证书一式二份；

5.3.2.3设备（材料）的装箱单一式二份；

5.3.2.4由卖方开具的交付设备（材料）价格40%货款的收款凭证一份；

5.3.3 设备经安装调试，验收合格后支付合同总价的30%。同时履约保证金自动转为质量保证金，待本项目质量保证期满、且无遗留质量问题，买方收到卖方通知后10天内无息退还。

5.3.4最后一次付款时，卖方应向买方开具金额为合同总价100%的增值税发票或其他正式商业发票一份。

5.4履约担保自合同签订之日起至经设备（材料）经安装调试，验收合格止有效。

5.5 买方有权从到期的付款或履约保证金中扣除按合同约定卖方有责任支付的违约金。

6．交货、运输及其保险

6.1 本合同设备（材料）的交货进度见合同附件一。

6.2 每批合同设备（材料）交货日期以设备（材料）到达交货地点的时间为准。此日期即本合同11.9条计算迟交设备（材料）违约金时间的根据。

6.3 对于重量超过20吨、尺寸超过9m长、3m宽和3m高的大型包装物和对于特殊形状的包装物，卖方应在发运前15天给买方传真包装说明单，此单注明重心和起吊点等，且将2份包装说明单随货运输。

6.4 如果合同设备（材料）是易燃和危险的，那么卖方应在发运前15天向买方提交6份说明合同设备（材料）名称、性能、保护措施和处理事故的方法的报告。

6.5 如果在运输期间对合同设备（材料）温度有特殊的要求，那么在发运前15天应给买方寄送6份注意事项的报告。买方将把这一报告认作安排运输和存放的基础。

6.6 交货地点：见供货合同附件一。

6.7 收到预付款后15天内卖方按照本合同附件一向买方提供预计每批设备（材料）名称、总重量、总体积和交货日期的初步交货计划，及本合同项下的设备（材料）总清单。

6.8 卖方负责办理设备（材料）运输和保险：卖方负责向承运部门办理申请发运设备（材料）所需要的车船，并负责办理设备（材料）从出厂至指定的交货地点运输途中的保险，保险受益人为卖方，保险范围应包括卖方装运的全部设备（材料），保险应以人民币按照设备（材料）价值的110%办理“一切险”，运杂费、保险费由卖方承担。设备（材料）运抵并卸至指定交货地点前的一切质量和安全方面的风险责任由卖方承担。同时，卖方应负责尽快自费对丢失的合同设备补充供货，更换损坏的合同设备，并承担因此而发生的一切费用。

6.9 在每批设备（材料）发出后24小时内，卖方应以传真将该批设备（材料）的如下内容通知买方及买方收货单位：

6.9.1工程名称/合同号/产品工号；

6.9.2 设备（材料）备妥发运日；

6.9.3 设备（材料）名称及编号；

6.9.4设备（材料）总毛量；

6.9.5外形尺寸；

6.9.6 总包装件数及箱号；

6.9.7交运车站（码头）名称、车号（船号）和运单号；

6.9.8 毛重超过20吨或包装尺寸超过9×3×3m的每件设备（材料）的名称、重量、重心、体积和件数；

6.9.9本批设备（材料）的装箱清单2份。

6.10 货计划中应按照实际安装进度的需要进行发货。

6.11 在保证期内和在保证期满后至第一次大修时止发现经双方确认的由于卖方的过失或疏忽造成的设备（或部分）损坏或潜在缺陷，而动用了买方库存中的备品备件，则卖方负责免费在2个月内将动用的备品备件补齐，运到指定地点，并且通知买方。

6.12 卖方应按技术协议的规定，向买方分批提供满足工程设计所需的厂家图纸、资料、技术文件及全部安装图纸、资料、技术文件。

6.13 每批技术资料交邮后，卖方在24小时内将技术资料的交邮日期、邮单号、技术资料的详细清单、件数及重量、合同号等以传真通知买方和设计院。

6.14 技术资料以交邮印戳日期为技术资料的实际交付日期。此日期将作为按合同11.10条对任何延期交付资料进行延期违约金计算的依据。如果技术资料经买方或买方代表检查后发现有缺少、丢失或损坏，但非买方原因，卖方在收到买方通知后10天内（对急用者应在3天内）免费向现场补充提供丢失、缺少或损坏的部分。卖方所提供的图纸若有错误，而由这种错误造成经济损失时应负责赔偿，则按11.10条处理，卖方应及时免费向现场提供正确的图纸。如因买方原因发生缺少丢失或损坏，卖方在接到买方通知后10天内（对急用者应在3天内），向现场补充提供丢失、缺少或损坏部分，费用由买方承担。

6.15 买方有权派遣代表到卖方工厂及装货车站检查包装质量和监督装车情况。卖方提前7天通知买方交运日期。如果买方代表不参加或不能及时参加检验时，卖方有权按原定时间发货。（上述买方代表的检查与监督不能免除卖方应负的责任）

6.16 本合同供货范围包括了所有设备（材料）、资料、备品配件、设计服务及技术指导，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中虽未列入但确实是卖方供货范围中应该有的，并且是满足合同采购文件技术部分对合同设备（材料）的性能保证值所必需的，经双方确认无误后，均应由卖方负责将所缺的设备（材料）及备品配件、资料等补上，买方无需为此支付任何费用。

7．包装与运输标记

7.1 卖方交付的所有设备（材料）应符合国家包装储运指示标志的规定，按国家主管机关最新的规定进行包装，具有适合长途运输多次搬运、装卸的坚固包装，并按设备（材料）特点，按需要分别加上防冲撞、防潮、防霉、防锈、防腐蚀、防冻的保护措施，以便设备（材料）在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全地运抵合同设备（材料）安装现场。产品包装前，卖方负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

7.2 卖方对包装箱内和捆内的各散装部件在装配图中的部件号、零件号标记清楚。

7.3 备品备件及专用工具分别包装并按7.2标记。

7.4 卖方在每件包装箱的两个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的标准字样印刷以下标记：

7.4.1工程名称/合同号/产品工号；

7.4.2 目的站；

7.4.3收货人名称；

7.4.4 设备（材料）及部件名称；

7.4.5 箱号/件号；

7.4.6 毛重/净重(公斤)；

7.4.7 体积(长×宽×高，以毫米表示)。

凡重量为二吨或超过二吨的设备（材料），应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重量及起吊位置，以便于装卸搬运。按照设备（材料）的特点，装卸和运输上不同要求，包装箱上应明显地印刷“禁止溜放”、“勿倒置”、“防雨”等字样，标有适当的习惯用符号和直观标记。

7.5 对裸装设备（材料）应以金属标签或直接在设备（材料）本身上注明上述有关内容。大件设备（材料）应带有足够的设备（材料）支撑或垫木。

7.6 每件包装箱内，附有包括分件名称、数量、图号的详细装箱单及装配所必须的设备（材料）和部件的装配图。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明(如有的话)各一份。

7.7 供货合同附件一中列明的备品备件及专用工具按每台设备（材料）分别包装并在包装箱外注明“备品备件”、“专用工具”字样，一次性发货。

7.8 各种设备（材料）及松散零星的部件应采用好的包装方式，装入尽可能小的完好的包装箱内，并尽可能整车发运以减少运输费用。

7.9 所用包装箱应能防盗并能防止被其他物品或雨水造成设备（材料）及零部件的损坏。

7.10 卖方及其分包商的设备（材料）不得用同一箱号标明。

7.11 对于需要保证精确装配的洁净加工面的设备（材料），其加工面应采用优良耐久的保护层（不得用油漆）以防止在安装前发生锈蚀。

7.12 卖方交付的技术资料应装订成册并使用适合于长途运输、多次搬运、防雨和防潮的包装。每包技术资料的封面上应注明下述内容：

工程名称/合同号：

收 货 人 名 称：

目    的    地：

毛          重：

每一包资料内附有技术资料的详细清单1式2份，标明技术资料的序号、文件项号、名称和页数的明细表。

7.13 凡由于卖方包装或保管不善致使设备（材料）遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，卖方均按本合同的规定负责及时修理、更换或赔偿。在运输中如非卖方包装原因发生设备（材料）损坏和丢失时，买方及时提供到货站出具的用于索赔的商务证明，由卖方负责与承运部门及保险公司交涉，买方协助卖方尽快处理，同时卖方应尽快向买方补供设备（材料）以满足工期需要。

8．技术服务及联络

8.1 卖方须派有丰富经验的技术人员到现场进行技术服务，指导买方按供货方的技术资料和图纸进行安装、分部调试，配合启动调试和试运行，并负责解决合同设备（材料）在安装调试、试运行中发现的制造缺陷，卖方服务人员若不能胜任工作，买方有权要求卖方在不影响工程进度的条件下重新选派服务人员。当买方要求卖方进行现场服务时，卖方应在接到买方通知的24小时内给予答复，并在48小时内到达现场。

卖方技术人员在现场进行指导服务时应严格遵守施工现场的各项安全规章制度，自觉做好安全保护措施（如进入施工现场需佩戴安全帽等），接受现场的监督管理；在施工现场未经许可，不得拆卸、涂抹、损坏任何设备；对合同设备的调试要在现场监理的监督下进行操作，必要时须经得现场监理或项目部负责人得同意。若卖方技术人员违反现场安全规章制度，买方有权提出更换不符合要求的卖方现场服务人员，卖方应根据现场需要，重新选派买方认可的服务人员。因上述原因（卖方技术人员不遵守现场安全规章制度）引起的后果，卖方负全部责任。

8.2 卖方在合同生效后15天内以传真向买方提交执行8.1项中规定的服务工作的组织计划一份。

8.3 在合同生效后15天内，双方确定技术联络会的次数、时间和地点。

8.4 卖方有义务在必要时邀请买方参与卖方的技术设计，并向买方解释技术设计。

8.5 如遇有重大问题需要双方立即研究协商时，任何一方均可建议召开会议，在没有非常情况下，另一方应同意参加。

8.6 各次会议及其他联络方式双方均应签署会议纪要或联络纪要，所签纪要需经双方代表签字生效，作为合同的一部分，双方均应执行。并及时通知合同有关各方备案。

8.7 卖方提出并经双方在会议上确定的安装、调试和运行技术服务方案，卖方如有修改，须以书面形式通知买方，经买方确认后方可进行。为适应现场条件的要求，买方有权提出变更或修改意见，并书面通知卖方，卖方应给予充分考虑，尽量满足买方要求。

8.8 买方有权将卖方的设备（材料）设计、安装和技术服务方案以及卖方所提供的一切有关合同设备（材料）的资料和图纸等复印分发与买方有关的各方。

8.9 对盖有“密件”印章的图纸文件，买方予以保密。

8.10 如果卖方的分包人需要参加合同设备（材料）的部分技术服务或去现场工作，费用由其自行负担。

8.11 卖方必须将本合同供货范围中需要外购或分包的主要供货商的名单提交买方予以确认，卖方应将从该确认名单中选定的最后供货商通知买方。卖方对其分包商供货范围的一切问题负责，所负责任等同于向买方所负的全部责任。

8.12疫情期间卖方进入买方单位、安装现场的服务人员保障：

8.12.1凡来自有报告核酸阳性病例所在地及中高风险所在地人员不得作为服务人员。

8.12.2服务人员若为省外来温、返温人员，在进入安装调试现场前必须按实时疫情防控要求提供核酸检测证明。

8.12.3买方将提前通知卖方设备安装开始进场时间，卖方收到通知后必须确保届时确定的服务人员健康码、通信大数据行程卡为绿色，符合浙江省温州市及买方疫情防控要求；在随后的工期及售后服务期内卖方应确保其为本项目提供服务的所有人员在进入买方现场时符合这些浙江省温州市及买方疫情防控要求。任何因为卖方服务人员不符合疫情防控要求而影响合同规定的服务工作的，均视作卖方严重违约，买方有权没收全部履约保证金，并就损害情况有权保留进一步索赔的权利。

8.12.4卖方有关防疫费用自己负责。

9．检验

9.1 卖方应在本合同签字之日起15天内，向买方提供本合同设备（材料）的设计、制造和检验标准的目录。设计、制造和检验标准应符合合同附件三的规定。

9.2 由卖方供应的所有合同设备（材料）部件出厂时，应有制造厂签发的产品质量合格证作为交货的质量证明文件。

9.3 设备（材料）到达交货地点后，卖方在接到买方通知后应及时到交货地点与买方一起根据运单和装箱单组织对设备（材料）的包装、外观及件数进行检验。如发现有任何不符合之处并由双方代表确认属卖方责任后，由卖方处理解决。当设备（材料）运到现场后，买方应尽快开箱检验。买方提前3天（法定节假日除外）将开箱检验日期通知卖方，卖方派遣检验人员参加现场检验工作，买方为卖方检验人员提供工作和生活方便，费用由卖方自理。如检验时，卖方人员未按时赴现场，买方有权自行开箱检验，检验结果和记录对双方同样有效，并作为买方向卖方提出索赔的有效证据。如买方未通知卖方而自行开箱或最后一批设备（材料）到达现场两个月后仍不开箱，产生的后果由买方承担。

9.4 现场开箱检验时，如发现设备（材料）由于卖方原因有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为买方向卖方提出修理或更换的依据；如果由于买方原因，在开箱检验时，发现损坏或短缺，卖方在接到买方通知后，应尽快提供修理、更换或补齐相应的部件，但费用由买方自负。

9.5 卖方对上述索赔如有异议，应在接到买方索赔通知后两个星期内提出复验，否则索赔即告成立。卖方可在接到索赔通知后四个星期内，自费派代表赴检验现场同买方代表共同复验。

9.6 如双方代表在会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，任何一方均可提请买方所在地的质量监督检验检疫机构进行再次检验，该检验结果为最终检验结果，对双方均有约束力。检验费用由责任方承担。

9.7 卖方接到买方按本合同9.3至9.6条规定提出的索赔通知书后应按9.8条的规定尽快自费调换或补发短缺部分，由此产生的所有费用均由卖方负担。

9.8 由于卖方原因修理或换货的时间，应以不影响工程建设进度为原则，对于关键部件重新供应的时间，由双方协商决定。其交货期或现场修理完工期，即为该设备（材料）的实际交货期，作为计算迟交违约金的依据。

9.9 本章以上条款所述的各项检验是现场的到货检验，尽管可能没有发现问题或卖方已按索赔要求予以更换或修理均不能被视为卖方按合同第11条及采购文件技术部分的规定应承担的质量保证责任的解除。

10．安装、调试（试运）和验收

10.1 本合同设备（材料）由买方根据卖方提供的技术资料、检验标准、图纸及说明书进行安装。卖方应充分合作，采取一切必要措施，使合同设备（材料）尽快投产。

10.2 合同设备（材料）的安装完毕后，卖方派人参加调试，并尽快解决出现的问题。

10.3 本合同设备（材料）安装完毕后的验收工作按照合同技术协议的要求进行。

10.4 在合同执行过程中的任何时候，由于卖方责任需要进行的检查、试验、再试验、修理、调换，卖方应负担因此引起的一切费用。

11．保证与索赔

11.1 质量保证期见采购文件第四部分采购内容及要求。质量保证期的终止不能视为卖方对设备（材料）中存在的可能引起设备（材料）损坏的潜在缺陷所应负的责任的解除。潜在缺陷指在正常情况下不能在质量保证期内被发现的设备（材料）的隐患。卖方应在质量保证期满后的第一次大修（通常为五年）结束前对潜在缺陷负责。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认或经法定质量检验机构鉴定），卖方按照本合同的规定对设备（材料）进行修理或调换。

11.2 产品总装后，若设备（材料）的主要性能指标经试验不合格，经多次反复处理后才合格，其质量保证期应延长1年，并将原因和处理情况列入出厂文件。

11.3 卖方保证其供应的设备（材料）是全新的，技术水平是先进的、成熟的，质量是优良的，符合环保、安全可靠、经济运行和易于维护的要求。卖方所交付的技术资料、图纸应保证清晰、完整、统一、准确、正确，并能满足设备（材料）的设计、安装、调试、运行和维护的要求。

11.4 如因卖方提供的设备（材料）有缺陷，或技术资料有错误，或卖方技术人员指导有错误，造成工程返工或设备（材料）报废，卖方应立即替换或修理，并承担由此产生的费用。在紧急情况下，卖方应立即换货或修理；在一般情况下，换货或修理期限应不迟于一个月；对于在一个月内不可能修理或调换的设备（材料），经买方允许后另行商定期限。卖方可委托买方认可的第三方在现场进行损坏设备（材料）的修理，其质量和费用由卖方负责。

11.5 非因卖方原因造成的设备（材料）损坏，由买方负责修理、更换，但卖方仍有义务尽快提供需更换的部件，所需费用由买方负担。买方需要的紧急部件，卖方应安排最快的方式运输。

11.6 在质量保证期内，如卖方提供的设备（材料）有缺陷，性能指标在试验和验收过程中未能达到技术协议所要求的保证值，则卖方应按本合同第11.8条的规定向买方支付违约金。同时，买方有权向卖方提出以下要求：

11.6.1替换或修理

买方有权要求卖方替换或修理不符合合同要求的设备（材料），具体要求同本合同第11.4条。

11.6.2退货

买方可将不符合合同要求的设备（材料）退还给卖方。卖方应返还买方相应的合同价款，同时承担买方从其它途径取得替代品所额外产生的费用。退货的运输及保险费由卖方承担。

11.6.3削价

在买卖双方同意的前提下，不符合合同要求的设备（材料）可以作削价处理，但必须由买卖双方在价格与规格间作出妥协并制定新的规格，并达到使买方接受的程度。如果买卖双方能达成协议，卖方应将不符合合同要求的设备（材料）的原合同价与削减价格之间的差额退回买方，相应的验收试验按新的规格进行。

11.7 在质量保证期内，如因设备（材料）的质量问题而造成停运，卖方除按本合同第11.6条及11.8条的约定承担违约责任外，设备（材料）的质量保证期将从设备（材料）重新投运后开始计算。

11.8 如卖方提供的设备（材料）有缺陷，卖方应向买方支付违约金：

11.8.1 设备（材料）的性能指标未满足技术协议中规定的保证值。

11.8.2 如卖方提供的设备（材料）有缺陷，导致工程不能按期投运，每影响一周，卖方应向买方支付设备（材料）价1%的违约金。

11.8.3 如卖方提供的设备（材料）有缺陷，导致设备在运行过程中非正常停运，每停运一次卖方应向买方支付设备价2%的违约金。

11.8.4 设备（材料）的性能指标未满足技术协议中规定的保证值，且从发现之日起一个月内卖方仍未能将其修正至保证值，买方可解除合同并按本合同约定向卖方索赔。

11.8.5 如卖方提供的设备（材料）有缺陷，以致发生系统事故或大规模停电等严重后果，买方有权解除合同并按实际损失额索赔。

11.9 卖方逾期交货的(不可抗力除外)，买方有权按下列比例向卖方收取违约金：

每周支付迟交设备（材料）合同总价的1%，不满一周的按一周计算。

卖方支付迟交违约金，并不解除卖方按合同约定继续交货的义务。

卖方无法交货或迟交设备（材料）超过1个月时，买方有权部分或全部解除合同。卖方应返还买方相应的合同价款，同时承担买方从其它途径取得替代品所额外产生的费用。退货的运输及保险费由卖方承担。卖方应继续执行合同中未终止的部分。

卖方错交货后，应及时更换，更换的时间超过合同约定的交货期限的，按逾期交货处理。

11.10 卖方未按期交付图纸、资料等技术文件，每迟交一周（不足一周按一周计算），应支付违约金5000元；每交一张有错误的图纸，应支付违约金3000元。因卖方提供的资料错误造成设备（材料）或买方的其他财产损失的，卖方应按买方的实际损失额赔偿。

11.11 由于卖方原因，在执行合同中造成工期延误，每延误一周卖方将支付合同总价1%的违约金。

11.12 买方要求卖方进行现场服务时，若卖方未在8.1条规定的时间内答复和到达现场，每推迟一天卖方向买方支付3000元的违约金。

11.13 卖方未经买方同意，单方改变运输路线和运输工具所增加的费用由卖方承担。

12．合同的变更、修改与违约

12.1 本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）所规定的内容作任何单方修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议由一方按顺序编号的修改通知书向对方签发，修改通知书副本经对方签署人会签后返还给修改通知书一方。如果双方共同认为该项修改会对合同价格和交货进度有重大影响时，卖方应在收到上述修改通知书后的14个工作日内，提出影响合同价格和/或交货期的详细说明。双方同意后经双方法定代表人签字后生效，将修改后的有关部分抄送原合同有关单位。

12.2 如果卖方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，买方将书面通知卖方，卖方在接到通知书后5个工作日内确认无误后应对违反或拒绝作出修正，如果认为在5个工作日内来不及纠正时，应提出修正计划。如果得不到纠正或提不出修正计划，买方将保留暂停履行本合同的一部份或全部的权利。对于这种暂停，买方将不出具变更通知书，由此而发生的一切费用和损失将由卖方负担。

12.3 买方根据12.2条规定行使暂停权利后，有权索回已预付给卖方的与暂停原因有关的款项。

12.4 在合同执行期间，若因买方原因要求对合同设备（材料）进行重大的变更，买方应考虑卖方的设计和生产周期及由此而发生的费用变化；卖方接到买方的书面通知后，应充分考虑买方意见，与买方一起尽早完成合同修改。

12.5 在合同执行过程中，若因国家计划调整而引起本合同无法正常执行时，卖方或买方可以向对方提出暂停执行合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方协商办理。

12.6 买方有权在交货前向卖方发出书面通知，在合同总体范围内对如下几点提出变更：

12.6.1 提前、推迟或暂停设备的交货，但应在交货期前1个月通知卖方；当重新确定交货时间后，买方应提前1个月通知卖方，以便提前做好各项生产准备工作。提前、推迟、暂停及明确交货期均应办理有关变更手续。

12.6.2 提前20天变更运输方式、包装方式、交货地点及卖方需提供的服务。

13．不可抗力

13.1 不可抗力是合同签字生效后发生的非有关方所能控制的，并非合同方过失的、不能预见的、不能避免并不能克服的社会和自然事件，包括但不限于：严重的自然灾害(如台风、洪水、地震、火灾、爆炸等)，战争、叛乱、破坏等等。合同双方的任何一方，由于不可抗力而影响合同义务执行时，则延迟合同义务的期限相当于不可抗力事件的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整价格。

13.2 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后，将取得有关部门证实所发生的不可抗力事件的情况，两周内以传真或电报通知另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

13.3 如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到三个月以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题(包括交货、安装、试运行和验收等问题)。

13.4 如果不可抗力使交货时间严重影响了工程进度，买方有权终止合同，遗留问题由双方通过友好协商妥善解决。

14．合同争议的解决

14.1 本合同适用法律为中华人民共和国法律。

14.2 与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。如仍不能解决，任何一方可以向买方所在地人民法院提起诉讼。

14.3 在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同仍应继续履行。

15．税

15.1 与执行合同有关的由中国政府根据现行税法向买方征收的全部税款应由买方负担。

15.2 与执行合同有关的由中国政府根据现行税法向卖方征收的全部税款应由卖方负担，合同价格已包括所有税收。

15.3 与执行合同有关的出自中国以外的全部税款应由卖方负担。

16．合同生效

16.1 本合同由买卖双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。

17．转让与分包

17.1 任何一方未取得另一方事先书面同意，不得将本合同的部分或全部转让给第三方。

17.2 卖方在取得买方同意后所选定的分包商应被视为同卖方一样为履行本合同对买方承担责任，但并不能因此解除卖方履行本合同的任何义务，分包商的过失疏忽或其它任何违反合同的行为，应由卖方连带承担相应的责任。

18．违约终止合同

18.1 若卖方发生严重违约行为，且卖方在收到买方发出的要求卖方纠正违约行为、按约履行合同的通知后30天内仍未能纠正其过失，则买方可向卖方发出书面解除合同的通知，终止全部或部分合同，且不影响买方采取补救措施的权利。

19．破产或无清偿能力终止合同

19.1 当卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候以书面方式终止合同。该终止合同并不损害或影响买方已采取或将采取补救措施的任何权利。

合同附件一

供货范围及分项报价表

| 序号 | 名称（规格、型号） | 单价 | 数量 | 分项价 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

注：a．本合同总价是卖方设备运至买方指定的交货地点的价格（含卸货至厂区指定的停放地点）。

b．全部设备及附件的运输由卖方负责运至买方指定的交货地点。设备及附件从出厂至交货地点期间的全部质量及安全责任由卖方负责。

c．图纸交付计划详见技术协议。

合同附件二

技术协议

合同附件三

履约保证金应为银行汇票或支票

合同附件四

廉洁协议书

买方：温州市自来水有限公司

卖方：

为规范双方工程、货物和服务采购往来活动，建立诚实守信的合作关系，推进廉政建设，维护双方合法权益，经双方共同协商，就双方业务往来中的廉洁事宜达成如下协议

- 甲乙双方在确立经济（合作）业务关系时应当签署本协议书。

- 甲乙双方共同的权利和义务

- 严格遵守党和国家的有关法律法规及有关廉政规定。

- 严格执行工程、货物和服务合同约定，自觉履行合同。

- 双方应当对其工作人员进行廉洁从业教育，使其诚信守法、规范行为。

- 双方的业务、工程、采购坚持公开、公正、诚信、透明的原则（商业秘密和合同文件另有规定的除外），不得损害国家和双方利益。

- 发现对方在业务、工程、采购活动中有违反廉政规定的行为时，可及时要求对方纠正，并且有向对方主管部门举报的权利和义务。

- 依法保护举报人员，并对举报有功人员予以奖励。

- 买方的义务

- 买方应当严格规范从业人员，不得以任何形式索要或者接受卖方礼金、礼品、有价证券和支付凭证等，难以拒收的，必须按有关规定登记上交

- 买方及其工作人员不得参加卖方安排的高消费宴请和娱乐活动

- 买方工作人员的配偶、子女及其亲属不得从事与合同有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动

- 卖方的义务

- 卖方不得以任何理由向买方及其工作人员馈赠礼金、礼品、有价证券和支付凭证等。

- 卖方不得以任何理由安排买方工作人员参加高消费宴请和娱乐活动。

- 卖方与买方发生业务、工程、采购往来过程中，不得有弄虚作假、以次充好、虚假结算等违反诚信原则的行为。

- 卖方不得有其他违反廉洁从业及诚实信用的行为。

- 违约责任

- 买方及其工作人员有违反本协议规定的，将严格按照公用集团《党风廉政建设责任制实施办法》处理；情节严重的，按照规定承担赔偿责任；涉及犯罪的，将移交司法机关追究法律责任。

- 卖方及其工作人员违反本协议规定的，买方可以依据本合同违约条款规定，视为卖方放弃买方应付但未付的后续款项（包含但是不限于现金、物资）；同时，年度评价一票否决，合同到期将不再续签。涉及犯罪的，将移交司法机关追究法律责任。

- 买方有权根据违约情况解除卖方该项目的业务合同，并在发生违约之日起一年内取消卖方进入买方市场的准入资格。因取消合同给买方造成经济损失的，卖方应当予以赔偿。

- 本协议书一式俩份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

- 本协议书作为甲乙双方签订合同、协议、框架协议必备附件，与合同正文具有同等的法律效力。

买方（盖章）                                                   卖方（盖章）

授权代表人：                                                   授权代表人：

日期：                                                         日期：

# 第三部分 投标文件的编制格式

（技术资信标封面，供参考）

正/副本

（项目名称）              投标文件

技 术 资 信 标

投标供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年        月        日

目    录

| 序号 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码，格式自拟 |  |
| 1 | 投标函 | 附件一 |
| 2 | 技术规格、商务条款偏离表 | 附件二 |
| 3 | ▲资格证明文件（本部分为投标人资格审查内容，为实质性要求）： | 附件三 |
| （1） | 法定代表人授权书（如授权代表人参加投标时提供） |  |
|  | 法定代表人资格证明书（如法定代表人参加投标时提供） |  |
| （2） | 企业法人有效营业执照（复印件加盖单位公章） |  |
| （3） | 代理商获得的拟投标产品制造商的有效代理证明（代理商参加投标时提供）。 |  |
| （4） | 投标声明书 | 附件四 |
| a | 参加国企采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。请在投标声明书中如实填写 |  |
| b | 截至投标截止日前，投标人未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单内请在投标声明书在如实填写，并以采购人或代理机构当天查询结果为准。 |  |
| 4 | 根据采购文件中的采购内容及要求以及技术资信评分细则，需要提供的文件和资料（格式自拟） |  |
| 5 | 投标供应商需要说明的其他文件和说明 |  |

评分索引表

| 序号 | 评分项目 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见第 页 |
|  |  | 见第 页 |
|  |  | 见第 页 |
|  |  | 见第 页 |
|  |  | 见第 页 |
|  |  | 见第 页 |
|  |  | 见第 页 |

说明：

- 建议此表放在技术资信标封面后第一页，方便评委打分时可以快速查阅到与评分项有关的内容。

- 格式可自拟。

附件一

投 标 函

温州市自来水有限公司：

浙江国际招投标有限公司：

根据贵方为                         项目（采购编号：              ）的投标邀请，我方            　　（投标供应商名称）作为投标供应商正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

（—）按“投标供应商须知”要求编制的投标文件技术标【正本一份，副本四份】；

（二）按“投标供应商须知”要求编制的投标文件商务（报价）标【正本一份，副本四份】

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起 90 天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，投标供应商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

▲不提供投标函的投标文件将被视为未实质性响应采购文件。

附件二

技术规格、商务条款偏离表

项目名称：                              采购编号：

| 内容 | 采购文件要求 |  | 投标文件内容 |  |  | 正偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 简要内容 | 条款号 |  | 实际响应的具体内容 |  |
| 技 术 偏 离 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 采购文件要求 |  | 投标文件内容 |  |  |  |
|  | 条款号 | 简要内容 | 条款号 | 简要内容 |  |  |
| 商 务 偏 离 |  |  |  |  |  |  |

注：如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应采购文件要求无偏离。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

附件三

资格证明文件

（1）法定代表人授权书

（授权代表参加投标时提供）

温州市自来水有限公司：

浙江国际招投标有限公司：

（投标人全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的（采购项目名称、编号）的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人 (签字或盖章)：

投标人全称（盖公章）：

日  期：     年    月   日

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

投标人代表身份证复印件

法定代表人资格证明书

（如法定代表人参加投标时提供）

温州市自来水有限公司：

浙江国际招投标有限公司：

单位名称：

地址：

姓名：          性别：           年龄：            职务：

本人系       <投标人名称>      的法定代表人。为你单位组织的采购编号为    的                采购项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签署日期：          年        月        日

说明：法定代表人参加本采购项目投标的，仅须提供此证明书。

（2）投标供应商企业法人有效营业执照（复印件加盖单位公章）

以上证书若为复印件，须加盖投标人单位公章

附件四  投标声明书格式

（3）投标声明书

致：                            ：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                                 。

我            （姓名）系                          （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的   （项目名称名称、项目编号）       项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 ______日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是采购人的附属机构；

4.我方未参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务工作。

5.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

6.与我方有直接控股、管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

7.我方委托授权人                 （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                             本项目的投标活动。

8.我方此次向贵方提供的服务名称为：                                   。

9.我方参加本次国企采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：

10.我方承诺具有履行本项目合同所必需的场地、设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

11.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权委托人：     （签字或盖章）

投标人全称：        （盖公章）

年    月    日

根据采购文件中的采购内容及要求以及技术资信评分项目，需要提供的文件和资料

（格式自拟）

（商务（报价）标封面，供参考）

正/副本

（项目名称）              投标文件

商 务（报 价） 标

投标供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年        月        日

附件五

开标一览表

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 状元水厂变压器节能改造（第二次） | 大写： 小写： |  |

说明：

1、投标报价包含的内容详见投标人须知第12条规定。

2、此栏内投标总报价应与附件六“投标分项报价表”中总计价相一致。

3、▲不提供此表格将被视为没有满足采购文件的实质性要求。

4、▲以上报价不得出现在技术标中。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

- 附件六

- 投标分项报价表

项目名称：                               项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号规格、产地 | 制造厂商名称 | 数量 | 出厂单价 | 总价 | 免费 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ... ... |  |  |  |  |  |  |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训费、质保期内售后服务费等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计价 |  |  |  |  |  |  |  |

说明： 1.此表总计价应与附件五“开标一览表”中投标总报价相一致。

2.不提供详细投标分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

3.如果免费请在该项内容栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

- 第四部分   采购内容及要求

- 一、项目内容和要求

| 序号 | 设备名称 | 容量 | 数量 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油浸式配电变压器 | 1000kVA | 台 | 2 | 45日历天 |
| 2 | 油浸式配电变压器 | 5000kVA | 台 | 1 |  |

二、技术要求

  - 范围

本技术规范规定了油浸式配电变压器的使用条件、主要技术参数、功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，设备生产厂家应提供符合本技术协议、国家标准、电力行业标准以及国际标准的优质节能型产品及相应服务。

本技术规范所使用的标准如遇与设备生产厂家所执行的标准不一致时，按较高标准执行。对国家有关安全、节能环保等强制性标准，投标方必须满足其要求。

  - 规范性引用文件

本技术协议引用了下列标准的有关条文，当这些标准修订后，使用本标准者应引用下列标准最新版本的有关条文。

GB1094.1  电力变压器  第1部分  总则

GB1094.2  电力变压器  第2部分  温升

GB1094.3  电力变压器  第3部分  绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB1094.4  电力变压器  第4部分  分接和联结方式

GB1094.5  电力变压器  第5部分  承受短路的能力

GB2900.15  电工术语  变压器  互感器  调压器  电抗器

GB2536  变压器油

GB311.1  高压输变电设备的绝缘配合

GB/T1094.4  电力变压器  第4部分 电力变压器和电抗器雷电冲击波和操作冲击波试验导则

GB/T1094.10  电力变压器  第10部分  声级测定

GB/T16434  高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准

GB/T16927.1  高压试验技术：第一部分：一般试验要求

GB/T16927.2  高压试验技术：第二部分：测量系统

GB/T5582  高压电力设备外绝缘污秽等级

GB/T6451  三相油浸式电力变压器技术参数和要求

GB/T13499  电力变压器应用导则

GB/T17468  电力变压器选用导则

GB/T15164  油浸式电力变压器负载导则

GB/T4109  高压套管技术条件

GB5273  变压器、高压电器和套管的接线端子

GB/T7252  变压器油中溶解气体分析与判断导则

GB/T7295  运行中变压器油质量标准

GBJ50150  电气装置安装工程电气设备交接试验标准

JB/T8637  无励磁分接开关

JB/T3837  变压器类产品型号编制方法

DL/T572  电力变压器运行规程

DL/T 620 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

GB 20052-2020 电力变压器能效限定值及能效等级

GB/T 25446-2010 油浸式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求

  - 使用环境条件

3.1 海拔高度          1000 m

3.2 最高环境温度      + 40 ℃

3.3 最低环境温度      －25 ℃

3.4 日照强度          0.1W/cm² （风速：0.5m/s）

3.5 最大日温差        25 ℃

3.6 户内相对湿度：    日平均值≤95%，月平均值≤90%

3.7 最大风速          35m/s(注：风速是指离地面10m高度的10min平均风速)

3.8 荷载              同时有10mm覆冰和17.5m/s的风速

3.9 耐地震能力        地面水平加速度0.25g；垂直加速度0.125g同时作用。安全系数不小于1.67。

3.10 系统额定频率：   50Hz

3.11安装位置         室内式

  - 技术参数及要求

4.1 配电变压器技术参数：

4.1.1 产品型式：（投标人提供）

4.1.2 产品型号：（投标人提供）

4.1.3 性能指标

▲投标人所投变压器能效达不到GB 20052-2020 一级能效标准的，作无效标处理。

额定容量、电压组合、联结组别标号及性能参数应符合下表的规定：

| 项号 | 描述 | 标准参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 额定容量 | 1000kVA |
| 2 | 相数 | 3 |
| 3 | 额定电压（HV/LV） | 10 kV/0.4 KV |
| 4 | 冷却方式 | ONAN |
| 5 | 频率 | 50 Hz |
| 6 | 联结组别 | Dyn11 |
| 7 | 调压方式 / 分接范围 | 无载调压/±2×2.5% |
| 8 | 系统最高电压 | 12 KV |
| 9 | 雷电冲击电压 | 75/- KV |
| 10 | 工频耐压 | 35/5 KV |
| 11 | 绝缘等级 | A级 |
| 12 | 线圈材料 | CU |
| 13 | 最高气温 | 40 ℃ |
| 14 | 最高月平均气温 | 25 ℃ |
| 15 | 最高年平均气温 | 20 ℃ |
| 16 | 最低气温 | －25 ℃ |
| 17 | 绝对海拔高度 | ≤1000 M |
| 18 | 绝缘油 | 25#矿物油 |
| 19 | 温升限值 线圈 油顶层(针对全密闭产品) | 65K 60K |
| 20 | 空载损耗NL | 665 W |
| 21 | 负载损耗LL | 7415 W |
| 22 | 短路阻抗 (主分接) | 4.5 % |
| 23 | 能效 | NX1 |

| 项号 | 描述 | 标准参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 额定容量 | 5000 kVA |
| 2 | 相数 | 3 |
| 3 | 额定电压（HV/LV） | 35 KV/10.5 KV |
| 4 | 冷却方式 | ONAN |
| 5 | 频率 | 50 HZ |
| 6 | 联结组别 | Yd11 |
| 7 | 调压方式 / 分接范围 | 有载调压/±3×2.5% |
| 8 | 系统最高电压 | 40.5 KV |
| 9 | 雷电冲击电压 | 200/75 KV |
| 10 | 工频耐压 | 85/35 KV |
| 11 | 绝缘等级 | A级 |
| 12 | 线圈材料 | CU |
| 13 | 最高气温 | 40 ℃ |
| 14 | 最高月平均气温 | 25 ℃ |
| 15 | 最高年平均气温 | 20 ℃ |
| 16 | 最低气温 | －25 ℃ |
| 17 | 绝对海拔高度 | ≤1000 M |
| 18 | 绝缘油 | 25#矿物油 |
| 19 | 温升限值 线圈 油顶层(针对全密闭产品) | 65K 55K |
| 20 | 空载损耗NL | 2600 W |
| 21 | 负载损耗LL | 30800 W |
| 22 | 短路阻抗 (主分接) | 7.0 % |
| 23 | 能效 | NX1 |

4.2.  绝缘水平

4.2.1  线圈绝缘水平

| 1000kvA变压器 | 设备最高电压 kV（有效值） | 额定短时工频耐受 电压kV（有效值） | 额定雷电冲击电压 kV（全波峰值） |
| --- | --- | --- | --- |
| 高压侧 | 12 | 35 | 75 |
| 低压侧 | - | 5 | - |

| 5000kvA变压器 | 设备最高电压 kV（有效值） | 额定短时工频耐受 电压kV（有效值） | 额定雷电冲击电压 kV（全波峰值） |
| --- | --- | --- | --- |
| 高压侧 | 40.5 | 85 | 200 |
| 低压侧 | 12 | 35 | 75 |

4.2.2 冷却方式：  自冷型

4.2.3 额定工作条件下，环境温度最高为40℃，变压器各部分温升限值，应符合GB1094或IEC标准的规定。并应不超过下表所列数值。

|  |  | 测定方法 |
| --- | --- | --- |
| 线 圈 | 65 K | 电阻法 |
| 顶层油面 | 60 K | 温度计法 |
| 铁心表面 | 78 K | 温度计法 |
| 油箱及结构表面 | 80 K | 温度计法 |

4.3 主要材料和生产工艺

4.3.1 铁心

铁心由冷轧晶粒取向的硅钢片制成。铁芯柱与铁轭叠片接缝采用了45°斜接结构，磁通方向与硅钢片的压延方向一致。

在叠装结构上，采用了五级及以上步进式分级搭接的方法，铁心柱与铁轭之间采用斜接方式，即每一片或两片为一级，每五级及以上为一组，每一组中各级间的接缝又逐次错开，减少了铁心柱与铁轭交错搭接时的磁通损失，进一步降低了空载电流及损耗。

通过这种先进的工艺技术以及全自动的铁芯剪切线，可以确保产品的低空载损耗、低空载电流和低噪音。

4.3.2 高压绕组

高压线圈采用缩醛漆包扁铜线或纸包铜扁线绕制而成，线圈与高压套管、分接开关采用冷压接头和铜软绞线软连接，确保了连接的可靠性。

4.3.3 低压绕组

低压绕组采用整张铜箔绕制而成，使线圈绕制更紧密，避免线绕中线与线有缝隙的问题，减小轴向力，增强变压器的抗短路能力。层间绝缘采用双层菱格点胶绝缘纸，铜箔与引线铜排采用冷压技术连接，确保连接的可靠性。同时，低压零相采用铜排连接，引线出头与低压套管采用铜软绞线软连接。

线圈中油道的设计应使得绕组中聚集的热量得以均匀散布，提高产品的抗过负载及过电压能力。

4.3.4 油箱

全密封配电变压器油箱应采用波纹油箱结构，从而减小油膨胀时所产生的压力。波纹片应全自动挤压成型，再经过自动焊机满焊边缝，组装完成整个箱体。油箱在焊接完成后需经过荧光试漏，并在注油后进行油压试漏试验，确保了油箱的可靠性,降低漏油机率。

在防腐和表面处理方面，采用粉末喷涂的处理工艺，整个涂层均匀、完整、排列严密、附着力好。酸洗磷化使得金属表面形成磷化膜，确保喷涂前不产生锈迹，为表面质量打下基础；整个油箱采用静电喷涂，厚度不得小于60μm。油箱的标准颜色为RAL7035浅灰色。

4.2.4变压器油

变压器油主要有两个重要作用：保证变压器的层间绝缘和冷却。标准产品主要采用25#矿物油。

4.3.5器身装配

温度计座、套管、分接开关、压力释放阀等活动部件装配在箱盖上，箱盖与器身通过四个垂直拉螺杆紧密连接，紧固器身，防止其横向移动。同时，器身的下夹件和底脚与油箱紧密配合，防止了器身的纵向移动。

产品内部的连接，如低压线圈与铜排连接，高压线圈与开关连接以及低压线圈与低压引线的连接,均应用了冷压焊接技术，压接密实，可靠性高，避免了虚焊、漏焊等可能的质量隐患，同时提高了生产效率。

整个装配过程是在高度自动化的生产流水线上完成。操作人员无需搬运而可以更多地专注于其它更加有效的工作，物流的效率和准确性大大提高，确保了产品的品质。

4.3.6器身干燥

由铁心、线圈装配而成的变压器器身整体进入烘房进行干燥处理，通过低频加热，消除绝缘材料中的水份，从而减少线圈内部绝缘被破坏的可能性。其间，层间绝缘中的热固胶熔化，使得线圈紧密地粘合成一体，提高了机械强度。

4.3.7真空注油

干燥过的变压器在真空状态下注油。注油时，变压器放入一个真空罐中，其内部气压和真空罐的气压保持一致。先对真空罐抽真空，当达到规定的真空度时，将经过真空滤油处理的变压器油通过管道注入油箱，去除任何有空气和杂质存在的可能。

变压器注油分为两个过程，真空状态下的注油为第一步，油位超过器身，使得整个器身完全浸渍在绝缘油中，绝缘纸中的纤维素间隙被油充满；随后从变压器箱盖上的注油管进行二次补油，并进行油箱的密封压力的试验。

4.3.8投标方需根据自身提供产品填写主要材料及外购件详见下述清单：

| 名称 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚脂漆包线 |  |  |  |  |
| 硅钢片 |  |  |  |  |
| 低压套管 |  |  |  |  |
| 高压套管 |  |  |  |  |
| 箱沿密封材料 |  |  |  |  |
| 铜排 |  |  |  |  |
| 低压铜箔 |  |  |  |  |
| 波纹油箱 |  |  |  |  |
| 绝缘材料 |  |  |  |  |
| 铁心垫角 |  |  |  |  |
| 25#变压器油 |  |  |  |  |
| 油温度控制计 |  |  |  |  |
| 瓦斯气体继电器 |  |  |  |  |
| 压力释放阀 |  |  |  |  |

  - 质量保证

5.1 出厂试验：

◇ 电压比测量和联结组别检定

◇ 绕组电阻测量

◇ 空载损耗及空载电流测量

◇ 负载损耗及阻抗电压测量

◇ 工频耐压试验

◇ 感应耐压试验

◇ 绝缘油性能试验

◇ 油箱密封试验

◇ 温升试验

◇ 噪音试验

5.2投标方应提供下列设备质量保证文件。

产品合格证-出厂试验报告

材料质保证；提供材料的质保证书复印件

完整技术图纸

主要外购件使用说明书

全套设备使用说明书

6  售后保证

保证所供应的所有货物在设计、性能、技术和材料等方面都是完备的，且为全新产品，其品质符合有关GB或IEC标准。产品的相关售后服务工作由厂家负责。▲产品质量保证期为一年。

7  尺寸要求：

L1 ≤ 4.2m L2 ≤ 4.2m

L3 ≤ 2.4m L4 ≤ 2.4m

▲投标产品尺寸不满足上述要求，作无效标处理。

8  其他：设计联络，指导安装、操作、维护培训等详见合同条款。其他内容详见合同条款。

第五部分   评标原则及方法

本项目属非政府采购项目，根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法规、规定，结合本项目的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保项目质量、服务期限，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

评标委员会对各投标人的投标进行初审（资格性审查和符合性审查）；然后对合格投标人的技术资信标进行评审；技术资信标评审结束后，再进行商务（报价）标进行评审，最终得出各有效标的评审综合得分，根据综合评审结果，提交评审报告。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后综合得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；综合得分相同的，报价最低一家供应商获得中标人推荐资格；均相同时采取随机抽取方式确认一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

1、本项目评标的依据为采购文件和投标文件。

2、先熟悉采购文件和评标办法。

3、投标文件的初审：初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查

依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格条件、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（2）符合性检查

详细评标之前，评标委员会依据采购文件的规定，对各投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应性进行全面审查，以确定其是否对采购文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

4、澄清有关问题

在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题前后表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正（并非对每个投标人都要求做澄清、说明或补正）。澄清、说明或补正应以书面形式并由法定代表人或其授权代表签署，但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标人接到评标委员会或评标委员会授权的评标工作人员的澄清要求或通知的电话后,请在30分钟之内（根据项目情况，评标委员会有权适当延长时间）,赶到通知的指定地点接受澄清如未能在规定的时间内达到指定地点的，视同该投标人自动放弃对投标文件的澄清,评标委员会对此所作的评标结果,其风险由投标人自行承担。

评标委员会对各投标人的商务报价进行核查时，如发现投标报价内容不清楚可要求投标人书面澄清，计算上的错误，按本采购文件投标人须知22.6条规定方法进行修正。

5、比较与评价：评标委员会按采购文件中规定的评标方法和标准，对初审检查合格的投标文件进行商务（报价）和技术资信评估、综合比较与评价，并按照评标细则进行打分。

6、推荐中标候选人：评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标人的综合得分（即技术资信分与商务（报价）分之和）高低进行排序，综合得分第一名的投标人推荐为中标候选人（综合得分相同以投标报价低的排序第一；综合得分且投标报价相同的，则由评标委员会在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者）。

7、完成评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告。

四、评标办法

本次采购采用百分制综合评分法，即投标人最大限度地满足采购文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，以按评标总得分由高到低顺序的投标人推荐为第一中标入围候选人的评标方法。根据采购要求，总分设定为100分；其中技术资信分70分，商务（报价）分30分。

五、评分细则

1、技术资信评审分值（70分）（权值70%）

各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分合计值的算术平均值为该投标人技术资信部分的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）：

| 序号 | 评审内容及评分标准说明 |  | 满分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品制造商的品牌市场形象、技术专业实力、用户履约评价、管理水平、获奖情况、企业荣誉、经营状况等综合打分A档10-7分，B档7-4分，C档4-1分 |  | 10 |
| 2 | 产品制造商具有全自动的铁芯剪切线、全自动铁心叠片设备、油箱波纹片自动成型焊接设备的，每个得2分，最高得6分，没有不得分 须提供制造商拥有相关设备的设备购买发票、设备采购合同或供货合同证明资料复印件加盖单位公章，否则不得分。 |  | 6 |
| 3 | 制造商自2019年1月1日以来，类似项目供货业绩情况，进行综合评分（提供合同复印件，加盖投标人公章）。0-3分 |  | 3 |
| 4 | 资料的提供 | 制造商质量认证证书，相关产品检验检测报告及企业产品制造标准提供情况，提供的油浸式配电变压器型式试验报告的容量覆盖本次采购设备容量范围情况0-3分 | 3 |
| 5 | 变压器材料 | 变压器硅钢片产品品牌、牌号，叠片结构情况0-4分 | 4 |
| 6 |  | 高压绕组、低压绕组情况，变压器油的选用、注油情况0-2分 | 2 |
| 7 |  | 外壳承压密封试验情况，变压器外壳油漆，变压器箱盖连接密封情况0-3分 | 3 |
| 8 |  | 器身装配、器身干燥情况0-2分 | 2 |
| 9 |  | 油箱的制作、焊接、密封工艺，油箱、密封测试方式情况 0-3分 | 3 |
| 10 | 变压器额定性能（需提供检测报告复印件加盖单位公章，投标人响应的相关技术参数如与提供的检测报告不一致时，以检测报告为准） | 1.阻抗0-3分，满足采购要求的得基本分2分，优于采购要求视情况酌情加0-1分，不满足采购要求的不得分 | 3 |
| 11 |  | 2.损耗0-4分，满足满足采购要求的得基本分2分，优于采购要求视情况酌情加0-2分，不满足采购要求的不得分 | 4 |
| 12 |  | 3.空载电流0-3分，以小为优，最小值得满分，其他视情况酌情扣0-3分 | 3 |
| 13 |  | 4.工频耐压（AC，kV/min）：满足采购要求的得基本分1分，优于采购要求视情况酌情加0-1分，不满足采购要求的不得分 | 2 |
| 14 |  | 5.冲击耐压（BIL，kV）:满足采购要求的得基本分1分，优于采购要求视情况酌情加0-1分，不满足采购要求的不得分 | 2 |
| 15 |  | 6.温升（环境温度40℃）情况:满足采购要求的得基本分1分，优于采购要求视情况酌情加0-2分，不满足采购要求的不得分 | 3 |
| 16 |  | 7.对使用环境要求：正常使用条件、极限使用条件、运输存储条件等:满足采购要求的得基本分2分，优于采购要求视情况酌情加0-1分 | 3 |
| 17 | 产品质量保证：在满足采购文件要求免费质保期1年的基础上，每增加1年的加2分，最多加6分。 |  | 6 |
| 18 | 投标产品尺寸按采购文件要求，满足土建布置要求情况，投标机型的先进性、合理性及可靠性评析0-2分 |  | 2 |
| 19 | 售后服务 | 依据投标人是否具有较强的售后服务能力，是否有利于及时响应采购人的服务需求，是否有利于及时处理问题、响应内容的可信度等综合评价0-4分 提供售后服务团队的情况说明（包括但不限于服务网点、现场办公室照片等），以上证明材料提供复印件加盖公章，未按要求提供证明材料，不予计分。 | 4 |
| 20 | 设计联络，指导安装、操作、维护培训，备品备件及专用工具满足程度，现场服务等值得信赖的承诺及保证措施0-2分 |  | 2 |
|  | 合计满分 |  | 70 |

1)评标委员会、采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标供应商出具投标文件中的合同文本、证书原件资料，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处理。

2、商务（报价）评分（30分）（权值30%）：

1) 评标基准价的确定：

出现以下情况时，该投标报价不进入评标基准价的计算范围（投标报价以投标人开标一览表中的投标总报价为准，下同）：①投标人的投标总报价超过采购预算的；②未提供开标一览表或开标一览表中无报价或开标一览表中出现两个及以上不同总报价且未声明哪一个有效的（大小写不一致除外）；③开标后经评标委员会初评（资格性审查、符合性审查）作无效标处理的。

除上述情况外的投标人最低的有效投标报价为评标基准价。

（1）投标人的投标报价等于评标基准价时其价格分为满分30分；

（2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

商务（报价）得分=（评标基准价/投标人投标价）×价格权值 ×100；

（3）计算商务（报价）分时四舍五入，保留小数点后二位。

3、▲本项目采购预算人民币1250000元, 如投标供应商报价超过采购预算按无效标处理。

4、如所有投标供应商报价均超过采购预算，此项目废标，应重新组织招标。

5、各有效投标供应商的综合得分为技术资信分和商务（报价）分的总和。

6、评标委员会按各有效投标供应商综合得分高低顺序排列，综合得分第一名的投标人作为中标候选供应商，并提交评标报告。

7、评标委员会、采购人对决标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。

六、定标办法

1、 本次采购由评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标人的综合得分（即技术资信分与商务（报价）分之和）高低进行排序，综合得分第一、第二名的投标人推荐为第一和第二中标候选人（综合得分相同以投标报价低的排序第一；综合得分且投标报价相同的，则由评标委员会组长在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者）。

2、采购人根据评标委员会的意见进行最终确认中标候选人。

3、 排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者采购文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况直接确定排名第二的候选人为中标人或宣布本次采购失败，重新组织采购。

七、确定中标人

评标结束后，采购人将在项目采购公告发布的网站上公示中标结果。中标公告期为1个工作日，中标公告期限结束无异议的，采购人与中标人按照采购文件和中标人投标文件的约定签订合同。

各投标人对评标结果如有异议，可在中标结果公告之日起7个工作日内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。

八、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存采购机构备查。