中国美术学院

美术馆一体式恒温恒湿机组采购项目

公开招标采购文件

项目编号：0625-21217033

项目名称：美术馆一体式恒温恒湿机组采购

采购单位：中国美术学院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2021年2月

目 录

电子交易须知	3

第一章  投标邀请	4

第二章  投标人须知	7

第三章  评标办法	23

第四章  招标内容及需求	29

第五章  合同主要条款	39

第六章　投标文件格式	53

- 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  投标邀请

项目概况

中国美术学院美术馆一体式恒温恒湿机组采购 招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2021年3月15日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-21217033

项目名称：美术馆一体式恒温恒湿机组采购

采购方式：公开招标

预算金额（元）：4540000.00

标项一：

标项名称：美术馆一体式恒温恒湿机组采购

数量：1

单位：项

预算金额（元）：4540000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：美术馆一体式恒温恒湿机组采购,招标内容具体包括（但不限于）：一体式恒温恒湿机组、空调系统各设备的支（吊）架、空调送（回）风口（含：帆布连接）、风管等的制造、采购、物流运输、保险、装卸、仓储保管、吊装就位、设备安装、系统调试、验收、移交、操作人员培训及售后维保服务（含：24个月质保）等全部工作内容。

备注：（允许进口）

合同履行期限：120日历天，其中：“到货期”（即：接到招标人书面提货通知后一体式恒温恒湿屋顶机空调设备主机到达指定地点的时间跨度）为90日历天，“系统安装调试工期”为30日历天。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至投标文件递交截止时间止（以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2021年3月15日09:30（北京时间）

2.投标地点（网址）：

（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标

（2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室。

3.开标时间：2021年3月15日09:30（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展政策、优先采购采购节能产品和环境标志产品政策。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：中国美术学院

地  址：杭州市上城区南山路218号

技术咨询联系人：夏老师

技术咨询联系电话：0571-87164826

质疑联系人：陈老师

质疑联系方式：0571-87164696

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：李良君

项目联系方式（询问）：0571-85860255

质疑联系人：喻胜良、孙荣

质疑联系方式：0571-85860241、0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：浙江省财政厅政府采购监管处

地  址：杭州市西湖区环城西路37号

联系人：倪文良

监督投诉电话：0571-87057615

- 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 美术馆一体式恒温恒湿机组采购 |
| 2 | 采购内容 及数量 | 详见“第一章 投标邀请”。 |
| 3 | 预算金额 | 详见“第一章 投标邀请”。 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价。 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，在本次招标范围内的全部内容总价包干；整个空调系统所涉及的强电系统不纳入本次招标内容。 本次投标报价至少包含下列内容： （1）按交钥匙工程方式完成本招标文件所述全部采购内容的价格体现，报价包括系统图纸的设计、整个空调系统(含：空调主机、配套附属设施设备)的采购、备品备件、专用工具、设备安装调试、实施过程中的技术支持和服务、验收、售后维保服务、合理的利润、各种税、风险费等完成项目需要的全部费用。 （2）在报价中需要充分考虑并包含的因素： A、实施场地及周边环境的现有条件对报价的影响，各种不确定因素和风险因素需要考虑的费用。 B、采购内容如在实际实施中被删减或未实施，则相应的价款将由采购人在结算支付时扣回。 C、采购清单未列明的辅材、配套配件及相关配合服务费用综合考虑包含在各子项目报价中，不单独计取。 D、中标供应商须对施工现场现有成品做保护性措施，以免造成损坏，相关费用综合考虑在报价中，不单独计取。 F、中标供应商对原有设备设施的拆除、垃圾清运处理等。 G、中标供应商须向采购代理机构支付的代理服务费。 备注：本招标文件中除非有特别说明，所有的报价均指含税价。 |
| 7 | 现场考察/标前答疑会 | □ 组织（详细内容） R 不组织 |
| 8 | 样品 | □ 提供（详细内容） 中标人提供的样品将由招标人保管、封存，并作为履约验收的参考。 R 不提供 |
| 9 | 演示 | □ 要求（详细内容） R 不要求 |
| 10 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日 10 天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 11 | 投标文件 的组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件 的签章： | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 详见“第一章 投标邀请”。 |
| 16 | 开标时间 和地址 | 详见“第一章 投标邀请”。 |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件 有效期 | 90天 |
| 20 | 进口 | R允许 £不允许 |
| 21 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 R 优先采购节能产品 □ 不适用 |
| 22 | 环境标 志产品 | R 优先采购环境标志产品 □ 不适用 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 1）本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3）本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。（从业人员1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。） 4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。本项目不接受联合体投标。 5）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 6） 参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 7）本项目不接受大中型企业与小微企业组成联合体。 8）本项目不允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。 9） 提供的货物全部由小微企业制造的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 10）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 11) 监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 代理服务费 | 1、本项目每标项代理服务费参照计价格【2002】1980号文货物规定收费标准的80%向中标供应商收取。投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 26 | 其他 | 如果招标文件中有文字表述与本投标人须知前附表内容不一致时,以本投标人须知前附表为准。 |

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（五）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

（七）特别说明：

1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标

文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.投标邀请

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日 10 天前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.商务技术文件

（1）投标声明函；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；

（3）中小企业声明函(如有，格式见第六章)；

（4）残疾人福利性单位声明函(如有，格式见第六章）；

（5）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（6）节能产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（7）环境标志产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（8）投标人情况介绍；

（9）商务响应表（格式见第六章）；

（10）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（11）技术响应表（格式见第六章）；

（12）设计方案（包括但不限于施工平面图、施工节点图、剖面图等）

（13）设备的详细配置及零部件清单；其中：零部件需说明制造商和国别（不含报价,格式见第六章），技术规格书、所投设备的品牌、型号规格、主要技术性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述（不含报价）；产品样本说明书；（样本为英文版的，须同时提供中文版。如英文版与 中文版不一致的，以中文版为准）；

（14）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（15）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（16）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（17）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式见第六章）；

（18）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（19）投标人需要说明的其他文件和说明；

（20）与评审、评分有关的其他技术资料；

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。

2.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政

府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政

府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接

收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

四、开标

### （一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

### （三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在规定的时间内钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

一体式恒温恒湿机组为本次招标的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

3.本项目评标办法是综合评分法/最低评标价法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.中标人应按招标文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

- 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于美术馆一体式恒温恒湿机组采购项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分 30 分、资信及商务分     13分、技术分57分三部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前 3 名的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+资信及商务分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（4）未提供投标声明书或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（7）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（8）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（9）允许偏离的技术、性能指标或者功能发生负偏离达10项（含）以上的；

（10）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标人案的；

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（12）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（13）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（14） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（15）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（16）不同投标人的投标文件相互混装的；

（17）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准

（一）商务部分（13分）

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 业绩 | 6 | 投标人自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）实施的恒温恒湿系统项目业绩（以提供的合同扫描件为准）：每提供1份合同业绩得2分，最高得6分。 |
| 体系认证 | 4 | 恒温恒湿机组产品制造商具有ISO9001质量管理体系认证证书和ISO14001环境管理体系认证证书的各得2分，提供证书复印件。 |
| 质保期 | 2 | 质保期在满足招标文件要求的基础上每延长6个月得1分，最多得2分，延长时间不足6个月的不计入得分，质保期不满足招标文件要求的投标无效。 |
| 政策功能 | 1 | 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的得0.5分；投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的得0.5分。 |

（二）技术部分（57分）

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 对招标文件技术要求及商务要求的响应情况 | 10 | 不符合（负偏离）标注“▲”条款（不可负偏离）的投标无效，标注“★”条款负偏离一条扣3分，其余条款负偏离一条扣1分，扣完10分为止； 注：投标响应指标与产品样本彩页或产品检测报告等不一致的，视作负偏离。 |
| 具体实施方案 | 23 | 1、整体方案： 整体方案满足用户提出的恒温恒湿需求并结合现场条件能给出优化的解决方案，方案科学合理且针对性强的，得3分；方案较科学合理且针对性较强的，得2分；方案基本科学合理且针对性一般的，得1分；无方案或方案不合理的，得0分。 2、恒温恒湿控制系统设计合理性：所有计算数据精确可靠、所选主机设备性能优、可靠度高的，得3分；所有计算数据较精确可靠、所选主机设备性能良好、可靠度较高的，得2分；所有计算数据基本精确可靠、所选主机设备性能合格、可靠度一般的，得1分；无计算数据或计算数据不精确不可靠、所选主机设备满足不了需求、可靠度差的，得0分。 3、设计方案： 3.1施工图纸（包含风管尺寸和路径设计、特殊位置的风管设计等）完整、合理且针对性强的，得5分；较完整、合理且针对性较强的，得3-4分；基本完整、合理且针对性一般的，得1-2分；无施工图纸或不完整的，得0分。 3.2剖面图及施工节点图：关键安装点给出准确清晰的，得3分；关键安装点给出较准确清晰的，得2分；关键安装点给出基本准确清晰的，得1分；无剖面图及施工节点图或者关键安装点给出不准确清晰的，得0分； 4、项目取得Gras Savoye或GRASP的认证的具体措施方案及相关经验等。 4.1投标人2018年1月1日至今，所完成的项目获得过Gras Savoye或GRASP认证并提供相关证明的，得4分，否则不得分。 4.2本项目取得Gras Savoye或GRASP的认证的具体措施方案详细、科学合理且可靠度高的，得5分；方案较详细、较科学合理且可靠度较高的，得3-4分；方案基本详细、科学合理性及可靠度一般的，得1-2分；无具体实施方案或方案不可靠的，得0分。 |
| 产品功能、配置及质量水平 | 3 | 产品总体性能及质量水平：所提供产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的描述详细，技术支持资料或证明文件完整、有效，能较好地反映产品的性能特点和质量状况，完全满足采购需求的，得3分； 所提供产品的性能特点、质量水平等描述基本完整，基本满足采购需求的，得2分； 所提供产品的性能特点、质量水平等完整性较差或未描述完整，不能满足采购需求的，得0-1分。 注：投标时提供同型号产品测试报告等证明资料 |
|  | 3 | 产品配置的先进性、完整性和适用性：所提供产品配置完整、技术先进，且完全能满足采购人的使用要求的，得3分； 所提供产品配置基本完整、基本能满足采购人的使用要求的，得2分； 所提供产品配置的完整性较差或未描述完整的，得0-1分。 注：投标时提供同型号产品测试报告等证明资料 |
| 一体式整装设计 | 3 | 机组为一体式整装设计（单机集成全空气处理系统所需部件），不允许现场拼装和分体安装，满足得3分，不满足0分。提供相关证明资料及承诺。 |
| 屋顶机安装尺寸 | 6 | 鉴于现场条件，招标文件需求中制冷量213千瓦的单机尺寸不大于6670*2326*2410mm(长*宽*高)，满足要求的，得3分，不满足得0分； 招标文件需求中制冷量130.2千瓦的单机尺寸不大于3725*2290*1910mm(长*宽*高)，满足要求的，得3分，不满足得0分； 提供产品样本等相关证明资料。 |
| 项目进度计划及质量保障措施 | 3 | 项目进度计划及质量保障措施：项目供货、安装调试进度计划完整、合理，质量保证措施完整、有针对性的，得3分； 项目供货、安装调试进度计划比较完整，质量保证措施比较完整、有一定的针对性的，得2分； 项目供货、安装调试进度计划简单，无质量保证措施或措施无可行性和针对性的，得0-1分。 未提供不得分。 |
| 售后服务 | 3 | 技术支持和售后服务方案合理，承诺和保证措施完整，服务范围广，维修保养和服务标准阐述详细的，得3分；技术支持和售后服务方案比较合理，有承诺和保证措施，服务范围较广，有关于维修保养和服务标准的阐述的，得2分；技术支持和售后服务方案简单，或缺少和保证措施，或服务范围极少，或缺少关于维修保养和服务标准的阐述的，得1分；未提供技术支持和售后服务方案的，或未描述的，得0分。 |
| 技术服务、培训 | 3 | 验收方案完整合理，培训计划及人员安排详细合理，完全满足竞争性磋商采购文件要求的，得3分；验收方案较完整，有培训计划及人员安排的，基本可以满足竞争性磋商采购文件要求的，得2分；验收方案较差，或培训计划及人员安排简单的，偏离竞争性磋商采购文件要求的，得1分；无验收方案，或无培训计划的，或未描述的，得0分。 |

（二）价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且有效报价中投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

- 第四章  招标内容及需求

一、货物基本需求

| 序号 | 名称 | 规格参数（基本要求） | 单位 | 数量 | 位置 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体式恒温恒湿屋顶机 | QL=213KW QR=220.6KW 制冷压缩机输入功率58.4KW QF=37000m³/h 噪音：73dB(A) 尺寸大小：不大于L*W*H=6670*2326*2410mm | 台 | 2 | 四层平台北侧方厅 | 可变风量；可调范围：60-100%范围内；主机应包含配套风管、风阀及风口 |
| 2 | 一体式恒温恒湿屋顶机 | QL=130.2KW QR=141.1KW 制冷压缩机输入功率38.6KW QF=22968m³/h 噪音：72dB(A) 尺寸大小：大不于L*W*H=3725*2290*1910mm | 台 | 2 | 四层平台南侧圆厅 | 可变风量；可调范围：60-100%范围内；主机应包含配套风管、风阀及风口 |
| 3 | 控制系统及终端 | 1、硬件：电动风阀状态采集器，风口风速采集器，恒温恒湿区域状态采集器，必要的协议转换器，电脑主机，必要的通讯线缆等。 2、软件： 单独为本项目开发一套控制软件，控制内容包含一体式恒温恒湿屋顶机机开启和关闭、加湿模块和除湿（包含电辅热）模块开启和关闭、风阀开启、湿度温度控制，每个区域最少2个数据采集点，最终使恒温恒湿区域达到18-22℃，45%-60%室内湿度，且24小时内温度波动不超多±1℃，湿度波动不超过±5%。 软件界面：分区域显示 | 套 | 1 |  |  |

备注：1.以上一体式恒温恒湿屋顶机空调设备数量以实际图纸发生数量为准。

2.一体式恒温恒湿屋顶机报价应含所有安装材料（风管、保温、风口、电动可调风阀等）、安装及调试费；所有材料量按照图纸和设计说明自行核算，不单独计取。

3.以上为本次项目的基本要求，投标人可提供更优的规格参数的产品参加竞争。投标人主要技术数据应以产品样本（必须提供彩色样本）或权威机构出具的检测报告为准，否则，不予采信。

4.中标人必须保证无偿向参与本项目的相关单位提供实施本项目时所必要的技术数据以及必要的协作配合。

5.上表数据供各投标人更好地理解本项目所反映的设计要求与建设内容。除设计新增项目与设计变更以外，各投标人所填报的投标总价均不予调整。

6.采购人提供平面图，供应商根据招标文件要求、现场实际情况等进行设计（包括但不限于施工平面图、施工节点图、剖面图等），并提供具体实施方案。

二、技术标准和要求等

1.基本要求：

1.1本项目一体式恒温恒湿屋顶机应有相关案例。屋顶机是为主展区设计，主展区必须全年满足:温度18-22摄氏度，相对湿度45-60%,且波动率24小时内不超过5%。

1.2本次招标内容中一体式恒温恒湿屋顶机为可变风量机组。

▲1.3一体式恒温恒湿屋顶机制冷剂要求使用R410A。

1.4厂家提供的一体式恒温恒湿屋顶机空调设备应选用生产信誉、质量较好的产品，考虑正常的保养维修更换零部件方面不会对业主造成延迟和导致不方便和损失。

1.5投标人需对售后服务做出书面承诺。

2.总体技术要求

★2.1一体式恒温恒湿屋顶机为可变风量机组。

2.2机组为一体式整装设计（单机集成全空气处理系统所需部件）。机组应确保运行安全可靠，操作和维修简便，维修费用低；并且系统安装简便，安装成本低。各种重要的元器件均应有保护系统。

2.3设备是通过ISO9000质量体系认证和ISO14001环保体系认证的生产厂家制造的全新的产品。

2.4屋顶机运行环境满足杭州冬夏季节室内恒温恒湿要求

2.5投标人须提出安装方案，室内外机安装保证牢固，且不影响建筑物其他功能，不影响大楼立面美观。

3.室外机（压缩机）

3.1室外机必须满足快速维修要求，压缩机可快速更换。

3.2机组控制系统应具备自动调节功能，能根据设定的室内温度和湿度的运行状况，自动调节压缩机的运行；自动开启或者关闭加湿和除湿功能。

3.3机组应有隔振装置，维修方便，运行中有良好的润滑保障，并且运转过程中不得出现异常声响和振动。

3.4机组表面具有良好的防尘、防雨、防腐和安全防护性能。外壳应有足够的强度并作除锈和防腐处理，在运输和安装、运行过程中不得出现凹凸变形。

3.5机组表面应无划伤，锈斑和压痕，表面光洁，喷涂层均匀，色调一致，不得有剥落、卷皮、裂纹、气泡、流痕、杂色等现象。

★4.室外机整体性：一体出厂。

5.系统其他部件

5.1蒸发器、冷凝器盘管应采用紫铜管，翅片应排列整齐、片距均匀，无裂纹、毛刺等，不允许有碰撞损坏。

5.2冷凝器、蒸发器及其他在压力下工作的部件应符合有关规定，在工作压力下应能长期正常运行、无渗漏。

5.3机组应有良好的隔热措施。机组表面及管路不得有露水外滴。

5.4隔热材料应具有无毒、无腐蚀、无异味、不起尘、无异味、不吸湿的性能，并符合防火规范的要求，粘贴应平整、牢固。不得有附着不剥落和霉烂等现象。

6.电气、控制系统

6.1空调系统可靠性高，具有空调与压缩机的双后备运转，具有室外机模块的轮换循环运转模式。

6.2系统所有的压缩机应具有相同的启动几率，以所有的压缩机具有相同的使用寿命为优先原则。

6.3布线系统简单，具有自动地址设定功能、接线管道连接错误检测功能，线路要求具有良好的抗干扰能力。

6.4机组电气线路的连接应整齐牢固，电线穿孔和接插头应采用绝缘管或其他适当的保护措施。

6.5机组应带有以下保护装置（至少，但不限于）

a）压力保护

b）压缩机过载保护

c）电流保护

d）相序及缺相保护

e）温度保护

f）防电磁干扰保护

6.6每件产品都应在明显的位置上固定铭牌，内容至少应包括：

a）产品名称、型号、规格；

b）制造厂名称商标；

c）出厂日期、产品编号或生产批号；

d）输入功率、噪音等主要参数。

6.7投标人应根据招标文件、图纸及相关标准、规范的要求进行投标，中标方依据自己设备的性能在招标图纸基础上进行系统设计，不得进行大幅度修改。

6.8投标人应根据其设计方案，在投标文件中应详细说明机组的结构、性能等，包括但不限于以下内容：

a）机组的性能参数，风量、冷量、热量、功率、重量、尺寸等（采用列表说明）。

b）投标产品的品牌、生产厂商及生产地。

c）主要部件的性能描述，如：压缩机、油回路、控制系统、冷媒等。

7 检验与测试

7.1制造厂家需提供一体式恒温恒湿屋顶机空调设备各项具体的检验和试验报告，并对检验报告的准确性和完整性负责。

7.2采购人有权在制造过程中和发货前进行监督、检查制造工艺、原材料质量和产品质量。并参加产品试验（但不作为验收），中标供应商应为采购人时行上述检查提供便利条件，费用由中标供应商承担。

8安装、调试与试运行

8.1中标供应商应按采购人通知的日期到现在进行安装、调试，投标书中应提供详细的施工组织设计文本。合同签订后投标人应指定负责本项目代表，负责协调卖方在项目全过程的各项工作，如图纸确认、包装、发运、现在安装、调试验收等。

8.2中标供应商应于合同签订后30日内完成设计。安装开始前，所有有关图纸及技术协议必须提供完整，并经采购人确认。机组的安装应严格按批准的图纸进行施工。如有疑问或变更，须经采购人同意。

8.3中标供应商派出的术人员应自备在安装调试过程中所需的特殊工具、润滑剂、易损件和专用仪器表等。

8.4安装设备的安全技术、环境保护等应按国家及杭州市有关现行规定及采购人、监理的要求执行。中标供应商须服从采购人、监理等有关方面的指挥监督。

8.5安装过程中应严格执行安全保护及消防安全的有关规定。充分考虑到施工及使用人员的安全因素，预防各种意外事故发生。应避免出现尖锐顶角、毛刺、开口等问题。材料应具有阻燃性能，低烟无毒。

8.6安装所使用的各种主要材料、设备、成品或半成品应有出厂合格证或质量鉴定文件；如为进口产品，还应提供报关、清关资料和商检证明文件、原产地证明。

8.7安装前应做好开箱检验的各种准备工作，通知采购人、监理参加，并做了记录和信息反馈。

8.8各种设备安装前应做好检查，清理及其他必须进行的工作。

8.9空调冷凝水管要做闭水试验。

8.10室外机安装前要检查、校核，安装要牢固、水平、位置标高准确。

8.11冷媒配管。

（1）干燥要求：安装前铜管内禁止水分进入，配管要吹干净和真空干燥。

（2）清洁要求：施工前要保证管内清洁；全部管路在焊接的同时管内要求采用氮气保护，避免铜管内部氧化；铜管与主机连接前，要进行多阅人多次吹扫。

（3）气密性要求：按照国家相关标准要求，冷媒配管必须进行气密性试验，并保证气密质量。

（4）铜管必须使用R-410A专用挤压式铜管。经过无油处理。铜管入场时须提供该批次的产品报验资料，以证明其材质工艺符合招标要求。

（5）冷凝水管应有不小于8‰的坡度向凝水立管或泄水口。

★（6）冷凝水管应采用橡塑保温壳，保温厚度为≥9mm，外缠空调用包扎层。

★（7）冷媒管道采用难燃橡塑保温壳，保温厚度为≥15mm.

8.12线缆布置：控制线穿在布线管内，电源线与控制线应单独布置并保持标准要求间距。

8.13设备吊装时，应严格按吊装标志进行，不得对设备本身有任何损坏并防止坠落。

8.14中标供应商应负责在现场对设备进行调试和试运行指导工作，以检验其设计制作操作性的功能等方面的情况。

8.15系统安装完毕，应在采购人工程师的监督下进行试运行前的测试，以证明其可以进行试运行。

8.16试机工作应在系统吹扫、气密性试验、抽真空、充注制冷剂、冷凝水管道连接试验、控制线、电源线测试合格后，各项记录齐全，并经监理、项目管理人员核实签章后方可进行调试运行。

8.17调试时要每台进行调试和测试并将调试记录交用户单位。每台试机连续运转应达到8小时为合格。

9.验收

9.1最终验收将在系统安装调试完毕后，按国家标准及招标文件要求或双方经协商认可的标准进行。

9.2当满足以下条件时，采购人才会认为验收合格。

（1）安装工作结束；

（2）外观检查完成；

（3）试运转工作结束；

（4）综合效能试验测定，各项指标满足国家标准和设计要求；

（5）技术资料、安装和测试资料齐全。

10.技术培训

10.1投标人应就其所提供的设备及操作系统对采购人的技术人员、操作人员和维修人员进行操作和维修方面的培训，培训内容至少应包括安全操作使用和设备维护及设备维修、排除简单故障等。

10.2在投标文件中应明确培训人数、培训时间、培训内容、培训目的、培训地点等。培训费用应单位报价，并含在投标总价中。

11.质量保证

11.1质量控制主要依据：

（1）通风与空调工程施工及验收规范GB50243-2002。

（2）设计图纸技术要求。

（3）制造商工程技术资料。

（4）建筑机械使用安全技术规范JGE18-84。

11.2投标人应保证所提供的设备满足安全、可靠运行的要求，并对设备的设计、制造、试验、供货、发运、现场调试等过程全面负责。

11.3产品的设计制造和试验、验收应遵照有关标准和规范，并满足本技术规格及要求。

11.5质量保证期为整个系统设备在现场完成安装，开始运行并验收起24个月，如由于买方责任需要更换、修理有缺陷的设备，而使合同设备停运或推迟安装时，保证期应按实际修理或更新所延误的时间做相应的延长。

11.6在保修期内，卖方应保证所提供设备无故障开机运行，如达不到要求，保修期应顺延，并且投标人应赔偿招标人经济损失。对保修期内的维修服务，卖方应在接到买方通知后2小时内赶到现场，无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件；保修期以后的维修服务，投标人应做到在招标人发出维修通知后24小时内赶到现场进行设备维修，更换已损坏的零部件。买卖双方将对保修期外服务条款及费用的收取签署保修协议。

12.其他要求

★本馆改造目的是为了承接大型国际展览，对恒温恒湿空调要求非常高，因此改造完成后项目能通过Gras Savoye或GRASP认证。在投标文件中提供相关承诺及具体的技术方案及措施或以往经验。

三、商务要求

（一）制造商授权书

★如为代理商投标，具备一体式恒温恒湿机组制造商出具的针对该项目的唯一授权书。

（二）交货时间（交货期）：

1.现场交货：设备运送至用户指定地点库房，落地交货。

★2.交货时间为90日历天，其中：“到货期”（即：接到招标人书面提货通知后一体式恒温恒湿屋顶机空调设备主机到达指定地点的时间跨度）为90日历天，“系统安装调试工期”为20日历天。

设备到货后如因甲方原因超过15天未能进场安装，由甲方负责设备的保管。

（三）付款方法和条件：

1.合同生效后，招标人10日历天内支付合同总金额的30%作为预付款（即设备定金）。

2.进场施工一个月后，在10个日历日内支付合同总金额的40%作为本项目设备安装的进度款；

3.主机运送到指定地点，经检查、清点和验收无误后（包括技术资料），招标人10日历天内支付合同总金额的20%。

4..整个项目设备安装、调试、试运行合格及资料验收合格并经审计结算完成后，招标人10日历天内累计支付至合同结算总金额的97%

5.剩余合同结算总金额的3%作为质量保证金。质量保证期结束后，招标人10日历天内无息结清该质量保证金。。

（四）包装

1.包装：乙方应在投标文件中详细列明各部件所采用的包装方式及材料。须满足设备防潮、防震、防锈、防腐及到达目的地完好无损的要求。所采用之包装材料必须结实，全新未用过。

2.符合水陆联运及气候变化要求。

3.若因乙方对投标设备包装（防护措施）不当，造成货物的损坏，锈蚀，损失或包装破损等责任事故，均由乙方负责完全赔偿。

（五）设备的检验程序

1.甲方、监理人、跟审单位有权对出厂前的设备到厂检查，其人员(3～5人/次)到厂检查的差旅费由乙方承担。

2.设备出厂前的检验

制造厂商必须保证设备各部件的质量，保证所有设备及其零部件均为全新未使用过，并用先进工艺及材料制造。制造厂商必须在设备出厂前对所有设备及零部件的品质、规格、性能及数量/重量做全面、详细地检验，并签发品质及数量证明书。提供的产品若为原装进口产品，还应在验收时提供该设备属于原装进口的相关凭据。设备到货前，免费及时向用户提供设备所需的安装场地要求及图纸。

3.设备到达目的地后的检验

3.1乙方初验：设备到货后，乙方应在3天内检查设备及附件的完整性、技术资料和图纸是否符合要求，若有损坏、受潮、缺箱、缺件等问题，乙方必须及时弥补，以完善本合同的设备。

3.2 甲方检验

乙方初验后应通知甲方开箱查验。检验方式及依据：货物到达用户所在地工地后，甲方按乙方提供的货物清单，技术资料、买卖合同、甲方会同乙方共同负责开箱检验。

检验内容如下：

①检查设备及随机附件是否完整无损。

②技术资料与图纸是否与甲方要求的相符。

③设备是否符合合同规定的质量标准之内容要求。

④设备是否符合制造标准的内容要求。

⑤其他约定的要求。

如设备的品质、规格型号或数量等与合同所规定的不符，则乙方应予以无条件更换、补发所短缺的部件。

4.安装调试后的最终检验

验收内容按双方签订的合同、相关技术标准，以及制造厂相应的设备验收报告和规定执行。安装调试完毕后，由甲方检验合格，双方正式签署验收合格文件。

（六）设备运输、安装调试。

由乙方负责设备的运输（含安装调试场内运输）、运到现场后安装前的保管、负责安装和调试，并经甲方检验合格。

（七）技术资料要求。

1.在合同生效后15日内，乙方向甲方提供合同设备安装布置图一式三份。

2.合同生效后45日内，乙方向甲方提供壹套合同设备的详细技术资料。

（八）质量保证和售后服务

▲ 1.质量保证期为自整个空调系统验收合格并移交招标人后开始计算，供货商必须对合同货物的正常使用给予24个月的质量保证期。

2.供货商应保证其提供的货物是原厂生产的，全新的，未使用过的，采用最新设计和合适材料制造的，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能。

3.供货商应保证在合同规定的质量保证期内，对因其提供的设计、工艺、制造、安装、调试或材料缺陷及由因供货商引起该设备的任何缺陷，故障和损坏负责。按合同规定保修、包换、包退。

4.如果在质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符合或证明货物有缺陷（包括潜在的缺或使用不合适的材料等），甲方有权根据中国质检部门出具的检验书，在货物质量保证期内向供货商提出索赔。

5.质量保证期内，供货商免费提供设备正常使用下的维修及保养服务（包括易耗品的更换），乙方预留质量保证期内的备品备件，定期派工程师到现场巡查。质量保证期内所更换零部件由乙方免费并及时提供，乙方技术服务人员的一切费用全部自理。

6.质量保证期内，因甲方使用、管理不当所造成的损坏，由甲方承担，供货商应提供有偿服务。

7.质量保证期内，供货商对故障保修的响应，须在接到甲方通知的1小时内赶到甲方现场，小故障1小时内解决故障保证甲方设备运行，中故障8小时以内解决故障保证甲方设备运行，大故障48小时以内解决故障保证设备设备运行，否则，质量保证期顺延。质量保证期内，供货商有24小时服务热线，保证在接到故障电话后响应时间满足解决故障需求。

8.质量保证期内，非人为原因损坏、失效或已达到报废标准的零部件除无偿更换外，对更换过的零部件相应重新计算质量保证期。

9.质量保证期满后设备的维修保养另行商定，维修材料按成本计价。质量保证期满后，如业主有要求，供货商应长期负责有偿优惠维修。

10.乙方应提供现场操作培训：乙方应提供本招标内容所需的全部技术指导和服务。乙方负责在安装现场免费培训技术人员4名，调试完毕达到上岗水平。

11.乙方须在中国境内建有主要部件库，在重庆设有维修服务站。

12.在投标文件中，投标人必须免费为招标人制订可操作的详细售后服务条款，且在售后不定期对用户的设备使用情况进行回访。

四、根据本项目的特点，投标文件中提供：

1.设计方案（包括但不限于施工平面图、施工节点图、剖面图等）；

2.所提供产品的技术规格书、所投设备的品牌、型号规格、主要技术性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述；

3.本项目的具体实施方案：包括技术实施方案、供货方案、服务方案、质量控制（安装调试技术保障措施）、人员培训计划、进度控制（物资进场安排、进度计划）等；

4.本项目专业技术人员配备情况；

5.质保期、质保期满后备品备件及人工维修费用的价格承诺；

6.技术支持、培训及售后服务等；

7.招标文件及评分办法规定的其他要求。

- 第五章  合同主要条款

## 一、合同协议书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，双方就本货物事项协商一致，达成如下协议：

一、货物概况

1.货物名称：

2.货物规格：

3.货物数量：

4.货物安装地点：

5.包装：________________________

6.装运期：________________ 天。

7.装运口岸和目的地：从____________经____ 至____________.

8.保险：________________________

9.付款条件：____________________

二、合同价款

单价：________________________

总价： （大写：）________________________元（人民币）

三、合同工期

合同工期：                             日历天

计划开工日期：           年       月       日

计划竣工日期：           年       月       日。

四、质量标准

五、合同文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1.中标通知书；

2.投标函；

3.合同条款专用部分；

4.合同条款通用部分；

5.合同图纸；

6.招标文件及补遗；

7.投标文件及相关说明或澄清；

双方在本合同履行中所共同签署或认可的符合现行法律、法规、规章及规范性文件，且符合本合同实质性约定的指令、洽商、纪要或同类性质的文件，均构成合同文件的有效补充。

六、乙方承诺按照本合同约定进行供货并在质量保证期内对货物缺陷承担维修责任。

七、甲方承诺按照本合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

八、合同生效

合同订立时间：                 年         月         日

合同订立地点：

双方约定    招标人收到投标人的履约保证金及双方签章齐全       后本合同生效。

甲方：（盖章）                            乙方：（盖章）

住所：                                   住所：

法定代表人：（签字或盖章）                法定代表人：（签字或盖章）

或委托代理人：（签字或盖章）              或委托代理人：（签字或盖章）

联系电话：                               联系电话：

传真：                                   传真：

开户银行：                               开户银行：

帐号：                                   帐号：

邮政编码：                               邮政编码：

鉴证方：浙江省国际技术设备招标有限公司

法定代表人或受委托人（签字）：

## 二、合同通用条款

1.词语定义

除非另有解释或说明，在本合同及与本合同相关的，双方另行签署的其他文件（包括但不限于本合同的附件）中，下述词语均依如下定义进行解释：

1.1甲方系指_________（招标人名称）。

1.2乙方系指根据合同规定提供货物和服务的具有法人资格的公司。

1.3合同：指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切具有合同性质的文件。

1.4合同价：系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

1.5合同协议书：是由甲方和乙方共同签署的用于明确当事人合同关系的文件。

1.6附件：是指与本合同的订立、履行有关的，经双方书面认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。

1.7货物：系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它技术资料和其它材料。

1.8 检验：指收货后，按照本合同约定的标准对合同货物进行的检测与查验。

1.9技术资料：指安装、调试、使用、维修合同货物所应具备并提供甲方的产品使用说明书、使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件。

1.10服务：系指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如安装、调试、提供技术服务、培训和其他类似的义务。

1.11法律、法规：是指由中国有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件。

1.12违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.13索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

1.14不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.15小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。“天”指日历天数。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

2.计量单位及合同语言

2.1 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用中国国家法定计量单位。

2.2本合同、甲乙双方所有的来往函电及与合同有关的文件均以中文书写。

2.3如果合同文件或附件中使用了非中文的文本，提供该合同文件或附件的一方应当同时提供中文的翻译文本，并应当按照翻译文本对该合同文件进行理解、解释和执行。如有中、外文不符的情况发生，以中文为准。

3.合同组成及解释顺序

下述文件均为合同不可分割的部分，构成本合同的合同文件之间应当能相互说明和相互补充。除非合同文件另有约定，合同文件的组成及解释顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）合同条款专用部分；

（5）招标文件及补遗

（6）合同条款通用部分；

（7）合同图纸；

（8）投标文件及说明或澄清；

双方在本合同履行中所共同签署或认可的符合现行法律、法规、规章及规范性文件，且符合本合同实质性约定的指令、洽商、纪要或同类性质的文件，均构成合同文件的有效补充。

4.适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

5.技术标准和要求

5.1乙方提供和交付的货物技术规格应与招标文件规定的技术规格（如果有的话）相一致。具体技术标准和要求见“合同专用条款”。

5.2合同项下技术资料以下列方式交付：

5.2.1乙方在交货同时应向甲方提供与合同货物相符的中文或中英文技术资料1套及其电子文件（以光盘制作）1套给甲方：如目录索引、样本、技术说明书、操作手册、维修指南和/或服务手册和示意图。

5.2.2如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后7天内将这些资料免费寄给甲方。

5.2.3技术资料的全部费用已包含在合同价中。

5.2.4所有的技术资料，如样本、图纸、操作手册、使用指南、应用软件开发文档、维修指南和/或服务手册或示意图应于项目验收时一并交给甲方。

6.图纸

#### 甲方应当向乙方提供图纸，提供图纸的日期及图纸套数见“合同专用条款”。

7.包装

7.1除合同另有规定外，乙方供应的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应负担由于包装不良所发生的一切费用和损失。

7.2下列资料包装在设备的包装箱中：

（1）装箱单1份

（2）数量和质量证书1份

产品使用说明书及其他必要的技术资料

8.装运条件：

8.1乙方应在合同规定的交货期前，将详细交货清单包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛量、总体积（立米）和每个包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物在输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

8.2乙方负责安排运输，运输费由乙方承担。

8.3乙方装运的货物不应低于或超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对少交或超交数量或重量而产生的一切后果负责。

8.4货物在运输过程中发生的毁损、灭失风险均由乙方承担。

9.合同标的及价格

甲方同意购买、乙方同意出售货物及配件产品见合同专用条款。

合同总价见合同专用条款。此价格包含货物价、备品备件费、包装费、技术培训费、运杂费（运至交货地点）、装卸费（货到现场二次装卸费、上下车费）、仓储（含安装现场保管）、保险费、设备安装调试费、技术质量检测费及与验收相关的费用、安装原材料及辅助材料费、税费、质量保证期内所需费用等完成本项目招标范围内的所有工作内容的费用。

10.支付

10.1 本合同以人民币付款。

10.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货。交货后乙方应向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款：

（1）甲方出具的收货证明；

（2）制造厂家出具的质量检验证书和数量证明书；

（3）装箱单；

（4）发票；

（5）验收证书。

10.3 甲方将按合同专用条款规定的付款计划安排付款。

11.交货

11.1 乙方负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点并负责卸货。有关运输、保险和装卸等一切相关的费用由乙方承担，费用已含在合同价中。

11.2 乙方应办理货物从出厂至运抵交货地点这一段的保险、保险应办理相关保险，费用已含在合同价中。

11.3 乙方应在货物全部发货后将 a) 合同编号 b)商品名称c)数量d)毛重 e)发票金额 f) 运输工具名称g) 发货时间以传真方式告知甲方及乙方。

11.4货物应运至甲方指定地点，并卸至甲方指定位置，经甲、乙双方及相关人员核对无误、签署收货单后为收货完毕，收货单一式五份，甲方四份，乙方一份。交货检验完毕后，甲方即拥有合同货物及配件的所有权。

11.5货物到达工地现场交货后至开始安装前的保管工作（包含自交货地点至存放地点，以及自存放地点至项目实施地点的运输）由乙方负责。在保管期间内，任何货物发生毁损、灭失的风险均由乙方承担。

11.6到货时间和交货时间

所有货物运抵现场的日期为到货日期。具体要求到货时间见合同专用条款。

竣工期即完成技术标准和要求约定的供货和伴随服务内容，验收合格为最后交货期。

11.7交货地点

见合同专用条款

12.质量保证

12.1乙方保证货物系用符合国家及行业标准的(如标准不一致，则执行较高标准)上等的材料和先进工艺制成，保证货物全新且未曾用过，并在所有主要方面完全符合国家及本合同规定的质量、规格和性能及所要求的功能，乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有甲方满意的性能。在货物最终验收合格后的  12  个月（质量保证期）内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足、损害或故障负责，费用由乙方负担。

12.2在本合同履行期限内及质量保证期内，如果甲方发现乙方所供货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式向乙方提出索赔要求。

12.3质量保证期：设备经安装调试、验收合格，并经甲、乙双方代表签字确认，并移交甲方之日起12个月为质量保证期。质量保证期内，乙方应免费更换所有存在缺陷的部件或损坏的部件（因使用不当和不可抗力致损除外）。

12.4关于维修服务、技术支持和培训的质量保障及其它要求见技术标准和要求。

13.伴随服务

13.1 乙方应提供的服务：

13.1.1  货物的现场安装和/或试运行；

13.1.2  提供货物安装和/或维修所需的工具；

13.1.3  为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

13.1.4  在制造商工厂或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护、修理对甲方人员进行培训。

13.2 乙方应提供技术规格中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方

商定的费用包括在合同总价中。

14.备件

14.1 备品备件要求：乙方承诺在质量保证期满后10年内，保证备件的供应，乙方始终能以市场上最优惠的价格提供优质的备件。

14.2 乙方应向甲方提供对设备作正常运转及紧急救援所必须的工具及仪器。该工具及仪器必须是功能良好全新、未使用过的。

15.检验

15.1 在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的自检，并出具一份证明货物符合合同规定的合格证。该合格证将作为乙方提交付款申请文件的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的自检不应视为甲方认可及最终检验。乙方自检的结果和详细要求应在合格证书中加以说明。

15.2如果货物的质量和规格与合同不符，或在质量保证期内证实货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方有权向乙方提出索赔，并且甲方有权报请当地质检局或有关部门对货物进行检查（包括进行破坏性实验），如检测结果证实乙方所供货物存在问题，乙方应负责退货并承担违约责任，因检测所产生的费用由乙方负担。

15.3在货物制造期间，甲方或甲方委托监理单位可以随时赴乙方制造工厂（含主要设备供应商）检查与本项目有关的货物加工和组装工作。甲方的授权代表有权检查、试验及检验材料和加工工艺，检查按合同提供的所有设备的制造过程，要求乙方提交货物来源证明、产地证明及原始单据，因此产生的费用由乙方承担，该费用已包含在合同总价中。

15.4货物抵达现场后的开箱检验，按照装箱清单进行清点检验。开箱检验时由甲、乙双方及相关单位派员参加。甲方如果发现质量、品名、规格或数量与装箱清单及合同规定有不一致的地方应及时通知乙方，乙方提出书面意见，否则视为乙方承认甲方的检验结果。

15.5甲方认为有必要时，可要求乙方对其提供的货物进行机械运转试验和性能试验。甲方有权参与机械运转试验和性能试验并获取试验结果。

16.调试与试运行

16.1  乙方应派有经验的技术人员到现场安装\调试直到设备正常运行。

16.2  乙方派出的技术人员应具备在安装调试过程中的所需的特殊工具和专用仪器仪表等。

16.3  试运行内容如下：

（1）进行设备的所有功能性运行；

（2）运行和检测安全装置。

16.4 当满足以下条件时，甲方才向乙方颁发验收合格证明，该证明是乙方提交付款申请的必要文件。

（1）乙方已提供了合同中签署的全部货物及完整的技术资料；

（2）货物符合规格书中的规定，性能满足要求；

（3）性能试验和系统试运行中出现的所有缺陷已经改正至甲方认可；

16.5 双方确认，乙方应提供整装件（成品），甲方只对整装件（成品）进行检验验收，不接受一切组装件（半成品）的验收和评估。

17.索赔

17.1在本合同规定的保证期内，若发现货物与合同不符或者安装存在问题，或由某种原因造成的货物和安装缺陷，包括内在缺陷及外部缺陷，甲方可向乙方随时提出书面索赔要求。

17.2合同规定的质量保证期内，甲方有权选择下列一种或同时选择下列多种方式向乙方提出索赔。

（1）退货，并将退货金额以合同原价中受影响并已收取的部分、以成交价格偿还甲方，并负担因退货而发生的一切直接损失和费用，包括利息、银行费用、运费、保险费、检验费、仓租、码头装卸费、保管退货以及完工延迟所需的一切其他必要费用。

（2）免费调换有瑕疵的货物。用符合规定要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所遭受的一切直接费用。所换货物必须全新，并符合本合同规定的规格、 质量和性能，同时对所换货物的质量乙方仍应按本合同的规定，保证在替换后并经主管部门收合格、双方代表签字之日起对更换件相应延长质量保证期。

17.3乙方收到甲方的索赔文件后，应尽快予以核实，经核实无误的立即予以更换或者按照甲方的要求支付赔偿款，如乙方对甲方的索赔文件有异议，应于收到索赔文件后5日内进行书面答复，否则视为乙方对甲方的索赔没有异议。甲方有权从货款中直接扣除索赔金额，不足部分，甲方仍有权向乙方追索。

18.延迟交货

18.1 乙方应按照合同约定的完工日期完工并交付甲方使用。

18.2如果乙方拖延交货或逾期竣工，将受到以下制裁：每拖延一日，按照设备合同总价的千分之三支付迟延履行的违约金，同时在超过三十日后，甲方有权终止合同，如果甲方选择终止合同的，乙方应在甲方解除合同书面通知后5日内，立即撤出现场，并支付甲方设备总价的30%作为违约金。

18.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货时间或终止合同。

19.不可抗力

19.1如果双方任何一方由于经双方同意属于不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

19.2 受事故影响的一方应在不可抗力发生后尽快以传真、电报通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信寄给另一方。如果不可抗力当发生时，在一方通知对方后，由双方对合同的继续履行及后续处理，再进行协商。

19.3如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，相关的履行期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

20.争议

20.1争议解决方式

如果甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过友好协商或者邀请第三方调解此类争议。任何一方不愿通过协商或调解解决争议或通过协商或调解仍不能解决争议，则双方中任何一方均可按照合同文件约定的以下一种方式解决争议：

第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

第二种解决方式：向项目所在地的人民法院起诉。

争议的解决方式见“合同专用条款”。

20.2发生争议时合同的履行

发生争议后，除非出现下列情况的，甲方和乙方都应当继续履行合同，保持施工连续并保护好已完施工部分：

（1）单方违约导致本合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）不可抗力导致本合同无法履行；

（3）调解要求停止施工，且为双方接受；

（4）仲裁机构要求停止施工；

（5）法院要求停止施工。

21.知识产权

21.1  乙方应保护甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权或其他知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

21.2  乙方为本合同项下提供的软件、技术资料的相关知识产权归甲方所有。

22.严禁贿赂

如果甲方或乙方及其他与双方有关的人员给予或提出给予任何人以任何贿赂、礼品、小费或佣金作为引诱或报酬，以达到下列目的或企图：

（1）使该人员采取或不采取与该合同有关的任何行动；

（2）使该人员对与该合同有关的任何人员表示赞同或不赞同。

在证据确凿的情况下。行为人承担刑事责任，行为人的行为不被承认和认可，情节严重的甲方可选择解除合同。解除合同的决定并不影响提出解除合同的一方按照合同所拥有的所有其他权益。

23.保密与宣传条款

23.1任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密负有保密义务。

23.2不做与本项目有关的不实宣传。

24.税费

中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

25.违约责任

25.1 下列情形，甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。自书面通知书送达乙方时本协议终止。
    (1)如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物、完成设备安装；

(2)乙方在收到甲方发出的违约通知后20天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

(3)如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

25.2 在甲方根据上述规定，终止了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购类似货物或服务而产生的额外支出。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

25.3如果乙方拖延交货或逾期竣工，将受到以下制裁：每拖延一日，按照设备合同总价的千分之三支付迟延履行的违约金，同时在超过二十日后，甲方有权终止合同，如果甲方选择终止合同的，乙方应在甲方解除合同书面通知后5日内，立即撤出现场，并支付甲方设备总价的30%作为违约金。

25.4甲方因自身原因无故退货，甲方应向乙方支付合同总价的30%的违约金。或直接损失超过违约金的，按照法律认定且有计算依据的事实另行追赔。

26.破产

若甲方破产或无力偿还债务能力，则乙方可以以书面方式通知甲方提出终止合同而不给甲方补偿，该终止合同将不损害或影响乙方已采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

若乙方破产或无力偿还债务能力，则甲方可以以书面方式通知甲方提出终止合同而不给乙方补偿，该终止合同将不损害或影响甲方已采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

27.转让

除甲方书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

28.变更指示

28.1甲方可以向乙方发出书面指示，对以下事项进行变更：

（1）合同项下需为甲方特殊制造的货物的图纸、设计或规格；

（2）装运方式和包装方式；

（3）交货地点；

（4）交货数量；

（5）乙方须提供的服务。

28.2若上述变更导致了乙方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格、付款及交货期进行合理的调整，此时乙方应以优于市场的价格提供产品及服务，同时相应地修改合同。乙方必须在接到甲方的变更指示后7个日历天内提出调整的实施意见，经双方协商同意，加以实施。

28.3甲方保留变更交货时间的权利，如果甲方提出变更交货时间，乙方应在接到通知后，按照甲方提出的变更交货时间，按最短供货周期进行及时供货，并不收取任何附加费用。

28.4乙方有义务随时跟进现场情况，提出合理交货时间，经甲方、乙方确认同意后，按批准的交货时间及时供货，并不收取任何附加费用。

28.5如果甲方在设备的安装调试完毕后要求增加功能及其它要求，乙方应积极以优于中国市场的价格提供产品及服务。

29.合同修改

如对合同条款进行任何改动，均须由甲乙双方签署书面的合同修改书。

30.通知

在履行本合同的过程中，任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，若以传真或电子邮件形式发送的，发送方应在3日内将发送原件送达接收方。

31.合同生效及其它

31.1本合同应在双方签字后即开始生效。

31.2为确保项目按期完成，无论双方发生任何分歧，乙方均应及时履行自己的义务。即应及时满足甲方的使用需求，其他问题通过协商或其他方式解决。

31.3本合同以中文书写，正本一式两份，具有同等效力，甲方执一份，乙方执一份；副本份数的约定见合同专用条款。

31.4本合同的附件，以及对本合同条款所作的修改、补充和改动均应以书面形式制作，并由各自授权代表签署双方协商达成的协议，该协议将作为本合同的一个组成部分，并与本合同具有相等效力。

## 三、合同条款专用部分

5.技术标准和要求

合同下交付的货物应符合本技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合甲方所在地/国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

1、招标文件《技术标准和要求》为本合同组成部分。

2、如中标人在其投标过程中，对上述招标文件中有关内容提出的技术偏离并填入《技术规格偏离表》，且为招标人最终接受，则有关偏离内容，在签订合同时纳入本合同。

6. 图纸

#### 发包人应当向承包人提供图纸的日期及图纸套数：

（1）提供时间：

（2）提供套数：

9.合同标的及价格

本合同为固定总价合同。

甲方同意购买、乙方同意出售下述货物及配件产品：

| 编号及型号规格 |  |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 型号 | 规格、品牌、产地 |  |

合同总价为：                 元，（大写：           元），此价格包含按要求完成全部招标内容[即：按照设计图纸的要求，以“交钥匙”方式完成整个空调系统(含：空调主机、配套附属设施设备)的采购、安装、系统调试及售后维保服务等全部工作内容。但整个空调系统所涉及的强电系统不纳入本次招标内容。

招标内容具体包括（但不限于）：空调室外机、空调新风处理机、空调系统各设备的支（吊）架、铜管（含：保温材料）、PVC凝结水管（含：保温材料）、空调送（回）风口（含：帆布连接）、风管等的制造、采购、物流运输、保险、装卸、仓储保管、吊装就位、设备安装、系统调试、验收、移交、操作人员培训及售后维保服务（含：24个月质保）等全部工作内容。

10.支付

1.合同生效后，招标人10日历天内支付合同总金额的30%作为预付款（即设备定金）。

2.进场施工一个月后，在10个日历日内支付合同总金额的40%作为本项目设备安装的进度款；

3.主机运送到指定地点，经检查、清点和验收无误后（包括技术资料），招标人10日历天内支付合同总金额的20%。

4..整个项目设备安装、调试、试运行合格及资料验收合格并经审计结算完成后，招标人10日历天内累计支付至合同结算总金额的97%

5.剩余合同结算总金额的3%作为质量保证金。质量保证期结束后，招标人10日历天内无息结清该质量保证金。

11.交货

交货时间：见技术标准和要求

交货地点：项目地址

20.争议

21.1争议解决方式

本项目的争议解决方式约定采用如下第（1）种方式：

（1）向杭州市仲裁委员会申请仲裁；

（2）向项目所在地 人民法院起诉。

31.合同生效及其它

31.1合同份数：共壹拾份，甲方执陆份，乙方执肆份。

31.2履约担保在交货期后10日内一次性无息退还。

其它有关要求见《招标文件技术标准和要求》。

注：各供应商应对招标文件《合同条款》中的条款全部响应，如有偏离需在商务条款偏离表中注明。

合同附件：

廉政协议书

甲方：

乙方：

为了进一步规范学院物资采购，认真贯彻公平、公正、公开的原则，建立有效的反商业贿赂机制，加强党风廉政建设，防止经营活动中不正之风和腐败现象的发生，经双方协商同意，签订本协议。

第一条  协议双方须严格遵守国家法律和廉政建设各项规定及物资采购合同。双方有相互监督、遵纪守法、履行合同的义务和权利。

第二条  甲方及有关工作人员不得利用职务便利以任何理由向乙方索要回扣、佣金、礼金礼券、礼卡及各种有价证券；不得去乙方报销应有甲方及个人支付的费用；不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、资助旅游和各种营业性娱乐活动；不得对乙方无理刁难或设卡。

第三条  乙方在经营活动中必须遵守法律法规和合同规定，不得为获取自身利益而向甲方及有关工作人员赠送现金、礼金礼券、礼卡及各种有价证券；不得与甲方及有关工作人员就合同的有关事宜进行任何不正当的私下交易；不得以洽谈业务、签订合同等为借口邀请甲方及有关工作人员参加宴请、旅游和其他营业性娱乐活动。

第四条  乙方对甲方及有关工作人员的违法违纪行为和不正当要求，可及时据实向甲方纪检、监察部门投诉和举报。

第五条  对违反本协议者，根据其后果和违纪程度，可以做出以下处理：批评、诫勉；党纪政纪处分；追究法律责任；追究违约方经济责任；中止合同。

第六条  本协议贯穿于整个经营过程，在产品验收时：应一并考核本协议的履行结果。

第七条  中国美术学院纪委、监察部门负责本合同的廉政监督，投诉、举报受理和违法违纪行为的查处。

第八条  本协议作为双方合同的附件，经双方签署后生效。

甲方(盖章)：                          乙方(盖章、签字) ：

- 第六章　投标文件格式

说明：

1．投标人提供的文件应排列整齐、内容完整清晰，方便评审委员会评审，如混乱的编排导致投标文件被误读或评审委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2．所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3.本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.招标文件中没有参考格式的，投标人自行编制。

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号： 0625-

招标内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：

项目编号： 0625-

招标内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

（顺序不做强制要求；未提供各式的，可自行提供）

评分索引表

| 序号 | 评分细则内容 | 投标响应情况 | 证明材料所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.资格证明文件：

详见投标人须知。

4.商务技术文件目录

详见投标人须知。

5.投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

6.投标声明书格式

投标声明函

致：              ：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我              （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                            项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 ______日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          项目的投标活动，

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

7.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：               ：

我              （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：                           法定代表人：

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年    月    日

8.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：       （盖章）         日  期：

9. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （盖章）           日  期：

10.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

11.技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：

  - 投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人：      （盖章）           日  期：

12.设备配置清单格式

设备配置清单格

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：      （盖章）           日  期：

13.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人：      （盖章）           日  期：

14.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

项目编号：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |
| 6 |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |

投标人：      （盖章）           日  期：

15.报价文件目录

详见投标人须知。

16.投标函格式

投 标 函

致：_______     __：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），_______                    __（投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。投标总价为           。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____        邮编：__________

电话：______________                 传真：______________

投标人名称:__________（盖章）_________

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

17.开标一览表

开标一览表

项目编号：                                   单位：元

| 标项 | 货物名称 | 制造商 | 数量 | 产地 | 单价 | 投标报价 | 交货期 | 投标声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。

投标人：      （盖章）                           日  期：

18.投标报价明细表格式（适用于货物类项目）

投标报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

19.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址:__________         _________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。