（工程类竞争性磋商项目）

浙江省食品药品检验研究院

食品检验检测业务用房项目检验用集中供气设备设计施工一体化建设项目

（电子交易方式）

竞争性磋商文件

项目编号：ZJ-2270110-25

| 采 购 人： | 浙江省食品药品检验研究院 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 浙江国际招投标有限公司 |
| 2022年09月 |  |

目   录

第一部分 竞争性磋商公告	2

第二部分   磋商须知	16

一、总则	16

二、竞争性磋商文件	17

三、响应文件编制要求	18

四、响应文件的递交	23

五、开启响应文件	23

六、磋商人员及相关原则	23

七、磋商程序	24

八、确定中标供应商	31

九、签订合同	32

十、终止竞争性磋商采购活动	32

十一、其他	33

第三部分 采购需求书	35

一、项目概况及总体要求	35

二、招标工作范围	36

三、设计根据	37

四、主要内容清单一览表	42

五、主要设备参数要求	52

六、品牌推荐表	57

七、高纯气体管路系统的检测	58

八、商务和服务需求	59

九、实验室楼层布置平面图：另附	60

第四部分 合同主要条款	61

第五部分 附件(响应文件格式)	66

一、响应文件封面格式	67

二、资格响应文件部分格式	68

三、报价响应文件部分格式	85

四、其他相关附件格式	88

# 第一部分 竞争性磋商公告

项目概况 浙江省食品药品检验研究院食品检验检测业务用房项目检验用检验用集中供气设备设计施工一体化建设项目的潜在供应商应在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2022年09月13日09:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJ-2270110-25

项目名称：浙江省食品药品检验研究院食品检验检测业务用房项目检验用气集中供气设计施工一体化建设项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1492700

最高限价（元）：/

采购需求：

标项一

标项名称：浙江省食品药品检验研究院食品检验检测业务用房项目检验用气集中供气设计施工一体化建设项目

数量：1

预算金额（元）：1492700

单位：项

简要规格描述：本项目包括浙江省食品药品检验研究院食品检验检测业务用房项目检验用集中供气设备设计施工一体化建设项目的设计与施工等相关所有工作内容，具体要求详见《磋商文件》。

备注：本项目（是）接受联合体投标，但仅限于供应商为大型及以下规模企业时允许其与小微企业组成联合体投标，其他联合体的情形不予接受（投标无效）。

合同履行期限：标项1，按磋商文件要求。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：供应商为中小企业/小微企业。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2022年09月13日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

提交响应文件截止时间：2022年09月13日09:00（北京时间）；

地点（网址）：线上（请登录政采云平台上传响应文件）。

五、响应文件开启

开启时间：2022年09月13日09:00（北京时间）；

地点（网址）：线上（请登录政采云投标客户端开标大厅）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

4.1按照《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项电子交易管理暂行办法的通知》规定，本项目采用电子交易方式进行，相关指南或流程说明如下：

4.1.1供应商注册：供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定，在投标截止前及时办理更新或供应商注册事项。

4.1.2电子交易流程介绍：

①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，投标时不接受纸质响应文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③采购文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件；④响应文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入响应文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取采购文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取采购文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将依据《政府采购质疑和投诉办法》第十一条规定不予受理；⑦投标时不提供采购文件纸质版；⑧响应文件的传输递交：供应商在提交响应文件截止时间前将加密的响应文件上传至政府采购云平台，还可以在提交响应文件截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份响应文件1份。备份响应文件的制作、存储、密封详见采购文件前附表第17点—“备份响应文件的制作、存储、密封”；⑨响应文件的解密：供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的响应文件无法按时解密，投标供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》二十四条规定视为投标（响应）文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输递交响应文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

4.1.3政采云电子交易相关指南：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2021-11-01/12975.html?utm=web-government-front.a2eab82.0.0.e8360c20f9d111ec89240940ffdc69e2

4.1.4《CA驱动和申领流程》：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html?utm=web-government-front.a2eab82.0.0.e8360c20f9d111ec89240940ffdc69e2

4.2依据《政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，本项目要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商在法定质疑期内多次提出针对同一采购程序环节的质疑的，采购人或采购代理机构只受理该供应商的第一次有效质疑。

4.3需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等，详见采购文件的前附表。

4.4本项目资格审查方式为资格后审。

4.5磋商文件公告期限为本公告发布之日起5个工作日。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：浙江省食品药品检验研究院

地址：杭州市滨江区平乐街325号

传真：/

项目联系人（询问）：陈老师

项目联系方式（询问）：0571-87180396

质疑联系人：姚老师

质疑联系方式：0571-87180388

2.采购代理机构信息

名称：浙江国际招投标有限公司

地址：浙江省杭州市西湖区文三路90号东部软件园1号楼3楼

传真：0571-88473430

项目联系人（询问）：周群峰  葛珍妮

项目联系方式（询问）：0571-81061821  0571-81061804

质疑联系人：郑珊珊

质疑联系方式：0571-81061842

3.同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省财政厅政府采购监管处

地址：杭州市环城西路37号

传真：/

联系人：倪文良、吴聪瑜

监督投诉电话：0571-87057615、87058489

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

前 附 表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 浙江省食品药品检验研究院食品检验检测业务用房项目检验检验用集中供气设备设计施工一体化建设项目 |
|  | 项目编号 | ZJ-2270110-25 |
|  | 项目资金 | 财政资金 |
|  | 建设工期 | 50天（其中30天内所有货物到达采购人指定地点） |
|  | 建设地点 | 浙江省食品药品检验研究院食品检验检测业务用房 |
|  | 资格审查方法 | 采用资格后审 |
|  | 响应文件的形式 | 响应文件的形式包括“电子加密响应文件”和“备份响应文件”，在响应文件编制完成后同时生成； （1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 （2）“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
|  | 响应文件份数 | 1.每份电子响应文件包括资格响应文件、商务技术响应文件及报价响应文件三部分内容。 2.如中标，中标供应商在合同签订后10天内需另行提供纸质版响应文件两份给采购代理机构（现场送达或邮寄均可）。 |
|  | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金。 但违反政府采购相关规定给采购组织机构造成损失的供应商应当承担赔偿责任。 |
|  | 踏勘现场 | 本项目不组织现场集中踏勘。 如供应商认为需要进行现场踏勘的，可与采购人指定联系人联系后至浙江省食品药品检验研究院进行现场踏勘，踏勘时需向采购人工作人员提供单位介绍信和身份证。踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由投标人自负，现场踏勘期间投标人自行理解或者招标人口头介绍的内容不作为采购需求的实质性要求。 指定联系人：姚老师，电话：0571-87180388 |
|  | 磋商有效期 | 90日历天。 |
|  | 答疑截止时间 | 2022年09月09日16时00分前将问题传真至0571-88473430，同时发电子邮件至zq017@163.com（仅为方便工作之用）。 |
|  | 响应文件的上传和递交 | 1.电子加密响应文件：响应文件制作完成并生成加密标书，在磋商截 止时间前，供应商需将加密的响应文件上传至政采云平台，到达开标时间后，在线解密响应文件。 a.供应商应未能磋商截止时间前成功上传电子加密响应文件的磋商无效。 b.供应商成功上传电子加密响应文件后，可自行打印响应文件接收回执。 |
|  | 备份响应文件的制作、存储、密封 | 1.供应商在电子交易平台传输递交响应文件后，还可以在响应文件上传截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份响应文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份响应文件。 2.备份响应文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在光盘或U盘中。备份响应文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，供应商名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份响应文件将被视为无效或者被拒绝接收。 3.直接提交备份响应文件的，供应商应于响应文件上传截止时间前将备份响应文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份响应文件。 4.以快递方式递交备份响应文件的，供应商应先将备份响应文件按要求密封和标记，再进行快递包装后邮寄。备份响应文件须在响应文件上传截止时间之前送达采购文件本前附表本条规定的备份响应文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份响应文件。邮寄过程中，电子备份响应文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由供应商自行负责。 5供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输递交响应文件的，投标无效。 6.通过“政府采购云平台”上传递交的响应文件无法按时解密，投标供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》二十四条规定视为投标（响应）文件撤回。 |
|  | 备份响应文件送达地点和签收人员 | 1.备份响应文件送达地点：浙江国际招投标有限公司305室（杭州市西湖区文三路90号东部软件园1号楼3楼）； 2.备份响应文件签收/接收人员及联系电话： （1）签收/签收人员：周群峰、葛珍妮 （2）联系电话：0571-81061821、0571-81061804 3.采购人、采购机构不强制或变相强制供应商提交备份响应文件。 |
|  | 响应文件提交（上传）截止时间及地点 | 1.截止时间：2022年09月13日 09:00（北京时间） 2.地点（网址）：线上（请登录政采云平台上传响应文件）。 |
|  | 响应文件开启时间及地点 | 1.开启时间：2022年09月13日 09:00（北京时间） 2.地点（网址）：线上（请登录政采云投标客户端开标大厅）。 |
|  | 磋商地点 | 浙江国际招投标有限公司（浙江省杭州市西湖区文三路90号东部软件园1号楼3楼） |
|  | 响应文件开启程序 | 1.响应文件开启时间到后，采购代理机构点击【开始解密】，供应商应在30分钟内已完成解密，供应商在规定的时间内都已完成解密，则系统自动结束解密；供应商超过解密时限，默认自动放弃； 2.解密不成功时，如供应商已按规定递交了“备份响应文件”的，采购代理机构通过【异常处理】端口对备份响应文件上传、解密； 3.收到政采云系统中包含供应商名单的相关询标函后30分钟内，供应商把填写完整且经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见磋商文件第五部分）扫描件在线提交或发送至指定邮箱（邮箱地址：zq017@163.com，联系人：周群峰，电话：0571-81061821）； 说明：不填写或未按规定发出邮件的，视同默认不存在确认声明书中的相关违规情形。 4.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。 5.在报价信息开启后，供应商应及时在政采云系统中对报价开标相关信息进行填写确认和签字。 |
|  | 磋商程序 | 1.对所有响应文件的初审 初审包括资格条件、有效性和完整性进行审查。审查不合格的，其磋商响应将无效，不再进行后续磋商。 具体审查内容见磋商须知第20条。 2.磋商 磋商小组通过在线询标（谈判）的方式与每一供应商分别进行磋商，供应商须对磋商小组提出的问题进行在线回复（须授权代表签字的，可签字后扫描上传或以电子签章方式）。 3.综合评分 商务技术评分：由磋商小组对各供应商的技术商务充分审核、讨论及评议后，独立评分。 商务技术评分汇总。 4.最后报价 磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内上传最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。 5.商务技术结果公布：各供应商均上传最终报价后，代理机构公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，及其商务技术部分得分情况。 6.开启最后报价、报价评审：采购代理机构开启最后报价，由磋商小组对报价响应文件的有效性和报价的合理性、准确性等进行审查核实。 7.得分汇总、结果公布：供应商可通过在线平台查看评审结果。 说明：供应商在磋商过程中如遇政采云平台原因无法实现在线操作的，可通过邮件、传真等形式补充提交。 |
|  | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
|  | 合同款支付 | 按磋商文件第三部分相应的付款方式要求。 |
|  | 转包 | 本项目不得转包。 |
|  | 评审办法 | 综合评分法 |
|  | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条、《政府采购质疑和投诉办法》的规定： 供应商认为磋商文件、磋商过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 |
|  |  | 依据《政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，本项目要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商在法定质疑期内多性提出针对同一采购程序环节的质疑的，采购人或采购代理机构只受理该供应商的第一次有效质疑。 |
|  | 投诉 | 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督部门投诉。 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。 |
|  | 注意事项 | 1．供应商如发现磋商文件及其评审办法中歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请于答疑截止日期前同时向采购人、采购代理机构反映，逾期不得再对磋商文件的条款提出质疑。 2．该项目成交公示期间，供应商不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定磋商小组（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料（提供来源并经查实的例外）并作为向采购人或采购代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 3．质疑、投诉人未按前列序号第 24、25条规定进行质疑、投诉（申诉）、举报等，均属于扰乱市场不良行为，直至公示。 4.磋商文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，未响应的响应文件将作无效标处理。 |
|  | 采购项目需要落实的政府采购政策 | 1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。 2.支持绿色发展 2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效 期之内的节能产品认证证书的，投标无效。 2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。 2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。 3.支持中小企业发展 3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策： 3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； 3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； 3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。已专门面向中小微企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。 3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。 3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 4.支持创新发展 4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。 4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 |
|  | 是否允许采购进口产品 | √本项目不允许采购进口产品。 ¨可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
|  | 项目属性与核心产品 | ☐A货物类，单一产品或核心产品为： / 。 √B工程类。 |
|  | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 采购标的：食品检验检测业务用房项目检验检验用集中供气设备设计施工一体化建设项目，属于中小企业划分标准所属行业中的 建筑业。 |
|  | 是否专门面向 中小微企业采购 | √ 本项目专门面向中小企业采购 ¨ 本项目非专门面向中小企业采购 供应商应提供符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业声明函，否则不得享受相关中小企业扶持政策。本项目不要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。 |
|  | 支持中小企业 | 一、说明 1、企业类型 （1）中小企业 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 符合上述条件的中小企业参加货物采购活动中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，可享受相关中小企业扶持政策。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 投标文件中须同时出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定的《中小企业声明函》，否则不得享受价格扣除。 （2）残疾人福利性单位 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业； （3）监狱企业 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 2.价格扣除有关政策 根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）和《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济 的通知》（浙财采监〔2022〕8号）规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价货物或服务项目给予20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价货物或服务项目给予6%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 二、针对本项目的相关规定 1.政府采购目录类别：工程类。 2.价格评审优惠的扶持政策 (1)专门面向中小企业采购的项目/标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 (2)非专门面向中小企业采购的项目/标项，执行下列价格政策价格评审优惠的扶持政策： 本项目对符合规定的小微企业（含小型企业）报价给予5% 的扣除。 对符合规定的联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除。 如有分包，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（不允许分包的，本条不适用） |
|  | 采购人是否允许分包 | √ A同意将非主体、非关键性的工作分包，供应商拟将本项目进行分包的又符合享受价格优惠政策的，应在响应文件中提供分包意向协议。 ¨ B不同意分包。 |
|  | 供应商信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商提交响应文件截止时间当天的信用记录。 |
|  |  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构开标当天查询供应商的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 |
|  |  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商的响应文件将被拒绝。 |
|  |  | 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
|  | 采购代理服务费 | 1.收取方式：本项目的采购代理服务费由中标供应商在本项目合同签订前一次性向采购代理机构支付。 2.代理服务费用收取标准：本项目代理服务费用按照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号)的9折计取，以成交金额为计费基数，按费率差额定律累进计取。 3.其他约定：单个项目或标项按以上约定的收费标准计算代理服务费不足人民币5000元时，按人民币5000元计取。 4.支付形式及账号： ① 支付形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 支付账户 ： 收款单位（户名）：浙江国际招投标有限公司 开 户：中国工商银行杭州市武林支行 账 号：1202021209906782015 5.支付流程：中标供应商按照中标结果公告确定金额支付至采购代理机构账户后将汇款底单、开票信息和发票邮寄地址发送至zq017@163.com，采购代理机构在收到邮件后开具发票并及时寄送给中标供应商。 |

# 第二部分   磋商须知

## 一、总则

本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律组织和实施，并由同级政府采购管理部门指导和监督。

1．适用范围

1.1本次磋商工作仅适用于浙江省食品药品检验研究院食品检验检测业务用房项目检验用集中供气设备设计施工一体化建设项目。

1.2本项目采购方式采用竞争性磋商方式。

2．定义

2.1采购人系浙江省食品药品检验研究院。采购人委托浙江国际招投标有限公司为本项目采购代理机构。

2.2供应商：响应本次采购，参加本次竞争性磋商的供应商。

2.3工程：供应商按合同规定，须承担工程实施的义务。

2.4电子签章：本文件所提及电子签章系指各供应商通过CA锁对磋商响应文件中对应内容进行签章，表明签名人认可其中的内容。

2.5公章：系指单位法定名称章。

2.6官方指定网站公示的内容视为书面告知。

2.7“√” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3．采购项目概况

详见竞争性磋商公告相关内容，主要要求参见本文件第三部分。

4．合格的供应商

详见竞争性磋商采购公告申请人的资格要求规定。

4.1合格的供应商，详见采购公告第二条规定的申请人的资格要求并经评审小组审查通过的。

4.2对供应商的限制

▲4.2.1单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得分别参加同一合同项下的采购活动；违反本条规定的，相关投标均无效（以供应商提供的政府采购活动现场确认声明书内容为准，必须在收到政采云系统中包含供应商名单的相关询标函后30分钟内在线提交或发送至zq017@163.com，本声明书作为符合性审查的依据。）；

▲4.2.2为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则投标无效（不包括为该项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务）（以供应商提供的政府采购活动现场确认声明书内容为准，必须在收到政采云系统中包含供应商名单的相关询标函后30分钟内在线提交或发送至zq017@163.com，本声明书作为符合性审查的依据。）；

▲4.2.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则投标均无效；

4.2.4为证明供应商拥有的业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在响应文件中提供的证明材料必须为供应商自身所有。不同法人、其他组织的资料与供应商无关。

5．磋商费用

供应商应承担其参加磋商所涉及的一切费用，不管结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

## 二、竞争性磋商文件

6.磋商文件的组成

6.1本磋商文件包括目录所示内容及所有按本须知发出的补充资料。

6.2除上述所列内容外，采购人及采购代理机构的任何工作人员对供应商所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供供应商参考，对采购人和供应商无任何约束力。

6.3供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照文件要求提交响应文件，并保证所提交的全部资料的真实性。不按磋商文件的要求提供的响应文件和资料，可能导致磋商被拒绝。

6.4磋商文件是磋商过程进行的有效依据，也是成交后签订合同的依据，对双方均具有约束力，凡不遵守磋商文件规定或对磋商文件的实质性内容不响应的报价，将可能被拒绝或以无效标处理。本磋商文件由采购人或采购代理机构进行解释。

7．磋商文件的澄清与修改

7.1供应商在获取竞争性磋商文件后，若有问题需要澄清或认为有必要与采购人进行技术交流，应于前附表规定时间前，将问题传真至0571-88473430，同时将问题发电子邮件至zq017@163.com。（电子邮件只作方便工作之用，与书面文件有不一致的，以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。

7.2供应商要求解释或澄清的问题应以书面形式，并加盖公章、写明日期。

7.3上传响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

7.4竞争性磋商文件的澄清修改文件，将以更正公告的形式通知所有获取竞争性磋商文件的供应商，并对其具有约束力。供应商须随时关注网站的最新信息。

7.5澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在上传响应文件截止时间至少5日前，以更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构可能会顺延上传响应文件截止时间。澄清或者修改的内容未对原磋商文件作出重大修改或不会影响响应文件编制的，上传响应文件截止时间不变。

7.6竞争性磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

## 三、响应文件编制要求

8．响应文件的组成

供应商向采购人上传的磋商响应文件（以下简称响应文件）由资格响应文件、商务技术响应文件及报价响应文件三部分内容组成，具体如下：

8.1资格响应文件

（1）资格响应文件封面；

（2）资格响应文件目录；

（3）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

各供应商须在响应文件中出具对应证明材料（商业信誉可提前自查，响应文件中可不提供）。

- 具有独立承担民事责任的能力

供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

- 符合参与政府采购活动资格条件的

供应商须在响应文件中出具符合参与政府采购活动资格条件的承诺函（参考格式见本文件第五部分）；

特别说明：已完成信用修复的“缴纳税收和社会保障等方面的失信记录”不包含在《承诺函》第3点所述情形内（属于重大违法纪录情形的除外）。

- 商业信誉

未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商可出具本项目采购公告发布之后到响应文件上传截止时间之间的查询记录，未提供不影响投标的有效性。最终以采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商提交响应文件截止时间当天的信用记录为准。

经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，截至本项目开标前三年内因违法经营收到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的，其投标无效，无效供应商的信用记录查询结果截图将作为项目材料的组成部分。

说明：较大数额罚款的认定按财库[2022]3号文件规定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

（4）落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：供应商为中小企业/小微企业；

中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。未按要求出具声明函的，否则资格审查不符合。

供应商在填写声明函前，须先自查本企业是否满足小微企业认定标准（可通过国务院客户端和工业和信息化部网站上的自测小程序进行自查）。

中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（5）特定资格条件证明材料：无。

（6）联合体协议（如为联合体投标的必须提供）。

（7）供应商认为需要的其他资格响应相关文件或说明。

上述资格证明文件是评审小组对供应商资格进行合格性审查的评审依据，供应商应上传上述资料。未按要求出具上述证明材料或出具的证明材料不完整或证明材料不符合采购文件规定的符合性审查的要求的，资格审查均不合格，为无效投标。

如为联合体投标的，联合体各方均应满足资格条件的要求。在评审时，联合体各方的同类专业的资质等要求按等级较低的进行评审，不同专业的资质等要求联合体各方只要有一方满足视为满足。

8.2商务技术响应文件

- 商务技术响应文件封面；

- 商务技术响应文件目录；

- 商务技术评分索引表；

- 磋商响应函；

- 授权委托书，同时须附授权委托人的有效身份证复印件；

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

- 商务（合同）条款偏离表；

- 供应商拥有的其它资质、荣誉证书（如有，出具复印件加盖公章）；

- 供应商承担过的类似项目业绩情况（如有，附清晰可辨的合同复印件）；

- 技术偏离表：供应商在投标文件技术偏离说明表中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果供应商在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为供应商在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效；

- 投标清单（不含价格）；

- 深化设计方案；

- 实施方案；

- 本项目关键点技术：整个安全体系具体的技术实现方案（特别是安全运营平台的多产品融合，自动化运维具体的技术实现方案）；安全服务具体的技术实现方案。

- 施工组织设计，包括但不限于以下内容：

  - 主要施工方法；

  - 工程投入的施工机械设备情况；

  - 劳动力安排计划；

  - 确保工程质量的技术组织措施；

  - 确保安全生产的技术组织措施；

  - 确保文明施工的技术组织措施；

  - 确保工期的技术组织措施；

  - 主要材料品牌选择情况说明。

- 深化设计团队情况表；

- 项目管理班子配备情况表；

- 项目负责人简历表；

- 售后服务；

- 磋商供应商认为需要提供的其它文件及资料；

注：以上内容为复印件的应加盖供应商公章，附件中有参考格式的，参照格式，没有参考格式的，供应商根据磋商文件要求自行编制。

8.3报价响应文件

- 报价响应文件封面；

- 报价响应文件目录；

- 磋商响应初始报价一览表；

- 初始报价明细表；

- 分包意向协议（如有）；

分包情形符合享受价格优惠政策的，分包意向协议需明确分包的金额比重、中小企业声明函中需体现分包商的信息。

- 供应商认为需要的其它报价响应相关文件或说明。

8.4磋商货币

本次磋商项目货币为人民币。

8.5 供应商应仔细阅读磋商文件中的所有内容，按照磋商文件的相关要求，详细编制响应文件，并保证响应文件的正确性和真实性，供应商如与磋商文件商务、合同条款及技术各项要求有偏离，应填写《商务/技术条款偏离表》，如有好的建议，应填写《建议书》。

8.6 不按磋商文件的要求提供的响应文件可能导致被拒绝。

9．报价要求

9.1 本次报价方式为总价包干，全部采用人民币报价；各供应商的磋商报价，应是完成本项目工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为供应商计算单价或总价的依据；

9.2各供应商应按清单中列出的工程项目填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受，供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内；

9.3技术规范要求的费用应包括在磋商报价中；

9.4除非合同中另有规定，供应商在磋商总价中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、税金、风险费等所有费用；

9.5各供应商应充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准；

9.6除非本采购文件对工程量清单编制和报价另有说明的，否则，供应商应按工程量清单中的项目和数量进行报价。

9.7其它需在报价中包含的因素：

- 供应商须自行踏勘现场以充分了解拆除工程的内容及可能产生的费用，该费用一次性包干，成交后不做调整。

- 本工程在施工期间，应注意保护好采购人周边现有成品，如有损坏，须无条件修复至采购人满意，各供应商须自行考虑相关费用并计入磋商总价且一次性包干。

- 成交供应商须向采购代理机构支付采购代理服务费，代理费金额详见前附表。结算方式及时间为：在领取成交通知书时由成交供应商一次性向采购代理机构付清。

9.8磋商过程中所发生的一切费用均包含在磋商总价中。

10．磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。但违反政府采购相关规定给采购组织机构造成损失的供应商应当承担赔偿责任。

11．响应文件的有效期

11.1响应文件的有效期为磋商截止时间之日后90日历天。不足有效期的视为非实质性响应，其磋商将被拒绝。

11.2在原定有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式向供应商提出延长磋商有效期的要求，供应商对此须以书面形式予以答复。

12．响应文件的规定

12.1响应文件的形式

详见前附表。

12.2响应文件的份数

详见前附表。

12.3特别说明

供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位。以便磋商小组在谈判过程中，点击评分项，可直接定位到该评分项内容。

如对磋商文件的某项要求，供应商上传的响应文件未能提供相应的内容与其对应，则磋商小组在对该内容进行评分时会提示供应商未对此项招标要求提供相应内容。由此可能导致相关评分项不得分，该后果由供应商自行承担。

## 四、响应文件的递交

13.响应文件的上传和递交

详见前附表。

14．磋商截止时间

14.1磋商截止时间即上传响应文件截止时间。在磋商截止时间以后送达或上传的响应文件均为无效文件，采购人、采购代理机构、磋商小组拒绝接收。

14.2采购人因故推迟磋商截止时间，将以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

15．响应文件的修改与撤回

15.1供应商可以在上传电子响应文件以后，在规定的响应文件上传截止时间前，可以对所上传的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商响应截止时间前未完成上功上传的，视为响应文件撤回，磋商无效。

15.2 在磋商响应截止期之后，供应商不得对其响应文件作任何修改。

15.3 从磋商截止期至磋商有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

## 五、开启响应文件

16.1采购组织机构将按照磋商文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加，因未在线或未在规定时间内解密响应文件导致磋商无效等一切后果由供应商自己承担。

16.2响应文件开启程序详见前附表。

16.3响应文件有下列情况之一的将不予接受：

（1）未能磋商截止时间前成功上传电子加密响应文件的；

（2）仅提交备份响应文件的。

## 六、磋商人员及相关原则

17．参加磋商人员

17.1 供应商应派法定代表人或其授权代表在线参加磋商。该授权代表须与电子响应文件中出具的授权委托书（格式详见第五部分）一致。如授权两个及以上代表参加磋商的，应按实参加，并在相应文件上同时签署。如是法定代表人参加磋商且又授权其代表参加磋商，则磋商工作将以授权代表为准。

17.2电子响应文件中未能出示上述文件或者证件的，磋商小组将拒绝与该供应商磋商。

18.磋商小组

18.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的2/3。

18.2评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

18.3磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

18.4评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

19．磋商评审原则

19.1磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

19.2客观、公正的对待所有供应商，对所有供应商均采用相同的程序和标准，依据磋商评审程序列。

19.3在磋商期间，供应商不得向磋商小组成员询问与其无关的磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格。

19.4在磋商过程中，评审专家不得与供应商私下交换意见，在竞争性磋商工作结束后，评审专家或知情者应严格保密，不得将磋商评审情况告诉与之无关的人（包括供应商）。

19.5在磋商和评定中标供应商的过程中，如有供应商联合故意抬高报价或其他不正当行为，采购人有权中止磋商。

19.6采购人不向未中标供应商解释原因，不退还响应文件，不符合密封、装订要求而被拒绝的响应文件除外。

## 七、磋商程序

20. 对所有响应文件的初审

20.1初审包括资格条件、有效性和完整性进行审查。审查不合格的，其磋商响应将无效，不再进行后续磋商。如有下列情形的，初审不合格：

- 资格证明文件不全的或者不符合磋商文件标明或法律法规规定的资格要求的；

- 响应文件未按磋商文件要求盖章的；

- 响应文件中授权委托书所载内容与本项目内容有异的或者授权委托书未按照磋商文件要求签署、盖章的；

- 仅提交“备份响应文件”的；

- 响应文件内容虚假的；

- 响应文件相应条款不响应采购文件标注“▲”条款要求；

- 响应文件有采购人不能接受的条件的；

- 磋商有效期、建设工期等商务条款不能满足磋商文件要求的；

- 磋商文件明确规定后或法律法规规定的其他无效条款的。

20.2 磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

20.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并进行电子签章后上传提交（或通过平台上传经授权代表签字或加盖公章的扫描件）。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，磋商小组按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

21.磋商

21.1 初审合格的供应商进入下一步的磋商活动。

21.2磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

21.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

21.4磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时在线告之所有参加磋商的供应商。

21.5供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其授权代表签字或者加盖公章（电子签章）。由授权代表签字的，应当附授权委托书。

21.6在技术文件磋商时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效标：

- 响应文件技术部分缺少详细实施方案等主要技术内容；

- 响应文件内容虚假的；

- 响应文件未按磋商文件要求盖章的；

- 响应文件技术部分实质性内容不能满足采购文件要求的；

- 响应文件技术部分有采购人不能接受的条件的；

- 响应文件技术部分有不符合法律法规规定的情形。

磋商小组对不予通过的技术文件，应在评审报告中进行说明。

21.7在报价响应文件磋商时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效标：

- 未在政采云系统规定时间内提交最终报价的；

- 响应文件内容虚假的；

- 响应文件未按磋商文件要求盖章的；

- 供应商的磋商报价为零的（包括响应文件中标明：免费或赠予）或磋商总报价未包含全部采购内容或超过了本项目采购预算的；

- 供应商的报价明显低于该标项其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，未按磋商小组要求在磋商现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料以证明其报价合理性的；

- 响应文件报价部分有采购人不能接受的条件的；

- 不符合法律、法规和本磋商文件规定的其他实质性要求的。

21.8有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装。

22.综合评分

22.1综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审，得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

22.2磋商结束后，磋商小组依据评分细则对各供应商的技术商务进行评分，具体如下：

- 商务部分：磋商小组对照评分标准和响应文件所附相关证明材料充分审核后，按照少数服从多数的原则集体统一评分。

- 技术部分：磋商小组对各供应商的技术充分审核、讨论及评议后，每人一份评分表，进行独自打分并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。供应商技术部分的得分为磋商小组各成员有效评分的算术平均值。

- 最后报价：磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已上传电子响应文件的供应商，在上传最后报价之前，若因磋商文件实质性变动导致供应商无法满足采购需求的，允许供应商退出磋商。

22.3磋商报价错误修正：

磋商小组将对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下:

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）如分项价格或单价有遗报，应视作已含在磋商总价中；其磋商总价不予调整。其分项价或单价由磋商小组在磋商总价不变的前提下根据合理的原则对其予以确定；

（4）当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非磋商小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

（5）如有多报、重报，其磋商总价在评审过程中不予调整。如其成交，其合同价按其磋商单价予以调整；

（6）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的磋商报价，供应商同意后，调整后的磋商报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其磋商将被拒绝并且其磋商保证金也将被没收，并不影响评审工作。

22.4评审原则及细则

22.4.1评审原则

（1）评审小组对各响应文件充分审核、讨论及评议后，技术资信部分由各专家按综合评标内容及标准集体讨论确定统一分类评分类别后自行评分，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。供应商技术资信部分的最终得分为评标专家组成员的有效评分中的算术平均值。

（2）报价部分评标按评标内容及标准对供应商投标报价的最终评标价进行集体判定评分。

22.4.2评审细则

（1）技术商务部分(A=80分）

| 序号 | 评审内容 | 分值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商具有机电工程施工总承包三级以上资质的得1分，具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质的得1分；须提供资质证书等有效证明材料，否则不得分。 | 0-2分 |
| 2 | 供应商自2019年1月1日以来承担过同类气路建设或改造（至少包括气路改造）业绩的得1分，本项最多得3分；须提供竣（交）工验收报告或合同复印件等证明材料，否则不得分。 | 0-3分 |
| 3 | 供应商具有ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001：2018证书的每项得1分，本项满分3分；须提供认证证书等有效证明材料，否则不得分。 | 0-3分 |
| 4 | 拟派本项目的主要设计负责人同类气路建设或改造设计经验丰富的最多得3分，同类气路建设或改造设计经验丰富程度一般的最多得2分，同类气路建设或改造设计经验较少的最多得1分，无同类气路建设或改造设计经验的不得分；须提供相应证明材料，都在不得分。 | 0-3分 |
| 5 | 施工相关图纸初步设计方案： 1.供应商提供的施工相关图纸内容全面的最多得3分，不够全面的最多得1.5分，未提供的不得分； 2.供应商提供的施工相关图纸内容详细的最多得3分，不够详细的最多得1.5分，未提供的不得分； 3.供应商提供的施工相关图纸深化和优化方案科学合理的最多得3分，不够科学合理的最多得1.5分，未提供的不得分； 4.供应商提供的施工相关图纸结合现场特点的最多得3分，未结合现场特点的最多得1.5分，未提供的不得分； 5.供应商提供的施工相关图纸符合使用特点的最多得3分，不符合使用特点的最多得1.5分，未提供的不得分； 6.供应商提供的施工相关图纸施工界面表达清晰、完整的最多得3分，表达不够完整的最多得1.5分，未提供的不得分。 | 0-18分 |
| 6 | 拟派项目负责人承担过包含实验室供气或气路项目施工经验丰富的最多得3分，承担过包含实验室供气或气路项目施工经验丰富程度一般的最多得2分，承担过包含实验室供气或气路项目施工经验较少的最多得1分，无实验室供气或气路项目施工经验的不得分；须提供相应证明材料，都在不得分。 | 0-3分 |
| 7 | 1.拟派驻现场的项目管理人员的配置（包括专业、经验、人数等）有利于本项目实施的情况进行评分，最多得1分。 2.拟安排本项目的各专业工种人员的配置和劳动力投入满足实施工作需要，人员组织模式对项目实施有保障性，最多得1分。 | 0-2分 |
| 8 | 主要施工方案与技术措施：依据各分部分项工程的主要施工方案与技术措施进行评审。 1.施工方案和技术措施内容详实、完整的最多得2分，不够详实或不够完整的最多得1分，未提供相应内容不得分； 2.施工方案和技术措施技术专业性强的最多得2分，技术专业性一般的最多得1分，未提供相应内容不得分； 3.施工方案和技术措施可操作性强的最多得2分，可操作性一般的最多得1分，未提供相应内容不得分。 | 0-6分 |
| 9 | 确保工程质量的管理体系与措施：结合本工程特点，依据供应商提出的确保工程质量的管理体 系与措施进行评审。 1.措施详细、完善，具有针对性和可行性的最多得3 分； 2.措施比较详细，具有一定的针对性的最多得2分； 3.内容需要进一步完善的最多得1分； 4.差或未提供的不得分。 | 0-3分 |
| 10 | 确保安全生产的管理体系与措施：结合本工程特点，依据供应商提出的确保安全生产的管理体 系与措施进行评审。 1.措施详细、完善，具有针对性和可行性的最多得3分； 2.措施比较详细，具有一定的针对性的最多得2分； 3.内容需要进一步完善的最多得1分； 4.差或未提供的不得分。 | 0-3分 |
| 11 | 工程重难点及对应保证措施：结合本工程特点，依据供应商提出的重难点分析、对应保证 措施进行评审。 1.分析及措施详细、完善，具有针对性和可行性的最多得3分 2.分析及措施比较详细，具有一定的针对性的最多得2分； 3.内容需要进一步完善的最多得1分； 4.差或未提供的不得分。 | 0-3分 |
| 12 | 工期承诺有利于采购人及项目的实施，进度控制措施具有针对性和可行性的得2分，其余最多得1分。 | 0-2分 |
| 13 | 主要内容清单一览表和主要设备参数参数要求中“★”符号参数为重要参数，不满足一项扣2分，未标“▲”和“★”符号为一般参数，不满足一项扣1分，本项最低得0分；评分第14项已评分的不再评价。 | 0-10分 |
| 14 | 对投标人所投的主要材料的技术满足程度等进行评价打分： 1.智能气瓶柜：总分2分 A、提供SEMI-S2认证得1分，否则不得分（须提供认证证书）； B、相关阀门的认证报告（如：减压阀、隔膜阀） 得1分，否则不得分（须提供认证证书）。 2.半自动切换减压装置：总分2分 A、氦泄漏及高强度和气密性认证得1分，否则不得分（须提供认证证书）； B、高低温检测认证 得1分，否则不得分（须提供认证证书）。 ### 3.二级集成面板：总分2分 ### A、提供减压阀通过SGS的ROHS产品的环保十项认证的得1分，否则不得分（须提供认证证书）； ### B、根据GB/T12245-2006(减压阀性能测试方法)取得的检测报告得1分，否则不得分（须提供检测报告）。 4.管道 、三通、大小头：总分1分 机械性能要求:使用管道提供检测合格的检测报告得1分，否则不得分（须提供检测报告），否则不得分（须提供认证证书）。 5.泄漏侦测：总分1分 提供防爆认证Ex d IICT6 Gb。标准GB3836.1-2010 GB3836.2-2010.GB/T4208-2017得1分，否则不得分（须提供认证证书）。 6.压力传感器：总分1分 提供 防爆认证Exia IICT6 Ga得1分，否则不得分（须提供认证证书）。 7.气体监控系统：总分1分 提供生产厂家操作说明书的得1分，未提供的不得分。 | 0-10分 |
| 15 | 1.供应商按采购文件对磋商报价的要求自拟并提供了的工程量清单报价表的得1分，否则本项不得分； 2.工程量清单报价表内容完整全面的最多得2分，不够完成的最多得1分。 3.工程量清单报价表内容描述规范合理的最多得2分，不够规范合理的最多得1分。 | 0-5分 |
| 16 | 有完善的售后服务方案、培训方案及维护人员，有详细、具体、可行的服务措施及承诺，根据售后服务情况、质量保证期限、售后服务范围、方式，售后服务响应时间及承诺情况进行打分；优的最多得2分，其他最多得1分，未提供不得分。 | 0-2分 |
| 17 | 具备完善的售后技术支持和服务体系设计，能够提供服务标准、服务流程、服务内容的最多得2分，否则最多得1分。 | 0～2分 |

（2）报价部分（B= 20分）

1）投标价格的合理性和有效性评价

分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

2）投标报价得分的评审原则

根据各供应商的有效投标报价，以满足采购文件要求且有效投标价格的最低的投标报价为评标基准价，其价格分为20分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/有效投标报价)×20。

3）报价相关国家政策及说明

3.1政府采购目录类别：工程类。

3.2报价相关国家政策及说明：如项目/标项专门面向中小微企业采购的，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

3.3本项目采购标的对应的中小企业计划分标准所属行业为：建筑业。

（3）其他

1）评分时保留小数点后1位小数，计算评分值时保留小数点后2位小数，由评审小组当场统一计算。

2）供应商的最终总得分为技术资信及报价部分两部分得分的总和。

3）报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

（4）未尽事宜按有关法律法规规定执行。

23.推荐成交候选供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

## 八、确定中标供应商

24.确定中标供应商

24.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定1名成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定中标供应商。采购人逾期未确定中标供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为中标供应商。

24.2采购人或者采购代理机构应当在中标供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时在政采云系统中发出中标通知书，中标供应商应自行下载获取。中标供应商享受中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公告公开中标供应商的《中小企业声明函》、《监狱企业的证明文件》或《残疾人福利性单位声明函》。

## 九、签订合同

25.签订合同

25.1采购人与中标供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的和服务要求等事项签订政府采购合同。

25.2中标供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以选择排名第二的候选供应商作为中标供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。排名第二的候选供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以选择排名第三的候选供应商作为中标供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

25.3拒签合同的责任

中标供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以磋商违约处理。中标供应商承担由此造成的直接经济损失，采购人保留向其索赔的权力。

25.4签订合同后，中标供应商不得将本项目进行转包。未经采购人同意，中标供应商不得采用转包的形式履行合同。否则，采购人有权终止合同。转包造成采购人损失的，中标供应商还应承担相应的赔偿责任。

## 十、终止竞争性磋商采购活动

26. 终止竞争性磋商采购活动

26.1在竞争性磋商采购活动过程中，出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

26.2在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

26.3采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 十一、其他

27.磋商截止前被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单等存在不良信用记录的供应商将被拒绝参加本项目采购活动。具体以磋商截止当日采购代理机构在上述两个网站上查询到的信息为准。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

28.代理服务费用

28.1收取方式：本项目的采购代理服务费由中标供应商在本项目合同签订前一次性向采购代理机构支付。

28.2代理服务费用收取标准：本项目代理服务费用按照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号)的规定，以成交金额为计费基数，按费率差额定律累进计取。

28.3其他约定：单个项目或标项按以上约定的收费标准计算代理服务费不足人民币5000元时，按人民币5000元计取。

28.4支付形式及账号：

① 支付形式：汇票/支票/电汇/现金

② 支付账户 ：

收款单位（户名）：浙江国际招投标有限公司

开  户：中国工商银行杭州市武林支行

账  号：1202021209906782015

28.5支付流程：中标供应商按照中标结果公告确定金额支付至采购代理机构账户后将汇款底单、开票信息和发票邮寄地址发送至zq017@163.com，采购代理机构在收到邮件后开具发票并及时寄送给中标供应商。

# 第三部分 采购需求书

本需求书为采购人最基本的要求，中标后，以采购人最终补充完善及最终确认的《需求规格说明书》为准，成交供应商应按采购人需求实施，但成交价格不再增加，参与和承担本项目实施涉及的全部成本和费用，均由供应商考虑并包含在本次报价中。

## 一、项目概况及总体要求

### 1.系统概述

实验室特气系统建设项目为浙江省食品药品检验研究院工程建设项目项目单体工程集中供气系统及气瓶间改造。

用气主要包括：氮气/N2、高纯氮气/GN2、二氧化碳/CO2、氩气/Ar、空气/Air、氦气/He、氧气/O2、氢气/H2、乙炔/C2H2、共计9种气体。系统包含：集中供气系统、泄漏侦测系统、低压报警系统、全自动特殊气体安全输送柜、PLC监控及APP远程监控系统等。

七层、八层的所有实验室气体气源由位于八层的气瓶间，通过管道引入各楼层实验室。其中氮气/N2、高纯氮气/GN2、二氧化碳/CO2、氩气/Ar、空气/Air、氦气/He、氧气/O2，采用半自动切换器供气；氢气H2 采用特殊气体智能安全输送柜；特殊气体智能安全输送柜可实现自动切换功能，以保证不间断供气。

九层的所有实验室气体以及十层的实验室氮气N2气体 气源由位于九层的气瓶间，通过管道引入各楼层实验室。其中氮气/N2、高纯氮气/GN2、氩气/Ar、氦气/He、氧气/O2，采用半自动切换器供气；氢气/H2、乙炔/C2H2，采用特殊气体智能安全输送柜；特殊气体智能安全输送柜可实现自动切换功能，以保证不间断供气。

十层的实验室二氧化碳/CO2气体以及十一层的所有实验室气体 气源由位于十一层的气瓶间，通过管道引入各楼层实验室。其中氮气/N2、二氧化碳/CO2、氩气/Ar、氦气/He、氧气/O2，采用半自动切换器供气；氢气/H2、乙炔/C2H2，采用特殊气体智能安全输送柜；特殊气体智能安全输送柜可实现自动切换功能，以保证不间断供气。

### 2.气源组成

实验室用气包括9种气体，共20路的供气管路。

- 氮气/N2（1）：钢瓶组双侧自动切换，纯度大于99.999%；供往七层、八层实验室；

- 氮气/N2（2）：钢瓶组双侧自动切换，纯度大于99.999%；供往九层、十层实验室；

- 氮气/N2（3）：钢瓶组双侧自动切换，纯度大于99.999%；供往十一层实验室；

- 高纯氮气/GN2（1）：钢瓶组双侧自动切换，纯度大于99.999%；供往七层、八层实验室；

- 高纯氮气/GN2（2）：钢瓶组双侧自动切换，纯度大于99.999%；供往九层实验室；

- 二氧化碳/CO2（1）：钢瓶组双侧自动切换，纯度大于99.999%；供往八层实验室；

- 二氧化碳/CO2（2）：钢瓶组双侧自动切换，纯度大于99.999%；供往十层、十一层实验室；

- 氩气/Ar（1）：钢瓶组双侧自动切换，纯度大于99.999%；供往八层实验室；

- 氩气/Ar（2）：钢瓶组双侧自动切换，纯度大于99.999%；供往九层实验室；

- 氩气/Ar（3）:钢瓶组双侧自动切换，纯度大于99.999%；供往十一层实验室；

- 空气/Air:钢瓶组双侧自动切换，纯度大于99.999%；供往八层实验室；

- 氦气/He（1）：钢瓶组双侧自动切换，纯度大于99.999%；供往九层实验室；

- 氦气/He（2）：钢瓶组双侧自动切换，纯度大于99.999%；供往十一层实验室；

- 氧气/O2（1）:钢瓶组双侧自动切换，纯度大于99.999%；供往八层实验室；

- 氧气/O2（2）:钢瓶组双侧自动切换，纯度大于99.999%；供往九层实验室；

- 氧气/O2（3）:钢瓶组双侧自动切换，纯度大于99.999%；供往十一层实验室；

- 氢气/H2（1）：特殊气体智能安全输送柜供气，纯度大于99.999%；供往八层实验室；

- 氢气/H2（2）：特殊气体智能安全输送柜供气，纯度大于99.999%；供往九层实验室；

- 乙炔/C2H2（1）：特殊气体智能安全输送柜供气，纯度大于99.9%；供往九层实验室；

- 乙炔/C2H2（2）：特殊气体智能安全输送柜供气，纯度大于99.9%；供往十一层实验室。

本项目工程管道需做防雷、静电接地等设施，施工与验收，以满足项目最终竣工要求。

## 二、招标工作范围

1.中央集中供气设备：特殊气体智能安全输送柜、PLC监控设备、APP远程监等；

2.实验室气体管路供气系统工程包括气体管路的设计、材质要求、安装、验收和保养维修；

3.气体输送系统整体深化设计（包括输送管道系统、输送设备管道布置设计等）；

4.气体输送系统的材料采购工程安装，内容包含支架、管道、配件、阀门等；

5.气体输送管道检测和测试，测试项目包括：强度、严密性、洁净度、稳定性等；

6.气体监控：低压报警、泄漏侦测、远程监控系统；

7.项目竣工资料、文件管理和系统培训；

8.售后服务；

| 编号 | 分类 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| A | 气体设备 | 特殊气体智能安全输送柜； PLC监控设备； APP远程监控； 人脸识别功能 |
| B | 管道配件阀门 | 从气体气源钢瓶到实验室末端接头（不包含从末端接头至到仪器设备的连接）； |
| B.1 | 支架及其他 | 管道支架、桥架、管夹、标签、挂牌、铭牌、防腐材质、使用说明等； |
| B.2 | 测试 | 管路系统的强度，强度，严密，洁净，稳定性； 管道系统的具体测试规范施工规范中的验收内容； 报警系统的灵敏性,系统稳定性,集成响应度； |
| C | 气体监控系统 | 泄漏侦测器； 低压报警系统； 紧急切断系统； 排风机自动启动系统； 报警记录查询系统。 |

## 三、设计根据

GB 50316-2000（2008版）  《工业金属管道设计规范》

GB50646-2011《特种气体系统工程技术规范》

GB 50016-2014  《建筑设计防火规范》（2018版）

GB50030-2013《氧气站设计规范》

JGJ91-2019 《科研建筑设计标准》

GB 50177-2005《氢气站设计规范》

GB4962-2008《氢气使用安全技术规程》

GBT 50493-2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》

GB 50231-2009  《机械设备安装工程施工验收通用规范》

GB 50235-2010  《工业金属管道工程施工及验收规范》

GB 50236-2011  《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

GB/T20801-2006  《压力管道规范 工业管道》

GB 50184-2011 《工业金属管道工程质量检验评定标准》

### 1.气源组成

实验室用气包括9种气体，共20路的供气管路。

- 氮气/N2（1）：钢瓶组双侧自动切换，纯度大于99.999%；供往七层、八层实验室；

- 氮气/N2（2）：钢瓶组双侧自动切换，纯度大于99.999%；供往九层、十层实验室；

- 氮气/N2（3）：钢瓶组双侧自动切换，纯度大于99.999%；供往十一层实验室；

- 高纯氮气/GN2（1）：钢瓶组双侧自动切换，纯度大于99.999%；供往七层、八层实验室；

- 高纯氮气/GN2（2）：钢瓶组双侧自动切换，纯度大于99.999%；供往九层实验室；

- 二氧化碳/CO2（1）：钢瓶组双侧自动切换，纯度大于99.999%；供往八层实验室；

- 二氧化碳/CO2（2）：钢瓶组双侧自动切换，纯度大于99.999%；供往十层、十一层实验室；

- 氩气/Ar（1）：钢瓶组双侧自动切换，纯度大于99.999%；供往八层实验室；

- 氩气/Ar（2）：钢瓶组双侧自动切换，纯度大于99.999%；供往九层实验室；

- 氩气/Ar（3）:钢瓶组双侧自动切换，纯度大于99.999%；供往十一层实验室；

- 空气/Air:钢瓶组双侧自动切换，纯度大于99.999%；供往八层实验室；

- 氦气/He（1）：钢瓶组双侧自动切换，纯度大于99.999%；供往九层实验室；

- 氦气/He（2）：钢瓶组双侧自动切换，纯度大于99.999%；供往十一层实验室；

- 氧气/O2（1）:钢瓶组双侧自动切换，纯度大于99.999%；供往八层实验室；

- 氧气/O2（2）:钢瓶组双侧自动切换，纯度大于99.999%；供往九层实验室；

- 氧气/O2（3）:钢瓶组双侧自动切换，纯度大于99.999%；供往十一层实验室；

- 氢气/H2（1）：特殊气体智能安全输送柜供气，纯度大于99.999%；供往八层实验室；

- 氢气/H2（2）：特殊气体智能安全输送柜供气，纯度大于99.999%；供往九层实验室；

- 乙炔/C2H2（1）：特殊气体智能安全输送柜供气，纯度大于99.9%；供往九层实验室；

- 乙炔/C2H2（2）：特殊气体智能安全输送柜供气，纯度大于99.9%；供往十一层实验室。

### 2.房间用气点要求

| 序号 | 房间名称 | 用气种类 | 氮气 | 高纯氮气 | 氩气 | 空气 | 氧气 | 二氧化碳 | 氦气 | 氢气 | 乙炔 | 总用气点数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A701 | 氮气/高纯氮气 | 26 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
| 2 | A702 | 氮气 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 3 | A708 | 氮气 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 4 | A801 | 氮气/高纯氮气/氩气/空气 | 20 | 3 | 10 | 10 |  |  |  |  |  | 43 |
| 5 | A803 | 氮气/高纯氮气/氩气/空气/氧气/二氧化碳/氢气 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 2 |  | 15 |
| 6 | A805 | 氮气 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 7 | A812 | 氮气 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 8 | A901 | 氮气/氧气/氢气 | 36 |  |  |  | 36 |  |  | 36 |  | 108 |
| 9 | A902 | 氮气/高纯氮气/氩气/氦气/氢气/乙炔 | 8 | 4 | 8 | 8 |  |  |  | 8 | 1 | 37 |
| 10 | A904 | 氮气 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 11 | A910 | 氮气 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 12 | A1001 | 氮气/二氧化碳 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |
| 13 | A1002 | 氮气 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 14 | A1101 | 氩气/氧气/氦气/乙炔 |  |  | 14 |  | 2 |  | 2 |  | 8 | 26 |
| 15 | A1103 | 氩气/氧气 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 12 |
| 16 | A1106 | 氩气 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 17 | A1108 | 氮气 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 18 | A1115 | 氮气 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

### 3.管道尺寸要求

| 序号 | 气体名称 | 主管规格 | 支管规格 | 用气点管道规格 | 用气点配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氮气 | 3/4"(19.05x1.65 ) | 1/2"（12.7x1.24） | 1/4" (6.35x1.0 ) | 球阀+调压阀+轴向压力表+不锈钢面板 |
| 2 | 高纯氮气 | 1/2"（12.7x1.24） | 1/2"（12.7x1.24） | 1/4" (6.35x1.0 ) | 球阀+调压阀+轴向压力表+不锈钢面板 |
| 3 | 氩气 | 3/4"(19.05x1.65 ) | 1/2"（12.7x1.24） | 1/4" (6.35x1.0 ) | 球阀+调压阀+轴向压力表+不锈钢面板 |
| 4 | 空气 | 3/4"(19.05x1.65 ) | 1/2"（12.7x1.24） | 1/4" (6.35x1.0 ) | 球阀+调压阀+轴向压力表+不锈钢面板 |
| 5 | 氧气 | 3/4"(19.05x1.65 ) | 1/2"（12.7x1.24） | 1/4" (6.35x1.0 ) | 球阀+调压阀+轴向压力表+不锈钢面板 |
| 6 | 二氧化碳 | 3/4"(19.05x1.65 ) | 1/2"（12.7x1.24） | 1/4" (6.35x1.0 ) | 球阀+调压阀+轴向压力表+不锈钢面板 |
| 7 | 氦气 | 3/4"(19.05x1.65 ) | 1/2"（12.7x1.24） | 1/4" (6.35x1.0 ) | 球阀+调压阀+轴向压力表+不锈钢面板 |
| 8 | 氢气 | 3/4"(19.05x1.65 ) | 1/2"（12.7x1.24） | 1/4" (6.35x1.0 ) | 球阀+调压阀+轴向压力表+不锈钢面板+阻火器 |
| 9 | 乙炔 | 3/4"(19.05x1.65 ) | 1/2"（12.7x1.24） | 1/4" (6.35x1.0 ) | 球阀+调压阀+轴向压力表+不锈钢面板+阻火器 |

### 4.气体管路技术要求

4.1所有气体管路必须由高质量、完全退火型的无缝不锈钢管SS-316L(BA)组级，污染后的管道配件禁止使用。

4.2所有的阀件、管道及其配件采用全优质产品，延长产品使用寿命，增强用户后期使用安全性。

4.3实验室及气瓶间气源使用的气体的浓度侦测器必须是针对其特性的，不可以其它气体探头代替。

4.4根据实验室使用要求，配置二级减压阀集成面板（含开关阀，二级减压阀，轴向压力表），乙炔、氢气进房间需要用的配置二级减压阀集成面板（含开关阀，二级减压阀，轴向压力表，阻火器），并在使用的每个房间配相应的泄漏侦测报警器。

4.5管道穿墙及出地面（或楼板）处应设套管保护，套管穿墙处应与墙平齐，穿墙或楼板的套管根据所 用管道规格进行匹配。

4.6氢气、乙炔、气体必须配备特殊气体智能安全柜。

4.7 特殊气体智能安全柜排风要与防爆风机连接，并且做独立排风，与PLC控制箱联动，探头检测到气柜内有泄露气体，可联动风机做紧急事故排风，增强用户使用易燃易爆气体的安全性。

4.8可燃性气体（氢气和氧气）管路需要配备阻火器、单向阀等安全装置。

4.9用于支撑气体管路安装的所有支架都要进行防腐处理。禁止使用容易生锈的支架辅材。

4.10气体管路支架间隔不大于1.5米，根据内径最小的气体管路确定支撑距离。

4.11所有弯曲处都要分别在两侧独立进行支撑。

4.12管路沿天花板上方布设，若无天花板，则沿楼板下方铺设，进入实验室通过功能柱连接到仪器台，房间控制阀安装在功能柱内或墙壁上，便于维修人员的检查和维修。

4.13助燃性气体（氧气），易燃易爆气体（氢气、乙炔）管道系统应有防静电措施，静电接地电阻不大于10欧姆，法兰连接处采用导体跨接，其跨接电阻不大于0.03欧姆，防静电接地电缆就近接至电气专业的等电位接地箱。

4.14特殊气体的使用待业主确定房间后施工单位需要与业主明确使用需求。

## 四、主要内容清单一览表

| 项目 | 说 明 及 规 格 | 技术要求 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 气体主系统配置 |  |  |  |
| 1 | Special gas holder智能安全防爆特气柜/乙炔(人脸识别开锁/自动吹扫、自动排空、抽真空、自动切换/泄露报警/烟感报警/手机远程控制APP). | ★全自动特殊气体安全柜性能指标要求：投标人可根据性能指标要求，提供以下第三方权威机构的 SEMI-S2 认证以及使用相关阀门的检测报告，并加盖生产厂家公章。 ★1.1： 防爆自动气瓶柜： 1 气体介质： 易燃 易爆气体。2 柜体： 采用 2.5mm 冷轧钢板； 尺 寸： 长*宽*高： 750*565*2050mm 覆以抗腐蚀 聚酯粉,柜体带智能指纹加密锁以及人脸识别 功能； 配置防爆钢丝网玻璃视窗视窗： 采用不 低于 5.0mm 厚度防爆玻璃，钢板固定镶边，玻 璃内防爆钢丝网与玻璃一体成型，且视窗可独立开启。上层为 10 英寸触摸屏控制操作层， 下层为气瓶气动阀件控制层。 ★1.2： 配置钢瓶固定装置、可自行设置自动切换压力，具备历史报警记录功能； 同时也可切换为全手动操作等操作功能。 保证最大供 气。 ★1.3： 基本功能： 具备钢瓶左右切换、排空、 N2 吹扫、抽真空、压力传感器、泄漏故障报 警、供气状态输出显示（故障、停气、供气） 防回火装置、带烟感，消防喷淋等全自动操作 功能.PLC 控制，钢瓶低压报警，泄漏报警， 声光报警，柜内切断阀采用气动控制紧急切断 (机台在易于操作的位置安装有 EMO，按下后 可使整机断电)； 顶部控制箱触摸屏实时显示钢瓶压力、泄漏数值等数据； PLC 自带配备以 太网通讯功能。 系统报警事件（即时报警，报警信息可以保持 15 天查询。APP 远程监控 系统，实现在手机电脑等通讯工具实时监测系 统的状态，并可在移动终端设备上进行远程操 作。紧急启闭系统，可在紧急情况下可自动关 闭钢瓶阀。 1.4:气体钢瓶出 口配置钢瓶防误拆装置，避免 人员误操作。 1.5： 防爆自动气瓶柜内使用的减压阀需要满 足市级以上检测机构认证的盐雾检测： 根据 GB/2423.17-2008 、 .IEC60068-2-11:1981 、 GB/T6887-2012、GB/T1025-1997 的标准获得 产品盐雾认证。检测时间需要在 120 小时以 上。 1.6： 隔膜阀满足达到高低温要求： 低温根据 GB/2423.1-2008、.IEC60068-2-1： 2007 的标准获得低温认证，技术要求： 温度-40℃ 。温度变化速率： 1°/mim,持续时间： 24h. 性能正常无泄漏。 高温根据 GB/2423.2-2008、.IEC60068-2-2： 2007 的标准获得高温认证。技术要求： 温度 100℃ 。温度变化速率： 1°/mim,持续时间： 24h. 性能正常无泄漏。 | 台 | 2 |
| 2 | Special gas holder智能安全防爆特气柜/氢气(人脸识别开锁/自动吹扫、自动排空、抽真空、自动切换/泄露报警/烟感报警/手机远程控制APP) | ★全自动特殊气体安全柜性能指标要求：投标人可根据性能指标要求，提供以下第三方权威 机构的 SEMI-S2 认证以及使用相关阀门的检测报告，并加盖生产厂家公章，原件备查 ★1.1： 防爆自动气瓶柜： 1 气体介质： 易燃 易爆气体。2 柜体： 采用 2.5mm 冷轧钢板； 尺 寸： 长*宽*高： 750*565*2050mm 覆以抗腐蚀 聚酯粉,柜体带智能指纹加密锁以及人脸识别 功能； 配置防爆钢丝网玻璃视窗视窗： 采用不 低于 5.0mm 厚度防爆玻璃，钢板固定镶边，玻 璃内防爆钢丝网与玻璃一体成型，且视窗可独立开启。上层为 10 英寸触摸屏控制操作层， 下层为气瓶气动阀件控制层。 ★1.2： 配置钢瓶固定装置、可自行设置自动切换压力，具备历史报警记录功能； 同时也可切换为全手动操作等操作功能。 保证最大供 气。 ★1.3： 基本功能： 具备钢瓶左右切换、排空、 N2 吹扫、抽真空、压力传感器、泄漏故障报 警、供气状态输出显示（故障、停气、供气） 防回火装置、带烟感，消防喷淋等全自动操作 功能.PLC 控制，钢瓶低压报警，泄漏报警， 声光报警，柜内切断阀采用气动控制紧急切断 (机台在易于操作的位置安装有 EMO，按下后 可使整机断电)； 顶部控制箱触摸屏实时显示钢瓶压力、泄漏数值等数据； PLC 自带配备以 太网通讯功能。 系统报警事件（即时报警，报警信息可以保持 15 天查询。APP 远程监控 系统，实现在手机电脑等通讯工具实时监测系 统的状态，并可在移动终端设备上进行远程操 作。紧急启闭系统，可在紧急情况下可自动关 闭钢瓶阀。 1.4:气体钢瓶出 口配置钢瓶防误拆装置，避免 人员误操作。 1.5： 防爆自动气瓶柜内使用的减压阀需要满 足市级以上检测机构认证的盐雾检测： 根据 GB/2423.17-2008 、 .IEC60068-2-11:1981 、 GB/T6887-2012、GB/T1025-1997 的标准获得 产品盐雾认证。检测时间需要在 120 小时以 上。 1.6： 隔膜阀满足达到高低温要求： 低温根据 GB/2423.1-2008、.IEC60068-2-1： 2007 的标准获得低温认证，技术要求： 温度-40℃ 。温度变化速率： 1°/mim,持续时间： 24h. 性能正常无泄漏。 高温根据 GB/2423.2-2008、.IEC60068-2-2： 2007 的标准获得高温认证。技术要求： 温度 100℃ 。温度变化速率： 1°/mim,持续时间： 24h. 性能正常无泄漏。 | 台 | 2 |
| 3 | 1/4" sus316L-BA(6.35x1.0 )Tube（不锈钢BA管） | ★机械性能要求:提供市级以上检测报告，满足以下机械性能检测内容： 最大力10.97（FM/KN)，抗拉强度654（Rm/Mpa)，规定塑性延伸强度347Mp0.2/Mpa)，断后伸长率52.5(A/%) | 米 | 1386 |
| 4 | 1/2" sus316L-BA(12.7x1.24)Tube（不锈钢BA管） | ★机械性能要求:提供市级以上检测报告，满足以下机械性能检测内容： 最大力26.82（FM/KN)，抗拉强度601（Rm/Mpa)，规定塑性延伸强度250Mp0.2/Mpa)，断后伸长率56.5(A/%) | 米 | 664 |
| 5 | 3/4" sus316L-BA(19.05x1.65 )Tube（不锈钢BA管） | ★机械性能要求:提供市级以上检测报告，满足以下机械性能检测内容： 最大力56.34（FM/KN)，抗拉强度629（Rm/Mpa)，规定塑性延伸强度272Mp0.2/Mpa)，断后伸长率57.5(A/%) | 米 | 480 |
| 6 | Switchover PaneL双侧自动切换/两个减压阀+2个排空隔膜阀+2个进气隔膜阀+2个内置逆止阀+3个压力表可拆卸式+1个安全阀+不锈钢面板(脱脂脱油处理) | 认证要求 ★为了保证减压阀的气密性，防止减压阀外泄漏以及内泄漏，产品必须根据减压阀性能测试标准GB/T12245-2006以及根据(大宗气体纯化和输送工程技术规范GB/T50724-2011)要求取得的检测报告，检测内容: .1：高压强度测试：在试验压力30Mpa 持续时间30min 测试结果要求：无渗漏，无结构损伤:， .2:气密性测试：在试验压力30Mpa 持续时间30Min 测试结果要求:无泄露； 3:氦泄漏试验：减压器泄漏率 Leak rate:2*10-8 mbar.1/sec 4：高低温检测认证 ★:4:1.减压阀为了满足天气的特殊性，提供通过市级以上的检测机构认证的20小时以上高低温检测认证。产品承受温度为：低温度-40℃/高温100℃，标准如下： 4.4.1低温根据BG/T2423.1-2008、IEC6008-2-1:2007、GB/T6587-2012的认证。技术要求：温度-40℃。温度变化速率：1℃/mim,持续时间：20h以上. 性能正常无泄漏。 4.4.2高温根据BG/T2423.2-2008、IEC6008-2-2:2007、GB/T6587-2012的认证，技术要求：温度+100℃。温度变化速率：1℃/mim,持续时间：20h以上. 性能正常无泄漏。 | 套 | 13 |
| 7 | Switchover PaneL双侧自动切换(氧气专用-铜镀镍）两个减压阀+2个排空隔膜阀+2个进气隔膜阀+2个内置逆止阀+3个压力表可拆卸式+1个安全阀+不锈钢面板(脱脂脱油处理) | 认证要求 ★为了保证减压阀的气密性，防止减压阀外泄漏以及内泄漏，产品必须根据减压阀性能测试标准GB/T12245-2006以及根据(大宗气体纯化和输送工程技术规范GB/T50724-2011)要求取得的检测报告，检测内容: 1.高压强度测试：在试验压力30Mpa 持续时间30min 测试结果要求：无渗漏，无结构损伤:， 2.气密性测试：在试验压力30Mpa 持续时间30Min 测试结果要求:无泄露； 3.氦泄漏试验：减压器泄漏率 Leak rate:2*10-8 mbar.1/sec 4.高低温检测认证 ★4.1减压阀为了满足天气的特殊性，提供通过市级以上的检测机构认证的20小时以上高低温检测认证。产品承受温度为：低温度-40℃/高温100℃，标准如下： 4.4.1低温根据BG/T2423.1-2008、IEC6008-2-1:2007、GB/T6587-2012的认证。技术要求：温度-40℃。温度变化速率：1℃/mim,持续时间：20h以上. 性能正常无泄漏。 4.4.2高温根据BG/T2423.2-2008、IEC6008-2-2:2007、GB/T6587-2012的认证，技术要求：温度+100℃。温度变化速率：1℃/mim,持续时间：20h以上. 性能正常无泄漏。 | 套 | 3 |
| 8 | 1/4"regulators调压阀/(二级调压阀 单表/卡套）(脱脂脱油处理) | 提供通过SGS的ROHS产品的环保十项认证，检测内容：镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯(PBBS)、多溴二苯醚(PBDES)、邻苯二甲酸脂(如邻苯二甲酸二丁苄酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯（DEHP）和邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）的测试符合欧盟ROHS的2011/65/EU的附录Ⅱ的修正指令（EU）2015/863的限值认证报告。 | 套 | 4 |
| 9 | 1/2"SWG卡套*1/4"NPT外丝 （切换出口） | 外螺纹卡套接头，材质：316L， 连接方式：1/4”NPT(M)-1/2”卡套 | 个 | 4 |
| 10 | 3/4"SWG卡套*1/4"NPT外丝（切换出口） | 外螺纹卡套接头，材质：316L 连接方式：1/4”NPT(M)-3/4”卡套 | 个 | 16 |
| 11 | Cylinder connection钢瓶接头 G5/8-RHF 1/4NPT连接(脱脂脱油处理) | 材质：316L，G5/8-RH(F) | 个 | 32 |
| 12 | High pressure stainless steel hose高压不锈钢软管GPS-1M（1/4NPT*1/4"NPT)(脱脂脱油处理) | 不锈钢材质316L，连接方式：1/4”NPT(F) | 个 | 32 |
| 13 | 1/4"NPT外丝*1/4"NPT外丝（对丝接头） | 外丝接头，材质：316L， 连接方式：1/4”NPT(M)- 1/4”NPT(M) | 个 | 32 |
| 14 | Cylinder holder钢瓶固定支架 | 材质：铝合金，静电烤漆。 | 个 | 32 |
| 15 | Heater加热器 /SWG(CO2使用） | 电压：220V,功率：1200W | 套 | 4 |
| 16 | 1/4"NPT外丝 * 1/2"NPT外丝(弯头Elbow）（加热器进口） | 外丝接头，材质：316L， 连接方式：1/4”NPT(M)- 1/2”NPT(M) | 个 | 4 |
| 17 | 1/4"SWG卡套*1/2"NPT外丝（加热器出口） | 外螺纹卡套接头，材质：316L 连接方式：1/2”NPT(M)-1/4”卡套 | 个 | 4 |
| 18 | 1/4" SWG Ball valve/四方型/卡套球阀 耐压1000psi(脱脂脱油处理) | 材质：316L，耐压：1000Psi,连接方式：1/4”卡套 | 套 | 8 |
| 19 | 1/2" SWG Ball valve/四方型/卡套球阀 耐压1000psi(脱脂脱油处理) | 材质：316L，耐压：1000Psi,连接方式：1/2”卡套 | 套 | 3 |
| 20 | 3/4" SWG Ball valve/四方型/卡套球阀 耐压1000psi(脱脂脱油处理) | 材质：316L，耐压：1000Psi,连接方式：3/4”卡套 | 套 | 13 |
| 21 | 1/4" SWG Flashback Arrestors /卡套阻火器(不锈钢）配NPT(脱脂脱油处理) | 不锈钢材质316L，连接方式：1/4”卡套 | 套 | 47 |
| 22 | 3/4" SWG Flashback Arrestors /卡套阻火器(不锈钢）配NPT(脱脂脱油处理) | 不锈钢材质316L，连接方式：3/4”卡套 | 套 | 3 |
| 23 | 1/4" SWG Check valve /卡套逆止阀(脱脂脱油处理) | 材质：316L，耐压：3000Psi,连接方式：1/4”卡套 | 个 | 8 |
| 24 | 3/4" Low pressure explosion proof emergency shut off valve低压防爆紧急切断阀 材质:sus 316L 1000psi SWG（常开） | ★提供防爆合格证：Ex mb IICT4/EX MBD21 T130℃ | 个 | 2 |
| 25 | 3/4"SWG卡套*3/4"NPT外丝（切断阀进出口） | 外螺纹卡套接头，材质：316L 连接方式：3/4”NPT(M)-3/4”卡套 | 个 | 4 |
| 26 | 1/4"Terminal Valve Module终端轴向模块 墙面式（四方形球阀+球阀支架+调压阀+三通+压力表+不锈钢304底板）(脱脂脱油处理) | ★二级减压阀组产品分别提供如下要求： 1：二级减压阀单独提供通过SGS的ROHS产品的环保十项认证，检测内容：镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯(PBBS)、多溴二苯醚(PBDES)、邻苯二甲酸脂(如邻苯二甲酸二丁苄酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯（DEHP）和邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）的测试符合欧盟ROHS的2011/65/EU的附录Ⅱ的修正指令（EU）2015/863的限值认证报告。 :2：二级减压阀组提供国家级泵阀中心根据GB/T12245-2006(减压阀性能测试方法)取得的检测报告，检测内容必须包括高压强度测试以及气密性测试，检测内容为：高压强度测试：在试验压力5或10Mpa 持续时间30min 测试结果要求：无渗漏，无结构损伤；气密性测试：在试验压力20Mpa 持续时间30Min 测试结果要求:无泄露； | 套 | 84 |
| 27 | 1/4"Terminal Valve Module终端轴向模块 墙面式(氧气专用-铜镀镍）隔膜阀+调压阀+三通+压力表+不锈钢304底板(脱脂脱油处理) | ★二级减压阀组产品分别提供如下要求： 1：二级减压阀单独提供通过SGS的ROHS产品的环保十项认证，检测内容：镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯(PBBS)、多溴二苯醚(PBDES)、邻苯二甲酸脂(如邻苯二甲酸二丁苄酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯（DEHP）和邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）的测试符合欧盟ROHS的2011/65/EU的附录Ⅱ的修正指令（EU）2015/863的限值认证报告。 :2：二级减压阀组提供国家级泵阀中心根据GB/T12245-2006(减压阀性能测试方法)取得的检测报告，检测内容必须包括高压强度测试以及气密性测试，检测内容为：高压强度测试：在试验压力5或10Mpa 持续时间30min 测试结果要求：无渗漏，无结构损伤；气密性测试：在试验压力20Mpa 持续时间30Min 测试结果要求:无泄露； | 套 | 8 |
| 28 | 1/4"Terminal Valve Module终端轴向模块 墙面式(乙炔专用）四方形球阀+球阀支架+调压阀+三通+压力表+不锈钢304底板(脱脂脱油处理) | ★二级减压阀组产品分别提供如下要求： 1：二级减压阀单独提供通过SGS的ROHS产品的环保十项认证，检测内容：镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯(PBBS)、多溴二苯醚(PBDES)、邻苯二甲酸脂(如邻苯二甲酸二丁苄酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯（DEHP）和邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）的测试符合欧盟ROHS的2011/65/EU的附录Ⅱ的修正指令（EU）2015/863的限值认证报告。 :2：二级减压阀组提供国家级泵阀中心根据GB/T12245-2006(减压阀性能测试方法)取得的检测报告，检测内容必须包括高压强度测试以及气密性测试，检测内容为：高压强度测试：在试验压力5或10Mpa 持续时间30min 测试结果要求：无渗漏，无结构损伤；气密性测试：在试验压力20Mpa 持续时间30Min 测试结果要求:无泄露； | 套 | 9 |
| 29 | 1/4"Terminal Valve Module终端模块 桌面式（立杆管+四方形球阀+调压阀+压力表+不锈钢装饰盖）(脱脂脱油处理) | ★二级减压阀组产品分别提供如下要求： 1：二级减压阀单独提供通过SGS的ROHS产品的环保十项认证，检测内容：镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯(PBBS)、多溴二苯醚(PBDES)、邻苯二甲酸脂(如邻苯二甲酸二丁苄酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯（DEHP）和邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）的测试符合欧盟ROHS的2011/65/EU的附录Ⅱ的修正指令（EU）2015/863的限值认证报告。 :2：二级减压阀组提供国家级泵阀中心根据GB/T12245-2006(减压阀性能测试方法)取得的检测报告，检测内容必须包括高压强度测试以及气密性测试，检测内容为：高压强度测试：在试验压力5或10Mpa 持续时间30min 测试结果要求：无渗漏，无结构损伤；气密性测试：在试验压力20Mpa 持续时间30Min 测试结果要求:无泄露； | 套 | 199 |
| 30 | 1/4"Tube管 *6mmSWG卡套（终端转换件/根据设备接口） | 材质：316L，连接方式：1/4”管子-6mm卡套 | 个 | 300 |
| 31 | 1/4"TEE/sus316LL-BA焊接三通 | SS316L 1/4" | 个 | 154 |
| 32 | 1/2*1/4"R-TEE/sus316LL-BA焊接变径三通 | SS316L 1/2-"1/4"-1/2" | 个 | 108 |
| 33 | 1/2"TEE/sus316LL-BA焊接三通 | SS316L 1/2" | 个 | 8 |
| 34 | 1/2*1/4"Reducer/sus316LL-BA焊接变径大小头 | SS316L 1/2"-1/4" | 个 | 28 |
| 35 | 3/4*1/4"R-TEE/sus316LL-BA焊接变径三通 | SS316L 3/4-"1/4"-3/4" | 个 | 15 |
| 36 | 3/4" TEE/sus316LL-BA焊接三通 | SS316L 3/4" | 个 | 3 |
| 37 | 3/4*1/4"Reducer/sus316LL-BA焊接变径大小头 | SS316L 3/4-"1/4" | 个 | 3 |
| 38 | 3/4*1/2"Reducer/sus316LL-BA焊接变径大小头 | SS316L 3/4-"1/2" | 个 | 16 |
| 39 | 3/4" Elbow/sus316LL-BA焊接弯头 | SS316L 3/4" | 个 | 72 |
| 二 | 排空管配置 |  |  |  |
| 1 | 1/4" sus316L-BA(6.35x1.0 )Tube（不锈钢BA管） | ★机械性能要求:提供市级以上检测报告，满足以下机械性能检测内容： 最大力10.97（FM/KN)，抗拉强度654（Rm/Mpa)，规定塑性延伸强度347Mp0.2/Mpa)，断后伸长率52.5(A/%) | 米 | 108 |
| 2 | 1/4"SWG卡套*1/4"NPT外丝（切换排空出口） | 外螺纹卡套接头，材质：316L， 连接方式：1/4”NPT(M)-1/4”卡套 | 个 | 48 |
| 3 | 1/4" SWG Check valve /卡套逆止阀(脱脂脱油处理) | 材质：316L，耐压：3000Psi,连接方式：1/4”卡套 | 个 | 32 |
| 4 | 1/4" SWG Flashback Arrestors /卡套阻火器(不锈钢）配NPT(脱脂脱油处理) | 不锈钢材质316L，连接方式：1/4”卡套 | 个 | 7 |
| 5 | 1/4"TEE/sus316LL-BA焊接三通 | SS316L 1/4" | 个 | 45 |
| 三 | 配管支吊架 |  |  |  |
| 1 | 1/4" Pipe clip 管夹（铝） | 铝合金 AMA-TF4 | 套 | 1200 |
| 2 | 1/2"Pipe clip 管夹（铝） | 铝合金 AMA-TF8 | 套 | 540 |
| 3 | 3/4" Pipe clip 管夹（铝） | 铝合金 AMA-TF12 | 套 | 340 |
| 4 | C型钢 Aluminum C steel/铝30*15*2.5 | 材质：铝合金，规格：30*15*2.5 | 米 | 210 |
| 四 | 控制报警配置 |  |  |  |
| 1 | Pressure sensor压力传感器/氧气O2（24v)防爆 | ★提供 防爆认证Exia IICT6 Ga。 | 个 | 6 |
| 2 | Pressure sensor压力传感器/（24v)普通/钢瓶 | ★提供 防爆认证Exia IICT6 Ga。 | 个 | 26 |
| 3 | Detector侦测器易燃易爆气体探头（氧气O2） | ★提供 防爆认证Ex d IICT6 Gb。标准GB3836.1-2010 GB3836.2-2010.GB/T4208-2017 | 个 | 3 |
| 4 | Detector侦测器易燃易爆气体探头（氢气H2） | ★提供 防爆认证Ex d IICT6 Gb。标准GB3836.1-2010 GB3836.2-2010.GB/T4208-2017 | 个 | 11 |
| 5 | Detector侦测器易燃易爆气体探头（乙炔C2H2） | ★提供 防爆认证Ex d IICT6 Gb。标准GB3836.1-2010 GB3836.2-2010.GB/T4208-2017 | 个 | 5 |
| 6 | 泄露报警蜂鸣器 | 三色显示灯，220V. | 个 | 3 |
| 7 | Main engine control box集中供气控制箱：低压报警控制、气体泄露报警控制，排风机控制，电磁阀切断功能/烟感、火焰侦测器系统、声光报警、485通讯接口） | ★压力泄漏一体机：提供厂家操作说明书 1.外型尺寸： ≧ 宽 500mm 高 330mm 厚 60mm 2. 触摸屏尺寸： ≧15 英寸 304mm*2280mm 3. 触摸屏分辨率： ≧1024*768 65K 色 亮度 300nit 4 工作温度： Working Temperature 0-50 度， 湿度 10-90% 5 处理器： 采用双核 MCU。 6 通信接 口： 采用 TCP/IP，RS485,DTU 等多种 数据上传接 口，方便用户集中管理及控制。 7 采集 口： 标准的 16 个模拟量接 口（可以设 置为数字量） ，采集压力传感器信号和气体探 测器信号。 8 开关量接 口： 标配火焰探测器、烟雾探测 器接 口 9 输出接 口 1： 标配 4 组电磁阀控制端 口， 标配 2 组排风控制端 口，分为强制高速排风及 定时低速排风。 10 输出接 口 2： 标配 4 组分级报警灯输出端 口，用于多房间或多楼层的分别报警。 11 扩展数据接 口： 可燃气探测器使用 MODBUS 总线连接，可以连接 1-11 个探测器 | 套 | 3 |
| 8 | Steel pipe镀锌钢管 DN20 |  | 米 | 600 |
| 9 | Shielding wire屏蔽线 RVVP3*1.0 |  | 米 | 1500 |
| 五 | 其他 |  | 项 | 1 |
| 1 | 焊接用高纯氩气 |  | 式 | 1 |
| 2 | 施工用临时管线1/4"（焊接小样使用） |  | 米 | 6 |
| 3 | 现场消耗用品（清洁用品，检漏液，劳保用品等） |  | 项 | 1 |
| 4 | 五金材料 |  | 项 | 1 |
| 5 | 管线标签 |  | 项 | 1 |
| 6 | 系统压力试验 |  | 项 | 1 |
| 7 | 培训：所有设备的操作培训手册，以及竣工验收资料 |  | 项 | 1 |

## 五、主要设备参数要求

### 1. 特殊气体智能安全柜要求

满足气体介质：易燃易爆/腐蚀性/毒性等危险气体；

智能安全防爆特气柜的要求(人脸识别开锁/自动吹扫、自动排空、抽真空、自动切换/泄露报警/烟感报警/手机远程控制APP)。

★全自动特殊气体安全柜性能指标要求：投标人可根据性能指标要求，须提供以下第三方权威机构的 SEMI-S2 认证以及使用相关阀门的认证报告（如：减压阀、隔膜阀），并加盖生产厂家公章。

1.1 智能安全防爆特气瓶柜： 1 气体介质： 易燃易爆气体。2 柜体： 采用 2.5mm 冷轧钢板； 尺 寸： 长*宽*高： 700*700*2000mm 覆以抗腐蚀 聚酯粉,柜体带智能指纹加密锁以及人脸识别 功能； 配置防爆钢丝网玻璃视窗视窗： 采用不低于 5.0mm 厚度防爆玻璃，钢板固定镶边，玻璃内防爆钢丝网与玻璃一体成型，且视窗可独立开启。上层为 10 英寸触摸屏控制操作层， 下层为气瓶气动阀件控制层。

1.2 配置钢瓶固定装置、可自行设置自动切换压力，具备历史报警记录功能； 同时也可切换为全手动操作等操作功能。 保证最大供气。

1.3 基本功能： 具备钢瓶左右切换、排空、 N2 吹扫、抽真空、压力传感器、泄漏故障报警、供气状态输出显示（故障、停气、供气）

防回火装置、带烟感，消防喷淋等全自动操作 功能.PLC 控制，钢瓶低压报警，泄漏报警， 声光报警，柜内切断阀采用气动控制紧急切断 (机台在易于操作的位置安装有 EMO，按下后 可使整机断电)； 顶部控制箱触摸屏实时显示钢瓶压力、泄漏数值等数据； PLC 自带配备以太网通讯功能。 系统报警事件（即时报警，报警信息可以保持 15 天查询。APP 远程监控系统，实现在手机电脑等通讯工具实时监测系统的状态，并可在移动终端设备上进行远程操作。紧急启闭系统，可在紧急情况下可自动关闭钢瓶阀。

1.4气体钢瓶出口配置钢瓶防误拆装置（氢气），避免人员误操作。

★1.5防爆自动气瓶柜内使用的减压阀需要满足市级以上检测机构认证的盐雾检测： 根据 GB/2423.17-2008 、 .IEC60068-2-11:1981 、 GB/T6887-2012、GB/T1025-1997 的标准获得 产品盐雾认证。检测时间需要在 120 小时以 上。

★1.6 隔膜阀满足达到高低温要求：

低温根据 GB/2423.1-2008、.IEC60068-2-1：2007 的标准获得低温认证，技术要求： 温度-40℃ 。温度变化速率： 1°/mim,持续时间： 24h. 性能正常无泄漏。

高温根据 GB/2423.2-2008、.IEC60068-2-2： 2007 的标准获得高温认证。技术要求： 温度 100℃ 。温度变化速率： 1°/mim,持续时间： 24h. 性能正常无泄漏。

### 2. 半自动切换减压装置技术指标以及结构要求：

2.1半自动切换减压装置技术指标：

减压器母体：SS316L    膜片阀母体：SS316L

最大输入压力 Inlet Pressure max.:50Mpa。

输出压力 Outlet Pressure:0-2.5Mpa,0-5.0Mpa,(可选择）

适用温度 Operating temperature:-40℃﹣+100℃。

减压器泄漏率 Leak rate:2*10-8 atm cc/sec He

CV:0.08。

2.2功能特点:采用双级式一级减压器,紧急排空功能(当气体超压时，安全阀（别名泄压阀可选择）会自动将超出的压力释放,双侧膜片阀旋钮,可采用汇流管具扩展性，进气口配置压力传感器的接口以及高压隔膜阀，出气口使用隔膜阀以及带安全阀（别名泄压阀可选择），带紧急排空或吹扫使用的高压隔膜阀2个。产品组件均经超声波洁净处理；保证不会二次污染高纯气体。

2.3产品结构描述：【进气隔膜阀+内置逆止阀+调压阀+高压表+三通+切换阀+高压表（可拆卸式）+隔膜阀+内置逆止阀+出气隔膜阀+压力表（可拆卸式）+排空隔膜阀2个+不锈钢盘面】，出气口可选择配置带安全阀（别名泄压阀）。

认证要求

为了保证减压阀的气密性，防止减压阀外泄漏以及内泄漏，产品必须根据减压阀性能测试标准GB/T12245-2006以及根据(大宗气体纯化和输送工程技术规范GB/T50724-2011)要求取得的检测报告，检测内容:

★（1）氦泄漏及高强度和气密性认证；

①高压强度测试：在试验压力30Mpa 持续时间30min 测试结果要求：无渗漏，无结构损伤:，

②气密性测试：在试验压力30Mpa 持续时间30Min 测试结果要求:无泄露；

③氦泄漏试验：减压器泄漏率 Leak rate:2*10-8 mbar.1/sec

★（2）高低温检测认证

减压阀为了满足天气的特殊性，提供通过市级以上的检测机构认证的20小时以上高低温检测认证。产品承受温度为：低温度-40℃/高温100℃，标准如下：

①低温根据BG/T2423.1-2008、IEC6008-2-1:2007、GB/T6587-2012的认证。技术要求：温度-40℃。温度变化速率：1℃/mim,持续时间：20h以上. 性能正常无泄漏。

②高温根据BG/T2423.2-2008、IEC6008-2-2:2007、GB/T6587-2012的认证，技术要求：温度+100℃。温度变化速率：1℃/mim,持续时间：20h以上. 性能正常无泄漏。

### 3. 二级集成面板

二级减压阀组技术指标以及结构要求：

3.1终端二级减压器技术指标：

气体通过时，能满足纯度99.999%的输出；

减压器母体：SS316L， 膜片阀母体：SS316L。

最大输入压力 Inlet Pressure max.:50Mpa。

输出压力 Outlet Pressure:0-2.5Mpa,0-5.0Mpa,

适用温度 Operating temperature:-40℃﹣+100℃。

减压器泄漏率 Leak rate:2*10-8 atm cc/sec He

CV:0.08。

工作温度：-40℃﹣+100℃。

3.2功能特点: 进口配置控制阀方便气体流量控制，减压器上盖配置防爆泄压孔，出口配置控制阀方便使用设备的保护。产品组件均经超声波洁净处理；保证不会二次污染高纯气体。

3.3产品结构描述：【球阀（隔膜阀）+内置过滤器+减压阀+三通+压力表（可拆卸式）+终端接头+不锈钢盘面】阀门根据气体种类可以选择球阀或隔膜阀

二级减压阀组产品分别提供如下认证要求：

★（1）二级减压阀单独提供通过SGS的ROHS产品的环保十项认证，检测内容：镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯(PBBS)、多溴二苯醚(PBDES)、邻苯二甲酸脂(如邻苯二甲酸二丁苄酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯（DEHP）和邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）的测试符合欧盟ROHS的2011/65/EU的附录Ⅱ的修正指令（EU）2015/863的限值认证报告。

★（2）二级减压阀组提供国家级泵阀中心根据GB/T12245-2006(减压阀性能测试方法)取得的检测报告，检测内容必须包括高压强度测试以及气密性测试，检测内容为：高压强度测试：在试验压力5或10Mpa 持续时间30min 测试结果要求：无渗漏，无结构损伤；气密性测试：在试验压力20Mpa 持续时间30Min 测试结果要求:无泄露；

### 4. 单向阀

4.1材质：不锈钢SS316；

4.2耐压：3000PSI；

4.3进出口尺寸：1/4英寸外径；

4.4用于气体一级减压出口排空使用.

### 5. 球阀

5.1 耐压1000psi；

5.2 脱油脱脂，卡套连接；

5.3 阀体材质：不锈钢SS316；

### 6. 阻火器

气体专用阻火器,易燃气体和助燃气体的阻火器不得混用， 在管路出现火情时，避免火情向阻火器的进气口端延伸，确保用气安全。

6.1 1/4”外径，螺纹接口；

6.2 阻火器耐压：H2:15bar；C2H2:1.5bar；O2:25bar；

6.3 阀体材质：专用材质；

### 7. 压力传感器

7.1采用316不锈钢材质；

7.2检测钢瓶实时压力，可通过PLC监控传输以具体数值显示；

★提供 防爆认证Exia IICT6 Ga。

### 8. 管道 、三通、大小头

8.1 管道采用316L BA级不锈钢材质，光亮退火等工艺,母材符合BA级的高纯管道,管道的内表面处理值要小于0.7u；管道的标准:1/4”-1/2”壁厚1.0-1.24mm ,管壁的厚度不得减小。

8.2三通大小头：采用316L不锈钢光亮退火，母材符合BA级的高纯气路配件,三通、大小头均为可自动焊接的产品配件,小于0.5英寸外径的管路弯管处的使用专用的弯管器具。

★机械性能要求:提供市级以上检测报告，满足以下机械性能检测内容：

（1）1/4”管道最大力10.97（FM/KN)，抗拉强度654（Rm/Mpa)，规定塑性延伸强度347Mp0.2/Mpa)，断后伸长率52.5(A/%)

（2）1/2”管道最大力26.82（FM/KN)，抗拉强度601（Rm/Mpa)，规定塑性延伸强度250Mp0.2/Mpa)，断后伸长率56.5(A/%)

（3）3/4”管道最大力56.34（FM/KN)，抗拉强度629（Rm/Mpa)，规定塑性延伸强度272Mp0.2/Mpa)，断后伸长率57.5(A/%)

### 泄漏侦测

选择的泄漏报警探头应为高灵敏性的报警响应。探头的侦测半径不小于7米（泵吸式按照实际情况），根据实验室的大小范围,布置和面积相对应的探头数量，不留死角，保证任何有害气体，在任何角落均可探测到。

★提供 防爆认证Ex d IICT6 Gb。标准GB3836.1-2010 GB3836.2-2010.GB/T4208-2017

### 10．气体监控系统

★压力泄漏一体机：提供厂家操作说明书

10.1外型尺寸： ≧ 宽 500mm 高 330mm 厚 60mm 2. 触摸屏尺寸： ≧15 英寸 304mm*2280mm

10.2 触摸屏分辨率： ≧1024*768   65K色亮度 300nit

10.3工作温度： Working Temperature 0-50 度， 湿度 10-90%

10.4处理器：  采用双核 MCU。

10.5通信接口： 采用 TCP/IP，RS485,DTU 等多种 数据上传接口，方便用户集中管理及控制。

10.6采集口： 标准的16个模拟量接口（可以设 置为数字量） ，采集压力传感器信号和气体探测器信号。

10.7开关量接口： 标配火焰探测器、烟雾探测器接口

10.8输出接口 1： 标配 4 组电磁阀控制端口， 标配2组排风控制端口，分为强制高速排风及定时低速排风。

10.9输出接口 2： 标配 4 组分级报警灯输出端口，用于多房间或多楼层的分别报警。

10. 10扩展数据接口： 可燃气探测器使用MODBUS总线连接，可以连接 1-12 个探测器

## 六、主要材料品牌参考表

| 名称 | 材质 | 参考品牌（相当于或优于均可） |
| --- | --- | --- |
| 半自动切换：产品结构描述：【进气隔膜阀+内置逆止阀+调压阀+高压表+三通+切换阀+高压表（可拆卸式）+隔膜阀+内置逆止阀+出气隔膜阀+压力表（可拆卸式）+排空隔膜阀2个+不锈钢盘面】，出气口可选择配置带安全阀（别名泄压阀）。 | SS316L | TKF/GENTEC/SPECTRON |
| Special gas holder智能安全防爆特气柜/乙炔、氢气(人脸识别开锁/自动吹扫、自动排空、抽真空、自动切换/泄露报警/烟感报警/手机远程控制APP)。 | 订制 | KUZU/SWINDTECH/Linden |
| 气瓶接头 | 专用材质SS316L | TKF/GENTEC/SPECTRON |
| 二级减压面板产品结构描述：【球阀（隔膜阀）+内置过滤器+减压阀+三通+压力表（可拆卸式）+不锈钢盘面】阀门根据气体种类可以选择球阀或隔膜阀 | SS316L | TKF/GENTEC/SPECTRON |
| 高压金属软管 | SS316L | TKF/GENTEC/SPECTRON |
| 球阀 | SS316L | TKF/GENTEC/SPECTRON |
| 管道BA/EP | SS316L | kuzu/Asflow/Valex |
| 三通、大小头等焊接配件BA/EP | SS316L | kuzu/Asflow/Valex |
| 泄露报警/低压力报警系统 | 由可燃性气体探测器输出4-20mA模拟量信号至控制器，发出声光报警 | 鼎诺/库祖/森斯特 |
| 气瓶固定支架 | 不锈钢材质 | 优质国产 |
| 阻火器 | 不锈钢材质 | GCE/TKF/GENTEC |
| 电磁切断阀 | 不锈钢材质 | GCE/kuzu/GENTEC |

## 七、高纯气体管路系统的检测

针对以上情况及实际工作压力，依据《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011、《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB50683-2011等有关规定，对本项目气体管道压力试验及净化制定具体方案，程序如下：

- 强度测试：管内充入高纯氮气使压力达到设计压力的1.15倍，保持此压力10min，管内压力不降为合格。

- 气密性测试，充气压力为设计压力的1.05倍，密闭不少于24小时，无压降。测试中的压力值一定要无变化。

- 洁净度测试：管路中充入纯氮，关闭所有阀门，打开末端阀用一张白布放在管口，5分钟如白布上无杂质和水份即为合格。

- 稳定性测试：开启所有使用设备，在正常压力情况下，工作压力波动小于5%为合格。

- 以上均合格则视为整体系统验收合格。

## 八、商务需求

| 序号 | 商务项目 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目交付的时间 | 50天（其中30天内所有货物到达采购人指定地点） |
| 2 | - 采购项目实施的地点 | 浙江省食品药品检验研究院新建食品检验检测大楼 |
| 3 | 质保期 | 从验收合格之日起二年 |
| 4 | 服务标准、期限、效率等要求 | 二年免费保修、电话报修后4小时上门服务、12小时内排除故障、原厂工程师（及以上）服务的原厂商售后服务承诺函； |
|  |  | 所有硬件二年免费保修、所有软件三年免费保修升级、电话报修后4小时上门服务、12小时内排除故障。 所有硬件过二年免费保修期后按原价维修（按投标货物价格数量表所列价格，更换零部件的按合同签订时的零部件价格）、所有软件过一年免费保修升级期内按按原价的10%进行维修升级，响应速度同保修期响应速度。 |
|  |  | 提供不少于2天不少于10人的主要设备厂商（认证的）工程师安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由成交供应商承担。 |
| 5 | 验收标准 | 达到优质标准，检测方法 针对以上情况及实际工作压力，依据《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011、《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB50683-2011等有关规定，对本项目气体管道压力试验及净化制定具体方案，程序如下： - 强度测试：管内充入高纯氮气使压力达到设计压力的1.15倍，保持此压力10min，管内压力不降为合格。 - 气密性测试，充气压力为设计压力的1.05倍，密闭不少于24小时，无压降。测试中的压力值一定要无变化。 - 洁净度测试：管路中充入纯氮，关闭所有阀门，打开末端阀用一张白布放在管口，5分钟如白布上无杂质和水份即为合格。 - 稳定性测试：开启所有使用设备，在正常压力情况下，工作压力波动小于5%为合格。 - 以上均合格则视为整体系统验收合格。 |
| 6 | 付款方式 | 1.合同签订并具备实施条件后7个工作日内支付合同价的50%； 2.施工所需主要设备及材料到货并经初验（数量、品牌、规格型号、出厂合格证等）合格后7个工作日内支付合同价的40%； 3.项目安装调试完毕并经终验收合格后7个工作日内支付剩余款项。 4.支付环节，需向甲方提供符合财务要求的发票，否则甲方有权拒绝付款。 |

## 九、实验室楼层布置平面图：另附

# 第四部分 合同主要条款

（磋商文件中仅提供合同主要条款，最终合同以双方签章的书面文本为准。）

合同编号：

签订地点：杭州

甲方（需方、采购人）：

乙方（供方、供应商）：

为保证甲方采购乙方的关于                       项目的相关服务。依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》的有关规定，经甲、乙双方友好协商，签订本合同并遵照执行。

1、服务内容：

  - 材料设备内容和要求：

  - 施工内容和要求：

2、合同金额：

2.1合同总金额（大写）:       　　      　　元（￥          元）人民币。

3、建设工期：                                。

（以下序号需要重新排列）

4、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

5、变更

5.1政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

5.2当变更只是采购量增减时，按投标报价明细单中的单价进行结算。

6、专利权

乙方应承诺保护甲方在使用合同货物或者服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，由乙方负责与第三方交涉并承担可能发生的一切费用和相关法律责任，甲方不承担由此引起的一切经济和法律责任。

7、售后服务

7.1本项目所有采购设备的质量保修期按国家规定执行。保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由乙方免费技术服务和维修。

7.2在项目整个使用期内，乙方应确保正常使用，在接到甲方维修要求后2小时内响应并提出解决方案，24小时内到达现场对故障进行处理，维修过程中所需材料乙方在接到通知后应及时提供，最长不超过36小时必须送达甲方。若36小时内无法修复的，应及时提供相应备用设备并负责安装调试，为此，乙方应提供相应承诺书。

7.3保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由乙方免费技术服务和维修。

8、培训

乙方应提供相应的培训计划，详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。

9、施工要求

施工质量要求必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013》规定合格标准。

10、验收

本项目验收由甲方组织相关单位参加，验收标准为《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013》规定合格标准。

11、结算原则

磋商文件及其补充文件、响应文件、询标纪要、中标通知书、供货合同等作为结算依据；

中标单价一次性包死，不再调整，经甲方分级审批认可的采购量增减，在决算时按中标单价和实际数量调整。

12、合同款支付

12.1合同签订并具备实施条件后7个工作日内支付合同价的50%；

12.2施工所需主要设备及材料到货并经初验（数量、品牌、规格型号、出厂合格证等）合格后7个工作日内支付合同价的40%；

12.3项目安装调试完毕并经终验收合格后7个工作日内支付剩余款项。

12.4支付环节，需向甲方提供符合财务要求的发票，否则甲方有权拒绝付款。

13、合同修改与解除

13.1本合同供需双方的任何一方无权对合同内容进行修改，本合同如需修改，必须达成书面协议，并作为该合同的有效组成部分。

13.2合同可以经双方协商一致解除，或按照《民法典》的规定单方解除。

13.3合同经双方协商解除或因不可抗力解除的，供应商应返还甲方已支付的款项，并按照同期银行贷款利率支付利息。

13.4乙方履行义务不符合国家有关规定或者合同约定，甲方可随时以书面形式通知乙方解除合同，并不免除乙方赔偿损失的责任。

14、乙方的责任与义务

14.1根据响应文件的承诺向甲方委派项目组人员。

14.2在履行本合同义务的期间，应运用合理的技能，认真、勤奋的工作。

14.3在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄漏与本项目、本合同有关的技术、资料等，不得以任何形式侵害甲方的知识产权。

14.4负责处理好与相关项目实施单位的协调工作。

15、甲方的责任与义务

15.1甲方应当主要负责项目的所有外部关系的联系与协调，为乙方工作提供良好的外部条件。

15.2甲方应当按双方约定的内容和时间，向乙方提供与项目有关的资料。

15.3甲方应授权一名熟悉本项目情况、能迅速做出决定的项目代表，负责与乙方联系。更换代表，要提前通知乙方。

15.4甲方有与乙方订立补充合同的签订权。

16、违约责任

16.1甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项的百分之五作为违约金。

16.2甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金

16.3乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值的百分之五作为违约金，如造成甲方超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

17、争议处理

17.1合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，提请杭州仲裁委员会根据仲裁规则仲裁。

17.2对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由甲方与乙方友好协商解决，经协商仍未能达成一致的，提交杭州仲裁委员会仲裁。

18、不可抗力

不可抗力是指《中华人民共和国民法典》所列举的不可抗力。不可抗力一旦发生，证明文件由法律规定部门签署，并由甲、乙双方协商合同逾期履行和继续履行的方法，在此情况下，任何一方不能要求损失赔偿。

19、合同的生效、变更与终止

19.1本合同由甲、乙双方签字盖章，经采购人报同级财政政府采购监管部门备案后生效。

19.2合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

19.3磋商文件（项目编号：              ）、响应文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

19.4乙方在本合同外通过书面形式或大众媒体方式公开做出的服务承诺，自动成为本合同的组成部分，但其中为用户设定的义务，未经甲方同意的，不成为本合同的组成部分。

19.5本合同一式五份，甲方、乙方各执二份，鉴证方方执一份。

19.6适用法律：本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

法定代表人：                              法定代表人：

或受委托人（签字）：                      或受委托人（签字）：

联系人：                                  联系人：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

签 约 地：

签约日期：      年   月    日

# 第五部分 附件(响应文件格式)

说明：

1.响应文件由供应商根据照磋商文件要求参照附件格式编制。

2.附件中有参考格式的，参照格式，没有参考格式的，自行编制。

- 一、响应文件封面格式

浙江省食品药品检验研究院

食品检验检测业务用房项目检验用气集中供气设计施工一体化建设项目

磋商响应文件

（资格响应文件/商务技术响应文件/报价响应文件）

项目编号：ZJ-2270110-25

供应商名称（盖公章或电子签章）：

日期：    年   月   日

- 二、资格响应文件部分格式

1.基本资格条件相关证明材料

- 具有独立承担民事责任能力：

供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

- 符合参与政府采购活动资格条件：

符合参与政府采购活动资格条件的承诺函

浙江省食品药品检验研究院：

我方    （供应商全称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

- 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖公章或电子签章）：

日期：

特别说明：已完成信用修复的“缴纳税收和社会保障等方面的失信记录”不包含在上述第3点所述情形内（属于重大违法纪录情形的除外）。

c.商业信誉

未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标人可出具本项目采购公告发布之后到投标文件上传截止时间之间的查询记录，未提供不影响投标的有效性。最终以采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人提交响应文件截止时间当天的信用记录为准。

经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，截至本项目开标前三年内因违法经营收到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的，其投标无效，无效投标人的信用记录查询结果截图将作为项目材料的组成部分。

说明：较大数额罚款的认定按财库[2022]3号文件规定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：供应商为中小企业/小微企业。

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.浙江省轻工业品质量检验研究院燃烧实验室建设项目，属于（建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为 	 万元，资产总额为  	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章或电子签章）：

日期：  年  月   日

说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目所属行业见前附表。

3.中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）附后。

4.《中小企业声明函》格式不得擅自调整，格式中划横线的部分需要各供应商按实际情况如实填写，括号中的内容是对拟填写内容的说明。

3.特定资格条件相关证明材料：无

4.联合体协议格式

联合体协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）（项目编号）投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予6%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(盖公章或电子签章)：

……

日期：

三、商务技术响应文件部分格式

（顺序不做强制；未提供格式的，可自行提供）

1. 评分索引表格式

评分索引表

项目名称：浙江省食品药品检验研究院食品检验检测业务用房项目检验用气集中供气设计施工一体化建设项目

项目编号：ZJ-2270110-25

| 序号 | 评分细则内容 | 投标响应情况 | 证明材料所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.磋商响应函格式

磋商响应函

浙江省食品药品检验研究院：

(供应商全称)授权        (全权代表姓名)           (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的  （项目名称）  (项目编号：      )磋商的有关活动。为此：

1、我方同意在供应商编制和提交响应文件须知规定的响应文件开启日期起遵守本响应函中的承诺且在响应有效期满之前均具有约束力。

2、提供磋商须知规定的全部响应文件，具体内容为：

(1)资格响应文件；

(2)商务技术响应文件；

(3)报价响应文件。

3、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的响应。

4、我方愿意向贵方提供任何与该项响应有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

5、我方已详细审核全部磋商文件，包括磋商文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

6、供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取成交、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第(1)至(5)项情形之一的，中标、成交无效。

供应商（盖公章或电子签章）：

联系电话：           传真：              电子邮件：

开户银行：

银行账号：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日期：

3.授权书格式（如为联合体响应的，须标明联合体各方并加盖联合体各方公章）

授权委托书

我             （供应商名称），现授权委托           （姓名、身份证号）为我公司授权代表，以本公司的名义参加   （采购人）    的            项目的竞争性磋商活动。授权代表在磋商、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表无权转委托，特此委托。

供应商名称（盖公章或电子签章）：

授权代表身份证号码：

日期：

附：授权代表的身份证复印件（正反面）。

4.政府采购供应商廉洁自律承诺书格式

政府采购供应商廉洁自律承诺书

浙江省食品药品检验研究院：

本单位合法参加                      采购项目（项目编号：      ）政府采购活动，就有关廉洁自律和公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间不存在利害关系，不存在行贿、串通等违法行为。

二、本单位与其他当事人之间不存在直接控股、管理关系等情况，不存在法定的不允许投标情形，不存在行贿、串通等违法行为。

三、本单位清楚知道并严格遵守政府采购法律法规、政策文件和相关纪律。

供应商（盖公章或电子签章）：

日期：

5.廉政承诺书格式

廉 政 承 诺 书

浙江省食品药品检验研究院：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规规定要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正执行公务的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、民法典等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的资格，有权拒绝我单位在一定时期内参与你单位项目采购或其他经营活动，并通报监管部门。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商（盖公章或电子签章）：

日期：

6.商务/技术偏离表格式

商务/技术条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件对应条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：1.若不填写或只填写“无”视作完全响应磋商文件的要求;

2.供应商若有好的建议可附建议书。

供应商（盖公章或电子签章）：

日期：

附件6－1

建议书

供应商（盖公章或电子签章）：

日期：

7.供应商基本情况表格式

供应商基本情况表

项目名称：

项目编号：

| 单位名称 |  | 单位地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系电话 |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 成立时间 |  | 注册资金(万元) |  | 固定资产(万元) |  |  |
| 法人代表 |  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 经营许可情况 | 证书名称 | 颁发部门 | 颁发时间 |  | 资质等级（如有） |  |
| 供应商近三年有无不良记录或因招投标违规涉及司法诉讼情况 |  |  | 有（ ），无（ ） |  |  |  |
| 供应商基本情况说明 | 可另附页说明 |  |  |  |  |  |
| 其他有竞争力 的说明 |  |  |  |  |  |  |

8.同类项目业绩一览表格式

供应商承担过的同类项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

| 序 号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 项目负责人 | 业主单位全称/联系人/联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：表中所列业绩如与资信评分有关的，出具的证明材料需满足评审依据，否则不予得分。

供应商（盖公章或电子签章）：

日期：

9.实施进度计划格式

实施进度计划表

项目名称：

项目编号：

(以生效日算起)

| 时间进度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：上述时间表的格式仅供参考，采购人可自行编制切合实际的实施进度计划表模式。

供应商（盖公章或电子签章）：

日期：

10.实施团队情况表格式

实施团队情况表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 学历及专业 | 职称 | 工作岗位 | 从事相关工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

注：表中相关内容亦可以附件形式进行描述，内容可自行添加。

供应商（盖公章或电子签章）：

日期：

- 三、报价响应文件部分格式

1.磋商响应初始报价一览表格式

磋商响应初始报价一览表

项目名称：

项目编号：

初始总报价（人民币）¥ ， 大写： 元

备注：

注： “报价方式”以一次报清，完成本项目所需的所有费用必须包含在总报价中，如以后已实施而未列入报价的费用将被视为供应商优惠，采购人均不予支付。

供应商（盖公章或电子签章）：

日期：

2.初始报价明细表格式

初始报价明细表

项目名称：

项目编号：

元人民币

| 序号 | 费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

注：1. 供应商根据实际情况填写。

2.上表所述“合计金额”与“磋商响应初始报价一览表”应一致。

供应商（盖公章或电子签章）：

日期：

3.分包意向协议格式

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）（项目编号：）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予6%的扣除）

供应商（盖公章或电子签章）：

分包供应商名称：

……

日期：

- 四、其他相关附件格式

1.政府采购活动现场确认声明书格式

政府采购活动现场确认声明书

浙江国际招投标有限公司：

本人    	（授权代表姓名），经由           	（单位）    	 （法定代表人姓名）合法授权参加                （项目编号：       ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间¨不存在利害关系¨存在下列利害关系 ：

A. 投资关系	B. 行政隶属关系	C. 业务指导关系

D. 其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、本单位是否为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务

¨ 是      ¨否

三、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位  ¨与其他所有供应商之间均不存在利害关系   ¨与 	（供应商名称）之间存在下列利害关系：

- 法定代表人或负责人或实际控制人是同一人；

- 法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

- 法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

- 法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

- 法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

- 法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

- 存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

- 存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、 管理关系、重要业务（占主营业务收入 50% 以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系；

I . 存在直接控股关系或具有不少于50%的表决权；

J.其他利害关系情况 	。

四、我发现 	供应商之间存在或可能存在上述第二条第     	项利害关系。

五、现已清楚知道并 严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

（供应商代表签名）：

2022年  月  日

特别说明：《政府采购活动现场确认声明书》必须在收到政采云系统中包含供应商名单的相关询标函后30分钟内在线提交或发送至zq017@163.com，本声明书作为符合性审查的依据。

2.质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.投诉书范本

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。