杭州市规划和自然资源局萧山分局

档案大楼机房建设项目

招标文件

（电子招投标）

项目编号:BWZBDL2024-066

杭州市规划和自然资源局萧山分局

杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

2024年04月09日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

（杭州市规划和自然资源局萧山分局档案大楼机房建设项目）招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年04月30日14点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：BWZBDL2024-066

项目名称：杭州市规划和自然资源局萧山分局档案大楼机房建设项目

预算金额（元）：1700000.00

最高限价（元）：1700000.00

| 序号 | 名称 | 预算及最高限价 | 采购内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力配电系统（含市电柜、精密列头柜、UPS主机、电池） | 310300 | 详见采购需求 |
| 2 | 制冷系统（含精密空调内外机等） | 219700 | 详见采购需求 |
| 3 | 微模块冷通道（含服务器机柜、一体化监控主机、人脸指纹一体机、视频系统管理一体机、网络硬盘录像机、红外半球型网络摄像机） | 213600 | 详见采购需求 |
| 4 | PoE交换机 | 3000 | 详见采购需求 |
| 5 | 日志审计 | 80000 | 详见采购需求 |
| 6 | LED显示屏 | 83000 | 详见采购需求 |
| 7 | 其他机房相关等 | 790400 | 详见采购需求 |

采购需求：杭州市规划和自然资源局萧山分局档案大楼机房建设项目，主要内容：档案大楼机房建设项目。具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

- 合同履约期限：详见采购需求。

本项目接受联合体投标： 是；☐否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无；

☐专门面向中小企业

☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，其中小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到  % ，其中小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：无

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2024年04月30日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年04月30日14点30分00秒 （北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2024年04月30日14点30分00秒

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；项目是否接收备份文件，以前附表说明为准。⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：杭州市规划和自然资源局萧山分局

地址：杭州市萧山区育才北路508号

项目联系人（询问）：顾丽丹

项目联系方式（询问）：0571-82867256

质疑联系人：洪静怡

质疑联系方式：0571-83893256

2.采购代理机构信息

名称：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

地址：杭州市萧山区金城路433号天汇园一幢A座5楼

项目联系人（询问）：高华萍

项目联系方式（询问）：0571-83881218

质疑联系人：范梦迪

质疑联系方式：0571-83881208

3.同级政府采购监督管理部门

名称：萧山区财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室（快递仅限ems或顺丰）

传真：/

联系人：朱女士/王女士

监督投诉电话：0571-85252453

政策咨询电话：0571-82756122（汤先生）

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 货物类。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：动力配电系统（含市电柜、精密列头柜、UPS主机、电池）属于工业行业； （2）标的：制冷系统（含精密空调内外机等）属于工业行业；； （3）标的：微模块冷通道（含服务器机柜、一体化监控主机、人脸指纹一体机、视频系统管理一体机、网络硬盘录像机、红外半球型网络摄像机）属于软件和信息技术服务业行业； （4）标的：PoE交换机属于软件和信息技术服务业行业； （5）标的：日志审计属于软件和信息技术服务业行业； （6）标的：LED显示屏属于工业行业； （7）标的：其他机房相关等属于工业行业 《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。 优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，详见评分标准。 |
| 4 | 分包 |  A同意将非主体、非关键性的 其他配套相关要求 工作分包。 ☐ B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ， 联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | A不要求提供。 ☐B要求提供。 |
| 7 | 方案讲解演示 | A不组织。 ☐B组织。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 本项目支持《杭州市萧山区政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》。 有融资需求的中标供应商可参照相关规定及银行方案凭政府采购合同向相关合作银行提出信用融资（贷款）申请。详见http://www.xiaoshan.gov.cn/art/2018/12/20/art_1229293109_1559514.html |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 本项目备份文件是否收取：不收取 中标单位在中标后提供纸质投标文件一正二副。 |
| 13 | 采购机构代理费用 | 本项目采购代理费由采购人支付。 |
| 14 | 资格审查和信用信息审查 | 本项目由采购人进行资格文件及信用信息查询。 |
| 15 | 质疑接收人及答复 | 采购人、采购机构质疑接收人、联系方式：详见公告 线上提交质疑方式：政采云线上质疑路径：项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。请使用ca签章在每一页质疑文件中加盖电子公章，上传完整附件。 本项目涉及资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会等事项由采购人进行答复。 涉及流程规范性、组织程序等相关事项，由采购机构进行答复。 |
| 16 | 履约验收 | 验收采用采购人自行组织验收和专门机构验收两种形式，具体按照萧政办发[2014]217号文件执行。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。使用区级财政性资金采购且单项合同金额在20万元（含）以上的或使用镇（街道平台）财政性资金采购且合同金额在50万元（含）以上的货物类政府采购项目的验收，按萧市监【2015】127号、萧市监【2019】16号等相关文件执行（如项目发布后已有新文件规定，按照最新文件执行）。存在隐蔽工程的项目，采购单位及供应商应在货物到货并将实施安装前，申请进行初验收。 联系电话: 0571-83587785/0571-82816012 联系地址: 萧山区通惠北路2-1号302室 |
| 17 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 评审因素对应的要求视为采购需求的一部分。 严格执行预算限价，项目如涉及办公用房装修、通用办公设备家具的不得超限额标准。（萧财国资【2019】389号） 本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准 |
|  |  | 本项目每个标项推荐中标候选人数量：1 |

- 一、总则

- 1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除（招标文件第四部分评标办法明确具体的扣除比例，未明确的，给予10%的扣除），用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除（招标文件第四部分评标办法明确具体的扣除比例，未明确的，给予4%的扣除），用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4.询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10.投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11.投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

- 12.投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14.投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。供应商撤回投标不得损害国家利益、社会公共利益、采购人利益、代理机构利益、其他供应商利益，否则，供应商撤销（撤回）投标无效。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

17.4在投标截止时间起至投标有效期届满，供应商投标文件不可撤销。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人将依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

22.确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。在采购结果确认环节，中标（成交）候选人撤销投标（响应）文件不能成为采购人不确认采购结果的正当理由。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23.中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24.合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25.合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26.履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

28.电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分   采购需求

属于实质性要求条款的，请用符号“▲”标明，否则属于非实质性要求。

“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

## 一、招标一览表

标项一：杭州市规划和自然资源局萧山分局档案大楼机房建设项目

| 序号 | 名称 | 预算（元） | 简要规格描述或 基本情况介绍 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力配电系统（含市电柜、精密列头柜、UPS主机、电池） | 310300 | 二、采购需求 | 310300 |
| 2 | 制冷系统（含精密空调内外机等） | 219700 | 二、采购需求 | 219700 |
| 3 | 微模块冷通道（含服务器机柜、一体化监控主机、人脸指纹一体机、视频系统管理一体机、网络硬盘录像机、红外半球型网络摄像机） | 213600 | 二、采购需求 | 213600 |
| 4 | PoE交换机 | 3000 | 二、采购需求 | 3000 |
| 5 | 日志审计 | 80000 | 二、采购需求 | 80000 |
| 6 | LED显示屏 | 83000 | 二、采购需求 | 83000 |
| 7 | 其他机房相关等 | 790400 | 二、采购需求 | 790400 |

注：▲投标人需在投标(开标)一览表中明确投标报价（总价）及以上各分项小计报价，各分项小计报价不得超过上表各最高限价。

## 二、招标需求

## 1、技术需求

## 1.1档案大楼机房建设项目采购清单

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、动力配电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 市电柜 | 柜体定制，配有智能电量仪，250A ATS切换器1台，二级浪涌保护1套，250A/3P塑壳1个，160A/3P塑壳2个，100A/3P塑壳1个，63A/3P空开3个，32A/4P空开1个，16A/1P空开12个，含安装辅材开关、线缆、铜鼻子等材料、散力架。详见参数要求 | 台 | 1 |
| 2 | 精密列头柜 | 定制，采用19英寸42U标准机柜，柜体尺寸（宽*深*高）600*1200*2000mm；配电柜柜体采用冷轧钢板；满足C级防雷要求，含配套散力架。详见参数要求 | 台 | 1 |
| 3 | ★UPS主机 | 高频塔机，功率60KVA。含配套连接线缆、UPS输入输出电缆，含配套散力架。详见参数要求 | 台 | 2 |
| 4 | 电池 | 12V100AH蓄电池，含国产电池柜4套（含配套散力架），电池连接线、连接铜牌、国产电池开关箱2个,并配置主路直流开关等，详见参数要求 | 节 | 128 |
| 二、数据机房冷通道微模块系统 |  |  |  |  |
| 1 | 列间精密空调 | 制冷量：40kW，风量：8000m³/h，标配件：加热加湿、电子膨胀阀、EC风机、直流变频压缩机、漏水传感器，配套挡水围堰、散力架、进排水管道等，详见参数要求 | 台 | 2 |
| 2 | 列间空调室外机 | 散热量(KW)：54，含配套铜管，线缆、延长组件等材料详见参数要求 | 台 | 2 |
| 3 | 3P立柜空调 | 3P、变频空调，风量≥1300 制热量≥9KW 制冷量≥7KW 含50米气管、液管、铜直接及铜弯头、氟利昂等辅材 | 台 | 2 |
| 4 | 微模块冷通道服务器机柜 | 尺寸(宽*深*高)600*1200*2000mm,平板网孔门，前门单开，后门双开，不含边板、活动轮、支撑脚。每台机柜含配套螺钉螺母50套；标配2个垂直理线板；标配2套PDU安装板；标配挡风板；含2个12口32A竖装PDU、 轻载层板2个， 1U封板5个，含配套散力架。详见参数要求 | 台 | 15 |
| 5 | 冷通道标准自动平移门及附件 | 含前后端2个自动平移门，不含框架，12mm厚钢化玻璃；含：紧急出门按钮；紧急开门按钮（仅前门有）、集成人体感应+门楣氛围灯（LOGO灯与蓝色点阵氛围灯）、10寸触摸屏以及配套天窗、强弱电梯型桥架、LED照明灯等材料，详见参数要求 | 套 | 1 |
| 三、微模块动环监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 一体化监控主机 | 含动环一体化监控主机1台，详见参数要求 | 台 | 1 |
| 2 | 24口PoE交换机 | 千兆电口≥24个，千兆SFP光口≥4个，支持POE/POE+，整机POE输出功率≥370W，标准1U设备； | 台 | 1 |
| 四、国密门禁监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸指纹一体机 | 国密人脸指纹一体机（读发卡，卡片5张），详见参数要求 | 个 | 5 |
| 2 | 200万红外半球型网络摄像机 | 200万红外半球型网络摄像机（国密），详见参数要求 | 个 | 5 |
| 3 | 32路NVR网络硬盘录像机 | 32路NVR网络硬盘录像机（国密），详见参数要求 | 台 | 1 |
| 4 | 视频系统管理一体机 | 安全视频监控管理系统（一体机）国密，详见参数要求 | 台 | 1 |
| 5 | 日志审计 | 国密算法日志审计，详见参数要求 | 套 | 1 |
| 五、新风换气系统 |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶内安装新风换气机 | 新量风不小于1500m3/h,风量双向换气新风机组，含配套300*300mm新风风管、铝合金材质300*300mm散流器、防雨百叶风口、防火阀等材料；详见参数要求 | 台 | 1 |
| 六、操作间设备 |  |  |  |  |
| 1 | 操作台 | 定制操作台，详见参数要求 | 项 | 1 |
| 2 | LED显示屏1.86 | LED显示屏1.86 共9平方米；详见参数要求 | 套 | 1 |
| 七、天棚要求 |  |  |  |  |
| 1 | 顶面处理 | 防尘漆涂料不少于两遍 | 项 | 1 |
| 2 | 微孔方形铝合金天棚安装 | 600*600*0.8，铝合金金属微孔吊顶板,含吊杆连接件等 | 张 | 430 |
| 3 | 压边条 | L型压边条 | 批 | 1 |
| 4 | 轻钢龙骨安装 | 主龙骨U50，含副龙骨、吊筋等附件 | 批 | 1 |
| 八、地面要求 |  |  |  |  |
| 1 | 抗静电有边地板安装 | 600×600×35mm全钢防静电地板，地板铺设高度20CM | 块 | 430 |
| 2 | 地板支架 | 含支撑架及横梁 | 批 | 1 |
| 3 | 地板下防尘涂料 | 防尘漆涂料不少于两遍 | 项 | 1 |
| 4 | 保温棉 | 含B1级橡塑保温板不小于20mm，约72平方米 | 批 | 1 |
| 5 | 地板收边支架 | 40*40角钢 | 米 | 85 |
| 6 | 踢脚线（不锈钢） | 100mm，不锈钢饰面、木工板打底 | 米 | 85 |
| 7 | 台阶 | 角钢焊接，不锈钢收边，防静电地板饰面 | 个 | 2 |
| 九、墙面要求 |  |  |  |  |
| 1 | 操作间油漆 | 底层腻子+面层乳胶漆 | 项 | 1 |
| 2 | 轻钢龙骨基层 | U75轻钢龙骨，含穿芯龙骨 | 批 | 1 |
| 3 | 保温岩棉 | 轻钢龙骨中间用岩棉填充，5cm厚 | 项 | 1 |
| 4 | 墙面彩钢板 | 机房金属墙板，1200*3000*0.6mm钢板，防火性能符合国标。 | 张 | 48 |
| 5 | 机房内窗户封堵 | 窗户隔热贴膜，采用75龙骨框架，防火石膏板封堵 | 项 | 1 |
| 6 | 防火铯钾玻璃 | 12mm防火玻璃；防火时间90分钟；约38平方米 | 项 | 1 |
| 7 | 隔断基架 | 80×40mm方钢基架，80×80mm方钢收边，外涂防锈漆； | 项 | 1 |
| 8 | 玻璃隔断包边处理 | 1.0mm厚304型拉丝不锈钢包饰； | 项 | 1 |
| 9 | 安装辅材 | 膨胀螺丝、固定螺丝、玻璃胶、木工板及其他配件等； | 批 | 1 |
| 十、门窗要求 |  |  |  |  |
| 1 | 双开防火玻璃门 | 尺寸根据现场情况定制；防火时间90分钟； | 樘 | 1 |
| 2 | 单开防火玻璃门 | 尺寸根据现场情况定制；防火时间90分钟； | 樘 | 1 |
| 十一、防雷接地系统要求 |  |  |  |  |
| 1 | 等电位均压环 | 30*3铜排，约55米 | 项 | 1 |
| 2 | 等电位接线端子箱 | 200*100，含接线铜排 | 个 | 1 |
| 3 | 接地辅材 | 膨胀螺丝、绝缘子等 | 批 | 1 |
| 4 | 直流静电释放系统线缆 | BVR50mm2、BVR10mm2、BVR6mm2 | 批 | 1 |
| 十二、综合布线要求 |  |  |  |  |
| 1 | 6类非屏蔽跳线 | 3米6类跳线 | 条 | 200 |
| 2 | 24口6类非屏蔽配线架（含模块） | 24口6类非屏蔽配线架（含模块） | 套 | 30 |
| 3 | 6类非屏蔽网线 | 6类非屏蔽网线 | 箱 | 14 |
| 4 | 理线架 | 1U理线架 | 个 | 30 |
| 5 | 双口面板 | 网络面板含模块 | 个 | 2 |
| 7 | 室内光纤 | 8芯，各楼层弱电井到机房列头柜，约500米 | 项 | 1 |
| 8 | 48口光纤配线架(含藉合器） | 48口汇聚到光纤配线列头柜，每个楼层弱电井8芯接入光纤配线列头柜 | 只 | 2 |
| 9 | 8口光纤盒 | 每个楼层弱电井配置一个8口光纤盒 | 只 | 10 |
| 10 | 光纤尾线 | 1米，多模LC（万兆）约144根 | 批 | 1 |
| 11 | 光纤跳线 | 3米,多模LC-LC（万兆） | 根 | 144 |
| 12 | 光纤融接 | 现场熔接 | 项 | 1 |
| 十三、其他配套相关要求 |  |  |  |  |
| 1 | 砌块墙 | 隔断墙，约15立方米 | 项 | 1 |
| 2 | 细石混凝土楼地面 | 机房区域地面处理，约149平方 | 项 | 1 |
| 3 | 地砖楼面 | 办公空间地砖，约116平方 | 项 | 1 |
| 4 | 吊顶天棚 | 办公空间石膏吊顶，约116平方 | 项 | 1 |
| 5 | 墙面喷刷涂料 | 无机涂料内墙面处理 | 项 | 1 |
| 6 | 块料踢脚线 | 地砖踢脚 | 项 | 1 |
| 7 | 钢质防火门 | GFM甲1323，钢制防火门 | 樘 | 1 |
| 8 | 钢质防火门 | GFM甲0921，钢制防火门 | 樘 | 1 |
| 9 | 桥架、电力电缆、配管、配线、控制电缆 | 热镀锌托盘金属桥架400*150，约14米；电缆WDZA-YJY-4*120+1*70，约25米；电缆敷设 WDZBN-YJY-2*2.5，约14米；镀锌钢管SC20，约14米；管内穿线 WDZN-KYJS-2*1.5，约14米；控制电缆敷设 WDZB-KYJY-5*1.5，约14米 | 批 | 1 |
| 10 | 水喷淋钢管、水喷淋(雾)喷头 | 内外热镀锌无缝钢管 DN100 沟槽连接约13.52米； 内外热镀锌钢管 DN65 沟槽连接约2.56米； 内外热镀锌钢管 DN40 丝扣连接约7.56米； 内外热镀锌钢管 DN32 丝扣连接约23.5米； 内外热镀锌钢管 DN25 丝扣连接约28.5米； 水喷淋（雾）喷头 K=80玻璃球喷头约25个 | 批 | 1 |
| 11 | 水流指示器 | 1、水流指示器 DN100（含沟槽法兰） | 个 | 1 |
| 12 | 焊接法兰阀门 | 1、信号闸阀 DN100（含沟槽法兰） | 个 | 1 |
| 13 | 金属结构刷油 | 管道支架除锈后刷防锈漆二道,调和漆两道 | 项 | 1 |
| 14 | 机械泄压阀 | 机械泄压阀 ，有效泄压面积：0.1m2 | 套 | 1 |
| 15 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 防雨百叶风口1200*630(带不锈钢防虫网） | 个 | 1 |
| 16 | 碳钢阀门 | 电动阀1000*400 | 个 | 1 |
| 17 | 离心式通风机 | 低噪声轴流风机：风量8000CMH,风压350Pa(全压),功率1.5Kw | 台 | 1 |
| 18 | 碳钢通风管道 | 镀锌钢板矩形风管(δ=1.0mm以内咬口)长边长（mm）≤1000；约3平方 | 项 | 1 |
| 19 | 帆布软接 | 帆布软接 | 项 | 1 |
| 20 | 消声器 | ZP100消声器800*320*1600 | 个 | 1 |
| 21 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 单层百叶风口1000*800 | 项 | 1 |
| 22 | 控制电缆、配管、配电箱、电力电缆 | 电缆WDZBN-KYJY-5*1.5约200米； JDG管 DN25约200米； 排风机控制箱1.5KW 1个； 电缆NG-A(BTLY)-5*4约50米； 镀锌钢管SC25约50米 | 批 | 1 |
| 23 | 给、排水附(配)件 | 5组地漏 DN50，PPR给水管安装(热熔连接）DN50约30米；室内HDPE塑料雨水管 DN100约30米 | 批 | 1 |
| 24 | 四出风嵌入式室内机 | 电机容量156w，总制冷量11.2kw，总制热量12.5kw，风量1500m3/h,四面出风嵌入式，数量3台，与大楼中央空调统一接入 | 项 | 1 |

## 1.2详细参数要求：

### 1.2.1机房建设整体要求：

(1) ▲本项目为“交钥匙工程”，机房相关设备和材料清单请根据实际情况自行作出判断，投标人必须满足采购人标准机房的所有相关功能要求，所有漏项缺项（含各种管线材）概由投标人自行负责,不得以各种理由增加费用。在清单报价中的综合单价，应考虑到具体设备清单中未反映出但实际可能发生的各种辅材项目，投标人在投标时应在综合单价中予以考虑。

(2)本次招标投标报价，投标人应按照招标文件技术要求进行完整的报价，必须按照招标方和招标文件的要求做好相关工作，直至达到符合招标文件的技术标准要求。

(3)如招标文件中遗漏了本次项目建设所必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供参考；中标人必须保证采购人业务网络的互联互通，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人业务系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

(4)对故障响应的承诺提供7×24小时的故障服务受理。

(5)中标单位须按国家有关规定及标准完成本次采购设备的供货、运输、装卸、检验、通过有关部门验收、质保期上门服务维修等各项工作，并保证设备使用的安全性能与检测结果的可靠性。货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由中标单位负责。

(6)中标单位所提供的产品必须符合行业的国家标准和我国现行的产品认证制度规定，并满足采购人提出的产品技术要求。

(7)中标单位所提供的货物应保证是全新的和未使用过的且原装合格正品。

(8)产品（材料）及其辅助装置铭牌、使用指示、警告指示应以中文来表示；应准确无误地表明货物之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

(9)中标单位和制造商对成交材料使用的安全性能与可靠性负全部责任。

(10)中标单位按照进度表施工并及时书面报告采购人。

(11)中标单位必须免费对网络机房的线路进行整理。

(12)投标人需针对本项目组建专业的项目施工团队，团队人员要求分工明确，配备合理，并提供详细的人员配置表。项目施工团队要求结合本项目的实际服务特点，从组织结构上满足本项目的要求，合理配置团队成员。成员具备较高的专业素质、相关的项目施工经验和相关证书（如信息系统项目经理证、低压电工证、焊工证等），熟悉本次项目施工的主要工作内容和具体要求。在项目组织机构中应明确各岗位的职责、任职资格，在项目实施过程中，未经采购人允许，不得更换团队主要成员。

机房整体布局示意图如下：

### 1.2.2动力配电系统要求

#### 1.2.2.1市电柜(1台)

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 柜体定制，配有智能电量仪，250A ATS切换器1台，二级浪涌保护1套，250A/3P塑壳1个，160A/3P塑壳2个，100A/3P塑壳1个，63A/3P空开3个，32A/4P空开1个，16A/1P空开12个，含安装辅材开关、线缆、铜鼻子等材料。配套散力架安装采用50*50*5mm镀锌角钢，暗装底座，根据静电地板配套安装 |

#### 1.2.2.2.精密列头柜（1台）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 定制，采用19英寸42U标准机柜，柜体尺寸（宽*深*高）600*1200*2000mm；配电柜柜体采用冷轧钢板；满足C级防雷要求。 |
| 相关元器件 | 采用7寸LCD彩色触摸屏，具备RS485/232接口，提供Modbus通信协议； |
|  | 断路器；精密配电柜中所使用的断路器需为ABB、施耐德或同等级品牌产品。其中63A及以下采用小型断路器，＞63A采用塑壳断路器。 |
|  | 电源防雷器：配电柜配置电源防雷器（浪涌保护器/电涌保护器/过电压抑制器）,其泄放电流能力根据招标要求，响应时间25ns，残压≤1.8kV(C级)，防雷器配置前端断路器保护。 |
| 线缆端子 | 线缆端子排：为方便接线，所有输出开关三相均匀分配。 |
| 监控及检测装置 | 1)三相智能采集单元：采用多功能电力仪表，所有器件包括仪表安置在门内，有隔离挡板遮挡，带485通讯接口输出。 2)检测单元：采用高精度的主回路检测模块和支路电力参数检测模块。可显示三相电流，电压，有功功率，无功功率，视在功率，频率，负载，主回路全电量，支路电流、支路电压，故障报警和记录功能。 3)普通互感器采用精度0.5级，二次电流5A；精密互感器采用精度0.2级，支路电流互感器10mA。 4)铜排：采用优质T2紫铜，稳定性好，抗蚀性强，导电性能优异，阻抗小，能耗低，排形平直，排面亮泽，尺寸均匀；铜排镀亮镍处理，防止氧化，加强接触性，并套不同颜色热缩套管。 |
| 监控及通信功能 | 1)采用高精度检测装置（配精密互感器），电流电压0.5级， 功率1级，有功电度1级，无功电度2.0级。 2)主回路的全电量包括：电压、电流、视在功率、有功功率、无功功率、功率因数、频率、谐波、零序电流、零地电压、正反相有功电能、正反相无功电能开关量等。 3)支路的全电量包括：电压、电流、正反相有功电能、有功功率、无功功率、开关量等。 4)具备主回路过载、过、欠压、电压不平衡、缺相等告警功能，支持远程告警（继电器）及本地声光告警。 5)具备主路及支路电流阀值报警功能，阀值可调节。 6)具备主路开关状态，防雷器报警状态检测，并可配置远控及本地紧急停机按钮（选配）。 7)智能仪表标配RS485接口。 |
| 机械性能 | 1)配电柜柜体静态承重≥1600KG，提供第三方承重测试报告； 2)材质：冷轧钢板，框架及内层隔板均采用镀锌板； 3)柜体防护等级 ：IP20机柜前后门采用网孔设计，通孔率不低于70%。 |
|  | 提供投标的精密配电柜的8、9烈度第三方抗震报告； |
| 散力架 | 配套散力架安装采用50*50*5mm镀锌角钢，暗装底座，根据静电地板配套安装 |

#### 1.2.2.3.UPS主机(2台)

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 塔式三进三出UPS，功率为60kVA。为了减少大功率ups启动对电网的冲击，要求ups应具有缓启动功能，当市电恢复，由电池态切回市电态供电时，UPS整流器是个缓启动过程，输入电流缓慢上升，避免较大电流/电压直接对电网造成冲击。 |
| 输入电压范围： | 线电压138Vac~485Vac 或相电压80Vac～280Vac，输入电压宽，适应恶劣电网环境。 |
| 自测试功能 | UPS应具备负载自测试功能，有效解决现场调试及老化的负载问题，减少投资； |
| 输入功率因数 | 100%非线性负载：≥0.99， 50%非线性负载：≥0.97，30%非线性负载：≥0.96。 |
| 整机UPS效率 | 100%阻性负载：≥96%、50%阻性负载：≥96%、30%阻性负载：≥95%；要求提供检验报告证明。 |
| 带载能力 | 输出功率因数应等于1，输出端可带更多负载；要求提供检验报告证明。 |
| 电电池电压 | ±14～±24节可调，额定电池电压±168～±288V，电池可调范围大，现场配置灵活；要求提供针对该功能设置界面的证明材料。 |
| 发电机智能管理功能 | 高频UPS应具备发电机智能管理功能，更好解决发电机配置及控制；高频ups应能够设置发电机启动模式、发电机额定功率、启动发电机等参数；通过UPS管理界面重新定义发电机供电功率与UPS匹配，可降低用户投资成本。确保UPS输出不间断。要求提供针对该功能设置界面的证明材料。 |
| 除尘功能 | UPS具备自动除尘功能，当设备运行周期较长或设备积尘过多时，UPS启动自动在线除尘功能，无需停机维护，防范未然，提高供电可靠性。要求针对该功能设置界面的实际照片或是权威第三方证明材料。 |
| 操作 | UPS应标配LCD触摸屏，同时具有组合按键及LED指示灯的人机交互功能，要求ups操作界面具有双键组合开关机设计，主机开机/关机必须同时按ON双键组合键，确保当触摸屏失效时依然可以进行开关机操作，安全可靠；要求提供设备照片证明材料。 |
| 运维管理 | 主机应对其内部易损器件具有智能化管理功能，要求可开启或关闭母线电容使用年限告警功能、可设置母线电容使用年限、可开启或关闭风机使用年限告警功能、可设置风机电容使用年限等，智能化管理易损部件，将UPS易损器件故障排除在萌芽阶段。用户享受智能化设备的轻松管理,减少运维工作。 |
| 录波功能 | UPS应具有智能录波功能，当UPS设备故障时，完整记录故障发生瞬间前后5个周期的波形，有助于故障诊断和快速故障定位，方便现场分析，提高维护工作效率；要求提供针对该功能设置界面的证明材料。 |
| 节能 | UPS应通过绿色之星产品认证，提供该型号UPS绿色之星认证证书； |
| 质保 | 三年原厂质保，提供原厂质保承诺函 |
| 测试 | 中标后4个工作日内提供设备到现场进行功能验证，通过后再签订合同，验证不通过按虚假应标处理 |
| 散力架 | 配套散力架安装采用50*50*5mm镀锌角钢，暗装底座，根据静电地板配套安装 |

#### 1.2.2.4.UPS电池(128节)

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 【1】、12V 100Ah免维护无须补液； 【2】、内阻小，大电流放电性能好； 【3】、适应温度广(一35-45℃)； 【4】、自放电小； 【5】、蓄电池在大电流放电后，极柱不应熔断，其外观不得出现异常。 【6】、荷电出厂，使用方便； 【7】、蓄电池封置90天后，其荷电保持能力不低于90%； 【8】、安全防爆； 【9】、实际测试的蓄电池的内阻值不大于制造厂提供的蓄电池内阻值。 【10】、深放电恢复性能好： 【11】、无游离电解液，侧倒90度仍能使用。 【12】、电池电压均衡性应满足一组蓄电池在浮充状况下任意两个电池的电压差不超过20mV。 【13】、中标单位负责电池搬运、安装、连接。 【14】、供货商提供的蓄电池须采用同一生产厂的同一品牌同一批次的全新产品。 |
| 配套线缆 | 提供安装所需要的各种连接线缆、铜鼻子等辅材 |
| 电池柜 | 配置电池柜4个：单个电池柜可放置32节蓄电池；含电池连接线、连接铜牌；配置电池开关箱，含主路直流开关等。配套散力架安装采用50*50*5mm镀锌角钢，暗装底座，根据静电地板配套安装 |

#### 1.2.2.5.安装要求（1项）

动力配电系统中，涉及的各种线缆安装需要使用KBG25、Ø25金属软管安装，使采用86型接线、分线盒安装；300*100强电桥架，UPS输入输出电缆规格WDZB-YJY-4*35mm2*+1*16mm2；列头柜输入电缆规格WDZB-YJY-4*25mm2*+1*16mm2；机柜电缆规格WDZB-YJY-3*4mm2；列间空调连接线规格WDZB-YJY-5*10mm2；立柜空调连接线规格WDZB-YJY-5*4mm2；照明插座电线规格BVR2.5mm2。

为满足机房亮度要求，需使用600x600平板灯嵌入式面板灯、不低于48W的led平板灯进行安装，为保证亮度，总共不少于42个LED平板灯。

### 1.2.3数据机房冷通道微模块系统要求

#### 1.2.3.1列间精密空调(2台)

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 空调内机尺寸为宽*深*高：600*1200*2000mm，要求室内侧温度 37℃，室外侧温度35°C工况下，制冷量应≥40kw，显热比应≥0.95，并且机组制冷能效比应大于3.5，需提供所投产品由权威机构出具的第三方测试报告证明，报告指标需具有（实测工况、制冷量、显热制冷量、风量、能效比、噪音）等指标； |
| 加热功能、加湿功能 | 标配加热功能、加湿功能，风量需≥8500m3/h，加湿量需≥2kg/h，加热量需≥6kw； |
| 风机 | 为保证可靠性并减少空调的风机维护工作，EC风机应采用N+1冗余配置，风机数量不小于10个，任意风机故障，仍可确保全风量运行。 |
| 节能 | 空调机组应采用低功的耗湿膜加湿方式，节能省电，适用范围广，同时在加湿过程中无需消耗功率，提供所投产品由权威机构出具的第三方测试报告证明； |
| 压缩机 | 要求采用直流变频压缩机，要求压缩机具有较高的能效比，且冷量输出可实现20%-100%连续调节 |
| 蒸发器、过滤器 | 应选用高效内螺纹“V”型大面积蒸发器，保障换热效率；空调应配置可多次清洗及在线更换的空气过滤器，滤网标称效率等级不低于初效G4； |
| 膨胀阀 | 为保证系统运行的高效性和稳定性，空调需要求标配双电子膨胀阀（两个电子膨胀阀），提供所投产品由权威机构出具第三方测试报告证明； |
| 容错保护 | 空调具备容错保护功能，输入缺相、错相时，具备相序告警保护功能 |
| 除湿能力 | 精密空调应具有低载除湿能力，室内低负载的情况下能够稳定除湿功能； |
| 管理 | 精密空调应采用 7英寸全中文彩色触摸屏，用于图形显示机组内各组件的运行状态的功能，屏幕事件记录数量不少于 1000 条 |
| 可靠性及安全性 | 为保证精密空调可靠性及安全性，机组应支持制冷剂泄露或灌注量不足告警，需提供所投产品由权威机构出具的第三方测试报告证明； |
| 调试联动接口 | 精密空调应标配RS485接口，控制系统支持micro USB和USB端口的运维功能，同时具有与消防联动的干接点。当空调收到消防联动信号时，空调可立即自动停机，提供所投产品由权威机构出具带有CNAS标志的第三方测试报告证明； |
| 产品节能等证明 | 供投标产品的中国节能产品认证证书证明、CRAA产品认证证书证明 |
| 厂商能力 | 投标设备厂家应具有中国制冷空调行业评定合格的焓差实验室，评定类别不低于A类，提供该试验装置评定合格证书 |
| 质量保证 | 三年原厂保修，提供原厂质保函 |
| 散力架 | 配套散力架安装采用50*50*5mm镀锌角钢，暗装底座，根据静电地板配套安装 |

#### 1.2.3.1列间精密空调室外机(2台)

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 空调风冷型室外机组应采用变频控制及采用低噪声的室外风机设计，需合理配备导风组件。能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度，并实现节能，需提供具有导风组件设计的室外机实物照片证明 |
| 自动控制 | 空调风冷型室外机组应安装有冷凝压力传感器和风机转速控制板，可实现室外机冷凝压力自动控制 |
| 刚性和防腐性 | 空调风冷型室外机组应具有良好的刚性和防腐性能，边板采用铝材板，其他组件采用热镀锌板和喷涂防锈漆，室外机符合IPX5要求；需提供所投产品由权威机构出具的第三方测试报告证明 |
| 结构设计 | 空调风冷型室外机组应采用结构优化设计，要求采用高筒风机，可实现降低噪音的功能 |
| 换热 | 冷凝器采用L型换热器，类型为铜管铝翅片，可增大换热面积，减小外机尺寸，要求提供外机采用L型换热器的相关证明材料 |

#### 1.2.3.2立柜空调(2台)

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 3P、变频空调，风量≥1300 制热量≥9KW 制冷量≥7KW 含50米气管、液管、铜直接及铜弯头、氟利昂等辅材。并安装承重散力架 |

#### 1.2.3.3微模块冷通道服务器机柜(15台)

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 服务器机柜尺寸规格（W×D×H）：600mm×1200mm×2000mm，42U，机柜宽600±2（mm），深1200±2（mm），高2000±2(mm)； |
| 机柜结构 | 机柜结构应牢固，箱体及内部钣金件装配结束后结构件不扭曲，紧固件连接应牢固、可靠、无松动，内部可安装层板，且高度可调整，可安装层板，层板可根据立柱的孔位进行调整，并可锁附在U 立柱上； |
| 外观 | 机柜的外观应光洁平整，不得有明显的凹凸不平或机械损伤，不得有裂纹、毛刺、破坏性压痕或严重锈蚀等缺陷，机柜各零部件需要具备相应的防腐或装饰性涂镀层，涂镀层的厚度不小于80微米； |
| 透风性能 | 机柜应采用高强度的优质冷轧钢板，前后门须采用具有良好透风性能网状结构，前门采用单开平板网孔门，后门采用双开平板门，防护等级不低于IP20，主体骨架采用≥2.0mm厚材料，其它≥1.2mm厚材料；机柜通风率不低于80%，开门角度不低于135°，需提供同系列机柜第三方权威机构检测报告； |
| 承重能力 | 机柜需具备有良好的承重能力，静态承重≥2500KG，动态承重≥1500KG；要求同系列机柜的承重第三方权威机构检测报告； |
| 理线功能 | 机柜应支持理线板安装，允许4个理线板同时安装； |
| 抗震能力 | 机柜应具备在承载不小于550kg的承重下，满足8、9级烈度抗震能力，需提供同系列机柜权威第三方检测报告，报告送测机柜尺寸与实际机柜尺寸偏差≤200mm； |
| 维护 | 为保证机房整体系统的稳定性、兼容性以及后期维护的方便性，要求模块化数据中心产品都为同一品牌，包括UPS、精密空调、精密配电柜、机柜及冷通道封闭等产品。 |
| 封板 | 配置1U封板，用于机柜冷热风道隔离，免工具、快拆设计。 |
| 承载 | 配置轻载层板，承载IT设备承重100KG,适用于1200mm深的服务器机柜。 |
| 机柜PDU | 输入32A，输出10位国标10A+2位国标16A、接线盒、指示灯、蓝色。 PDU外壳选用优质铝型材，强度高，坚固耐用，表面采用静电喷涂；面板采用高阻燃塑胶材料(PC-ABS)。 PDU插座单元之间应采用整条铜条连接，保证PDU的高可靠、高耐温的要求。 PDU安装后不得占用机架使用空间，且安装后不阻碍IT设备上下架。 应标配微模块机柜外侧围板，保证微模块桥架线缆不外露，保持整齐美观，高度200mm。 PDU应与机柜为同一品牌，要求提供实物照片证明。 |
| 散力架 | 配套散力架安装采用50*50*5mm镀锌角钢，暗装底座，根据静电地板配套安装 |

#### 1.2.3.4冷通道标准自动平移门及附件(1套)

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 微模块的端门应含前后端2个自动平移门。 |
|  | 端门可通过人脸识别门禁自动打开，端门采用厚防爆钢化玻璃，全玻璃设计，端门玻璃可视化占比达98%以上，提供照片及第三方检测报告； |
| 氛围灯 | 冷通道端门标配门楣点状氛围灯，支持人体感应开关控制。 |
| 维护功能 | 支持10寸触摸屏安装，冷通道显示屏安装面板满足独立悬挂安装，可快速翻转，便捷维护。 |
| 安装手册 | 需提供安装视频、快速安装指南、安装手册、调试手册等工程文档，满足现场施工的专业化、规范化指导。 |
| 控制管理模块 | 冷通道端门实现控制及管理模块出厂预制，简化现场安装，提供照片证明。 |
| 抗震 | 微模块冷通道通过8级烈度以上结构抗震测试，报告中须体现冷通道的结构，需包含通道玻璃门、机柜、天窗等基本结构，需提供权威第三方检测报告。 |
| 冷通道天窗 | 配置固定天窗，安装在冷通道两端，支持安装烟感、摄像头、照明系统人体感应开关、温度探测器、压差传感器； |
|  | 固定天窗顶部支持跨列桥架安装，用于微模块列间走线； |
|  | 微模块顶部翻转天窗采用5mm镀膜防爆钢化玻璃材质，边框采用20mm窄边框铝合金包边设计，翻转后的天窗高度不高于2350mm，不易因层高原因影响微模块安装； |
|  | 玻璃可视化占比达90%以上，且通过环保认证，提供天窗照片证明，环保检测报告材料； |
|  | 天窗支撑板支持横向定位，纵向灵活可调，满足现场快速安装； |
|  | 冷通道翻转天窗线材采用快速接插方式，无需现场做线，现场安装效率高； |
|  | 冷通道翻转天窗支持开闭信号检测与告警联动功能，可实现天窗开启告警，提供告警联动状态监控截图； |
|  | 冷通道翻转天窗四周标配毛刷保护，保证通道密闭严实，防止冷气外泄，提供照片证明。 |
|  | 标配天窗支撑板，用于微模块天窗安装，高度200mm； |
| 强弱电梯型桥架 | 标配300mm宽强电桥架，装在机柜顶部用于强电布线，含中间隔板，配套安装支架。 |
|  | 标配150mm宽弱电桥架，装在机柜顶部用于弱电布线，含中间隔板，配套安装支架。 |
| 内部照明附件 | 冷通道内部LED照明灯，T5灯管，220Vac；支持人体感应开关控制、可设置一键参观模式，满足微模块照明和轮廓显示。配置人体感应开关：支持人体感应开关控制，提供照片证明及原理说明。配置全彩门框氛围灯：冷通道端门支持门框U型RGB全彩状态显示灯，灯光颜色可现场设置，实现不少于3级告警联动，提供多色状态显示灯监控设置界面证明。 |

#### 1.2.3.6安装要求

机柜需配套设备上架用的螺母、托板等安装材料，机柜需要布置承重散力架。

### 1.2.4微模块动环监控系统

#### 1.2.4.1一体化监控主机（1台）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 1U机架式，4个RS232/RS485串口，6个RS485串口，12路输入干接点，4路输出干接点，具有供电功能，满足各接入设备的DC12V供电；具备本地存储能力，要求存储≥8G，并可支持SD卡或硬盘扩展。 |
| 功能性能要求 | 监控主机具备2路10/100/1000M自适应双网卡工作模式，支持多址设定和网络容错设置； |
|  | 支持10000测点量和10万条历史纪录的存储，10个以上web端访问，并需提供第三方权威机构的证明； |
|  | 须集成1路USB接口。可以将设置信息和配置信息导出到U盘，通过U盘设置监控主机参数。 |
|  | 须集成4G全网通短信模块，插入手机卡即可实现短信告警。 |
|  | 为了保证信息安全，提供的监控主机及系统必须具备多种的安全设计验证，并需提供第三方权威机构的证明； |
| 监控软件 | 为了保证微模块的统一规划、管理、调试，微模块监控软件须与微模块同一品牌，并提供自主研发软件著作权。 |
|  | 系统应采用Linux操作系统，支持B/S或C/S架构，可在网络的任何位置，均能够通过浏览器进行实时访问。 |
|  | 为接入第三方集控平台，要求监控系统提供断点续传功能，在集控平台和网络出现故障时，能保持本地存储，并在故障恢复后，将保存的数据同步到集控平台，提供原理说明。 |
| 可监控的设备（包括但不限于以下设备） | 支持配电柜市电电压，电流，频率，有功、无功、视在功率，电量等检测，并具备图表方式展示功能； |
|  | 支持UPS主输入电压、电流、频率，UPS旁路输入电压、电流、频率，UPS输出电压、电流、频率，电池电压、充放电电流、后备时间等，并具备图表方式展示功能； |
|  | 支持精密配电柜的主路、支路的电压、电流、开关状态等检测，并支持生成配电拓扑图，在拓扑图上显示各开关状态和电流信息，提供界面截图证明。 |
|  | 支持空调回送风情况、运行状况，空调各部件（如压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等）的运行状态与参数。 |
|  | 温湿度系统：监控微模块温湿度情况，当出现阈值越限时，输出告警信息。 |
|  | 感烟系统：监测微模块烟雾状态，当出现告警时，输出告警信息，并联动天窗翻转和门禁常开； |
|  | 水浸系统：监测空调及水管周围漏水情况，当漏水感应线检测到漏水后，输出告警信息； |
|  | 门禁系统：监测机房门和通道门的进出记录和门禁状态。支持人脸、指纹、刷卡、密码等多种开门认证方式，支持单向或双向刷卡开门方式。门禁控制系统必须支持带断电开门、消防告警时自动开门。 |
|  | 视频功能：在机房出入口、冷通道内等区域安装摄像机，进行全天候的视频图像监视，要求软件集成接入，不允许通过web超链接的方式接入。 |
| 告警功能 | 动环监控发现部件故障或参数异常，可立即通过E-mail、短信（或电话）、声光告警和语音告警等多种报警方式告知运维人员，记录历史数据和报警事件。 |
|  | 告警功能：支持用户自定义设置阈值和告警条件，当有故障或参数异常，系统会实时告警；告警级别默认分为4级，可支持7个级别设置；告警内容包含事件的告警开始时间、告警结束时间、告警设备、告警内容、确认人等信息；在设备详情页中自动高亮显示告警测点；用户自定义设置告警推送方式、推送人员、推送规则，提供界面截图证明。 |
| 其他配套 | 通过配置SNMP协议接口访问微模块监控系统；配置SD卡 用于主机扩展历史数据存储容量；提供不低于32G存储容量；配置4GLTE模块、支持移动\联通\电信模块；配置10寸触摸屏：自带处理器，采用linux专用操作系统，1280*800分辨率 网络接口通讯，主要实现监控设备的实时信息展示，告警展示；配置声光报警器：全红色塑料壳，装在冷通道前门右上方。 |

#### 1.2.4.2 POE交换机（1台）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 配套管理交换机 | 【1】、要求设备千兆电口≥24个，千兆SFP光口≥4个，支持POE/POE+，整机POE输出功率≥370W，标准1U设备； 【2】、交换容量≥336Gbps，包转发率≥84Mpps；【3】、支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN； |

#### 1.2.4.3安装要求

微模块监控需配置双门控制器、人脸指纹一体机、IC感应卡：控制器要求采用32位ARM处理器、RTOS操作系统；支持7组输入（火警×1、门磁×2、开门按钮×2、辅助输入×2）、4组输出（电锁×2、报警×2）；提供1个RS485接口；支持两个门单向或一个门的双向刷卡，支持多种开门模式；人脸识别门禁一体机要求同型号设备间可实现集成发卡功能。

要求实现配电监测、UPS监控、精密空调监控、温湿度监测、漏水监测、消防报警监测。

### 1.2.5国密门禁监控系统

#### 1.2.5.1人脸指纹一体机（5个）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 参数要求 | 【1】、设备采用嵌入式Linux系统，7英寸IPS触摸显示屏，屏幕玻璃采用2.5D水滴屏工艺，屏幕流明度不低于360cd/㎡，支持屏下刷卡功能，屏幕防暴等级IK04。（提供公安部检验报告证明） 【2】、设备采用200w像素双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080。 【3】、设备支持比对结果语音提示：支持文字转语音功能（TTS）；用户可自定义识别结果语音提示；支持识别后按姓名播报提示语音；可以通过语音控制设备执行唤醒，呼叫，音量控制等操作；支持客户自定义设置待机界面、广告信息播放时间间隔、比对结果显示内容、识别主界面的功能控件。 【4】、设备本地人脸库存储容量50000张，本地卡存储容量50000张，本地出入记录存储容量50000条。 【5】、设备支持在屏幕显示区域直接刷卡识别，支持IC卡，身份证物理卡号读取，CPU卡内容读取及开启/关闭NFC刷卡功能，支持人脸、刷卡（包括CPU卡、NFC、二代身份证等）二维码和密码任意一种、任意两组组合、任意三组组合认证开门。 【6】、设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1（10M/100M/1000M自适应）；RS485*1；韦根*1； USB *1；喇叭扬声器；门锁I/O输出*1；门磁 I/O输入*1； 报警输出I/O*1；报警输入I/O*2；机械防拆开关*1。 【7】、设备支持通过WEB进行设备型号、软件版本、序列号等信息查询;应支持通过WEB进行用户权限信息配置及管理、时间管理、系统维护、数据管理、远程重启、远程升级、管理权限配置及管理、人脸、指纹等智能参数配置、图像参数配置、音视频参数配置、广告信息发布、可视对讲参数配置。 【8】、人脸验证距离0.2~3m；人脸比对平均时间≤0.175s；人脸验证误识率≤0.01%的条件下，准确率应99.9%；支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸验证看，人脸验证距离可自定义设置；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸验证。 【9】、 可根据使用场景和组合认证方式实现开门功能：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门；支持按时间分时段管控门禁权限，支持255组时段计划模板，支持1024个假日计划管理。 【10】、 设备支持局域网、互联网环境的网络通信；可被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录；（提供公安部检验报告证明） 【11】、设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲，可支持电话网关扩展功能，通过呼叫用户预存手机号码，实现电话对讲并远程开门，支持管理中心远程视频预览功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像 。 【12】、设备支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单报警功能，报警信息可上传平台。 【13】、设备具有数据管理功能，包括支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至平台；支持断网续传离线记录非明文数据功能；设备对USB导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文存储方案；设备本地支持根据具体用户按天、周、月、自定义时间段或全部查询事件记录。 【14】、支持支持设备本地设置单个用户自定义识别方式；支持设备本地设置小区期号、楼号、房间号信息；支持设备本地设置有线网络、无线网络IP地址及网关参数，支持DHCP设置；支持恢复默认出厂设置参数功能；支持在设备管理菜单查看序列号、MAC地址、出厂日期、设备型号及版本信息；支持在设备管理菜单查看设备事件、卡容量、人脸容量的使用信息。（提供公安部检验报告证明） 【15】、设备 支持无白光补光灯实现人脸验证；采用低功耗模式时，功耗低于8w。 【16】、设备应具备以下报警功能：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值； 被拆除； 胁迫卡和胁迫码； 黑名单卡刷卡时；并具有2路入侵探测接口，能联动报警输出；具有防拆功能，强力拆除时，可上传报警事件到中心。（提供公安部检验报告证明） 【17】、 适用温度范围：-20℃至60℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。（提供公安部检验报告证明） 【18】、产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证。 ISO27701隐私信息管理体系认证证书 【19】、产品具备商用密码检测认证证书（GM/T 0028）、 【20】、配套国密门禁管理软件 |

#### 1.2.5.2  200万红外半球型网络摄像机（5个）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 参数要求 | 【1】、 具有400万像素 CMOS传感器。 【2】、 内置GPU芯片。 【3】、 内置红外与白光补光灯。 【4】、 支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动白光闪烁。（提供公安部检验报告证明） 【5】、 最低照度彩色：0.001 lx ，灰度等级不小于11级。 【6】、白光补光距离不小于15米。（提供公安部检验报告证明） 【7】、需支持双码流技术，主码流最高2688x1520@25fps，子码流704x576@25fps。 【8】、在2688x1520 @ 30fps下，清晰度不小于1500TVL。 【9】、支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力。（提供公安部检验报告证明） 【10】、需支持DC12V/POE供电。 |

#### 1.2.5.3  32路NVR网络硬盘录像机（1台）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 参数要求 | 【1】、接入路数：32路 【2】、接入带宽：320M 【3】、网络接口：2个千兆网口 【4】、具有2个HDMI接口、2个VGA接口 【5】、同时解码输出16路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像 【6】、同步回放路数不小于16路 【7】、内置8个SATA接口硬盘 【8】、单盘最大容量不小于10T （配置不少于2块10T监控硬盘） 【9】、具有磁盘阵列功能，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式 【10】、本地界面可实时监控RAID状态，发生故障时可实时报警并记录相关日志 【11】、支持全局热备和局部热备，可指定多块硬盘为全局热备或局部热备盘，当阵列内全局或局部的某块磁盘发生故障，对应的热备盘自动替换故障盘进行磁盘阵列重构。 【12】、支持4K高清网络视频的预览、存储与回放 【13】、具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； 【14】、可按1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256倍速回放。 【15】、支持设置一台设备为最多32台的热备机，当主设备断网时，备份设备替换主设备进行录像工作；当主设备正常时，备份机可回传录像文件至主设备。 【16】、支持N+M热备功能，可将多台样机分别设置为主服务器和备用服务器，可配置高速/中速/低速回传（1＜M＜N）。 【17】、内置通过国家密码局检测认证的安全芯片，支持SM1/SM2/SM3/SM4等国家商用密码算法 【18】、内置安全密码模块，密码模块具备国家密码管理局认证通过的《商用密码产品认证证书》 |

#### 1.2.5.4 安全视频监控管理一体机（1台）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 参数要求 | 【1】 硬件内存≥64G，硬盘≥1T，≥2个千兆电口，≥2个USB3.0，≥2个USB2.0，≥1个HDMI接口，≥1个DP接口，≥1个MIC接口，≥1个 L-OUT接口；内置1张密码卡。 【2】支持用户口令+智能密码钥匙双重身份鉴别方式，可对智能密码钥匙中的数字证书有效期进行手动更新。（提供公安部检测报告证明）数字证书认证过程采用经过国家密码管理局认证通过的硬件密码模块实现。（提供密码模块《商用密码产品认证证书》复印件） 【3】支持对通过C/S客户端和B/S客户端下载的视频和图片文件进行加密，需使用专用的播放器并输入用户口令、插入智能密码钥匙才可访问加密的视频文件；支持对视频的完整性进行校验，当视频文件被篡改时无法被播放。 【4】支持接入商密门禁设备，并对电子门禁记录进行存储完整性保护，相关密码运算、密钥生成及存储采用自主研发并经过国家密码管理局认证通过的硬件密码模块实现，符合商密技术规范要求。 【5】支持视频外发功能，可设置外发视频的用户口令、播放次数、使用期限、开启/关闭自删除；外发的视频文件需在预设的使用期限内和播放次数范围内使用专用的播放器才可正常播放。 【6】支持对实时预览画面、视频回放、下载的视频和抓拍的图片添加水印，水印类型包括明文水印、隐式水印、二维码水印、图片水印，水印内容包括：当前登录用户名、主机名、终端IP地址、终端MAC地址、系统时间、开机时间和自定义信息。下载的加密视频中水印内容包含视频下载外发时间 。 【7】支持设置水印的透明度、颜色、旋转角度、显示模式、显示位置、水印大小；明文水印可设置水印文字的字体、字号、字符样式（斜体、下划线、删除线）、加粗权值、对齐方式，支持根据预设的水印参数实时预览水印效果画面；支持通过视频水印进行事件追溯，可对上传的隐式水印视频截图进行分析并自动生成溯源报告。 【8】支持设置对C/S客户端和B/S客户端的实时预览画面、回放视频画面、下载的视频画面进行截屏/录屏保护，截图软件不可对上述视频画面进行截屏/录屏；非法对视频画面进行截屏/录屏时可产生报警信息。 【9】支持通过C/S客户端、B/S客户端和手机APP对视频画面进行预览和回放，可同时通过多个浏览器对视频画面进行预览；支持通过C/S客户端和手机APP对录像进行查询，并在日历上显示当天是否有录像。 【10】支持将视频文件回传至NVR、CVR或云盘，支持计划回传和手动回传2种模式。 【11】 支持定时录像、报警录像和移动侦测录像3种录像模式，不同类型的录像可以不同的颜色 进行区分；支持录像标签功能，可对录像标签进行搜索、修改和删除，并可通过标签对录像进行定位和回放。 【12】支持在线、离线电子地图和静态地图导入，可在同一个区域添加多张静态地图；支持在电子地图上添加标记、收藏、测量、放大缩小等工具，支持在电子地图上对设备点位进行搜索。支持设备报警时在电子地图上用不同的颜色显示，按照不同的报警等级显示报警数量；支持在电子地图上显示监控点位的监控角度和监控半径，并设置监控点位的监控方向，按颜色区分监控点位的在线/离线状态。（提供公安部检测报告证明） 【13】支持大屏控制功能，对大屏进行1/4/9/16/ 25分屏、拼接、开窗、窗口漫游等操作，开窗后的视频画面可再次分割，并将大屏的配置保存为场景模式；支持通过iPad进行视频上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作。 【14】支持通过手机APP采集人脸照片；支持通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片的命名、大小和质量是否符合要求。 【15】支持外接读卡器完成开卡、挂失、解挂、退卡、换卡、绑定生物凭证等操作；支持远程控制门禁开门/关门并联动C/S客户端查看实时视频画面。 【16】支持门禁权限下发，认证方式可设置为证件、人脸、指纹、密码单独或组合认证；支持将门禁权限下发到设备，可设置固定时间、固定次数自动下发门禁权限。 【17】支持对门禁事件进行订阅、查询并联动动作，门禁设备可在电子地图上显示；支持对人员出入事件和设备事件进行查询，将人员通行记录分为内部人员、外部人员、陌生人员。 【18】支持扩展入侵报警、巡更、访客管理、可视对讲功能。（提供公安部检测报告证明） 【19】产品具备国家密码管理局检测认证通过的《商用密码产品认证证书》。（提供产品《商用密码产品认证证书》复印件） |

#### 1.2.5.5日志审计（1台）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 参数要求 | 【1】、★专用硬件平台, 不低于16G内存，4T存储空间，6*1000M电口；采用国密算法；支持syslog、SNMP Trap、FTP等协议进行日志的采集，并通过指定的监听端口与告警接收级别进行设置所要接收的日志类别，配置不少于10个日志接入授权。 【2】、日志解析模板管理，能够将日志源的日志根据回应模板进行解析与范式化 【3】、日志信息至少保存六个月，支持自定义存储位置（磁盘阵列、SAN、NAS等外部存储网络）以获取超大存储空间。 【4】、管理员可以对日志源进行查看、添加、编辑、删除以及启\禁用的操作 【5】、支持批量开启和关闭已添加日志源设备 【6】、支持对常见的网络设备、主机设备、数据库等日志源接收设置，通过统一页面进行管理展示，本次需要采集门禁相关设备的所有日志信息。 【7】、支持设置日志源关联的日志解析模板 【8】、支持日志源类型的添加，系统支持网络设备、操作系统及数据库类型日志源设备 【9】、支持通过类别查询已添加的日志源信息 【10】、实时监测，显示最新的日志审计事件 【11】、支持对日志规则生成事件的查看与处理 【12】、支持将日志审计事件转入流程进行处理 【13】、支持按照事件级别，对事件进行统计，可按事件和级别进行筛选，支持当天、每周、每月告警事件的统计 【14】、支持全网日志级别数量统计展示图，支持全网日志数量时间分布展示图 【15】、支持按照日志来源统计日志数量 【16】、支持将日志以统一格式生成列表数据进行查看，且可以按照不同纬度进行检索 【17】、支持生成等级保护维度的报表并导出 【18】、支持生成日志规则策略维度的报表并导出 【19】、支持将日志事件按照规则、时间、级别等形成统计报表并导出 【20】、支持将告警按照规日志源、级别形成统计报表并导出 【21】、支持报表订阅功能，可定时发送报表给相应人员 【22】、支持按照日、周、月、年进行报表统计，支持以Word、Excel、PDF多种方式将报表导出。 |

#### 1.2.5.6 安装要求

结合密评要求进行安装调试，含安装调试配套各种线缆辅材，包括不限于门禁控制器、监控硬盘等等。

### 1.2.6新风换气系统

#### 1.2.6.1吊顶内安装新风换气机（1台）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 布置新风系统：新风量不小于1500m3/h，风量双向换气新风机组，使用300*300mm，带保温敷设新风风管。 |

### 1.2.6.1安装要求

定制散流器、防雨百叶风口、防火阀。

### 1.2.7操作间设备

#### 1.2.7.1操作台（1项）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 双联运维操作台，台面16毫米防火颗粒板面，冷轧钢柜体框架，0.9板厚，桌面深度不低于900mm，宽度不低于1200mm，高不低于750mm，用于日常运维管理人员操作 |

#### 1.2.7.2LED显示屏（1套）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 1.数量9平方左右 2.像素点间距:≤1.86mm； 3.屏幕宽高比：16:9； 4.像素结构：LED表贴三合一； 5.前维护； |

#### 1.2.7.3安装要求

LED需安装上墙，包边舒适，维护合理。包括相关实施高清线材、控制设备等材料。

### 1.2.8天棚要求

顶面需进行2次防尘涂料处理。

微孔方形铝合金天棚，600*600*0.8，铝合金金属微孔吊顶板，含配套吊杆

连接件等。

使用L型压边条。

轻钢龙骨要求：主龙骨U50，含副龙骨、吊筋等附件。

材料需求见清单，材料清单请根据实际情况自行作出判断，需满足机房天

棚施工需要，材料不足由中标方免费补足。

### 1.2.9地面要求

地面需地板下进行2次防尘涂料处理，并使用20mm防火保温棉进行敷设。

地板：使用600×600×35mm全钢防静电地板铺设，地板铺设高度20CM，含

配套支撑架及横梁。

地板收边支架使用40*40角钢，墙边使用100mm不锈钢踢脚线，使用角钢焊接，不锈钢收边，防静电地板饰面设置台阶。

材料需求见清单，材料清单请根据实际情况自行作出判断，需满足机房地面施工需要，材料不足由中标方免费补足。

### 1.2.10墙面要求

墙面处理：操作间墙面使用底层腻子+面层乳胶漆进行处理主机房采用U75轻钢龙骨（含穿芯龙骨）做基层，轻钢龙骨中间用防火岩棉填充。墙面窗户贴膜，采用75龙骨框架，防火石膏板进行封堵。

机房墙面使用彩钢板：机房金属墙板，1200*3000*0.6mm钢板，防火性能要求符合国标。

布置隔断基架：使用80×40mm方钢基架底座，80×80mm方钢收边，外涂防锈漆进行布置。

使用防火铯钾玻璃进行隔断，玻璃要求12mm防火玻璃；防火时间不少于90分钟；隔断需使用1.0mm厚304型拉丝不锈钢包饰进行包边处理。

材料需求见清单，材料清单请根据实际情况自行作出判断，需满足机房墙面施工需要，材料不足由中标方免费补足。

### 1.2.11门窗要求

在配电间、操作间防火玻璃门：尺寸根据现场情况定制；

防火时间不少于90分钟；

### 1.2.12防雷接地系统要求

对机房内所有金属构件需采用接地线引入等电位网，实现静电释放、雷电泻放及工作接地。

机房吊顶、墙面、静电地板静电释放静电接地铜牌安装在六面体最近连接点的地板下。机房设备机壳和机架保护地线相连，达到静电释放的效果。

使用等30*3铜排制作电位均压环。

部署200*100等电位接线端子箱，含接线铜排。

直流静电释放线缆等辅材：BVR50mm2、BVR10mm2、BVR6mm2、膨胀螺丝、绝缘子等。

材料需求见清单，材料清单请根据实际情况自行作出判断，需满足机房墙面施工需要，材料不足由中标方免费补足。

### 1.2.13综合布线要求

含6类非屏蔽跳线（LSZH）3米长、24口6类非屏蔽配线架（含模块）、305米一箱得6类非屏蔽网线（LSZH）、配套双口面板。

8芯万兆室内光缆，各楼层弱电井到机房列头柜。

48口光纤配线架(含藉合器），48口汇聚到光纤配线列头柜，每个楼层弱电井8  芯接入光纤配线列头柜。

配套光纤尾纤（多模万兆）、光纤跳线（多模万兆）以及光纤熔接。

材料需求见清单，材料清单请根据实际情况自行作出判断，需满足机房墙面施工需要，材料不足由中标方免费补足。

### 1.2.14其他配套相关要求

- 砌墙要求：墙厚、品种、规格、强度：200mm厚B06 A5.0蒸压加气混凝

土砌块，用 M5.0 混合砂浆砌筑。

- 地面要求：细石混凝土楼地面（燃烧性能A级）1. 50厚C25细石混凝

土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光，表面涂密封固化剂；

- 地砖要求：地砖楼面1. 10厚仿大理石地砖（800*800），干水泥擦缝；2. 20厚1：2.5水泥砂浆结合层，表面擦水泥粉；3. 20厚1:3水泥砂浆找平

层（内掺建筑胶）

- 石膏板吊顶要求：喷白色无机涂料两道；满刮2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,腻子抹平；12厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定@200；C型轻钢龙骨C60*27@1200,用插件与次龙骨联结；C型轻钢龙骨C50*27@400,用吸顶吊件联结@800；龙骨吸顶吊件中距横向400,纵向800,用膨胀螺栓与钢筋混

凝土顶板固定。

- 钢质防火门要求：GFM甲1323，钢制防火门；含制作、安装、油漆、辅材、五金件等所有费用；GFM甲0921，钢制防火门；含制作、安装、油漆、辅

材、五金件等材料。

- 四出风嵌入式室内机要求：电机容量156w，总制冷量11.2kw，总制热量12.5kw，风量1500m3/h,四面出风嵌入式，数量3台，与大楼中央空调统一

接入，含安装铜管等配件。

- 其他电缆、桥架、水喷淋钢管等材料见清单要求(材料如有遗漏中标方

需补全，费用由中标商承担，满足机房建设需要)。

## 1.3项目团队要求

项目团队要求结合本项目的实际特点，从组织结构上满足本项目的要求，合理配置团队成员。项目组成员具备较高的专业素质、相关的机房建设经验和相关证书（如信息系统项目经理证书、低压电工证书、焊工等证书），熟悉机房建设的主要工作内容和具体要求。在项目组织机构中应明确各岗位的职责、任职资格，在项目实施过程中，未经采购人允许，不得更换项目团队主要成员。

## 1.4商务要求

1、交货时间及地点

(1) ▲成交供应商应在合同签订后45个日历天内完成设备安装调试并交付使用。

(2)交付地点：杭州市规划和自然资源局萧山分局指定地点内。如在规定时间内无法完工，将处于每逾期一天，按合同总价的1%罚款。逾期的违约赔偿最高限度为合同总价的5%，如违约金达到最高限额时中标人仍不能完工，采购人可终止合同。

(3)中标人提供的中标物品，必须符合本采购文件要求、原包装送达采购单位；如有不符，采购人可以无条件退货，所造成的损失由中标人承担。更换后的零部件质保期按更换日起顺延。

2、集成及网络割接要求

（1）中标方应根据用户要求与实际情况负责完成本项目机房相关的所有安装调试工作，解决实施过程中的全部技术问题；凡在本次项目实施时，如需对原有的设备架构进行相应整合，中标方应根据用户的实际要求，提供相应的技术支持和对应的相关材料，由此所涉及的相关材料费用，由中标方负责。

（2）网络割接，中标人应根据采购人原有机房网络情况，对新老机房的相关设备位置组合部署进行重新规划，配合机房网络割接工作，网络割接的开始与结束时间必须完全遵守用户要求，最小化业务中断时间。并且在此过程中出现的任何异常情况（机房相关）由中标人承担全部责任。

3、质保期及售后技术服务要求

(1) ▲质保期：3年维保。

(2)质量保证期内提供免费上门维护、升级服务，如出现任何故障异常，中标单位在接到电话后，必须立即响应，2小时以内到现场处理，8小时内修复，现场不能修复的，必须采取无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，以保证用户单位的正常使用。中标方需要给采购方提供定期的机房巡检服务，其中包括免费的系统升级和故障处理。

(3)供应商应提供技术支持方案，内容由供应商根据实际选择以下要点：服务机构(维保点)的地址、人员状况、维修能力、联系方式、营业执照、公司资质材料、相关案例等。

(4)完整准确地表述原厂家的标准售后服务承诺(范围、标准及期限等)、供应商可能增加的服务承诺等。

(5)明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。

(6) 中标方须在项目实施后提供所有项目中涉及到的技术文档，实施完毕后提供项目现场交付培训。

4、付款方式

合同签订后15个工作日内支付合同总价的40%款项，项目整体竣工交付使用试运行2个月后，通过验收后支付合同剩余60%款项。

注：

1、除采购文件标注的参考品牌外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与所注品牌相当的产品参与。

2、如有附图，仅作参考。

3、打▲内容为实质性要求，不允许有负偏离，否则将以涉及无效投标条款作无效投标。

4、中标单位所提供的货物、服务须与投标承诺一致，不得以次充好、偷工减料，若在项目验收中发现有上述情况，将向有关部门举报，根据相关规定进行处理。

- 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评审内容 |  | 分值 区间 | 主观分/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认证体系 | 投标人具有质量管理体系认证证书得0.5分，投标人具有信息安全管理体系认证证书得0.5分，没有不得分。（提供相关证书复印件）。 | 0-1分 | 客观分 |
| 2 | 项目业绩 | 投标人2021年1月1日以来，具有类似项目业绩证明，提供案例成功合同复印件，每提供一个得1分，最高3分。提供合同复印件，不提供不得分。未按要求提供完整证明材料的，不予得分。 | 0-3分 | 客观分 |
| 3 | 节能环保 | 产品列入财政部公布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》的优先采购品目的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，每个产品得0.5分，没有证书不得分，最高分为1分 | 0-1分 | 客观分 |
| 4 | 产品性能及技术指标 | 所投产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品详细配置、主要技术参数等），是否能够满足标书要求。指标有不满足的，每项扣1分，扣完为止。 注：采购需求中要求提供证明资料的须提供，否则视为不满足此项要求；若发现有虚假应答的技术偏离项，则作无效标处理。（0-26分） | 0-26分 | 客观分 |
| 5 | 机房建设 方案 | 结合采购要求，根据总体方案设计的合理性、完整性、可扩展性、可靠性等，投标人方案中是否详细阐述了系统的体系架构设计、功能模块的整体部署等内容打分，对本项目了解详细，提供的方案科学合理、完整高效的得4分；对本项目了解详细，提供的方案在完整性、科学合理性等方面略有不足得2分；不符合或未提供方案的不得分； | 0-4分 | 主观分 |
|  |  | 结合采购要求，对项目的关键点、难点理解准确，建议及措施合理，具有可操作性；方案的亮点和优势明显，符合项目的实际要求，对本项目了解详细，提供的方案科学合理、完整高效的得4分；对本项目了解详细，提供的方案在完整性、科学合理性等方面略有不足得2分；不符合或未提供方案的不得分。 | 0-4分 | 主观分 |
| 6 | 项目施工 方案 | 根据投标人基于对本项目机房的理解和分析，提供整体实施方案。从科学性、可行性和合理性、完整性等进行打分,施工方案总体情况评价：方案内容全面、合理、条理清晰，涵盖本次工程实施有关的内容，且具有针对性，施工技术和组织措施科学合理可行，综合评定。可行的得4分；较为可行的得2分；施工方案不可行或不提供的得0分。 | 0-4分 | 主观分 |
|  |  | 投标人针对本项目施工重点难点分析到位，且提供合理的措施的，综合评定。措施全面的得2分，措施较为全面的得1分，未提供合理的措施的不得分。 | 0-2分 | 主观分 |
| 7 | 项目施工 计划 | 施工计划及设备材料进场情况： 施工计划、设备材料进场计划详细周密、时间安排合理，满足施工需要的，得1分；施工计划、设备材料进场计划一般、时间安排一般，或未提供施工计划及设备材料进场的不得分。 | 0-1分 | 主观分 |
| 8 | 施工质量 管理 | 施工质量目标明确，施工管理制度完善、质量保证措施和体系合理、先进并且有详细的实施内容的得，得3分；施工管理制度相对完善、质量保证措施和体系较为合理、先进并且有较为详细的实施内容的得，得2分；施工管理制度不够完善，施工质量保证措施和体系不够合理、不先进，实施内容欠缺的，得0分。 | 0-3分 | 主观分 |
| 9 | 应急方案 | 应急方案具有及时性和有效性，能确保故障及时排除，应急方案内容考虑全面、可控性强，应对措施切实可行，保障人员配备合理。满足需求的得4分；部分满足的得2分；未提供或不满足的得0分。 提供专业的技术人员，为采购人提供专职响应服务，承诺在整个项目施工及售后服务期间实行专人负责制的得1分；未提供得0分（提供承诺函、格式自拟） | 0-5分 | 主观分 |
| 10 | 合理化 建议 | 投标人提供的合理化建议是否合理、具有可操作性、针对性，综合评定。投标人提供的合理化建议合理、具有可操作性、针对性的，得2分；投标人提供的合理化建议较为合理、具有一般的可操作性、针对性的，得1分；未提供合理化建议的得0分。 | 0-2分 | 主观分 |
| 11 | 培训、 售后服务 | 培训计划（包括培训对象、培训人数、培训方式、培训地点、培训内容等）。内容合理、详细完善、培训目标明确的得2分；方案较合理，内容部分欠缺的得1分；未提供或不满足的得0分。 | 0-2分 | 主观分 |
|  |  | 根据投标人提供售后服务方案的范围和完善程度（包括保修部件范围，保修服务标准，故障响应修复时间方式及保障措施）等售后服务情况，进行评分： 售后服务方案全面、科学，具有可靠性的，得3分；售后服务方案基本全面、科学，可靠性一般得，得2分；售后服务方案过于简单或存在缺漏的或未提供得，得0分； | 0-3分 | 主观分 |
| 12 | 备品备件 | 1.投标人是否拥有独立的本地化备品备件仓库，特别是针对本项目的关键部件的备件的完备情况好、能提供快速的服务响应及措施得1分；针对本项目的关键部件的备件的完备情况差、不能提供快速的服务响应及措施得0分 2.承诺备品备件到达现场服务响应时间小于2小时并能确保采购人机房设备正常运行的得2分。（提供承诺函、格式自拟） | 0-3分 | 主观分 |
| 13 | 项目实施人员情况 | 1、项目负责人具备信息系统项目经理证书的，得1分。提供相关证明材料，不提供不得分。 2、项目实施人员具有低压电工证书的，每提供一个得1分，最多可得2分； 3、项目实施人员具有焊工证书的，每提供一个得1分，最多可得2分； 投标文件中同时提供相关证书复印件及近3个月的社保缴纳证明复印件并加盖投标人公章； | 0-5分 | 客观分 |
| 14 | 售后服务 承诺 | 承诺提供满足采购需求的7×24小时不间断热线电话及现场支持服务，承诺在规定时间内不能解决故障，采购人有权寻求第三方协助，由此产生费用由投标人承担的得1分，不承诺不得分。（提供承诺函、格式自拟） | 0-1分 | 主观分 |
| 15 | 权重=0.30 | - 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*权重］的计算公式计算。 - （计算得分保留小数点后2位） - 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 | - 30分 | - / |

*备注：1、投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

2、评分条款中涉及的业绩、荣誉、人员、社保等分公司均有效。涉及社保、劳动关系证明关系的，如人员为法人代表，则无需提供相关证明，提供营业执照及身份证即可。

3、投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13投标人未提供样品或提供的样品不满足采购需求实质性条件的，投标无效；

## 4.2.14 投标文件不满足招标文件的实质性要求的；

4.2.15法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人）   以   （政府采购方式）  对   （项目名称、编号）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标或者成交供应商名称）为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件等确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标或者成交供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物

1.2.1 货物名称、品牌、规格型号、花色：                             ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      ；

- 1.3 价款

本合同总价（含税）为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4履约保证金

乙方     （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

- 1.4.1履约保证金的比例为合同金额的     %；

- 1.4.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款           ；

## 1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

- 1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起       个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05（可根据情况修改）   %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20   %。

- 1.5预付款

甲方     （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款           ；

1.5.2预付款的扣回方式详见    合同专用条款           ；

1.5.3预付款的担保措施详见    合同专用条款          。

1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

- 1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

- 1.7货物交付期限、地点和方式

1.7.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.7.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.3 交付方式：合同专用条款。

- 1.8违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05（可根据情况修改）    %计算，最高限额为本合同总价的 20   %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05（可根据情况修改）      %计算，最高限额为本合同总价的   20   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.6违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

- 1.9合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第      条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

- 2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

- 2.9 延迟交货

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

- 2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.16检验和验收

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.20 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

- 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.2 |  |
| 1.5.1 |  |
| 1.5.2 |  |
| 1.5.3 |  |
| 1.6.2 |  |
| 1.7.1 |  |
| 1.7.2 |  |
| 1.7.3 |  |
| 1.8.6 |  |
| 1.9 |  |
| 2.3.2 |  |
| 2.4.1 |  |
| 2.4.3 |  |
| 2.8 |  |
| 2.12.3 |  |
| 2.12.4 |  |
| 2.16.1 |  |
| 2.16.3 |  |
| - 2.20 |  |

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

注：根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，参与政府采购活动，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，除提供上述《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》外，还需提供下列材料：总公司（总机构）的授权书或提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

- 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

注：▲供应商委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表（代理人）的，应当在投标（响应）文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力配电系统（含市电柜、精密列头柜、UPS主机、电池） |  |  |  |  |  |  |
|  | ……… |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 制冷系统（含精密空调内外机等） |  |  |  |  |  |  |
|  | ……… |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 微模块冷通道（含服务器机柜、一体化监控主机、人脸指纹一体机、视频系统管理一体机、网络硬盘录像机、红外半球型网络摄像机） |  |  |  |  |  |  |
|  | ……… |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PoE交换机 |  |  |  |  |  |  |
|  | ……… |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 日志审计 |  |  |  |  |  |  |
|  | ……… |  |  |  |  |  |  |
| 6 | LED显示屏 |  |  |  |  |  |  |
|  | ……… |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他机房相关等 |  |  |  |  |  |  |
|  | ……… |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、▲投标人需在开标一览表中明确投标报价（总价）及以上各分项小计报价，各分项小计报价不得超过各最高限价。

2、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

3、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

6、特别说明：▲供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因，未做阐述说明的，投标无效。

二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

- 附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

## 附件8样品（演示）授权委托书

样品（演示）授权委托书

XXX（单位名称或采购机构名称）：

兹委派                先生/女士，身份证号：

手机：             ，代表我公司前来递交                           采购项目【项目编号：              】（标项号：  ）投标样品或参加演示，并全权负责标后取回样品等其他处理事宜。

特此告知。

投标人名称(公章)：

签发日期：  年  月   日

受委托人身份证复印件：

说明：本委托书在有样品或演示时由受委托人携带至指定地点。

同时有样品和演示的，可委托不同人员。