公开招标招标文件

（线上电子招投标）

项目编号：HCZX-21235

项目名称：杭州市特殊康复中心净化工程

采购人：杭州康复医院（杭州市特殊康复中心）

采购代理机构：华诚工程咨询集团有限公司

二〇二一年八月

招标文件目录

招标公告	2

第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）	5

第二部分  招标内容及要求	11

第三部分  投标供应商须知	42

第四部分  政府采购政策功能相关说明	56

第五部分  合同格式（参考格式）	65

第六部分  附件—投标文件格式	73

第七部分  评标定标办法	91

本招标文件中带 “▲” 符号的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

## 招标公告

项目概况 杭州市特殊康复中心净化工程的潜在供应商应在政采云平台获取（下载）招标文件，并于 2021年9月24日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HCZX-21235

项目名称：杭州市特殊康复中心净化工程

预算金额（元）：10032000.00

最高限价（元）：10032000.00

采购需求：

标项一:

标项名称: 杭州市特殊康复中心净化工程

数量:1项

预算金额（元）：10032000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件。

备注：

合同履约期限：90日历天，配合主体装修工程同步完成。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、基本资格要求：符合政府采购法第二十二条关于投标供应商的资格；投标供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：

标项一:

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）投标人须同时具备：（a）建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质、建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质和电子与智能化工程专业承包二级及以上资质；（b）有效的安全生产许可证；（c）《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案证》；（d）有效的《特种设备安装改造维修许可证（压力管道）》或《特种设备生产许可证（压力管道安装）》GC2级及以上许可证。

（3）投标人拟派项目负责人资格要求：（1）投标人拟派项目负责人具有机电工程或建筑工程专业壹级注册建造师资格及有效的B类安全生产考核合格证；（2）本单位正式员工，提供在注册地社保部门连续近6个月及以上为其缴纳的社保凭证。

三、获取招标文件

时间：/至2021年9月24日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：在线获取。供应商登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进入政采云系统“项目采购”模块“获取招标文件”菜单，进行网上获取招标文件。通过本公告下方“游客，浏览招标文件”下载的招标文件仅供浏览。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年9月24日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：线上（政府采购云平台（www.zcygov.cn））

开标时间：2021年9月24日 09:30

开标地点（网址）：线上（政府采购云平台（www.zcygov.cn））

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）供应商注册：供应商如需参与本项目，应为浙江政府采购注册供应商。（2）对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持；（3）本项目采取电子招投标，电子招投标有关事项说明： A.本项目通过“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行电子投标，供应商须安装客户端软件，并按照招标文件和电子交易平台的要求制作投标文件。 客户端软件下载方式：供应商可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。 B.供应商须申领CA，并在浙江政府采购网完成绑定方可进行投标文件的编制，CA相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。 C.供应商登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进入政采云系统“项目采购”模块“获取招标文件”菜单，进行网上获取招标文件。通过本公告下方“游客，浏览招标文件”下载的招标文件仅供浏览。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：杭州康复医院（杭州市特殊康复中心）

地    址：杭州市钱塘区新南路

传    真：/

项目联系人（询问）：章敏捷

项目联系方式（询问）：13675850580

质疑联系人 ：周靖涵

质疑联系方式：15088617514

2.采购代理机构信息

名    称：华诚工程咨询集团有限公司

地    址：杭州市拱墅区彩云路105号锦盛大楼9楼

传    真：/

项目联系人（询问）：叶秀华

项目联系方式（询问）：0571-88390503

质疑联系人 ：金册玲

质疑联系方式：0571-88399280

3. 同级政府采购监督管理部门

名称：杭州市财政局政府采购监管处

地址：杭州市中河中路152号617办公室

传真：87715261

联系人 ：吕先生

监督投诉电话：87715261

## 第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 杭州市特殊康复中心净化工程 |
|  | 项目编号 | HCZX-21235 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 采购预算及最高限价 | 预算金额：10032000.00（元） 最高限价：10032000.00（元） |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购人 | 名称：杭州康复医院（杭州市特殊康复中心） 联系人: 章敏捷 联系电话：13675850580 |
|  | 采购代理机构 | 名称：华诚工程咨询集团有限公司 地址：杭州市拱墅区彩云路105号锦盛大楼9楼 项目负责人：叶秀华 联系电话：0571-88390503 邮箱：hczbdl@126.com |
|  | 招标内容 | 本次招标内容为采购人提供的图纸及清单中的所有内容，包括净化工程的设备材料供货、运输、卸货、保管、施工、安装调试、检测、并最终通过验收，同时负责技术服务与培训，提交相关技术资料以及质保期内的维修保养等，即交钥匙工程--“提供的设备材料清单仅供参考，投标人须按照图纸和设备材料清单以及本项目技术要求进行深化，自行计算工程量，工程量不得少于招标文件规定的内容，并据此进行报价，总价包干，投标报价即为交钥匙工程项目价格。若采购人不变更，投标人不得以任何理由要求调整价格，即在结算时发生增加项目的则不予增加费用，如发生减少项目的则按实扣减。若采购人提出变更，可以根据投标单价按实调整。”同一标项不得拆标。详见第二部分—招标内容及要求。 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 详见招标公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 |  不允许 □允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件的形式 | 本项目实行电子投标。 供应商应准备二种形式的投标文件：电子加密投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。 （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs） （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件，用于供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以U盘形式提供。 |
|  | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。 （2）“备份投标文件”： 一份，可邮寄或送达开标现场。 中标后投标单位另行提供纸质版全套投标文件正副本各一本共二本。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内。 |
|  | 投标文件的签章 | 电子签章（公章）。其中法定代表人和授权代表签字或盖章可书面签订或盖章后扫描至电子投标文件中上传；凡投标格式文件明确有签字盖章处均应符合。 |
|  | 投标样品 | 不需要 □需要 |
|  | 投标保证金 | 无 |
|  | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订后中标供应商应向采购人提供合同总价2%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函。 |
|  | 招标文件获取方式 | 详见招标公告要求 |
|  | 投标截止时间 投标地点 | 2021年 9 月 24 日上午09：30分截止(北京时间) 投标地点：华诚工程咨询集团有限公司线上（政府采购云平台（www.zcygov.cn））（本项目采用在线投标方式，投标供应商无需前往投标现场。） |
|  | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2021年 9 月 24 日上午09：30分 (北京时间) 开标地点：华诚工程咨询集团有限公司线上（政府采购云平台（www.zcygov.cn）） |
|  | ▲投标文件上传和递交 | （1）电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密文件，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至浙江政府采购网，到达开标时间后，进行解密。 供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 （2）备份投标文件：用于电子加密投标文件解密异常时应急使用。 备份投标文件递交要求：供应商须将备份投标文件以U盘形式单独放在密封袋中，密封后包装上标注投标项目名称、授权代表、联系电话、联系地址、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期送达的“备份投标文件”将不予接收。 （3）备份投标文件可邮寄或送达开标现场。如以邮寄方式：邮寄地址：杭州市拱墅区彩云路105号锦盛大楼9楼叶秀华 收 电话：13858032754，使用EMS/顺丰等邮寄形式递，同时请充分考虑快递时间，确保在2021年9月24日09:30前送达。如送达开标现场：送达地点：杭州市拱墅区彩云路105号锦盛大楼9楼，送达时间：2021年9月24日09:30前。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政采云平台”的，投标无效。 |
|  | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为7人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目不预留份额专门面向中小企业采购。（根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目采购货物制造商所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。 本项目投标供应商采用的产品均为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库﹝2020﹞46 号）规定的小微企业制造的给予扣除投标报价10%的评标价格优惠。本项目投标供应商为监狱企业或残疾人福利性单位的给予扣除投标报价10%的评标价格优惠。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 |
|  | 企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
|  | 节能产品、环境标志产品政策 | □本项目为服务项目，不适用节能环保政策。 本项目优先采购节能产品、环境标志产品。 注：根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在投标文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） □ 本项目强制采购节能产品、环境标志产品。 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在投标文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
|  | 招标代理收费 | 按照招标代理服务（按国家《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号），发改办价格[2003]857号）收费标准（货物类）乘以80%向中标人收取代理服务费。 |
|  | ▲投标供应商 信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标作无效投标处理。 |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件送至采购人及采购代理机构处。 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 招标文件质疑截止时间 | 招标公告期限届满之日七个工作日，必须以书面形式加盖公章送达至采购代理机构，逾期采购代理机构可不予受理及答复。如对招标文件有疑问，建议供应商尽早提出，以便回复。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
|  | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

## 第二部分  招标内容及要求

## 第一节招标说明及要求

### 一、工程概况

项目名称：杭州市特殊康复中心净化工程，具体包括以下区域：

1、四层手术中心：设置1间Ⅰ级手术室、2间Ⅲ级手术室。Ⅳ级洁净通道及辅房；Ⅳ级污物通道及辅房。办公及生活区，为舒适性空调。

2、四层消毒供应中心：设无菌物品存放区；检查包装及灭菌区，分类打包去污区，办公区及生活区，均为舒适性空调。

3、五层ICU:共设5张床位（1间单人间），ICU大厅，治疗室，处置室，无菌库房等辅房及走廊，办公及生活区，均为舒适性空调。

4、七层静配中心：万级普通配药间；万级抗生素配药间；万级抗肿瘤配药间；万级二更；十万级一更、清洗间。拆包间、耗材存放、普通清洗间、二级库等辅房，办公及生活区，均为舒适性空调。

### 二、招标范围、招标内容和施工界面

1、本次招标范围包括本项目的中标后深化设计、施工、设备采购安装、调试、验收、检测和售后服务。具体可详见招标图纸虚线内部分。

2、具体招标内容

2.1四层手术中心招标图纸虚线范围内的装饰工程、净化空调工程、强电工程、弱电工程、医用气体工程、给排水工程。

2.2 四层消毒供应中心招标图纸虚线范围内的装饰工程、舒适性空调工程、强电工程、弱电工程、医用气体工程、给排水工程、纯水工程。

2.3 五层ICU招标图纸虚线范围内的装饰工程、舒适性空调工程、强电工程、弱电工程、医用气体工程、给排水工程。

2.4 七层静配中心招标图纸虚线范围内的装饰工程、净化空调工程、强电工程、弱电工程、给排水工程。

2.7风冷热泵机组、水泵及其管道配件等冷热源系统。

2.8物流小车设备。

3、招标内容说明

3.1 投标人应根据招标人提供的图纸及资料、以及国家规范和标准，负责对招标范围内的装饰工程、净化空调工程、强电工程、弱电工程、医用气体工程、给排水工程等内容中标后深化设计、施工、设备采购安装、调试、验收、检测和售后服务。

3.2 本次招标的内容不包括土建外墙和外窗、建筑外墙的装饰、电梯厅及前室的装饰、楼梯间及前室的装饰、各种管井的装饰。

3.3 本次招标的内容不包括内墙面找平压光、空调设备的土建基础、楼板预留孔洞及封堵。

3.4 本工程区域内的所有鞋柜、电视等办公家具、窗帘均不在招标范围内。

3.5 原图纸区域内的消防栓、消防喷淋管道、消防报警、消防排烟系统不在本次招标范围内；消防应急系统(含应急诱导灯、应急疏散灯和安全出口灯和防火门)不在本次招标范围内。

4、施工界面

4.1装饰工程

4.1.1装饰工程包括除土建外墙和外窗、建筑外墙装饰、电梯厅及前室、疏散楼梯间及前室、各种管井、招标区域内的土建墙、土建轻质砖墙之外的图纸虚线范围内的全部装饰装修工程。

4.1.2手术部的吊塔和无影灯、ICU吊塔不在招标范围内，无影灯、吊塔的底盘含在招标范围内。

4.1.3供应室的工艺设备不在本次招标范围内。

4.2 空调工程

包含通风与空调、螺杆式冷热水机组水系统在内的全部净化空调及舒适性空调工程；

4.3强电工程

包含总配电柜、分配电箱、所有强电桥架、线管、电线电缆敷设在内的全部强电工程。

4.4弱电工程

电话网络系统所有布线预留至弱电井并预留10m，由招标方接入该层数据配线架（语音配线架）并与院内计算机网络信息系统（电话系统）连接，网络系统（电话系统）主机设备由招标方提供。

4.5 医用气体工程

4.5.1 氧气、负压吸引、压缩空气管道以各楼层气体管井各类管道的阀门或者净化区域为界，阀门及阀前管道由大楼医用气体管道施工单位供货及施工，阀后由净化施工单位供货及施工。

4.5.2 氮气、二氧化碳、笑气接入汇流排，汇流排在本次招标范围内。

4.6 给排水工程

4.6.1 生活冷热水的给水管道由业主负责提供到楼层管井并预留阀门，净化单位负责施工区域的所有给水管施工，并接入楼层管井主管道。

4.6.2 排水管道由业主负责提供到立管位置，净化单位负责施工区域的所有排水管施工，并接入相应立管。

4.6.3 卫生洁具在本次招标范围内。

### 三、技术规范及标准

1、配置总原则：

1.1 洁污分明、功能齐全、选材及配置合理；

1.2 配置方案、设备选择、装饰材料充分满足各功能区的使用要求；

1.3 具有先进性、高可靠性、实用性、经济性，配套设施齐全，全部技术指标及参数符合或高于国家规范规定。

2、参照规范及标准（不局限且以最新标准为准）：

《综合医院建设标准》建标110-2021

《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014

《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010

《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018

《建筑地面工程施工质量验收规范》GBJ50209-2010

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010（2013年修订版）

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

《空气过滤器》GB14295-2019

《高效空气过滤器》GB13554-2020

《洁净手术室用空气调节机组》GB19569-2004

《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009

《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB50683-2011

《室内管道支架及吊架》03S402

《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《建筑照明设计标准》GB50034-2013

《智能建筑设计标准》GB50314-2015

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016

《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011

《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2016

《有线电视系统工程技术规范》GB50200-2018

《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011

《医用中心供氧系统通用技术条件》YY/T0187-94

《医用中心吸引系统通用技术条件》YY/T0186-94

《医用气体工程技术规范》GB50751-2012

《建筑给水排水设计规范》GB50015-2019

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《医院卫生设备安装参见国标图集92S303》

《静脉用药集中调配质量管理规范》(卫办医政发[2010]62号)

《医院消毒卫生标准》GB15982-2012

《中国重症加强治疗病房（ICU）建设与管理指南》

### 四、基本服务内容

本工程中中标人的技术服务至少应包括以下内容：

1、提供设备和材料并负责运输至施工现场并就位；

2、净化空调机组和相关设备的安装；

3、调试、检测和接受主管部门验收直至合格；

4、用户培训；

5、交付建设方正式启用；

6、售后服务。

### 五、系统调试验收

1、中标人在系统安装和接线工程全部完成后，必须由当地省市疾控中心或国家建筑工程质量监督检验中心或国家空调设备质量监督检验中心等权威机构对本净化工程有关项目进行测试，并出合格的具检测报告。

### 六、用户培训

1、系统安装前介绍系统的接线、配电要求、安装要求。

2、调试中应安排建设方的管理人员跟随调试的全过程，使他们熟悉整个系统的结构，调试过程以及操作过程中的注意事项。

3、对维护和操作人员进行全面培训。

## 第二节 四层手术中心技术要求

### 一、四层手术中心装饰技术要求

手术部的建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则。

1、墙体

1.1 手术室的墙体

材质要求：50*30*1.2方管龙骨+12mm防火石膏板+1.2mm厚电解钢板+金属氟碳漆。

墙体与吊顶连接处和墙体与墙体转弯处要做成R300大圆弧，不留死角。墙板及顶板均采用整体无缝处理。

1.2 洁净走廊的墙体

材质要求：吊顶以下：75系列轻钢龙骨+双面8mm硅酸钙板（内填充防火岩棉）+2mm树脂板；靠土建墙侧为75系列轻钢龙骨+8mm硅酸钙板+2mm树脂板；吊顶以上：土建墙/【75系列轻钢龙骨+双面8mm硅酸钙板（内填充防火岩棉）】。

病人通过的换车间、洁净走廊两边设置PVC防撞带，防撞带中心离地750mm安装，所有树脂板墙体阳角处设置PVC防撞护角，护角高度至天花底。

1.3洁净辅房、清洁辅房的墙体

材质要求：75型轻钢龙骨+8mm硅酸钙板+6mm无机预涂板。

所有无机预涂板墙体阳角处设置PVC防撞护角，护角高度至天花底。

1.4清洁走廊的墙体

材质要求：吊顶以下：75轻钢龙骨+双面8mm硅酸钙板（内填充防火岩棉）+6mm无机预涂板；靠土建墙侧为75轻钢龙骨+8mm硅酸钙板+6mm无机预涂板；吊顶以上部分墙体：土建墙/【75系列轻钢龙骨+双面8mm硅酸钙板（内填充防火岩棉）】。

所有无机预涂板墙面阳角处设PVC防撞护角，直通到顶。

1.5 办公区的墙体

材质要求：土建墙+抗菌涂料。

1.6 湿区的墙体

材质要求：2mm厚聚合物水泥基防水涂料做防水处理后铺贴600×300mm墙砖到顶。

2、地面

2.1 手术室的地面

材质要求：3mm水泥自流平+2mm厚同质透心防静电橡胶卷材。

全部采用防碘酒、血迹可擦洗型(2天以上)抗菌、防火、耐磨、同质透芯抗静电橡胶卷材地面。卷材拼缝均为热焊熔接，平整无缝，与墙体均为圆弧连接，R≥30mm，踢脚高度为100mm。

2.2 除湿区以外的地面

材质要求：3mm水泥自流平+2mm厚同质透心抗静电PVC卷材。

全部采用防碘酒、血迹可擦洗型(2天以上)抗菌、防火、耐磨、抗静电PVC卷材地面。卷材拼缝均为热焊熔接，平整无缝，与墙体均为小圆弧过渡，踢脚高度为100mm。

2.3  湿区的地面

材质要求：2mm厚聚合物水泥基防水涂料做防水处理后铺贴300*300mm防滑地砖。

3、吊顶

3.1 手术室的吊顶

材质要求：50*30*1.2方管龙骨+12mm防火石膏板+1.2mm厚电解钢板+金属氟碳漆。吊顶高度为3米。

3.2 洁净走廊的吊顶

材质要求：60型吊顶龙骨（上人型）+1200*600*1.0mm铝扣板。吊顶高度为2.8米。

3.3 其它区域的吊顶

材质要求：60型吊顶龙骨（上人型）+600*600*0.8mm铝扣板。吊顶高度为2.8米。

4、手术部的基本装备

| 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 多功能控制情报面板 | 1个/每间手术室 | 微电脑表面触摸式, 含时钟、麻醉计时器和手术计时器、温湿度显示和设定、开关机、空调运行状态显示和故障报警、灯开关、过滤器报警、气体报警、音量调节等功能。 |
| 空调控制面板 (单联) | 1套/走廊辅房每机组 | 微电脑表面触摸式，嵌入式安装，含温湿度显示和调节、开关机、空调运行状态显示和故障报警、过滤器堵塞报警等功能。 |
| LED四联观片灯 | 1个/每间Ⅲ级手术室 | （1）四联LED背光遮幅式；冷光源，寿命≥25000小时； （2）四角亮度与中心亮度一致，色温＞6200K以上，无极调整亮度范围10%-100%； （3）面板照度：最大3000cd/m2，最小300cd/m2； （4）上下左右4滑杆调整遮幅范围，最小透光范围≤60*60mm； （5）灯箱外壳采用静电钢板喷粉，外层面板采用高轻度防刮花强化玻璃制造。 |
| LED六联观片箱 | 1个/每间Ⅰ级手术室 | （1）六联LED背光遮幅式；冷光源，寿命≥25000小时； （2）四角亮度与中心亮度一致，色温＞6200K以上，无极调整亮度范围10%-100%； （3）面板照度：最大3000cd/m2，最小300cd/m2； （4）上下左右4滑杆调整遮幅范围，最小透光范围≤60*60mm； （5）灯箱外壳采用静电钢板喷粉，外层面板采用高轻度防刮花强化玻璃制造。 |
| 嵌入式麻醉柜 | 1个/每间手术室 | 900W*1700H*400D；柜整体采用1.2mm304不锈钢板制作，柜上半部为不锈钢框玻璃移门，内部设置可调节高度钢化玻璃分割板；下半部为不锈钢平开门，内部设置可调节高度不锈钢分割板；符合医院卫生消毒标准要求；配置不锈钢嵌入式门执手、不锈钢门锁 |
| 嵌入式药品柜 | 1个/每间手术室 | 900W*1700H*400D；SUS304不锈钢制作，上部玻璃移门，下部平开门，中间带抽屉2个，上下两层内均有高强度之玻璃拖架，可放置足量手术药品，柜子周边采用不锈钢包边，带抽屉。 |
| 嵌入式器械柜 | 1个/每间手术室 | 900W*1700H*400D；柜整体采用1.2mm304不锈钢板制作，柜上半部为不锈钢框玻璃移门，内部设置可调节高度钢化玻璃分割板；下半部为不锈钢平开门，内部设置可调节高度不锈钢分割板；符合医院卫生消毒标准要求；配置不锈钢嵌入式门执手。 |
| 记录台 | 1个/每间手术室 | 700W*400H*300D；面框采用304不锈钢，其它201不锈钢；符合医院卫生消毒标准要求；配置不锈钢嵌入式门执手。 |
| 组合电源插座箱 | 1个/每间手术室 | SUS304不锈钢面框，含3个220V插座和1个380V插座，2个接地端子；嵌入式暗装 |
| 组合电源插座箱 | 3个/每间手术室 | SUS304不锈钢面框，含4个220V插座，2个接地端子；嵌入式暗装 |
| 等电位接地箱 | 1个/每间手术室 | 1.2mm不锈钢制，内部配置40*4铜排， 含不少于8位接线端子 |
| 医用气体箱 | 1个/每间手术室 | 1.2mm不锈钢制,配修改门，气体终端根据医用气体技术要求另行配置。 |
| 送风天花 | 1个/每间手术室 | 内部H14高效过滤器；阻漏型DPP尼龙出风板；箱式结构，高效过滤器要求平行于出风面满布。 |
| 手术室排风口 | 1个/每间手术室 | 配F7中效过滤器，正负压切换手术室配H10高效过滤器；镀锌钢板中效静压箱，铝合金喷塑单层百叶吸风口；形式为箱式结构、单层可开式条形百叶。 |
| 手术室回风口 | 根据图纸数量 | 配黑纱网和F6中效过滤器；镀锌钢板中效静压箱，铝合金喷塑单层百叶吸风口；形式为箱式结构、单层可开式条形百叶。 |
| LED节能照明灯 | 12～14组/每间手术室 | 节能型，满足净化气密性要求 |
| 手术室保温柜 | 根据图纸数量 | 控制温度范围2-48℃；符合医院医疗卫生消毒标准要求。 |
| 手术室保冷柜 | 根据图纸数量 | 控制温度范围2-8℃；符合医院医疗卫生消毒标准要求。 |
| 注：以上器械设备均为嵌入式 |  |  |
| 天花板输液导轨及吊架 | 1套/每间手术室 | 直线型导轨，长度2.6m，配可升降挂钩4个。 |
| 手术室医用气密电动门 | 根据图纸数量 |  |
| 手术室手动平开气密门 | 根据图纸数量 | 门洞尺寸1000W*2200H；门扇表面均采用1.0mm厚钢板表面静电喷粉处理，优质SUS304不锈钢门框，视窗钢化玻璃。 |
| 辅房手动平开气密门 | 根据图纸数量 | 门洞尺寸：高度2200H，宽度依据招标图纸；门扇表面均采用1.0mm厚钢板表面静电喷粉处理，优质铝合金喷塑门框，视窗钢化玻璃。 |
| 微压计 | 1台/每间手术室 | 数字显示，-30Pa-30Pa，精度±1Pa；测量手术室内静压差值；安装完毕，在系统不开启且室内压差为零时进行调零校正；塑料支架，原厂配件。 |
| 窗帘盒 | 根据图纸数量 | 面层材料同墙面。 |
| 窗台板 | 根据图纸数量 | 人造大理石 |
| 卫生间成品隔断 | 根据图纸数量 | 高度1.8米，抗倍特板，支撑脚和门铰链均为不锈钢型。 |

### 二、四层手术中心空调技术要求

1、标准和技术指标

净化空调系统是核心部分，应使整个四层手术中心的洁净区处于自动受控状态。设计参数如下：

表1：主要技术指标（手术室）

| 等 级 |  | 沉降(浮游)细菌最大平均度 | 空气洁净度级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 洁净手术室 | 手术区0.2cfu/30min·φ90皿(5cfu/m3) 周边区0.4cfu/30min·φ90皿(10cfu/m3) | 手术区5级 周边区6级 |
|  | 洁净辅助用房 | 局部Ⅰ级区0.2cfu/30min·φ90皿 周边区0.4cfu/30min·φ90皿 | 6级 (局部5级) |
| Ⅱ | 洁净手术室 | 手术区0.75cfu/30min·φ90皿(25cfu/m3) 周边区1.5cfu/30min·φ90皿(50cfu/m3) | 手术区6级 周边区7级 |
|  | 洁净辅助用房 | 周边区1.5cfu/30min·φ90皿 | 7级 |
| Ⅲ | 洁净手术室 | 手术区2cfu/30min·φ90皿(75cfu/m3) 周边区4cfu/30min·φ90皿(150cfu/m3) | 手术区7级 周边区8级 |
|  | 洁净辅助用房 | 4cfu/30min·φ90皿 | 8级 |

表2：主要技术指标

| 名 称 | 室内压力 | 最小换气次数（次/h） | 工作区平均风速（m/s） | 温度 (℃) | 相对湿度(%) | 最小新风量m3/h*m2或次/h（仅值本括号中数据） | 噪声dB(A) | 最低照度(lx) | 最少术间自净时间（min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级洁净手术室和需要无菌操作的特殊用房 | 正 | - | 0.20～0.25 | 21～25 | 30～60 | 15～20 | ≤51 | ≥350 | 10 |
| Ⅱ级洁净手术室 | 正 | 24 | - | 21～25 | 30～60 | 15～20 | ≤49 | ≥350 | 20 |
| Ⅲ级洁净手术室 | 正 | 18 | - | 21～25 | 30～60 | 15～20 | ≤49 | ≥350 | 20 |
| Ⅳ级洁净手术室 | 正 | 12 | - | 21～25 | 30～60 | 15～20 | ≤49 | ≥350 | 30 |
| 体外循环室 | 正 | 12 | - | 21～27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥150 | - |
| 无菌敷料室 | 正 | 12 | - | ≤27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥150 | - |
| 未拆封器械、无菌药品、一次性物品和精密仪器存放室 | 正 | 10 | - | ≤27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥150 | - |
| 护士站 | 正 | 10 | - | 21～27 | ≤60 | （2） | ≤55 | ≥150 | - |
| 预麻醉室 | 负 | 10 | - | 23～26 | 30～60 | （2） | ≤55 | ≥150 | - |
| 手术室前室 | 正 | 8 | - | 21～27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥200 | - |
| 刷手间 | 负 | 8 | - | 21～27 | - | （2） | ≤55 | ≥150 | - |
| 洁净区走廊 | 正 | 8 | - | 21～27 | ≤60 | （2） | ≤52 | ≥150 | - |
| 恢复室 | 正 | 8～10 | - | 22～26 | 25～60 | （2） | ≤48 | ≥200 | - |
| 脱包间 | 外间脱包负 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 内间暂存正 | 8 | - | - | - | - | - |  |  |

2、手术部的气流组织

2.1  I级、Ⅲ级洁净手术室内集中布置于手术台上方的非诱导型送风装置，应使包括手术台的一定区域即手术区处于洁净气流形成的主流区内。I级洁净手术室送风天花不应小于2.6m×2.4m；III级洁净手术室送风天花不应小于2.6m×1.4m。

手术室所有高效过滤器的过滤效率均为H14。Ⅰ级手术室100级洁净区的气流必须是垂直单向流，手术区手术台工作面截面平均风速符合《医院洁净手术部建设标准》的规定。洁净手术室回风口采用中效过滤器。

洁净区走廊及辅房所有高效过滤器的过滤效率均为H13。

2.2 洁净手术室应采用平行于手术台长边的双侧墙的下部回风；经常有人活动又需送洁净风的房间，也应采用下侧回风，当侧墙之间距离大于等于3m时，可采用双侧下部回风，但不宜采用四角或四侧回风。经常无人且需送洁净风的房间以及洁净区走廊或其他洁净通道可采用上回风。

2.3 各手术室在病人的头部上方设置排风口，采用顶排风；麻醉准备间、麻醉苏醒间吊顶上均需设置排风口，采用顶排风。正压手术室所有顶排风口均采用F7中效过滤器。

2.4 所有侧回风口洞口上边高度不应超过地面之上0.5m，洞口下边离地面不低于0.1m。Ⅰ级洁净手术室的两侧回风口宜连续布置，其他级别手术室的两侧回风口，每侧不应少于2个，宜均匀布置。

3、手术部的空调配置

3.1 净化空调系统

（1）本次工程空调系统采用机械循环四管制。全年冷热源由四管制冷热源一体机提供。

（2）手术部新风采用集中处理或分区集中处理，在夏季工况，新风机组采用湿度优先控制原理，新风通过一级表冷盘管制冷除湿后,再通过二级氟利昂蒸发器制冷深度除湿，使得新风机组送风焓值小于室内空气状态点的焓值，过干的新风可以抵消室内散湿，循环机组只需承担室内升温和降温功能，循环机组盘管处于干工况方式运行，避免了循环机组产生大量冷凝水，细菌不易滋生，也避免了传统恒温恒湿处理方式中由于再热导致的大量冷热抵消的现象，整体能耗大大降低。

（3）新风机组入口处设置电动密闭风阀，新风机组三级过滤（初效、中效及亚高效）；新风机组具备可靠的防冻措施；循环机组配中效，室内末段高效；进入循环系统的新风支管道设置定风量阀；新风机组和循环机组均采用变频技术实现定风量运行；新风机组和循环机组均采用洁净型空气处理机组，应采用综合措施有效防止空调设备二次污染。

（4）UPS间安装分体式空调。

（5）风机盘管送风管加装静电介质光催化电子净化器。

（6）整个空调系统考虑节能与稳定结合措施。

（7）所有空气处理机组均应符合《洁净手术室用空气调节机组》（GB19569）要求，并经过鉴定，性能优越的空调专业厂家生产医用机组，不得用通用机组代替专用机组。

（8）I级手术室配一台空气处理机，采用一拖一方式；Ⅲ级手术室2间配一台空气处理机，采用一拖二方式；手术部设独立的新风机组，新风集中处理。

（9）循环机组由混合段、光介质净化过滤段、风机段、均流段、中效过滤段、表冷段、加热段、加湿段、出风段等组成。

（10）集中新风机组由进风段、初效过滤段（G4）、光介质净化过滤段、风机段、均流段、中效过滤段(F8)、亚高效过滤段(H10)、表冷段、深度除湿段、冷凝器热回收段、出风段等组成。

（11）办公区新风机组由进风段、初效过滤段（G4）、光介质净化过滤段、风机段、均流段、中效过滤段(F8)、表冷段、加热段、出风段等组成。

3.2 风机绝缘等级F级以上，防护等级IP55以上，风扇底部都装有避振器。

3.3所有空气处理机组的风机均采用变频器控制，实现无极变速调节。

3.4所有空气处理机组内表面及内置零部件应选用耐消毒药品腐蚀的材质或面层，材质表面应光洁，内部结构应便于清洗，并能顺利排放清洗废水，不易结尘、滋生细菌。

3.5 表冷器的冷凝水排出口应具备自动防倒吸，并在负压时能顺利排出冷凝水的装置，凝结水管不能直接与下水管道相接。

3.6 机组内各级空气过滤器前后应设置压差开关，测量接管应通畅，安装严密。

3.7采用电热式加湿。

3.8 加湿设备与其后的空调设备段之间要有足够的距离。

4、净化空调系统通风系统和制冷换热系统配件要求

4.1 通风管道均采用优质镀锌钢板，钢板厚度满足中压系统需要，风管保温材料为25mm厚B1级橡塑保温板。

4.2空调冷热水管道：≥DN65的采用无缝钢管，焊接；＜DN65采用镀锌钢管，丝接；保温材料选用难燃B1橡塑；冷冻、采暖水管管径≤DN65的保温层厚度为30mm；≥DN80的保温层厚度为40mm；所有表冷器冷凝水管用高强度UPVC管；加湿器排水管采用镀锌钢管；≥DN65的水管阀门采用蜗轮蝶阀；＜65mm均采用铜制闸阀；每台空调机组上的水管均安装表盘式温度计和压力表。机房内和室外空调水管保温外加0.5mm的铝管壳保护层。

4.3 空调系统设备的选用应满足下列要求：

4.3.1 风管辅助设备包括风阀、消声器等的用材应能耐腐蚀、不吸潮、不积尘、不产尘。风阀为对开多叶密闭阀，消声器为微穿孔型的，每个空调系统均配置微穿孔型消声器。消声器禁用玻璃棉制品。

4.3.2 空调系统中的各级过滤器应采用一次性抛弃型，末级过滤器应采用不吸潮、不长菌的材料制作，不允许用木框制品，成品不应有刺激味。

4.4 新风口需安装新风百叶及防虫网；卫生间、清洗、潮湿、有废气和有毒气体等均设置排风系统，排风系统内设置止回阀，出口处均设防水百叶。

4.5 回风口和排风口材料均为铝合金，结构方便拆除清洗，符合卫生标准。采用竖向百叶风口，回风量可调节，尺寸按回风速度不大于1.5m/s确定。

4.6 各空调通风系统上均按照规范还需要配置风阀、风量测定孔、防火阀、消音装置、送风口、回风口和排风口；冷热水管道系统上均按照规范还需要配置各种冷水阀、排气阀和排污阀、温度表和压力表等等。

### 三、四层手术中心强电技术要求

1、本系统采用三相五线制TN-S系统结构模式，采用等电位连接及共用接地点的方式，采用双电源专线供电方式。所有用电设备的电气接线的电缆(线)的绝缘必须采用阻燃材料，电线选用WDZ-BYJ(F)型，电缆选用WDZB-YJY型。

2、每间手术室配电总负荷≥10KVA。

3、供洁净手术室用电的专用配电箱不得设置在手术室内，每个洁净手术室应设有一个独立用专用配电箱，配电箱应设该手术室的外廊侧墙内。

4、洁净手术室内用电与辅助房用电分开，每间手术室的干线必须独立敷设。

5、每间手术室设置四组组合电源插座箱，其中三组电源插座箱含4个10A/220V三加二多功能插座及两个接地端子，另一组中含3个10A/220V三加二多功能插座加1个16A/380V电源插座。

6、照明采用多点控制，控制应方便、灵活、节能。所有开关、插座均采用嵌入式安装。各医疗设备上的用电插座，插座箱上应设接地端子，其接地电阻不应大于1Ω。手术台下方地面安装地插座，地插座应有防水措施。

7、无影灯不亮时，手术室设计最低照度应在750LX及以上，辅房、走廊最低照度应在300LX及以上。

8、各区域均采用LED节能照明灯；洁净区采用气密性LED节能照明灯。手术室位于病人头和脚的灯带均设置为应急灯，手术室的灯带尺寸为1200*300，洁净走廊的灯带尺寸为1200*600、污物走廊及辅房等其它的灯带尺寸为600*600；

9、各空调设备应能自动或手动控制。空调控制面板应与墙面齐平严密。

10、洁净区禁止设置无线通讯设备。

11、各区域必须有下列可靠的接地系统：

11.1 洁净区均应设置安装保护接地系统和等电位接地系统。

11.2 所有手术室均应设置隔离变压器和IT漏电监视系统，含隔离变压器、电流互感器、绝源监视仪。

11.3 医疗仪器应采用专用接地系统。

12、需方将总电源线分别引入本工程的总配电柜内，各总配电柜（含双路切换）、分配电箱及UPS、配电线路、所有桥架、线管、电源线敷设全部含在投标报价中，由该项目的中标方采购、安装。本工程的总配电柜应设于非洁净区。

### 四、四层手术中心弱电技术要求

1、手术中心电话网络系统

手术中心的手术室均分别设有网络插座和电话插座。其中每间手术室设置四个网络信息点，一个设置在墙上，两个设置在吊塔上；一个设置在电脑柜里，另外手术室液晶控制屏上设有免提电话面板，方便医护人员进行通讯联络；麻醉复苏室的每张病床设置二个网络信息点，用作监护仪数据的传输或病人综合信息的录入和查询；其他功能辅房和办公辅房（包括护士站、护士办、医生办、主任室等）均按使用需要设置适当的电话网络插座。

网络和电话系统均采用六类非屏蔽双绞线传输，穿金属线槽及金属线管敷设。

2、手术中心护士呼叫对讲系统

手术中心设有护士呼叫系统，各手术室及苏醒间设有护士呼叫分机，护士呼叫主机设在护士站，配置呼叫显示屏，系统布线采用总线方式，系统可实现主机与分机、分机与主机之间的呼叫对讲功能，外形美观、使用方便。

3、手术中心背景音乐和公共广播系统

每间手术室均设有音量控制器、天花喇叭和控制主机。系统主机设备设在护士站中控室，系统通过智能广播中心输出定压音源，并实现分区控制。智能广播中心主机可通过话筒输入或CD进行录制编辑节目，可播放、存贮各种格式的音乐文件。系统主机采用简单易用的触摸屏或轨迹球操控，操作简单方便。在各自的护士站均设有寻呼话筒，可通过话筒进行呼叫实现广播找人、发布消息等功能。   手术部与其他净化区域间的背景音乐和公共广播系统相互独立分开，须自成体系。

4、手术中心电视监控系统

4.1 电视监控系统主机设备由硬盘录像机、液晶监视器和控制键盘等组成。系统可实现视频图像的任意切换、任意组合排列、画面的集中监控、同时实现单画面、多画面的显示以及实时录像、图像查找等功能。

4.2 每间手术室设置半球型彩色摄像机，并配自动光圈镜头。

4.3 控制室设在护士站或中央监控室，系统布线分别引至电视监控系统主机上，所有图像都传送到控制室，可在一台监视器上同时看到多个手术室的图像。

4.4 系统通过专用长时间硬盘录像机实现图像存储功能。

5、空调自控系统

5.1 每个空调系统均需配套提供DDC现场自动控制器和相关的空调自控设备，其设备需采用原装进口名牌产品。包括：现场DDC控制器，相关的温湿度传感器，比例积分电动调节阀，新风电动风阀，过滤器压差开关等。

5.2 空调自控系统应能可靠地对空调系统内的送风机、新风机、排风机、表冷器、加热器、加湿器、过滤器、防火阀、电动风阀等设备实施过程检测和控制。

5.3 净化空调系统具备可靠的送风机、排风机、新风机等之间的联动控制。

### 五、四层手术中心医用气体管道技术要求

1、手术室的医用供气：

| 气体种类 | 终端压力（Mpa） | 终端流量（L/min） | 平均日用时间（min） | 同时使用率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧气 | 0.40～0.45 | 10～80（快速置换麻醉气体用） | 120（苏醒间/麻醉间1440） | 50～100 |
| 真空吸引 | -0.03～-0.07 | 15～80 | 120（苏醒间、麻醉间1440） | 100 |
| 压缩空气 | 0.4～0.45 | 20～60 | 60 | 80 |
| 笑气 | 0.40～0.45 | 4～10 | 120 | 50～100 |
| 氮气 | 0.35～0.40 | 230～250 | 30 | 10～60 |
| 二氧化碳 | 0.30～0.40 | 6～10 | 60 | 30 |
| 麻醉废气 | 0.06 | 130 | - | - |

2、气体终端：所有气体终端制式与吊塔制式相同。

3、医用气体管道用材：所有气体管道均为脱脂紫铜管。麻醉废气排放采用高强度PVC管，管道、阀门、仪表等安装前均须清洗及进行脱脂处理，并用无油压缩空气或氮气吹净。

4、氧气、压缩空气、真空吸引气体管道接中心供气站。笑气、氮气及二氧化碳接入汇流排，汇流排在本次招标范围内。

5、所有气体管道均通过楼层医气阀门箱后进入手术室区域，医气阀门箱带压力表和减压阀，可监控各种医用气体超欠压情况。每个楼层及相应位置应按照规范设置能紧急切断集中供氧干管的装置及声光报警装置。

6、采用压力传感器采集各气体压力值，传送到手术室中央控制面板，中央控制面板上有各种气体压力显示。为了安全，氧气严禁采用电接点压力表。

7、医用气体管线应按照现行国家有关规范采购、安装，管道应做好分段标识。

### 六、四层手术中心给排水技术要求

1、室内给水管选用PPR管给水管，热熔连接；排水管采用UPVC管，胶水粘接。

## 第三节 四层消毒供应中心技术要求

### 一、四层消毒供应中心装饰技术要求

四层消毒供应中心的建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则。

1、墙体

1.1供应中心的墙体

材质要求：50mm厚玻镁夹芯手工彩钢板。

1.2 办公区的墙体

材质要求：土建墙+抗菌涂料。

1.3 湿区的墙体

材质要求：2mm厚聚合物水泥基防水涂料做防水处理后铺贴600×300mm墙砖到顶。

2、地面

2.1除湿区外的地面

材质要求：3mm自流平+2mm厚同质透心抗静电PVC卷材。

全部采用防碘酒、血迹可擦洗型(2天以上)抗菌、防火、耐磨、抗静电PVC卷材地面。卷材拼缝均为热焊熔接，平整无缝，与墙体均为小圆弧过渡，踢脚高度为100mm。

2.2 湿区的地面

材质要求：2mm厚聚合物水泥基防水涂料做防水处理后铺贴300*300mm防滑地砖。

3、吊顶

3.1 供应中心的吊顶

材质要求：60型吊顶龙骨（上人型）+600*600*0.8mm铝扣板。吊顶高度为2.6米。

4、消毒供应中心的基本装备

| 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 空调控制面板 (单联) | 1套/走廊辅房每机组 | 微电脑表面触摸式，嵌入式安装，含温湿度显示和调节、开关机、空调运行状态显示和故障报警、过滤器堵塞报警等功能。 |
| 辅房手动平开气密门 | 根据图纸数量 | 门洞尺寸：高度2200H，宽度依据招标图纸；门扇表面均采用1.0mm厚钢板表面静电喷粉处理，优质铝合金喷塑门框，视窗钢化玻璃。 |
| 窗帘盒 | 根据图纸数量 | 面层材料同墙面。 |
| 腔镜清洗工作站 | 根据图纸数量 | 甲供 |
| 超声波清洗 | 根据图纸数量 | 甲供 |
| 手工清洗槽 | 根据图纸数量 |  |
| 洗眼器 | 根据图纸数量 |  |
| 清洗车 | 根据图纸数量 | 甲供 |
| 窗台板 | 根据图纸数量 | 人造大理石 |
| 传递窗 | 根据图纸数量 | 304不锈钢制作，600*600*600mm，机械互锁。 |

### 二、四层消毒供应中心空调技术要求

1、标准和技术指标

空调系统是核心部分，应使整个消毒供应中心的洁净区处于自动受控状态。设计参数如下：

| 名 称 | 最小静压 (Pa) | 最小换气 次数 (次/h) | 温度 (℃) | 相对 湿度(%RH) | 最小 新风量 |  | 噪声dB(A) | 最低 照度 (≥Lux) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对相邻低级洁净室 |  |  |  | m3/h人 | 次/h |  |  |
| 无菌物品存放区 | +5 | - | 舒适性 | - | 60 | 2 | ≤45 | 350 |
| 检查包装及灭菌区 | 正 | - | 舒适性 | - | 60 | 2 | ≤45 | 350 |
| 去污区 | -5 | - | 舒适性 | - | 60 | 2 | ≤45 | 350 |
| 办公区及生活区 | 正 | - | 舒适性 | - | 60 | 2 | ≤45 | 350 |

2、消毒供应中心的气流组织

2.1 无菌物品存放区、检查包装及灭菌区、去污区、办公区及生活区，均为舒适性空调。

2.2低温等离子灭菌间、污车清洗存放、分类打包去污区等设备及房间均需设置排风。灭菌柜吊顶上设置排风口，一台灭菌柜对应一个排风口，每个排风口排风量按1000m3/h设计。

2.3 所有侧风口洞口上边高度不应超过地面之上0.5m，洞口下边离地面不低于0.1m。

3、消毒供应中心的空调配置

3.1 空调系统

（1）本次工程空调系统采用四管制，全年冷热源由四管制冷热源一体机提供。

（2）采用风机盘管加新风方式。风机盘管承担室内升温和降温功能；新风入口处设置电动密闭风阀，新风机组配初效和中效；新风机组均采用变频技术实现定风量运行。

（3）风机盘管送风管加装静电介质光催化电子净化器。

（4）整个空调系统考虑节能与稳定结合措施。

（5）所有空气处理机组均应符合《洁净手术室用空气调节机组》（GB19569）要求，并经过鉴定，性能优越的空调专业厂家生产医用机组，不得用通用机组代替专用机组。

（6）新风机组由进风段、初效过滤段（G4）、光介质净化过滤段、风机段、均流段、中效过滤段（F8）、表冷段、加热段、出风段等组成。

3.2 风机绝缘等级F级以上，防护等级IP55以上，风扇底部都装有避振器。

3.3所有空气处理机组的风机均采用变频器控制，实现无极变速调节。

3.4所有空气处理机组内表面及内置零部件应选用耐消毒药品腐蚀的材质或面层，材质表面应光洁，内部结构应便于清洗，并能顺利排放清洗废水，不易结尘、滋生细菌。

3.5 表冷器的冷凝水排出口应具备自动防倒吸，并在负压时能顺利排出冷凝水的装置，凝结水管不能直接与下水管道相接。

3.6 机组内各级空气过滤器前后应设置压差开关，测量接管应通畅，安装严密。

4、净化空调系统通风系统和制冷换热系统配件要求

4.1 通风管道均采用优质镀锌钢板，钢板厚度满足中压系统需要，风管保温材料为25mm厚B1级橡塑保温板。

4.2空调冷热水管道：≥DN65的采用无缝钢管，焊接；＜DN65采用镀锌钢管，丝接；保温材料选用难燃B1橡塑；冷冻、采暖水管管径≤DN65的保温层厚度为30mm；≥DN80的保温层厚度为40mm；所有表冷器冷凝水管用高强度UPVC管；加湿器排水管采用镀锌钢管；≥DN65的水管阀门采用蜗轮蝶阀；＜65mm均采用铜制闸阀；每台空调机组上的水管均安装表盘式温度计和压力表。机房内和室外空调水管保温外加0.5mm的铝管壳保护层。

4.3 空调系统设备的选用应满足下列要求：

4.3.1 风管辅助设备包括风阀、消声器等的用材应能耐腐蚀、不吸潮、不积尘、不产尘。风阀为对开多叶密闭阀，消声器为微穿孔型的，每个空调系统均配置微穿孔型消声器。消声器禁用玻璃棉制品。

4.3.2 空调系统中的各级过滤器应采用一次性抛弃型，末级过滤器应采用不吸潮、不长菌的材料制作，不允许用木框制品，成品不应有刺激味。

4.4 新风口需安装新风百叶及防虫网；卫生间、清洗、潮湿、有废气和有毒气体等均设置排风系统，排风系统内设置止回阀，出口处均设防水百叶。

4.5 回风口和排风口材料均为铝合金，结构方便拆除清洗，符合卫生标准。采用竖向百叶风口，回风量可调节，尺寸按回风速度不大于1.5m/s确定。

4.6 各空调通风系统上均按照规范还需要配置风阀、风量测定孔、防火阀、消音装置、送风口、回风口和排风口；冷热水管道系统上均按照规范还需要配置各种冷水阀、排气阀和排污阀、温度表和压力表等等。

### 三、四层消毒供应中心强电技术要求

1、本系统采用三相五线制TN-S系统结构模式，采用等电位连接及共用接地点的方式，采用双电源专线供电方式。所有用电设备的电气接线的电缆(线)的绝缘必须采用阻燃材料，电线选用WDZ-BYJ(F)型，电缆选用WDZB-YJY型。

2、照明采用多点控制，控制应方便、灵活、节能。所有开关、插座均采用嵌入式安装。

3、室内设计最低照度应在350LX及以上。

4、各区域均采用LED节能照明灯；洁净区采用气密性LED节能照明灯。

5、各空调设备应能自动或手动控制。空调控制面板应与墙面齐平严密。

6、需方将总电源线分别引入本工程的总配电柜内，各总配电柜（含双路切换）、其后的分配电箱及配电线路、所有桥架、线管、电源线敷设全部含在投标报价中，由该项目的中标方采购、安装。本工程的总配电柜应设于非洁净区。

### 四、四层消毒供应中心弱电技术要求

1、消毒供应中心电话网络系统

各功能辅房和办公辅房均按使用需要设置适当的电话网络插座。网络和电话系统均采用六类非屏蔽双绞线传输，穿金属线槽及金属线管敷设。

2、消毒供应中心电视监控系统

2.1 电视监控系统主机设备由硬盘录像机、液晶监视器和控制键盘等组成。系统可实现视频图像的任意切换、任意组合排列、画面的集中监控、同时实现单画面、多画面的显示以及实时录像、图像查找等功能。

2.2 消毒供应中心设置半球型彩色摄像机，并配自动光圈镜头。

2.3 控制室设在护士站或中央监控室，系统布线分别引至电视监控系统主机上，所有图像都传送到控制室，可在一台监视器上同时看到多个手术室的图像。

2.4 系统通过专用长时间硬盘录像机实现图像存储功能。

3、空调自控系统

3.1 每个空调系统均需配套提供DDC现场自动控制器和相关的空调自控设备，其设备需采用原装进口名牌产品。包括：现场DDC控制器，相关的温湿度传感器，比例积分电动调节阀，新风电动风阀，过滤器压差开关等。

3.2 空调自控系统应能可靠地对空调系统内的送风机、新风机、排风机、表冷器、加热器、过滤器、防火阀、电动风阀等设备实施过程检测和控制。

3.3 净化空调系统具备可靠的送风机、排风机、新风机等之间的联动控制。

### 五、四层消毒供应中心医用气体管道技术要求

1、医用气体管道用材：压缩空气管道均为脱脂紫铜管。管道、阀门、仪表等安装前均须清洗及进行脱脂处理，并用无油压缩空气或氮气吹净。

2、压缩空气气体管道接中心供气站。

3、医用气体管线应按照现行国家有关规范采购、安装，管道应做好分段标识。

### 六、四层消毒供应中心给排水技术要求

- 室内给水管选用PPR管给水管，热熔连接；排水管采用UPVC管，胶水连接。

- 纯水管采用不锈钢管，卡压式连接。

## 第四节 五层ICU技术要求

### 一、五层ICU装饰设计及施工要求

五层ICU的建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则。

1、墙体

1.1 洁净辅房、清洁辅房的墙体

材质要求：75型轻钢龙骨+8mm硅酸钙板+6mm无机预涂板。

ICU缓冲间两边设置PVC防撞带，防撞带中心离地750mm安装，所有无机预涂板墙体阳角处设置PVC防撞护角，护角高度至天花底。

1.2 清洁走廊的墙体

材质要求：吊顶以下：75轻钢龙骨+双面8mm硅酸钙板（内填充防火岩棉）+6mm无机预涂板；靠土建墙侧为75轻钢龙骨+8mm硅酸钙板+6mm无机预涂板；吊顶以上部分墙体：土建墙/【75系列轻钢龙骨+双面8mm硅酸钙板（内填充防火岩棉）】。

所有无机预涂板墙面阳角处设PVC防撞护角，直通到顶。

1.3 办公区的墙体

材质要求：土建墙+抗菌涂料。

1.4 湿区的墙体

材质要求：2mm厚聚合物水泥基防水涂料做防水处理后铺贴600×300mm墙砖到顶。

2、地面

2.1除湿区之外的地面

材质要求：3mm自流平+2mm厚同质透心抗静电PVC卷材。

全部采用防碘酒、血迹可擦洗型(2天以上)抗菌、防火、耐磨、抗静电PVC卷材地面。卷材拼缝均为热焊熔接，平整无缝，与墙体均为小圆弧过渡，踢脚高度为100mm。

2.2 湿区的地面

材质要求：2mm厚聚合物水泥基防水涂料做防水处理后铺贴300*300mm防滑地砖。

3、吊顶

3.1 所有区域内的吊顶

材质要求：60型吊顶龙骨（上人型）+600*600*0.8mm铝扣板。吊顶高度为2.8米。

4、ICU的基本装备

| 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 空调控制面板 (单联) | 1套/走廊辅房每机组 | 微电脑表面触摸式，嵌入式安装，含温湿度显示和调节、开关机、空调运行状态显示和故障报警、过滤器堵塞报警等功能。 |
| 辅房手动平开气密门 | 根据图纸数量 | 门洞尺寸：高度2200H，宽度依据招标图纸；门扇表面均采用1.0mm厚钢板表面静电喷粉处理，优质铝合金喷塑门框，视窗钢化玻璃。 |
| 窗帘盒 | 根据图纸数量 | 面层材料同墙面。 |
| 窗台板 | 根据图纸数量 | 人造大理石 |
| 卫生间成品隔断 | 根据图纸数量 | 高度1.8米，抗倍特板，支撑脚和门铰链均为不锈钢型。 |

### 二、五层ICU空调技术要求

1、标准和技术指标

空调系统是核心部分，应使整个ICU区域处于自动受控状态。设计参数如下：

| 名 称 | 最小静压 (Pa) | 换气 次数 (次/h) | 温度 (℃) | 相对 湿度(%RH) | 最小 新风量 |  | 噪声dB(A) | 最低 照度 (≥Lux) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对相邻低级洁净室 |  |  |  | m3/h人 | 次/h |  |  |
| ICU、单人间及相关辅房 | 正 | - | 舒适性 | - | 60 | 2 | ≤45 | 350 |
| 办公区及生活区 | 正 | - | 舒适性 | - | 60 | 2 | ≤45 | 350 |

2、ICU的气流组织

2.1五层ICU: 共设6张床位（1间单人间），ICU大厅，治疗室，处置室，无菌库房等辅房及走廊，办公及生活区，均为舒适性空调。

2.2大厅、处置室、治疗室等需要排风的房间设置排风。

3、ICU的空调配置

3.1 空调系统

（1）ICU工程空调系统采用四管制，全年冷热源由四管制冷热源一体机提供。

（2）ICU均采用风机盘管加新风方式。风机盘管承担室内升温和降温功能；新风入口处设置电动密闭风阀，新风机组配初效和中效；新风机组均采用变频技术实现定风量运行。

（3）风机盘管送风管加装静电介质光催化电子净化器。

（4）整个空调系统考虑节能与稳定结合措施。

（5）新风机组由进风段、初效过滤段（G4）、光介质净化过滤段、风机段、均流段、中效过滤段（F8）、表冷段、深度除湿段、加热段、加湿段出风段等组成。

4、净化空调系统通风系统和制冷换热系统配件要求

4.1 通风管道均采用优质镀锌钢板，钢板厚度满足中压系统需要，风管保温材料为25mm厚B1级橡塑保温板。

4.2空调冷热水管道：≥DN65的采用无缝钢管，焊接；＜DN65采用镀锌钢管，丝接；保温材料选用难燃B1橡塑；冷冻、采暖水管管径≤DN65的保温层厚度为30mm；≥DN80的保温层厚度为40mm；所有表冷器冷凝水管用高强度UPVC管；加湿器排水管采用镀锌钢管；≥DN65的水管阀门采用蜗轮蝶阀；＜DN65的水管阀门均为铜制闸阀；每台空调机组上的水管均安装表盘式温度计和压力表。机房内和室外空调水管保温外加0.5mm的铝管壳保护层。

4.3 空调系统设备的选用应满足下列要求：

4.3.1 风管辅助设备包括风阀、消声器等的用材应能耐腐蚀、不吸潮、不积尘、不产尘。风阀为对开多叶密闭阀，消声器为微穿孔型的，每个空调系统均配置微穿孔型消声器。消声器禁用玻璃棉制品。

4.3.2 空调系统中的各级过滤器应采用一次性抛弃型，末级过滤器应采用不吸潮、不长菌的材料制作，不允许用木框制品，成品不应有刺激味。

4.4 新风口需安装新风百叶及防虫网；卫生间、清洗、潮湿、有废气和有毒气体等均设置排风系统，排风系统内设置止回阀，出口处均设防水百叶。

4.5 回风口和排风口材料均为铝合金，结构方便拆除清洗，符合卫生标准。采用竖向百叶风口，回风量可调节，尺寸按回风速度不大于1.5m/s确定。

4.6 各空调通风系统上均按照规范还需要配置风阀、风量测定孔、防火阀、消音装置、送风口、回风口和排风口；冷热水管道系统上均按照规范还需要配置各种冷水阀、排气阀和排污阀、温度表和压力表等等。

### 三、五层ICU强电设计及施工要求

1、本系统采用三相五线制TN-S系统结构模式，采用等电位连接及共用接地点的方式，采用双电源专线供电方式。所有用电设备的电气接线的电缆(线)的绝缘必须采用阻燃材料，电线选用WDZ-BYJ(F)型，电缆选用WDZB-YJY型。

2、每张床位配电总负荷≥2KVA。

3、供床位用电的专用配电箱不得与其它普通照明插座箱回路合用。

4、各床位用电应与辅助房用电分开，每床的干线必须独立敷设。

5、照明采用多点控制，控制应方便、灵活、节能。所有开关、插座均采用嵌入式安装。各医疗设备上的用电插座，插座箱上应设接地端子，其接地电阻不应大于1Ω。

6、各区域均采用LED节能照明灯。

7、各空调设备应能自动或手动控制。空调控制面板应与墙面齐平严密。

8、各区域必须有下列可靠的接地系统：

8.1 各区域均应设置安装保护接地系统和等电位接地系统。

8.2 所有ICU床位均应设置隔离变压器和IT漏电监视系统，含隔离变压器、专用电源、电流互感器、绝源监视仪。

8.3 医疗仪器应采用专用接地系统。

9、需方将总电源线分别引入本工程的总配电柜内，各总配电柜（含双路切换）、分配电箱及UPS、配电线路、所有桥架、线管、电源线敷设全部含在投标报价中，由该项目的中标方采购、安装。本工程的总配电柜应设于非洁净区。

### 四、五层ICU弱电设计及施工要求

1、ICU电话网络系统

每张病床设置二个网络信息点，用作监护仪数据的传输或病人综合信息的录入和查询；其他区域均按使用需要设置适当的电话网络插座。网络和电话系统均采用六类非屏蔽双绞线传输，穿金属线槽及金属线管敷设。

2、ICU护士呼叫对讲系统

ICU设有护士呼叫系统，各病床设有护士呼叫分机，护士呼叫主机设在护士站，配置呼叫显示屏，系统布线采用总线方式，系统可实现主机与分机、分机与主机之间的呼叫对讲功能，外形美观、使用方便。各病床的呼叫均为免提对讲式。

3、ICU探视系统

探视系统设备由探视主机、探视分机、病床分机等组成。探视主机安置在护士站，探视分机安置在探视间或者谈话间，病床分机安置在床位床头。系统可实现探视主机对探视分机和探视病床分机的控制，方便探视者与被探视着事实视频对话等功能。

4、空调自控系统

4.1 每个空调系统均需配套提供DDC现场自动控制器和相关的空调自控设备，其设备需采用原装进口名牌产品。包括：现场DDC控制器，相关的温湿度传感器，比例积分电动调节阀，新风电动风阀，过滤器压差开关等。

4.2 空调自控系统应能可靠地对空调系统内的送风机、新风机、排风机、表冷器、加热器、加湿器、过滤器、防火阀、电动风阀等设备实施过程检测和控制。

4.3 净化空调系统具备可靠的送风机、排风机、新风机等之间的联动控制。

### 五、五层ICU医用气体管道技术要求

1、五层ICU的医用供气：

| 气体种类 | 终端压力（Mpa） | 终端流量（L/min） | 平均日用时间（min） | 同时使用率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧气 | 0.40～0.45 | 10～80（快速置换麻醉气体用） | 120 | 50～100 |
| 真空吸引 | -0.03～-0.07 | 15～80 | 120 | 100 |
| 压缩空气 | 0.4～0.45 | 20～60 | 60 | 80 |

2、气体终端：所有气体终端制式与吊塔制式相同。

3、医用气体管道用材：所有气体管道均为脱脂紫铜管。管道、阀门、仪表等安装前均须清洗及进行脱脂处理，并用无油压缩空气或氮气吹净。

4、氧气、压缩空气、真空吸引气体管道接中心供气站。

5、所有气体管道均通过楼层医气阀门箱后进入ICU区域，医气阀门箱带压力表和减压阀，可监控各种医用气体超欠压情况。每个楼层及相应位置应按照规范设置能紧急切断集中供氧干管的装置及声光报警装置。

6、采用压力传感器采集各气体压力值，传送到ICU中央控制面板，中央控制面板上有各种气体压力显示。为了安全，氧气严禁采用电接点压力表。

7、医用气体管线应按照现行国家有关规范采购、安装，管道应做好分段标识。

### 六、五层ICU给排水技术要求

1、室内给水管选用PPR管给水管，热熔连接；排水管采用UPVC管，胶水连接。

## 第五节 七层静配中心技术要求

### 一、七层静配中心装饰技术要求

静脉配置中心的建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则。

1、墙体

1.1 静配中心的墙体

材质要求：50mm厚玻镁夹芯手工彩钢板。

1.2 办公区的墙体

材质要求：土建墙+抗菌涂料。

1.3 湿区的墙体

材质要求：2mm厚聚合物水泥基防水涂料做防水处理后铺贴600×300mm墙砖到顶。

2、地面

2.1除湿区之外的地面

材质要求：3mm自流平+2mm厚同质透心抗静电PVC卷材。

全部采用防碘酒、血迹可擦洗型(2天以上)抗菌、防火、耐磨、抗静电PVC卷材地面。卷材拼缝均为热焊熔接，平整无缝，与墙体均为小圆弧过渡，踢脚高度为100mm。

2.2湿区的地面

材质要求：2mm厚聚合物水泥基防水涂料做防水处理后铺贴300*300mm防滑地砖。

3、吊顶

3.1 静配中心的吊顶

材质要求：60型吊顶龙骨（上人型）+600*600*0.8mm铝扣板。吊顶高度为2.6米。

4、静脉配置中心的基本装备

| 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 空调控制面板 (单联) | 1套/走廊辅房每机组 | 微电脑表面触摸式，嵌入式安装，含温湿度显示和调节、开关机、空调运行状态显示和故障报警、过滤器堵塞报警等功能。 |
| 辅房手动平开气密门 | 根据图纸数量 | 门洞尺寸：高度2200H，宽度依据招标图纸；门扇表面均采用1.0mm厚钢板表面静电喷粉处理，优质铝合金喷塑门框，视窗钢化玻璃。 |
| 窗帘盒 | 根据图纸数量 | 面层材料同墙面。 |
| 窗台板 | 根据图纸数量 | 人造大理石； |
| 传递窗 | 根据图纸数量 | 304不锈钢制作，600*600*600mm，机械互锁。 |
| 超净工作台 | 根据图纸数量 | 甲供。 |
| 生物安全柜 | 根据图纸数量 | 甲供。 |

### 二、七层静配中心空调技术要求

1、标准和技术指标

空调系统是核心部分，应使整个静配中心的洁净区处于自动受控状态。设计参数如下：

| 名 称 | 最小静压 (Pa) | 最小换气 次数 (次/h) | 温度 (℃) | 相对 湿度 (%RH) | 最小 新风量 |  | 噪声dB(A) | 最低 照度 (≥Lux) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对相邻低级洁净室 |  |  |  | m3/h人 | 次/h |  |  |
| 万级普通药物配置间 | +5 | 25 | 18～26 | 40～65 | - | 2 | ≤68 | 350 |
| 万级抗生素配置间、万级抗肿瘤药物配置间 | -5 | 25 | 18～26 | 40～65 | - | 2 | ≤68 | 350 |
| 二更 （万级） | +5 | 25 | 18～26 | 40～65 | - | 2 | ≤55 | 350 |
| 一更 （十万级） | +10 | 15 | 18～26 | 40～65 | - | 2 | ≤55 | 350 |
| 清洗间 （十万级） | +10 | 15 | 18～26 | 40～65 | - | 2 | ≤55 | 350 |
| 摆药准备区，成品核对，耗材间等辅房 | 正 | - | 舒适性 | - | 60 | 2 | ≤50 | 350 |
| 办公区及生活区 | 正 | - | 舒适性 | - | 60 | 2 | ≤50 | 350 |

2、静配中心的气流组织

2.1普通配药间的气流组织采用上送下侧回，采用高效送风口送风，回风口采用中效过滤器。

2.2抗生素配药间、抗肿瘤配药间的气流组织采用顶送下侧排，采用高效送风口送风，排风口采用高效过滤器。

2.3抗生素配药间，抗肿瘤配药间，清洗间等区域需设置排风。

2.4所有侧回风口洞口上边高度不应超过地面之上0.5m，洞口下边离地面不低于0.1m。

2.5抗生素配药间，抗肿瘤配药间各放置一台生物安全柜子，一台生物安全柜对应一个侧排风口，均安装电动密闭阀并互锁，侧排风口装高效过滤器。

3、静配中心的空调配置

3.1 空调系统

（1）七层静配中心空调系统采用四管制，全年冷热源由四管制冷热源一体机提供。

（2）新风采用自取新风，新风机组入口处设置电动密闭风阀；循环机组配初、中效；循环机组均采用变频技术实现定风量运行；循环机组均采用洁净型空气处理机组，应采用综合措施有效防止空调设备二次污染。

（3）非净化区采用风机盘管加新风方式。风机盘管承担室内升温和降温功能；新风入口处设置电动密闭风阀，新风机组配初效和中效；新风机组均采用变频技术实现定风量运行。

（4）风机盘管送风管加装静电介质光催化电子净化器。

（5）整个空调系统考虑节能与稳定结合措施。

（6）所有空气处理机组均应符合《洁净手术室用空气调节机组》（GB19569）要求，并经过鉴定，性能优越的空调专业厂家生产医用机组，不得用通用机组代替专用机组。

（7）普通配药间的自取新风循环机组由新回风混合段、初效过滤段（G4板式）、光介质净化过滤段、风机段、均流段、中效过滤段（F8袋式）、表冷段、深度除湿段、加热段、加湿段、出风段等组成。

（8）抗生素配药间、抗肿瘤配药间的全新风直流空调机组由初效过滤段（G4板式）、光介质净化过滤段、风机段、均流段、中效过滤段（F8袋式）、表冷段、深度除湿段、加热段、加湿段、出风段等组成。

（9）新风机组由进风段、初效过滤段（G4）、光介质净化过滤段、风机段、均流段、中效过滤段（F8）、表冷段、加热段、出风段等组成。

3.2 风机绝缘等级F级以上，防护等级IP55以上，风扇底部都装有避振器。

3.3所有空气处理机组的风机均采用变频器控制，实现无极变速调节。

3.4所有空气处理机组内表面及内置零部件应选用耐消毒药品腐蚀的材质或面层，材质表面应光洁，内部结构应便于清洗，并能顺利排放清洗废水，不易结尘、滋生细菌。

3.5 表冷器的冷凝水排出口应具备自动防倒吸，并在负压时能顺利排出冷凝水的装置，凝结水管不能直接与下水管道相接。

3.6 机组内各级空气过滤器前后应设置压差开关，测量接管应通畅，安装严密。

3.7采用电热式加湿。

3.8 加湿设备与其后的空调设备段之间要有足够的距离。

4、净化空调系统通风系统和制冷换热系统配件要求

4.1 通风管道均采用优质镀锌钢板，钢板厚度满足中压系统需要，风管保温材料为25mm厚B1级橡塑保温板。

4.2空调冷热水管道：≥DN65的采用无缝钢管，焊接；＜DN65采用镀锌钢管，丝接；保温材料选用难燃B1橡塑；冷冻、采暖水管管径≤DN65的保温层厚度为30mm；≥DN80的保温层厚度为40mm；所有表冷器冷凝水管用高强度UPVC管；加湿器排水管采用镀锌钢管；≥DN65的水管阀门采用蜗轮蝶阀；＜DN65的水管阀门均为铜制闸阀；每台空调机组上的水管均安装表盘式温度计和压力表。机房内和室外空调水管保温外加0.5mm的铝管壳保护层。

4.3 空调系统设备的选用应满足下列要求：

4.3.1 风管辅助设备包括风阀、消声器等的用材应能耐腐蚀、不吸潮、不积尘、不产尘。风阀为对开多叶密闭阀，消声器为微穿孔型的，每个空调系统均配置微穿孔型消声器。消声器禁用玻璃棉制品。

4.3.2 空调系统中的各级过滤器应采用一次性抛弃型，末级过滤器应采用不吸潮、不长菌的材料制作，不允许用木框制品，成品不应有刺激味。

4.4 新风口需安装新风百叶及防虫网；卫生间、清洗、潮湿、有废气和有毒气体等均设置排风系统，排风系统内设置止回阀，出口处均设防水百叶。

4.5 回风口和排风口材料均为铝合金，结构方便拆除清洗，符合卫生标准。采用竖向百叶风口，回风量可调节，尺寸按回风速度不大于1.5m/s确定。

4.6 各空调通风系统上均按照规范还需要配置风阀、风量测定孔、防火阀、消音装置、送风口、回风口和排风口；冷热水管道系统上均按照规范还需要配置各种冷水阀、排气阀和排污阀、温度表和压力表等等。

### 三、七层静配中心强电技术要求

1、本系统采用三相五线制TN-S系统结构模式，采用等电位连接及共用接地点的方式，采用双电源专线供电方式。所有用电设备的电气接线的电缆(线)的绝缘必须采用阻燃材料，电线选用WDZ-BYJ(F)型，电缆选用WDZB-YJY型。

2、照明采用多点控制，控制应方便、灵活、节能。所有开关、插座均采用嵌入式安装。

3、室内设计最低照度应在350LX及以上。

4、各区域均采用LED节能照明灯；洁净区采用气密性LED节能照明灯。

5、各空调设备应能自动或手动控制。空调控制面板应与墙面齐平严密。

6、需方将总电源线分别引入本工程的总配电柜内，各总配电柜（含双路切换）、其后的分配电箱及配电线路、所有桥架、线管、电源线敷设全部含在投标报价中，由该项目的中标方采购、安装。本工程的总配电柜应设于非洁净区。

### 四、七层静配中心弱电技术要求

1、静配中心电话网络系统

各功能辅房和办公辅房均按使用需要设置适当的电话网络插座。网络和电话系统均采用六类非屏蔽双绞线传输，穿金属线槽及金属线管敷设。

2、静配中心电视监控系统

2.1 电视监控系统主机设备由硬盘录像机、液晶监视器和控制键盘等组成。系统可实现视频图像的任意切换、任意组合排列、画面的集中监控、同时实现单画面、多画面的显示以及实时录像、图像查找等功能。

2.2 静配中心设置半球型彩色摄像机，并配自动光圈镜头。

2.3 控制室设在护士站或中央监控室，系统布线分别引至电视监控系统主机上，所有图像都传送到控制室，可在一台监视器上同时看到多个手术室的图像。

2.4 系统通过专用长时间硬盘录像机实现图像存储功能。

3、空调自控系统

3.1 每个空调系统均需配套提供DDC现场自动控制器和相关的空调自控设备，其设备需采用原装进口名牌产品。包括：现场DDC控制器，相关的温湿度传感器，比例积分电动调节阀，新风电动风阀，过滤器压差开关等。

3.2 空调自控系统应能可靠地对空调系统内的送风机、新风机、排风机、表冷器、加热器、加湿器、过滤器、防火阀、电动风阀等设备实施过程检测和控制。

3.3 净化空调系统具备可靠的送风机、排风机、新风机等之间的联动控制。

### 五、七层静配中心给排水技术要求

1、室内给水管选用PPR管给水管，热熔连接；排水管采用UPVC管，胶水连接。

## 第六节 冷热源系统技术要求

1、工程空调系统采用机械循环四管制。四层手术部、消毒供应中心、五层ICU以及七层静配中心，净化区与非净化区全年冷热源均由四管制冷热源一体机提供。

2、所有冷冻水供回水温度为7/12℃，热水供回水温度为45/40℃。

## 第七节 主要设备材料品牌及技术参数

### 一、主要设备材料品牌一览表

| 主要材料、设备名称 | 参考品牌 |
| --- | --- |
| 1、装饰部分 |  |
| 同质透心防静电橡胶卷材 | 诺拉sentica系列、盟多Punti系列、阿姆斯壮健丽龙系列或同档次及以上 |
| 同质透心抗静电PVC卷材 | 阿姆斯壮健丽龙系列、洁福雅确系列、得嘉Granit系列或同档次及以上 |
| 水泥自流平 | 美圣雅恒、优成、耐齐或同档次及以上 |
| 手术室电解钢板墙顶板 | 华医净、格拓、宝迪海斯或同档次及以上 |
| 嵌入式器械柜、嵌入式药品柜、嵌入式麻醉柜、嵌入式电脑柜、LED观片灯 | 华医净、智迪锐、宝迪海斯或同档次及以上 |
| 多功能控制面板 | 宝赛、赛科、宝迪海斯或同档次及以上 |
| 树脂板 | 纷雅、新瑞铭、鲁泰或同档次及以上 |
| 无机预涂板 | 威盛亚、富美家、品格或同档次及以上 |
| 铝扣板 | 欧陆、昕泰、佳美或同档次及以上 |
| 瓷砖、防滑地砖 | 东鹏、斯米克、诺贝尔、蒙娜丽莎或同档次及以上 |
| 电动平移门（磁悬浮） | 欧宝、法柯、中冠或同档次及以上 |
| 平开门 | 霍曼、欧尼克、奥美特或同档次及以上 |
| 保冷柜、保暖柜 | 三洋、松下、福意联或同档次及以上 |
| 2、空调部分 |  |
| 百级手术室净化空调机组 | 爱科、韦氏、汉萨或同档次及以上 |
| 百级手术室外的净化空调机组 | 清华同方、雅士、新晃或同档次及以上 |
| 四管制冷热源一体机 | 麦克维尔、克莱门特、欧科或同档次及以上 |
| 水泵 | ITT、格兰富、威乐或同档次及以上 |
| 风机盘管 | 特灵、约克、开利或同档次及以上 |
| 排风机组 | 松下、施乐百、奥斯博格或同档次及以上 |
| 电热式加湿器 | 卡乐、阿姆斯壮、湿王或同档次及以上 |
| 镀锌钢板 | 宝武钢、马钢、攀钢或同档次及以上 |
| 保温材料 | 杜肯、伯乐尔、福乐斯或同档次及以上 |
| 送风天花 | 罗百特、汉萨、韦氏或同档次及以上 |
| 防火阀 | 博网、阿斯顿、宝钢或同档次及以上 |
| 风管止回阀、手动对开多叶调节阀 | 博网、阿斯顿、格拓或同档次及以上 |
| 高效送风口、散流器、排风口、回风口、防雨百叶风口 | 博网、阿斯顿、格拓或同档次及以上 |
| 消声器 | 博网、阿斯顿、格拓或同档次及以上 |
| 定风量阀 | 妥思、皇家、西门子或同档次及以上 |
| 变频器 | ABB、三菱、西门子或同档次及以上 |
| 闸阀、蝶阀、软接头、Y型过滤器、球阀、排污阀、等管道阀门配件 | 埃美柯、塘沽、青浦或同档次及以上 |
| 电动密闭阀 | 西门子、霍尼维尔、江森或同档次及以上 |
| DDC控制器、压差开关、风门驱动器、温湿度传感器、温度传感器、温控开关及电磁阀、比例积分电动阀及阀门执行器等自控产品 | 西门子、霍尼维尔、江森或同档次及以上 |
| 3、电气部分 |  |
| 隔离变压器及IT系统 | 中沛、硕科、豫程或同档次及以上 |
| UPS | （艾默生）维谛、易事特、奥斯塔娜或同档次及以上 |
| 配电箱主要电气元器件 | ABB、施耐德、西门子或同档次及以上 |
| 手术室专用灯带、LED照明灯 | 丽特森、台夏、飞利浦、三雄极光、雷士、佛山照明或同档次及以上 |
| 插座、开关 | 罗格朗、西蒙、施耐德、松下或同档次及以上 |
| 电线电缆 | 远东、上上、江南、浙江万马、杭州中策或同档次及以上 |
| 电话、网络系统 | 普天、西蒙、施耐德或同档次及以上 |
| 背景音乐和公共广播系统 | 迪士普、飞乐、步步高或同档次及以上 |
| 护士呼叫系统 | 鑫德亮、来邦、亚华或同档次及以上 |
| 探视系统 | 来邦、亚华、鑫德亮或同档次及以上 |
| 电视监控系统 | 海康威视、三星、派乐高或同档次及以上 |
| 4、医气 |  |
| 医气阀门箱、信号报警装置 | 华医净、智迪锐、宝迪海斯或同档次及以上 |
| 医用气体终端 | 捷工、捷锐、捷仪或同档次及以上 |
| 医用气体箱 | 捷工、捷锐、捷仪或同档次及以上 |
| 气体阀门 | 捷工、捷锐、捷仪或同档次及以上 |
| 脱脂铜管 | 宏泰、海亮、四维或同档次及以上 |
| 压力传感器 | 西门子、霍尼维尔、江森或同档次及以上 |
| 5、给排水 |  |
| 不锈钢感应刷手池 | 史帝瑞、汉萨、华医净或同档次及以上 |
| 卫生洁具 | 马可波罗、惠达、箭牌或同档次及以上 |
| 6、物流小车设备 |  |
| 物流小车 | 艾信、北京恒创源、山东东融或同档次及以上 |

注：除招标文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加，投标人在投标文件中若提供了招标人参考品牌外的产品，应同时提供相当于招标人参考品牌产品的证明材料。评标时，评标专家应根据投标人的证明材料及专业水平进行谨慎评标。投标人如未明确品牌，项目实施时招标人有权在此范围内任选一种，费用不作任何调整。

### 二、主要设备材料技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手术室电解钢板墙顶板 | ★1）防火性能：手术室墙顶板的燃烧性能达到不燃A1级，其燃烧性能符合国家相关标准及规定。提供国家防火检测机构出具的防火检测报告复印件加盖投标人公章。 ★2）抗菌性能：手术室墙顶板的抗菌性能满足：铜绿假单胞菌抗菌率≥99%，金黄色葡萄球菌抗菌率≥99%，大肠杆菌抗菌率≥99%，抗菌性能参数符合国家相关标准及规定。提供省市级及以上疾控中心出具的抗菌检测报告复印件加盖投标人公章，其它非官方机构出具的检测报告不得分。 |
| 2 | 电动平移门（磁悬浮） | 1）符合医用推拉式自动门JG/T257-2009标准。 2）自动门采用交流电机驱动，应用VVV-F变频调节技术（独立调节力度和速度），确保运行安全。 3）电机带动门体，反向阻力不应大于100N；要求速度2-20S可调节。 ★4）电动门在正压和负压情况下气密性均能达到8级。提供检测报告复印件加盖投标人公章。 ★5）电动门运行噪音不大于40dB（A）。提供检测报告复印件加盖投标人公章。 6）连接局域网，安装相关软件，可实现远程控制和运行程序设置。 7）门体必须采用压铸成型工艺，门板采用SUS304不锈钢或4mm洁菌板材质，门体不可以有接缝，观察窗玻璃不可外突出密封条，保证门体表面光滑、平整。门体材料应选用无异味、无挥发、阻燃材料，不可在潮湿环境或有压差的情况下有变形，开裂等现象。门内填充物防火等级为B1或以上。 8）自动门必须具备全开半开功能，可由手感应开关及脚感应开关分别控制；自动门需具备锁门功能，根据用户需求，可在特定时间对自动门进行锁门，限制进出入通行。 9）要求在任何情况下，自动门必须能够轻松手动开启。 ★10）制造商具有ISO9001质量体系认证证书。提供质量体系认证证书复印件加盖投标人公章及制造商针对本项目的售后服务承诺书。 |
| 3 | 百级手术室净化空调机组 | 1、机组符合DIN EN 1886标准，箱体采用模块化设计组装。 2、机组均采用可拆卸防火岩棉夹芯保温壁板，壁板厚度不小于50mm，机组内外侧板和顶板均采用1mm厚镀锌钢板喷塑，机组底板采用1mm厚不锈钢板，均满足防火和洁净要求。 3、机组内表面及内置零部件均耐消毒药品腐蚀；内部结构应便于消毒清洗并能顺利排除清洗废水，不易积尘、积水和滋生细菌；冷凝水盘为镀锌铝板或不锈钢制造，确保冷凝水排水顺畅。 ★4、机组符合DIN EN 1886标准，机组传热系数不小于0.9W/m2K，等级达到T2级。提供TUV检测机构或国家空调设备质量监督检验中心出具的检测报告复印件加盖投标人公章。 ★5、机组符合DIN EN 1886标准，机组防冷桥因子不小于0.8，等级达到TB1级。提供TUV检测机构或国家空调设备质量监督检验中心出具的检测报告复印件加盖投标人公章。 ★6、机组符合DIN 1946-4医疗建筑与用房通风空调标准有关卫生型空气处理机组的要求。提供RLT检测机构或国家空调设备质量监督检验中心出具的检测报告复印件加盖投标人公章。 ★7、制造商具有ISO9001认证证书。提供认证证书复印件加盖投标人公章及制造商针对本项目的售后服务承诺书。 |
| 4 | 百级手术室以外的净化空调机组 | 1）机组符合EN1886标准，箱体采用模块化设计组装。 2）机组采用可拆卸聚氨酯发泡保温壁板，壁板厚度不小于50mm，机组内外侧板和顶板均采用1mm厚镀锌钢板喷塑，机组底板采用1mm厚不锈钢板，满足防火和洁净要求。 3）机组内表面及内置零部件均耐消毒药品腐蚀；内部结构应便于消毒清洗并能顺利排除清洗废水，不易积尘、积水和滋生细菌；冷凝水盘为镀锌铝板或不锈钢制造，确保冷凝水排水顺畅。 ★4）机组符合EN1886标准，机组传热系数不大于0.66W/m2K，等级达到T2级。提供TUV检测机构或国家空调设备质量监督检验中心出具的检测报告复印件加盖投标人公章。 ★5）机组符合EN1886标准，机组防冷桥因子不低于0.68，等级达到TB2级。提供TUV检测机构或国家空调设备质量监督检验中心出具的检测报告复印件加盖投标人公章。 ★6）制造商具有ISO9001质量体系认证证书。提供质量体系认证证书复印件加盖投标人公章及制造商针对本项目的售后服务承诺书。 |
| 5 | 物流小车设备 | 1）箱式物流传输系统是以周转箱为载体，通过传输线体和提升设备的运载，自动、平稳的将输送物品传输至目的地的新型医院物流设备。任意收发站之间可安全、高效的收发物品。形成一套科学合理、有效的物资自动化传输系统，全面解决院内大部分物品的自动化、智能化传输需求。 ★2）站点配置人脸识别系统，和整体物流系统的上位系统对接、通过人脸自动识别解锁操作人员权限，授权进行相关操作。提供由国家市级及以上质检部门出具的《检验报告》或软件测试报告复印件加盖投标人公章。 ★3）平行换轨器可实现水平传输线之间的自动水平切换移动，无需旋转。内置传感器，能自动精确定位到相应位置，重复定位精度小于0.2mm，平行换轨器可以实现提前换轨，周转箱到达时无需等待。提供由国家市级及以上质检部门出具的相关检验报告复印件加盖投标人公章。 ★4）中型箱式物流系统应具备和医院HIS系统对接的软件端口和功能，实现未来医院物品传输的闭环管理和追溯。提供详细说明、操作软件界面截图和已使用医院项目出具的使用证明复印件加盖投标人公章。 ★5）制造商具有ISO9001质量体系认证证书。提供质量体系认证证书复印件加盖投标人公章及制造商针对本项目的售后服务承诺书。 |

# 第八节、图纸和招标设备材料清单（另附）

本次招标提供的设备材料清单仅供参考，投标人须按照图纸和设备材料清单以及本项目技术要求进行深化，自行计算工程量，工程量不得少于招标文件规定的内容，并据此进行报价，总价包干，投标报价即为交钥匙工程项目价格。若采购人不变更，投标人不得以任何理由要求调整价格，即在结算时发生增加项目的则不予增加费用，如发生减少项目的则按实扣减。若采购人提出变更，可以根据投标单价按实调整。

# 第九节、商务条款

1、质保期

1.1、除特殊注明外，所有设备质保期为2年（质保期自验收合格之日起）；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

1.2、质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。

1.3、质保期内，要求供应商在接到采购人维修要求电话后，4小时内派技术人员到现场维修，如果在8小时内不能修复，则提供同样备品供采购人使用，直至设备修复。

1.4、供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

2、付款方式：

2. 1、合同生效后20日内支付合同金额30%作为预付款。

2.2、工程量确认：

乙方向工程师提交已完工程量报告的时间：每月25日前提供经监理审核的上月完成工程量报表，送代建和甲方工程师确认；工程完工后30天内提供本工程已完工程量总报表，经监理工程师审核后，送代建和甲方工程师确认。

2.3、经采购人、监理确认签证后，每月支付上月已完工程量的75%的工程款（不含工程预付款）；

2.4、当工程款支付至合同总价款的85％（含工程预付款）时停止支付，待工程交工验收合格后14天内付至合同总价款的90％；

2.5、医院投入使用3个月且财政资金到位后20天内支付至合同总价的100%，同时乙方提供合同总价的1.5%作为质保金，在质保期满后无息退还。

注：每笔货款支付前，承包人必须提供收款单位与本合同签订单位一致的正规、等额、合法、有效的发票及验收单等办理相关支付手续的报审资料；货款的支付经市财政部门审核同意后按财政规定流程支付。

3、安装调试

3.1、送货安装地点：按采购人要求。

3.2、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

3.3、安装过程中发生的费用由中标供应商负责。

3.4、供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

4、合同验收

4.1、中标供应商须提供符合招标文件和国家相关质量标准的全新合格货物。如发生所供货物与现行国家政策法规、合同约定不符，采购人有权拒收、退货、解除合同，或者中标供应商予以免费更换。

4.2、因以上两条款因素导致工期延误的，采购人有权扣罚全部履约保证金，履约保证金不足以弥补采购人损失的，采购人有权向供应商依法索赔。

5、完工期

90日历天，配合主体装修工程同步完成。

## 第三部分  投标供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

▲2、投标供应商必须针对全部内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

▲4、本次采购，评标委员会首先评审供应商商务技术投标文件，商务技术投标文件评审无效的投标供应商不进入后续报价评审。要求投标供应商资格文件或商务技术投标文件中不得出现投标报价，否则作无效投标处理。

▲5、本次采购最高限价为¥10032000元，如果某个（些）供应商投标价超出最高限价的，则拒绝接受该供应商的投标报价，其投标按无效投标处理。

6、知识产权

6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

7、招标文件中所列的货物品牌型号仅为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

▲8、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。本项目无核心产品。

▲9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均作无效投标（无效中标）处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

10、进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。

11、中标供应商负责整个项目的安装调试需要的全部人工和附件，建议各投标供应商前往实地进行踏勘以获取准确的投标依据。

▲12、本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

13、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

14、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

15、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目采购货物制造商所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。

二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件发放

投标供应商网上自行下载招标文件。

1.2、招标文件约束力

投标供应商参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

2.1、投标供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，但通知不得迟于招标文件规定时间使采购代理机构收到，采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关投标供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人或采购代理机构有权修改招标文件，并通知投标供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、为使投标供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标供应商。

3.3、本项目招标文件如有补充、更正、澄清均见浙江政府采购网。投标供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正、澄清文件，并按补充、更正、澄清文件要求投标，否则责任自负。

三、投标文件

1、投标文件

1.1、投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2、投标供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标文件在基本满足招标主要要求的前提下出现的微小差异。

1.4、投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1、资格文件组成

| 序号 | 内容（以下1-9项内容投标供应商必须提供加盖公章，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| ▲1 | 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件； 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料； |
| ▲2 | 最近一年财务报表(复印件，新成立的公司提供情况说明)； |
| ▲3 | 具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函； |
| ▲4 | 依法缴纳税收材料（完税凭证或税务部门出具的证明）； |
| ▲5 | 依法缴纳社会保障资金材料（缴纳凭证或人社部门出具的证明）； |
| ▲6 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函； |
| ▲7 | 投标供应商没有失信、重大税收违法记录承诺函； |
| ▲8 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函。 |
| ▲9 | （1）投标人须同时具备：（a）建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质、建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质和电子与智能化工程专业承包二级及以上资质；（b）有效的安全生产许可证；（c）《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案证》；（d）有效的《特种设备安装改造维修许可证（压力管道）》或《特种设备生产许可证（压力管道安装）》GC2级及以上许可证。 （2）投标人拟派项目负责人资格要求：（1）投标人拟派项目负责人具有机电工程或建筑工程专业壹级注册建造师资格及有效的B类安全生产考核合格证；（2）本单位正式员工，提供在注册地社保部门连续近6个月及以上为其缴纳的社保凭证。 |

2.2、报价文件组成

| 序号 | 内容（序号2-3项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 报价文件封面（格式自拟） |
| ▲2 | 开标一览表（附件二） |
| ▲3 | 投标设备数量、价格表（附件三） |
| 4 | 随机备品备件、专用工具清单(如有)（附件四） |
| 5 | 产品零件、易损件、备品备件报价表（如有）（附件五） |
| 6 | 1、投标供应商采用的产品均为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业制造的享受小微企业价格折扣，应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1）。 2、投标供应商享受监狱企业价格折扣（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）《监狱企业声明函》（加盖投标供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 3、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见招标文件第四部分附件3）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 说明：非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业制造的或残疾人福利性单位提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为残疾人福利性单位的，不享受价格折扣。 |

2.3、商务技术文件组成

| 序号 | 至少应包括以下内容（投标供应商应提供相关内容，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 商务技术文件封面（格式自拟） |
| 2 | 投标函（附件六） |
| 3 | 投标供应商法定代表人授权书（附件七），法定代表人作为授权代表参与投标的仅需提供法定代表人的身份证扫描件 |
| 4 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件八） |
| 5 | 投标供应商质量体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 6 | 投标供应商环境体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 7 | 投标供应商职业健康体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 8 | 投标供应商资信等级证明等（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 9 | 投标供应商曾获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 10 | 投标供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 11 | 投标供应商业绩（附件九，如有则提供） |
| 12 | 整体实施方案 |
| 13 | 针对本项目拟派人员名单（附件十四） |
| 14 | 偏离表（附件十一） |
| 15 | 产品数量、配置及主要技术参数（附件十） |
| 16 | 投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述（包括配置、部件来源说明等） |
| 17 | 相关所投产品的相关检测报告、认证证书；自主创新、节能、绿色环保方面认证等；（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 18 | 节能环保产品声明函（附件十二，如有则提供） |
| 19 | 节能环保产品清单（附件十三，如有则提供） |
| ▲20 | 相关节能环保产品认证证书（本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。） |
| 21 | 售后服务承诺：技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、距采购人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量、成立时间； |
| 22 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1、投标供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标总价。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应包含以下内容：

a.产品价格

b.关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率单列

c.随机工具、随机易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

d.国内运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

e.国内运输保险费（是否保险由供应商负责）

f.产品安装、调试、检验、检测验收费（包括调试人员的食宿、交通等）

g.服务费

h.其他费用：本次采购纳入总承包管理范畴，供应商应充分考虑需要总包单位管理和配合的服务内容，相关费用由供应商自行考虑，包含在总价中，由中标供应商直接支付给总包单位总包服务费，采购人不再额外支付此类费用。

投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标保证金

无

7、投标文件的有效期

7.1、自提交投标文件截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、投标供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的编制

8.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

8.2、投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

8.3、本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

8.4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

8.5、《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

8.6、投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

9、投标文件的签章

9.1、《投标文件》的签章：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2、《投标文件》：根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

9.3、CA电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

10、投标文件的形式

10.1、投标文件的形式：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》；

10.2、“电子加密投标文件”：是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

10.3、“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件，用于供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以U盘形式提供。

10.4、投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

四、投标文件递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

▲投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案（备份投标文件不属于备选（替代）方案），否则其投标文件将作无效标处理。

五、开标和评标

1、开标

1.1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，各供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》，并将《政府采购活动现场确认声明书》的扫描件或（图片）发至采购代理机构经办人邮箱或政采云，如未在规定时间（开标结束后30分钟）内未签署《政府采购活动现场确认声明书》的，将视同该供应商已如实确认与采购人以及参加本次采购的其他投标人不存在影响公平竞争的利害关系；

（3）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

▲（5）符合性审查、商务技术评审结束后，在线公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，在线公布开标一览表有关内容，由投标人法定代表人或其授权代理人在线20分钟内签字确认，如在规定时间内未签字确认视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时当场制作开标记录表。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

▲同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（6）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1、开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

▲2.2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

▲2.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

3、评标

3.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对各投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商（不超过3个）；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明应当在规定的时间内采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

▲3.3、投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

3.3.1商务技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

2）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

4）仅提交“备份投标文件”的；

5）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

6）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

7）参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

8）招标人拟采购的产品如属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人未能在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品节能产品认证证书；

9）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

3.3.2报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

1）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

3）未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

4）《开标一览表》内容与《详细分项报价表》内容不一致且拒不接受修正的；

5）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

6）仅提交“备份投标文件”的；

7）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

8）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

9）评标委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

10）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

3.4、本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算或最高限价的，本次招标作废标处理。

3.5、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.6、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.7、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.8、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.9、评标委员会对未中标的供应商不作解释。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并加盖公章。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

▲5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标供应商的投标文件相互混装；

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

1、中标条件

1）投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2）投标供应商有很好的执行合同的能力；

3）投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4）中标供应商商务报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

采购代理机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

▲2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3、拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、履约保证金

4.1、中标供应商在合同签订后向采购人提供合同总价2%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函。

4.2、履约保证金自提交之日起至最终验收前有效。履约保证金在最终验收合格无息退还。

## 第四部分  政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号）

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3、投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）《中小企业声明函》（加盖投标供应商公章，格式见附件1）；

4、投标供应商享受监狱企业价格折扣（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1））《监狱企业声明函》（加盖投标供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见附件3）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业制造的或残疾人福利性单位提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为残疾人福利性单位的，不享受价格折扣。

附件1：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如中标，将在中标公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

3、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目采购货物制造商所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。

4、请登录http://gks.mof.gov.cn/guizhangzhidu/202012/t20201228_3637419.htm认真阅读理解财库〔2020〕46号关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

5、可登录http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201310/t20131029_3587674.htm查阅工信部联企业〔2011〕300号《关于印发中小企业划型标准规定的通知》

6、企业从业人员、营业收入、资产总额确定后，如何认定是否属于投标产品所属行业中的中小微企业？
 请登录工业和信息化部https://www.miit.gov.cn/网站，
点开“中小企业规模类型自测小程序”，填写投标产品所属的行业和投标企业从业人员交社保职工人数及上年末资产总额指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |  |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |  |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |  |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |  |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |  |
| 说明1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 - 个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 - 本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

备注说明：

1、中标供应商为监狱企业的，其《监狱企业声明函》随中标结果同时公告，接受社会监督。

2、供应商提供的《监狱企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

请登录：

http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201406/t20140616_4619272.htm认真阅读理解《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）再作出以上声明！

附件3：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

备注说明：

1、中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》随中标结果同时公告，接受社会监督。

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

请登录：

http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201709/t20170904_8787205.htm 认真阅读理解《财库〔2017〕141号关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，再作出以上声明！

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

三、信用融资

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在浙江政府采购网注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

（一）“云采贷”融资

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登陆“中小企业信用融资”模块测算授信额度，并向银行发出融资申请；

3、银行线上审批通过后，办理放贷手续。

（二）一般融资

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，向相关合作银行发出融资申请；

3、银行在“中小企业信用融资”模块受理申请；

4、银行、供应商线下办理审批、放贷事宜。

四、注意事项

1、供应商需确保政府采购合同的收款银行与融资银行一致。

2、请各采购单位积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

3、技术服务热线：87210880；如有业务问题可与各合作银行联系。

## 第五部分  合同格式（参考格式）

编号  ：

甲方：杭州康复医院（杭州市特殊康复中心）（采购人）

乙方：本次采购的中标供应商

双方经协商，就乙方向甲方提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

1、合同总价： 大写：                         小写：                ；

2、乙方保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币元

| 设备及材料名称 | 品牌、型号 | 产地 | 制造厂商名称 | 单位 | 数量 | 单价（含税） | 总价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3、合同总价包含：深化设计（中标后提供）费、设备材料费、运输保险费、卸货费、保管费、施工费、技术服务与培训费、试运行费用、验收费、质保期内的维修保养费、安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施)、规费、税金（按国家规定）、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的所有费用。

4、合同价格即为交钥匙项目价格。若甲方不变更，乙方不得以任何理由要求调整价格。如甲方提出变更，按单价结算。

第二条：质量标准和要求

1、乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第四条：包装要求

1、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期

90日历天，配合主体装修工程同步完成。

第六条：验收

- 乙方应提供合同货物的有效检验文件，经甲方认可后，与合同的性能指标一起作为合同货物验收标准。

- 乙方应于投标文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供甲方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经甲方确认后作为验收的依据。

- 如乙方委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但乙方仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。

- 验收产生的费用，属于首次验收过程中产生的，由甲方承担；属于首次验收不合格，重新验收过程中产生的，由乙方承担。

- 乙方送货至指定地点后，由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

- 货物的数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

- 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

- 甲方在乙方按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。

- 产品保护：乙方在验收合格并正常运行两周内有责任对材料设备的成品保护、维护和清洗负责。

- 验收合格条件

（1）运行结果符合合同要求。

（2）在进行测试、试运行及竣工验收运行过程中发生的故障和发现的隐患已被排除并得到甲方认可。

（3）所有合同中规定的货物和资料都已提交。

（4）竣工图纸及技术文件都已按甲方存档备案的要求提交并得到接受。

（5）甲乙双方共同签署验收合格证书。

- 乙方按验收技术要求进行最终质量验收，并承担施工质量责任。

第七条：售后服务

乙方承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第八条：履约保证金

乙方在合同签订后向甲方提供合同总金额2%的履约保证金；

第九条：付款方式

1、合同生效后20日内支付合同金额30%作为预付款。

2、工程量确认：

乙方向工程师提交已完工程量报告的时间：每月25日前提供经监理审核的上月完成工程量报表，送代建和甲方工程师确认；工程完工后30天内提供本工程已完工程量总报表，经监理工程师审核后，送代建和甲方工程师确认。

3、经采购人、监理确认签证后，每月支付上月已完工程量的75%的工程款（不含工程预付款）；

4、当工程款支付至合同总价款的85％（含工程预付款）时停止支付，待工程交工验收合格后14天内付至合同总价款的90％；

5、医院投入使用3个月且财政资金到位后20天内支付至合同总价的100%，同时乙方提供合同总价的1.5%作为质保金，在质保期满后无息退还。

注：每笔货款支付前，承包人必须提供收款单位与本合同签订单位一致的正规、等额、合法、有效的发票及验收单等办理相关支付手续的报审资料；货款的支付经市财政部门审核同意后按财政规定流程支付。

第十条：辅助服务

乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，甲方不再另行支付。

第十一条：质量保证

- 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合国家相关标准和合同规定的质量、规格和性能的要求。

- 乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

- 在最终交付验收后不少于     个月的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。在质保期内的工作应包括对所有材料设备的定期常规检查、调整等。设置售后服务机构，以处理所有的维修服务。质量保证期内或质量保证期后发生质量问题，乙方在收到通知后应立即给予答复，并在4小时内到现场进行维修。

- 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十二条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

- 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

- 在项目投入正常运行前的一切工作，包括招标文件已提到和招标文件未提到的但因交钥匙项目应该包括的所有工作内容由乙方完成，其费用已含在合同总价中，不得增加。

- 乙方负责修理和更换任何由于材料设备自身的质量问题造成的损坏及故障。修理完毕，乙方需一式两份报告给甲方，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行日期。

- 在质保期满时，乙方工程师和甲方代表将对机组进行另一次测试，任何故障须由乙方自费解决并取得甲方认可。

第十二条：补救措施和索赔

1、甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2、在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：

（1） 乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2） 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3） 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

第十三条：施工的要求

1、本合同签订前乙方已完成对设计提供的设备资料及现场的确认。

2、设备在施工过程中，甲方有权对乙方不符合国家规范要求的施工工艺、方法等要求整改直至达到国家有关专业评定标准。

3、甲方的责任：按本合同履行付款义务。

4、乙方的责任：

（1）必须按照设计要求深化图纸，并最终通过甲方的确认。

（2）负责技术交底工作。

（3）设备材料货到现场后，负责卸货。

（4）施工要符合有关规范、布局合理、牢固、安全、美观。

（5）所有穿墙孔、穿砼板孔，不得乱打，不得打断内部钢筋。确实需要开孔，须得到甲方同意。

（6）安装施工中的所有费用（包括楼板、墙板打孔、安装后修补等）应包括在合同总价中。

（7）施工的范围不仅是乙方供应的本系统内部，还包括本系统和外部系统的连接。

（8）所有施工必须符合国家有关标准和规范。

（9）乙方承担施工过程中的所有费用。

（10）乙方负责修复本系统造成的建筑物和装修的损坏。

（11）负责将验收资料正式移交给甲方，正式移交工作应以书面形式完成。

（12）负责施工期间本方人员的安全。

（13）负责正式投入使用前的成品保护措施，并在甲方指定的时间负责解除保护措施。

（14）乙方应完成除上述工作外的由交钥匙项目完成的其他工作。

第十四条：履约延误

1、乙方应按照《合同》规定的时间、地点完工和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时完工和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长完工时间或延期提供服务。

3、如乙方无正当理由而拖延完工，经协商无效,甲方有权追究乙方的违约责任。延期违约责任按每延期一天罚款1万元处理，如果超出合同规定期限10天不能完成，则甲方可以终止合同，并收取乙方合同总价20%的违约金。

第十五条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十六条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十七条：违约处理

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

3、乙方未能按照投标文件承诺通过验收，造成甲方换货、退货的，可以视为乙方提供虚假投标资料谋求中标，甲方可以上报财政管理部门，由财政部门予以处理。

4、乙方人员

（1）乙方提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通知后7天内。

（2）乙方无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 更换人员应在规定的时间内更换并到岗，逾期视为应到人员未到位按项目班组人员到位率的担保处理办法处理。

（3） 乙方主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

（4）乙方擅自更换主要施工管理人员的违约责任：乙方确实需要更换人员的，更换的人员的职称、业绩、项目管理能力、技术水平必须不得低于更换的人员且必须经业主同意及建设主管部门审批，同时按更换人次进行罚款。更换项目负责人按3万元/人次罚款，更换技术负责人按1万元/人次罚款，更换其他人员按0.5万元/人次罚款。

乙方主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：从开工至竣工之日止，项目班组全部成员都应到岗就位。由监理工程师负责对项目负责人、技术负责人、质量员、安全员、施工员等进行考勤：要求项目负责人、技术负责人、质量员、安全员、施工员等人员到岗率必须达到80%以上（即每月到位不得低于24天，且月份之间的到位天数不得借用，不得连续一周不到位），如达不到80％，项目负责人每缺勤1个日历天处以违约金人民币1000元，技术负责人、质量员、安全员、施工员等人员每缺勤1天处以违约金人民币500元（在当期应付工程款中予以扣除）；项目管理人员未经业主及建设主管部门同意，不得随意更换，项目负责人等项目管理能力，技术水平若达不到项目要求的，业主有权要求承包单位更换人员，承包单位应积极配合，及时更换不合格人员，否则业主有权终止合同，并由承包单位承担违约责任。

第十八条：合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让；对于乙方不具备相应资质条件的专业工程，乙方应将该部分内容分包给具备相应资质条件的供应商，分包单位需经甲方认可。

第十九条：技术资料

乙方应在发货前向甲方提供本合同货物之以下有关资料：

（1）样本及技术规格书，要求有3份；

（2）施工图（包括装修、电气、系统安装线路图等），要求有3份；

（3）安装、操作、维护手册或说明书，要求有3份；

（4）制造厂的设备生产许可证明和设备合格证书；

（5）制造厂出具的品质保证书正本；

（6）甲方认为有必要提供的其他技术资料；

（7）以上所有资料必须为中文。

第二十条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，双方加盖印章后生效。

3、本合同正本一式捌份，具有同等法律效力，甲乙双方各执肆份。

第二十一条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十二条：合同附件

1、招标文件与招标补充文件；

2、投标文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、中标通知书；

5、设备材料清单。

甲方(盖章)：                                   乙方（盖章）

法定代表人或授权代表：                         法定代表人或授权代表：

开户银行：                                     开户银行：

开户名称：                                     开户名称：

账号：                                         账号：

签约日期：                                     签约地点：

## 第六部分  附件—投标文件格式

一、资格文件格式

附件一

（1）营业执照（复印件）

（2）最近一年度财务报表（复印件，新成立的公司提供相关说明）

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函

杭州康复医院（杭州市特殊康复中心）、华诚工程咨询集团有限公司：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

（4）依法缴纳税收材料（完税凭证或税务部门出具的证明）；

（5）依法缴纳社会保障资金材料（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

杭州康复医院（杭州市特殊康复中心）、华诚工程咨询集团有限公司：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

（7）投标供应商没有失信、重大税收违法记录承诺函；

杭州康复医院（杭州市特殊康复中心）、华诚工程咨询集团有限公司：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函；

杭州康复医院（杭州市特殊康复中心）、华诚工程咨询集团有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加杭州市特殊康复中心净化工程（项目编号：HCZX—21235）的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

（9）提供以下相关复印件加盖公章。

（1）投标人须同时具备：（a）建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质、建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质和电子与智能化工程专业承包二级及以上资质；（b）有效的安全生产许可证；（c）《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案证》；（d）有效的《特种设备安装改造维修许可证（压力管道）》或《特种设备生产许可证（压力管道安装）》GC2级及以上许可证。

（2）投标人拟派项目负责人资格要求：（1）投标人拟派项目负责人具有机电工程或建筑工程专业壹级注册建造师资格及有效的B类安全生产考核合格证；（2）本单位正式员工，提供在注册地社保部门连续近6个月及以上为其缴纳的社保凭证。

二、报价文件格式

附件二

开标一览表

项目名称：                                              招标编号：

| 项目名称 | 投标价（元） |
| --- | --- |
| 杭州市特殊康复中心净化工程 | 大写： 小写： |

开标一览表中投标价为符合招标文件要求的设备总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费（含设备调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、安装费、规费、系统调试费、人工费、技术培训费、验收费、总包配合费等。

不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

投标设备数量、价格表

（价格单位：元）

| 设备及材料名称 | 品牌、型号 | 产地 | 制造厂商名称 | 单位 | 数量 | 单价（含税） | 总价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 安装调试费（包括设备的测试、调试、检测验收等费用） |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 培训费、技术服务费、售后服务费等 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 税金 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应招标文件，产品名称按招标文件所列名称进行描述。供应商应提供所投产品具体型号。

2、此表的合计总价应与附件二“开标一览表”投标总价相一致。

3、如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4、表格可以延续。

5、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各供应商认真填写，确保相关数据的真实性、完整性和合理性。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四

随机备品备件、专用工具清单

(如有则提供）

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

附件五

产品零件、易损件、备品备件报价表

(如有则提供)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

三、商务技术文件格式

附件六

投  标  函

杭州康复医院（杭州市特殊康复中心）

华诚工程咨询集团有限公司：

（投标供应商全称）授权          （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的    （招标项目名称）（括号内填招标编号）招标的有关活动，并对此进行投标。为此：

1、提供招标文件要求的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、如我单位中标，我方承诺配合土建装修进度完工并通过验收。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购代理机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

9、投标文件自提交投标文件截止时间起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件七

法定代表人授权书

杭州康复医院（杭州市特殊康复中心）

华诚工程咨询集团有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证复印件或影印件

粘贴法定代表人身份证复印件或影印件

附件八

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他供应商相互串通投标报价，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害招标人或其他供应商的合法权益。

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的情形除外）。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件九

投标供应商业绩

（如有则提供）

| 序号 | 签订时间 | 用户名称 | 合同金额 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：表后提供相关材料扫描件，不允许只提供此表。

附件十

产品数量、配置及主要技术参数

| 序号 | 设备及材料名称 | 品牌 | 产地 | 型号 | 主要规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

注：1、产品详细配置、技术应另页描述。

2、供应商应提供所投产品具体型号。

附件十一

偏离表

| 商务偏离 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 备 注 |
| 技术偏离 |  |  |  |  |
| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 备 注 |

投标供应商（盖章）：

附件十二

节能环保产品声明函

(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商（盖章）：

日期：

附件十三

节能（环保）产品清单

（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商应提供所投产品具体型号，如因型号无法确认的，造成的后果由投标供应商自负。表后附所投相关产品对应的认证证书复印件；其中本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书复印件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

| 政府强制采购节能产品列表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 区域位置 | 清单序号 | 备注 |
| 1 | 分体式空调 | 空调-四层手术室 | 序号16 |  |
| 2 | 多联机室内机 | 空调-七层静配中心 | 序号14 |  |
| 3 | 多联机室内机 | 空调-七层静配中心 | 序号15 |  |
| 4 | 多联机室外机 | 空调-七层静配中心 | 序号16 |  |
| 5 | 蹲便器 | 医气给排水-四层手术室 | 序号42 | 如产品型号一致，提供同份节能产品认证证书即可 |
| 6 | 蹲便器 | 医气给排水-四层供应室 | 序号17 |  |
| 7 | 蹲便器 | 医气给排水-七层静配中心 | 序号9 |  |
| 8 | 小便器 | 医气给排水-四层手术室 | 序号43 |  |
| 9 | 水嘴（水龙头） | 四层 | 序号70 | 感应刷手池(三人位)、(两人位)，如产品型号一致，提供同份节能产品认证证书即可 |
| 10 | 水嘴（水龙头） | 四层 | 序号72 |  |
| 11 | 水嘴（水龙头） | 医气给排水-四层手术室 | 序号44 | 柱式洗手盆，如产品型号一致，提供同份节能产品认证证书即可 |
| 12 | 水嘴（水龙头） | 医气给排水-四层供应室 | 序号18 |  |
| 13 | 水嘴（水龙头） | 医气给排水-五层ICU | 序号25 |  |
| 14 | 水嘴（水龙头） | 医气给排水-七层静配中心 | 序号10 |  |

2、表格可以延续。

附件十四

（一）投标项目负责人一般情况表

投标供应商（盖章）：

| 1 | 项目负责人姓名： 性别： 职称： 年龄： 身份证号码： 联系电话： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 项目负责人专业： 项目负责人执业资格等级证书（附证书扫描件）： 项目负责人 “三类人员B类证书” （附证书扫描件）： |  |  |  |  |
| 3 | 工作简历： |  |  |  |  |
| 4 | 近 五 年 已 完 工 程 项 目 情 况 |  |  |  |  |
|  | 建设单位 | 工程名称 | 建设规模 | 开竣工时间 | 工程质量 |
| 5 | 其他需要说明情况： |  |  |  |  |

（二）投标项目技术负责人一般情况表

投标供应商（盖章）：

| 1 | 项目技术负责人姓名： 身份证号码： 工作单位： 联系电话： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 性别： 年龄： 职称（附证书扫描件）： |  |  |  |  |
| 3 | 工作简历： |  |  |  |  |
| 4 | 近 五 年 在 建 和 已 完 工 程 项 目 情 况 |  |  |  |  |
|  | 建设单位 | 工程名称 | 建设规模 | 开竣工时间 | 工程质量 |
| 5 | 其他需要说明情况： |  |  |  |  |

（三）项目管理人员配备情况表

投标供应商（盖章）：

| 姓名 | 拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业 学历 | 职称 | 上岗证书 | 安排上岗起止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 我单位拟派本工程的项目负责人、技术负责人、施工、质量、安全等工程技术、管理人员均已列入本表； 2、 列入本表的人员，一定保证开工后到位，擅自更换或不到位均属违约行为，擅自更换或不到位按招标文件和有关规定或投标承诺处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、附上述人员证书扫描件（如招标文件要求须提供相应职称证书的，则提供职称证书扫描件）（如已提供专职安全员“C类证书”的可不提供安全员岗位证书）。

## 第七部分  评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

三、评标程序

具体流程见本招标文件第三部分相关内容描述。

四、评分细则

一）、报价评分   30分

以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100；

本项目投标供应商采用的产品均为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业制造的给予评标价格优惠，在计算商务报价得分时所投的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。本项目投标供应商为监狱企业或残疾人福利性单位的给予评标价格优惠，在计算商务报价得分时所投的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业制造的或监狱企业或残疾人福利性单位提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为监狱企业或残疾人福利性单位的，不享受价格折扣。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

二）商务、技术综合评分 70分

| 评审类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业绩及资信 （12分） | 管理体系认证情况 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，QC080000有害物质管理体系认证证书、企业知识产权管理体系认证证书，全部提供的得3分，缺一项扣1分，扣完为止。 （证明材料：证书复印件加盖公章） | 3分 |
|  | 类似业绩 | 投标人提供2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的公共建筑的净化工程项目业绩，每个业绩得1分，最高5分。 【业绩证明材料包括：①中标通知书及政府官方网站上的中标公示截图和链接网址、②合同、③第三方检测报告、④竣工验收证明或竣工验收报告或竣工验收记录表或交付使用单等相关竣工证明资料（竣工证明资料至少须由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位共同盖公章，否则不予认可），复印件加盖公章，四者缺一不可】。 | 5分 |
|  | 维保服务能力 | 投标人具有售后服务项目经验且自2018年1月1日以来（以维保合同签订时间为准）具有公共建筑的净化工程维保业绩（须含净化空调设备维保、医用气体设备维保、空调自控设备维保），每个业绩加1分，最多得4分。 （业绩证明材料包括：中标通知书、维保合同复印件加盖公章，二者缺一不可） | 4分 |
| 技术与质量（30分） | 投标产品配置与招标文件技术要求的适合性 | 投标人提供的技术响应参数与招标文件技术要求的适合性，由评委针对每一条技术响应情况进行评审，全部符合得18分，带★条款每出现一项负偏离或相关证明材料不符合扣2分，其他条款每出现一项负偏离或相关证明材料不符合扣0.5分，扣完为止。 | 18分 |
|  | 产品性能、品质质量 | 1）装修装饰材料和设备（0-4分） 2）空调设备（含净化空调设备）（0-4分） 3）强电系统设备（0-1分） 4）弱电系统程设备（0-1分） 5）医用气体系统设备（0-1分） 6）给排水系统设备（0-1分） | 12分 |
| 项目实施方案及专业人员 (20分) | 施工组织设计 | 1）施工方案与技术措施（0-3分） | 3分 |
|  |  | 2）安全文明施工保证措施（0-3分） | 3分 |
|  |  | 3）质量和工期保证措施（0-3分） | 3分 |
|  |  | 4）项目管理机构人员结构与劳动力安排计划措施（0-2分） | 2分 |
|  |  | 5）针对本项目的创新技术运用及建议（0-2分） | 2分 |
|  | 专业人员 | 1）项目组成员具有相关政府部门颁发的专业人员资格证书（施工员、质检员、安全员、材料员、资料员），每工种提供一本得0.4分（每工种证书不累计加分），最高2分； 2）技术负责人及项目组成员（施工员、质检员、安全员、材料员、资料员）具有建筑工程类或机电工程类专业高级工程师职称的，每个得0.5分，最高3分。 （证明材料包括：投标单位为上述人员近6个月连续缴纳的社保证明、证书及劳动合同复印件加盖公章，三者缺一不可） | 5分 |
|  | 培训方案 | 由评委专家根据技术培训方案的完整合理、切实可行等方面评审打分。（0-2分） | 2分 |
| 售后服务能力 (6分) | 售后服务体系、服务标准、备件支持、保修措施 | 由评委专家根据售后服务体系的完善性、服务标准规范化程度、备件齐全、保修措施完善、备品备件质保期后优惠率及供应保障等方面评审打分。（0-3分） | 3分 |
|  | 质保期年限 | 质保期在满足招标文件的基础上，每增加1年加1分，最多加2分。 | 2分 |
|  | 售后服务评价体系 | 投标人具有有效期内商品售后服务评价体系认证，五星级认证得1分，四星级及以下认证得0.5分，没有不得分。（证明材料：证书复印件加盖公章） | 1分 |
| 政策 （2分） | 节能环保产品 | 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得1分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得1分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 | 2分 |

三）、说明

1、每个有效投标供应商综合得分=商务、技术部分得分（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价得分。

2、评标委员会推荐综合得分最高的供应商为中标供应商（如果得分相同则按投标报价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标报价也相同，则抽签决定），并编写评审报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位起四舍五入。

其他参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。