GXTC

浙江省立同德医院医用气体系统设备采购与安装

公开招标文件

采购编号:GXTC-A-2036176

采购人：浙江省立同德医院

采购代理机构：国信招标集团股份有限公司

二○二○年八月

目     录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	4

第三章 资格审查、评标办法和标准	21

第四章 合同条款	30

第五章 采购需求	49

第六章 投标文件格式	81

# 招标公告

# 浙江省立同德医院医用气体系统设备采购与安装的公开招标公告

- 项目基本情况

项目编号：GXTC-A-2036176

项目名称：浙江省立同德医院医用气体系统设备采购与安装

预算金额（元）：5850000

最高限价（元）：5850000

采购需求：

标项一:

标项名称: 浙江省立同德医院医用气体系统设备采购与安装
      数量: 1  
      预算金额（元）: 5850000
      简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：医用气体系统设备（包括医用中心供氧系统、医用中心吸引系统、医用中心压缩空气系统、医用设备带及配套设施、医用气体集中监测报警系统、医用呼叫系统、牙科系统）的设计、制造、运输装卸、安装、调试及试运行、培训及质保期内的售后服务等工作，具体以招标文件第五章采购需求为准。 
       备注：

合同履约期限：详见采购文件

本项目（否）接受联合体投标。

- 申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业），优先采购节能产品，优先采购环境标志产品政策。

3、供应商的特定条件：

（1）供应商具有建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质。

（2）供应商具有特种设备安装改造维修许可资质（压力管道，GC2级及以上）或特种设备生产许可证（承压特种设备安装、修理、改造：工业管道安装GC2级及以上）；

（3）供应商具有特种设备设计许可资质（压力管道，GC2级及以上）或特种设备生产许可证（压力管道设计：工业管道GC2级及以上）；

（4）供应商具有医疗器械生产许可证及医疗器械经营许可证（或第二类医疗器械经营备案凭证）；

（5）供应商具有医用中心供氧系统、医用中心吸引系统医疗器械注册证；

4、供应商2017年1月1日至投标截止时间前无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网查询结果为准）；

5、供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单【以在“信用中国”网站、中国政府采购网查询结果为准】；

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三.获取招标文件

时间：/至2020年09月07日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”

方式：①潜在供应商通过浙江政府采购网“政府采购云平台”在线获取【公告下方选取“（潜在供应商）获取采购文件”→登录“政府采购云平台”→项目采购→获取采购文件→申请获取采购文件→申请通过后“下载采购文件”】，本项目不提供纸质版招标文件。②潜在供应商只有在浙江政府采购网“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作合法获取了招标文件，否则投标将被拒绝。③潜在供应商获取采购文件前应注册成为浙江政府采购网“政府采购云平台”正式供应商，编制电子投标（响应）文件前还需申领CA锁并绑定注册账号，具体详见浙江政府采购网“政府采购云平台”供应商注册及CA锁申领要求。

售价(元)：0元

四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2020年09月07日 09:30（北京时间）。

投标地点（网址）：①“电子加密投标（响应）文件”通过浙江政府采购网“政府采购云平台”在线提交；②“电子备份投标（响应）文件”提交至浙江省杭州市文一西路1218号恒生科技园1号楼4层411会议室。

开标时间：2020年09月07日 09:30（北京时间）。

开标地点（网址）：浙江省杭州市文一西路1218号恒生科技园1号楼4层411会议室。供应商通过浙江政府采购网“政府采购云平台”在线参加开标。

五.公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六.其他补充事宜：

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：供应商认为采购公告、招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购组织机构提出质疑书面质疑。

七.对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1、采购人信息：

名称：浙江省立同德医院

地址：杭州市西湖区古翠路234号

项目联系人（询问）：金子文

项目联系方式（询问）:0571-89972458

质疑联系人：胡嘉叶

质疑联系方式：0571-89972080

- 采购代理机构信息：

名称：国信招标集团股份有限公司

地址：杭州市文一西路1218号恒生科技园1号楼4层

项目联系人（询问）：华杰

项目联系方式（询问）:0571-88392867

质疑联系人：叶佳松

质疑联系方式：0571-88270355

- 同级政府采购监督管理部门：

名称：浙江省财政厅政府采购监管处

联系人：倪文良

监督投诉电话：0571-87057615

地址：杭州市环城西路37号

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

## （本表是对投标须知的补充和修改，如有矛盾以本表为准）

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 电子交易须知 | 1、本次政府采购采用电子交易方式，电子交易平台为浙江政府采购网“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”（以下简称“政府采购云平台”或“政采云”）。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式供应商。编制电子投标（响应）文件前还需申领CA证书并绑定帐号（办理流程可参见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。 2、供应商编制电子投标（响应）文件应安装政府采购云平台“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制电子加密投标（响应）文件，未按规定加密的电子投标（响应）文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。 3、供应商应当在投标（响应）截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标（响应）文件”上传电子交易平台，否则投标（响应）无效。电子投标（响应）文件相关制作流程可参考“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”（详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html或https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）。电子投标（响应）文件应按规定格式加盖公章、签字或盖人名章，法定代表人或授权代表如无电子签名（或电子人名章）的，可采用书面签字扫描上传形式。 4、“电子备份投标（响应）文件”是指与“电子加密投标（响应）文件”同时生成的数据电文形式的投标（响应）文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标（响应）文件”后，还可以邮寄或送达（地址见采购文件）的方式在投标（响应）截止时间前提交以介质（U盘或光盘）存储的“电子备份投标（响应）文件”（非强制性要求，供应商可自行决定是否提交备份文件，并承担下述第5条未提交备份文件的风险）。供应商如提交“电子备份投标（响应）文件”，则应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、供应商单位名称等并加盖公章。 本项目投标（响应）阶段不要求提交纸质投标（响应）文件，但中标、成交供应商在中标、成交后应按采购人要求提交与上传至电子交易平台内容一致的纸质投标文件（一式三份，加盖公章）。 5、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。开标时间后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标（响应）文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标（响应）文件”的在线解密。 开标时，通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密（响应）文件”已按时解密的，“电子备份（响应）文件”自动失效；通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标（响应）文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份投标（响应）文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标（响应）文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份投标（响应）文件”参与评标，“电子加密投标（响应）文件”自动失效。 “电子加密投标（响应）文件”无法按时解密，供应商也未递交“电子备份投标（响应）文件”的，视为投标（响应）文件撤回。未上传“电子加密投标（响应）文件”，仅提交“电子备份投标（响应）文件”的，投标（响应）无效。 项目评审过程中，如有询标澄清，均通过电子交易平台发出，供应商应通过电子交易平台在规定时间内进行回复。 6、供应商应当在投标（响应）截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回电子投标（响应）文件。补充或者修改电子投标（响应）文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标（响应）截止时间前未完成上传的，视为撤回投标（响应）文件。投标（响应）、响应截止时间后送达的投标（响应）文件，将被拒收。 7、供应商在参加电子交易过程中,可参照浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding），或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。 |
| 1.1.2 | 采购人 | 采购人名称：浙江省立同德医院 联系人：金子文 联系电话： 0571-89972458 地址： 杭州市西湖区古翠路234号 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：国信招标集团股份有限公司 地址：浙江省杭州市文一西路1218号恒生科技园1号楼4层 联系人：华杰 电话：0571-88392867 传真：0571-88084051 电子邮箱：291594760@qq.com |
| 1.1.4 | 采购货物名称 | 浙江省立同德医院医用气体系统设备采购与安装 |
| 1.2 | 采购预算 | 5850000.00元 |
| 1.3 | 最高限价 | 5850000.00元 |
| 1.4 | 招标范围 | 医用气体系统设备（包括医用中心供氧系统、医用中心吸引系统、医用中心压缩空气系统、医用设备带及配套设施、医用气体集中监测报警系统、医用呼叫系统、牙科系统）的设计、制造、运输装卸、安装、调试及试运行、培训及质保期内的售后服务等工作，具体以招标文件第五章采购需求为准。 |
|  | 交货期 | 210日历天，并确保与装修工程同步完成。 |
|  | 质量要求 | 投标报价产品必须全新的，符合国家技术规范和质量标准，未曾开箱使用的原装合格产品，满足招标文件第五章要求，具有先进性、科学性、可靠性、安全性，产品安装调试完毕后，能在其功能范围内保证安全、稳定地运行。 设备免费质保期不低于2年。 |
| 1.5.4 | 信用信息 | 1、信用信息查询的截止时点：递交投标截止时间。 2、查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：将投标人信用记录查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购过程文件一并保存； 4、信用信息的使用规则：本政府采购项目的投标人在信用信息查询截止时点（含）之前存在第一章招标公告 “供应商资格要求”中所述不良信用记录的，资格审查不通过，不得参与投标。 |
|  | 行贿犯罪记录查询 | 通过中国裁判文书网查询供应商行贿犯罪记录，并将查询结果网页截图作为查询记录和证据与其他采购过程文件一并保存，本政府采购项目的投标人在行贿犯罪记录查询截止时点（含）之前存在第一章招标公告 “供应商资格要求”中所述行贿犯罪记录的，资格审查不通过，不得参与投标。 |
| 1.6 | 分包 | 未经采购人同意不得分包。 |
| 2.2 | 核心产品 | 本项目为非单一产品采购，核心产品为：医用中心吸引系统、医用中心供氧系统 |
| 2.3.2 | 投标人提出疑问或要求澄清的截止时间 | 2020年8月24日 16:00 时，以书面形式向采购代理机构提出。 |
| 2.5 | 接收质疑函的方式和联系方式 | 质疑函应以书面形式送达（仅接收派人送达、邮寄送达质疑函原件两种方式），质疑函的格式和内容应当符合《政府采购质疑和投诉办法》的要求，质疑应一次性提出。 联系部门：国信招标集团股份有限公司 联系人：叶佳松 联系电话：0571-88270355 通信地址：杭州市文一西路1218号恒生科技园1号楼4层国信招标浙江分公司 |
| 3.6.2 | 投标有效期 | 90天 |
| 3.7.1 | 投标保证金 | 本项目不要求递交投标保证金。 |
| 3.8.2 | 签字或加盖人名章要求 | 投标文件中要求加盖单位章处均应为单位公章。 联合体投标时，投标书、联合体协议需加盖联合体各方公章（允许联合投标的适用）。 |
| 3.8.3 | 投标文件份数 | 投标文件由报价文件、资信及商务文件、技术文件三部分组成。 1、“电子加密投标（响应）文件”1份，投标（响应）截止时间前上传至“政府采购云平台”电子交易平台： （1）“电子加密投标文件”是指通过政采云“电子交易客户端”完成投标（响应）文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标（响应）文件。 （2）供应商应先安装政采云“电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，政采云通过“电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”1份，可以邮寄或送达的方式在投标（响应）截止时间前提交至采购代理机构（地址：浙江省杭州市文一西路1218号恒生科技园1号楼4层413室）： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制、是否提交“电子备份投标（响应）文件”。 （3）其他方式编制的备份投标（响应）文件视为无效备份投标（响应）文件。 |
| 3.8.4 | 装订要求 | “电子备份投标（响应）文件”单独密封包装。密封包装封口处应加盖供应商单位公章，并由法定代表人或其授权代理人签字（或盖人名章）。 中标、成交供应商中标、成交之后递交的纸质投标（响应）文件应胶装成册，并按规定签字或盖章 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 采购人名称： 项目编号： 投保文件内容：电子备份投标（响应）文件 （项目名称） 包投标文件在 年 月 日 时 分前不得开启 投标人名称： |
| 5.1 | 开标时间 | 2020年09月07日09时30分。 |
|  | 开标地点 | 浙江省杭州市文一西路1218号恒生科技园1号楼4层411会议室。供应商通过浙江政府采购网“政府采购云平台”在线参加开标。 |
| 6.1 | 资格审查主体 | 采购人和采购代理机构 |
| 7.3 | 评审得分相同时随机抽取中标候选人的主体 | 采购人 |
| 8.1 | 推荐的中标候选人数量 | 3 名 |
| 8.4.1 | 履约保证金 | 履约保证金的金额：合同总价的2%； 履约保证金的形式：支票/汇票/转账/银行保函/保险公司保函 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |
| （1） | 政府采购政策 | 1、根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目对小型和微型企业参与投标的，评标时给予6%的价格扣除。 根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业参与投标的，给予6%的价格扣除。 根据财政部发布的《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位参与投标的，给予6%的价格扣除。 注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，残疾人福利性单位本身属于小微企业的，不重复享受政策。 2、采购需求中要求提供的货物在节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单范围内的，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，优先采购节能环保产品。 |
| （2） | 代理服务费计算 | 本次采购的采购代理服务费、工程量清单及预算和控制价编制费由中标人直接向采购代理机构支付，中标人应在接到中标通知后5个工作日内向采购代理机构支付采购代理服务费，请投标人在报价时考虑，无需单独列报，仅需包含在总报价中即可。具体收费标准如下： 1、采购代理服务费按照国家发展计划委员会计价格【2002】1980号文《招标代理服务收费管理办法》、发改办价格[2003]857号文《国家发展改革委员会办公厅关于采购代理服务费有关问题的通知》、发改价格【2011】534号文《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》规定计算标准的65折，以成交价为计费基数计算采购代理服务费（不足6000元的按6000元计）。 2、工程量清单及预算和招标控制价编制费按照浙价服（2009）84号《浙江省物价局关于进一步完成工程造价咨询服务收费的通知》规定计算标准的65折，以成交价为计费基数计算工程量清单及预算和招标控制价编制费（不足2000元的按2000元计）。 |

## （二）投标人须知

### 总则

  - 项目概况

    - 根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，对本招标项目进行招标。

    - 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见投标人须知前附表。

    - 采购代理机构：指采购人委托的采购代理机构。本项目采购代理机构见投标人须知前附表。

    - 采购货物（/服务）名称：

见投标人须知前附表。

  - 采购预算

见投标人须知前附表。

  - 最高限价（如有）

见投标人须知前附表。

  - 招标范围、交货期和质量要求

见投标人须知前附表。

  - 投标人：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

    - 合格的投标人应具备以下条件：

见招标公告“投标人资格要求”。

    - 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

    - 投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

    - 本项目将执行在政府采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为：详见投标人须知前附表。

    - 招标公告规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.5.1项和第1.5.1项的要求外，还应遵守以下规定：

- 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方工作内容和义务；

- 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体的资质等级。

- 联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

- 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

  - 分包

投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。政府采购合同分包履行的，中标、成交投标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担责任。

  - 合格的货物

    - 合同中提供的所有货物，均应来自上述1.5.1项所规定的合格投标人。

货物系指投标人按招标文件规定，向采购人提供的符合招标文件要求的投标货物和以及招标文件要求的运输、保险、安装、调试、技术培训、售后服务以及其他类似的义务。

  - 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

  - 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

  - 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

  - 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 招标文件

  - 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）资格审查、评标办法和标准；

（4）合同条款；

（5）采购需求；

（6）投标文件格式。

根据本章第2.23款和第2.44款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

  - 根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品，核心产品见投标人须知前附表。

  - 招标文件的澄清

    - 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。

    - 投标人如有疑问可以在投标人须知前附表规定的时间向采购人提出询问，要求采购人对招标文件予以澄清。

    - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清。该澄清在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告。澄清的内容为招标文件的组成部分。投标人须在招标公告中规定的投标截止日前，随时查询招标公告发布媒体的信息，获取对招标文件澄清的信息。

澄清的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

    - 投标人应自行查询招标公告发布媒体的澄清或更正信息，招标人不再一一通知。投标人因自身原因贻误行为导致未查看澄清或更正信息的，责任自负。

  - 招标文件的修改

    - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。该修改在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告。投标人须在开标截止日前，随时查询招标公告发布媒体的信息，获取对招标文件修改的信息。

修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

    - 投标人应自行查询招标公告发布媒体的招标文件修改信息，招标人不再一一通知。投标人因自身原因贻误行为导致未查看澄清或更正信息的，责任自负。

  - 投标人认为采购文件使其权益受到损害的，在收到采购文件之日或采购文件公告期限届满之日起七个工作日内，按投标人须知前附表中接收质疑函的方式以书面形式一次性提出质疑。

### 投标文件

  - 投标文件的组成

    - 投标文件应包括下列内容：

第一部分：报价文件:

- 投标书

- 开标一览表

- 投标分项报价表

第二部分：资信及商务文件:

- 法定代表人身份证明书；

- 法定代表人授权委托书；

- 投标保证金；

- 商务、合同条款偏差表；

- 资格审查表及资格证明文件（详见投标文件格式要求）

- 企业基本情况表

- 近年完成的类似项目情况表

- 商务及资信评审打分资料一览表

- 小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函或证明材料（如有）；

- 投标人承诺书；

- 招标文件要求的其他内容以及投标人认为必要的其他内容。

第三部分：技术文件：

- 技术偏离表；

- 随机备品备件一览表

- 供招标人选购的备品备件一览表；

- 专用检测设备及专用维修工具一览表

- 货物的详细技术方案；

- 招标文件要求的或投标认为有必要提供的其它技术资料。

  - 投标报价

    - 投标人应按招标文件第六章提供的格式进行投标报价。

    - 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都应包括在投标人提交的投标价格中。

    - 报价应包含本项目所有税项。

    - 投标人应仔细阅读所有招标文件，填报自己认为正确的报价。

  - 投标人对采购内容只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择的报价。

  - 投标人根据本招标文件的规定将投标价分成几部分，只是为了方便招标方对投标文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权力。

  - 除非合同另有约定，投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

  - 投标有效期

    - 本项目投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

    - 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

  - 投标保证金

本项目不要求递交投标保证金。

  - 投标文件的编制

    - 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标人可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、对招标范围以及采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等实质性内容作出响应。

    - 投标人的法定代表人或经授权的代表须根据招标文件第六章的规定在投标文件中需要签字或盖章的位置签字（加盖人名章）或加盖单位公章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。签字或加盖人名章的其他要求见投标人须知前附表。

投标截止时间前，如对投标文件进行了修改，包括对投标文件行间插字、涂改和增删，均应由投标人的法定代表人或经正式授权的代表在修改的每一页上签字。

    - 投标文件份数见投标人须知前附表。

    - 投标文件的装订要求见投标人须知前附表规定。

### 投标

  - 投标文件的密封和标记

    - 投标文件应当密封。

    - 投标文件的封套上应标识的其他内容见投标人须知前附表。

    - 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标识的投标文件，采购人不予受理。

  - 投标文件的递交

    - 投标人应在招标公告规定的投标截止时间前递交投标文件。

    - 投标人递交投标文件的地点：见招标公告。

    - 除投标人不足3家未开标情形外，投标人所递交的投标文件不予退还。

    - 逾期送达、未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

  - 投标文件的修改与撤回

    - 在招标公告规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

    - 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 开标

  - 开标时间和地点

采购人在招标公告规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 开标程序：（投标文件开启在电子交易平台线上完成）

采购代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织投标文件开启，      各供应商通过“政府采购云平台”在线参加。

（1）开标会由采购代理机构主持，通过“政府采购云平台”在线进行；

（2）开标时间到达后，采购代理机构发出解密通知，供应商在线解密；

（3）所有供应商解密完成后（无法解密的有备份文件的启用备份文件，无备份文件的投标无效），将解密后的资信及商务、技术文件在线提交磋商小组评审；

（4）采购人对所提交的投标文件进行审查，评审小组对资信及商务和技术文件进行评分结束后，公布无效供应商名称及理由，有效供应商的评分结果。

（5）解密报价文件并公布，如报价文件不符合要求的，提交评审小组审定；

（6）代理机构做投标文件开启记录,供应商代表对投标文件开启记录进行当场校核及勘误，并在线确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。供应商代表在线确认或者拒绝确认的，不影响评审过程。

（7）评审小组对各供应商的报价文件进行审核并打分。

（8）评审结束后，主持人公布有效供应商的评分结果和推荐的候选中标供应商名单。

  - 开标时，投标人不足3家的，不进行开标。

  - 开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

  - 投标人对开标过程有疑义的，在开标结束后七个工作日内，按本须知2.5款接收质疑函的方式以书面形式一次性提出质疑。

### 资格审查

  - 开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不进行评标。

### 评标

  - 评标委员会

    - 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

    - 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

    - 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）	审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）	要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）	对投标文件进行比较和评价；

（4）	确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）	向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

  - 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 不同投标人以相同品牌产品参加同一合同项下投标，且通过资格审查、符合性审查的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

  - 评标委员会按照第三章“资格审查、评标办法和标准”规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

  - 在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

  - 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，将重新招标或采用其他采购方式采购。

### 合同授予

  - 定标方式

采购人按评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。评标委员会确定的中标候选人的人数见投标人须知前附表。

  - 中标公告

    - 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

中标公告期限为1个工作日。

    - 投标人对中标结果有疑义的，在中标公告期限届满之日起七个工作日内，按本须知2.5款接收质疑函的方式以书面形式一次性提出对中标结果的质疑。

  - 中标通知

在公告中标结果的同时，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

  - 履约保证金

    - 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。

    - 中标人不能按本章第8.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，给采购人造成的损失，中标人还应予以赔偿。

  - 签订合同

    - 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

    - 中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成的损失，中标人还应当予以赔偿。

    - 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 纪律和监督

  - 对采购人的要求

采购人在政府采购活动中应当维护国家利益和社会公共利益，公正廉洁，诚实守信，执行政府采购政策。采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 对采购代理机构的要求

采购代理机构不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

  - 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

  - 评标委员会及其成员不得有下列行为

（1）	确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）	接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正的情形除外；

（3）	违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）	对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）	在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）	记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）	其他不遵守评标纪律的行为。

  - 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

  - 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

### 需要补充的其他内容

见投标人须知前附表。

# 第三章 资格审查、评标办法和标准

## 资格审查及标准

采购人或采购代理机构按附表一所列审查标准，对投标人资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，投标人未通过资格审查的，其投标无效。

## 评标方法

## 本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第3条规定的评审标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

## 评审标准

  - 符合性评审标准：见附表二。

  - 分值构成

分值构成：总分100分，其中

资信及商务部分分值（A）：10分

技术部分分值（B）： 60分

报价部分分值（C）：30分。

  - 商务和技术评审标准

    - 商务部分评分标准：见附表三

    - 技术部分评分标准：见附表四

    - 投标报价评分标准：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）调整投标人参与评标的价格。（非专门面向中小企业的项目）

对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除。或

小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体 2% 的价格扣除。

注监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）评标基准价

有效投标文件中的并按3.3.3项（1）进行调整的最低报价为评标基准价。

（3）投标人报价（按3.3.3项（1）进行调整后价格）得分：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价) ×30%×100

## 评审程序

  - 符合性检查。

    - 评标委员会按附表二所列标准，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查（两阶段开标的，各阶段应分别进行审查），以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

    - 澄清有关问题。

（1）	对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（2）	评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

（3）	投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

（4）	评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

    - 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

投标人的确认应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

  - 商务和技术评审

    - 比较与评价

评标委员会按本章第3.3款[详细评审标准]对资格审查合格且符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

    - 评标委员会按本章第3.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第3.3.1项规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

（2）按本章第3.3.2项规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第3.3.3项规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分C。

    - 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

    - 投标人得分=A＋B＋C

  - 评标结果

    - 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

    - 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

    - 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

## 投标无效情形

投标人须满足附表二符合性审查表的全部内容，否则其投标无效。

## 附表一 资格审查表

| 序号 | 评审内容 | 评审合格标准 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 | 与投标报名、营业执照一致（符合法定工商变更程序除外）； |  |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供了有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |  |
| 3 | 具有健全的财务会计制度 | 提供了满足招标文件要求的财务报告/或本年度基本开户银行出具的资信证明 |  |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供了可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的证明材料或承诺 |  |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1.提供了招标文件要求时间内的缴纳增值税或企业所得税的凭证（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）或免税证明（复印件加盖公章）。 2. 提供了招标文件要求时间内的社会保障资金缴纳记录（专用收据或社会保险缴纳清单）或免缴纳证明（复印件加盖公章） |  |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供了有效的参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 7 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 不存在违反法律、法规的情况 |  |
| 8 | “信用中国”网站和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询记录 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商、未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |
| 9 | 行贿犯罪记录 | 经查询中国裁判文书网投标人无行贿犯罪记录 |  |
| 10 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。 | 提供了法人代表、控股股东、控股企业及管理、被管理单位情况声明。各投标人之间不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系情形。 |  |
| 11 | 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。 | 提供了投标人未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的声明。 |  |
| 12 | 联合体投标 | 招标文件允许联合体投标时，提供了满足招标文件要求的联合体协议书。 |  |
| 13 | 投标人特定资格条件 | 提供了证明投标人符合特定资格条件的证明材料 |  |
|  | 结论 |  |  |

注：符合要求用“○”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。

## 附表二 符合性审查表

## （两阶段开标的，各阶段应分别进行审查）

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 评审结论 （○/×） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 投标文件签署盖章 | 按招标文件要求在规定位置加盖投标人公章和（/或）有法定代表人或其授权代表签字（加盖人名章）的； |  |
|  | 投标报价 | 投标报价是固定价且未超过预算金额（招标文件有最高限价的，报价未超过最高限价； |  |
|  | 附加条件 | 投标文件不含有采购人不能接受的附加条件； |  |
|  | 公平竞争 | 遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益； 弄虚作假、串通投标的情形见附注 |  |
|  | 报价修正 | 报价出现前后不一致时，投标人按照招标文件评标办法要求确认修正后的报价； |  |
|  | 其他无效情形 | 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； |  |
|  | 投标有效期 | 投标有效期满足招标文件要求的； |  |
|  | 备选方案 | 投标人不得提交两份或者多份内容不同的投标文件，或者在同一份投标文件中对同一招标项目有两个或者多个报价； |  |
|  | 投标内容 | 投标人提供的货物无实质性遗漏； |  |
|  | 技术响应 | 符合“采购需求”要求，无重大偏差； |  |
|  | 交货期和交货地点 | 满足招标文件要求； |  |
|  | 质保期 | 满足招标文件要求； |  |
|  | 付款方式 | 招标文件不允许偏差时，投标文件无负偏差； |  |
| 结论（通过或未通过） |  |  |

注：1、符合招标文件要求用“○”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。

2、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

3、有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取中标的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

附表三 资信及商务评审因素及分值分配表

（总分10分）

| 序号 | 评审内容 | 标准分 | 评 审 标 准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 0～6分 | 投标人2017年1月1日至今完成过类似医用气体系统设备供货及安装业绩的，每提供1个业绩得1分，最高6分。 注：业绩证明材料需提供合同和验收资料。 |  |
| 2 | 技术实力 | 0～2分 | 投标人具有高新技术企业证书且在有效期内的，得2分。 |  |
|  |  | 0～2分 | 投标人具有医用气体监测报警系统及相关计算机软件著作权登记证书的得2分，其余不得分。注：提供证书复印件加盖公章。 |  |

附件四 技术评审因素及分值分配

（总分60分）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应性 | 招标文件第5章采购需求中带▲条款，每负偏离一项扣1分，扣完即止； | 0～8分 |
| 2 | 中心吸引系统 | 中心吸引系统设备材料的选用科学合理且技术先进的得4分；较学科合理且技术较先进的得3分；选用基本满足使用需求的得2分；一般的得1分。 | 1～4分 |
| 3 | 中心供氧系统 | 中心供氧系统设备材料的选用科学合理且技术先进的得3分；较学科合理且技术较先进的得2分；一般的得1分。 | 1～3分 |
| 4 | 压缩空气系统 | 压缩空气系统设备材料的选用科学合理且技术先进的得4分；较学科合理且技术较先进的得3分；选用基本满足使用需求的得2分；一般的得1分。 | 1～4分 |
| 5 | 呼叫系统 | 信息化呼叫系统设备的选用科学合理且技术先进的得4分；较学科合理且技术较先进的得3分；选用基本满足使用需求的得2分；一般的得1分。 | 1～4分 |
| 6 | 牙科系统 | 牙科系统设备的选用科学合理且技术先进的得4分；较学科合理且技术较先进的得3分；选用基本满足使用需求的得2分；一般的得1分。 | 1～4分 |
| 7 | 医用气体监测报警系统 | 监测报警系统设备的选用科学合理且技术先进的得3分；较学科合理且技术较先进的得2分；一般的得1分。 | 1～3分 |
| 8 | 安装实施组织计划 | 安装组织设计（包括不限于进度计划、人员机械投入、质量保证措施，安全文明及与其他相关单位的协调配合等）、调试及试运行方案科学合理得3分；较科学合理得2分；一般的1分； | 1～3分 |
| 9 | 售后服务 | 售后服务及保修范围涵盖全面、售后服务响应时间快、技术培训方案科学合理、售后服务人员配备充足、质保期满后的维保方案及报价合理的得3分；较全面、较快、较科学合理、较充足的得2分，一般得1分； | 1～3分 |
| 10 |  | 质保期在满足招标文件要求（两年）的基础上每增加一年得1分，最多的得2分； | 0～2分 |
| 11 | 样品（样品要求见附件四-1） | 病房普通设备带 | 样品结构科学合理、功能完备、外观美观大气、色彩搭配合理、工艺精湛的得8分； 样品结构较合理、功能较完备、外观较美观大气、色彩搭配较合理、工艺较精湛的得5分； 样品结构、功能、外观、色彩、工艺基本满足使用需求的得3分； 一般的得1分；（未提供样品得0分）； | 0～8分 |
|  |  | 抢救室设备带 | 样品结构科学合理、功能完备、外观美观大气、色彩搭配合理、工艺精湛的得8分； 样品结构较合理、功能较完备、外观较美观大气、工艺较精湛的得5分； 样品结构、功能、外观、工艺基本满足使用需求的得3分； 一般的得1分；（未提供样品得0分） | 0～8分 |
|  |  | 区域气体阀门箱 | 样品结构合理、功能完备、外观美观大气、工艺精湛的得3分； 样品结构较合理、功能较完备、外观较美观大气、工艺较精湛的得2分； 一般的得1分；（未提供样品得0分） | 0～3分 |
|  |  | 气体二级稳压箱 | 样品结构合理、功能完备、外观美观大气、工艺精湛的得3分； 样品结构较合理、功能较完备、外观较美观大气、工艺较精湛的得2分； 一般的得1分；（未提供样品得0分） | 0～3分 |

附件四-1：样品要求

1、投标人应在提交投标文件截止时间前将投标样品提交到开标地点，迟于提交投标文件截止时间提交的投标样品，将不予收取（为便于操作，请投标人尽可能在提交投标文件当日截止时间前1小时内提交投标样品）。

2、中标人确定后，对于中标人提供的样品，由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考；对于未中标人提供的样品，在中标公告发布之日起五个工作日内退还或者经未中标人同意后自行处理。

（样品表面均需标明单位名称、样品名称、规格尺寸，于投标截止时间前递交至杭州市文一西路1218号恒生科技园1号楼4楼411会议室）

| 序号 | 样品名称 | 规格参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通设备带 | 长度不小于1m，其他规格及配置详见第五章采购需求 | 2条（需提供1条无面板可见内部腔体结构） |
| 2 | 抢救室设备带 | 长度不小于1m，其他规格及配置详见第五章采购需求 | 1条 |
| 3 | 区域气体阀门箱 | 规格及配置详见第五章采购需求 | 1个 |
| 4 | 气体二级稳压箱 | 规格及配置详见第五章采购需求 | 1个 |

附件五  报价评审

（满分30分）

    - 投标报价评分标准：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）调整投标人参与评标的价格。（非专门面向中小企业的项目）

对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除。或

小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体 2% 的价格扣除。

注监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）评标基准价

有效投标文件中的并按3.3.3项（1）进行调整的最低报价为评标基准价。

（3）投标人报价（按3.3.3项（1）进行调整后价格）得分：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价) ×30%×100

# 第四章 合同条款

合同编号：

签订地点：

签订日期：   年  月

发包人：                                （以下简称甲方）

承包人：                                （以下简称乙方）

根据   年   月    日                    （招标编号：        ）招标结果和招标文件的要求，并依照《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同，确认以下条款并遵照执行。

一、合同当事人及其他相关方

1、甲方

甲方代表：

姓    名：    ；

身份证号：      ；

职    务：                    ；

联系电话：           ；

电子信箱：     ；

通信地址：              。

甲方对甲方代表的授权范围如下：负责本合同的履行与监督，负责本工程质量、进度、投资、安全等内容的协调管理工作，行使除监理工程师职权外的其他工程师的职权协调关系，签发进度款及现场鉴证（涉及费用鉴证须经甲方盖章生效） 。

2、乙方

项目经理：

姓    名：                                      ；

身份证号：                                      ；

联系电话：                                     ；

电子信箱：                                     ；

通信地址：                                     ；

乙方对项目经理的授权范围如下：                                      。

二、产品名称及金额

1、本合同项下标的物为 医用气体系统设备，包括且不限于标的物的深化优化设计（必须经甲方及原设计单位同意后方可实施）、制造、供货、运输、装卸（二次或多次搬运）、到货验收、安装、调试及试运行、技术培训（包括编制运行及维护手册）、售后服务及其他相关服务等工作并承担相应费用。

2、本合同总价：人民币       元整（小写：￥      元）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 总价 |  |  |  | ￥ |

注：（1）合同总价包括系统设备、附属配套设施设备及材料费、备品备件费、软件费（含协议接口费）、深化优化设计费（深化优化设计必须经甲方及原设计单位同意后方可实施）、管线费、关税、增值税、国内外运杂费、国内外保险费、维修保护费、特殊工具费、售后服务费、技术培训费（含运行及维护手册编制费）、二次或多次搬运费、安装费、调试费、试运行费，以及保修期内可能产生的一切费用，政策性文件规定和招标文件及合同包含的所有风险与责任等各项全部费用。本合同单价为固定综合单价，单价在合同实施期间不予调整，设备数量按实际供货量计算。设备清单未单列的而招标文件或合同要求报价或实施的内容，其价格均包含在合同总价中，不予单独计算。

（2）甲方有权根据工程进度及乙方供应服务情况或因设计调整，调整乙方的供货范围和数量，其综合单价不变。

（3）甲方有权随时派员到乙方工厂了解生产工艺、产品质量、并对所供产品进行监制，乙方应予以配合和提供便利。

（4）甲方有权根据工期的提前或延期而相应调整乙方的供货时间，并不需要因此对乙方承担任何责任。

（5）在整个合同履行期间，乙方自身的人员工伤事故保险、机具设备和运输工具的财产保险、人身意外伤害、材料、设备等均由乙方自行投保，费用已包含在合同总价中。

三、质量要求

1、本合同项下全部产品的设计及制造质量均应符合最新国家、部委、行业有关标准规范、建筑安装施工规范及招标文件技术要求。

2、乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，完全符合甲方招标文件、询标纪要、本合同规定及乙方投标承诺的质量、规格和性能的要求，如有冲突的，以要求较高者为准。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应确保设备的正常使用。在货物最终验收后的质量保证期内，乙方应对由于设计、制造或材料的缺陷而产生的故障负全责。

3、乙方保证本合同项下标的货物均采用品牌产品质量标准最高厂区的原厂技术和生产管理工艺，在材料选择和生产过程中的监控均严格按照该品牌产品质量标准最高厂区的原厂技术要求，提供甲方质量最稳定、性能最优异的产品，本合同项下标的货物的重要部件均应具有国际先进水平，其主要部件及产地必须满足投标文件中承诺的要求，否则，甲方有权拒付全部货款并依法追究乙方相应的违约责任。

4、根据商检局或有关部门检验结果或在质量保证期内，如果货物的数量、质量、型号、品牌或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权在任何时候以书面形式通知乙方无条件变更为合同约定的货物且有权向乙方提出相关的索赔要求。

5、乙方在收到甲方的索赔要求通知后应应无条件更换、免费维修或/并更换有缺陷的货物或部件。

6、如果乙方在收到通知后，在投标承诺期内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，乙方在任何时候均不得以甲方曾经实施弥补或维修等行为为由而作为减低自己应承担的乙方责任，亦不得以此为由对抗甲方减少或扣取相对应部分的货款，乙方不得以任何理由对此提出异议和抗辩；同时，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

四、质量、技术标准

1、产品的质量、技术标准达到国家验收规范合格标准及招标文件要求和投标文件中的承诺，若不同标准之间不一致的，以要求较高者为准。如在招标人发出供货指令之前，国家有新标准发布的，则应符合国家所颁布的最新版本的质量和技术要求，乙方不得因新标准的实施要求价格调整。

2、制造检验和试验工作

（1）乙方在出厂前性能试验结束后应尽快提交试验报告书（一式三份，不超过14个工作日提交）。

（2）根据合同条款要求，所有检验和试验等费用都被认为包括在本合同总价中，甲方不再另行支付。

（3）本合同项下产品在生产制造期间，甲方有权在认为合适的时间到乙方制造地，进行质量检验和试验，若一些零部件需在其他地方生产，乙方应为甲方办理手续进入现场。在制造监制期间，乙方有责任提供有关设备的各种数据，设备结构图和部件图的详细中文资料，但甲方监制并不解除乙方对所有产品在制造质量上应负的全部责任，也不作为甲方的最终验收。

（4）主要部件、控制系统和总体工程的检验都应在工厂内结束，乙方须提供由甲方工程师认可的一整套检验标准和计划，所有检验应严格地按照认可的方式进行，在检验结束后，乙方须提供必要的技术数据和图纸，并提交一式三份检验、试验报告给甲方。

（5）当设备试验时，乙方应至少在试验前14天以正式的书面形式通知甲方，何种试验将在何时何地进行，经甲方认可后，若甲方不能在指定的时间赶赴现场，乙方将进行试验并被视为甲方在场进行，同时须及时将试验报告副本送达甲方，若甲方需要，乙方应解释所有的试验事项，直至甲方满意。

五、免费保修期限及其他优惠措施

1、免费保修期限（质保期）不低于两年（具体按投标承诺时间）,从乙方运输设备至甲方指定位置并安装完毕，竣工验收合格并交付甲方使用之日起算。在交付甲方使用之前，设备的成品保护、正常保养维护工作由乙方实施。

2、售后服务工作由乙方全部负责，并派资深调试维护工程师进驻现场，确保项目顺利安全可靠运行，工作范围包括：安装、开机调试、试运行、维修保障服务和对现场操作人员的培训等。

3、售后服务工作：

（1）乙方须在杭州地区设有维保点，该维保点须具备承担所有维修服务的能力。维修人员接到维修电话后须在30分钟内赶到现场，并提供不间断的服务直到修复完毕结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。乙方明确负责此项目维修工作的售后服务公司，该公司维修工作不得转包（此售后服务公司对此项目的维修也要作出明确承诺（包括但不限于承诺维修且不予转包））。

（2）乙方须对合同中的设备提供投标承诺的质量保修期及免费维修和保养。在质保期间，产品出现任何质量问题，乙方应免费维修和正常保养。

（3）在质保期内的工作应包括对所有系统设备常规检查、调整等；每季度对设备进行一次总体检测并保养，每年对设备进行一次复调。

（4）乙方须自行付费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。

（5）在质保期结束时，须由乙方工程师和甲方代表一同对设备进行另一次完整测试，如存在任一故障，则须由乙方自费解决并取得甲方的书面认可。

（6）故障修复后，乙方需提供一式两份报告给甲方，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

（7）设备投入使用后乙方应派驻专业工程师,对设备的正常运行提供技术支持,并指导甲方工作人员熟练使用设备。

4、备件供应

（1）乙方确保有足够的备件、附件和易损件满足设备正常运行需要。

（2）乙方须在承诺的免费维修期后有报价的按投标报价，无报价的按比市场优惠20%的价格提供零部件、附件或正确的替代件。

(3)承诺在5年内对设备控制系统软件提供免费升级（不限次数）。

六、交货期及交货方式、地点

1、设备交货期：本合同项下设备交货期（含安装）为合同签订甲方发出指令后不得超过 120 个日历天，乙方必须满足总承包人、装修施工单位的网络计划和施工总进度计划中的节点目标（特别是预埋、预留必须满足总承包人的进度要求），乙方在接通知后在交货期内将符合本合同及招标文件约定的货物及相关资料等运至甲方指定位置并完成约定设备按装及调试直至甲方验收合格。

2、交货方式、交货地点：工地现场甲方指定位置。

3、乙方承诺：设备在安装、调试期间如遇重大节假日（如国庆、春节等）不得停工。

七、设备发运、包装及运输

1、货物备妥待运输前,乙方应提前24小时通知甲方，并将合同号、设备名称、数量、件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存和特殊要求等用电报或传真通知甲方。

2、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装适宜于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。设备在移交甲方之前因包装不善或运输等原因造成的锈蚀、破损、丢失等均由乙方承担责任。

3、乙方保证货物在装卸、运输中发生损坏或短缺后，在15日内给予调换和补齐缺件，不管其造成的原因如何，乙方不得以办理索赔等为由而拖延，同时，交货期限不予顺延，如因乙方原因对甲方造成工期延误等相应的损失由乙方承担赔偿责任。

- 装运标志

4.1包装箱外面应用不褪色的油漆，按规定打上清晰的包装标志。对无包装的设备应系有金属标签。对重量超过2吨以上的货物，应标明重心点和吊装点所在位置，乙方应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：

(1) 收货人

(2) 产品名称

(3) 合同号

(4) 品目号和箱号

(5) 到达站或到货地点

(6) 外形尺寸(长×宽×高)，以厘米计。

4.2 不包装的金属结构件应将唛头标签系牢在结构件上。

4.3 乙方应根据设备特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

4.4 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证，否则视为不按合同约定交货。

4.5在包装箱中，应附有国家规定必需的所有产品合格证明文件、产品说明书、装箱单、易损件备件，以及有关技术文件资料。随包装箱携带的文件、资料应防潮密封，并放在包装箱内明显处，否则视为不按合同约定交货。

4.6所有的运输、保险及相关费用均由乙方负责，设备及配件、部件的包装费和保护措施费应包括在合同总价中，这些包装材料应属于甲方所有且由甲方自行处置。

八、负责安装及调试

1、负责安装及调试是作为本合同内容的一部分，不再签署其他协议；接到甲方书面通知后，乙方应按照通知指定日期派员免费赶赴现场负责设备的安装工作，并通过相关部门及甲方的验收。如未能一次通过验收的，整改产生的工期延误责任由乙方承担。

2、总承包单位施工过程中，乙方应委派技术人员参与检查有关设备安装部位的施工，如发现可能影响今后设备安装情况的，应及时向甲方反映相关情况，以防止在实际安装时出现土建施工不符合设备安装要求。如乙方未及时发现相应情况的，则在实际安装过程中额外发生的土建返工和设备安装工期延误等责任均由乙方承担。乙方需要自行预埋相应配件时人员不能及时到位，所引起其他相关工种工期拖延，产生的所有费用均由乙方承担。

3、安装及调试工作要求如下：

（1）具备安装条件后，乙方须派有丰富安装经验的人员进场安装，直至通过相关部门和甲方的验收。设备安装应包括但不仅限于以下内容：

- 参与设备开箱，并放置于正确位置；

- 设备安装；

- 调试和试运行；

- 提供特殊和专用工具；

- 提供设备维护方法及紧急修理措施；

- 安装时与其它供应商协作。

（2）安装（组装就位）是指设备的就位、固定及系统之间的连接工作。安装工作由乙方负责。在设备安装之前，乙方应对设备安装处的土建、结构基础进行检查。由于乙方设备变动安装条件而引起的费用由乙方承担。在整个安装过程中，乙方应派有从事同类工作五年以上实践经验的工程技术人员对设备的正确位置及系统之间的连接在现场作指导。乙方应与甲方一起检查安装工作，在通过初步验收后，乙方将准备下一步的调试及试运行工作。

（3）在安装开始前，乙方工程师应与甲方、监理方一起在现场开箱检查已交货的设备，确认设备的完好程度及运输中有无损坏，一旦发现任何缺陷，乙方应立即修理、补充和更换。

（4）乙方应在安装前提出安装注意要点，并负责安装全过程。由于乙方安装检查或过程验收失误引起的损失，乙方承担全部责任和费用。

（5）乙方应承担安装过程中的自身所有的费用。

（6）在工地现场施工的单位，需具备与本项目设备制作与安装、调试相适应的资格条件。如施工时造成建筑结构或其它设备被损坏，乙方须承担修理或赔偿损失的责任。

4、设备安装的单位需具备与本项目设备制作与安装就位及调试相适应的施工资格条件。

5、甲方工作

5.1甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前；

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前，符合施工需求；

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通；

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前；

（5）由甲方办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前；

（6）水准点与坐标控制点交验要求：开工前；

（7）图纸会审和设计交底时间：按甲方要求；

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）的保护工作：开工前；

（9）双方约定甲方应做的其他工作：

甲方对乙方的施工实行现场监督，甲方的其他工作由双方协商确定。

5.2甲方委托乙方办理的工作：根据工程需要。

6.乙方工作

6.1乙方应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的乙方完成的设计文件提交时间（如需）：按甲方要求。

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：按甲方要求。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：全面负责安全保卫工作，同时负责夜间施工照明，保证工期。

（4）需乙方办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由乙方自行办理，甲方提供协助。

（5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由乙方承担，直至安装工程验收合格且移交至甲方使用之日止。

（6）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：按相关规定执行，若发生费用，由乙方承担。

（7）施工现场清洁卫生的要求：按相关规定执行，同时按甲方的特别要求办理，所需费用由乙方承担。

（8）双方约定乙方应做的其他工作：

①对甲方的现场监督工作予以充分的配合与协助。

乙方服从甲方、监理方、总承包方的管理，做好交叉施工事宜及其他与本工程施工相关的工作。其他工程施工需要乙方施工配合时，乙方应进行充分配合，进行必要的拆改、更换。

②本系统设备安装按规定要纳入施工总承包管理。总承包管理服务内容包括：施工现场管理、竣工资料管理，临时道路、围墙由总承包提供；施工所需水源、电源由总承包提供接口并设置计量表，按实际用量和市场价结算，由乙方直接向总承包支付。乙方除上述已纳入总承包服务内容之外的其它配合费用，与总包单位自行协商解决。费用包含在合同总价中。

合同履行期间，邮寄、运输、电传设计文件、资料等所需费用由乙方承担。

③从合同生效之日起至工程通过验收的期间内，乙方应承担合同规定的现场各项临时房屋、设施、设备的修建、购置、安装、管理、保养和维修，并提供必要的设施保洁服务。

乙方的各项工作和生活设备、设施及场地平面布置，应事先提交书面说明及必要的图纸给甲方和监理工程师审阅批准。乙方的临时房屋、设施、设备不得影响市政、绿化等专业工程的施工，若对上述系统设备安装产生影响，乙方应无条件予以拆除或搬迁。

乙方的以上设施和服务被认为包含在合同价款中。

④乙方必须遵守浙江省、杭州地方的法律、法规，服从行业主管部门的管理，凡涉及到承包单位的施工备案、车辆准运等有关行政或者事业许可、备案、审批等程序，均由乙方自行办理，甲方给予配合，发生的费用全部由乙方承担，包括外地施工单位进杭施工备案费用、排污管理费、噪声管理费、垃圾管理费等。

⑤乙方有义务根据甲方的要求提供相应的产品运行方式的设置等技术服务，并进行控制系统调试。无条件配合土建工程等施工单位的施工。乙方完成上述工作的费用已包含在合同价款中不再另行支付。

⑥重大活动期间以及甲方需要的时间段内，可能对施工做出某些限制和配合要求，乙方应按照要求做出必要的配合，并承担有可能因此而引起工效降低需增加的费用。

⑦乙方要加强工程施工车辆的管理，施工车辆不得无故堵塞道路交通，不得沿途乱停、丢弃。因本项施工所发生的建筑垃圾由乙方负责清理，费用由乙方承担。

⑧在重要部件隐蔽及整机组装前，乙方须提前一周通知甲方进行现场验收。

九、验收

1、设备到达现场后，乙方应负责设备的开箱检验工作；并通知监理和甲方到场确认。若发现货物与装箱单数目不符，由乙方负责补齐或收回，如甲方对质量有异议，乙方负责解释及处理，直到符合合同约定为止，同时，甲方保留依法追究乙方违约责任的权利。该检验称为初步清点验收，方式如下：

（1）乙方在将货物运到甲方指定地点时，买卖双方及甲方委托的验收参与人员根据本合同约定的计量方式、技术标准和质量要求对乙方交付的货物进行初步清点，主要核对：数量、规格型号、产地、质量等级、尺寸、颜色、铭牌参数、包装及标识完整、完好程度、交货资料。各方签字后即表示初步验收清点完成，可以进行安装施工，但并不免除任何乙方对交货产品存在质量、制造、设计、性能、零部件的完整性等各方面的缺陷和不合格的责任、违约责任和对甲方造成损失的赔偿。

（2）买卖双方及甲方委托的验收参与人员初步清点时，若发现存在数量、规格型号、产地、质量等级、尺寸、颜色、铭牌参数、包装及标识完整、完好程度、交货资料方面不合格情况的，甲方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货、拒付货款直至解除本合同，并向乙方索赔因此造成的损失。

2、乙方交货前应按合同规定的检验方法，作出全面检测，其记录附在质量证明书内。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和详细要求应在质量说明书中加以说明。

3、系统设备的安装、调试结束后，经过试运行并验收合格后，买卖双方共同签署验收证书。通过竣工验收后30天内，将竣工验收相关资料按规范整理册（纸质及电子的）移交给项目的总承包人。

4、其中甲方认为的重要部件不论何时（验收时或日后维修时）发现不符投标文件中的型号规格，乙方均将承担违约责任。乙方必须更换与招标文件相一致的部件并承诺包括安装在内的一切费用和相关责任。如乙方拒不更换的，甲方有权要求乙方按该重要部件所在设备的整体价款的一倍支付违约金。所有甲方认为的重要部件和零件的必须提供相应的证明材料。

5、乙方在交付设备时必须同时需向甲方移交招投标文件所列的备品备件、维修工具（该备品备件不作为保修期内所使用的维保耗材）。

6、甲方有权派专业人员赴乙方生产厂地进行设计联络和监造。如在监造中发现技术指标不能满足招标文件和投标文件承诺要求的，甲方有权拒付货款或解除合同。

十、技术资料

1、合同签订后15日之内，乙方应正式提供前期施工设计所需设备基础图及土建、工艺、电气、自控相关技术文件。还须提供加盖公章或由乙方授权代表签字确认的施工方案。乙方应随机提供产品样本、设备安装图、电气控制图、使用说明书、维修手册及有关技术资料。

2、在本合同签订后7天内乙方需完成与设计单位的对接，并协助设计单位根据中标设备型号参数进行设计调整，若设计单位设计调整过程中发现乙方所提供的设备参数型号无法满足原设计要求的，乙方应无条件进行更换，费用包含在本合同总价中，甲方不再另行支付。

3、合同签订后15日之内，乙方必须与甲方和设计单位沟通，并递交施工图。同时，乙方应在前述期限内将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册和示意图等交付甲方。

4、另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

5、设备交货时乙方向甲方提供下列技术资料、图纸和文件：

1）产品合格证或质量检验证书；

2）设备安装图、电气和仪表系统原理图、接线图；

3）安装、使用、维护说明书或有关手册；

4）易损件清单；

5）备品备件和专用工具清单；

6）乙方认为有必要提供的其他文件和技术资料。

6、如果乙方根据本合同应当提供的技术资料、图纸和文件等不完整或在运输过程中丢失，视为未按合同约定供货，乙方应在收到甲方通知后3天内将这些资料免费补交甲方，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

十一、质量保证及售后服务

（一）质量保证

1、乙方应按本合同和招标文件规定及乙方投标承诺的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新的、未使用过的设备。如发生所供货物与本合同、招标文件要求或乙方投标时的承诺不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2、甲方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

3、乙方保证按IS09000系列标准(如果已经执行)或相应的质量管理和质量保证体系，对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

4、乙方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使甲方满意的使用性能和使用寿命。

5、乙方提供设备的质量保证期为现场安装完毕，经有关部门验收合格并交付甲方使用之后起算。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对经过修理和免费更换零部件后仍然达不到使用要求者，甲方可按以下办法处理：

(1) 退货处理：乙方应退还甲方支付的设备款，同时应承担因该设备退货而发生的一切费用与损失(包括但不限于运输、保险、检验、安装调试、设备款利息、银行手续费及涉及该项目的其它损失费等)。

(2) 更换设备：由乙方承担因更换设备所发生的一切费用与损失【包括但不限于设备、运输（包括卸车至现场及卸车至指定地点）、保险、检验、安装调试、设备款利息、银行手续费及涉及该项目的其它损失费等】。

甲方有权根据质保期内设备本身质量问题发生的故障严重程度，选择以上任意一种方式，乙方须无条件接受。

6、在设备安装调试阶段，乙方应及时派出现场服务人员，处理现场发生的有关质量技术问题，免费派人安装调试。

7、在使用过程中如发生质量问题，乙方维修技术人员必须在接到甲方通知后0.5小时内响应，协助甲方排除故障。一般故障要求能在2小时内排除，较大故障要求能在12小时内排除，重大故障要求在24小时内排除。

（二）售后服务承诺

1、无论在质保期内还是质保期满后，一旦设备发生故障，而甲方无法自行排除时，在接到甲方通知后，乙方承诺在所供货物发生故障0.5小时内响应，协助甲方排除故障。一般故障2小时内排除，较大故障12小时内排除，重大故障24小时内排除，并及时提供备品备件。质保期内备品备件免费更换。质保期结束前免费对设备进行一次系统测试，并提供一次测试报告。

注：一般故障是指设备参数设置故障，需要对设备进行参数调整或者程序重新设置；较大故障是指设备非关键部位损坏，需要更换备品备件；重大故障是指设备核心部件损坏，需要更换核心部件。

2、乙方需安排设备使用维护工厂培训和现场培训，培训的人数和深度必须满足投标文件的要求，费用已包含在合同价中，甲方不再另行支付。如甲方未安排人员到工厂培训，该项费用从总价中扣除。

3、乙方每年免费提供备品备件及常用材料的价目表。

4、乙方进行安装、调试，以及进行维修、保养等工作时，应当遵守劳动安全等规章制度，听从甲方的安全指挥，对因乙方履行上述工作给甲方与第三人造成的损害责任(包括但不限于人身损害、财产损害等)，以及造成乙方自身的损害责任，均由乙方承担。如甲方先行承担责任的，甲方有权向乙方追偿损失（包括但不限于赔偿费、诉讼费、律师费等），并有权从任何应该支付或将要支付给乙方的金额中扣除该偿还金额。

十二、履约保证金

合同签订后乙方在申请第一笔预付款前10天内，应以转支、汇票、电汇或在杭五大国有银行开具的不可撤销的履约保函方式向甲方提供相当于合同总价2%的履约保证金。

履约保证金的补足：甲方根据本合同约定行使处分履约保证金权利后应当及时书面通知乙方，乙方应当接到通知后5个工作日补足，以使整个合同期内的履约保证金始终维持在中标金额2%的数额。逾期未能补足的，每日按应补而未补金额的万分之五支付逾期补交违约金，违约金累计计算，上不封顶。

履约保证金的退还：项目通过竣工验收并交付甲方使用后，甲方无息退还履约保证金（扣除应扣除部分）。

十三、结算方式

1、合同签订甲方收到乙方递交的履约保证金后20个工作日内向乙方支付合同总价的10%预付款【安装工作开始后从第一次支付进度款时开始扣回预付款，按每支付周期核定的支付进度款部分的20％比例扣回，在工程款支付至签约合同价75%时必须全部扣完。】

2、乙方安装工作开始后至项目竣工验收前每月支付一次进度款，乙方每月25日前提交书面工程进度款（上月20日至本月19日工程量）支付申请，经监理人、全过程跟踪审计单位、甲方审核后，在审核完毕且收到乙方有效票据之日起20个工作日内按核定金额的80%（并按本合同约定比例扣除预付款后）向乙方支付进度款；

3、所有设备安装调试完毕并经竣工验收合格，同时乙方向甲方移交了全部竣工资料且甲方收到乙方有效票据后20个工作日内，甲方向乙方支付进度款至签约合同价的85%（扣除甩项项目造价）；

4、乙方在验收通过后两个月内提供竣工结算资料，甲方在收到完整的竣工结算资料提交第三方进行竣工结算审核，结算审核完毕经买卖双方签字确认后20个工作日内支付至结算审定价的98.5%。

5、结算审定价款的1.5%作为质量保证金（无息）。 质保期为    年（根据招标文件及投标人承诺期限），质保期从工程竣工验收合格且乙方投入使用之日起算，待质保期期满后一个月内，乙方扣除应扣费用后，将剩余的质保金无息退还。

6、项目实施过程中变更联系单费用不纳入货款支付范围，经结算审定后一并支付。

7、每次付款前，乙方必须必须提供收款单位与本合同签订单位一致的正规、等额、合法、有效的发票给甲方；若乙方不提供或不能提供发票时，甲方有权拒绝或延期付款，由此产生的一切责任由乙方承担。

8、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

9、招标设备请单外新增设备材料的重新组价原则：招标清单中有相同设备材料的，按照相同设备材料单价确定；无相同设备材料，但有类似设备材料的，参照类似设备材料的单价确定；即无相同又无类似设备材料单价的，其单价由甲方、乙方、监理方、全过程造价控制单位共同参考市场询价（有信息价还需参考信息价）确定并按投标下浮率（下浮率=1-投标总价/招标控制价限价）下浮后确定，最终以结算审核单位确定为准。

十四、违约责任

（一）凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，由乙方负责处理，实行包换、包退、直至产品符合质量要求。乙方应当承担因调换、退货发生的逾期交货责任、一切费用及因此导致甲方的经济损失，并承担相关责任。

（二）乙方在接到甲方通知后0.5小时内响应，协助甲方排除故障。若不能按本合同约定时限按时排除故障的，乙方须提供同等性能、同等配置的货物替换。若乙方未及时提供服务，甲方有权自行委托第三方维修，由此产生的费用由乙方承担。

（三）违约赔偿

除不可抗力以外，如乙方发生不能按期交货或提供服务，甲方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。买卖双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定计算并支付违约金。

1、逾期交货：

乙方逾期交货应向甲方偿付违约金，每逾期一天，按本合同总价的千分之一赔偿，整机中的零部件逾期交货，按整机逾期交货计算违约金。逾期交货超过90天，甲方有权提前解除本合同。

2、乙方不能交货或甲方中途退货：

（1）乙方不能交货或单方解除合同，应全额退还甲方支付的预付款和同期银行利息，同时应向甲方偿付违约金，违约金按本合同总价的10％计付，同时履约担保不予退还，如违约金不足以弥补甲方损失的，超过部分由乙方继续向甲方赔偿。

（2）甲方中途退货，应向乙方偿付违约金，违约金按退货货款总值的10%计付。

3、乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除本合同的，乙方应向甲方支付本合同货款总额的10%的违约金且履约保证金不予返还，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方逾期指派人员服务不到位的，罚款1000元/人次*天，并需赔偿因此而给甲方造成的全部损失（含甲方需额外支付给其他协作单位的费用）。

5、乙方违反售后服务承诺的，每违反一次，甲方有权要求乙方支付壹万元违约金，违约超过叁次或给乙方造成壹拾万元以上的损失时，甲方有权罚没其全部质保金，同时，乙方的合同义务并不因此而免除。

6、乙方未能依约履行保修义务时，甲方为及时止损，有权另行委托其他第三方进行维护保养，相应费用全部由乙方承担，并且甲方有权按发生费用的10%加收管理费，上述费用全部直接从质保金中扣除，若有不足，有权继续向乙方追偿；乙方放弃对维修费用的组成和金额提出任何异议，乙方确认均以甲方所支付的款项记载凭证为予以结算，乙方对此已知并明确此约定的含义。

7、因乙方违约解除合同的，合同于甲方发出书面解除合同通知书之日起解除，同时甲方不予退还其履约保证金（或据此向履约担保单位无条件索取其履约保证金）。

8、如乙方未能履行合同规定的任何一项义务，甲方均有权从履约保证金或下一期货款中直接扣除相应金额作为罚款。

9、如乙方因供货质量问题给甲方造成损失，则全部由乙方负责，并承担返修费用，甲方保留索赔的权利。

（四）违约终止合同

1、甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

(1) 乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分设备。

(2) 乙方未能履行合同规定的其他义务。

(3) 在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后30天内未能纠正其过失。

2、乙方应继续执行合同中未终止部分。

3、在甲方提出终止部分合同的情况下，并不解除乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分设备的产品质量责任。

（五）破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力或提供本合同项下设备及安装服务能力，或面临破产、丧失清偿能力、商业信誉或提供本合同项下设备及安装服务能力的现实可能时，甲方有权在任何时候以书面通知乙方终止合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

十五、解决合同纠纷的方法

按国家有关法律解决。发生争议按下列方式解决：

1、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，依法向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

2、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行，否则，未履行方需承担其因不作为而产生的违约责任。

3、诉讼费用除法院机构另行有判决外，由败诉方承担。

4、产品的质量问题发生争议，由杭州市质量技术监督局或其指定的技术单位（第三方检测机构）进行质量鉴定，该鉴定结论为终局鉴定，鉴定费用由责任方承担。

十六、所有权与知识产权

乙方保证所供货物所有权无任何抵押、查封等权属瑕疵且乙方保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控。如由此导致任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用，包括由此对甲方造成的一切直接和间接损失。

十七、合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章及乙方按约定提交履约保证后生效。

2、合同签定地点：工程所在地。

3、合同执行中，如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议。该协议将作为合同不可分割的一部分。

十八、合同的修改

1、买卖双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

2、除非甲方对设备的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，乙方不得对价格提出任何修改要求。

十九、通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

1、买卖双方就本协议相关的各类通知、协议、往来函、文书的送在地址及法律后果做出如下约定：

1）送达地址：

甲方确认其有效的送达地址为：

收件人：

通讯地址：                                        邮编：

电话：                    传真号码：                  邮箱：

乙方确认其有效的送达地址为：

收件人：                    通讯地址：

邮编：

电话：                       传真号码：                      邮箱：

2、送达地址适用范围：

上述送达地址适用于本合同相关的各类通知、协议、文书的送达，包括但不限于合同履行期间各类通知、协议等文件的送达，以及协议发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同进包括争议进入仲裁、民事诉讼程序后一审、二审、再审和执行程序及其他程序中相关文件的送达。

3、送达地址的变更

1）买卖双方中如有一方需变更送达地址，应提前伍个工作日书面通知对方，书面通知应送达对方的送达地址；

2）一方在仲裁或民事诉讼中变更地址的，该方还应向仲裁机构、法院履行书面通知义务。

3）一方按上述约定履行变更通知义务后，以其变更后的送达地址为有效送达地址，否则其之前确认的送达地址仍为有效送达地址。

4.法律后果

1）因任何一方提供或确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时按前述方式履行通知义务、该方或其指定的接收人拒绝签收等原因，导致通知、协议、法律文书等各类文件未能被该方实际接收的，邮寄送达的，以文件退回之日为送达之日；直接送达的，以送达人当场在送达回证上记明情况之日为送达之日。

#### 2）对于上述送达地址，仲裁机构、法院可直接邮寄送达，即使当事人未收到仲裁机构、法院邮寄送达的文件，由于上述约定，也应视为送达。

二十、其它

1、乙方应遵守施工现场的有关规章制度，负责做好安全文明施工相关工作。乙方负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身保险，以及乙方安装人员从事安装调试工作遭受的人身伤害赔偿责任。

2、负责派出多年工作经验的工程师在现场负责测试和调试。

3、设备试运行在有关部门及甲方监督下进行，乙方有责任承担试运行中的安全质量责任，对安全隐患提出整改方法。

4、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全生产标准组织施工，并接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全防护措施不力造成事故的责任和由此产生的费用由乙方承担。

5、乙方必须加强施工区域范围内的安全管理工作，服从施工总承包单位的管理，配合施工总承包单位做好安全、文明标化工地创建工作，禁止本工程设备安装以外的闲杂人员进入，若发生安全事故，责任和由此产生的费用由乙方承担。

6、乙方应对其在施工工地的工作人员进行安全教育。

7、中标人应根据省、市、区政府、住建部门及医院相关规定，做好疫情防控工作，费用包含在投标总价内。

8、乙方的投标文件和补充文件、甲方的招标补充文件及询标答疑纪要作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。如上述文件就同一事项的约定不一致的，以最有利于甲方的约定为准。

9、本合同一式十八份，均具有同等法律效力，其中正本二份，双方各执一份，副本十六份，双方各执八份。本合同未尽事宜，双方另行协商，签订书面补充协议。本合同附件为本合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲  方（公章）：                          乙　方（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：     法定代表人或授权代表（签字或签章）：

签约日期：                                签约日期：

合同附件1：

《廉政建设合同》

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，               工程的项目法人              （以下简称甲方）与供货单位               （以下简称乙方），特订立如下合同。

第一条 双方的权利和义务

- 严格遵守党和国家有关法律法规的有关规定。

（二）严格执行                  工程的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业机密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处分并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要和接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条 乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义向甲方及其工作人员报销应由甲方或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。乙方不得为甲方或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，根据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，根据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

第五条 双方约定：

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位的纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为甲方与乙方双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条 本合同作为                       工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条 本合同甲方与乙方双方各执一份，送交双方监督单位一份。

甲方：          （公章）               乙方：          （公章）

法定代表人或委托代理人：                法定代表人或委托代理人：

地    址：                              地    址：

邮政编码：                              邮政编码：

电    话：                              电    话：

合同附件2：

《主要设备清单一览表》

# 第五章 采购需求

# 一、根据浙财采监字[2007]第2号文件规定：除招标文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

# 本项目执行促进中小企业发展的政府采购政策，对小型和微型企业参与投标的，评标时给予6%的价格扣除。

# 根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业参与投标的，给予6%的价格扣除。

# 根据财政部发布的《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位参与投标的，给予6%的价格扣除。
    注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，残疾人福利性单位本身属于小微企业的，不重复享受政策。

二、技术规范、合同条件的一致性。

- 本条款与合同条件是一致的，应互相对照阅读使用。涉及到本条件中任何条款的叙述中没有明显的规定，都应被认为指的是采用采购人可以接受的标准和规范。

- 本条件执行中，某些条文如有不明之处其解释权应属于采购人，但须符合合同条件中相应的规定。

三、技术标准和规范

- 本次采购的浙江省立同德医院医用气体系统设备采购与安装的设计、制造、检验和验收（如产品标准/规范、工程标准/规范、验收标准/规范等）必须符合与其相关的现行中华人民共和国标准及规范（最新版本）。

- 没有现行国家标准可遵循的，应遵循国际标准，并在响应文件中注明。

- 对国家规定有强制性规范或条例或认证要求的设备或材料，供应商提供的设备或材料应符合该类要求。

四、设备要求

- 供应商所供货设备必须是厂商原装的、全新的、性能完好的，型号、性能及指标符合国家现行的及采购文件提出的有关技术、质量、安全标准。

- 所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本文件提出的要求。

- 设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

- 对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供并在响应文件中明确列出。

- 所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明。

- 供应商所供应的设备及货物质量保证期不得低于两年，质保期内的设计、制造、安装缺陷及问题均由供应商负责免费维修或调换。

五、投标报价

本项目投标报价为全费用综合单价，全费用综合单价包括但不限于人工费、材料费、设备费、施工机械使用费、管理费、利润、税金及其他因履行本合同所产生的费用（合同约定由甲方另行支付的除外）一切不可预见费用等满足采购人特殊要求的全部费用。

六、工作环境

- 工作地点：杭州市

- 环境条件：

室内温度0～38℃；

最大相对湿度98%

气候：海洋性气候

电源：三相交流：380V、50Hz  单相交流：220V、50Hz

波动范围：电压 ±15%、频率 ±2%

七、资料

- 供应商提供的所有图纸资料文件费用包括在合同总价中。

- 合同货物交货时，供应商应提供中文版资料名目如下：

产品样本；

产品安装说明书；

产品使用说明书；

产品主要技术参数；

采购人认为有必要提供的其他文件和技术资料（如质检合格证等）。

八、技术培训

- 供应商须对采购人的技术人员和操作人员进行操作和维修技能培训。供应商须在响应文件中提供详细的培训计划,包括培训人员数、培训内容、培训时间、培训地点、培训费用等。

- 供应商提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验。

- 技术培训费用应包含在投标总价中。

- 技术培训至少应包括下列内容：

1）设备的工作原理、系统构成和功能

2）使用维护与安全操作规程

3）检修规程和安全导则

4）常见故障的成因及其排除。

5）各系统部件（设备）的检查、调整和维护。

九、交货时间及地点

计划工期210日历天，并确保与装修工程同步完成。

十、 采购设备技术要求

1、项目概述

本工程总用气点309个，其中手术室5个、ICU15个、普通病房53个、其他用气点168个、口腔科22张牙椅；

设备带：安装设备带的用气点有264个，其中普通病房53个，其他用气点211个。

2、招标范围

医用气体系统设备（包括医用中心供氧系统、医用中心吸引系统、医用中心压缩空气系统、医用设备带及配套设施、医用气体集中监测报警系统、医用呼叫系统、牙科系统）的设计、制造、运输装卸、安装、调试及试运行、培训及质保期内的售后服务等工作。

3、技术参数

## 医用中心吸引设备

医用中心吸引系统由油润滑旋片式真空泵、真空过滤器、负压真空罐、活塞式真空电磁阀、负压传感器、负压吸引管道组件、分气缸、电气控制系统、配电系统、设备机座平台组成。

- 技术要求

- ▲整机一体式撬装设计，模块拼接，以两台泵为单位模块化无限拼装，便于安装及移位（需提供实物照片证明）。

- 真空泵选用油润滑旋片式真空泵，三机组配置，单机组抽气量≥200 m3/h。

- 单机功率：≤5.5KW。

- 每台真空泵均配备进气过滤器、止回阀及活塞式真空电磁阀，进出口需采用柔性连接。

- 具有断电恢复自动启动功能及集中监测报警功能。

- 配置要求：

- 油润滑旋片式真空泵，3台

- 知名品牌产品，确保排气纯净无油污染。

- ▲三机组配置，单机组抽气量≥200m3/h，单机功率≤5.5kW，电机能效等级为IE2及以上（需提供产品彩页证明）。

- 噪音：≤72dB(A)。

- ▲旋片采用碳纤维复合材料（需提供产品彩页证明）。

- 具有油过滤器，使泵体内的油保持洁净。

- ▲可配备气镇阀，提高真空泵的排水能力，可处理更大容量的蒸汽（需提供产品彩页证明）。

- 需具有高效的抽气系统，集成式回油管路结合先进的排气过滤器，确保排气洁净无油污染。

- 保养可由操作人员轻松完成。除了定期更换机油和滤芯之外，无需实施其他保养工作。

- 真空除菌过滤器，3个

- 医用级活性碳除菌过滤器，确保排出的气体符合环保标准，避免院内感染。

- 处理气量≥21.1m³/min

- 负压真空罐，2个

- 材质：优质碳钢；容积≥1.5m³

- 符合国家劳动安全监察标准。

- 活塞式真空电磁阀，3个

- 材质：不锈钢，连接方式：内螺纹；

- 环境温度：-20℃～60℃。

- 负压传感器，1个

- 精度：±0.5％FS；

- 供电电源： 11V～28VDC；

- 输出信号： 4mA～20mADC（两线制）；

- 工作温度： -30℃～80℃。

- 负压吸引管道组件，1套

- 管材、阀门：脱脂紫铜管，国家标准。

- 质量和安全性能按国家标准。

- 集气缸，1个

- 材质：碳钢，三进一出。

- 电气控制系统，1套

- ▲电气控制系统，由四个控制箱组成，包含三个真空泵专用控制箱及一个中央控制箱，强弱电分离（需提供实物图片证明）。

- ▲四个控制箱需分别自带真彩液晶触摸屏（需提供实物图片证明）。

- ▲中央控制箱负责弱电控制，采用PLC可编程控制器集成控制，可让机组实现追随运转、轮流运转双重控制（提供产品彩页证明），按需求以压差和时间差控制真空泵先后启动或轮流启动，保证稳定的压力值及各真空泵均衡的运行时间。

- 中央控制箱有自动和手动两种控制方式，并具备超限声光报警提示及断电恢复后自动启动。

- ▲每台真空泵的专用控制箱负责强电控制，并与中央监控箱连接，即使中央控制箱故障，真空泵也可通过其专用控制箱独立控制运行（需提供实物图片证明）。

- ▲真空泵专用控制箱的箱门设置双重保护开关，打开箱门需先关闭负荷断路开关，起断电保护作用（需提供实物图片证明）。

- 可选配远程监测报警功能，为医用气体集中监测报警系统及远程维护提供实时数据信息传输。

- 设备机座平台，1套

- 整机撬装式设计，便于安装及移位，且免去医院制做基础费用。

## 医用中心压缩空气系统

医用空气压缩设备由：无油涡旋式空气压缩机、空气储罐、过滤系统、吸附式干燥机、精密调压模块、压力传感器、露点传感器、一氧化碳检测仪、压缩空气管道组件、分气缸、电气控制系统、设备机座平台组成。

- 技术要求

- 医用压缩空气输出压力：0.7MPa以上。

- 压力露点温度：≤-20℃~-40℃。

- 露点和一氧化碳在线实时监测。

- 噪音：≤62dB(A)。

- 智能化双重控制。智能控制系统依次控制每台空压机的启动和运行顺序，使得每台空压机均匀分配运行时间，并详细记录和显示每台累计运行时间及运行状态。

- 工作压缩机故障时，备用压缩机能自动启动，以保证系统正常工作，不间断供气。

- 当压缩空气站输出压力≤0.45 Mpa、≥0.8Mpa报警。

- 配置要求

- 无油涡旋式空压机，3台

- 多机组模组配备多个电机，提供不同的空气量的自动操作，单个电机停止工作不影响整机运行。

- 电机为IP54防护等级，F级的绝缘等级。

- 冷却器工作压力≥1.5MPa，散热设计要达到10℃，机组须可以在46℃高温环境下连续正常运行。

- 机电一体直接驱动。

- 功率：≤11.1KW。

- 单机额定流量：≥1.2m3/min。

- 空气储罐，2个

- 单个容积：0.6m³。

- 最大工作压力：1.0Mpa。

- 设置安全阀，底部设有电子排污阀及手动排污阀。

- 气体过滤系统

- 确保低压力露点和高密度颗粒负载时精密过滤。

- 主路过滤器：处理气量≥1.3 m3/min，过滤效率99%。

- 前级精密过滤器：处理气量≥5.1 m3/min，过滤粒子精度0.01(m，过滤效率99.9999%。配有阻塞指示器，能及时提醒更换失效滤芯，有效保护吸附式干燥机。

- 后级除菌过滤器：处理气量≥5.1 m3/min，过滤粒子精度0.01(m，过滤效率99.999%。配有阻塞指示器，能及时提醒更换失效滤芯。

- 吸附式干燥机，2台

- 空气压力露点温度应达到-30℃以下；

- 高强度压铸/挤压铝合金材质，经特殊氧化和表面喷涂双层防腐处理；

- 旋风式填充，防止液态化和隧道效应，保证气流均匀通过干燥剂室，发挥干燥剂最大效用；

- 采用双向气阀技术，结构简单，密封好，动作可靠性高，除密封件外，终身不需要更换，大大降低维护成本；

- 处理气量≥3.6m3/min

- 精密调压模块，2个

- 双路模块化，确保一路故障，另一路仍能稳定供气。

- 输出压力0.4～0.85Mpa可调。

- 压力传感器，2个

- 高精度数字智能化芯片，全温度线性数字补偿。

- 不锈钢材质，激光焊接，介质隔离。

- 露点传感器，1个

- 带有自动校准功能。

- 抗冷凝结露，露点测量范围 -60至 +60 ºC，精确度±2 ºC 。

- 露点超限时的LED灯报警。

- 通过RS485用户端口，方便快捷的维护和数据传输。

- 一氧化碳检测仪，1个

- 测量范围：0-1000ppm、2000ppm、10000ppm、20000ppm、100000ppm、0-20%VOL。

- 分 辨 率：0.1ppm、1ppm、0.01%VOL。

- 响应时间：≤30秒。

- 工作温度：-20℃～+50℃。

- 压缩空气管道组件，1套

- 管材、阀门：脱脂紫铜管，国家标准。

- 线材：质量和安全性能按国家标准。

- 分气缸，1个

- 一进三出，碳钢材质。

- 电气控制系统，1套

- 自动和手动两种控制方式。

- ▲真彩触摸屏界面，人性化设计，PLC可编程控制器集成控制（提供图片证明）。操作界面动态实时显示设备流程及运行工况，可调整运行参数，调出运行记录及故障记录。

- ▲追随运转、轮流运转双重控制（提供产品彩页证明）。可按需求以压差和时间差控制空压机先后启动或轮流启动，保证稳定的压力值及各空压机均衡的运行时间。

- 配备压力、露点和一氧化碳在线监测，实时检测空气中的水分含量和一氧化碳浓度，超限报警，确保气体质量符合GB50751-2012标准。

- 超限声光报警提示及断电恢复后自动启动。

- 具有远程监控功能。

- ▲供应商具有医用空气压缩机医疗器械注册证。（提供证书复印件）

- ▲供应商具有质量监督医疗器械检验站出具的医用空气压缩机检测报告。（提供检测报告）

## 医用气体管道系统

- 中心供氧管道系统技术要求

- 规格和数量详见招标清单。

- 铜管符合YS/T 650-2007《医用气体和真空用无缝铜管》标准要求。

- 每层走廊管进监测报警箱前安装一个氧气截止阀（区域阀），每间病房设备带内进气端安装氧气维修阀。

- 毎病区设一个阀门箱、区域监测报警箱，便于集中控制、监测该病区的氧气压力状况，可将氧气、负压、压缩空气集成一体。

- 主管道工作压力：0.4 ~ 0.5MPa（可调）

- 管道、氧气终端压力：0.4MPa

- 氧气终端设计流量：手术室和用氧化亚氮进行麻醉的地点氧气设计流量：100L/min，所有其他病房用点氧气设计流量：10L/min。

- 系统小时泄露率：< 0.2%

- 氧气管道接地电阻：< 10Ω

- 最远终端压力损失：< 10%

- 氧气管道应可靠接地，接地电阻应小于10Ω。

- 管道须有氧气管道标识以及气体流向标识。

- 医用中心供氧系统检验报告（提供检测报告）

- 中心吸引管道系统技术要求

- 规格和数量详见招标清单。

- 铜管符合YS/T 650-2007《医用气体和真空用无缝铜管》标准要求。

- 吸引主管到每个楼层的区域监测报警箱前端必须设维修截止阀（区域阀）一个，病房设备带内进气端安装负压维修阀便于测试和维修。

- 毎病区设置的区域监测报警箱，便于集中控制、监测该病区的负压压力状况。可将氧气、负压、压缩空气集成一体。

- 系统最大抽气量：4X250m³/h

- 终端负压值：-0.04MPa ~ - 0.87MPa

- 吸引终端设计流量：大手术室设计流量：80L/min，小手术、所有病房床设计流量：40L/min。

- 系统泄露率：< 0.5%

- 吸引系统接地电阻：< 10Ω

- 负压的增压率为：每小时≤1%

- 管道须有负压管道标识以及气体流向标识。

- 具有医用中心吸引系统检验报告（含细菌含量检测）（提供检测报告）。

- 压缩空气管道系统技术要求

- 规格和数量详见招标清单。

- 铜管符合YS/T 650-2007《医用气体和真空用无缝铜管》标准要求。

- 压缩空气管道到每个楼层的压力检测箱前端必须设维修截止阀（区域阀）一个，病房设备带内进气端安装空气维修阀便于测试和维修。

- 毎病区设一阀门箱和一区域监控报警箱，便于集中控制、监测该病区的压缩空气压力状况，可将氧气、负压、压缩空气集成一体。

- 分管道、空气终端压力：0.4MPa（可调）

- 空气终端设计流量：手术室为40L/min，ICU、新生儿、高护病房为80L/min，其它病房床位为20L/min

- 系统小时泄露率：< 0.2%

- 空气系统接地电阻：< 10Ω

- 管道须有空气管道标识以及气体流向标识。

- 医用中心压缩二氧化碳管道系统技术要求

- 规格和数量详见招标清单。

- 铜管符合YS/T 650-2007《医用气体和真空用无缝铜管》标准要求。

- 系统小时泄露率：< 0.2%

- 空气系统接地电阻：< 10Ω

- 管道须有空气管道标识以及气体流向标识。

- 压缩中心压缩氮气管道系统技术要求

- 规格和数量详见招标清单。

- 铜管符合YS/T 650-2007《医用气体和真空用无缝铜管》标准要求。

- 系统小时泄露率：< 0.2%

- 空气系统接地电阻：< 10Ω

- 管道须有空气管道标识以及气体流向标识。

- 室外管道系统技术要求（沟渠部分工程由土建单位施工，管道工程量最终以实际为准）

- 规格和数量详见招标清单。

- 铜管符合YS/T 650-2007《医用气体和真空用无缝铜管》标准要求。

- 分管道、空气终端压力：0.4MPa（可调）

- 系统小时泄露率：< 0.2%

- 系统接地电阻：< 10Ω

- 管道须有空气管道标识以及气体流向标识。

## 病房设备带及配套设施

- 通用技术要求：

必须符合国标GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》、GB 9706.1-2007《医用电器设备 第1部分：安全通用要求》要求：

- ▲设备带内部为封闭式4腔结构，包括有气路腔、强电腔、弱电腔、灯腔，做到气电分离，强弱电分离。

- ▲设备带内部电路接线采用接线端子，符合GB 9706.1-2007《医用电器设备 第1部分：安全通用要求》标准。

- ▲设备带材质选用6063-T6优质铝合金，表面静电喷塑。

- 铝型材壁厚≥2mm。（提供样品证明）。

- ▲面板为一体式，表面无拼装缝，可将面板翻转整体打开。

- ▲气体终端防护罩：每个气体终端的防护罩均要固定安装在操作面板上，带弹簧助力功能，不易松脱丢失，并对终端进行全包围保护，表面要有国标标准色和文字标示以区分不同气体终端。

- ▲气体终端、呼叫、开关、插座维修操作时，无需打开面板，可直接在面板上进行维修。

- ▲具有第三方检验机构出具的关于设备带的医用电气设备的检测报告。（提供检测报告）

- 设备带个性化要求：

普通病房设备带（提供实物样品证明）

（1） 面板颜色：可选配

（2）设备带尺寸：高度≥245mm，厚度≥76mm。

（3）每床配置：氧气终端×1，负压终端×1，空气终端×1（选），阅读灯×1，照明开关×1， 5孔电源插座10A×2，网络接口×1。

抢救室专用设备带（提供实物样品证明）

（1） 面板颜色：可选配

（2）设备带尺寸：高度≥310mm，厚度≥100mm。

（3）设备带上下配置标准专用导轨，用于固定仪器能支架放置监护仪、输液泵等抢救设备。

（4）每床配置：氧气终端×2，正压终端×2，负压终端×2，5孔电源插座10A×3，3孔电源插座16A×1，等电位接地端子×2，网络接口×2。

壁画式设备带

（1）结构尺寸：高度≥500mm，宽度≥700mm，厚度≥150mm。

（2）材质：铝合金、冷轧钢板。

（3）表面处理：喷塑抗菌涂层。

（4）每床配置：10A小五孔插座2个；开关（含底盒）1个；床头LED灯（8W）1个；氧气终端1个/德制IV型；负压吸引终端1个/德制IV型；水晶壁画1套；

（5）▲可旋转气体终端，将氧气吸入器和负压调节器隐藏在壁画中；

（6）超强静音导轨，全开状态壁画无倾斜；

（7）壁画表面采用水晶工艺，美观、易清洁、抗菌、防尘，样式可配合医院装修风格选择。

- 气体终端：

必须符合国标GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》、GB 9706.1-2007《医用电器设备 第1部分：安全通用要求》要求：

- ▲德制标准，须获得权威认证机构TUV颁发的相关安全合格的认证证书，符合DIN 13260-2标准。

- ▲全金属材质；使用寿命大于2万次插拔。

- ▲具有带气维修功能，终端维修部分可快速拆卸，无需打开设备带操作面板，可在操作面板上直接带气维修。

- 采用ISO规定的颜色色标，不同气体插口各异，防止误操作。

- 采用快速插拔式，具有通、断、拔三位功能。每种终端的气体插口形状不同，符合德制标准，具有不可互换性。

## 医用气体集中监测报警系统

- 医用气体集中监测报警系统

- 能实时显示各区域监测报警器各项监控信息，实时动态显示各气站设备的流程及各组成部分的运行状况、运行参数，记录故障信息、报警信息，并可以同步传输至系统管理人员手机终端。

- 可连续不间断记录压力、流量、纯度、温度、露点等参数，并具备储存五年以上的数据信息储存空间和查询备份功能。

- 可以自动生成各种历史趋势曲线报表，体现各时间段用气量。

- ▲软件系统基于B/S架构，功能核心数据库集中在云服务上，以互联网为载体，以WEB浏览器访问网页，或以移动终端（手机、平板电脑等）APP实现远程、移动监测；

- ▲数据共享可分级管理，可设置不同权限、登录帐号和密码，多用户同时访问数据中心不影响系统正常运行。

- ▲具有质量监督医疗器械检验站出具的医用气体报警系统检测报告（提供检测报告）。

- ▲具有软件网络评测中心出具的医用气体报警系统软件的测试报告（提供测试报告）。

- ▲具有医用气体报警系统医疗器械注册证（提供证书）。

- 区域气体阀门箱（提供样品证明）

必须符合国标GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》、GB 9706.1-2007《医用电器设备 第1部分：安全通用要求》要求：

- 可选1～6路气体控制，整合一体, 箱内安装有区域内各种气体阀门，对本病区区域内气体进行通断控制。

- ▲紧急门锁装置，当遇紧急状况又无法快速取到钥匙时，启动紧急装置，可直接打开阀箱门，关闭阀门。

- ▲具有氧气备用接口，当氧气站故障时，可通过备用接口，接入氧气瓶，对区域进行临时供气。

- ▲透明视窗。

- 区域气体监控报警器

必须符合国标GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》、GB 9706.1-2007《医用电器设备 第1部分：安全通用要求》要求：

- ▲采用工业级微机中央处理器，WinCE操作系统，功能强大，稳定性能好（提供产品彩页证明）。

- ▲高清真彩全触屏设计（提供实物照片证明）,集合区域氧气、负压、压缩空气，实时压力监测及报警、氧气流量监测及计量功能。

- 内置声光报警，具有本机自测试、自诊断，断电恢复自启动，报警上下限调节，压力单位选择，消音时间长短调节，传感器校正，输出模式调节，多级密码设置管理权限等功能。

- 氧气瞬时流量和累计流量显示，按月进行氧气用量统计，方便科室进行成本核算。

- 内部选用全不锈钢陶瓷压敏式高精度压力传感器。

- 提供标准的COM(RS485)通讯口，实时压力数据、报警信号、流量数据输出，可多机组网，连接集中报警监控系统。

- 气体二级稳压箱（提供样品证明）

要求符合国标GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》、GB 9706.1-2007《医用电器设备第1部分：安全通用要求》要求：

- 双路设计，一用一备。

- 集截止及减压稳压功能，当一路出现故障时，可不停气维修。

- 内置安全阀，输出压力超过0.5Mpa时泄压。

- ▲紧急门锁装置，当遇紧急状况时启动紧急装置可直接打开箱门。

- 配置输入、输出压力表。

- ▲箱内所有组件采用全铜材质。

- 氧气流量计

- 显示方式：LED(显示瞬时流量与总量)；

- 显示单位：瞬时流量m3/h或L/min,总量：m3；

- 最大流量：300L/min；

- 精度：±（2.0+0.5FS）%；

- 工作电源：8-24VDC(带220VAC适配电源)；

- 输出：RS485

- 工作温度：-10- +55 ℃

- 温度：<95%RH(无结冰、无凝露)

- 防护等级：IP40

## 医用呼叫护理信息系统

系统包括门口分机、床头分机（含呼叫开关）、卫生间分机、走廊显示屏、IP网络医护主机、信息交换管理主机、NIS护理通讯信息管理系统软件等组成。

- 技术要求

- 采用高带宽两线制组网，即系统的电源线、数据信号线、语音信号线共用一条两芯线，降低安装、维护的复杂度，保证系统的稳定运行。

- 能通过医院HIS接口获取患者在院数据，并自动发布到各病区床头、门口、走廊、护士站等显示终端，确保信息更新的及时性与准确性。

- 能提供基于B/S架构的呼叫数据统计分析平台，作为护理人力需求、护理工作评价、集中床位调配的重要指标。

- 每个病房门口、床头和卫生间都能直接呼叫，并通过7色门灯（红、蓝、绿、黄、粉、青、白）醒目提示呼叫位置和级别，降低护士到位时间。

- 智能化呼叫终端支持、增援呼叫、护士定位、呼叫转移、宣教广播、输液报警功能，屏幕亮度和通话音量可分时段自由设置。

- 支持扩展移动医护分机，可接收患者的呼叫信息并直接与患者对讲，以无线方式通讯，无需布线，简化护理呼叫处理流程。

- 线缆规格：RVV2×1.5mm²(走廊分机总线)，RVV2×0.5mm²（房间分机总线、走廊显示屏总线），CAT-5E UTP（护士站网络线、扩展总线），VGA3+6(电视信号线)，以上均要求国标。

- 配置要求

- 信息交换管理主机

- 两线制系统电源集中控制中心。

- 专业级语音通话效果，支持扩展外部扬声器。

- 支持扩展通用电话机，具备呼叫对讲、来电显示功能。

- 支持扩展标准CAN、485通讯外设，提供开发接口。

- 具有防雷击、防浪涌、短路保护、接地保护、过载保护等多重保护电路系统

- NIS护理通讯信息管理系统软件

- 护理通讯信息管理平台：基于B/S架构，支持床位和房间一览表管理与显示，支持住院人数、护理级别人数统计和关键字搜索，可完成入院登记、出院、换床、欠费催缴、服药提醒、二维码扫描等日常业务。提供床头、门口、信息看板等图形用户界面的在线编辑工具，支持日常呼叫护理记录查询、导出和录音回放，具有完善的医护人员排班、病区公告信息、护理标识预警颜色等管理功能。

- 呼叫数据统计分析平台：基于B/S架构，通过护士长或院领导账号可登录到系统WEB页面查看自己科室或全院的呼叫数据统计分析，如“房间对比图”、“呼叫日线图”、“分时曲线图”、“呼叫量对比图”、“呼叫响应对比图”、“入住统计图”等一系列图表。

- 护理信息公共发布平台：通过护士站液晶电视，可显示床位一览表和实时呼叫信息，也可显示护理工作一览表，包括病区当日患者流动、住院人数、病危病重、手术安排、值班医生、要事留言等信息。

- 呼叫中心实时监控平台：可在总值班室或呼叫中心使用，实时监控各病区的呼叫处理情况，直观显示各病区的床位及入住情况，以便及时反应出系统的运行状态，提高响应速度，优化服务质量。

- 数据接口服务器平台：支持与Oracle、SQLServer、Sybase、DB2、Cache等大型数据库和第三方数据接口对接，提供中间表、触发器、消息机制、WebService等多种连接方式。负责监听各护理单元工作状态，并提供多种调试和查询分析工具。

- IP网路医护主机

- 采用IP组网方式，直接与服务器进行网络通信，完全脱机运行。

- 主机面板采用PMMA材料雕刻加工一体成型，边框使用铝材质喷砂氧化，工艺高档不

褪色。

- 采用10英寸以上工业级液晶屏，支持触摸操作。

- 系统采用两芯线联网，安装方便快捷，分机在线任意编号。

- 可显示床位一览表和患者在院详细信息。

- 主机窗口多功能显示、双向呼叫、双工通话。

- 采用7色LED灯醒目提示呼叫患者的护理级别。

- 主机可检测分机故障，并自动报警通过屏幕显示分机号码。

- 支持呼叫对讲、呼叫显示、呼叫未处理提醒与一键清除。

- 主机可设置护理级别，并且可设定高级护理优先。

- 主机、分机振铃音量、音乐自由调整设置。

- 集成病区可视门禁系统，提供多种开锁模式。

- 可播放背景音乐和宣教广播，提供多个播放列表。

- 可选择对所有或部分患者、办公区进行话筒广播。

- 真人发声语音报号，播报次数可调，支持循环播报。

- 自动调节系统通话音量，提供至少4个可调时段。

- 自动控制分机屏幕亮度，关屏时段可调。

- 实时监测患者的输液进度和吸氧时间，可设置吸氧定时提醒。

- 实时上传呼叫、通话、清除、护理等记录信息，支持通话录音。

- 具有线路检测、故障报警、故障巡检、工作日志记录功能。

- 标准主机分机容量为40门、50门、60门，可定制容量72门、84门、98门、112门、128门的主机。

- 支持功能扩展添加。

- 主机话筒广播、音频宣教广播、语音报号功能

- 床头分机

- 采用两线制组网方式，即电源线、数据线、语音线共用一条两芯线。

- 采用4英寸以上液晶屏，16M真彩色，品牌A规。

- 待机界面可显示患者的住院信息、护理信息。

- 菜单界面可查询至少一万字的入院须知、医嘱、药费和医生简介。

- 支持呼叫转移，可接收其他房间的呼叫信息。

- 支持增援呼叫，可向其他医护人员请求应急帮助。

- 支持新短消息、呼叫等待、服药、缴费等语音提醒。

- 手持呼叫开关可呼叫、对讲、控制背光灯。

- 采用氧化铝金属面板工艺，不变色、耐侵蚀、易清理。

- 分机呼叫存储，显示屏多功能显示。

- 副话机具有来电显示床号功能。

- 卫生间分机

- 紧急情况的呼叫设计，优先级最高。

- 呼叫时有明显的声光报警提示。

- 有专用的取消按键。

- 防水、防尘工艺设计，适合卫生间、淋浴间等潮湿环境使用。

- 门口分机

- 采用两线制组网方式，即电源线、数据线、语音线共用一条两芯线。

- 采用7英寸液晶屏，16M真彩色，品牌A规。

- 可显示病房号、床位号、患者名、宣教文字和医护人员照片。

- 可显示至少3幅背景图片，支持在线下载和循环播放。

- 采用大尺寸7色门灯提示本房间的护理级别，呼叫时常亮，护士进入时闪烁。

- 支持与护士站的呼叫对讲、护士定位和一键清除。

- 支持呼叫转移，可接收其他房间的呼叫信息。

- 支持增援呼叫，可向其他医护人员请求应急帮助。

- 采用挂板安装方式，定制门牌且多色可选。

- 采用氧化铝金属面板工艺，不变色、耐侵蚀、易清理。

- 走廊显示屏

- 双面Φ3.75点阵，可显示2行*8个汉字。

- 呼叫时循环显示护理级别、病房号和床位号。

- 待机时滚动显示日期、时间、护士位置、温馨提示等信息。

## 牙科系统

- 牙科电动无油空压机

整套牙科空压机工作站由压缩机机头及储气罐等组成。空气压缩机组采用框架式多机头组合、集中控制、延时启动

- 数量：1套

- 技术规格及要求

- 额定电压：3相380V±10%，3相五线电,频率：50Hz

- 每套功率≤7.7KW

- 机组最大产气量≥1400L/ min，0.4bar下有效产气量≥800 L/min

- 机组由多个无油泵头组成。当用户的用气需求加大时可通过增加机头数量来满足。每个机头由电控柜里的开关单独控制，当单机泵头出现异常时，可把该机头开关断开检修，其它机头保持正常供气，不影响用户使用。每个机头都采用延时启动方式，避免出现电流过大等情况。

- 配有独立的电控柜一个，每个机头可以单独启停；

- 储气罐容积≥200L，内外喷塑保证气体洁净；罐体须配有安全阀、压力表、排水阀及单向阀。带有压力容器许可证。

- 具有防止回流及减压功能。

- 机组具有可扩展性，可随时增减泵头。

- 供气系统配有温度传感系统

- 供气系统配有时间计时系统

- 冷干机，露点达到-10℃。

- 牙科电动抽吸系统（一体机）

真空负压机组采用的动力源为国产优质高效的气环真空泵，电气控制系统采用法国施耐德PLC(可编程控制器)、文本显示器和变频器进行系统控制。

整套牙科抽吸机组由负压泵机组、不锈钢分离罐和排污、清洁反冲洗系统组成；通过PLC（可编程控制器）及变频器调整电机的频率,使管路的负压值得到最佳数值。

- 数量：1套

- 技术规格及要求：

- 环境条件 :环境温度：5 ℃～40℃、相对湿度：≤70%、大气压力：86～106kpa  通风流量≥0.4m³/s

- 额定电压：三相五线制AC380V、频率：50Hz

- 每套功率≤5.7KW

- 工作时间 ：100%连续工作

- 整套机组的抽吸流量≥4.5m³/min；

- 机组的抽吸负压：最大-15Kpa；

- 具有智能控制功能，每台真空泵自动均衡启动。如果一台负压泵发生故障，10秒钟内自动转换到一个起作用的负压泵上继续工作；

- 带有可存储程序控制器(PLC)和变频器相配合的中央控制系统，数字化显示当前的管道系统中实际的真空水平，从而使管道系统得以监控。

- 具备不锈钢分离罐，带液位传感器

- 不锈钢排污系统，实现全自动排污

- 清洁反冲洗，保证分离罐的洁净

- 带有牙椅实时监控系统

（八）系统部分主要设备材料参考品牌

| 序号 | 名称 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 紫铜管、紫铜管管件 | 浙江海亮、宁波永洁、宁波永享或相当于 |
| 2 | 油润式真空泵 | 普旭、里其乐、贝克或相当于 |
| 3 | 无油涡旋空压机 | 阿耐思特岩田、英格索兰、阿特拉斯或相当于 |
| 4 | 医用设备带 | 奥邦、和佳、晴杨或投标人自有品牌或相当于 |
| 5 | 气体终端 | 奥邦、捷锐、捷工或投标人自有品牌或相当于 |
| 6 | 气体二级稳压箱 | 奥邦、捷锐、捷工或投标人自有品牌或相当于 |
| 7 | 医用气体报警系统 | 奥邦、捷锐、捷工或投标人自有品牌或相当于 |
| 8 | 呼叫护理信息系统 | 亚华、鑫德亮、飞星或相当于 |
| 9 | 电源插座、开关 | 罗格朗、西门子、飞利浦或相当于 |
| 10 | LED床头灯 | 欧普、雷士、佛山照明或相当于 |

4、投标样品

| 序号 | 样品名称 | 规格参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通设备带 | 长度不小于1m，其他规格及配置详见本章第十款技术要求 | 2条（需提供1条无面板可见内部腔体结构） |
| 2 | 抢救室设备带 | 长度不小于1m，其他规格及配置详见本章第十款技术要求 | 1条 |
| 3 | 区域气体阀门箱 | 详见本章第十款技术要求 | 1个 |
| 4 | 气体二级稳压箱 | 详见本章第十款技术要求 | 1个 |

5、其他要求

1.投标人应保证其提供的货物是全新的，未使用过的，符合合同规定的质量、规格、性能，并按照相关国际、国家及专业标准检验的合格产品。

2.投标人在投标文件中，应提供详细说明按招标文件要求所提供设备的技术指标、质量的资料文件，以及提供实际制造商的生产能力、技术力量及生产装备的资料文件。

3.售后保障要求

3.1质量保证期：设备安装、调试、运行完毕并经验收合同之日起，整体保修不少于两年，终身服务。

3.2投标人须在投标文件中对所投设备保修的内容和时限做出明确承诺。

4.培训

4.1投标人应就设备的安装、调试、维修、保养等对招标人医技和维修技术人员进行现场不少于1周的技术培训，直至招标人操作及医技人员完全掌握操作、基本维护技术为止。

4.2投标人须在投标文件中对招标人人员培训做出明确响应。

5.其它：投标人有其它优惠条件的，请在投标文件中做出具体说明。

十一、招标系统设备清单：

| 序号 | 项目编码 | 设备材料名称 | 规格参数 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一、液氧站供氧管道系统及设备 |  |  |  |
| 1 | 030801014001 | 低压铜及铜合金管 | 1、管材及规格：脱脂紫铜管 Φ42x1.5 2、连接方式：银基钎焊 3、管道液压试验 4、管道泄漏性试验 5、管道真空试验 6、管道吹扫、清洗 7、管道脱脂 8、具体详见招标图纸 | m | 358.60 |
| 2 | 030801014002 | 低压铜及铜合金管 | 1、管材及规格：脱脂紫铜管 Φ35x1.5 2、连接方式：银基钎焊 3、管道液压试验 4、管道泄漏性试验 5、管道真空试验 6、管道吹扫、清洗 7、管道脱脂 8、具体详见招标图纸 | m | 241.10 |
| 3 | 030801014003 | 低压铜及铜合金管 | 1、管材及规格：脱脂紫铜管 Φ28x1.2 2、连接方式：银基钎焊 3、管道液压试验 4、管道泄漏性试验 5、管道真空试验 6、管道吹扫、清洗 7、管道脱脂 8、具体详见招标图纸 | m | 597.62 |
| 4 | 030801014004 | 低压铜及铜合金管 | 1、管材及规格：脱脂紫铜管 Φ22x1.2 2、连接方式：银基钎焊 3、管道液压试验 4、管道泄漏性试验 5、管道真空试验 6、管道吹扫、清洗 7、管道脱脂 8、具体详见招标图纸 | m | 326.85 |
| 5 | 030801014005 | 低压铜及铜合金管 | 1、管材及规格：脱脂紫铜管 Φ15x1.2 2、连接方式：银基钎焊 3、管道液压试验 4、管道泄漏性试验 5、管道真空试验 6、管道吹扫、清洗 7、管道脱脂 8、具体详见招标图纸 | m | 1349.76 |
| 6 | 030801014006 | 低压铜及铜合金管 | 1、管材及规格：脱脂紫铜管 Φ10x1.0 2、连接方式：银基钎焊 3、管道液压试验 4、管道泄漏性试验 5、管道真空试验 6、管道吹扫、清洗 7、管道脱脂 8、具体详见招标图纸 | m | 245.82 |
| 7 | 030801014007 | 低压铜及铜合金管 | 1、管材及规格：脱脂紫铜管 Φ8x1.0 2、连接方式：银基钎焊 3、管道液压试验 4、管道泄漏性试验 5、管道真空试验 6、管道吹扫、清洗 7、管道脱脂 8、具体详见招标图纸 | m | 1313.29 |
| 8 | 030804010001 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称及规格：低压铜及铜合金管件 Φ42x1.5 | 个 | 120 |
| 9 | 030804010002 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称及规格：低压铜及铜合金管件 Φ35x1.5 | 个 | 80 |
| 10 | 030804010003 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称及规格：低压铜及铜合金管件 Φ28x1.2 | 个 | 200 |
| 11 | 030804010004 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称及规格：低压铜及铜合金管件 Φ22x1.2 | 个 | 109 |
| 12 | 030804010005 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称及规格：低压铜及铜合金管件 Φ15x1.2 | 个 | 450 |
| 13 | 030804010006 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称及规格：低压铜及铜合金管件 Φ10x1.0 | 个 | 123 |
| 14 | 030804010007 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称及规格：低压铜及铜合金管件 Φ8x1.0 | 个 | 438 |
| 15 | 030404017001 | 气体阀门箱 | 1、名称：气体阀门箱（2气或3气） | 台 | 16 |
| 16 | 031008003001 | 二级稳压箱 | 1、名称：二级稳压箱 | 台 | 12 |
| 17 | 030807002001 | 低压焊接阀门 | 1、名称：球阀 DN32 | 个 | 6 |
| 18 | 030807002002 | 低压焊接阀门 | 1、名称：球阀 DN25 | 个 | 7 |
| 19 | 030807002003 | 低压焊接阀门 | 1、名称：球阀 DN20 | 个 | 6 |
| 20 | 030807002004 | 低压焊接阀门 | 1、名称：球阀 DN15 | 个 | 33 |
| 21 | 030807002005 | 低压焊接阀门 | 1、名称：球阀 DN10 | 个 | 25 |
| 22 | 030807002006 | 低压焊接阀门 | 1、名称：球阀 DN6 | 个 | 11 |
| 23 | 030807002007 | 低压焊接阀门 | 1、名称：低温截止阀 DN32 | 个 | 2 |
| 24 | 030807002008 | 低压焊接阀门 | 1、名称：低温截止阀 DN40 | 个 | 6 |
| 25 | 030807002009 | 低压焊接阀门 | 1、名称：低温安全阀 DN40 | 个 | 1 |
| 26 | 030807002010 | 低压焊接阀门 | 1、名称：止回阀 DN32 | 个 | 1 |
| 27 | 030807002011 | 低压焊接阀门 | 1、名称：高压阀 DN32 | 个 | 2 |
| 28 | 031008011001 | 空气过滤器 | 1、名称：过滤器 2、具体详见招标图纸 | 个 | 2 |
| 29 | 030601002001 | 压力仪表 | 1、名称：压力表 2、具体详见招标图纸 | 台 | 2 |
|  |  | 二、医用中心供氧管道系统及吸引设备 |  |  |  |
| 30 | 030109009001 | 真空泵 | 1、名称：油润旋叶式真空泵 2、流量：200m3/h，功率：5.5kw，尺寸：920x536x410(mm) ， 重量：140kg 3、具体详见招标图纸 | 台 | 3 |
| 31 | 031008011002 | 空气过滤器 | 1、名称：真空过滤器 2、处理气量：21.1m3/min，200x995 3、具体详见招标图纸 | 个 | 3 |
| 32 | 031008010003 | 储气罐 | 1、名称：负压真空罐 2、1.5m3，900×2743mm(H) 3、具体详见招标图纸 | 台 | 2 |
| 33 | 030807002012 | 低压焊接阀门 | 1、名称：活塞式真空电磁阀 2、规格型号：DN50 3、具体详见招标图纸 | 个 | 3 |
| 34 | 030503006001 | 传感器 | 1、名称：负压传感器 0～-0.1MPa 2、具体详见招标图纸 | 台 | 1 |
| 35 | 03B001 | 管道组件 | 1、名称：负压吸引管道组件（紫铜） 2、具体详见招标图纸 | 批 | 1 |
| 36 | 030817002001 | 分、集汽（水）缸制作安装 | 1、名称：分气缸（碳钢，一进三出） 2、具体详见招标图纸 | 套 | 1 |
| 37 | 030404015001 | 控制台 | 1、名称：电气控制系统 2、触摸屏人机操作界面，PLC全自动程序控制 3、具体详见招标图纸 | 台 | 1 |
| 38 | 03B002 | 设备机座平台 | 1、名称：设备机座平台（1440x3975mm） 2、具体详见招标图纸 | 个 | 1 |
| 39 | 030801014008 | 低压铜及铜合金管 | 1、管材及规格：脱脂紫铜管 Φ108x2.5 2、连接方式：银基钎焊 3、管道液压试验 4、管道泄漏性试验 5、管道真空试验 6、管道吹扫、清洗 7、管道脱脂 8、具体详见招标图纸 | m | 199.38 |
| 40 | 030801014009 | 低压铜及铜合金管 | 1、管材及规格：脱脂紫铜管 Φ67x2.0 2、连接方式：银基钎焊 3、管道液压试验 4、管道泄漏性试验 5、管道真空试验 6、管道吹扫、清洗 7、管道脱脂 8、具体详见招标图纸 | m | 216.91 |
| 41 | 030801014010 | 低压铜及铜合金管 | 1、管材及规格：脱脂紫铜管 Φ54x2.0 2、连接方式：银基钎焊 3、管道液压试验 4、管道泄漏性试验 5、管道真空试验 6、管道吹扫、清洗 7、管道脱脂 8、具体详见招标图纸 | m | 360.79 |
| 42 | 030801014011 | 低压铜及铜合金管 | 1、管材及规格：脱脂紫铜管 Φ35x1.5 2、连接方式：银基钎焊 3、管道液压试验 4、管道泄漏性试验 5、管道真空试验 6、管道吹扫、清洗 7、管道脱脂 8、具体详见招标图纸 | m | 1369.19 |
| 43 | 030801014012 | 低压铜及铜合金管 | 1、管材及规格：脱脂紫铜管 Φ12x1.0 2、连接方式：银基钎焊 3、管道液压试验 4、管道泄漏性试验 5、管道真空试验 6、管道吹扫、清洗 7、管道脱脂 8、具体详见招标图纸 | m | 1433.45 |
| 44 | 030804010008 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称及规格：低压铜及铜合金管件 Φ108x2.5 | 个 | 66 |
| 45 | 030804010009 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称及规格：低压铜及铜合金管件 Φ67x2.0 | 个 | 72 |
| 46 | 030804010010 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称及规格：低压铜及铜合金管件 Φ54x2.0 | 个 | 120 |
| 47 | 030804010011 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称及规格：低压铜及铜合金管件 Φ35x1.5 | 个 | 456 |
| 48 | 030804010012 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称及规格：低压铜及铜合金管件 Φ12x1.0 | 个 | 478 |
| 49 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | 1、名称：球阀 DN100 | 个 | 17 |
| 50 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | 1、名称：球阀 DN65 | 个 | 10 |
| 51 | 030807002013 | 低压焊接阀门 | 1、名称：球阀 DN50 | 个 | 1 |
| 52 | 030807002014 | 低压焊接阀门 | 1、名称：球阀 DN32 | 个 | 2 |
| 53 | 030807002015 | 低压焊接阀门 | 1、名称：球阀 DN10 | 个 | 25 |
|  |  | 三、医用空气管道系统 |  |  |  |
| 54 | 030110002001 | 回转式螺杆压缩机 | 1、名称：无油漩涡式空气压缩机 2、功率：11.1 kw，额定流量：1.225m3/min，1400x1140x1640mm，重量：900kg 3、具体详见招标图纸 | 台 | 3 |
| 55 | 031008010004 | 储气罐 | 1、名称：空气储罐 2、0.6m3，800x2270mm(H)，重量：352kg 3、具体详见招标图纸 | 台 | 2 |
| 56 | 031008011003 | 空气过滤器 | 1、名称：主路过滤器 2、处理气量1.3m3/min 3、具体详见招标图纸 | 个 | 3 |
| 57 | 031008011004 | 空气过滤器 | 1、名称：前级过滤器 2、处理气量5.1m3/min 3、具体详见招标图纸 | 个 | 2 |
| 58 | 031008009001 | 干燥机 | 1、名称：吸附式干燥机 2、处理气量3.6m3/min，320x930x1720mm，重量：350kg 3、具体详见招标图纸 | 台 | 2 |
| 59 | 031008011005 | 空气过滤器 | 1、名称：后级过滤器 2、处理气量5.1m3/min 3、具体详见招标图纸 | 个 | 2 |
| 60 | 030904008001 | 模块 | 1、名称：精密调压模块 2、具体详见招标图纸 | （台） | 2 |
| 61 | 030503006002 | 传感器 | 1、名称：压力传感器 2、具体详见招标图纸 | 台 | 2 |
| 62 | 030503006003 | 传感器 | 1、名称：露点传感器 2、具体详见招标图纸 | 台 | 1 |
| 63 | 030605002001 | 物性检测仪表 | 1、名称：一氧化碳检测仪 2、具体详见招标图纸 | 套 | 1 |
| 64 | 03B003 | 管道组件 | 1、名称：压缩空气管道组件 2、具体详见招标图纸 | 台 | 1 |
| 65 | 030817002002 | 分、集汽（水）缸制作安装 | 1、名称：分气缸（一进三出） 2、具体详见招标图纸 | 套 | 1 |
| 66 | 030404015002 | 控制台 | 1、名称：电气控制系统 2、具体详见招标图纸 | 台 | 1 |
| 67 | 03B004 | 设备机座平台 | 1、名称：设备机座平台（1300x3930mm） 2、具体详见招标图纸 | 个 | 1 |
| 68 | 030110002002 | 回转式螺杆压缩机 | 1、名称：空气压缩机（含300L储气罐） 2、功率：1.1x7kw，最大产气量：1.4m3/min，尺寸：1330x880x1900mm 3、具体详见招标图纸 | 台 | 1 |
| 69 | 03B005 | 冷干机 | 1、名称：冷干机 2、功率：0.3kw，处理气量：1.0m3/min，尺寸：500x250x500mm 2、具体详见招标图纸 | 台 | 1 |
| 70 | 03B006 | 电动抽吸机 | 1、名称：牙科电动抽吸机(一体机，含200L分离罐） 2、功率：5.7kw，最大抽吸量：4.5m3/min，尺寸：1300x750x1700mm，重量： 245 kg 2、具体详见招标图纸 | 台 | 1 |
| 71 | 030801014013 | 低压铜及铜合金管 | 1、管材及规格：脱脂紫铜管 Φ28x1.2 2、连接方式：银基钎焊 3、管道液压试验 4、管道泄漏性试验 5、管道真空试验 6、管道吹扫、清洗 7、管道脱脂 8、具体详见招标图纸 | m | 447.02 |
| 72 | 030801014014 | 低压铜及铜合金管 | 1、管材及规格：脱脂紫铜管 Φ22x1.2 2、连接方式：银基钎焊 3、管道液压试验 4、管道泄漏性试验 5、管道真空试验 6、管道吹扫、清洗 7、管道脱脂 8、具体详见招标图纸 | m | 479.41 |
| 73 | 030801014015 | 低压铜及铜合金管 | 1、管材及规格：脱脂紫铜管 Φ15x1.2 2、连接方式：银基钎焊 3、管道液压试验 4、管道泄漏性试验 5、管道真空试验 6、管道吹扫、清洗 7、管道脱脂 8、具体详见招标图纸 | m | 1469.87 |
| 74 | 030801014016 | 低压铜及铜合金管 | 1、管材及规格：脱脂紫铜管 Φ10x1.0 2、连接方式：银基钎焊 3、管道液压试验 4、管道泄漏性试验 5、管道真空试验 6、管道吹扫、清洗 7、管道脱脂 8、具体详见招标图纸 | m | 1229.69 |
| 75 | 030801014017 | 低压铜及铜合金管 | 1、管材及规格：脱脂紫铜管 Φ8x1.0 2、连接方式：银基钎焊 3、管道液压试验 4、管道泄漏性试验 5、管道真空试验 6、管道吹扫、清洗 7、管道脱脂 8、具体详见招标图纸 | m | 89.76 |
| 76 | 030804010013 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称及规格：低压铜及铜合金管件 Φ28x1.2 | 个 | 149 |
| 77 | 030804010014 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称及规格：低压铜及铜合金管件 Φ22x1.2 | 个 | 160 |
| 78 | 030804010015 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称及规格：低压铜及铜合金管件 Φ15x1.2 | 个 | 410 |
| 79 | 030804010016 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称及规格：低压铜及铜合金管件 Φ10x1.0 | 个 | 30 |
| 80 | 030807002016 | 低压焊接阀门 | 1、名称：球阀 DN20 | 个 | 4 |
| 81 | 030807002017 | 低压焊接阀门 | 1、名称：球阀 DN25 | 个 | 33 |
| 82 | 030807002018 | 低压焊接阀门 | 1、名称：球阀 DN10 | 个 | 58 |
| 83 | 031001006001 | 塑料管 | 废弃排放管道 1、管材及规格：PVC 100 2、连接方式：粘结 3、管件制作安装 4、具体详见招标图纸 | m | 27.62 |
| 84 | 031001006002 | 塑料管 | 废弃排放管道 1、管材及规格：PVC 75 2、连接方式：粘结 3、管件制作安装 4、具体详见招标图纸 | m | 90.23 |
| 85 | 031001006003 | 塑料管 | 废弃排放管道 1、管材及规格：PVC 50 2、连接方式：粘结 3、管件制作安装 4、具体详见招标图纸 | m | 5.90 |
| 86 | 031001006004 | 塑料管 | 废弃排放管道 1、管材及规格：PVC 40 2、连接方式：粘结 3、管件制作安装 4、具体详见招标图纸 | m | 14.42 |
| 87 | 031001006005 | 塑料管 | 废弃排放管道 1、管材及规格：PVC 25 2、连接方式：粘结 3、管件制作安装 4、具体详见招标图纸 | m | 105.34 |
| 88 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：地漏 DN50 | 个 | 3 |
| 89 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：铜芯多股绝缘电线 2、规格：RVV-3x6+1x4 3、敷设方式：管内穿线 4、具体详见招标图纸 | m | 27.56 |
| 90 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：铜芯多股绝缘电线 2、规格：RVVP-6x0.3 3、敷设方式：管内穿线 4、具体详见招标图纸 | m | 26.35 |
| 91 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：铜芯多股绝缘电线 2、规格：RVV-3x0.75 3、敷设方式：管内穿线 4、具体详见招标图纸 | m | 32.97 |
| 92 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：铜芯多股绝缘电线 2、规格：RVVP-4x0.5 3、敷设方式：管内穿线 4、具体详见招标图纸 | m | 77.66 |
| 93 | 030411004005 | 配线 | 1、名称：铜芯多股绝缘电线 2、规格：RVVPS-2x0.5 3、敷设方式：管内穿线 4、具体详见招标图纸 | m | 29.15 |
| 94 | 030411004006 | 配线 | 1、名称：铜芯多股绝缘电线 2、规格：RVVP-2x0.5 3、敷设方式：管内穿线 4、具体详见招标图纸 | m | 30.15 |
|  |  | 四、病房设备带及配套设施 |  |  |  |
| 95 | 031008013001 | 医疗设备带 | 1、名称：医疗设备带，含封头2、具体详见招标图纸及技术要求 | m | 533.62 |
| 96 | 031008013002 | 医疗设备带 | 1、名称：壁画式医疗设备带（含水晶壁画） 2、具体详见招标图纸及技术要求 | 套 | 22 |
| 97 | 030411001001 | 配管 | 1、预埋KBG镀锌线管Φ25x1.0 | m | 663.00 |
| 98 | 030411001002 | 配管 | 1、预埋KBG镀锌线管Φ20x1.0 | m | 442.00 |
| 99 | 031008014001 | 气体终端 | 1、名称：氧气终端（德制），含终端盖 | 个 | 289 |
| 100 | 031008014002 | 气体终端 | 1、名称：负压终端（德制），含终端盖 | 个 | 268 |
| 101 | 031008014003 | 气体终端 | 1、名称：空气终端（德制），含终端盖 | 个 | 219 |
| 102 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：10A国标五孔插座 | 个 | 505 |
| 103 | 030404035002 | 插座 | 1、名称：16A三孔插座 | 个 | 21 |
| 104 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：16AX三位单机开关 | 个 | 221 |
| 105 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：LED灯（8W） | 套 | 221 |
| 106 | 030502012001 | 信息插座 | 1、名称：网络接口 | 个块 | 263 |
| 107 | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板 | 1、名称：等电位接地端子 | 台 | 221 |
| 108 | 030807002019 | 低压焊接阀门 | 1、名称：维修阀 DN6 | 个 | 135 |
| 109 | 030807002020 | 低压焊接阀门 | 1、名称：维修阀 DN8 | 个 | 123 |
| 110 | 030807002021 | 低压焊接阀门 | 1、名称：维修阀 DN10 | 个 | 149 |
| 111 | 031002003001 | 套管 | 1、名称：穿墙套管 DN32 | 个 | 221 |
| 112 | 031002003002 | 套管 | 1、名称：穿墙套管 DN65 | 个 | 221 |
|  |  | 五、医用气体集中监测报警系统 |  |  |  |
| 113 | 030501017001 | 软件 | 1、名称：医用气体集中监测软件，含加密狗 | 套 | 1 |
| 114 | 030501001001 | 输入设备 | 1、名称：氮气自动切换控制台 | 台 | 1 |
| 115 | 030501001002 | 输入设备 | 1、名称：二氧化碳自动切换控制台 | 台 | 1 |
| 116 | 030904005001 | 声光报警器 | 1、名称：区域报警器 | 个 | 14 |
| 117 | 030601004001 | 流量仪表 | 1、名称：氧气流量计 | 台 | 13 |
| 118 | 030501012001 | 交换机 | 1、名称：以太网交换机 | 台套 | 4 |
| 119 | 030501010001 | 收发器 | 1、名称：光纤收发器 | 台套 | 9 |
| 120 | 030501013001 | 网络服务器 | 1、名称：串口服务器 | 台套 | 1 |
| 121 | 030501009001 | 路由器 | 1、名称：路由器 | 台套 | 1 |
| 122 | 030501001003 | 输入设备 | 1、名称：电脑主机 i3-7100及以上，8G内存 1T硬盘 2G独显， 21.5英寸IPS硬屏 1920*1080 | 台 | 1 |
| 123 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：电线管 2、规格：PC20 3、敷设方式：砖、混凝土结构暗配 4、具体详见招标图纸 | m | 3024.01 |
| 124 | 030502007001 | 光缆 | 1、名称：9/125um单模光纤 | m | 1264.76 |
| 125 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、CAT5 | m | 946.92 |
| 126 | 030411004007 | 配线 | 1、名称：铜芯多股绝缘电线 2、规格：RVVSP-2x0.75mm2 3、敷设方式：管内穿线 4、具体详见招标图纸 | m | 812.33 |
| 127 | 030502020001 | 光纤测试 | 1、名称：光纤测试 | 链路 | 26 |
| 128 |  | 六、病房呼叫系统 |  |  |  |
| 129 | 030501001004 | 输入设备 | 1、名称：台式电脑 含软件 2、CPU：i3-7100及以上，8G内存 1T硬盘 2G独显 3、具体详见招标图纸 | 台 | 3 |
| 130 | 030507014001 | 显示设备 | 1、名称：液晶电视 2、类型：LED电视P屏幕尺寸：42英寸 3、具体详见招标图纸 | 台 | 3 |
| 131 | 030507014002 | 显示设备 | 1、名称：走廊显示屏 2、功率：100W 尺寸：826x190x34mm 3、具体详见招标图纸 | 台 | 10 |
| 132 | 030501001005 | 输入设备 | 1、名称：信息交互管理主机 2、功率：350W 尺寸：400x300x67mm 3、具体详见招标图纸 | 台 | 3 |
| 133 | 030501001006 | 输入设备 | 1、名称：IP网络医护主机 2、功率：10W 尺寸：320x218x27mm 3、具体详见招标图纸 | 台 | 3 |
| 134 | 030507002001 | 入侵报警控制器 | 1、名称：床头分机 2、真彩液晶 功率：3W 尺寸：162x88x15mm 3、具体详见招标图纸 | 套 | 104 |
| 135 | 030507002002 | 入侵报警控制器 | 1、名称：门口分机 2、真彩液晶 功率：6W 尺寸：280x194x20mm 3、具体详见招标图纸 | 套 | 46 |
| 136 | 030904003001 | 按钮 | 1、名称：卫生间分机 2、功率：0.5W 尺寸：120x92x25mm 3、具体详见招标图纸 | 个 | 46 |
| 137 | 030502012002 | 信息插座 | 1、名称：信息插孔 2、含面板及模块 3、具体详见招标图纸 | 个块 | 4 |
| 138 | 030411001004 | 配管 | 1、名称：焊接钢管 2、规格：DN20 3、敷设方式：砖、混凝土结构暗配 4、具体详见招标图纸 | m | 3127.68 |
| 139 | 030411004008 | 配线 | 1、名称：铜芯多股绝缘电线 2、规格：RVV-2x1.5mm2 3、敷设方式：管内穿线 4、具体详见招标图纸 | m | 878.38 |
| 140 | 030411004009 | 配线 | 1、名称：铜芯多股绝缘电线 2、规格：RVV-2x0.75mm2 3、敷设方式：管内穿线 4、具体详见招标图纸 | m | 2849.3 |
| 141 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1、名称：VGA/HDMI数据线 2、具体详见招标图纸 | m | 81.55 |
|  |  | 七、氮气、二氧化碳系统 |  |  |  |
| 142 | 031008004002 | 气体汇流排 | 1、名称：全自动氮气汇流排 2、5瓶组x2组 | 组 | 1 |
| 143 | 031008004003 | 气体汇流排 | 1、名称：全自动二氧化碳汇流排 2、3瓶组x2组 | 组 | 1 |
| 144 | 030411001005 | 配管 | 1、名称：焊接钢管 2、规格：DN20 3、敷设方式：砖、混凝土结构暗配 4、具体详见招标图纸 | m | 173.77 |
| 145 | 030411004010 | 配线 | 1、名称：铜芯多股绝缘电线 2、规格：RVVSP-2x0.75mm2 3、敷设方式：管内穿线 4、具体详见招标图纸 | m | 173.77 |
| 146 | 030801014018 | 低压铜及铜合金管 | 1、管材及规格：脱脂紫铜管 Φ22x1.2 2、连接方式：银基钎焊 3、管道液压试验 4、管道泄漏性试验 5、管道真空试验 6、管道吹扫、清洗 7、管道脱脂 8、具体详见招标图纸 | m | 122.12 |
| 147 | 030804010017 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称及规格：低压铜及铜合金管件 Φ22x1.2 | 个 | 41 |
| 148 | 030807002022 | 低压焊接阀门 | 1、名称：高压阀 DN20 | 个 | 8 |
| 149 | 030807002023 | 低压焊接阀门 | 1、名称：高压单向阀 DN20 | 个 | 16 |
| 150 | 031008011006 | 空气过滤器 | 1、名称：过滤器 2、具体详见招标图纸 | 个 | 4 |

第六章  投标文件格式

第一部分  报价文件

封面

（项目名称）       （标项）

报价文件

采购项目编号：

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

地址：

年        月        日

报价文件目录

一、投标书

二、开标一览表

三、投标分项报价表

## 一、投标书

（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了  （项目名称）   （标项）  招标文件（包括修改、澄清文件）的全部内容，且对招标文件无任何异议，并愿意以“报价表”所填写的投标总价、交货期及交货地点，向你方提供招标文件要求的货物和服务。

2.我方承诺在投标有效期内不修改或撤销投标文件。

3.本投标的投标有效期为自投标截止之日起    个日历天。

4.我方承诺所提交的投标文件及有关资料是完整的、真实的和准确的，否则，我方承担由此造成的任何损失及引起的任何后果。若我方已经收到中标通知书，我方将无条件的承认该中标通知书无效，对采购人不具有任何法律约束力。

5．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方承诺按合同约定的期限和地点，提供符合招标文件要求的全部的招标货物（/或服务）。

（4）我方将按招标文件规定提交履约保证金，作为履行合同的担保。

（5）我方保证在收到中标通知书后五个工作日内按要求支付招标服务费。

6．                （其他补充说明）。

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

电话：

传真：

年 月 日

## 二、开标一览表

| 项目编号及投标货物名称 | 项目编号： 货物名称： |
| --- | --- |
| 投标总价 | 人民币（小写金额）： 元 人民币（大写金额）： 整 注：如有不一致，以大写为准 |
| 交货期 |  |
| 交货地点 |  |
| 其他声明（如有） |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字)：

日期：

注:此表中投标总价应与分项报价表的汇总总价相一致。

## 三、投标分项报价表

单位：人民币元

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称型号规格 | 产地（品牌） | 数量 | 出厂单价 (含税) | 运杂、装卸及保险费 (含税) | 特殊工具费 备品备件费(含税) | 安装、调试、技术培训等相关服务费 (含税) | 其他 (含税) | 综合单价(含税) | 总价 | 备注 |
| 投标总价合计 | 小写： 元 |
| 质保期后的维保费用 | 元/年（不计入投标报价） |

注： 1、第6栏指制造厂运至交货地点全部货物运杂费和保险费，第9栏其它费用包括投标分项报价表中除本表5-8外的所有费用。

2、第10栏综合单价=5+6+7+8。

3、第11栏合价=4×10项。

4、投标总价合计为总价的合计，应与开标一览表的投标总价一致。

5、投标报价表中含价栏目，若无报价的须填“含”、“无”等字样，若出现空白，招标人视为已含在投标报价中。

6、单价为固定综合单价，包括设计、制造、运输、装卸、保险、安装、调试、试运行、售后服务等所有费用。如交货货物数量调整时，综合单价不作调整。

7、所报内容需按照招标文件及采购需求相关条款的要求逐条列出。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日期：

### 第二部分  资信及商务文件

封面

（项目名称）      （标项）

资信及商务文件

采购项目编号：

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

地址：

年        月        日

资信及商务文件目录

一、法定代表人身份证明书；

二、法定代表人授权委托书；

三、投标保证金；

四、商务、合同条款偏差表；

五、资格审查表及资格证明文件（详见投标文件格式要求）

六、企业基本情况表

七、近年完成的类似项目情况表

八、商务及资信评审打分资料一览表

九、小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函或证明材料（如有）；

十、投标人承诺书；

十一、招标文件要求的其他内容以及投标人认为必要的其他内容。

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年                月                  日

经营期限：

姓    名：           性别：        年龄：           职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）

日   期：      年     月     日

二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系               （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的                投标文件及其它文件，参加投标、询标、商签合同以及处理与之有关的一切其它事务，我公司均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证及被授权人身份证（复印件或扫描件）

代理人：   （姓名）   性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：____         ___

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年      月

法定代表人身份证及被授权人身份证（复印件或扫描件）

三、投标保证金

本项目不要求递交投标保证金。

四、商务、合同条款偏差表

| 招标文件条目号 | 招标文件的商务、合同条款 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

注：1、	投标人根据本招标文件的投标人须知及合同条款填写本表；

2、	对完全响应的条目在本表相应列中标注“O”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”。仅可在“完全响应”及“有偏离”中选一标注，同时，当且仅当选取“有偏离”栏中加以标注后，才能在“偏离简述”栏中加以说明。

3、	正偏离是指应答的条件优于招标文件要求，负偏离是指应答的条件低于招标文件要求。

4、	投标人须完整填写响应表。如果未完整填写本表的各项内容则视作投标人已经对招标文件相关要求和内容完全理解并同意，其报价为在此基础上的完全价格。

5、	在甲方与成交投标人签订合同时，如成交投标人未在投标文件“响应表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若成交投标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

五、资格审查表及资格证明文件

## （一）资格审查表

| 序号 | 资格要求 | 投标人符合程度（投标人填写） | 资格证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条（一）至（六）的规定 | 具有独立承担民事责任的能力 |  | 提供有效的法人营业执照等证明文件 |
|  |  | 具有健全的财务会计制度 |  | 提供满足招标文件要求的财务报表/或本年度基本开户银行出具的资信证明 |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  | 提供可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的证明材料或承诺 |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  | 1.提供招标文件要求时间内的缴纳增值税或企业所得税的凭证（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）或免税证明（复印件加盖公章）。 2. 提供招标文件要求时间内的社会保障资金缴纳记录（专用收据或社会保险缴纳清单）或免缴纳证明（复印件加盖公章） |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  | 提供有效的参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 |  | / |
|  | 符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定； |  | 金融、保险、通讯等特定行业企业的分支机构，个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加投标的须符合本条规定 |
| 2 | 投标人的特定资格条件 | 供应商具建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质。 供应商具备安全生产许可证； 供应商具备特种设备安装改造维修许可资质（压力管道，GC2级及以上）或特种设备生产许可证（承压特种设备安装、修理、改造：工业管道安装GC2级及以上）； 供应商具备特种设备设计许可资质（压力管道，GC2级及以上）或特种设备生产许可证（压力管道设计：工业管道GC2级及以上）； 供应商具备医疗器械生产许可证及医疗器械经营许可证（或第二类医疗器械经营备案凭证）； 供应商具备医用中心供氧系统、医用中心吸引系统医疗器械注册证； |  | 资质证书 |
| 3 | 投标人2017年1月1日至投标响应截止时间前无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网查询结果为准） |  | 提供声明(具体以资格审查时查询结果为准) |
| 4 | 投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单【以 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准】 |  | 提供声明(具体以资格审查时查询结果为准) |
| 5 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |  | 提供法人代表、控股股东、控股企业及管理、被管理单位情况声明且各供应商之间不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系情形。 |
| 6 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |  | 提供供应商未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的声明。 |
| 7 | 本项目接受联合体投标 |  | 招标文件允许联合体参加投标时，提供满足招标文件要求的联合体协议书。 |

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

## （二）资格证明文件

2-1 营业执照

提供投标人营业执照复印件或扫描件，复印件或扫描件需加盖单位公章。

### 2-2 上一年度经审计的财务报表

提供投标人上一年度的财务报表复印件或扫描件，所有复印件或扫描件需加盖单位公章。

### 或2—2	本年度基本开户银行出具的资信证明

注：附基本帐户的“银行开户许可证”的复印件。

（注：银行资信证明与投标人财务状况表二选一）

2-3 依法缴纳税收的证明

说明：

1、投标人应提供近六个月中任何一个月缴纳增值税或企业所得税的凭证（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

2、依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。

### 2-4 社会保障资金缴纳记录

说明：

- 投标人应提供近六个月中至少一个月的社会缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。

- 不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

2-5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

(采购人名称)

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

### 供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明函

至：   （采购人）

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。公司未受到行政处罚或责令停业、吊销许可证（或执照）；未处于财产被接管、冻结、破产状况。

特此声明。

投标人授权代表（签字或加盖人名章）：____________________________

投标人(盖章)：

### 投标人的特定资格条件证明文件

### 资质证书复印件，加盖单位公章。

### 供应商近三年无行贿犯罪记录和未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名

声明函

至：   （采购人）

我公司郑重承诺：我公司自2017年1月1日至投标响应截止时间前无行贿犯罪记录，我公司截止响应截止时间未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此声明。

投标人授权代表（签字或加盖人名章）：

投标人(盖章)：

2-9供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

致：（采购人）

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年   月    日

### 2-10投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商声明

致：（采购人）

我方 属于/不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年   月    日

2-11联合体协议书

联合体协议书

（采购文件允许联合投标的，须提供此联合体协议书）

（所有成员单位名称）自愿组成              （联合体名称）联合体，共同参加 （项目名称）  投标。现就联合体事宜订立如下协议。

1、            （某成员单位名称）为         （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式   份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖人名章）

成员一名称：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖人名章）

成员二名称：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖人名章）

……

年 月 日

六、企业基本情况表

投标人：   （盖章）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 企业资质 | 1、等级： 2、证书号： 3、发证单位： 4、业务范围 |
| 营业执照 | 1、编号： 2、发证机关： 4、营业范围 |
| 成立日期 |  | 现有职工总人数（人） |  | 技术人员人数（人） |  |
| 法定代表人 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话： |
| 企业负责人 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话： |
| 技术负责人 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话： |
| 联系方式 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话：5、传真：6、E-mail： |
| 开户银行 | 1、姓名： 2、帐号： |
| 投标人资历简历 |  |

说明：1、投标人资历是指投标人的成立、改名、改制等演变和法定代表人变更、人员增减以及单位资质变化等情况，该内容可填入表内，也可单独撰写附于表后或对本表进行扩展。

七、近年完成的类似项目情况表

| 年份 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 合同总价 | 使用单位名称 | 使用单位联系人及电话 | 验收时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 投标人须提供相应的证明文件（投标人需提供供货合同复印件和验收资料）

- 正在执行的类似业绩需标明执行状态，投标人需在备注栏填写合同执行的状态，如：设计联络阶段、供货阶段、供货完毕阶段、联调联试阶段等。

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：  年 月  日

八、商务及资信评审打分资料一览表

| 序号 | 资料名称 | 共 页 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 证明材料附后 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |

注：结合评审办法中的“商务及资信部分”要求自行填写，后附证明材料。

投标人：                   （盖章）

法定代表人或其授权的代理人：             （签字或盖章）

日期：   年   月   日

## 九、小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函或证明材料

### （一）中小企业声明函

（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

### （二）监狱企业证明

（注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### （三）残疾人福利性单位声明函

（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 十、投标人承诺书

承诺书

致：（采购人）

我方在此声明：

（1） 在本次投标中我公司不存在与其他投标人相互串通，或与采购人串通的行为；

（2） 在本次投标中我公司不存在向采购人或评审小组成员行贿的手段谋取成交的行为；

（3） 在本次投标中我公司不存在出借或借用资质行为、在投标文件中所附资料（业绩、项目负责人资料等）无弄虚作假；

（4） 我公司未处于被责令停产、停业以及投标资格被取消状态；

（5）我公司不采用非法手段获取证据进行质疑、投诉；在质疑、投诉过程中不提供虚假情况或进行恶意质疑、投诉。

我方承诺：上述声明内容如有不实，我公司愿意承担由此造成的一切法律责任，并承诺赔偿给采购人造成的损失。

特此承诺

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年   月    日

## 十一、招标文件要求的其他内容以及投标人认为必要的其他内容。

（格式自拟）

# 第三部分  技术文件

封面

（项目名称）       （标项）

技术文件

采购项目编号：

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

地址：

年        月        日

技术文件目录

一、技术偏离表；

二、随机备品备件一览表

三、供招标人选购的备品备件一览表；

四、专用检测设备及专用维修工具一览表

五、货物的详细技术方案；

六、招标文件要求的或投标认为有必要提供的其它技术资料。

## 一、技术偏离表

投标人名称：

| 招标文件条目号 | 技术条款要求 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

注：1.	对完全响应的条目在本表相应列中标注“O”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”。仅可在“完全响应”及“有偏离”中选一标注，同时，当且仅当选取“有偏离”栏中加以标注后，才能在“偏离简述”栏中加以说明。

2.	正偏离是指应答的条件高于招标文件要求，负偏离是指应答的条件低于招标文件要求，正偏离项目不作扣分处理。

3	投标人须按照用户需求书逐条完整填写响应表。如果未完整填写响应表的各项内容则视作投标人已经对招标文件相关要求和内容完全理解并同意，其投标报价为在此基础上的完全价格。

4	在甲方与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“响应表”中列出偏离说明，无论即将发生或已发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

## 二、随机备品备件一览表

| 设备名称及编号 | 备件名称/规格、型号 | 数量 | 产地 | 价格（万元） | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表所列为随设备所带的备品备件，请分别填写。

2.本表中所列价格应计入投标总价。

3.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

4.货物验收时，实到的随机备品备件的产地等应与此一览表一一对应。

投标人：（盖单位电子公章）

日  期：  年  月  日

### 三、供招标人选购的备品备件一览表

（质保期外）

| 货物名称及编号 | 备件名称/规格、型号 | 数量 | 产地 | 价格（万元） | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 本表所列为货物质保期后连续运行5年所需的备品备件。

2. 本表中所列价格不计入投标总价，仅供业主选购时用。

3. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标人：（盖单位电子公章）

日  期：  年  月  日

### 四、专用检测设备及专用维修工具一览表

| 专用检测设备及 专用维修工具名称 | 数 量 | 单位 | 价格 （万元） | 包装形式 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 本表所列项目价格应计入投标总价。

2. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写专用检测设备及专用维修工具一览表。

3. 货物验收时，实到的专用检测设备和专用维修工具应与此一览表一一对应。

投标人：（盖单位电子公章）

日  期：  年  月  日

### 五、货物的详细技术方案

### （包括但不限于以下内容）

### 5-1、货物说明一览表

| 序号 | 货物名称 | 型号规格、品牌、产地 | 数量 | 物详细技术性能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：各项货物详细技术性能可加页描述

### 5-2、	投标方案图纸（包括深化设计）、产品详细技术规格书及所投产品的样本及本招标文件中规定的其它必须提供的文件及资料。

### （格式自拟）

### 5-3、产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述

### （格式自拟）

### 5-4、产品制造、安装、验收标准

### （格式自拟）

### 5-5、货物加工制作主要工艺装备和主要检测设施的拥有情况和现状

### （格式自拟）

### 5-6、质量手册或关于质量管理、质量体系、质量控制、质量保证的详细介绍

### （格式自拟）

### 5-7、 产品的技术服务和售后服务的内容和措施

### 应详细说明提供售后服务支持的能力，包括服务机构（名称、地址、联系人和联系方式）、人员情况，质保期承诺，对项目故障反应时间、售后服务时间、备品备件供应能力等具体描述并提供相关数据和辅助资料供核实。（格式自拟）

### 5-8、项目实施计划，货物安装组织设计，包括队伍人数、技术级别、服务内容、服务时间、业绩，以及如何保证招标人的工期要求

### （格式自拟）

### 5-9、对项目的合理化建议

### （如有，格式自拟）

六、招标文件要求的或投标认为有必要提供的其它技术资料

（如有、格式自拟）