浙江财经大学2023年消控保障能力提升工程项目

公开招标采购文件

项目编号：0625-23217774

确认书号：[2023]45221号-001

项目名称：浙江财经大学2023年消控保障能力提升工程

采购单位：浙江财经大学

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2023年7月

- 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

目    录

电子交易须知	1

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	7

前附表	7

一、总则	13

二、招标文件	15

三、投标文件的编制	16

四、开标	19

五、评标	20

六、定标	22

七、合同授予	22

第三章 评标办法	23

第四章 招标内容及需求	29

第五章 合同主要条款	29

第六章 投标文件格式	89

- 第一章  投标邀请

项目概况

浙江财经大学2023年消控保障能力提升工程项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2023年8月18日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：0625-23217774

项目名称：浙江财经大学2023年消控保障能力提升工程

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1920000元。

最高限价（元）：1920000元。

采购需求：

标项一：浙江财经大学2023年消控保障能力提升工程

数量：1

单位：批

预算金额（元）：1920000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：浙江财经大学消控保障能力提升工程主要内容包括：（1）A、B、C、D教学楼、1至9号学院楼及东体院馆加装水压自动监测系统；（2）A、B、C、D教学楼及1至9号学院楼加装无线烟感；（3）更换A、B、C、D、1至9号楼、图书馆及第二综合楼消防报警前端设备；（4）基于原有水压检测平台构建消防综合平台，建设GIS三维指挥平台，建设基于物联网和大数据架构的安消一体化平台，具体内容详见招标文件相关章节。

备注：本项目不允许进口。

合同履行期限：合同签订后 30天 。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至提交投标文件截止时间，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2023年8月18日14:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：

（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标

（2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室。

3.开标时间：2023年8月18日14:00（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）政策。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名  称：浙江财经大学

地  址：杭州市钱塘区学源街 18 号

项目联系人：余老师

项目联系方式：0571-86735919

质疑联系人：鲍老师、王老师

质疑联系方式：0571-86732900，86731909

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：杨建、李良君

项目联系方式（询问）：0571-85860251、85860255

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

传    真：

联 系 人：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

- 第二章  投标人须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江财经大学2023年消控保障能力提升工程项目 |
| 2 | 采购内容及数量 | 浙江财经大学消控保障能力提升工程主要内容包括：（1）A、B、C、D教学楼、1至9号学院楼及东体院馆加装水压自动监测系统；（2）A、B、C、D教学楼及1至9号学院楼加装无线烟感；（3）更换A、B、C、D、1至9号楼、图书馆及第二综合楼消防报警前端设备；（4）基于原有水压检测平台构建消防综合平台，建设GIS三维指挥平台，建设基于物联网和大数据架构的安消一体化平台，具体内容及要求详见第四章招标内容及需求。 |
| 3 | 预算金额 | 1920000元 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1.本项目投标应以人民币报价。 2.投标报价为交钥匙方式完成本项目的全部费用的价格体现，即供货至采购人指定的地点，总价包干。报价包含本次采购内的所有内容、人工费、材料费、保险费、利润、税金、安装调试费、培训费等全部费用。 3.不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 4.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。 |
| 7 | 现场考察/标前答疑会 | 不统一组织，由供应商自行踏勘现场获取投标报价所需的资料。 |
| 8 | 样品 | 不要求。 |
| 9 | 演示 | 要求，供应商需根据“第四章招标内容及需求”的要求对软件功能进行演示，演示时长不超过20分钟。演示视频存储于U盘（不接受PPT或图片形式的演示），现场递交或者快递形式在投标截止时间前递交，演示U盘应当密封包装并在包装上标注演示U盘、投标项目名称、供应商名称并加盖公章。 演示视频递交地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦1410室；演示视频递交截止时间：同投标截止时间。 逾期不在接收。 未按招标文件要求提供演示U盘造成评审专家无法正常评审的风险由供应商自行承担。 |
| 10 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日 10 天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 11 | 投标文 件组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交： 邮寄或送达地址：浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室） 收件人：杨建 0571-85860251 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 3、招标人确定中标人后2个工作日内，中标人须提供纸质投标文件一份，现场递交或邮寄至：杭州市凤起路334号同方财富大厦1410室杨建收，13738072676。 |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 详见“第一章投标邀请” |
| 16 | 开标时间 和地址 | 详见“第一章投标邀请” |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件 有效期 | 自投标截止时间起90天 |
| 20 | 进口 | 不允许进口 |
| 21 | 节能产品 | 优先采购节能产品 |
| 22 | 环境标 志产品 | 优先采购环境标志产品 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 1）本项目为非专门面向中小企业采购项目。 2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3）本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。 摘录工信部联企业〔2011〕300中该行业划型标准为： 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5）符合中小企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 6）参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 7）本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 8）本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 9）提供的货物全部由小微企业制造（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 10）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 11）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 代理服务费 | 1.本项目代理服务费以中标金额为基准参照计价格【2002】1980号文规定的70%，向中标供应商收取，不足2000元按2000元计取。 2.代理服务费支付： ①代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ②代理服务费汇入以下账户： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开户：中国工商银行杭州分行武林支行 账号：1202021209006759843 3.增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

- 一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人必须承担的各类服务以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（五）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许分包。

（七）特别说明：

1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质）向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.投标邀请

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日10天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式（纸质）通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式（纸质）答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面（纸质）通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面（纸质）答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面（纸质）文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

注：（如有联合体投标、分包的内容，则在投标文件中提供联合协议、分包意向协议，格式见第六章（允许供应商完善及修改））

-1.联合协议（如为联合体投标，联合体各方均需满足以上资格要求）；

-2.分包意向协议（如有分包）。

2.商务技术文件

（1）投标声明函；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；（注：可以不要求提供)

（3）中小企业声明函（格式见第六章）；或残疾人福利性单位声明函(如有，格式见第六章）；或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

（4）节能产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（5）环境标志产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（6）投标人情况介绍；

（7）商务响应表（格式见第六章）；

（8）技术响应表（格式见第六章）；

（9）2021年1月1日以来具有同类项目业绩情况；

（10）质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全体系管理体系认证证书；

（11）软件著作权证书；

（12）技术指标响应性；

（13）技术方案；

（14）实施方案；

（15）安装调试验收；

（16）项目团队人员；

（17）售后服务方案；

（18）培训方案；

（19）招标文件及评分办法规定的其他资料。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）及报价明细表；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（4）代理服务费支付承诺书。

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写；

2.投标报价详见投标人须知前附表；

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的编制

1.“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2.“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1.“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2.“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1.供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2.补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3.投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

（一）开标形式

1.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

（二） 开标准备

1.开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

（三）开标流程

1.开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2.开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准（出现万元或元单位错误时，经投标人澄清后以合理的报价为准）；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.提供的所有产品均为相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

综合安消管理运营平台为本次招标的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式（纸质）发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于浙江财经大学2023年消控保障能力提升工程项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术、资信及商务分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前3名的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+资信及商务分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（4）未提供投标声明书或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（7）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（8）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（9）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（13）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（15）不同投标人的投标文件相互混装的；

（16）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准

（一）技术、资信及商务分（70分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类消防保障能力项目类业绩，每提供1份合同业绩得1分，最高得2分。 需提供清晰的合同复印件或扫描件。 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 | 2 |
| 2 | 投标人或投标产品制造商具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO45001职业健康管理体系认证证书，以上三类证书，每提供一类证书得1分，满分3分。 注：提供有效期内清晰的认证证书复印件。 | 3 |
| 3 | 投标人或投标产品制造商具有以下软件著作权证书扫描件，每提供1份证明材料得0.5分，最高得2分。未提供的不得分。 1.消防水压远程监测平台类软件著作权证书； 2.智慧消防平台软件类著作权证书； 3.安消综合管理平台类软件著作权证书； 4.数据集成软件类著作权证书； 提供清晰的相关证书复印件。 | 2 |
| 4 | 完全满足“第四章 招标内容及需求”中“二、采购清单”的要求得满分； 带“★”的技术条款低于技术要求（负偏离）的，每条扣2分； 其他允许偏离的技术条款低于技术要求（负偏离）的，每条扣1分；扣至0分为止。 部分要求提供证明资料，未提供视为负偏离。 | 26 |
| 5 | 质保期满足招标文件要求不得分，延长1年加1分，满分1分，不足1年不计分，需提供质保期承诺函。 | 1 |
| 6 | 软件功能模块化、开发便捷性、部署环境合理性，集成方式完备性、故障排除和备用方案合理性等情况。 | 2 |
| 7 | 项目实施计划、生产排期、部署方案、质量保证措施详细完整程度，符合项目进度要求。 | 2 |
| 8 | 项目实施团队： 1.项目期间承诺安排不少于二名且拥有至少三年及以上相关工作经验的驻场工程师，需提供参与相关工作或项目的证明。满足得1分，不满足不得分。 2.项目维护阶段（验收后至质保到期期间）承诺安排固定驻场运维工程师，每周考勤、巡察进行系统维护，满足得1分，不满足不得分。 | 2 |
| 9 | 根据投标人的售后服务机构、服务人员、售后服务响应时间、服务承诺可执行性、售后服务的便捷性等方面进行评分。 | 3 |
| 10 | 服务力量和服务保障，培训计划内容、培训范围，实施及针对性。 | 3 |
| 11 | 根据采购需求，提供以下产品功能演示： 演示以下主要软件功能，逐项演示（共12大项演示内容，每项2分，若单项未完全演示完成，则该项不得分） 1.消防工作台：提供一站式报警事件接收处理的工作台，实时接收系统的报警事件，通过语音进行报警信息的播报，支持查看报警类型、报警等级、报警次数、所属设备等信息，并根据资源在平面图的位置、联动视频预览和回访、抓图画面等方式，进行报警的核实。支持处理报警，输入处理意见，选择该报警为真实火警、误报、核实中及测试。 2.消防水压检测平台GIS功能：用户可在系统GIS地图中直接添加、绘制、修改、删除室外地下消防管网铺设走向图，并设置每根管网的直径尺寸，在GIS地图上可显示或隐藏已绘制的室外管网图。 3.消防水监测设备兼容性：所有消防水监测硬件与现有消防水监测系统平台接入兼容，提供消防水监测硬件无缝接入现有系统对接成功现场视频。 4.消防单位安全评估：通过自定义单位安全评分的权重，根据单位信息完整度、建筑物管理、日常维护管理、物联网感知、历史火灾信息的维度，按周和按月生成消防安全评分，以雷达图形式展示；并根据单位风险评分提供并展示工作建议；可以展示近一年内展示报警和隐患趋势。 5.低代码业务引擎：通过可视化托拉拽的方式快速完成表单应用和流程应用的搭建，根据不用角色的工作台需求，对用户工作台界面进行自定义编排，根据用户需求配置平台门户。 6.巡检引擎：演示巡检方法、对象类型、巡检计划模板、巡检应用、巡检任务调度、巡检地图、巡检报告、问题复核、问题整改、统计分析等模块。 7.数字孪生引擎：通过与基础三维场景的融合叠加，反映不同环境条件下场馆外在特性的差异，直观展现园区动态运行特征，例如在三维模型基础上做效果渲染、资源上图、业务叠加；支持通过将三维模型导入三维引擎，对模型进行增、删、改、渲染等操作，并将设备点位标绘到三维模型中，针对三维可视化界面可以自定义编排。 8.数据可视化引擎：基于数据可视化平台进行可视化界面排版设计后进行统一展示，可以将校园的设备数据、告警数据、运维数据和管理数据进行图表统一展示。提供丰富酷炫的可视化主题以及数据可视化设计服务，帮助用户快速、高效、精准的实现业务数据展示，辅助用户管理和决策；提供多维数据分析及复杂的报表服务以及多视角、多维度的数据分析能力，提供快捷的数据源配置。 9.数据标准中心：数据一览表，支持查看发布的码表、数据元标准、限定词、标准数据集数量，查看不同行业码表、数据元标准、标准数据集排行和数据元标准引用排行，查看校验规则总数、已配置的校验。 10.数据集成工作台：系统仪表盘统计的方式可视化展现系统总体运维监控，可查看系统处理的数据条数、服务器数量、已接入数据源数量、已接入数据源表数量，支持以饼图展示已使用和未使用内存数量和占比，所有状态的任务数量和占比，所有状态的实例数量和占比，输入插件、处理插件、输出插件的数量和占比，支持以折线图展示近一个小时、近一天、近一周、近一月、近一年、全部处理的数据量变化趋势。 11.三维智慧消防应用：针对多种类型的消防设备，可以通过筛选、过滤等方式在三维地图上进行呈现，快递定位到目标设备，点击设备可查看设备的事件，以及其安消联动的安防视频。 12.三维事件处置中心：三维事件中心在地图上可分级展示告警事件，事件可配置联动规则，可查看时间详情，包括时间视频及回放等，对于人脸和车辆抓拍事件支持轨迹查看，对于配置了应急预案的事件类型，能够有对应的处理流程及提示信息，回溯历史事件时，还可以进行事件快速检索。 | 24 |

（二）价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

- 第四章  招标内容及需求

### 一、项目概况

（一）项目需求

浙江财经大学现有消防报警系统1套，我校除图书馆、西体育馆、学术中心、文化中心、行政楼及科技楼配有火灾烟雾报警器，其余教学楼学院楼均未设置火灾烟雾报警器，随着近年来我校教学质量数字化提升，已陆续改造多间智慧教室，智慧教室内电器电路越来越多，火灾隐患等级也在随之上涨，如因电器线路引发火情却不能第一时间预警，且楼内未设置主动灭火装置（喷淋系统）延误扑救时间，致火情发展成不可控制状态，有可能造成重大人员伤亡及经济财产损失，且目前的技术手段下，一旦消防设备发现报警，必须要人员到现场进行确认，之后才能进行有效处理，耽误救援时间，效率低下。现在，互联网技术可以达到消防设备与监控设备进行联动，当消防设备报警时，就近的监控摄像头可以自动跳出到值班员的桌面上，让值班员进行有效判断，可以在第一时间发现火情，做出正确处理；目前政府部门正在大力推进智慧化消防项目，不断提高技术要求，加强技术手段监测，减少人力成本，消防安全事关师生的生命财产安全。

浙江财经大学消控保障能力提升工程主要内容：（1）A、B、C、D教学楼、1至9号学院楼及东体院馆加装水压自动监测系统；（2）A、B、C、D教学楼及1至9号学院楼加装无线烟感；（3）更换A、B、C、D、1至9号楼、图书馆及第二综合楼消防报警前端设备；（4）基于原有水压检测平台构建消防综合平台，建设GIS三维指挥平台，建设基于物联网和大数据架构的安消一体化平台。

（二）项目基本要求

1.本工程按二级保护对象设防，主机联网至校园安全指挥中心；

2.线路：消防用电设备的配电线路暗敷时,应穿管并敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm；明敷时，应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽；

3.火灾探测器的安装位置，应符合下列规定：探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m；探测器周围0.5m内，不应有遮挡物；探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m；至多孔送风顶棚孔口的水平距离，不应小于0.5m；

4.本项目属于交钥匙工程，总价包括运抵各使用单位的运费、材料费、安装调试及人工等所有费用。

5.须与学校现有消防水监测系统平台和综合安防管理平台无缝对接，实现实时监测、系统联动、综合管理的安消一体化管理应用功能。

6.质保期为验收合格后2年。

7.供应商所提供的所有硬件产品，最终用户须为浙江财经大学，官方售后、维保可查；在中标后三个工作日内需提供硬件产品原厂商提供的针对本项目的质保承诺函（加盖原厂公章）。

### 二、采购清单

| 序号 | 名称 | 功能 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端报警设备更换 |  |  |  |
| 1.1 | 烟雾报警器 | 1.工作电压：信号总线电压：总线24V 允许范围：16V～26V； 2.工作电流：监视电流≤0.33mA报警电流≤2mA； 3.指示灯：报警确认灯，红色，巡检时闪烁，报警时常亮； 4.电子编码（编码范围为1～252）； 5.线制：信号二总线无极性； 6.使用环境：温度：-10°C～+55°C，相对湿度≤95%，不凝露； 7.外壳防护等级：不低于IP23； 8.内置带A/D转换的八位单片计算机； 9.壳体材料和颜色：ABS，象牙白； 10.安装孔距：60mm； 11.执行标准：GB 4715-2005； ▲12.无缝接入现有消控主机。 | 810 | 个 |
| 1.2 | 消防手动报警按钮 | 1.外壳材质为塑料； 2.额定工作电压：DC24V/（DC16V-26V); 3.编码方式：电子编码； 4.使用环境：户内型； 5.正常监视状态进入报警状态通过“移动启动零件”完成： 6.启动零件为可重复使用型，报警状态复位仅能通过使用工具复位启动零件完成，配套服务工具； 7.适配原配套火灾报警控制器（联动型） ▲8.无缝接入现有消控主机。 | 155 | 个 |
| 1.3 | 消火栓手动按钮 | 1.外壳材质为料； 2.额定工作电压：DC24V/（DC16V-26V); 3.编码方式：电子编码； 4.使用环境：户内型； 5.正常监视状态进入报警状态通过“移动启动零件”完成： 6.启动零件为可重复使用型，报警状态复位仅能通过使用工具复位启动零件完成，配套服务工具； 7.适配原配套火灾报警控制器（联动型）； 8.具有一个启动确认灯，正常监视状态时红灯闪亮，启动状态时红灯常亮；具有一个回答确认灯，正常监视状态时不点亮，回答状态时绿色常亮； ▲9.无缝接入现有消控主机。 | 390 | 个 |
| 1.4 | 消防线缆 | 1.RVS2*2.5； 2.额定电压：300/300v； 3.实际长度：不低于100米，满足现场安装要求； 4.使用温度：-15-70°C； 5.聚氯乙烯绝缘。 | 16 | 卷 |
| 1.5 | 消防管网 | 1.规格参数：外径25mm； 2.壁厚：不低于1.6mm； 3.壁厚公差：±0.15； 4.材质：冷轧带钢，精度加工，双面镀锌保护，符合GB/14823.1-93GB/13381.1-92； 5.技术符合：GB/50258-96。 | 300 | 米 |
| 1.6 | 消防施工 | 布线施工、设备安装、设备编码调试、系统联动调试 | 1 | 批 |
| 2 | 全校消防水监测系统 |  |  |  |
| 2.1 | 消防水压远程监测平台扩容 | 将所需远程监测的重点建筑最不利点的消防栓系统水压、喷淋系统水压以及消防水系统中重点部位如水箱、水池水位、消防泵后压力等实时数据集成于软件平台集中显示，并可在消防水数据专属总览界面查看各个被监测建筑监测点的水压、水位信息。对于异常报警进行派发处理实现闭环。 1.软件系统架构采用C/S模式，用户可通过在个人PC的浏览器中输入链接自主下载安装，当有更新时，C/S客户端可自行更新； 2.采用GIS可视化地图中展现，GIS可视化地图具备导航栏功能，通过导航栏选择相应建筑，系统自动将地图放大展开并将此建筑置中高亮显示。也可通过导航栏选择相应建筑的楼层，选择后将进入楼层页面，显示楼层图及楼层消防设施器材等数据； 3.GIS可视化地图上点击相应建筑，可显示此建筑的建筑档案、部门人员、水压等信息组合框，点击选择对应信息框可展开查看内容或异常报警详情； 4.在GIS可视化地图上以及下佛昂水数据专属总览界面实时显示建筑水压、液位异常报警并可查看监测数据值，通过弹窗提示栏也可实时查看水系统报警信息，并可设置是否进行异常弹窗告警提示； 5.系统可设置水压、液位的报警上下限值； 6.本软件系统与此货物列表中的消防报警联网软件、消防可视化综合管理系统平台端应使用同一个GIS地图模块，可显示不同系统的所有的报警、隐患等信息并进行操作，非独立模块独立GIS地图形式（即一个系统采用一个GIS地图显示应用）； 7.软件还具备B/S架构方式，可便于使用人员便捷操作； ★8.消防水数据专属总览界面可以切换两个维度的消防水数据显示，分别为监测点列表方式与建筑列表框方式两种（投标文件中提供软件界面截图证明）： 1）监测点列表方式界面显示每个监测点实时水压、液位数据以及报警，并可对所选监测点位进行历史累积数据的曲线图回查，在回查界面中显示当前水压、液位电子盘表，并自动进行当日正常时间、超高时间、超低时间、故障时间的统计计算，条形图显示；监测点列表方式界面具备自动排序及筛选功能，可按操作人员需求进行排序筛选查看及数据分析，首次打开监测点列表方式界面异常数据优先显示在列表前面位置，方便操作人员第一时间看到异常情况； 2）建筑列表框方式界面以建筑为主体排列显示此建筑中各个监测点的实时数据以及报警显示； ★9.为便于消防水系统问题的整体排查，用户可在系统GIS地图中直接添加、绘制、修改、删除室外地下消防管网铺设走向图，并设置每根管网的直径尺寸，在GIS地图上可显示或隐藏已绘制的室外管网图（投标文件中提供软件界面截图证明）。 ★10.投标文件中提供计算机软件著作权登记证书以及软件评测报告； ▲11.投标文件中提供与学校现有系统实现无缝对接承诺函，实现对系统的统一调度管理，并可实现系统日后运行使用过程中可接入其他功能模块或监测元素。 | 1 | 项 |
| 2.2 | 消防水压监测报警器 | 1.设备具备液晶显示屏幕，用于人员日常操作及监测数据显示； 2.设备具备不低于8路监测用压力/液位变送器的接入，8路数字量（DO）输出； 3.设备具备1路RJ45以太网通讯接口；支持移动、联通、电信 LTE Cat-1； 4.设备具备对各个压力/液位变送器监测点的实时监测数据进行显示； 5.设备具备历史数据存储能力，存储时间不少于1个月的数据量； 6.设备具备对接入的压力/液位变松器的对应测量量程进行配置，让设备可适应各种不同厂家、不同测量量程型号的压力/液位变松器接入； 7.设备可根据建筑的消防水管网情况，设置各个压力/液位变送器所监测点位触发报警的上限值与下限值； 8.当设备监测到某个监测点位数据高于上限值或低于下限值，设备即时报警提示。 9.设备的液晶显示屏幕为7寸及以上带触控操作的彩色液晶显示屏幕，便于清晰显示及操作； 10.设备支持密码保护登录功能，可防止无关人员进行随意操作及改动设备参数配置； 11.设备中每个压力/液位变送器所监测的监测点名称支持中文名称的编辑与显示，可便于操作人员能快速理解查看异常点信息； 12.设备对于历史数据可在设备上直接翻阅，历史数据显示形式可以历史报表以及历史曲线图进行显示，便于操作人员历史问题查阅与设备中每个监测点数据的比对； 13.设备具备对接入的压力/液位变送器进行误差偏离校准的功能，一般测量器具在长时间使用后都会产生一定的正负偏离，如可校准则减少后期使用中的维护投入。 | 25 | 个 |
| 2.3 | 消防水压监测模块 | 1.工作电流 < 20mA AC； 2.信号采集数：8AI,8DO； 3.高性能32位ARM处理器。 4.过压过流保护电源； | 25 | 个 |
| 2.4 | 压力传感器 | 1.防水； 2.工作电压：12.5~30VDC； 3.输出信号：4~20mA； 4.精度：±1.0%FS/10℃； 5.量程：0-1.6Mpa； 6.温度：-20~+70℃； 7.大气压力：86~106 Kpa。 | 48 | 个 |
| 2.5 | 液位传感器 | 1.防水； 2.工作电压：12.5~30VDC； 3.输出信号：4~20mA； 4.精度：±1.0%FS/10℃； 5.量程：0-5M； 6.温度：-20~+70℃。 | 5 | 个 |
| 2.6 | 消火栓套件 | 机械三通、弯头、直接、铜球阀等 | 48 | 套 |
| 2.7 | 水管配件辅材及安装 | 停水、放水安装传感器、调试；超五类4对非屏蔽水平电缆，双绞屏蔽线，PVC阻燃中型线管等穿管布线 | 53 | 套 |
| 2.8 | 消防水监测系统调试 | 施工安装、调试费用 | 25 | 套 |
| 3 | 无线烟感 |  |  |  |
| 3.1 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 1.产品认证：CCCF强制认证 2.通讯方式：LoRa通讯 3.工作原理：光电式、热敏元件感温 4.工作电压：DC3.0V（锂电池） 5.工作电流：静态电流≤13μA，报警电流≤50mA 6.感温报警：定温57℃，差温约8℃/min 7.报警方式：声光报警 8.报警音量：≥85dB@3m（A计权） 9.报警分类：火灾报警、低压报警、故障报警、防拆报警 10.其他功能：自检按键、本地/远程消音 11.电池设计寿命：不低于5年（根据实际使用情况而定） 使用环境：温度：-10℃～55℃， 相对湿度：≤95% （无凝露） 12.执行标准：GB20517-2006 ★13.设备应具有分级报警功能，支持在平台上展示分级报警： 同一设备仅产生烟雾或温度报警事件上报至平台时，平台的报警事件级别为一级；同一设备同时产生烟雾报警和温度报警事件并上报至平台时，平台的报警事件级别为二级（投标文件中提供检验报告复印件并加盖投标人公章证明）； ★14.烟感的一致性试验响应阈值大于0.3db/m（投标文件中提供检验报告复印件并加盖投标人公章证明）； ★15.设备应具备防水汽误报的功能，在（40±2）℃、RH（95±3）%的试验箱内，持续放置48h，无误报警情况（投标文件中提供机构检验报告复印件并加盖投标人公章证明） | 2000 | 个 |
| 3.2 | LORA无线网关 | 1.工作电压：DC12V； 2.上行通讯：以太网； 3.下行通讯：LoRa； 4.下行频率：470MHz~510MHz； 5.外设接入数量：≥128个； 6.LoRa无线通讯性能：空旷场景1.5KM-2.0KM，普通墙体3~5面，承重墙1~2面，地下室1面； 7.报警声压：≥75dB（A）@1m； 8.备电：2500mAH 7.2V ； 9.输出接口：1路RS232和RS485，2路继电器输出，1路RJ45网络接口，12V辅电输出口； 10.工作环境：工作温度：-10~55℃；工作湿度：≤95%RH（无凝露）； ★11.网关发生主电、备电、有线网络、无线网络、通讯串口异常、防拆等异常时，都可以检测并在网关屏幕上中文的方式展示故障。前端外设烟感、手报、温感发生防拆、电池欠压等异常，声光产品的主电、备电异常，燃气、烟感、温感传感器异常，前端设备的离线时，产生故障告警（投标文件中提供检验报告复印件并加盖投标人公章证明）； ★12.具有网关互联报警功能；当一个网关接收到报警时，可以将警情联动到其他的网关，并通知报警联动（投标文件中提供检验报告复印件并加盖投标人公章证明）； ★13.设备具有防误报功能（默认关闭），当关闭该功能时：触发单个火灾探测器，会联动声光。 当开启该功能时：需要触发两个探测器报警，才能互联报警（手动报警不受限制，触发就可以联动报警）（投标文件中提供检验报告复印件并加盖投标人公章证明）。 | 78 | 个 |
| 3.3 | 楼宇平面图集成及消防平面图制作 | 1.无线系统图； 2.无线系统集成结构图； 3.无线点位楼层平面图； 4.无线点位布置图； | 74 | 套 |
| 3.4 | 消防报警联网及视频联通施工 | 无线消防报警点位与楼层监控联动布线、施工、安装、设备调试、系统调试、联动调试、图纸与联动关联调试； | 7 | 套 |
| 3.5 | 智慧消防报警点位安装 | 设备编码调试、设备安装、系统集成施工、网络汇集及集成调试、系统联动调试 | 2078 | 个 |
| 3.6 | 核心交换机 | 1.固化10/100/1000M以太网电口≥24个，100/1000M SFP千兆光接口≥4个，10/100/1000M复用电口≥2个，响应文件中提供官网截图和查询链接； 2.★交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps，以官网最小值为准，投标文件中提供官网截图和查询链接； 3.要求所投产品支持POE和POE+远程供电，POE供电功率为125W； 4.★投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态，投标文件中提供所投产品官网截图（含链接）、实物照片； 5.★为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，投标文件中提供第三方测试报告证明文件； 6.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）； 7.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 8.符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术，投标文件中提供官网截图； 9.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 10.★支持快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，投标文件中提供官网截图和查询链接； 11.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web； 12.★具有工信部设备进网许可证，投标文件中提供工信部官网查询结果截图及链接。 | 1 | 台 |
| 3.7 | 接入交换机 | 1.固化10/100/1000M以太网电口≥8个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个； 2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps，以官网最小值为准，投标文件中提供官网截图和查询链接； 3.要求设备采用静音无风扇节能设计； ★4.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，投标文件中提供第三方测试报告证明文件； 5.所投设备具有节能设计，功耗≤8W，投标文件中提供官网截图； 6.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）； 7.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 8.符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术，投标文件中提供官网截图； 9.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； ★10.支持快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，投标文件中提供官网截图和查询链接； 11.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web； 12. 具有工信部设备进网许可证，投标文件中提供工信部官网查询结果截图及链接。 | 13 | 台 |
| 3.8 | 千兆级自安全交换机 | 1. ★支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥1个，硬盘容量≥1T，支持内存≥2GB，USB2.0接口≥2个，支持流量识别保障功能：能够精确识别网络应用，保障关键业务的系统带宽，具备完善的应用协议库，协议识别数量≥2500种； 2.支持静态路由、RIP(V1/V2)、RIPng、OSPFv2等多种路由协议； 3.为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡，负载均衡可基于带宽等多种方式； 4.★为避免跨运营商访问，投标设备需要支持地址库路由，包含移动、联通、电信、教育、电信通五家地址库，响应文件中提供设备配置截图； 5.支持正向DNS代理功能，可根据配置实现对不同外网线路的DNS服务器地址管理； 6.支持应用路由功能，支持基于通讯、视频等应用进行路由选择； 7.设备支持IPV6，支持IPV6容量调整、接口连接状态支持IPV6、DNS配置支持IPV6。设备的静态路由、默认路由、应用路由等支持IPV6； 8.DHCP支持IPAM，支持显示地址池使用情况，包含地址数、地址总数、已经分配地址数、使用率，支持IP安全绑定情况显示； 9.★支持IP地址智能管理图形界面显示，可显示固态在线IP、固态离线IP、动态分配IP、接口IP、排除IP、冲突IP。无需安装任何客户端，支持IP地址绑定，可单MAC绑定、IP+主机名绑定、IP+MAC绑定、IP+MAC+主机名绑定、IP+主机名+接入设备绑定、IP+MAC+主机名+接入设备绑定，进而实现DHCP无感知准入控制，响应文件中提供设备配置截图； 10.支持终端迁移告警，可显示迁移终端IP及MAC，终端迁移时间，迁移前后接入设备IP及MAC，迁移前后VLAN及端口； 11.支持WEB本地认证方式、Radius认证、微信认证功能； 12.★本地认证支持微信认证、短信认证、二维码授权认证、二维码自助认证、LADP认证，支持与域认证联动实现单点登陆，响应文件中提供设备配置截图； 13.支持防共享上网，支持一键防共享开关，发现共享后可以提供只检测、不允许上网、限速上网三种处理方式； 14. ★支持直接对接网安平台，满足当地网监要求，响应文件中提供设备配置截图； 15.支持网络资源加速（主动缓存），可对指定网络资源提供热点资源本地化服务,提供配置及资源热点页面； 16.支持对无线AP进行管理，可自动发现接入AP，默认可管理AP数量为64个，最大可扩容至128个； 17.出厂配置不少于5年特征库升级授权，200个SSL VPN接入授权。 | 1 | 台 |
| 3.9 | 智能机柜 | （a）技术规格： 箱体尺寸：≧450mm*350mm*200mm，材质采用防锈、抗高温、耐腐蚀的冷轧钢板喷塑外壳，箱体板厚度≧0.8mm，箱顶采用帽檐斜顶方式设计，防护等级≧IP55；具有防盗功能，安装防水锁，所有锁芯应配统一钥匙。内部设背板、隔板、布局合理、规范、内部走线清晰。箱内配备25A空开1只、40KA防雷器1只、嵌入式五孔插座2只；5位接地铜排1只，并配备智能运维终端1只； （b）系统功能： 智能机箱配备的智能运维终端具备以下功能： 1、指示灯状态显示功能：支持通过指示灯对设备运行、网络、通讯、故障、输出状态进行显示； 2、安全防护功能：支持外接箱门门磁检测传感器，能够在箱门异常开启时产生告警，并内置扬声器模块，可通过扬声器进行本地警告语音输出，防止恶意破坏箱体行为，最大程度保障箱体内资产和信息安全 3、具有光感监测功能：支持光感监测功能，可在平台端区分机箱内暗光、弱光、强光三种光线环境，辅助判断箱门是否开启； 4、电气健康监测功能：支持输入电压、输出电流、负载功率监测功能，监测范围支持平台端自定义设置，支持电压、电流、功率异常报警功能； 5、具有震动监测功能：支持机箱受到震动/冲击时，平台端产生震动告警，并支持设置震动告警的频次阈值； 6、断电监测功能；内置电源监测模块，能够在不需要后备电源的情况下，区分区域掉电（如市电掉电）、箱内掉电（如空开跳闸）告警，并能将告警信息上传至平台客户端，平台具有单独的断电状态显示图标； 7、断网监测功能：当机箱内网络中断时，可平台端显示断网失联告警； 8、远程控制功能：支持远程控制负载供电开启、关闭和重启功能，解决前端设备死机问题。支持远程控制语音告警打开、关闭功能。 9、不间断负载供电功能：支持在外部供电电源正常工作情况下，当机箱智能运维终端自身发生故障时，能够保证机箱内部供电电路不间断，不影响机箱内部取电设备的正常工作 ★10、通信加密功能：支持对通信数据进行非明文加密传输功能。（投标文件中提供第三方检测机出具的检验报告） 11、看门狗复位功能：支持当系统死机时，具有看门狗自动复位功能。（投标文件中提供第三方检测机出具的检验报告） 12、一键复位功能：机箱智能运维终端具有一键复位实体按键，当按下复位键，终端可重置自身IP地址 13、心跳保活功能：支持客户端远程配置心跳保活周期，心跳保活消息定期上报（投标文件中提供第三方检测机出具的检验报告） ★14、远程查询功能：支持远程査询实时和历史监测数据，支持远程查询设备配置参数信息，远程查询设备运行日志信息；（投标文件中提供第三方检测机出具的检验报告） 15、远程升级功能：支持通过客户端远程对设备进行系统升级更新功能。 | 13 | 个 |
| 3.10 | 光纤收发器 | 1.1个 RJ45 电口和1个单模光口，实现双绞线和光纤之间的光电信号转换； 2.符合 IEEE802.3z/AB，1000Base-T和1000Base-LX 标准； 3.1.25G光模块千兆速率 具有 10M/100M/1000M自适应能力； 4.电口能自适应直通线 / 交叉线连接方式； 5.具有全半双工工作模式； 6.整机功耗低，发热量小，性能稳定可靠，可胜任长时间不间断使用场合； 7.双绞线最长 100 米 , 单模光纤最长 20 公里 ( 全双工/半双工自适应 )； 8.光接口：SC双纤接口； 9.光纤类型：9/125单模光纤； 10.光通信工作波长：1310nm； 11.光模块发射功率：-20~-10.0dBm； 12.光模块接收灵敏度：小于-23dBm； 13.光纤传输距离：不大于20公里； 14.供电：5V2A； 15.工作温度-20℃～65℃； | 13 | 对 |
| 3.11 | 光纤收发盒 | 1.标准机箱，2U机架式,14槽位，双电源冗余可安装在机房机架中，便于统一管理和维护； 2.采用模块化电源设计，双电源，维护方便，屏蔽性更好； 3.机架有14个槽位； 4.电源输入：AC 100～240V 可选； 5.电源输出：DC ＋5V@12A； 6.功耗：≤ 50W； | 3 | 只 |
| 3.12 | 网线 | 1.规格参数：0.57±0.008mm； 2.频率带宽：250MHz； 3.速率及速度：1000Mbps，125MB/s； 4.品名：工程6类； 5.线芯材质：纯铜； 6.成品线径：6.0±0.2mm | 9 | 箱 |
| 3.13 | 光纤及配件 | 1.4芯光纤； 2.光纤熔接盒及接续盒； 3.光纤跳线：5米-25米； 4.光纤熔接尾纤； 5.楼层过墙管线； 6.吊顶螺杆； 7.护套管； 8.辅材：水晶头、扎带、胶布、卡片、穿墙、电源插板； | 1 | 项 |
| 4 | 消防智慧化管理平台（软件、数据对接定制） |  |  |  |
| 4.1 | 智慧消防平台 | 一、消控工作台 消控工作台，为消控室工作人员提供一站式工作界面，可以接收实时报警信息、隐患信息并进行处理。 1、支持接收报警、查看报警详情及处理报警，支持联动报警点的位置信息、联动预览回放、联动抓图等功能。 2、支持在工作台对报警等级、报警类型、报警时间、处理状态进行筛选。 3、支持接收隐患、查看隐患详情及处理隐患。 4、支持在工作台对隐患类型、隐患时间、处理状态进行筛选。 二、火灾报警监测 1、支持接入火灾报警控制器（消防国标协议）、用户信息传输装置（消防国标协议）、独立式烟感（NB、lora、433），实现设备报警故障和监测值的接收，包含电量、信号强度、烟雾浓度、迷宫污染程度、温度、故障、报警等； 2、支持接入气体灭火控制器的远程启动放气的操作。 三、消防水系统监测 无缝接入现有消防水压远程监测平台。 四、监测电视墙 传感器以卡片的方式，展示实时监测值，并通过不同颜色展示传感器的报警及故障状态，支持快速按照火灾报警、电气火灾、可燃气体、消防用水快速进行传感器类型的过滤呈现。 五、消防单位信息管理 消防单位信息管理，主要包含单位基本信息管理、建筑物管理、消防人员管理、消控室管理、扑救力量管理、制度职责、维保合同管理几个模块，实现对单位基本信息进行管理和归档。 六、防火巡查 防火巡查，管理员通过配置巡查点和巡查计划，给巡查员批量派发巡查任务，巡查员通过APP在巡查任务的引导和约束下进行巡查，并反馈巡查结果。在巡查任务记录页面对巡查结果进行汇总展示。 1、支持对巡查点进行配置，一个巡查点支持多种消防设施部件； 2、巡查卡的卡号，支持通过APP进行扫描巡查卡的二维码或NFC进行绑定卡片； 3、支持展示所有的巡查计划，可以根据巡查计划名称、巡查计划状态、巡查员进行筛选； 4、支持呈现每次的巡查任务记录，任务记录有四种状态:按时完成、超时完成、异常终止、超时未完成； 5、支持在APP，扫描二维码展示巡查点的详细信息，例如巡查点的名称、状态、巡查员、位置、巡查时间，以及所属部件的状态； 6、支持通过APP的手机靠近NFC卡，支持展示巡查点的详细信息，例如巡查点的名称、状态、巡查员、位置、巡查时间，以及所属部件的状态查看今日人物、全部人物； 7、支持通过APP，查看今日任务和全部任务； 8、支持通过APP进行巡查点的配置。 七、防火检查 防火检查，企业安全负责人以月/季度为维度通过APP对单位进行防火检查； 1、支持配置防火检查的计划，支持2种检查周期的配置方式，每月和每年，并支持呈现检查计划的状态， 2、支持防火检查数据查询和展示；支持呈现每一次检查任务中的人员、名称、时间、任务状态、检查结果等 3、支持呈现岗位自查记录，呈现每一次的检查时间、检查人员、检查结果； 4、支持通过APP，执行防火检查任务，用户手持APP对检查任务进行执行，记录检查的点位位置、照片； 5、支持通过APP对异常的点位进行描述上传、拍照上传。 八、消防值班值守 消防值班值守，为消控室的管理员，提供排班管理、值班值守和消控室查岗的功能。 1、平台支持对消控室进行排班管理，支持默认模板（两班倒或三班倒）的方式进行排班，也支持用户自定义单位内的排班模式，管理班次、上下班时间、人员（投标文件中提供第三方检测机构出具的检验报告复印件并加盖投标人公章）； 2、值班记录，支持对消控室的值班情况进行记录，上下班交接时需要填写详细的火灾报警系统的详情，例如：火灾报警系统的联动状态、系统的报警记录、系统的运行记录、系统的运行状态以及消控主机的图片上传、远程监控主机CRT的图片上传； 3、考勤记录，支持对消控室的上班进行考勤打卡管理； 4、值班表，支持以日历的方式呈现值班信息。 九、消防台账 消防台账，对规范管理、消控室值班、消防设备的台账进行汇总，并支持按各类维度进行汇总和导出，便于消防数据台账的导出。 1、消防台账总览，支持呈现台账总数、规范管理类总数、消防设备台账总数； 2、规范管理台账 1）对每日防火巡查、每月防火巡查、防火检查等进行台账统计； 2）进入里面，支持呈现每日总数和漏巡总数； 3）支持对每日防火巡查、每月防火巡查及防火检查的记录进行下载查看及导出； 3、消防设备台账 1）呈现各个系统的消防设备，点击导出，统计出当前所属系统的总数及异常数； 2）呈现灭火器临期数、过期数提示；并支持导出。 十、单位安全评估 通过建筑防火、消防设施和器材、单位安全管理数据、物联数据、规范化数据等因子，对单位消防安全进行评估，给出消防评估的结果，包括企业安全码，各维度的得分和整改意见。对单位安全定期输出分析报告。 通过建筑防火、消防设施和器材、单位安全管理数据、物联数据、规范化数据等因子，对单位消防安全进行评估，给出消防评估的结果，包括企业安全码，各维度的得分和整改意见。对单位安全定期输出分析报告。 ★1、平台支持以五种维度对单位进行消防安全评分计算，并支持用户后台自定义配置维度占比，五种规则分别为单位信息完整度、建筑物管理、日常维护管理、物联网感知、历史火灾信息 （投标文件中提供第三方检测机出具的检验报告）； 2、安全评分支持雷达图形式显示各维度的占比。同时支持安全码的形式呈现，红码为高风险，橙码为中风险，绿码为低风险（提供国家权威机构检验报告证明）； 3、平台支持根据安全评分的风险等级给与相应的工作建议（提供国家权威机构检验报告证明）。 十一、消防网管 消防网管，通过对接入平台的消防设备进行在线巡检，并通过设备画像进行分析，快速定位设备故障原因。 1、统计分析 1）支持各区域对消防设备和传感器设备运维结果统计； 2）支持呈现异常区域，并对异常原因TOP10进行排名； 3）支持对设备画像进行分析，例如频繁误报、频繁故障、频繁离线、频繁信号弱、低电量、临期/过期； 2、设备状态 1）支持呈现消防设备、传感器详细数据； 2）支持查看消防设备状态结果，可导出结果（CSV格式）； 3、异常分析 1）支持对设备中有如下几种画像类型的进行分类：频繁误报、频繁故障、频繁离线、频繁信号弱、低电量、临期/过期； 2）支持自定义画像规则。 十二、平台反控功能 当泵处于启动运行时，平台报警，可联动监控查看泵房现场情况，并可远程启动/停止任何一台消防泵，不管泵机控制柜是处于手动还是自动档状态。 ▲须提供与学校现有消防水监测系统平台和综合安防管理平台无缝对接承诺，实现实时监测、系统联动、综合管理的安消一体化管理应用功能。 | 1 | 套 |
| 4.2 | 综合安消管理运营平台 （核心产品） | 一、平台基础模块 1.平台基本要求： 1.1系统技术架构采用纯 B/S 模式，各浏览器访问前后台功能均无需安装任何插件。兼容edge、Google Chrome、FireFox、Safari、360等主流浏览器； 1.2支持基于负载均衡技术的多活集群部署，能够通过简单增加服务器（虚拟机）方式进行业务并发能力的扩展和高可用； 1.3支持5000以上终端同时在线，并发数达到500人（达到500并发后，单页面响应时间不高于3秒）；支持通过增加服务器集群部署实现性能扩容； 1.4整个系统能在长时间内正常、稳定工作，避免随数据量增长系统反应迟缓。涉及隐私信息严格按照授权权限分层管理，对日常管理操作进行日志记录； 1.5对于需要保密的信息，采用密码技术进行加解密处理，防止信息的非授权泄漏，确保涉密信息在产生、存储、传递和处理过程中的保密； 1.6利用数据库的备份功能将建设的平台和系统数据备份到指定的服务器或存储系统上； 1.7最大支持 200000个用户管理，最大支持 500个用户并发登录请求以及5000个用户同时在线(提供国家权威机构检验报告证明) ； 1.8要求支持用户权限管理(提供国家权威机构检验报告证明)。 2.平台基础性能要求： 2.1提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统人事管理、场地管理、事件联动、低代码引擎等； 2.2支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP绑定，指定IP地址用户才能登陆平台； 2.3 支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配（投标文件中提供第三方检测机出具的检验报告）； 2.4支持物联设备管理：图上监控、事件联动、设备网络管理等功能； 2.5要求支持对组织架构及信息查看、查询、添加、删除、修改、导入、导出；支持对人员信息查看、添加、删除、批量导入；支持对用户人员查看、添加、注销，支持对用户密码修改，账号启用、禁用（投标文件中提供第三方检测机出具的检验报告）； ★2.6支持知识库搜索查询、导入、导出，支持经验分享（提供国家权威机构检验报告证明）； 2.7支持业务应用组件化，各组件独立运行、维护，支持独立安装或卸载（投标文件中提供第三方检测机出具的检验报告）； 2.8要求支持多网域访问（投标文件中提供第三方检测机出具的检验报告）； 92.9要求支持服务异常的自动重启（投标文件中提供第三方检测机出具的检验报告）。 3.平台开放性要求： 3.1支持AD域（投标文件中提供第三方检测机出具的检验报告）； 3.2支持风格自定义，可自定义视图风格（投标文件中提供第三方检测机出具的检验报告）； 3.3支持部署组件（服务）到服务器集群，并进行集群管理。 4.平台安全性要求： 4.1运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证（投标文件中提供第三方检测机出具的检验报告）； 4.2支持验证码、连续登陆尝试次数、用户IP地址限制等多种验证方式（投标文件中提供第三方检测机出具的检验报告）； 4.3支持登录密码强度提醒，用户密码强度设置 4.4应对管理平台的用户身份进行合法性认证。只有通过身份认证的用户才能访问管理平台（投标文件中提供第三方检测机出具的检验报告）； 4.5支持身份认证和信息防篡改校验，供内部程序对授权信息的访问。（投标文件中提供第三方检测机出具的检验报告）； 4.6服务端的调用有IP白名单控制，禁止陌生不受信服务器访问平台服务；产品设计中提供统一的用户身份认证、服务接口访问认证，要求用户页面需要登录认证，服务接口调用需要服务接口认证；并且用户登录密码数据采用防篡改及不可逆算法进行加密，防止密码泄露及被篡改风险； 4.7具备安全技术：默认使用https访问，通过授信证书，降低恶意中间人服务劫持安全风险，并且https加密传输保护信息明文传输过程中数据嗅探带来的信息泄漏。采用用户名密码认证方式，密码使用SHA256双层认证方式（SHA256( SHA256( 明文 + 盐值 ) + 挑战码 ) ）进程加密传输；防暴力破解认证登录/非法登录监测：平台认证登录采用验证码和IP锁定结合方式； 4.8底座具备密码 (口令) 存储能力：例如用户密码采用基于HMAC的SHA256 加盐值算法获取摘要信息;密码/口令(包括设备密码、中间件 (数据库、消息队列、缓存服务) 密2.码)采用AES256 + CBC (加密模式) 加密方案。 5.平台可维护性： 5.1支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计； 5.2支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态（投标文件中提供第三方检测机出具的检验报告）； 5.3支持软件包（组件包、构架包、设备驱动包、语言包、皮肤包）上传、搜索查询、移除、更新、查看（投标文件中提供第三方检测机出具的检验报告）； 5.4支持对系统服务查询、添加、删除、编辑，服务详情查看；支持系统日志和业务日志的管理、查看、搜索、导出（投标文件中提供第三方检测机出具的检验报告）； 5.5支持接受升级工具对平台版本的升级。 二、物联支撑底座 1.低代码业务引擎 低代码业务引擎：面向巡检、报事等多种场景，支持通过可视化托拉拽的方式快速完成表单应用和流程应用的搭建；支持根据不用角色的工作台需求，对用户工作台界面进行自定义编排；根据用户需求配置平台门户，具体功能如下： 1.1支持自定义登录页面的风格、logo、标题、前景、背景等。用户登录防暴力破解。支持门户登录页开放性设计，登录页样式完全自定义。 1.2支持首页菜单展示，同时支持自定义的首页内容，支持瀑布式首页，并且可选多种导航风格。 1.3支持应用菜单和系统管理菜单的展示，下载项和帮助文档的展示下载。 1.4看板内容编辑制作展示，支持数据可视化展示。 1.5集成待办消息中心，实时接收用户关心的消息和待办事项。 1.6支持session过期或者未登录的时候跳到指定组件页面或者第三方页面，支持登录后跳到指定组件页面或者第三方页面。 1.7支持手机端的H5门户，可集成组件的H5应用。 1.8支持组件菜单和license进行关联，进行菜单展示的精细化控制。 1.9支持组件动态生成的动态菜单的配置。 1.10支持教学个人中心。 1.11支持登录后进入配置引导界面，自定义向导。 1.12支持页面F5刷新后留在详情页。 1.13支持登录页域名备案的声明。 1.14支持全局的告警消息提示。 1.15支持集群。 2.巡检引擎 巡检引擎组件主要包含巡检方法管理、巡检对象类型管理、巡检计划模板管理、巡检应用管理、巡检计划管理、巡检对象管理、巡检任务管理、巡检任务调度、巡检地图、巡检报告、问题复核、问题整改、统计分析等模块。巡检对象为实体的设备或位置，覆盖巡检流程中执行、复核、整改、审核4个流程环节。 3.报表引擎 适用于各种产品的报表动态生成，导出等业务，特别是对于一些存在数据计算、数据分析、趋势分析等应用场景的项目。 基于开源的OLAP及数据可视化前端工具superset进行改造，报表引擎组件主要包含源数据库连接、数据表配置、图表配置、看板配置、看板分组等模块 4.门户引擎 门户引擎适用于跨业务的门户使用场景，可以为各种业务产品提供应用的公共入口，展示业务的菜单内容，提供数据可视化支持。 门户引擎提供业务配置和集成开发能力；为用户提供统一门户、统一认证、统一消息待办；同时支持自定义个性化表单，可视化流程设计，以及构建丰富多样的图形报表；结合云盘，实现办公文件批量分享、安全管理以及在线编辑等。致力于快速、高效的搭建个性化应用，构建以集成、协同办公为基础的一站式工作平台。 门户引擎核心能力包括：（1）统一身份管理；（2）统一认证；（3）权限管理之多维度权限控制；（4）权限分级管理；（5）统一门户，一站式信息访问入口；（6）多登录页和个性化主题；（7）统一消息，实现系统消息同步；（8）工作流管理，打通系统业务流程；（9）与云盘结合，应对协作共享类需求。 5.数字孪生引擎 5.1根据项目实际效果需求，提供丰富的三维特效，通过与基础三维场景的融合叠加，反映不同环境条件下场馆外在特性的差异，直观展现园区动态运行特征，例如在三维模型基础上做效果渲染、资源上图、业务叠加；支持通过将三维模型导入三维引擎，对模型进行增、删、改、渲染等操作，并将设备点位标绘到三维模型中，针对三维可视化界面可以自定义编排。 5.2支持SDK二次开发：例如 提供支持web端和客户端sdk接口；通过接口可以控制视点的切换，对模型物体、设备进行定位，实现三维场景的切换、锁定到某个设备等功能；通过接口可以实现线的绘制，用于人员车辆轨迹的表现； 通过接口可以实现区域的绘制，用于周界防区、业务相关区域的表现。 6.数据可视化引擎 基于数据可视化平台进行可视化界面排版设计后进行统一展示，可以将校园的设备数据、告警数据、运维数据和管理数据进行图表统一展示。提供丰富酷炫的可视化主题以及数据可视化设计服务，帮助用户快速、高效、精准的实现业务数据展示，辅助用户管理和决策；提供多维数据分析及复杂的报表服务以及多视角、多维度的数据分析能力，提供快捷的数据源配置； 可视化组件的应用分为三部分：数据源、系统服务和数据应用。 数据源为系统需要展示的数据所在的访问位置，可支持关系型数据库的jdbc连接（如：postgers、Oracle、mysql、SQLServer），也可以支持Rest接口类数据。针对jdbc数据源，可将复杂的、不易理解的表及字段进行快速建模，提取需要分析的的内容，便于后续报表制作快速使用。通过rest数据源方式，可以自定义展示字段，进行URL动态传参、字段排序和分页操作。 系统服务主要是针对通过jdbc和rest方式获取的数据进行数据管理、数据模型设计、工作表设计、可视化设计、插件管理等操作。 三、物信数据底座 1.数据标准中心 1.1数据一览 支持查看发布的码表、数据元标准、限定词、标准数据集数量，查看不同行业码表、数据元标准、标准数据集排行和数据元标准引用排行，查看校验规则总数、已配置的校验。 1.2码表维护 支持码表的管理维护，定义码表的多级分类； 支持码表的标签分类管理； 支持码表维护管理，可录入多套业务码表，并制定一套作为标准码表； 支持码表的标准文件的关联上传； 支持码表的批量导入，可以单独导入字典信息，也可以联合导入具体码表； 一键导出码表； 一键导入码表。 1.3数据元标准维护 支持数据元的管理维护，定义数据元标准的多级分类，可选择关联已有码表； 支持数据元标准的标签分类管理； 支持带嵌套层级的数据元标准的定义； 支持数据元标准字段的字段类型、字段长度、字段别名、值域的定义与配置； 支持基于字段的校验规则的管理维护。 1.4标准数据集维护 支持通用标准数据集的管理维护，定义标准数据集的多级分类； 支持标准数据集的标签分类管理； 支持码表、数据元标准、标准数据集的版本定义； 一键导入标准数据集； 一键导出标准数据集。 1.5限定词管理 支持不同行业的限定词的管理维护。 1.6编码规范维护 支持标准数据集按照不同的行业进行编码前缀统一管理维护，自动生成并推荐对应的编码后缀； 支持元数据标准字段按照不同的行业进行编码前缀统一管理维护，自动生成并推荐对应的编码后缀； 支持标准数据字典按照不同的行业进行编码前缀统一管理维护，自动生成并推荐对应的编码后缀。 1.7行业分类管理 支持行业分类的管理维护，不同行业可以维护独立的一套标准。 1.8标准上下线 支持码表、数据元标准、标准数据集的上下线发布管理维护。 1.9数据元标准引用查询 支持数据元标准的引用查询，可直观地展现引用了对应数据元标准的所有模型； 支持按标准数据集的字段显示名与物理名称来查询对应的标准数据集，以及引用的数据元标准； 支持数据元标准与标准数据集引用关系的替换与批量替换。 1.10智能匹配 支持单表导入和一键导入多个数据标准，并与系统中已有的数据标准进行智能匹配，根据匹配结果决定新增还是修改系统中已有的数据标准。 1.11修订记录 查看码表、数据元标准、标准数据集修订记录。支持查看修订前后的对比。 1.12元素信息管理 用于记录常用词的中文名称、英文、英文缩写。如事件-event-event、描述-describe-desc等。支持查看、新增、修改、删除、批量删除元素信息。 2.数据集成工作台 ★2.1仪表盘 支持可视化图表的方式查看今日处理/处理总量的数据量条数统计，查看服务器数量、已接入数据源数量、已接入数据源表数量统计，查看内存使用情况、不同状态任务数量、实例数量、插件数量的图表，历史全部、近一年、近一月、近一周、近一天、近一小时内的数据处理量统计图表（投标文件中提供第三方检测机出具的检验报告）。 2.2任务列表 1）任务分组管理 支持任务分组的管理维护，可对任务组进行新增、编辑和删除的操作；支持对任务组按关键字进行搜索；支持任务组的展开与收起。 2）任务列表查看 支持对列表任务的任务名称、锁定状态、运行状态、增量激活状态、策略激活时间、节点数、所属分组、创建者和修改时间进行查看，支持在列表界面对任务进行修改、启/停和删除的操作； 在任务列表界面中点击运行状态图标可查看任务运行状态，包括任务使用的插件列表，如插件名称、插件类型、插件状态以及插件的输入和输出数据量，包括任务运行实例、上次执行时间和运行策略； ★系统查看配置任务的运行状态，初步判断任务运行情况以及性能情况；查看任务的所有执行记录，包含各时间点执行的情况；针对输入、处理、输出每一个节点提供数据量报表、执行日志、性能日志、执行记录等信息的功能。（投标文件中提供第三方检测机出具的检验报告）。 支持任务列表的关键字模糊检索，支持大小写模糊匹配； 支持通过运行状态、增量激活状态、分组、任务类型和实例选择对任务进行筛选。 3）任务创建和维护 支持添加普通任务和kettle任务； 支持对任务进行批量运行、停止、存为模板和删除操作； 支持对非运行状态的任务进行调度策略配置，包括增量激活状态：全量、全量+增量，在全量+增量模式下支持批处理和实时两种执行类型，周期配置可选择频率配置、具体日期配置和排除日期配置，频率支持按年、月、日、时、分进行配置，支持选择自定义并按corntab函数进行配置； 支持对已有任务进行克隆，在列表中自动生成一个与被克隆任务配置相同的新任务。 ★系统按数字、日期等业务字段进行数据增量字段的配置，可实现断点续传，指定偏移量进行数据增量抽取。（投标文件中提供第三方检测机出具的检验报告）。 ★系统以画布式推拽模式和向导模式进行数据集成任务开发，任务主要由输入插件、处理插件和输出插件组成，实现数据接入、数据处理和数据分发，展示数据输入输出流向。（投标文件中提供第三方检测机出具的检验报告）。 2.3模板管理 1）模板分类管理 支持模板分类的管理，包括新增、编辑、删除以及关键字检索； 2）模板维护 支持在列表中查看模板名称、版本等信息，支持已有模板的编辑、删除和批量删除操作； 支持模板文件的导入； 支持已有模板文件的导出，支持多个模板文件的批量导出。 2.4告警信息 1）告警配置 支持数据断流告警、插件运行异常、实例运行异常、数据加载异常、增量异常告警、任务运行异常策略配置； 支持配置是否推送到消息中心； 支持高、中、低的告警等级配置。 2）告警处理 可对待处理的告警事件进行处理。可展示第一次告警时间、最近一次告警时间、告警次数、告警描述、告警内容，以及历史处理记录； 支持通过告警类型、告警级别对告警事件进行筛选，支持关键字的模糊检索。 2.5日志信息 1）日志筛选 支持按用户名、操作类型、操作状态、开始时间、结束时间进行日志筛选； 2）日志查看 支持登录、查询、新增、更新、删除、登出、授权等类型的操作日志查看。 2.6全局配置 1）服务器管理 支持添加系统运行的服务器信息； 自动获取对应服务器的CPU、内存与磁盘总量，实时展示内存、磁盘的使用情况、CPU的平均负载情况； 支持查看目标服务器上的插件清单，包括插件名称、插件版本号等信息； 支持查看目标服务器上部署的实例总数。 2）分组管理 支持对任务运行分组进行管理维护； 3）运行管理库配置 zookeeper主机连接信息配置管理，支持公钥、私钥证书文件的上传； 4）程序包管理 包括全量程序包、插件程序包、批量插件程序包、插件更新包的上传； 支持查看对应程序包中的插件详情，包括插件名、插件类名、版本、插件用途。 5）kerberos管理 支持kerberos服务配置管理，包括服务名称、kdc、用户名、krb5文件上传、密钥文件上传的配置； 6）实例管理 支持实例的添加，配置实例的名称、所属服务器、所属分组、cpu上限、硬盘上限、内存上限、内存下限、实例监听端口、部署路径、数据暂存路径、日志存储路径、rpc端口、运行并发数、Kerberos以及扩展属性； 支持对实例进行管理，包括编辑、删除、启动、停止、强制停止； 支持选中多个实例，选择框架包版本进行批量升级； 支持选中多个实例进行批量删除。删除时，展示实例已关联的任务，支持查看任务详情、删除任务； 支持查看实例关联的任务清单，查看具体任务的详情； 支持查看实例的运行日志，支持日志文件的下载； 可查看实例的运行状态，包括实例名称、部署服务器、运行状态、内存上限、内存下限、任务数、插件数、运行时间、当前线程数、死锁线程数、线程历史峰值、抓取间隔、最近一次抓取时间。支持资源适用信息的实时监控，包括堆内存使用率、堆外内存使用率、cpu使用率以及历史gc信息（gc次数、gc总时长）。 7）插件管理 处理插件都可绑定：包括图片下载、图片上传云存储、字段映射、一对多数据转换、数据流连接、数据合并、数据过滤、数据复制、对标转换、标准转译、Javascript处理、Lookup、JSON解析、JSON组装等。 8）fel函数管理 支持函数包的上传，新增fel函数。 9）属性管理 包括实例属性、任务属性、插件属性，可定义属性缺省值、自动加载状态、适用的插件类型与插件。 10）数据源管理 支持数据源的分类管理，支持新增、编辑、删除、批量删除数据源。支持定义数据源的名称、类型、用途、主机名、端口号、用户名、密码、Kerberos认证等属性； 支持查看引用了目标数据源的关联任务清单，并可查看任务详情。 11）数据源表管理 支持数据源表的分类管理，支持数据源表的新增、编辑、删除、批量删除。支持添加实体表、视图、虚拟表。 支持查看引用了目标数据源表的关联任务清单，并可查看任务详情。 2.7系统设置 支持各类通用参数的统一管理维护，如插件类型、节点类型、数据源类型等。 3.数据运维管理中心 数据运维管理中心对平台数据归集任务、数据处理任务、服务接口、数据资源等进行运维管理，保障平台的数据准确性、服务有效性、资源可用性。 4.数据接口配置中心 接口中心配置中心基于服务标准规范，将能够提供的服务资源，以服务接口的方式统一注册管理，构建统一的接口注册、接口、服务接口访问申请及接口授权服务资源管理流程，建立统一的服务资源管理制度，对上层系统应用开发提供有力的数据服务支持。 5.数据资源目录 数据资源目录提供数据资源目录的编目与共享，包括数据目录、接口目录、物联目录的目录编制及相关目录申请流程。 6.通用数据采集 支持图片、CSV、txt、Excel类型文件的上传；支持自定义采集页面设计；支持模板的创建维护。 7.数据订阅 针对平台已发布的共享数据进行订阅申请，配置订阅推送任务，实现数据的同步共享。 四、对接集成服务 平台现有系统对接要求： 1.物联集成： 现有综合安防系统已建设安防监控管理、周界入侵防范、紧急报警、车辆进出管理、车辆测速管理应用，要求本次项目建设系统结合现有系统进行统筹设计，实现功能、数据、用户、消息、界面的统一集成。 2.数据集成： 考虑到平台统一管控，需将学校目前已经建设的安防数据进行对接，解决数据集成过程中对接形式多样、跨网数据摆渡、数据标准不统一等问题。对接服务如下： 2.1支持通过1400及扩展协议摆渡级联抓拍（人体、人脸、车辆）、设备等数据。 2.2单台实例数据抽取性能达100000条/秒。单套授权单日支持500W条大图（大小图600KB）/6000W条小图（小图50KB）和1.5亿条无图（无图5KB）的数据接入和分发。 2.3支持以接口、数据库、文件、消息队列等形式进行数据对接； 2.4考察系统以接口形式接入第三方的数据，通过 Http、https、webservice 协议向第三方接口请求数据，解析接口返回数据的字段信息，支持本地创建 Httpserver 服务,接收第三方推送的数据,解析第三方数据字段信息的功能（投标文件中提供第三方检测机出具的检验报告）。 2.5考察系统支持接入关系型数据库的数据，包含 Oracle、MySQL,PostgreSQL,SOLServer,DB2、StarRocks,MariaDB.ClickHouse、Impala、Hive、Hana、Greenplum、GaussDB的功能（投标文件中提供第三方检测机出具的检验报告）。 2.6考察系统从消息队列 (Kafka、ActiveMQ、Datahub、RabbitMQ、RocketMQ)中接入数据的功能（投标文件中提供第三方检测机出具的检验报告）。 2.7考察系统接入格式化文件 (BCP、TXT、CSV、XLSX、JSON格式)、MySQL Binlog日志文件数据的功能（投标文件中提供第三方检测机出具的检验报告）。 五、综合安消处置中心 1.事件中心 汇聚安防系统不同来源预警事件，有机结合地图空间与智感设备，逐级下钻展示不同层级与场景相关的预警情况，及时了解当前场景产生的预警详情并实施快速处置，提高预警处理实时性。 2.巡检中心 基于低代码巡检引擎，面向安保巡检应用需求，构建智能巡检中心，展示全校安保巡检任务，结合权限控制展示当前巡检专员未开始和执行中两类巡检任务列表，并提供人工复核、整改和审核处理流程，实现巡检任务处置流程闭环。 3.工单中心 构建安保统一报修和运维工单中心，实现运维一张图，通过设备统一运维流程闭环，提升运维管理效率，延长资产使用周期。 4.查询中心 融合物联数据和业务数据，构建人/车/设备等关联数据网络，提供智能检索服务，实现查询人员、车辆、设备、预警事件、巡检任务和工单流程的功能。 | 1 | 套 |
| 4.3 | 地图服务系统 | 1、三维引擎 将三维地图抽象为专题地图、图层、样式组合、样式4个主要层次，每个层次提供对应的配置管理功能；对专题地图、图层、样式组合、样式依次进行配置，结合应用服务提供的前端SDK，即可实现三维专题地图的加载和业务开发。 以两侧图标形式展示今日告警概况、分类排行、告警区域、等级分类及日周月趋势等统计数据；展示设备运维概况、设备类型及在离线统计；支持事件列表展示。地图中展示门禁和相机等各种资源分布情况、能获取设备能力，如预览、回放、门禁设备开关等，支持实时告警接收，告警弹窗。并支持周界防区、安防态势、消防态势、场景漫游（三维场景模型中自定义配置三维漫游路线，关联视频点位，选择路线进行自动巡视）。 2、三维建模 1.室外人工标准科技模型 1）项目建模范围要求涵盖学校下沙校区园区表面及周围200米内的环境。 2）建筑物基底应以设计资料1:500、1:1000 、1:2000等大比例尺的地形图建筑轮廓线为依据, 建筑高度可根据建筑性质通过现场照片对应的平均层高间接获得。 3）建筑模型要求准确反映建筑主体结构，模型一般不超过30000-50000个面，表现大于0.2米凹凸结构及附属设施，内部根据需要制作内壳结构用于玻璃反射或楼板几何结构。 4）纹理采用科技风素材纹理，屋顶与立面有区分方便平台后续效果调整。 2.室内人工框架科技建模 1）项目建模范围要求涵盖学校下沙校区所有建筑室内环境。 2）框架结构模型科技风应以室内平面图或实际测量数据为依据，纹理宜采用科技风素材纹理贴图，精简材质球，高度精度参考立面图高度制作。 3）无立面高度资料的统一参考住宅室内3米高度、公共建筑室内4米高度制作，墙体剖面有厚度体现。 4）不含室内家具陈设配置制作。 3、三维智慧消防应用 智慧消防应用能够展示场景中消防设备、传感器、告警事件的数量及位置分布，能以不同颜色区分展示消防设备和传感器的运行状态、告警或隐患。告警发生时，能联动打开附近的监控点画面，助于安保人员定位事态严重程度。 1）消防概览 以总览维度，展示场景中的消防设备、传感器、告警事件的数量 2）设备和传感器状态 1.展示消防设备的运行状态：正常、故障，设备包括：火灾报警系统、电器火灾监控系统、可燃气体系统、消防水系统、充电桩系统、视频监控系统等 2.展示消防传感器设备的运行状态：正常、故障，传感器包括：可燃气报警器、烟感报警器、圣光报警器、充电桩、温度传感器、水压传感器、电压探测器等" 3）安全评估和排行 结合设备维护情况、告警事件、隐患情况对场景中的各区域或单位进行安全评估和排行 4）告警和隐患分析 1.展示消防设备和传感器的告警统计：告警总数、已处理/未处理数量和占比，告警列表：告警类型、描述、区域、时间、等级等 2.展示场景中的各单位/区域的隐患统计和排行" 5）设备和传感器上图 在三维场景模型中，展示消防设备和传感器的设备状态和设备数据 6）告警视频联动 在三维场景模型中，接入消防设备的实时告警事件并展示，点击可以联动打开附近的视频画面。 4、三维安防管控应用 以两侧图标形式展示今日告警概况、分类排行、告警区域、等级分类及日周月趋势等统计数据；展示设备运维概况、设备类型及在离线统计；支持事件列表展示。地图中展示门禁和相机等各种资源分布情况、能获取设备能力，如预览、回放、门禁设备开关等，支持实时告警接收，告警弹窗。并支持周界防区、安防态势、消防态势、场景漫游（三维场景模型中自定义配置三维漫游路线，关联视频点位，选择路线进行自动巡视）。 1）通用功能 1.日期天气系统：支持接入实时日期时间和天气系统，并进行实时展示 2.三维场景区域切换：支持对三维场景的区域结构如:园区、楼栋、楼层、房间等，进行选择显示或返回，如从办公楼层级点击办公室进入该办公室 2）综合安防 1.安防告警统计 a.以总览维度，展示安防告警总数，告警状态占比：已处理数量和占比、未处理数量和占比，告警分类占比和告警区域占比 b.支持对告警等级进行自定义，展示不同告警等级数量和占比 c.以日、周、月为维度进行不同告警等级分析，展示告警趋势 2.安防设备维护 a.以总览维度展示安防设备总数，以及设备状态占比：在线数量和占比、离线数量和占比 b.以设备类型维度，展示不同安防设备的状态占比 3.视频监控 a.支持在三维场景模型中，点击监控点位查看实时视频和录像回放 b.支撑在三维场景模型中，任意点击选择位置，通过空间分析计算打开附近的视频画面 4.人员轨迹 a.展示场景中的陌生人和重点人员的抓拍事件：人脸抓拍照片、抓拍设备、抓拍时间等 b.支撑对抓拍事件的人员搜索历史抓拍记录，并以抓拍设备位置信息为依据，在三维场景模型中，展示人员轨迹 5.周界防区 a.支持三维场景场景模型中，绘制周界防区的三维区域，并配置防区的状态：布防状态、撤防状态 b.对场景中的人员进行防控，如果有人员闯入周界防区，进行实时告警并展示告警信息 6.安保力量分布：在三维模型中，展示不同区域的安保人数，点击查看安保值班人员详细信息 7.场景自动漫游 a.支持三维场景模型中，自定义配置三维漫游路线以及关联的视频点位 b.选择一条漫游路线，以第一人称自动在三维模型中漫游，到设备位置附近自动打开视频预览画面 5、三维人车通行应用 以两侧图标形式展示人车、告警等统计数据，地图中展示门禁和相机等各种资源分布情况、告警弹窗、人员轨迹、人流态势及安保力量分布。 1）人员统计 1.展示人员统计信息：总人数、员工人数&比例、安保人数&比例、访客人数&比例 2.展示访客预约信息：今日预约总人数、已到访人数、已签到人数；访客趋势" 2）车辆统计 1.展示车辆统计信息：车辆总数，员工、访客不同车辆类型数量 2.展示时间维度的车流量信息，分为入园和出园，支持时、日、月切换 3.展示车辆违章统计信息：车牌号违章次数排行" 3）人员抓拍告警和路线展示 1.展示场景中的陌生人和重点人员的抓拍事件：人脸抓拍照片、抓拍设备、抓拍时间等 2.支撑对抓拍事件的人员搜索历史抓拍记录，并以抓拍设备位置信息为依据，在三维场景模型中，展示人员行走路线" 4）人员客流态势 以客流相机设备为数据源，在三维场景模型中展示不同区域的人员热力图 5）车辆出入口 在三维场景模型中，展示当天内各出入口截止当前时间流量情况 6）门禁控制 在三维场景模型中，支持对选中门禁设备进行：开、关、常开、常关控制 7）人车路径 支持接收人、车事件，对人、车进行检索后，点击检索结果可查看该人或车在园区中的通行路线 6、三维事件处置中心 安保人员在值班室查看监控，出现异常情况能够通过相机识别并实时上报到事件中心，事件联动展示在地图同一位置，可以查看该点位视频及回放，对于人脸和车辆抓拍事件支持轨迹查看，便于安保人员更快定位事件态势，以及安保力量派发，提升事件处理速率。对于配置了应急预案的事件类型，能够有对应的处理流程及提示信息，回溯历史事件时，还可以进行事件快速检索。 1）事件查询 1.支持对场景中的事件通过关键字进行查询，对于告警事件支持联动视频画面，对于人脸和车辆抓拍事件，支持进行路径查看 2）实时事件展示 1.实时展示场景中设备关联的告警事件：事件名称、类型、联动抓拍图、时间 2.支持在三维场景中产生时间的设备位置，实时展示告警事件标签，点击事件标签可以查看时间详情，支持联动附近视频画面预览 3.支持对三维场景中设备告警的弹窗进行开关控制 3）告警事件处理 1.支持对于告警事件进行事件详情查看、事件研判、关联标签、关联预案、关联工单等处理 2.支持通过空间计算打开事件发生位置附近的视频画面，对于事件进行研判 3.支持在事件处理过程中，查看事件的流程节点。 ▲为保证学校安防系统统一管理、新老系统互融互通，投标产品需与学校现有综合安防管理平台无缝对接、完美兼容，投标文件中提供无缝对接承诺函。 | 1 | 套 |
| 5 | 人员要求 | 1.项目期间承诺安排不少于二名且拥有至少三年及以上相关工作经验的驻场工程师。 2.项目维护阶段（验收后至质保到期期间）承诺安排固定驻场运维工程师，每周考勤、巡察进行系统维护。 |  |  |

三、演示

供应商需对以下软件功能进行演示，演示时长不超过20分钟。演示视频存储于U盘（不接受PPT或图片形式的演示），现场递交或者快递形式在投标截止时间前递交，演示U盘应当密封包装并在包装上标注演示U盘、投标项目名称、供应商名称并加盖公章。

演示视频递交地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦1410室；演示视频递交截止时间：同投标截止时间，逾期不在接收。

未按招标文件要求提供演示U盘造成评审专家无法正常评审的风险由供应商自行承担。如供应商采用PPT或图片形式的演示，视为不满足。

1.消防工作台：提供一站式报警事件接收处理的工作台，实时接收系统的报警事件，通过语音进行报警信息的播报，支持查看报警类型、报警等级、报警次数、所属设备等信息，并根据资源在平面图的位置、联动视频预览和回访、抓图画面等方式，进行报警的核实。支持处理报警，输入处理意见，选择该报警为真实火警、误报、核实中及测试。

2.消防水压检测平台GIS功能：用户可在系统GIS地图中直接添加、绘制、修改、删除室外地下消防管网铺设走向图，并设置每根管网的直径尺寸，在GIS地图上可显示或隐藏已绘制的室外管网图。

3.消防水监测设备兼容性：所有消防水监测硬件与现有消防水监测系统平台接入兼容，提供消防水监测硬件无缝接入现有系统对接成功现场视频。

4.消防单位安全评估：通过自定义单位安全评分的权重，根据单位信息完整度、建筑物管理、日常维护管理、物联网感知、历史火灾信息的维度，按周和按月生成消防安全评分，以雷达图形式展示；并根据单位风险评分提供并展示工作建议；可以展示近一年内展示报警和隐患趋势。

5.低代码业务引擎：通过可视化托拉拽的方式快速完成表单应用和流程应用的搭建，根据不用角色的工作台需求，对用户工作台界面进行自定义编排，根据用户需求配置平台门户。

6.巡检引擎：演示巡检方法、对象类型、巡检计划模板、巡检应用、巡检任务调度、巡检地图、巡检报告、问题复核、问题整改、统计分析等模块。

7.数字孪生引擎：通过与基础三维场景的融合叠加，反映不同环境条件下场馆外在特性的差异，直观展现园区动态运行特征，例如在三维模型基础上做效果渲染、资源上图、业务叠加；支持通过将三维模型导入三维引擎，对模型进行增、删、改、渲染等操作，并将设备点位标绘到三维模型中，针对三维可视化界面可以自定义编排。

8.数据可视化引擎：基于数据可视化平台进行可视化界面排版设计后进行统一展示，可以将校园的设备数据、告警数据、运维数据和管理数据进行图表统一展示。提供丰富酷炫的可视化主题以及数据可视化设计服务，帮助用户快速、高效、精准的实现业务数据展示，辅助用户管理和决策；提供多维数据分析及复杂的报表服务以及多视角、多维度的数据分析能力，提供快捷的数据源配置。

9.数据标准中心：数据一览表，支持查看发布的码表、数据元标准、限定词、标准数据集数量，查看不同行业码表、数据元标准、标准数据集排行和数据元标准引用排行，查看校验规则总数、已配置的校验。

10.数据集成工作台：系统仪表盘统计的方式可视化展现系统总体运维监控，可查看系统处理的数据条数、服务器数量、已接入数据源数量、已接入数据源表数量，支持以饼图展示已使用和未使用内存数量和占比，所有状态的任务数量和占比，所有状态的实例数量和占比，输入插件、处理插件、输出插件的数量和占比，支持以折线图展示近一个小时、近一天、近一周、近一月、近一年、全部处理的数据量变化趋势。

11.三维智慧消防应用：针对多种类型的消防设备，可以通过筛选、过滤等方式在三维地图上进行呈现，快递定位到目标设备，点击设备可查看设备的事件，以及其安消联动的安防视频。

12.三维事件处置中心：三维事件中心在地图上可分级展示告警事件，事件可配置联动规则，可查看时间详情，包括时间视频及回放等，对于人脸和车辆抓拍事件支持轨迹查看，对于配置了应急预案的事件类型，能够有对应的处理流程及提示信息，回溯历史事件时，还可以进行事件快速检索。

四、其他要求

供应商应根据采购文件的要求提供详细的实施方案等内容，不限于以下要求：

（1）2021年1月1日以来具有同类项目业绩情况；

（2）质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全体系管理体系认证证书；

（3）软件著作权证书；

（4）技术指标响应性；

（5）技术方案；

（6）实施方案；

（7）安装调试验收；

（8）项目团队人员；

（9）售后服务方案；

（10）培训方案；

（11）招标文件及评分办法规定的其他资料。

五、未尽事宜详见“第五章  合同主要条款”

第五章  合同主要条款

特别提示：以下为浙江财经大学的合同范本，仅供参考，不可照搬。合同条款的具体内容应严格按照招标文件、投标文件、招标结果及中标商的承诺来拟订。

采购编号：                                       合同编号：

确认书号：

甲方：浙江财经大学

乙方：

采购代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

签约时间、地点：2023年  月  日，浙江财经大学

根据相关法律法规规定，浙江省国际技术设备招标有限公司受浙江财经大学委托，经公开招标，确定为浙江财经大学2023年消控保障能力提升工程项目的中标人。根据《中华人民共和国民法典》规定，签署本合同。

第一条  采购产品内容及合同价格

| 序号 | 设备名称 | 型号和规格 | 数量 | 品牌及厂家 | 产地 | 人民币 单价 | 人民币小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：人民币 元整（￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.详细配置清单详见投标文件。

2.以上合同总价包括将货物运抵浙江财经大学校区指定地点的运费及安装调试等一切费用。

第二条 质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。人为破坏因素、自然因素等不可抗拒因素除外。

4.上述的货物售后质量保证期为2年，从终验验收合格后开始计算。

第三条 技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

第四条 交货时间、地点

本项目自合同签订之日起30日历天内交付并完成验收。

第五条 售后服务

1.设备验收：工程完工，乙方自检通过后，通知甲方组织初验，根据初验结果，定制整改优化方案，落实整改计划，初验整改经测试使用稳定后，组织终验，甲方应在接到通知后十五天内组织学校主管部门和相关研究团队负责人进行终验。甲方确认验收合格后签署验收合格证；乙方提供合同中签署的全部货物及完整技术资料；货物符合技术规格，性能满足要求；安装工程符合技术要求，系统性能满足要求，设备正常运行。

2.售后服务要求

乙方应根据《售后服务方案》，明确售后服务的内容、方法、响应时间、服务支持的手段、售后服务机构人员配置及详细的售后服务方案。包括但不限于：

（1）项目提供2年技术支持服务，包括但不限于系统运行保养、维护维修、测试调试、缺陷维护、软件升级、故障处理、系统优化、数据迁移等。

（2）技术支持方式：现场支持、电话、邮件、远程等多种方式。

（3）巡检服务：提供对重点设备、系统软件等定期巡检的服务。要求：1次/月。

（4）大型活动保障：质保期内如遇大型活动需对核心系统进行保障，且乙方需派技术人员提前至少1天对系统进行检查，确保系统稳定运行，并于活动期间提供现场支持。

（5）试运行期间保障：验收合格后，设置三个月试运行期。在此期间内，乙方需安排专业的、相对固定的技术人员提供长期的现场保障服务工作。

（6）重大时刻保障：除日常运维服务之外，对于重大节日、重要会议或重大活动期间进行系统临时保障，实现7*24小时值守。

3.日常运维

乙方对智慧安防平台建设中所涉及的软、硬件系统进行开发、维护、升级、优化等，要求：项目交付期原厂商应提供专业的、固定的专职人员负责项目交付工作，验收后转运维期应提供不少于1人的固定人员进行运维服务工作开展。

日常运维服务包括不仅限于以下内容：

（1）操作系统安装，基础网络环境协调配置；

（2）服务软件部署安装，业务组建配置；软件的功能性调试及系统级联调试，配合第三方软件联调对接；系统故障响应及问题处理；巡检维护、调优配置、补丁升级加固；

（3）系统的配置备份及恢复、系统扩容调试、以及其他技术服务保障等。

4.故障响应要求

（1）一级故障：全校业务完全中断或重要业务中断，无法开展工作。要求：实时响应，半小时内到达现场，4小时内解决。

（2）二级故障：系统应用质量严重下降，但业务未完全中断，通过一些措施，仍然能够维持短期运行。要求：实时响应，半小时内到达现场，4小时内解决。

（3）三级故障：某个或者某小部分用户的系统应用造成影响。要求：半小时响应，1小时内到达现场，1天内解决。

（4）四级故障：咨询类问题，以及设备在运行安装过程中，产品功能、配置等方面需要修改，对业务几乎无影响；要求：2小时远程处理并在1个工作日内提供方案。

5.培训要求

培训内容应该包含所有硬件设备、软件产品及第三方接口等的使用、维护、故障诊断和故障排除。

培训方式：理论和实操相结合，提供现场培训。

培训时机：采取阶段性培训方式，项目实施前的项目介绍培训和理论基础培训，实施过程中结合设备/软件的安装、配置、调试的培训，实施完成后正式上线前的使用、管理、维护、备份和恢复等的培训，正式上线后的日常使用、维护、注意事项、特殊场景的应急方案等的培训。.

第六条  履约保证金和付款方式

1.合同签订后一周内，乙方向甲方提交成交金额的1%的履约保证金，履约保证金在通过甲方验收后于一周内退还（不计息）；

2.合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的40%作为预付款。

签订合同时乙方明确表示无需预付款或者要求降低预付款比例（预付款保函同步调整）的，甲方可在合同中另行约定。

签订合同7个工作日内乙方需向甲方提交银行、保险公司等金融机构出具的等额预付款保函。

3.终验通过后，甲方支付尾款。

4.乙方应开具合规发票。

第七条 违约责任

1．乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每周偿付合同总价千分之五的滞纳金。

2．甲方逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每周偿付未付价款千分之五的滞纳金。

3．如验收不能达到质量功能（性能）标准，应及时处理直至验收合格，所需费用由乙方承担。

4、如甲方未能按合同规定向乙方付款，在乙方书面通知30天内仍不付款，乙方有权终止履行合同并要求甲方支付已完成的未付工程量价款。乙方逾期履约超过30天的，甲方可终止合同。

第八条 不可抗力事件处理

因台风、地震、水灾以及其它非甲、乙方责任造成的，不能预见、不能避免、并不能克服的客观情况为不可抗力。遇有不可抗力的一方，应立即将事件情况通知对方，由双方协商解决。因与国家政策抵触，导致不能正常继续履行合同的，由双方协商解决。

第九条 争议解决

如因履行本合同发生争议时，甲乙双方应首先协商解决。协商不成时，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，通过法律程序予以解决。

第十条：本合同之未尽事宜

其他未尽事宜，甲乙双方本着友好协商的原则处理。双方可以协商解决或另订补充合同，补充合同为本合同不可分割的组成部分。

第十一条 合同生效

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议报采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4. 本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执壹份，采购代理机构执壹份，经三方签字、盖公章后生效。

5.相关招标文件、响应文件、询标承诺等与本合同具有同等法律效力。

| 甲方（需方）：（公章） | 乙方（供方）：（公章） |
| --- | --- |
| 甲方代表： （签字） | 乙方代表： （签字） |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |
| 合同鉴证方：浙江省国际技术设备招标有限公司（公章） |  |
| 采购代理机构代表： （签字） |  |
| 地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层 |  |
| 电话：0571-85860251 |  |
| 鉴证日期： 年 月 日 |  |

注：各供应商应对招标文件《合同条款》中的条款全部响应，如有偏离需在商务条款偏离表中注明。

第六章  投标文件格式

附件：电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在年月日时分之前不得启封

年  月  日

附件：资格证明/商务技术/报价文件封面格式

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月   日

1、资格证明文件：

详见第二章投标人须知“三、投标文件的编制”中“1.资格证明文件”

附件：投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：_______     __：

（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、满足落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

四、满足本项目的特定资格要求：无。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖章）                      年    月    日

2.商务技术文件目录

详见第二章投标人须知“三、投标文件的编制”中“2.商务技术文件”

附件：

联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；格式仅供参考。）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称）【项目编号：】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据采购文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物/服务由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额%以上；……。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

日期：    年  月  日

附件：

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；格式仅供参考。）

（供应商名称）若成为（项目名称）【项目编号：】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

供应商名称(电子签章)：

分包供应商名称：

日期：   年  月  日

附件：投标声明函格式

投标声明函

致：______：

____（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我___（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的____项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 90 日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人（姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加项目的投标活动，

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖章）                      年    月    日

附件:法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：法定代表人：

职务：职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年   月   日

附件：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.浙江财经大学2023年消控保障能力提升工程项目，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（三选一：中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖章）

日期：

附件：商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人未填写视为完全响应招标文件中的商务要求。

投标人：（盖章）

日期：

附件：技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| ... | ... |  |  |

注：投标人对应采购文件要求如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人：（盖章）

日期：

附件：项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人：（盖章）

日期：

3、报价文件目录

详见第二章投标人须知“三、投标文件的编制”中“3.报价文件”

附件：投标函格式

投标函

致：：

根据贵方为项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号： ），经正式授权并代表投标人     （投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。投标报价为详见开标一览表。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起90个日历天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________邮编：__________   电话：______________

传真：______投标人代表姓名 ________  职务：_________

投标人名称:__  （盖章）______

开户银行：银行帐号：

日期:_____年___月___日

附件：开标一览表

开标一览表

项目编号：

| 序号 | 标项名称 | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

注：

1.采购人将以合同形式有偿取得货物，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

投标人：（盖章）

日期：

附件：投标报价明细表格式

报价明细表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.上表中的内容需与“第四章  招标内容及需求”中“二、采购清单”一一对应填写并报价。

2.合计价格应与“开标一览表”中的报价保持一致。

3.采购人将以合同形式有偿取得货物，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

供应商名称：（盖章）日期：

附件：代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-23217774）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费及履约验收费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址:__________（盖章）_________

联系电话：        联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。（2）声明函应由投标人盖章。