瑞安市公共资源交易中心

采 购 文 件

（电子招投标方式）

| 项 目 编 号： | ZCTCW-2020-08002 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称： | 瑞安市农村供水安全保障工程--单村供水提标工程陶瓷膜净水设备及在线分析仪采购 |
| 采 购 方 式： | 公开招标 |
| 采 购 人： | 瑞安市水利局 |
| 采购代理机构： | 浙江省建设工程设备招标有限公司 |
| 二O二O年十月 |  |

目录

第一部分  招标公告	1

第二部分  投标供应商须知	4

（一）投标须知前附表	4

（二）总则	7

（三）招标文件说明	8

（四）投标文件的编制	9

（五）投标文件的递交	12

（六）开标与评标	13

（七）授予合同	16

第三部分  招标内容及要求	18

第四部分  合同框架协议及合同主要条款	39

合同框架协议	39

合同主要条款	43

第五部分  投标文件格式	48

附件一  关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函	49

附件二   法定代表人授权委托书	50

附件三   投 标 函	51

附件四   建议与少量偏离表	52

附件五   技术响应表	53

附件六   设备供货范围详细供货清单	54

附件七   随机备品备件及专用工具一览表	56

附件八  投标供应商2017年1月以来同类业绩一览表	57

附件九  项目组成员一览表	58

附件十  开标一览表	59

附件十一  报价明细表	60

附件十二  中小企业声明函（如有）	61

附件十三  残疾人福利性单位声明函（如有）	62

第六部分  评标办法	63

附表		68

第一部分  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》等有关规定，经批准，浙江省建设工程设备招标有限公司受瑞安市水利局委托，就瑞安市农村供水安全保障工程--单村供水提标工程陶瓷膜净水设备及在线分析仪采购进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

- 招标项目编号: ZCTCW-2020-08002

- 采购组织类型：（分散采购）

- 招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 (万元) | 简要规格描述 或标项基本概况介绍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瑞安市农村供水安全保障工程--单村供水提标工程陶瓷膜净水设备及在线分析仪采购 | 1 | 项 | 935万元 | 陶瓷膜净水设备及在线分析仪采购，具体内容和要求详见招标文件第三部分 |  |

- 投标供应商资格要求:

- 基本资格条件：

①符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

②未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 本项目不接受联合体投标。

- 招标文件的获取时间、地址：

- 获取时间：2020年10月26日至投标截止时间前。

- 获取地址：投标供应商登录浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）申请获取采购文件。操作路径：浙江政府采购网：供应商注册-项目采购-获取采购文件-申请获取采购文件。

- 本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供纸质招标文件，不收取招标文件工本费。

- 投标文件递交截止时间：2020年11月17日上午09:00时止。

- 投标文件递交地址：本项目实行电子投标，投标供应商应在投标文件递交截止时间前将“电子加密投标文件”上传到“政府采购云平台”系统中。

- 开标时间：2020年11月17日上午09:00正。

- 开标地点：瑞安市滨江大道外滩满庭芳大楼三楼开标室（见当日大厅公示栏）。

- 投标保证金：无需缴纳投标保证金。

- 在线投标响应（电子投标）说明

- 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商通过政采云平台下载安装“政采云电子交易客户端”制作响应文件，同时按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装“政采云电子交易客户端”。

- 下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html?_=1571637782379）。

- 供应商应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，各投标供应商自行考虑办理时间。

- 供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。电子招投标全流程操作指南（以下简称操作指南）详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

- 其他事项：

- 公告期限：5个工作日。

- 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向招标人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。疫情防控期间，政府采购供应商可以通过登录“浙江政务服务网”（http://www.zjzwfw.gov.cn/），搜索关键字“政府采购投诉处理”，或者选择“部门窗口—省财政厅—行政裁决—政府采购投诉处理”，点击“在线办理”，即可进行在线投诉。

- 潜在供应商应当按照规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

- 根据浙财采监〔2012〕11号文件，在投标截止时间之前已注册并加入“浙江省政府采购供应商库”且符合财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号，以下简称《暂行办法》）规定的中小企业（含微型企业）条件的，在参加本项目投标活动时可享受《暂行办法》规定的优惠政策。（如小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品，其所投产品制造商也须满足此规定，方可享受《暂行办法》规定的优惠政策。）

- 本项目优先采购本国货物和服务，必须进行的技术引进和转让需符合国家政策和有利于国内行业的发展。项目中涉及到的设备、材料属于政府采购节能产品、环境标志产品的，要求符合相关规定。

- 联系方式：

- 代理机构名称：浙江省建设工程设备招标有限公司

联系人： 周鑫

联系电话：13868417557，0577-88926649

传真：0577-88926649

地点：瑞安市外滩满庭芳大楼三楼

- 招标人名称：瑞安市水利局

联系人：王先生

联系电话：0577 -65623592

地址：瑞安市滨江大道368号（气象防汛大楼1312室）

- 同级政府采购监督管理部门名称：瑞安市财政局政府采购监督管理科

联系人：张先生

联系电话：0577-65827567

传真：0577-65827570

地址：瑞安市财政局大楼15楼

第二部分  投标供应商须知

（一）投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 瑞安市农村供水安全保障工程--单村供水提标工程陶瓷膜净水设备及在线分析仪采购 |
|  | 项目编号 | ZCTCW-2020-08002 |
|  | 资金来源 | 财政性资金，财政预算价：人民币 935 万元整 |
|  | 招标人 | 名 称：瑞安市水利局 地 址：瑞安市滨江大道368号（气象防汛大楼1312室） 联 系 人：王先生 联系电话：0577 -65623592 |
|  | 采购代理机构 | 名 称：浙江省建设工程设备招标有限公司 地 址：瑞安市外滩满庭芳大楼三楼 联系人： 周鑫 联系电话：13868417557 传 真：0577-88926649 |
|  | 招标内容 | 单村供水提标工程陶瓷膜净水设备及在线分析仪采购（详见招标文件第三部分） |
|  | 投标供应商 资格要求 | - 基本资格条件： ①符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； ②未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 - 本项目不接受联合体投标。 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
|  | 踏勘现场 | □ 不组织 自行组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件份数 | 本项目电子投标文包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件（可选）”，在投标文件编制完成后同时生成。 - “电子加密投标文件” （文件后缀格式为.jmbs）一份。 - “备份投标文件”（文件后缀格式为.bfbs）一份。 - 中标供应商在领取中标通知书时按招标人要求提供全套纸质投标文件肆份。 |
|  | 投标文件的上传、递交 | - 本项目采购代理机构指定电子邮箱：58523412@qq.com,邮件标题注明项目名称及供应商名称。 - 电子加密投标文件：投标供应商通过“政采云投标客户端”线上制作投标文件并采用CA数字证书进行电子签章及加密，在投标文件递交截止时间前将“电子加密投标文件”上传到政采云系统中，供应商未按规定加密或未在规定时间内递交投标文件的，“政府采购云平台”将予以拒收。 - 备份投标文件：供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在投标截止时间前以介质存储的数据电文形式将“备份响应文件”发送至采购代理机构指定电子邮箱；若通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效，不再开启，供应商未在规定时间内送达投标文件的，视为未递交备份投标文件。 - 供应商未在投标截止时间前送达备份投标文件的，视为未递交备份投标文件。分批次递交多份“备份投标文件”的，以最后一次送达的“备份投标文件”为准，送达时间以采购代理机构指定电子邮箱自动回执的邮件时间为准。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | - 开标后，采购代理机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 - 通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如已按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 - 投标文件递交截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 投标有效期 | 90日历天 |
|  | 签字或盖章要求 | 电子投标文件中所须加盖公章的地方均采用“政府采购云平台”办理的CA签章，所涉及法定代表人或授权代表的签字（或盖章）的地方均由法定代表人或授权代表本人签字（或盖章）后将扫描件上传。 |
|  | 投标样品 | 不需要 □ 需要 |
|  | 投标保证金 | 不需要 □ 需要 |
|  | 履约担保 | □ 不需要 需要 中标供应商须向招标人指定账户缴纳合同总额5%的履约保证金或履约保函 |
|  | 招标文件获取时间、地址、售价 | 1.获取时间：2020年10月26日至投标截止时间止。 2.获取地址：投标供应商登录浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）申请获取采购文件。操作路径：浙江政府采购网：供应商注册-项目采购-获取采购文件-申请获取采购文件。 3.本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供纸质招标文件，不收取招标文件工本费。 注：采购公告附件里的采购文件仅供阅览使用。 |
|  | 投标截止时间 | 2020年11月17日上午09:00止；(北京时间) |
|  | 开标时间、地点、形式 | 开标时间：2020年11月17日上午09:00正 (北京时间) 开标地点：瑞安市公共资源交易中心开标室；（瑞安滨江大道外滩满庭芳大楼三楼）（见当天大厅公示栏） 采购代理机构将按照招标文件规定的开标时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。 |
|  | 开标及评审程序 | - 开标程序 - 开标后，采购代理机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密； - 投标供应商成功递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如已按规定递交了“备份投标文件”的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效； - 解密结束后，各供应商授权代表在规定时间内，将《政府采购活动现场确认声明书》（详见附表）填写完整并签字后扫描件发至采购代理机构指定电子邮箱。 - 评审程序 - 先进行资格性、符合性评审； - 再对资格性、符合性审查合格的投标供应商进行技术、商务评审； - 然后对合格投标供应商（指资格性、符合性、技术商务文件均合格）报价文件评审； - 最后公布评审结果。 特别说明：当“政采云平台”电子化开标或评审程序调整时，按调整后程序执行。 |
|  | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为五人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3； 评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 诚信履约管理 | 合同签订后，招标人依法加强对合同履约进行管理。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标采购单位负责解释。 |
|  | 落实政府采购支持中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展政策 | □ 专门面向中小企业采购项目 非专门面向中小企业采购项目。对小型和微型企业服务评标价给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 本项目的扣除比例为：小型、微型企业均扣除 6 % 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
|  | 合同管理 | 1.中标供应商与招标人签订合同后，三个工作日内将合同原件交给浙江省建设工程设备招标有限公司备案。 2.招标人在合同签订后七个工作日内要及时向财政监督管理部门申请备案。 |
|  | 备注 | - 请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 - 请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 - 在投标文件解密前，请务必检验 CA 锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因 CA 驱动未正常安装、USB 接口兼容性差等原因可能造成投标文件解密失败。 - 供应商未按招标文件规定及提醒操作的，引起的一切后果由供应商自行负责。 |

（二）总则

- 说明

  - 本次招标工作是根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》等有关规定，结合本项目的实际，组织和实施。

  - 资金来源：财政性资金。

- 定义及解释

  - 招标人：瑞安市水利局；

  - 采购代理机构：浙江省建设工程设备招标有限公司；

  - 招标采购单位：系指组织本次招标的浙江省建设工程设备招标有限公司和招标人；

  - 投标供应商：应采购、参加投标竞争的依法成立的供应商；

  - 中标供应商：系指在本次招标中中标的投标供应商。

  - 评标委员会：评标委员会是依据《中华人民共和国政府采购法》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

  - 日期：指公历日。

  - 合同：指由采购所产生的合同或合约文件。

  - 电子加密投标文件：指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件，文件后缀格式.jmbs。

  - 备份投标文件：指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），文件后缀格式.bfbs。

  - 电子签章：投标供应商通过“政采云平台”办理的CA锁进行的签章。

  - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

- 合格的投标供应商

  - 基本资格条件：

（1）	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）	未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 信用查询

  - 信用信息查询的截止时点：以开标当日采购代理机构核实的查询结果为准。

  - 查询渠道与留存方式：采购代理机构登录“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站查询各投标供应商信用记录，网页截图并打印存档。

  - 不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。存在不良信用记录的投标供应商，将被拒绝参与政府采购活动。

  - 联合体投标时，采购代理机构将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 联合体投标：本项目不接受联合体投标。

- 保密与披露事项

  - 投标供应商不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标供应商，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 投标供应商自购买招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。

  - 招标人有权将投标供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

  - 招标人有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标供应商同意而披露关于已订立合约的资料、中标供应商的名称及地址、中标服务的有关信息以及合约条款等。

- 投标费用

  - 不论投标的结果如何，投标供应商应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

  - 投标供应商应按中国税法有关规定交纳税费，招标人不承担投标供应商因获得上述补偿金所发生的任何税费。

- 投标货币：人民币。

- 踏勘现场：

  - 投标供应商应自行对服务现场及周围环境进行踏勘，以便获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料，踏勘现场所发生的费用由投标供应商自己承担。

  - 投标供应商及有关人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的服务现场，但投标供应商及其人员不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。

  - 招标人向投标供应商提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标供应商利用的资料，招标人对投标供应商由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

- 备选投标方案：不允许。

- 投标委托

  - 如投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》，授权委托书需具备以下几项条件。

a.加盖单位电子签章

b.法定代表人签字或盖章

c.授权代表身份证件（复印件)

（三）招标文件说明

- 招标文件构成

  - 招标文件是用以阐明所需货物、服务，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部分组成：

第一部分  招标公告

第二部分  投标供应商须知

第三部分  招标内容及要求

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第六部分  评标办法

第七部分  补充通知及答疑（若有）

  - 投标供应商应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，是投标供应商的风险。

  - 本招标文件要求投标供应商做出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲”醒目标识。

- 招标文件的澄清

  - 任何要求对招标文件进行澄清的投标供应商，均应在答疑截止期规定时间以前以书面形式传真或寄送给采购代理机构，采购代理机构对答疑截止期规定时间以前收到的任何澄清要求将以在 “浙江政府采购网”发布公告或传真等类似的形式通知已领取招标文件的所有投标供应商，答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

  - 招标人将视情况确定是否有必要召开标前会，如果召开时会将标前会的通知（包括时间和地点）发给所有投标供应商。

- 招标文件的修改

  - 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在投标截止期十五天前在 “浙江省政府采购网”上发布更正公告。

  - 采购代理机构可以视采购具体情况在招标文件要求提交截止时间三天前，作出延长投标截止时间和开标时间的决定。

  - 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准，对所有投标供应商有约束力。

（四）投标文件的编制

- 投标文件的说明

  - 投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

  - 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其同一授权代表签字或盖章。

  - 投标供应商所提供的报价文件、技术、商务文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简化字。所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

  - 投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评标委员会将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致无效。

- 投标文件的组成

  - 投标供应商编制的投标文件应包括以下部分：

一、资格文件：

| 序号 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力的证明材料； 出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）： A.如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； B.如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”； C.如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件； D.如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”； E.如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。 |  |
| 2 | 关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函； | 附件一 |
| 3 | 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单： ①提供至本项目投标截止时间前在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录截图。 ②以采购代理机构在开标当日查询记录为准。 |  |
| 4 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料； 出具投标供应商近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |

二、商务技术文件

| 序号 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人授权书 | 附件二-1 |
| 2 | 法定代表人身份证明 | 附件二-2 |
| 3 | 投标函 | 附件三 |
| 4 | 建议与少量偏离表 | 附件四 |
| 5 | 供应商简介及资格、资质证明文件 |  |
| 6 | 技术响应表 | 附件五 |
| 7 | 设备供货范围详细供货清单 | 附件六 |
| 8 | 随机备品备件及专用工具一览表 | 附件七 |
| 9 | 供应商2017年1月以来同类项目业绩一览表 | 附件八 |
| 10 | 项目组成员一览表 | 附件九 |
| 11 | 项目实施方案 |  |
| 12 | 质量保障措施 |  |
| 13 | 售后服务方案 |  |
| 14 | 质保期承诺 |  |
| 15 | 供应商认为需要提供的其它资信文件和资料。 | 格式自拟 |

三、报价文件

| 序号 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开标一览表 | 附件十 |
| 2 | 分项报价一览表 | 附件十一 |
| 3 | 中小企业声明函（如有）；（仅小微企业投标时适用） | 附件十二 |
| 4 | 残疾人福利性单位声明函；（仅残疾人福利性单位投标时适用） | 附件十三 |
| 5 | 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（仅监狱企业投标时适用）； |  |

备注：以上所需的各种证书、证件、证明等须为扫描件并加盖投标供应商有效的电子签章，如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。

- 投标文件的填写说明

  - 投标供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件及“政采云电子交易客户端”要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件并进行逐一关联响应。其中“资格文件”和“技术、商务文件”中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，由投标供应商自行负责。

  - 本招标文件“第五部分 投标文件格式”中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

  - 投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由投标供应商自行负责。

  - 投投标供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的投标供应商将被取消政府采购投标供应商资格，并在政府采购宣传媒体上予以公告。

  - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应（文中带“▲”标识），否则其投标将被否决。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致评标委员会作出对其不利的判断和分析。

- 投标报价

  - 投标供应商提供的货物（服务）价格应该用人民币投标。投标价格应该已经扣除所有商业折扣以及现金折扣。投标报价应包括购买货物所需缴纳的所有税费和一切费用，费用包括送达使用单位指定地点的一切费用。

  - 本次采购，只允许有一个报价，并只有一次投标报价，投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次采购的重要性，提供对招标人最优惠的投标报价。

  - 对于投标报价的具体要求详见本招标文件“第三部分”相应内容。

  - 投标供应商在报价文件上传的价格和	开标一览表里填写的金额不一致时，以供应商上传的报价文件为准，对投标供应商的报价进行修正。

- 投标有效期

  - 提交投标文件截止日起90日历天，投标文件应保持有效。投标有效期比规定期限短的将被视为非响应投标而予以否决。

  - 特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。对于同意该要求的投标供应商，既不要求也不允许其修改投标文件。

- 投标文件的式样和签章

  - 本项目电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件（可选）”，在投标文件编制完成后同时生成。

  - “电子加密投标文件”通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密在线上传递交。

  - “备份投标文件”（可选），同“电子加密投标文件”在投标文件编制完成后同时生成，以介质存储的数据电文形式发送至采购代理公司指定邮箱。

  - 电子投标文件中所须加盖公章的地方均采用“政府采购云平台”办理的CA签章，所涉及法定代表人或授权代表的签字（或盖章）的地方均由法定代表人或授权代表本人签字（或盖章）。

- 知识产权

  - 投标供应商应保证，招标人在中华人民共和国使用服务的任何一部分时，招标人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉；

  - 投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

- 串通行为认定

  - 投标供应商或招标采购单位有下列情形之一的，属于串通行为：

- 不同投标供应商的投标文件由同一单位或人员编制的；

- 不同供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；

- 不同投标供应商的投标文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下投标总价均高于市场平均价的；

- 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理或实施人员出现同一单位的工作人员或同一人的；

- 不同投标供应商的授权代表为同一单位的工作人员的；

- 不同投标供应商的投标文件相互混装，或在一个投标供应商的投标文件内遗留有其他投标供应商的签名、盖章等不属于本投标供应商参加政府采购必需的信息资料的；

- 采购响应截止时间后，招标采购单位协助投标供应商撤换或更改投标文件的；

- 招标采购单位泄露有意向参加政府采购的投标供应商名称、数量等应当保密的事项的；

- 不同投标供应商之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标供应商中标或轮流中标的；

- 法律、法规或规章规定的其他串通行为。

（五）投标文件的递交

- 投标文件的递交

  - 投标文件按《操作指南》及本招标文件要求递交。

  - 投标供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。

  - 投标供应商的“备份投标文件”应当在投标截止时间前以邮件形式发送至采购代理机构指定电子邮箱。

- 投标截止时间

  - 本次招标的投标截止时间及投标文件递交截止时间：见本招标文件“招标公告”。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于规定的截止时间。

  - 在推迟了投标截止时间的情况下，采购机构和投标供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

（六）开标与评标

- 开标

  - 开标时间和地点：见本招标文件招标公告

  - 采购代理机构组织和主持开标会，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

  - 开标后，采购代理机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商成功递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如已按规定递交了“备份投标文件”的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

  - 解密结束后，各供应商授权代表在规定时间内，将《政府采购活动现场确认声明书》（详见附表）填写完整并签字后扫描件发至采购代理机构指定电子邮箱。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 评标委员会

  - 本次采购依法组建评标委员会。

  - 评标委员会依法根据招标文件的规定，对每一个投标供应商的投标文件进行评标、提交评标报告。

- 评标原则和评标方法

  - 评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则。

  - 评审方法：本评标办法采取综合评分法（百分制法），招标人首先对投标文件进行资格性检查，评标委员会对资格性审查合格的投标文件进行符合性检查，再对资格性和符合性审查均合格的供应商进入技术、商务文件评审，最后进行报价文件评审。评标结束后，评标委员会将根据投标供应商的合计得分（技术、商务文件、报价文件分开打分，最后两部分得分相加）由高到低确定一个预选中标供应商（得分高者），其他有效供应商按合计得分由高到低依次为备选中标供应商，并出具评审报告。合计得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；合计得分且投标报价相同的，则按技术、商务文件得分高低顺序排列；若所有得分均相同，则由招标人在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者。招标人应对评标委员会所推荐的中标候选人的情况进行必要的核实，并经公示后无异议的，依法予以确认中标供应商。

  - 经资格性审查和符合性审查后，开、评标期间出现符合合格条件的投标供应商或者对招标文件作出实质响应的投标供应商（有效投标供应商）不足三家的，按政府采购法律法规有关规定，依法继续进行或转为其它政府采购方式进行采购，或宣布本次招标失败，重新组织招标。

  - 评标工作程序

  - 初步评审：

- 资格性审查：招标人根据法律法规及招标文件的要求，对各投标供应商进行资格性审查。

- 符合性审查：评标委员会根据法律法规及招标文件的要求，对各投标供应商进行符合性审查。

- ▲在详细评审时投标文件出现下列情况，按无效投标处理：

- 投标不是固定价或投标报价超过财政预算或最高限价的；

- 投标有效期不足的；

- 单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的报价或投标明显不合理而投标供应商不能合理说明的；

- 投标文件中需签字或盖章的地方未加盖投标供应商单位全称的电子签章，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章；

- 授权代表未取得有效的法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

- 评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件要求的；

- 服务/技术要求不满足招标内容实质性内容及商务有重大偏离或保留的；

- 电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份响应文件的；

- 仅提交“备份投标文件”的；

- 未按规定提供关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函的；

- 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，则所涉供应商投标均为无效；

- 投标文件中含有招标人不能接受的附加条件的；

- 存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

- 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

  - 澄清有关问题：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，由法定代表人或其授权的代表签字（或盖章）或加盖单位公章。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 比较与评价：评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行报价文件和技术、商务文件评估，先评技术、商务文件，综合比较与评价，宣布评价结果；接着对技术、商务都合格的投标报价予以审查，计算报价得分。评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

  - 评标委员会推荐中标候选供应商名单：评标结束后，评标委员会将根据投标供应商的评标得分（技术、商务文件、报价文件部分分开打分，最后两部分得分相加）由高到低确定一个预选中标供应商（得分高者），其他有效供应商按合计得分由高到低依次为备选中标供应商，并出具评审报告。合计得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；合计得分且投标报价相同的，则按技术、商务标得分高低顺序排列；若所有得分均相同，则由招标人在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者。招标人应对评标委员会所推荐的中标候选人的情况进行必要的核实，并经公示后无异议的，依法予以确认中标供应商。

  - 如评标委员会一致认为某个投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内通过“政府采购云平台”作出在线澄清并提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 评标过程保密

  - 开标之后，直到授予投标供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标供应商或其他无关的人员透露。

  - 在评标期间，投标供应商企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被否决，并由其承担相应的法律责任。

- 中标供应商的确定

  - 招标人按评标委员会的评审结果，在评标委员会推荐的候选供应商中依法确定排名第一的候选供应商（投标价不超过采购预算资金的前提下）为中标供应商。招标人将在 “浙江省政府采购网” （网址：www.zjzfcg.gov.cn）发布《中标结果公示》，公告期限为1个工作日。

  - 可中止电子交易活动的情形

  - 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

  - 出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 否决任何或所有投标的权利

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

  - 如果候选人的部分或全部投标高于政府采购预算金额或最高限价时，招标人将取消其中标资格，对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

  - 如果第一候选人不能按照招标文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，招标人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予第二候选人；如果第二候选人仍无法签订合同，招标人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予第三候选人；以此类推。若所有候选人均无法签订合同，招标人将依法接受或拒绝任何投标，并宣布采购无效，对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

- 质疑与投诉

  - 投标供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。投标供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

  - 对采购公告信息（含供应商资格条件）或申请获取的招标文件提出质疑的，可以自收到招标文件之日（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）或者招标文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向招标人和采购代理机构提出质疑。

  - 质疑、投诉应当采用书面形式，投标供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。质疑书格式可参考温州市公共资源交易网瑞安市分网（网址：http://www.raztb.com/TPFront）表格下载处相关格式。

- 质疑受理机构：浙江省建设工程设备招标有限公司

质疑地址：瑞安市外滩满庭芳大楼三楼

联系电话：0577-88926649

- 质疑受理机构：瑞安市水利局

质疑地址：瑞安市滨江大道368号（气象防汛大楼1312室）

联系电话：0577 -65623592

- 投诉受理机构：瑞安市财政局政府采购监督管理科

投诉地址：瑞安市财政局大楼15楼

投诉电话：0577-65827570

（七）授予合同

- 中标通知

  - 在投标有效期期满之前，采购代理机构将以书面形式向获接受的投标供应商发出书面的《中标通知书》。《中标通知书》将是合同的一个组成部分。

- 签订合同

  - 中标供应商按《中标通知书》指定的时间、地点与招标人签订合同同。

  - 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。中标供应商自发出中标通知书后30天内与招标人签订合同。

  - 中标供应商不遵守招标文件或投标文件的要约、承诺，擅自修改报价或在发出中标通知书后，借故拖延、拒签合同者，同时，招标人取消该单位的中标权，另选其它投标供应商中标。

- 采购结果通知

采购代理机构在发出《中标通知书》同时在 “浙江省政府采购网”（网址：www.zjzfcg.gov.cn） 发布中标结果。

- 代理服务费

  - 经招标人和采购代理机构双方协商，本次采购代理服务费由中标供应商支付，采购代理服务费以采购预算金额为基数，按国家计委计价格[2002] 1980号文件中货物类标准收取，不足8000元按8000元收取。采购代理服务费不在报价中单列，该费用必须在领取中标通知书前付清。

第三部分  招标内容及要求

一、概述

- 本技术规格书只是设备的一些原则性规定，并不是详尽的要求，投标人有责任对该设备设计符合技术规格书要求负责。设备的提供及相应的技术、售后服务，需满足本招标文件，及相关标准、规范的要求。涉及对提供的设备有基础尺寸要求的，投标人中标后须与建设单位复核确认，以满足安装的需要。

- 投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自身的竞争实力。

- ▲ 投标人必须对全部招标内容进行投标，不允许只对其中的部分投标，否则其投标将被拒绝。其中的浊度仪、余氯仪、pH仪需为同一品牌产品，并不得选用多参数型式的分析仪参加投标。

- 本招标文件中涉及的设备、材料品牌均为推荐参考品牌，投标人可在满足技术要求的基础上，自行选择同档次或更高档次的相关产品参加投标。如投标人未注明所选设备、材料品牌的，招标人有权在参考品牌中选取，投标人需无条件接受，否则招标人有权取消其中标资格。

二、采购内容及技术要求

本次招标采购内容为瑞安市农村供水安全保障工程--单村供水提标工程陶瓷膜净水设备及在线分析仪采购，合计采购预算金额：935万元。其中采购管式陶瓷膜净水设备共计约7套，采购在线分析仪表(含：进/出水浊度仪、余氯仪、pH仪、及其取样系统)约52套，分别安装在高楼镇、林川镇、马屿镇、芳庄乡、湖岭镇、潘岱街道及桐浦镇的单村供水站。

| 乡镇街道名称 | 管式陶瓷膜净水设备 | 在线分析仪表 | 采购预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高楼镇 | 1套 | 22套 | 315.00万元 |
| 林川镇 | 1套 | 13套 | 197.50万元 |
| 马屿镇 | 1套 | 6套 | 110.00万元 |
| 芳庄乡 | 1套 | 6套 | 115.00万元 |
| 湖岭镇 | 2套 | 3套 | 132.50万元 |
| 桐浦镇 | / | 1套 | 12.50万元 |
| 潘岱街道 | 1套 | 1套 | 52.50万元 |

以上所有设备运输至投标人各指定位置，完成各供水站点现场安装调试，符合SL310-2019运行管理标准，出水水质要求达到GB5749-2006。自控实现三级控制，各站点数据上传至远程数据库，并在上位机上展示。

- 招标采购设备规格及限价

  - 品目一：管式陶瓷膜净水设备(采购以下三种净水能力的管式陶瓷膜净水设备)

| 序号 | 名 称 | 陶瓷膜设备净水能力 | 最高限价 (含税固定综合单价) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶瓷膜净水设备 | 3 t/h | 35.00万元/套 |
| 2 | 陶瓷膜净水设备 | 5 t/h | 40.00万元/套 |
| 3 | 陶瓷膜净水设备 | 10 t/h | 55.00万元/套 |

  - 品目二：在线分析仪(每套含在线分析仪如下)

| 序号 | 设备名称 | 主要规格参数 | 数量 | 测量原理及备注 | 最高限价 (含税固定综合单价) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原水/出水浊度仪 | 0~100NTU，AC220V，输出4~20mA | 2台 | 采用90度表面散射光法 | 12.50万元/套 注：每套含原水浊度仪、出水浊度仪、余氯检测仪、pH分析仪各一台及配套取样系统一套。 安装于单村供水提标工程各乡镇的各套陶瓷膜及有机膜的净水设备上。 |
| 2 | 余氯检测仪 | 0~5ppm，AC220V，输出4~20mA | 1台 | 采用三电极膜法 |  |
| 3 | pH分析仪 | 0~14pH，AC220V，输出4~20mA | 1台 | 采用电极法 |  |
| 4 | 取样系统 | 取样泵参数： 功率：~ 0.128kW 电压：220V；频率：50Hz； 转速：2850r/min；扬程：24m； 吸程：8m；流量：0.8m³/h 配管：~ 25mm | 1套 | 含原水管反冲功能，包括取样泵、配管等 |  |

注：(1) 清单内如有未尽内容，如项目所需开关、电源线、信号线(必须用铜芯线)、数据线、套管、支架、立杆、接地桩、接地线、避雷器、仪表箱、法兰等相关必需配件由中标单位自行考虑，足量提供，价格不予调整。分析仪的取样管、取样口等，数量由中标单位自行考虑足量提供。

(2) 中标人须提供投标产品制造厂商项目授权书【如提供的是授权经销商的授权书，必须同时提供制造商授权给授权经销商的授权书】，包括管式陶瓷膜净水设备和在线分析仪 制造商授权书需在设备供货前提供或随设备一起提供，如未能按上述要求提供制造厂商项目授权书，招标人有权暂不支付该设备的工程款，但中标人须无条件按要求提供全套设备及相应的质保服务，直至质保期满。如中标人不予供货的，招标人有权暂停支付全部工程款项。

- 招标采购范围（包括但不局限于以下内容）：

  - 成套设备(含必要的安装附件及预埋件、紧固件、连接电缆、线缆等)的设计、控制系统组态、供货、运输(含二次转运)、装卸(含卸货至招标人指定地点)；现场开箱验收；

  - 成套设备的检查、检验及测试；

  - 成套设备安装、调试及验收(包括调试、试车时设备必须灌注的油、脂)；

  - 货物的维护、维修及确保设备在连续2年时间内稳定安全的运行所必须备品备件供应；

  - 技术培训及相关售后服务；

  - 相关文件的提交等。

- 管式陶瓷膜净水设备技术要求和规范

  - 设计范围

    - 从处理设备取水口开始到处理设备的出水口并送水到产水池为止。

    - 处理设备的工艺流程，工艺设备选型，工艺设备的结构布置，钢砼基础工艺结构，电气控制说明等设计工作。

    - 生活用水净化处理设备的生产、安装、调试等工作。

  - 设计依据

    - 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

    - 《室外排水设计规范》GBJ14-87

    - 《室外设计规范》GBJ14-87

    - 《次氯酸钠》GB/T 19106

    - 《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093

  - 管式陶瓷膜净水设备工艺要求：

    - ▲ 应选用管式陶瓷膜净水设备参加投标。

    - 过滤制水工艺详见“管式陶瓷膜净水工艺流程简图”。设备须适应较大的水质波动，在水源地水质发生较大水质波动时，仍须提供优于国家自来水水质标准的出水。

    - ▲ 原水通过前置过滤器再进入陶瓷膜处理设备，通过消毒剂消毒后出口水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2006），其中出口水浊度要求小于0.2NTU，要求净水装置对低温、低浊、有季节性藻类，有其特殊适应能力。

    - 本设备须具备了远程传输数据的能力，每个供水点的设备运行实时数据均可上传到投标人指定服务器，再上发至清洁数字化管理系统平台，管理人员只需要一台电脑或者手机即可了解各个点的运行状态，同时可以远程管理各供水点的设备运行，巡检人员只需要根据平台的报警，给药桶加药即可，真正实现无人值守。

管式陶瓷膜净水工艺流程简图

  - 陶瓷膜净水设备技术要求：

    - 设备及相关辅助管路及配件应采用UPVC材质，主体部分及主管路部分钢板厚度不小于4mm，应具有良好的防腐性能，使用年限应不低于15年，整体管路抗压能力大于1.0Mpa。

    - 膜处理反冲洗等具备全自动按需控制的同时支持远程指令干预控制及相应的参数远程修改。膜处理常态反冲洗需同时具备水洗和气洗两种功能，以及按需实施的现场化学清洗设施。

    - 原水水质：水库水、山泉水、溪流水等，原水检测符合饮用水源标准，原水浊度≤1000NTU。

    - 清水池配套0~5m投入式液位计，清水池液位能够按照用水量需求自适应控制（可进行人工、远程修改及定时设定等功能）。

    - 进水口需配套开关型电动蝶阀，可实现对水处理启停控制。

    - 进水口需配套相应口径电磁流量计，出水口配套远传水表。

    - 设备内部工艺要求

      - 膜处理及反冲洗系统

- 膜组件结构形式为管式陶瓷膜结构，材质为无机陶瓷；膜孔径≤0.1μm，膜通量≤250L/m2·h。

- 最高运行压力7bar，单根膜表面面积不小于15m2，使用寿命大于15年。

- 膜处理系统中均需采用304材质不锈钢，厚度不小于4mm，需符合相关反冲洗气洗等耐压安全要求。

- 整个系统需配套高压气洗和气水反冲洗要求。含电动阀门、气动阀、电磁阀、单向阀、减压阀等配套元器件。

- 强耐化学品：高抗化学品，耐强酸强碱

- 适应性强：1000NTU浊度也能运行

- 高渗透性：在25℃ 100KPa 下，单模供水量大于5T/H

- 水回收率：大于98%

- PH适应范围：4~12

      - 设备配套相应开关型电动蝶阀及手动阀门(90度回转)等

      - 消毒模块

- 储罐容积：大于等于120L同时需至少满足30天的投加量。

- 材质：PE

- 消毒液采用成品次氯酸钠。

- 加药桶按需配套搅拌机，实现按需自动搅拌功能。

- 加药桶需配套0-3m防腐型超声波液位计（可视液位标尺）。

      - 计量泵

- 加药计量泵采用电磁隔膜计量泵，流量：3~6L/h，压力：0.7MPa及以上，具体需结合实际加药管道压力。

- 电源：AC220V，带4~20MA控制输入信号。

- 示范点支架：配套相应铝合金管路立式支架，配套截止阀、单向阀、阻尼器等，管路配套计量泵一备一用，管路采用DN15-UPVC材质。

- 针对清水池远离净水站的情况时，需在清水池进水口安装遥控浮球阀。

      - 当清水池远离水厂时，需在清水池前配套安装浮球控制阀。

  - 自动控制系统要求：

    - 设备应采用国际主流PLC控制系统对加药、混合反应、沉淀、过滤、反冲洗、排泥、消毒等实现全自动控制，同时具备远传功能，能实现上位机远程监控。系统需具备无线（4G网络）及有线双网冗余通讯。系统配套12寸触摸屏，实现各个工艺运行情况的展示及相关参数设置。PLC输入输出点位至少需满足要求如下：DI:48/DO:32/AI:16/AO:8/2路RS485通讯口/1路以太网通讯口，如相应接口不够，厂家需额外考虑增加。

    - 系统需配套电源（三相4线）二级防雷、模拟量信号隔离器、串口信号隔离器等保护措施。

    - 系统需对整个站房用电量及电流电压进行实时监测，通过485接口的方式传输给PLC控制系统。

    - 系统对来水流量进行实时监测，配套进水电磁流量计，精度等级1级及以上，具备RS485通讯口供PLC控制系统数据采集，通过实时流量分析优化加药量。

  - 净水设备供货范围详细说明(供投标人选型参考)：

    - 陶瓷膜净水设备机型（≥3t/h / ≥5t/h）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、预处理模块 |  |  |  |  |  |
| 1 | 前置过滤器 | 材质：聚酰胺结合增强玻璃纤维， 过滤精度50μm，过水量≥5m³/h，配套管道及阀门，手/自动冲洗功能， 含反洗泵1台：流量14m³/h，程40m，功率3kw | 1 | 只 | 供应商集成 |
| 2 | 原水泵 | 流量6m³/h，扬程21m，功率0.55kw，接液材质全不锈钢， 变频控制，含压力变送器 | 1 | 台 | 南方、东方、 格兰富 |
| 二、深度处理模块 |  |  |  |  |  |
| 1 | 超滤装置 | 机架不锈钢304 | 1 | 套 | 供应商集成 |
| 2 | 管式陶瓷膜 | 产水Q=5m³/h， 材质：无机陶瓷，膜孔径≤0.1μm， 膜通量≤250L/m2·h， 最高运行压力7bar， 单根膜表面面积≥15m2。 | 1 | 套 | 供应商集成 |
| 3 | 管道及阀门 | 含进水、反洗、产水等电动阀门组、手动阀门组、管道等，满足系统自动运行，自动反冲洗，自动化学清洗控制所需。 | 1 | 批 | sanking、环琪、积水 |
| 4 | 压力变送器 | 0~1.0MPa ，膜片材质：316不锈钢 螺纹连接，进、出水。 | 2 | 只 | 丹弗斯、E+H、 西门子 |
| 5 | 产水电磁流量计 | 一体型，DN40，橡胶衬里， 24V供电，精度0.5% 电极材质：316L不锈钢， | 1 | 台 | 光华、ABB、科隆 |
| 6 | 超滤反洗装置 | 反洗泵：流量12.5m³/h，扬程25m； 材质：316L不锈钢， 压力等级：PN10，含阀门、管路 | 1 | 台 | 供应商集成 |
| 7 | 反洗水箱 | V=500L，304不锈钢材质， 含进出水阀及液位控制 | 1 | 只 | 供应商集成 |
| 8 | 反洗流量计 | 浮子流量计，DN50，导杆：316L材质 | 1 | 台 | 国产 |
| 9 | 空压机 | 无油涡旋压缩机，排气量0.17m³/min， 最大工作压力8bar，电机功率1.5kW；系统含管路、阀门、粗过滤器等 | 1 | 套 | 阿特拉斯、复盛、伯格 |
| 10 | 储气罐 | 1.0MPa，0.6m³（配安全阀，排污阀、压力表），304不锈钢材质 | 1 | 台 | 申江、东亚、 青岛迪恩 |
| 11 | 清水池投入式液位计 | 316不锈钢材质，0-5米量程，4~20mA 水下电缆足量(≥10m) | 1 | 套 | E+H、科隆、麦克 |
| 三、消毒模块 |  |  |  |  |  |
| 1 | 储罐 | 圆形水箱，V=120L，含进出水阀及液位控制开关 | 2 | 只 | 新远栋、旖恺、 中环 |
| 2 | 次氯酸钠投加系统 | 电磁隔膜计量泵；流量：1~3.0L/h； 压力：10bar；带4~20mA控制； 配套多功能阀、管路及安装附件 | 1 | 套 | 普罗名特、 格兰富、W&T |
| 3 | 反洗投加系统 | 反冲洗泵：最大扬程20m，最大流量50L/min， 含管路及安装附件 | 2 | 套 | 斯德宝、南方、 世博 |
| 四、控制模块 |  |  |  |  |  |
| 1 | 自动控制系统 | 1、设备应采用国际主流PLC控制系统，依据净水工艺流程对相关工艺设备实现全自动控制，同时具备远传功能，能实现上位机远程监控。 2、柜体尺寸：800×600×2000mm，材质：不锈钢； 2、系统需具备无线（4G网络）及有线双网冗余通讯。 3、系统配套12寸触摸屏，实现各个工艺运行情况的展示及相关参数设置。4、PLC输入输出点位至少需满足要求如下：DI:48/DO:32/AI:16/AO:8/2路RS485通讯口/1路以太网通讯口，如相应接口不够，厂家需额外考虑增加。 5、系统需配套电源防雷、模拟量信号隔离器、串口信号隔离器等保护措施。 6、系统需对整个站房用电量及电流电压进行实时监测，通过485接口的方式传输给PLC控制系统。 7、系统对来水流量进行实时监测，配套进水电磁流量计，精度等级1级及以上，具备RS485通讯口供PLC控制系统数据采集，通过实时流量分析优化加药量。 8、柜内主要电气元件及变频器等采用ABB、西门子、施奈德品牌产品。 详见自控技术要求。 | 1 | 套 | SIEMENS(不低于S7-1200系列)、 AB (不低于compactlogix系列1769-L32)、 Schneider(不低于M340系列) |
| 2 | UPS | 容量1kvA，1小时后备时间，用于PLC系统及仪表系统供电。 | 1 | 套 | 山特 |
| 五、其它 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配套管路及阀门 | 仪表取样排放配套 | 1 | 项 | sanking、环琪、 积水 |

    - 陶瓷膜净水设备机型（≥10t/h）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、预处理模块 |  |  |  |  |  |
| 1 | 前置过滤器 | 材质：聚酰胺结合增强玻璃纤维， 过滤精度50μm，过水量≥10m³/h，配套管道及阀门，手/自动冲洗功能， 含反洗泵1台：流量14m³/h，程40m，功率3kw | 1 | 只 | 供应商集成 |
| 2 | 原水泵 | 流量10m³/h，扬程25m，功率1.1kw，接液材质全不锈钢， 变频控制，含压力变送器 | 1 | 台 | 南方、东方、 格兰富 |
| 二、深度处理模块 |  |  |  |  |  |
| 1 | 超滤装置 | 机架不锈钢304 | 1 | 套 | 供应商集成 |
| 2 | 管式陶瓷膜 | 产水Q=10m³/h， 材质：无机陶瓷，膜孔径≤0.1μm， 膜通量≤250L/m2·h， 最高运行压力7bar， 单根膜表面面积≥15m2。 | 1 | 套 | 供应商集成 |
| 3 | 管道及阀门 | 含进水、反洗、产水等电动阀门组、手动阀门组、管道等，满足系统自动运行，自动反冲洗，自动化学清洗控制所需 | 1 | 批 | sanking、环琪、积水 |
| 4 | 压力变送器 | 0~1.0MPa ，膜片材质：316不锈钢 螺纹连接，进、出水 | 2 | 只 | 丹弗斯、E+H、 西门子 |
| 5 | 产水电磁流量计 | 一体型，DN50，橡胶衬里， 24V供电，精度0.5% 电极材质：316L不锈钢， | 1 | 台 | 光华、ABB、科隆 |
| 6 | 超滤反洗装置 | 反洗泵：流量30m³/h，扬程26m， 功率4.0KW；材质：316L不锈钢，压力等级：PN10，含阀门、管路 | 1 | 台 | 供应商集成 |
| 7 | 反洗水箱 | V=1000L，304不锈钢材质， 含进出水阀及液位控制 | 1 | 只 | 国产 |
| 8 | 反洗流量计 | 浮子流量计，DN65，导杆：316L材质 | 1 | 台 | 国产 |
| 9 | 空压机 | 无油涡旋压缩机，排气量0.25m³/min， 最大工作压力8bar，电机功率2.2kW；系统含管路、阀门、粗过滤器等 | 1 | 套 | 阿特拉斯、复盛、伯格 |
| 10 | 储气罐 | 1.0MPa，0.6m³（配安全阀，排污阀、压力表），304不锈钢材质 | 1 | 台 | 申江、东亚、 青岛迪恩 |
| 11 | 清水池投入式液位计 | 316不锈钢材质，0-5米量程，4~20mA 水下电缆足量(≥10m) | 1 | 套 | E+H、科隆、麦克 |
| 三、消毒模块 |  |  |  |  |  |
| 1 | 储罐 | 圆形水箱，V=200L，含进出水阀及液位控制 | 2 | 只 | 新远栋、旖恺、 中环 |
| 2 | 次钠投加系统 | 电磁隔膜计量泵；流量：1~6.0L/h； 压力：10bar；带4~20mA控制； 配套多功能阀、管路及安装附件 | 1 | 套 | 格兰富、 普罗名特、W&T |
| 3 | 反洗投加系统 | 反冲洗泵：最大扬程20m，最大流量50L/min， 含管路及安装附件 | 2 | 套 | 斯德宝、南方、 世博 |
| 四、控制模块 |  |  |  |  |  |
| 1 | 自动控制系统 | 1、设备应采用国际主流PLC控制系统，依据净水工艺流程对相关工艺设备实现全自动控制，同时具备远传功能，能实现上位机远程监控。 2、柜体尺寸：800×600×2000mm，材质：不锈钢； 2、系统需具备无线（4G网络）及有线双网冗余通讯。 3、系统配套12寸触摸屏，实现各个工艺运行情况的展示及相关参数设置。4、PLC输入输出点位至少需满足要求如下：DI:48/DO:32/AI:16/AO:8/2路RS485通讯口/1路以太网通讯口，如相应接口不够，厂家需额外考虑增加。 5、系统需配套电源防雷、模拟量信号隔离器、串口信号隔离器等保护措施。 6、系统需对整个站房用电量及电流电压进行实时监测，通过485接口的方式传输给PLC控制系统。 7、系统对来水流量进行实时监测，配套进水电磁流量计，精度等级1级及以上，具备RS485通讯口供PLC控制系统数据采集，通过实时流量分析优化加药量。 8、柜内主要电气元件及变频器等采用ABB、西门子、施奈德品牌产品。 详见自控技术要求。 | 1 | 套 | SIEMENS(不低于S7-1200系列)、 AB (不低于compactlogix系列1769-L32)、 Schneider(不低于M340系列) |
| 2 | UPS | 容量1kvA，1小时后备时间，用于PLC系统及仪表系统供电。 | 1 | 套 | 山特 |
| 五、其它 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配套管路及阀门 | 仪表取样排放配套 | 1 | 项 | sanking、环琪、 积水 |

- 注：上述表格中涉及的设备、材料品牌均为推荐参考品牌，除上述明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加投标。

  - 相关电气设备技术参数要求

    - 调节型电动蝶阀

- 口径：按照管路配套

- 连接方式：对夹式

- 电源电压：AC220V

- 环境温度：-30℃-70℃

- 防护等级：IP67

- 信号反馈：4-20MA信号输入、4-20MA信号输出及故障输出功能

- 手动功能：带手动开阀关阀功能

- 阀体材质：铸钢

- 蝶板及蝶杆材质：304不锈钢

- 公称压力：PN10

- 密封材料：NBR

    - 开关型电动蝶阀

- 口径：按照管路配套

- 连接方式：对夹式

- 电源电压：AC220V

- 环境温度：-30℃-70℃

- 防护等级：IP67

- 信号反馈：开关控制、带开到位、关到位、故障信号输出

- 手动功能：带手动开阀关阀功能

- 阀体材质：铸钢

- 蝶板及蝶杆材质：304不锈钢

- 公称压力：PN10

- 密封材料：NBR

    - 电磁流量计

- 口径：按照管路配套

- 电极材质：316不锈钢

- 准确度：0.5%

- 内衬材料：氯丁橡胶

- 介质温度：0~100摄氏度

- 额定压力：0.6MPA

- 输出信号：4-20MA 脉冲及RS485 MODEBUS通讯接口

- 线缆长度：20m

- 结构类型：分体式

- 防护等级：传感器IP68 /显示器IP65

- 电源电压：24VDC

- EMC保护：符合EN5008-1,EN50082-2

- 相对湿度：5%-95%

- 接地环：一般，带颈，保护环

    - 远传水表

- 口径：按照管路配套

- 结构：螺翼式水表

- 精度等级：B级

- 公称压力：1.6Mpa

- 分界流量：0.8

- 信号输出：正反脉冲信号输出

    - 超声波液位计

- 量程：0-3m

- 温度范围：-40℃~75℃

- 保护等级：IP67

- 安装方式：螺纹、法兰或支架

- 参数设置：3位有感按键

- 外壳材料：ABS/PVC/PTFE

- 显示形式：4位LCD

- 输出负载：0-500Ω

- 输出电流：2线制4-20MA

- 输入电源：DC24V

- 输出分辨率：实际量程的0.03%

- 温度补偿：全范围自动

- 压力范围：±0.1Mpa

- 检测周期：1.5秒

- 声波速角： ≤8度

    - 投入式液位计

- 量程：0-5m

- 温度范围：-40℃~75℃

- 保护等级：IP68

- 安装方式：投入式

- 外壳材料：不锈钢1Cr18Ni9Ti

- 输出负载：0-500Ω

- 输出电流：2线制4-20MA

- 输入电源：DC15-28V

- 输出分辨率：实际量程的0.5%

- 温度补偿：全范围自动

- 密封件：氟橡胶

- 膜 片：不锈钢316L

    - 压力变送器

- 量程：0-1.0Mpa

- 非线性 BFSL（一致性）：  ≤ ± 0.2% FS

- 滞后性和可重复性： ≤ ± 0.1% FS

- 零点热力漂移：≤ ± 0.1% FS / 10K

- 保护等级：IP68

- 安装方式：螺纹安装

- 外壳材料：不锈钢1Cr18Ni9Ti

- 过载压力（静态）： 6 × FS（最高 1500 bar）

- 标准输出信号（带短路保护）：2线制4-20MA

- 输入电源：DC9-32V

- 输出分辨率：实际量程的0.5%

- 温度补偿：全范围自动

- 显示：带数码管显示功能

    - 遥控浮球阀

- 口径：按照管路配套

- 结构：隔膜式浮球阀

- 公称压力：1.6Mpa

- 阀体阀盖：WCB

- 阀座阀盘:铜合金

- 密封圈O型圈:丁腈橡胶

- 阀杆：2Cr13

- 弹簧：50CrVA

- 针型阀：铜合金

- 球阀：铜合金

- 浮球阀：铜合金

- 微型过滤器：不锈钢

    - 增压泵

- 智能控制要求：泵配备内置变频器，内置速度控制器可以使增压器在泵系统内保持恒压。压力传感器检测到耗水量的变化时，会向速度控制器发送信号，更改电机速度，使其性能适合新的状态。

- 通讯方式：带RS485通讯口，可远程进行参数设置。

- 电机自带热保护功能，增压器泵无需外部电机保护。

- 电机自带热保护，可以防止缓慢超负荷和堵塞（IEC 34.11： TP211).

- 额定流量: 大于5T/h(针对5T/H净水站)；大于10T/h(针对10T/H净水站)；大于15T/h(针对15T/H净水站)；

- 额定扬程：根据实际供水扬程要求选定。

- 主轴封：AVBE

- 批准和标记：CE

- 曲线公差：ISO9906:2012 3B

- 泵壳：不锈钢DIN W.-Nr. 1.4301AISI 304

- 叶轮：不锈钢DIN W.-Nr. 1.4301AISI 304

- 橡胶：EPDM

  - 自控系统（PLC控制系统、计算机系统及通信系统）技术要求：

    - 整个自动化控制及远传均由自动化控制柜来实现，控制柜集成电气控制回路，控制柜支持本地跟远程控制切换，各种电气设备均可以实现本地按钮控制。配套12寸及以上触摸屏，通过触摸屏展示及设置所有工艺运行参数情况。PLC需采用国内主流控制器（西门子、施耐德、AB及以上品牌），控制系统需同时具备有线网络和4G无线通讯功能，当现场无有线网络时系统可通过4G无线网络连接上位机平台。

  - 30天内无须人为干预，设备正常运行，出厂水质、水压、水量符合指标。

  - 平均无故障间隔时间：MTBF＞20，000小时

  - 可用率：A≥99.8％

  - 平均恢复时间：MTTR＝34小时

  - 模拟量综合误差：δ≤2.0％

  - 开关量综合误差：δ=0％

  - 脉冲量综合误差：δ≤2.0％

  - 数据正确率：I =100％

  - 数据通信负载容量平均负荷：a≤2％，峰值负荷A≤10％

  - 服务器、主机最大CPU负荷：A≤40％

  - PLC输入输出点数冗余率：≥25％

    - 时间参数要求

  - 主机的联机启动时间：t≤2分

  - 报警响应时间：t≤10秒

  - 查询相应时间：t≤2秒

  - 实时数据更新时间：t≤10秒

  - 控制指令的响应时间：t≤10秒

  - 计算机画面的切换时间：t≤1秒

    - 自控系统总体功能介绍：

  - 本工程自控系统包括：工艺设备、上位机监控系统、生产过程自动系统、在线仪表检测系统、智能安防系统、防雷接地系统、电气设备及软件系统等。

  - 工艺设备——本次工程中包含净水站内一体化净水设备、阀门、次氯酸钠投加系统、陶瓷膜处理等。

  - 生产过程自动化系统——分布在现场的可编程序控制器PLC及现场仪表组成的检测控制系统对净水设备各个过程进行分散控制。

  - 在线仪表检测系统——根据现场实际需要设置相应的检测仪表。仪表的选型遵循质量可靠，技术先进，价格合理、维护简便等原则。

  - 防雷接地系统——整个防雷系统要求能够完善的防护雷电对电子设备的各种侵害。防雷器应在不影响系统正常运行的前提下，能够承受预期通过它们的雷电流和过电压。

  - 配电控制系统——本次工程中包含各净水设备内的现场配电设备，与自控系统无缝链接。

    - PLC设备要求：

  - PLC品牌：SIEMENS(不低于S7-1200系列)、AB (不低于compactlogix系列1769-L32)、Schneider(不低于M340系列)。

  - 自动控制系统重要设备及网络考虑冗余结构，确保系统的可靠性，冗余量需留足20%以及流程的正常运作。

  - 在背板电源和用户端电源不断开的情况下CPU、I/O模块、通讯模块及可拆卸端子排等必须能够支持带电插拨。

  - 各有源及无源信号均需设有信号隔离，防止出现信号干扰现象，满足电磁兼容性指令中群脉冲抗扰度和浪涌抗扰度CLASS A标准。

  - 硬件：采用模块式结构，每块模板具有独立的功能，电源、控制器、相互隔离的输入/输出通道。模板的数量有一定的扩展余地。

    - PLC控制系统依据净水工艺流程对相关工艺设备实现全自动控制，同时具备远传功能，能实现上位机远程监控：

  - 根据进水压力，启动减压阀；进水浊度持续超50NTU，延迟2小时后，关闭进水阀门，并停止生产，或手动干预强制启动设备运行。

  - 加药系统：次氯酸钠根据进水量比例投加+出厂余氯反馈调整控制。

  - 反冲条件自定义选择，如跨膜压差、出厂浊度、周期，反冲洗现场界面具有手动逐步冲

洗功能、分步时间设置和时间反馈

  - 报警：膜断裂或破损、原水浊度超100NTU、出厂水超0.2NTU，滤罐的前后压力大或过水量减少、溶液高、低液位位，计量泵、水泵、进出水阀门和仪表故障等报警，并发送信号到运维人员手机。

  - 具有曲线、报表系统等多种数据可视和查询功能。

    - PLC编程软件：

      - 所有PLC编程软件应是严格按质量标准开发编制的（ISO9000-3），允许操作人员能看、了解、维护和修改。

      - 软件应设计成模块化结构，以反映PLC硬件区分和设备分类。模块型式应专用于传感器、回路、设备项目和自动顺序。

      - 软件设计应是分层方式结构。如单元之间通讯、报警产生、手操输入点等处理应以同样的、容易识别的方式来产生。所安装的软件应能够使PLC执行下列功能范围，但不限于下列范围：

  - 设备和传感器的状态和报警监视

  - 模拟量的数据采集

  - 监测和记录数据传送到其他系统

  - 设备的顺序控制

  - 闭环控制系统

  - 电源、电路、仪表、传感器、通讯或工艺设备故障时的故障安全动作。

  - 在各种情况下控制设备起动或停机

      - 承包商应确保三年内标准软件的产品支持。

      - 数据表应是连续的块的结构，使数据块在连续可调扫描速率下传送到其他系统。

      - 可采用梯形逻辑图或更高级的编辑软件。在软件设计和监视运行中要装有安全程序，在任何故障条件下，采用如下最合适的安全行动：

  - 连续“保持”值（例如：当仪表故障时的模拟量输入）

  - 过程关闭

  - 回复到硬线控制系统

      - 软件应由承包商安装在PLC内，并提供供编程设备使用的工具。

      - 在要求设备和装置自动负荷/备用转换的地方，负荷单元应由PLC轮换，使设备磨损大致相等。设备运行小时数在PLC内累积，在维修后由中央控制室监视系统终端的计数器复位。

      - 文件编制

      - 文件的编制应依据电气工程师协会（ISBN 086341 0464）出版的“工业计算机系统的软件文件导向图（表）。

      - 所有软件许用权或登记要求必须发给业主。所有用于控制系统的特殊开发软件的源程序在设备操作验收后，应提交于使用者。

      - 功能设计规格（FDS）：承包商在着手软件编写之前应向业主提交一份FDS，并取得业主的同意。FDS索引应打印在A4纸上并且装订好FDS目录包括下列内容：

  - 系统操作设计标准描述包括：返回原地操作、工作模式及手动控制

  - 系统硬件和配置描述

  - I/O一览表

  - 操作员接口描述

  - 图形显示布置

  - 软件描述和程序块图解

  - 每个过程控制功能流程图

  - 报警定义

  - 存取安全系统的说明

  - 通讯和通讯协议说明

  - 诊断装置说明

  - 试验计划

  - 基本设计计算图表

  - 中标方需完成二次编程设计

- 在线分析仪的技术要求和规范

  - 过程仪表的一般技术要求

    - 现场仪表应适应山塘、水库、溪流等现场恶劣环境水源水，能长期连续在线测量。所有仪表均要求实用、可靠、稳定、易操作、易维护、耐腐蚀、寿命长、无公害，并具有在同类工程中2年以上可靠稳定运行的实绩。

    - 投标产品应符合相关国际、国家和国内行业标准，需具有相应的产品认证证书，测试仪器还需符合我国有关计量标准，仪器设备性能指标应达到或超过本文件提出的要求和性能指标。

    - 水质分析仪表应采用监测速度快，数据拟合性好，重复精度高。

    - 水质分折仪表的取样管路、冲洗管路（包括组件）应保温，以防冻裂。这些管路应该尽量短，以防所取得的水样变化。

    - 现场仪表和变送器的支架、固定螺栓、连接件等均应采用不锈钢或工程塑料。直接与上述水源水、污泥接触的仪表传感器应具有自动清洗或自动校准的功能。

    - 直接和工艺管道相连的仪表应在与管道的连接处提供隔离用的阀。在需要的地方，应在工艺过程的连接处装上隔膜式密封。

    - 螺扣和法兰方式的连接应采用GB标准，如为其它标准应提供相应的管配件。

    - 所有变送器应在现场提供用工业单位标定的指示仪。

    - 所有仪表的输出应为4~20mA，并包括输出送至PLC控制器的信号线。

    - 所有仪表均应为制造厂的最新型产品。

    - 仪表安装支架应便于操作人员清洗维护。

    - 推荐品牌：浊度仪、余氯检测仪、pH仪等过程分析仪表推荐选用哈希、E+H、SWAN、Partech、热电、Rosemount、WTW等国际知名品牌产品投标。

  - 原水/出水浊度仪

    - 概述：

      - 功能：测量、指示和传送过程检测介质中的浊度

      - 测量原理：90度表面散射光原理，光源及光电池不与水样接触。

      - 组成：测量、变送元件及全部安装附件和清洗装置

    - 性能：

      - 测量范围：0~100NTU

      - 测量精度：0~40 NTU：读数的±2%或±0.015 NTU，40~100 NTU：读数的±5%

      - 探头输入：双通道，传感器与控制器可即插即用，无需校准

      - 分辨率：0~9.9999 NTU：0.0001 NTU；

10.000~99.999 NTU：0.001 NTU

      - 重复性：优于读数的±1.0% 或±0.002 NTU；

      - 响应时间：15秒

      - 防护等级：IP66

      - 指示器：LCD数字并有现场操作，带温度补偿，并可同时输出温度信号4～20mA，具数据存贮功能。

      - 气泡：要求具备气泡消除系统。

      - 认证：CE，电磁和辐射排放符合EN50081-2，抗干扰符合EN 61000-6-2。

    - 变送器：

      - 隔离输出信号：两路4～20mA，带通讯输出，通信接口：可选RS232/MODBUS、RS485/MODBUS及LONWORKS；

      - 电源：220VAC，50Hz

      - 故障报警：开关量输出自身报警220VAC，5A（2路)

    - 安装方式：墙挂式

    - 检测方式：流通式（取样式)

    - 电缆：

      - 型号：仪表专用电缆；

      - 长度：由中标单位根据实际情况足量提供。

  - 余氯仪

    - 概述：

      - 用途：用于氯消毒过程中的余氯测量、显示和传输。

      - 功能：测量、指示和传送过程检测介质中的余氯信号

      - 形式：采用三电极膜法；

      - 组成：测量、变送元件及全部安装附件

    - 性能：

      - 测量范围：0.01～5mg/L

      - 测量精度：读数的±5%或0.035mg/L CL2

      - 检测限：0.035mg/L CL2

      - 防护等级：IP65

      - 指示器：LCD液晶数字并有现场操作

      - 信号补偿：带PH和温度补偿

      - 测量时间：2.5分钟；

      - 通讯协议：可选RS485或RS232；

      - 认证：CE，电磁和辐射排放符合EN50081-2，抗干扰符合EN 61000-6-2。

    - 变送器：

      - 隔离输出信号：两路4～20mA ，带通讯输出。

      - 电源：220VAC，50Hz；断电自动储存系统数据。

      - 故障报警：开关量输出自身报警220VAC，5A（2路)

    - 安装方式：墙挂式

    - 检测方式：流通式

    - 电缆：

      - 型号：仪表专用电缆；

      - 长度：由中标单位根据实际情况足量提供。

  - pH分析仪

    - 概述：

      - 功能：测量、指示和传送过程检测介质的PH值信号

      - 形式：一体复合智能数字电极（测量电极、参比电极和温度电极复合一体）

      - 组合：测量、变送元件及全部安装附件。

    - 性能：

      - 测量范围：0～14PH

      - 温度：0～70℃

      - 压力：0～0.2MPa

      - 电极头可任意更换，不必从转换器拆除电机引线，且用户可自行更换电极头及液接头；

      - 测量精度：0.5%

      - 信号输出精度：0.75%

      - 精度：≤0.1%Fs

      - 分辨率：PH 0.01

      - 重复性：0.2%

      - 指示器：LCD数字显示，可现场操作，

      - 可同时输出温度信号　4～20mA

      - 传感器：防护等级IP68，“即插即用”支持在线热插拔

      - 认证：CE，电磁和辐射排放符合EN50081-2，抗干扰符合EN 61000-6-2。

    - 变送器：

      - 隔离输出信号：两路4～20mA

      - 电源：220VAC，50Hz

      - 断电自动储存系统数据

      - 故障报警：开关量输出自身报警220VAC，5A（2路）

      - 防护等级：IP 65。

      - 环境温度：－10～55 ℃

      - 精度：最大0.2% 测量值。

      - 重复性：0.2% 测量值。

      - 电源：230V或者24V任选

      - 显示：LCD液晶显示屏并有现场操作，带温度补偿

      - 输出： 4～20mA或4～20mA，HART，带通讯输出，并可同时输出温度信号，带两个可编程继电器输出故障报警：开关量输出自身报警220VAC，5A（2路）

      - 断电自动储存系统数据

    - 安装方式：墙挂式

    - 检测方式：浸没式或流通式（取样式）

    - 电缆：

      - 电缆型号：由制造厂提供			；

      - 长度：由中标单位根据实际情况足量提供。

三、对投标人的一般要求

- 投标报价

  - 投标价格采用方式：固定综合单价。本项目设备安装点为高楼镇、马屿镇、湖岭镇、林川镇、芳庄乡、潘岱街道、桐浦镇等区域，分布比较分散，供应商须自行考虑报价，均考虑在固定综合单价内，今后不予调整。

  - 中标人与采购人签订框架协议，供货合同由中标人与各乡镇、街道分别签订。

  - 投标人的中标价格在合同执行期间一次包死，中标单位不得以任何理由予以变更，除非招标人提出的设计变更。承包商包工、包料、包检测（法规规定应由发包人完成的除外）、包质量、包安全防护、包文明施工、包工期、包验收。

  - 投标报价必须包括设备费、材料费（含预留预埋件）、安装费、调试费、税金含设备的关税、增值税等，需提供增值税专用发票）、运输(含二次转运)及运输保险费、卸装费、水电费、仓储费、质保期内维修保护费、专用工具及备品备件费、售后服务费、培训费、验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等各项全部费用。

  - 投标人的报价不仅应包括招标文件提供的技术条款中所标明的，还应包括任何虽未明确标出的，但全套系统安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用。其中全部设备材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等。投标人按要求应列入而未列入设备材料清单的设备及材料，均认为已含在其设备材料清单中。

  - 施工用水、用电已经接至施工现场，水、电费用包含在投标总价中，承包人按实际发生费用支付给业主单位。如工程中因特殊原因需采用临时或应急水、电，该项配备发生的费用由投标人在报价中充分考虑，今后合同价格不因此调整。

  - 施工期间承包人应根据当地实际情况充分考虑降排水、防汛、防台及其他气候风险因素，制定措施方案；因此发生的相关费用，由投标人在投标报价中充分考虑，今后合同价格不因此调整。

  - 在满足性能技术要求的前提下，采购人可以根据实际情况和要求，对采购货物数量作适当的调整。引起承包总价变化，最终以成交人实际供货数量并依据成交价按实结算。

- 工期及设备的交货要求

  - 工期：自合同签订，90天内完成合同全部成套设备试运行并通过竣工验收，各村镇具体工期由中标人与各村镇在签订合同时另行约定。

  - 交货地点：招标人指定地点，并负责卸货到位。

  - 所有材料及设备应是全新的和先进的，设备供应商应按技术规范要求提供设备使发包人满意，此设备应易于检验、清洗、润滑及维修。

  - 承包商应该与发包人就设备基础和甲方承担的土建施工部分的进度进行协作(包括向甲方提供设备基础图)。承包商还应该与设备生产制造厂家联系安排设备的运送时间以使设备达到现场后能予以尽快的安装而尽可能地减少在现场的存放时间。

- 设备的检验、试验

  - 所有检验和试验等费用都被认为包括在合同总价中。

  - 设备的检验应在仪器标定的有效期限内进行，并符合标书有关要求。承包人在出厂前的性能试验应邀请发包人参加，试验结束后应尽快提交试验报告书（一式三份）。

  - 主要部件和电气部件及设备总体的检验都应在工厂内完成。承包人须提供由发包方工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。

  - 制造商提交的产品质量证书，应包括各种检测试验报告、材料检验报告等，并列出检验内容、检验标准、测试数据、标定数据、相关计算以及最终检验结果。检验证书应以手册形式提交。

  - 厂内检验合格后承包人应通知发包人到制造厂进行检查，发包人将选定3种设备，选派3名代表和技术人员到设备制造厂，对厂内检验和试验进行见证；所有产品检验、检查、验证而发生的发包方有关人员的食宿、往返机票、当地交通、翻译、保险等所有费用均应由承包人承担，并且承包人应协助办理期间相关手续。但发包人的此种检验和检查并不能解除承包人对设备质量所应承担的责任。该项费用由投标人在报价时考虑。

  - 当设备试验时，承包人应至少在试验前7天以正式的书面形式通知发包人：何种试验将在何时何地进行。经发包人认可后，若发包人不能在指定的时间赶赴现场，承包人将进行试验并被视为发包人在场进行，同时必须及时将试验报告副本送达发包人。若发包人需要，承包人应解释所有的试验事项，直至发包人满意。若设备在试验中未通过，二次试验费用将由承包人承担。

- 设备的防护、包装及运输：

  - 设备的防护及油漆：设备内、外表面应洁净。投标方在投标时须提供所供设备的具体防护措施供发包人认可，并对此工作负责。油漆颜色在供货合同中明确，油漆表面应光洁，无折皱和剥落等。

  - 所有设备应合理、有效地包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。

  - 不油漆且易磨蚀的零部件应涂上高熔点或防酸或其它保护功能的油脂以得到保护，并妥善包装后固定。设备所有开口处应封闭保护起来，以防止在运输及搬运过程中异物进入。电动机、控制器等均应加保护罩。

  - 随机的零部件、备品备件等散件应用木箱包装。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。

  - 设备的包装费应包括在合同总价中，这些包装材料应属于发包人所有。

  - 在包装箱中，应附有产品合格证书（包括机组合格证、部件合格证、材料合格证等）、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，一套完整的经批准的图纸及有关的技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号及起吊位置、警示标记、外形尺寸、毛重等。所有文字应为中文或中、英文两种，以中文为准。

  - 承包人应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸及安全措施。

  - 随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显的地方。

- 到货验收：

  - 货到发包方所在地后，由承发包双方共同验货。若发现任何损坏及质量问题，承包人应负责更换设备（零部件），并妥善处理直至买方满意。此工作所发生费用应由承包人自行承担。承发包双方以实际到货的数量、品名进行当场签字确认。该项验收并不能免除承包人对设备质量应负的责任。

  - 验收标准为国家现行的相关机电设备质量标准。

  - 到货验收前设备的存储及保管责任由承包人负责。

- 安装

  - 承包人负责合同设备的安装。承包人应在不迟于安装工作开始前20个日历日内，向发包人递交各项设备的安装使用说明书及建议安装时间进度计划，安装进度应与土建进度协调。

  - 承包人应对其提供的设备进行安装(包括设备就位)，同时对安装工作的正确性负责，并负责设备的调试和试运行，以及对保修期内设备质量及正常运行负责。设备就位时，土建承包商在现场范围内可提供一定的协助。

  - 承包人在设备安装、调试期间，必须有现场负责人员，负责安装、调试全过程的工作，该负责人员必须有安装和调试同类设备3年以上工作经验。发包人有权更换业主认为不合格的安装负责人员。

  - 买方在设备安装前10个日历日通知卖方，安装人员应按买方要求时间到达现场。

  - 在设备安装前，安装人员对设备安装处的土建基础尺寸进行检查，由于承包人变动安装条件引起的费用应由承包人负担。

- 调试、数据接入及试运行

  - 安装单位在完成设备安装工作后，经技术检验合格，并由业主验收，承包人应派遣有丰富实践经验的工程技术人员进行设备的调试及试运行工作。如在此阶段，因设备自身质量问题或安装出现差错，承包人应全权负责消除差错直到发包人满意，并应按合同条款中规定执行。

  - 在完成单机调试工作后，承包人应准备参加工程设备的带载联动调试。联动调试工作由发包人、监理工程师、设计部门联合完成，承包人应参加并协助联动调试工作。带载联动调试的周期为至少15个日历天，在联动调试运行期间，应进行运行性能和技术参数检测。

  - 联动调试合格后书面申报进行试运行，在发包人批准后才可进入试运行。在试运行阶段，承包人必须做好运行记录，在竣工验收交付使用时交给业主。

  - 成套设备联动调试验收合格前发生的所有费用均由承包人承担，包括联合调试时所需有关仪表、器械、材料等；试运行开始后发生的运行费用由发包人承担。

  - 数据接入：本次物联感知数据需要接入投标人指定的农饮水调度信息系统中。中标人应无条件开放接口(包括在线仪表的信号等)，按现有系统技术要求配合数据接入调试，提供所需的设备、技术参数和工作量。

- 验收合格条件：

  - 运行结果符合合同要求。

  - 在进行测试、试运行及验收运行过程中发生的故障和发现的隐患已被排除并得到发包人的认可。

  - 所有合同中规定的货物和资料都已提交。

  - 设备在交由发包人使用之前已通过有关部门验收并得到使用证书。

  - 整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

- 检修备件及专用工具的提供：

  - 须提供足够的常用检修备件及专用工具，这些备件及工具不能在安装时使用。

  - 所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修备件一并提供。

  - 所有检验设备使用的交流电应为50Hz、220V单相三线，并能在±10%的压差下正常运行。

  - 设备调试后，工具及相应工具箱须提交业主。

- 备件供应：

  - 承包人须提供足量的随机备品备件，并计入投标总价，以满足成套设备在质量保证期内稳定安全运行的需要。

  - 投标人在投标时应提供推荐的正常使用3年所需的易损件清单（易损件价格5年内保持不变），以供业主方选购，该项费用不包含在投标总价中。

  - 承包人确保有足够的原厂备件、附件和易损件满足设备正常运行需要。投标人在投标时应提供有关设备国内技术/售后服务中心的地址、联系人、联系方式等。

- 售后服务：

  - 本次招标的成套设备的质量保证期为：成套设备的质量保证期自成套设备联合调试合格之日起开始计算，其中：膜组件质保期为10年，其他设备及在线分析仪(含电极)的质保期为2年。质保期期间，成套净水设备的膜通量、产水率等主要指标均应满足招标文件约定及生产要求。在产品质量保证期内，承包人应对由于设计、制造或材料的缺陷而产生的故障负全责。如在质保期内设备发生故障，经排除恢复正常运后，其质量保证期应从恢复正常运行之日起重新计算（除非发包人自动放弃延长质保期）。

  - 在质保期内的工作应包括每月一次定期对所有机组系统常规检查、调整等。

  - 承包人须自行付费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。修好后，承包人需一式两份报告给业主，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行日期。

  - 维修点须设在温州市附近，维修点需提供足够的备件以适应本工程维修需求，以处理所有的维修服务，它需提供 24小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后2小时内响应，8小时内赶到现场，并提出维修结论或重新开机，并提供不间断的服务直到结束。其中，一般故障应在24小时内修复。

  - 在质量保证期满前最后一个月内，承包人工程师和发包人代表将对设备进行一次测试、保养，任何故障须由承包人自费解决并取得业主的认可，同时本次招标的成套设备的质量保证期将自动延长一年。

  - 在工地的建设活动中，卖方有责任与总包商、招标人、监理单位、土建单位、安装单位及其它供应商保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据、标准和资料文件等工作。

  - 承包人须参加所有与其有关的现场联络会和由其他供应商或总包商召开的联络会，并接受土建总包商的统一管理，遵守工地的安全和建筑规定。

- 技术培训

  - 承包人应选派合格工程师在现场对发包方的工作人员进行不少于15日历天的培训，培训内容包括设备的基本原理、操作及维修保养知识等，并负责培训到发包方工作人员完全胜任为止，所发生的费用（包括培训教材及资料等的费用）包含在投标总价中。

  - 培训方式包括讲课、操作示范、参观和其他必须的指导，以保证发包方的工作人员能对整个设备的操作、检修和维护保养知识有全面和系统的了解。

  - 投标人在投标时应提供技术培训计划，内容包括时间、地点、师资情况、培训内容、培训对象等。

  - 培训开始前10个日历天，承包人应提供培训大纲和有关资料供发包人审核。培训时所需的培训教材及资料均由承包人提供。

- 资料的提供：

  - 文件及资料提供的总体要求：

- 承包人提供的所有正式文件，包括图纸、技术文件及标准等一式陆份以上，或合同规定的某一数量。均应提供中文版本，使用IS制（国际单位制）。

- 合同号、图纸号、文件号应标在所有提交的图纸和技术文件上，并附有承包人标记的检验标志，任一设备的项目的图纸应标明制造商名称。

- 提交的图纸及文件应清楚、完整，并与上述二项中要求一致，否则，发包人将有权拒绝。

- 发包人将不认可与合同要求不一致的图纸及技术文件。

  - 投标过程中文件及资料的提供：

- 设备的制造许可证、设备制造商资格证明、及招标文件规定的所供产品的鉴定证书等。

- 投标人须提供所供设备的详细成套供货清单。

- 设备的具体结构图（包括机电设备总图、加工图、机电设备施工图等）及产品样本、说明书、选型手册等。

- 设备在设计、制造、检验、试验方面的主要标准。

- 成套设备的工艺流程图。

- 设备的主要性能参数及性能。

- 项目实施方案及施工进度计划

- 列出按照制造工序要求的设备制造期、试验期及交货期。

- 随机维修专用工具及备品备件表。

- 制造商厂名及主要配套设备的生产地名表。

- 对所供产品提供安装、调试及详细的售后服务条款和承诺（包括保养和维护）。

- 投标人认为可能需要的其他文件。

  - 合同签订后文件及资料的提供：

- 承包人须在合同规定的时间内提交一份符合合同内容要求的所有资料供买方认可应该包括工作完成计划书、图纸、技术说明书等。

- 其他承包人认为可能需要的文件。

- 上面所提到的资料应符合设计、制造、土建安装、调试等工程建设进度的需要。其他资料的提交请参照有关章节。

  - 设备交付后文件及资料的提供：

- 承包人须在设备交付后按合同规定和设备出厂规定提交所有资料外，承包人还应负责提供至少四份完整的操作、维护使用手册，此手册应为中、英文两种版本，以中文版为准，须良好印刷及包装。

- 操作手册应有总体安装及各种操作程序,包括：设备的工作原理、安装、试验、运行前的前期检查、运行、维护、拆卸、修理和从启动到关机的整个程序等，其内容须完整、清晰、易于理解。

- 维护手册应以列表的形式显示每天、每月及更长时期的工作内容，例如，润滑、检验、试验、零件更换等，以确保操作无故障。手册中应指明主要装配空间、元件及部件的外部极限、常规调整、特殊工具的使用、发生故障的常见位置、故障诊断、故障解决方法等，以使维修人员能保证设备处于良好的运行状态中。

- 手册的章节应按照设备的型号、尺寸及工作系统分开，每一本手册应写明结构及操作过程，并列出按照制造商产品的零部件订货表。电气及控制设备说明应有详细的实际操作过程，手册中还需列明故障的排除方法（故障现象、故障外观及解决办法）。

- 其他

  - 承包人须接受招标人及监理单位的统一管理，遵守工地的安全和建筑规定。

  - 承包人应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。

  - 在安装期间，承包人应遵守有关部门的管理，并遵守相关的规定。

  - 承包人应准备相关文件，包括上面提及部门认可所需的图纸。

  - 由于工程进度和正式使用的不同需求，承包人有责任防止所有设备在未经正式认可便使用，而应根据发包人需要，得到认可再投入运行。

第四部分  合同框架协议及合同主要条款

合同框架协议

甲方：瑞安市水利局             （以下简称甲方）

乙方：                         （以下简称乙方）

经过公开招标采购，确定                              为 瑞安市农村供水安全保障工程--单村供水提标工程陶瓷膜净水设备及在线分析仪采购 项目中标供应商，经甲乙双方经协商，达成以下条款，并作为与甲方项目业主签订合同条款的依据：

第一条：定义

本协议中的下列术语应解释为：

(1)“协议”系指甲方与乙方签署的、载明甲方与乙方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和其他构成协议的所有文件。

(2)“甲方”系指招标采购单位。

(3)“乙方”系指本次采购中中标供应商。

(4)“项目业主”系指具体项目所在地各乡镇人民政府或街道办事处。

第二条：合同范围

瑞安市农村供水安全保障工程--单村供水提标工程陶瓷膜净水设备及在线分析仪采购。其中管式陶瓷膜净水设备共计     套，在线分析仪表(含：进/出水浊度仪、余氯仪、pH仪)共计     套，分别安装在高楼镇、林川镇、马屿镇、芳庄乡、湖岭镇、潘岱街道、桐浦镇的单村供水站。

成套设备的供货范围包括：项目所需设备的基础预埋件，电气、自控等所需的开关、电源线、信号线（必须用铜芯线）、数据线、套管、支架、接地桩、接地线、避雷器、仪表箱、配电箱、法兰等，以及分析仪的取样管、取样口等相关必需配件由中标单位自行考虑，足量提供。

合同范围（包括但不局限于以下内容）：

  - 成套设备(含必要的安装附件及预埋件、紧固件、连接电缆、线缆等)的供货、运输(含二次转运)、装卸(含卸货至招标人指定地点)；现场开箱验收；

  - 成套设备的检查、检验及测试；

  - 成套设备安装、调试及验收(包括调试、试车时设备必须灌注的油、脂)；

  - 货物的维护、维修及确保设备在连续2年时间内稳定安全的运行所必须备品备件供应；

  - 技术培训及相关售后服务；

  - 相关文件的提交等。

2、工期：自合同签订后90天内完成成套设备试运行并通过竣工验收。各村镇具体工期由乙方与各村镇在签订合同时另行约定。

第三条：合同交货期、交货方式、地点

1、合同交货期：乙方应在合同签订生效后       天内完成合同货物的供货、安装、调试。

2、交货地点和方式：由乙方负责运至工程现场甲方项目业主指定位置。

第四条：合同付款方式

1、合同价格：

(1) 成套设备含税固定综合单价：

| 成套设备名称 | 含税固定综合单价(元) | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 3t/h陶瓷膜净水设备 |  |  |  |
| ② 5t/h陶瓷膜净水设备 |  |  |  |
| ③ 10t/h陶瓷膜净水设备 |  |  |  |
| ④ 原水/出水浊度仪 |  |  |  |
| ⑤ 余氯检测仪 |  |  |  |
| ⑥ pH分析仪 |  |  |  |
| ⑦ 取样系统 |  |  |  |

(2) 本合同的总价为人民币：大写              元整，￥         元，为含税不变价(税指进口税、增值税等一切税种，需提供增值税专用发票)，合同附件价格不影响合同价格。本合同除发生因买方实际需要调整方案的情况可按投标报价书中的价格调整合同以外，其它一律(包括进口货物汇率变动)不得调整。

2、付款进度：在与各乡镇签订合同时予以明确

第五条：服务保证

乙方提供的服务必须符合国家质量标准及本次采购文件和投标文件的有关要求，如发现不满足国家标准或项目业主要求的，项目业主有权拒绝，由此产生的一切经济损失和责任全部由乙方负责。

第六条：甲方的权利和义务：

1、甲方有权监督乙方承诺服务方面的承诺实施情况并有权提出整改。

2、甲方将定期地对服务情况进行检查。

第七条：乙方的权利和义务：

1、乙方应在合同范围内按规定处理一切事务，并对服务事项的合法性负责。

2、有权拒绝项目业主提出除合同规定供货及服务承诺以外的要求。

第八条：履约延误

1、在履行《协议》过程中，如果乙方可能遇到延误合同工期的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知项目业主。项目业主在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意合同延期。

2、如乙方无正当理由而造成合同延期，经协商无效, 甲方有权追究乙方的违约责任。乙方应向项目业主支付误期赔偿费，赔偿费按实际造成的损失计算。

第九条：不可抗力

1、如果协议各方因不可抗力而导致协议实施延误或不能履行协议义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行协议义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。协议各方应尽可能继续履行协议义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。协议各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行协议。

第十条：其他约定

1、认真遵守职业道德和行业规范，严格执行财经纪律，坚决杜绝送礼品、给回扣、报销费用等一切不正当竞争行为。

2、在本项目执行过程中，甲方可根据有关规定或者工作实际需要，增补、延续或终止本项目。

3、服务内容由项目业主自行组织履约验收。

第十一条：违约终止协议

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部协议。

(1) 甲方指定乙方提供货物和服务，乙方以任意理由推诿的；

(2) 乙方提供的货物及服务不符合国家规定和项目业主的标准；

(3) 乙方没有按协议承诺的合同工期提供货物及服务；

(4) 乙方没有按协议承诺的价格为项目业主提供货物及服务；

(5) 乙方无故不提供协议合同范围内的货物及服务；

(6) 违反本协议规定或承诺的其他情形。

甲方在提出终止协议的同时，取消乙方中标资格，项目业主将不予退还供应商的履约保证金。

2、项目业主及其人员，不得向供应商提出超越协议合同范围的其他要求。

3、甲、方双方在履行本协议中存在争议的，应首先协商解决，如协商仍不能解决时，可向协议履行地或协议签约地的仲裁机构申请调解或仲裁。

第十二条：协议生效

1、下列文件与本协议具有同等法律效力：

(1) 甲方采购文件；

(2) 乙方投标文件；

(3) 询标纪要；

(4) 中标通知书。

如上述文件与本协议有不符之处，以本协议为准。

2、本协议经甲乙双方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

3、本协议一式伍份，甲乙双方各执贰份，备案一份。

甲方 ：                                乙方：

法定代表（或授权委托人）：              法定代表：（或授权委托人）：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

联系人：                               联系人：

联系电话：                             联系电话：

签约日期：                             签约日期：

注：本协议为参考范本，具体以实际签署为准。

合同主要条款

买方：                                                        （以下简称买方）

卖方：                                                        （以下简称卖方）

为了保护双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》，经双方友好协商，对瑞安市农村供水安全保障工程--单村供水提标工程陶瓷膜净水设备及在线分析仪采购项目事宜进行讨论，达成一致意见，具体内容如下：

- 产品的名称、技术规范和数量

| 序号 | 货物名称 | 规格/型号 | 产地 | 数量 | 单价 （含税） | 总价 （含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物总价： |  |  |  |  |  |  |  |
| 运杂及保险费（含装卸） |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 随机附件、备品备件、专用工具费 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 安装、调试费（包括：货物的安装、测试、调试、自控系统组态、数据接入、试运行、验收等） |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 售后服务、技术服务及技术培训费 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 其他相关费用（含方案设计费等其他相关费用） |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 合计总价： |  |  |  |  |  |  |  |

  - 说明：

    - 表中的内容应与中标通知书、招标文件及被买方接受的规格性能偏离表相一致(包括技术资料的提供要求)。

    - 除上述货物清单外，卖方须提供配套安装附件。

- 产品的质量、技术标准

  - 合同产品的质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业(部)标准执行及相应的国际标准。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

- 知识产权

  - 卖方对一切可能的侵权指控负责。

- 产品包装、运输、装卸和保险

  - 为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或专业(部)标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、短缺或损坏，由卖方承担一切责任。

  - 每一包装箱内必须附有装箱清单。

  - 货物在装运前由卖方投保，一旦货物在装车、运输、卸车过程中发生损坏或短缺，由卖方负责索赔。

  - 卖方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

  - 卖方在货物发运前15天将准备发运的货物名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车(卸车由卖方负责)、贮存的特殊要求以传真的形式通知买方，以便接货。

- 合同交货期、交货方式、地点

  - 交货期卖方应在合同签订生效后       天内完成合同货物的供货、安装、调试。

  - 交货地点和方式：由卖方负责运至工程现场甲方指定位置。

- 安装

  - 卖方负责合同设备的安装。卖方应在不迟于安装工作开始前20个日历日内，向买方递交各项设备的安装使用说明书及建议安装时间进度计划，安装进度应与土建进度协调。

  - 卖方应对其提供的设备进行安装(包括设备就位)，同时对安装工作的正确性负责，并负责设备的调试、数据接入和试运行，以及对保修期内设备质量及正常运行负责。

  - 卖方应保证拟派项目负责人和项目组有关人员的到位率。卖方在设备安装、调试期间，必须有项目负责人及项目组人员到工程现场，负责安装、参与调试全过程的工作，该负责人员必须有安装和调试同类设备3年以上工作经验。买方有权更换业主认为不合格的指导安装负责人员。

  - 买方在设备安装前10个日历日通知卖方，安装人员应按买方要求时间到达现场。

  - 在设备安装前，安装人员对设备安装处的土建基础尺寸进行检查，由于卖方变动安装条件引起的费用应由卖方负担。

  - 数据接入：本次物联感知数据需要接入招标人指定的农饮水调度信息系统中。中标人应无条件开放接口(包括在线仪表的信号等)，按现有系统技术要求配合数据接入调试，提供所需的设备、技术参数和工作量。

- 质量保证、质量保证期及售后服务

  - 卖方保证所提供的货物是全新的。未使用过的。所采用的材料、零部件及配件均符合招投标文件中的相关规定。

  - 卖方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为买方提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。

  - 未经买方书面同意，卖方不得将合同产品的制造工作转包给第三方，在投标文件中说明自制的零部件不得扩散到其他厂生产。

  - 虽然卖方在投标文件中对外购或外协的零部件作了说明且得到买方认可，但卖方仍应对这些零部件的质量和技术性能负全部责任。

  - 卖方保证所提供的货物在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使买方满意的使用性能和使用寿命。

  - 产品的质量保证期为： 至货物安装完成，经调试、试运行合格，经合同双方签署验收纪要后     年。在产品质量保证期之内，卖方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。如在质保期内货物发生故障，经排除恢复正常运行后，其质量保证期应从恢复正常运行之日起重新计算（除非买方自动放弃延长质保期）。

  - 卖方在质保期内的工作应包括对系统的常规检查、调整等。

  - 质保期内卖方须自行付费负责修理和更换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。修好后，卖方需一式两份报告给买方，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行时间。

  - 质保期外由于使用不当或其它原因导致的货物损坏，卖方接到通知后，2小时内予以响应并在8小时内赶到现场解决问题，如需要卖方提供零部件，只酌情收取成本费用。

  - 所有外购货物应严格选用经实践证明质量优良可靠的产品，确保货物长期无故障稳定运行。

  - 卖方提供足够的备件以适应本工程维修需求，以处理所有的维修服务，卖方提供 24小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后2小时内响应，8小时内 赶到现场，并提出维修结论或重新开机，并提供不间断的服务直到结束。

  - 在质量保证期满时，卖方工程师和买方代表将对货物进行再一次测试，任何故障须由卖方自费解决并取得买方的认可。

- 付款方式

  - 本合同的总价为人民币：大写                元整，￥               元，为含税不变价(税指进口税、增值税等一切税种，需提供增值税专用发票)，合同附件价格不影响合同价格。本合同除发生下列情况可按投标报价书中的价格调整合同以外，其它一律(包括进口货物汇率变动)不得调整：

  - 因买方实际需要调整方案。

  - 付款进度

    - 在合同签订后7天内，卖方向买方提供合同总额5%的履约保证金(不计息)，如卖方未在规定时间内提交履约保证金则买方有权终止合同。

    - 签订合同后15天内买方支付给卖方合同价款的30%的预付款；

    - 待所有设备安装完成后支付至合同总价款的80%(含预付款)；

    - 由买方组织相关人员进行验收，全部收合格，结算办理完成后，支付至结算价款的100%；

    - 项目验收2年后无质量与售后服务问题的无息退还50%的履约保证金，剩余50%履约保证金在质保期满后无息退还。

    - 若工程量发生增减，经双方认可后，按实际调整。

- 货物检验和技术服务

  - 买方认为如有必要在货物制造过程中派人到生产厂进行监制，或在货物发货前派人赴生产厂进行预验收，卖方应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便。

  - 货物到达现场后，卖方派人到现场与买方一起开箱检验，按到货范围清单验收，若有短缺或损坏，卖方应立即补足或更换全新同规格产品，买方保留向卖方索赔的权利。

  - 货物的安装、调试结束后，经过试运转考核无故障，并经有关部门检验合格后，买卖双方共同签署验收合格证书，若因卖方产品质量问题及安装施工质量问题，验收不合格，卖方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用均由卖方负担，买方保留向卖方索赔的权利。

  - 卖方负责合同执行全过程中的技术服务和支持，如负责安装、调试，对买方的操作、维修人员进行技术培训，在质量保证期内，一旦发生故障（或质保期满后买方无法自行排除时），在接到买方通知后，卖方应按响应时间规定派人前往买方处处理并及时提供备品、备件，否则买方有权扣除质量保证金。

- 技术文件和资料

  - 提供技术文件和资料的种类和数量在本招标文件 《招标内容及要求》中规定，买卖双方可根据采购要求和需要订立具体的技术文件和资料交付时间和数量。

  - 如果买方确认卖方提供的技术文件和资料不完整，或在运输途中丢失，卖方应在收到买方通知后3天内将这些文件、资料补齐。否则买方有权扣除10%的履约保证金。

- 合同修改

  - 买卖双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

  - 除非买方对货物的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，卖方不得对合同价格提出修改要求。

  - 买方因设计施工变更货物的型号规格及数量，卖方应承诺多退少补，并及时供货保证施工进度需要。

- 违约责任

  - 产品质量责任

    - 在产品质量保证期内，凡货物在开箱检验、安装调试、货物试运转过程中发现的货物质量问题，由卖方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。卖方承担修理、调换、退货发生的一切费用和买方的直接经济损失。

    - 卖方在质量保证期内提供24小时保障服务，在接到买方通知后，2小时内予以响应并在8小时内派人赴现场处理货物质量问题。

    - 由于买方保管不善或使用不当造成货物短缺、故障或损坏，由买方负责。但卖方保证及时给予补齐或修复。

    - 伴随服务缺陷视作产品质量缺陷和逾期交货。

  - 违约赔偿

除不可抗力外，如卖方发生不能按期交货或提供服务，买方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。买卖双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定处以罚金。

    - 逾期交货：卖方逾期交货，按逾期交货部分总价计算向买方赔偿违约金，每逾期1天，赔偿2‰。但整机中的零部件逾期交货，按整机逾期交货计算罚金。

    - 卖方不能交货或买方中途退货：卖方不能交货，应向买方偿付违约金。违约金按不能交货部分货款的10～30％计算。买方中途退货，应向卖方偿付违约金。违约金按退货款总值的10%支付违约金。

    - 经买卖双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需支付违约金的不在此例。

    - 卖方应提供24小时保障服务，在质量保证期内接到买方通知后，2小时内予以响应并在8小时内派人赴现场处理货物质量问题。每逾期12小时，买方有权扣除质保金1‰的罚款，以此类推，扣完为止。

- 违约终止合同

  - 买方在卖方存在如下违约情况时，有权提出终止全部或部分合同。

    - 卖方未能在合同规定期限或买方同意延长的期限内交付全部或部分货物。

    - 卖方未能履行合同规定的其他义务。

    - 在发生上述情况后，卖方收到买方的违约通知后30天内未能纠正其过失。

  - 卖方应继续执行合同中未中止部分。

  - 在买方提出终止部分合同的情况下，并不解除卖方按第十一条第1点规定对已交货部分货物应负的产品质量责任。

- 合同纠纷解决方式

  - 凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，买卖双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向瑞安市人民法院起诉。

  - 诉讼费用除裁决机构另有裁决外，由败诉方承担。

  - 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

- 适用法律

  - 本合同按照中华人民共和国的生效法律、法规和浙江省、温州市、瑞安市政府的规定进行解释。

- 合同生效及其他

  - 合同应在双方签字盖公章后生效，招、投标文件、补充文件及询标答疑纪要作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，解释顺序按时间逆序优先执行。

  - 本合同一式七份，买方执四份，卖方执二份，瑞安市公共资源交易中心执一份，同等生效。

- 未尽事宜，买卖双方协商解决。

买方 ：                                卖方：

法定代表（或授权委托人）：              法定代表：（或授权委托人）：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

联系人：                               联系人：

联系电话：                             联系电话：

签约日期：                             签约日期：

第五部分  投标文件格式

投标供应商提交投标文件须知

        - 投标供应商应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或招标人查找不到有效文件是投标供应商的风险。

        - 所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

        - 本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

        - 招标人将应用投标供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标供应商履行合同的合格性及能力。

        - 全部文件应按投标供应商须知中规定的语言和份数提交。

附件一  关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函

瑞安市水利局：

我单位就 瑞安市农村供水安全保障工程--单村供水提标工程陶瓷膜净水设备及在线分析仪采购 项目承诺具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（包括行贿犯罪记录）。

6.未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单：以采购代理机构在开标当日查询记录为准。

如有虚假，招标人可取消我单位任何资格（投标/中标/签订合同），我单位对此无任何异议。

特此承诺！

注：（1）参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

（2）本承诺函必须提供。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

附件二   法定代表人授权委托书

瑞安市水利局

浙江省建设工程设备招标有限公司：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（投 标 供 应 商 名 称） 的法定代表人，现授权委托本单位正式职工：姓名：（授权代表姓名）职务：       手机号码：          电子邮箱：

为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日   期：

附：

授权代表身份证复印件粘贴处（正反两面）：

授权代表姓名：

详细通讯地址：

传  真：

电  话：

邮政编码：

附件三    投 标 函

瑞安市水利局

浙江省建设工程设备招标有限公司：

遵照国家及地方政府相关招标投标法规的规定，我单位：   （投标供应商名称）  研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术要求和其他有关文件后，决定作为投标者正式授权   （授权代表全名，职务）  代表我方进行有关本投标的一切事宜。

- 我方决定参加：作为本次供应商参与 瑞安市农村供水安全保障工程--单村供水提标工程陶瓷膜净水设备及在线分析仪采购 项目的投标：

- 我方承诺：

- 我方承诺的政府采购价格按开标一览表及本次有关的招投标文件执行。

- 我方报价包含履行合同所有相关服务所需的服务费用。

- 我方报价均包含所有的税费。

- 投标文件的有效期：提交投标文件截止日起 90日历天内；如中标，有效期将延至合同终止日为止。

- 我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白， 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

- 我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后，投标有效期之内撤销投标。

- 我方同意按照贵方提出的要求而提供与投标服务有关的数据或信息。

- 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成合同中的全部任务。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（盖章或签字）：

日期：

附件四   建议与少量偏离表

项目名称：

| 序号 | 招标文件重述 | 偏离或投标供应商建议（条件） |
| --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应招标文件的技术及商务要求。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（盖章或签字）：

日期：

附件五   技术响应表

| 产品 名称 |  | 规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 制造厂商 |  |
| 序号 | 项目 | 参数或技术描述 |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |

注：分① 3t/h陶瓷膜净水设备、② 5t/h陶瓷膜净水设备、③ 10t/h陶瓷膜净水设备④ 在线分析仪(含：进/出水浊度仪、余氯仪、pH仪、及其取样系统) 分别填报本表。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（盖章或签字）：

日期：

附件六   设备供货范围详细供货清单

表一：陶瓷膜净水设备详细供货清单

| 项目 | 序号 | 设备名称 | 规格参数描述 | 数量 | 品牌、型号 | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前置处理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 深度处理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 反冲洗系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 消毒模块 |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 管配件及其它 |  |  |  |  |  |  |  |

注：分① 3t/h陶瓷膜净水设备、② 5t/h陶瓷膜净水设备、③ 10t/h陶瓷膜净水设备分别填报本表。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（盖章或签字）：

日期：

表二：在线分析仪设备详细供货清单

| 项目 | 序号 | 设备名称 | 规格参数描述 | 数量 | 品牌、型号 | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原水/出水浊度仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 余氯检测仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| pH仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 取样系统 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（盖章或签字）：

日期：

附件七   随机备品备件及专用工具一览表

| 设备名称 | 附件及备件 专用工具名称 | 品牌、型号 | 单位 | 数量 | 包装形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列为随设备所带的附件（耗材）及备品备件、专用工具等，以确保设备在连续2年时间内稳定安全的运行。设备验收时，实到的随机备品备件的产地等应与此一览表一一对应。

2、本表中所列项目应计入投标总价。

3、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（盖章或签字）：

日期：

附件八  投标供应商2017年1月以来同类业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同金额 | 合同签订时间 | 用户联系人/联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、合同有效性认定：提供中标通知书和合同复印件扫描件加盖电子签章，或者提供合同和用户证明材料扫描件加盖电子签章。

2、业绩认定时间以合同签订时间为准。

3、同类项目业绩是指管式陶瓷膜净水设备在农饮水供水站工程项目中的供货使用业绩。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（盖章或签字）：

日期：

附件九  项目组成员一览表

| 姓 名 | 本工程 拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业 年限 | 现任职务 和职称 | 安排上岗起止时间 | 类似工程经历业绩介绍（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、我方驻现场的项目负责人、技术负责人、施工、质量、设备材料、安全、财务以及各主要专业工种负责人均已列入；

2、应提供相应资质证书、职称证书[复印件加盖电子签章]。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件十  开标一览表

（价格单位：人民币元）

| 投标项目 | 承诺工期(日历天) | 免费质量保修期 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 瑞安市农村供水安全保障工程--单村供水提标工程陶瓷膜净水设备及在线分析仪采购 |  |  |  |
| ① 3t/h陶瓷膜净水设备 | 含税固定综合单价： |  |  |
| ② 5t/h陶瓷膜净水设备 | 含税固定综合单价： |  |  |
| ③ 10t/h陶瓷膜净水设备 | 含税固定综合单价： |  |  |
| ④ 原水/出水浊度仪 | 含税固定综合单价： |  |  |
| ⑤ 余氯检测仪 | 含税固定综合单价： |  |  |
| ⑥ pH分析仪 | 含税固定综合单价： |  |  |
| ⑦ 取样系统 | 含税固定综合单价： |  |  |
| ⑧ 投标总价(含税)（大写）： ￥： |  |  |  |

注：1、以上报价均必须含所有税、费 (税指：进口税、增值税等一切税种)。

2、上表中：⑧投标总价(含税)为①②③④⑤⑥⑦七项设备含税综合单价之和。

3、上表中“含税固定综合单价” 应包括设备费、材料费（含预留预埋件）、安装费、调试费、税金含设备的关税、增值税等，需提供增值税专用发票）、运输(含二次转运)及运输保险费、卸装费、水电费、仓储费、质保期内维修保护费、专用工具及备品备件费、售后服务费、培训费、验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等各项全部费用。

4、本项目设备安装点为高楼镇、马屿镇、湖岭镇、林川镇、芳庄乡、潘岱街道、桐浦镇等区域，分布比较分散，供应商须自行考虑报价，均考虑在固定综合单价内，今后不予调整。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（盖章或签字）：

日期：

附件十一   报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单价 （含税） | 免费保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备总价 |  |  |  |  |  |
| 运输(含二次转运)及保险费（含卸货） |  |  |  |  |  |
| 随机附件、备品备件、专用工具费 |  |  |  |  |  |
| 安装、调试、试车费（包括：设备的测试、调试、数据接入、试运行、验收等费用） |  |  |  |  |  |
| 售后服务、技术服务、技术培训等费用 |  |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  |  |  |  |  |
| 合计总价（含税固定综合单价） |  |  |  |  |  |

注：1、以上格式为统一格式，投标人不要随意修改。

2、分① 3t/h陶瓷膜净水设备、② 5t/h陶瓷膜净水设备、③ 10t/h陶瓷膜净水设备、④ 在线分析仪(含：进/出水浊度仪、余氯仪、pH仪、及其取样系统)分别填写本表。

3、上表中“合计总价”为该设备的含税固定综合单价。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（盖章或签字）：

日期：

附件十二    中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
   1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
   2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商全称（盖章）：

日期：

  - 如为小微企业投标，需提供中小企业声明函并符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小、微企业的划型标准规定。

  - 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

  - 如中标供应商声明为小微企业，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

附件十三    残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商全称（盖章）：

日期：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

- 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 如中标供应商声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

第六部分  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法规和本项目招标文件，特制定本办法。

一、 评标原则

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被否决。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。

本次评标采取百分制综合评分的方法。评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐备选中标供应商。

二、评标组织

评标工作由采购代理机构组建的评标委员会负责，评标过程由有关部门负责指导监督。评标委员会由有关专家组成，成员人数为五人及以上单数，其中技术方面的专家将不少于总数的三分之二。

三、评标程序

1、技术、商务评分：由各评审专家按评标细则，采用记名方式各自评分，此项评分为全部有效评分的算术平均值。如果一份评分表中某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该张打分表无效。

2、报价评分：评分应在报价口径一致的评标价基础上进行。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件原因造成报价范围或报价口径不一致的，应予以扣除。但因投标供应商自身失误造成多算，少算或漏算，不得调整。评分由评标委员会对投标文件的报价进行仔细查阅、分析与计算，并指定专人复核。

3、评标委员会应根据审查情况和评标结果提交评标报告。

四、评标办法

1、本评标办法采取综合评分法（百分制法）。

2、评审方法：本评标办法采取综合评分法（百分制法），招标人首先对投标文件进行资格性检查，评标委员会对资格性审查合格的投标文件进行符合性检查，再对资格性和符合性审查均合格的供应商进入技术、商务文件评审，最后进行报价文件评审。评标结束后，评标委员会将根据投标供应商的合计得分（技术、商务文件、报价文件分开打分，最后两部分得分相加）由高到低确定一个预选中标供应商（得分高者），其他有效供应商按合计得分由高到低依次为备选中标供应商，并出具评审报告。合计得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；合计得分且投标报价相同的，则按技术、商务文件得分高低顺序排列；若所有得分均相同，则由招标人在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者。招标人应对评标委员会所推荐的中标候选人的情况进行必要的核实，并经公示后无异议的，依法予以确认中标供应商

经资格性检查和符合性检查后，开、评标期间出现符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质响应的投标供应商（有效投标供应商）不足三家，或投标供应商的报价均超过采购预算或最高限价，按政府采购法律法规有关规定，依法继续进行或转为其它政府采购方式进行采购，或宣布本次招标失败，重新组织招标。

五、决标办法

采购代理机构对评标报告充分评议研究后，以技术、商务文件和报价文件合计分值的从高到低向招标人推荐排名次序的候选人，并提交书面评标报告。如中标供应商在中标后不履行合同或否决已承诺的有关条款，则视为其违约，并同时从备选的候选人中选择中标供应商。

六、评标细则

| 序号 | 评标类型 | 评标内容 |  | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格性检查 | 基本资格 |  | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
|  |  | 特定资格 |  | 符合招标文件要求 |
| 2 | 符合性检查 | 供应商名称 |  | 与营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或个体工商户营业执照或自然人身份证明）一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 |  | 有法定代表人(或其授权代表)签字或盖章并加盖电子签章 |
|  |  | 投标文件编制 |  | 投标文件编制符合招标文件的要求 |
|  |  | 投标文件的有效期 |  | 不少于90日历天 |
| 3 | 无效标条款 | - 投标不是固定价或投标报价超过财政预算或最高限价的； - 投标有效期不足的； - 单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的报价或投标明显不合理而投标供应商不能合理说明的； - 投标文件中需签字或盖章的地方未加盖投标供应商单位全称的电子签章，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章； - 授权代表未取得有效的法定代表人授权委托书的； - 不具备招标文件中规定资格要求的； - 评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件要求的； - 服务/技术要求不满足招标内容实质性内容及商务有重大偏离或保留的； - 电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份响应文件的； - 仅提交“备份投标文件”的； - 未按规定提供关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函的； - 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，则所涉供应商投标均为无效； - 投标文件中含有招标人不能接受的附加条件的； - 存在串标、抬标或弄虚作假情况的； - 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。 |  |  |
| 4 | 技术、商务文件 | 合计70分 |  |  |
| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评审标准 |  |
| 4.1 | 投标人综合实力 | 6分 | - 根据投标供应商的企业资质、技术力量、各类获奖情况等，由专家自行评分，满分1分。 - 投标人取得ISO质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康与安全管理体认证的，每个得1分，最多得3分。 - 投标人为投标陶瓷膜成套净水设备制造商或取得陶瓷膜成套净水设备制造商项目授权的，得1分。 - 投标人取得在线分析设备制造商或其国内一级代理商项目授权的，得1分。 (注：提供证书复印件并加盖投标人电子签章。) |  |
| 4.2 | 投标人自2017年1月1日以来同类项目业绩 | 5分 | - 自2017年1月1日以来完成的同类项目业绩，每个业绩得1分，最多得5分。 (注：①业绩证明应提供旁证材料[业绩证明材料须提供（中标通知书或合同）和（竣工验收报告或用户使用证明），复印件加盖投标人电子签章。②同类项目业绩是指投标产品管式陶瓷膜净水设备在农饮水供水站工程项目中的供货使用业绩。) |  |
| 4.3 | 产品认证及荣誉 | 4分 | - 所投净水设备或膜组件具备《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件加盖投标人电子签章，得2分； - 提供所投品牌净水设备疾控中心出水水质检测报告，复印件加盖投标人电子签章得2分。 |  |
| 4.4 | 对投标产品设备配置和系统技术参数的评价 | 24分 | - 对成套净水设备品牌、净化工艺、出水浊度、余氯、运行能耗等关键技术参数、材料、功能配置等的综合评价，由专家自行评分，满分5分。 - 对核心设备管式陶瓷膜膜组件的结构、品牌、膜材质、膜孔径、膜通量、膜面积、运行压力、最高耐受压力、过滤精度等关键技术参数、材料等的是否满足或优于招标要求，进行综合评价，由专家自行评分，满分3分。 (注：以上投标产品的净化工艺、出水浊度、余氯、运行能耗、膜材质、膜孔径、膜通量、单根膜表面积、运行压力、最高耐受压力等关键技术参数、材料等均以投标产品制造商官网上公布的信息或产品介绍样本为准，投标文件中应提供官网截图或产品样本。) - 对反冲洗系统的选型配置、反冲洗控制方式、技术参数、品牌材料等的综合评价，由专家自行评分，满分3分。 - 对自控系统的PLC选型配置、技术参数、品牌材料等的综合评价，由专家自行评分，满分3分。 - 对消毒投加装置的选型配置、技术参数、品牌材料等的综合评价，由专家自行评分，满分3分。 - 对前置处理系统的选型配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。 - 对配套仪表的品牌、技术参数等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。 - 对配套阀门的品牌、技术参数等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。 - 对管配件及其它材料的品牌、技术参数等的综合评价，由专家自行评分，满分1分。 |  |
| 4.5 | 对浊度仪的技术评价(注：投标产品信息，承诺的技术指标、技术参数均应以投标产品制造商官网上公布的信息为准。投标文件中应提供官网截图，否则该项内容不得分。) | 6分 | - 对投标品牌产品在水处理行业的使用情况、知名度、品牌产地、CE认证等综合评价，由专家自行评分，满分2分。 - 对投标产品测量原理的综合评价，由专家自行评分，满分1分。 - 对投标产品结构、技术性能、使用维护的方便性、使用过程中耗材消耗等综合评价，由专家自行评分，满分1分。 - 对投标产品技术参数、指标的响应程度作出综合评价，由专家自行评分，满分1分。 - 对投标产品材质使用的优劣作出综合评价，由专家自行评分，满分1分。 |  |
| 4.6 | 对余氯监测仪的技术评价(注：投标产品信息，承诺的技术指标、技术参数均应以投标产品制造商官网上公布的信息为准。投标文件中应提供官网截图，否则该项内容不得分。) | 4分 | - 对投标品牌产品在水处理行业的使用情况、知名度、品牌产地、CE认证等综合评价，由专家自行评分，满分1分。 - 对投标产品测量原理的综合评价，由专家自行评分，满分1分。 - 对投标产品结构、技术性能、使用维护的方便性、使用过程中耗材消耗等综合评价，由专家自行评分，满分1分。 - 对投标产品技术参数、指标的响应程度作出综合评价，由专家自行评分，满分0.5分。 - 对投标产品材质使用的优劣作出综合评价，由专家自行评分，满分0.5分。 |  |
| 4.7 | 对pH分析仪的技术评价(注：投标产品信息，承诺的技术指标、技术参数均应以投标产品制造商官网上公布的信息为准。投标文件中应提供官网截图，否则该项内容不得分。) | 3分 | - 对投标品牌产品在水处理行业的使用情况、知名度、品牌产地、CE认证等综合评价，由专家自行评分，满分1分。 - 对投标产品测量原理的综合评价，由专家自行评分，满分0.5分。 - 对投标产品结构、技术性能、使用维护的方便性、使用过程中耗材消耗等综合评价，由专家自行评分，满分0.5分。 - 对投标产品技术参数、指标的响应程度作出综合评价，由专家自行评分，满分0.5分。 - 对投标产品材质使用的优劣作出综合评价，由专家自行评分，满分0.5分。 |  |
| 4.8 | 对取样系统的技术评价 | 1分 | - 对取样系统的配置、取样泵的品牌选型等作出综合评价，由专家自行评分，满分1分。 |  |
| 4.9 | 随机附件(耗材)备品备件、专用工具的提供 | 2分 | - 根据投标人提供的随机附件(耗材)、备品备件及专用工具的满足性、合理性作出评判，由专家自行评分，满分2分。 |  |
| 4.10 | 对项目组成员组成的评价 | 4分 | - 拟派的项目负责人具有机电工程二级及以上建造师证书的得1分； - 拟派的技术负责人具有机电工程类专业高级工程师职称的得1分； - 项目组其他成员中有取得工程师及以上职称的，每人得1分，最多得2分。(注：以上人员应提供相应资质证书、职称证书复印件加盖投标人电子签章。一位成员拥有多个证书的不重复计分。) |  |
| 4.11 | 对安装、调试、验收方案的评价 | 3分 | - 对投标人安装、调试、数据接入、验收方案作出评判，由专家自行评分，满分3分。 |  |
| 4.12 | 投标人售后服务承诺得分 | 8分 | - 对陶瓷膜净水设备免费质保期的承诺：满足招标文件要求(膜组件质保期为10年，其他设备质保期为2年)不得分，膜组件质保期每增加1年得1分，本项得分满分5分 - 对在线分析仪设备(含电极)免费质保期的承诺：满足招标文件要求不得分，质保期每增加1年得0.5分，本项得分满分1分 - 根据投标供应商提供的本地化服务网点的设置情况等，由专家自行评分，满分1分。 - 根据投标人对技术培训、故障响应修复时间和服务保障措施等售后服务承诺的内容，由专家自行评分，满分1分。 |  |
| 5 | 报价文件 |  | 合计30分 |  |
| 5.1 | 报价的初评 报价文件开标后评标专家组成员对各投标供应商的报价进行审查。 - 报价文件中有无差错(遗漏或多计)或存在严重不平衡报价； - 付款方式和进度是否响应招标要求； - 是否提出与招标文件中的合同条款相悖的要求，如：重新划分风险，增加业主责任范围 减少投标供应商义务，或提出不同的验收和计量办法不同的纠纷和质量事故处理办法，或对合同条款有重要保留等；工期(交货期)、质量目标是否满足招标文件的要求。 |  |  |  |
| 5.2 | 评标价的确定： 初审时发现价格计算有误，将按下述原则修正： - 开标时投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。 - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修正单价。 - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 - 开标时投标文件中投标单价与下浮率的计算结果不一致的，以下浮率为计算依据，调整投标单价。 - 如投标文件正本与副本表示的有差别，以正本为准，修正副本。 - 如以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。 - ▲如投标供应商缺漏项价格比例达到投标报价的5%（含）以上时，属于商务重大偏离，评标委员会将对其投标按无效标处理。 - 如投标供应商的投标文件前后矛盾，评委会将做出不利于投标供应商的修正。 注（1）~（4）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照相关法律规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。 |  |  |  |
| 5.3 | 合同价的确定： 投标文件任何有缺漏项报价的，包括漏项产生的费用，如果中标，将以不利于投标供应商利益调整合同价格。 |  |  |  |
| 5.4 | 报价得分[投标总价(含税)]： 进入报价程序的全部有效投标供应商中的最低评标价作为评分基准值。投标供应商报价与基准值对比，计算出报价评分值： - 全部有效投标供应商中的最低评标价作为评标基准价。 - 各投标供应商评标价与评标基准价对比，计算各投标供应商的报价得分： - 等于评标基准价的得满分30分； - 其他投标供应商的报价得分按下面公式计算得出：投标供应商的报价得分=（评标基准价/评标价）×30分； - 如投标报价超过财政预算价或招标最高限价的，则该投标供应商的投标文件作无效标处理； - 商务报价得分计算保留小数2位，第三位四舍五入。 1、依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）文件及《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件，对小型和微型企业的价格给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业视同小型、微型企业。本项目的扣除比例为：小型、微型企业扣除_6 %。小型和微型企业是指投标文件中提供中小企业声明函且符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定的要求并符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小、微企业的划型标准规定。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、根据浙财采监〔2012〕11号文件，在投标截止时间之前已注册并加入“浙江省政府采购投标人库”且符合财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号，以下简称《暂行办法》）规定的中小企业（含微型企业）条件的，在参加本项目投标活动时可享受《暂行办法》规定的优惠政策。 |  |  |  |

七、投标供应商义务

投标供应商应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存瑞安市公共资源交易中心备查。

未尽事宜按有关法律法规规定执行。

附表

政府采购活动现场确认声明书

浙江省建设工程设备招标有限公司（采购代理机构名称）：

本人           （授权代表姓名），经由                              （单位）负责人          （法定代表人）合法授权参加          （编号：      ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

2020年   月   日

注：响应文件解密结束后，各供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在规定时间内以扫描件方式发送至采购代理机构指定电子邮箱。