江南水厂污泥脱水系统料仓改造项目

招 标 文 件

（电子招投标方式）

| 项 目 编 号： | ZCTCW-23-0301 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称： | 江南水厂污泥脱水系统料仓改造项目 |
| 采 购 方 式： | 公开招标 |
| 采 购 人： | 瑞安市市区自来水有限公司 |
| 采购代理机构： | 浙江省建设工程设备招标有限公司 |
| 二0二三年四月 |  |

目    录

第一部分  招标公告	2

第二部分  投标人须知	4

（一）投标须知前附表	4

（二）总   则	7

（三）招标文件说明	8

（四）投标文件的编制	9

（五）投标文件的递交	12

（六）开标与评审	13

（七）授予合同	16

第三部分  招标内容及要求	18

第四部分  合同主要条款	32

第五部分  投标文件格式	38

第六部分  评标办法	52

第一部分  招标公告

项目概况

江南水厂污泥脱水系统料仓改造项目 的潜在投标人应在投标供应商登陆乐采云平台(www.lecaiyun.com)，进入获取采购文件菜单，填写获取采购文件的申请信息后获取。（公告附件里的采购文件仅供阅览使用，登录乐彩云（www.lecaiyun.com），并填写获取采购文件的申请信息后获取的采购文件为依法获取采购文件的唯一方式）。获取（下载）招标文件，并于 2023年04月27日 14:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

1．项目编号：ZCTCW-23-0301

2．项目名称：江南水厂污泥脱水系统料仓改造项目

3．预算总金额（元）：800000.00元

4．采购需求：

标项一：

标项名称：江南水厂污泥脱水系统料仓改造项目

数量：1

单位：项

预算金额（元）：800000.00元

最高限价（元）：800000.00元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：江南水厂污泥脱水系统料仓改造项目，包括滑架式污泥料仓及配套干泥螺杆泵等设备供货、安装，污泥料仓基础制作，详细招标内容及技术要求，详见本招标文件第三部分(具体采购服务要求及采购内容以发出采购文件为准)。

合同履约期限：卖方应在合同签订后60日历天内完成合同设备的供货、安装（含土建施工）、调试、试运行。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条； 未被“信用中国” ( www.creditchina.gov.cn )、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn ] 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

2、落实国企采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：①企业资质要求：机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质或环保工程专业承包三级及以上资质。② 项目负责人资格要求：机电工程专业注册建造师二级及以上，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。

三、获取招标文件：

- 获取时间：2023年4月6日至投标截止时间前。

- 获取地址：投标供应商登陆乐采云平台（www.lecaiyun.com），进入获取采购文件菜单，填写获取采购文件的申请信息后获取。（公告附件里的采购文件仅供阅览使用，登录乐采云平台（www.lecaiyun.com），并填写获取采购文件的申请信息后获取的采购文件为依法获取采购文件的唯一方式）。

- 方式：供应商登录乐采云平台www.lecaiyun.com在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

- 售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间：2023年4月27日下午14:30止(北京时间)；

投标地点：本项目实行电子投标，投标供应商应在投标文件递交截止时间前将“电子加密投标文件”上传到“乐采云平台”系统中。

开标时间：2023年4月27日下午14:30正(北京时间)；

开标地点（网址）：瑞安市公共资源交易中心开标室（瑞安滨江大道外滩满庭芳大楼三楼）（见当天大厅公示栏）。

五、投标保证金：无需缴纳投标保证金。

六、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1．供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2．其他事项： 投标人获取招标文件时须提交的文件资料（复印件加盖单位公章，须装订成册）：

1）投标人介绍信或法定代表人授权委托书原件；

2）投标人有效的工商营业执照（副本）；

3）投标人简介。

八、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1．采购人信息

名    称：瑞安市市区自来水有限公司

地    址：瑞安市瑞祥新区院士路288号

项目联系人（询问）：李女士

项目联系方式（询问）：0577-65837905

采购人质疑联系人：李女士

采购人质疑联系电话：0577-65837905

2．采购代理机构信息

名    称：浙江省建设工程设备招标有限公司

地    址：温州市雁荡西路350号开发区大厦502室

传    真：0577-88926649

项目联系人（询问）：顾晓闻、蔡燕（报名联系人）

项目联系方式（询问）：17757750230、15067867192（报名电话）

代理机构质疑联系人：周鑫

代理机构质疑联系电话：13868417557

3.采购监督管理部门

名    称：瑞安市公共事业发展集团有限公司

地    址：瑞安市院士路288号

传    真：/

联系人 ：潘先生

监督投诉电话：0577-66872595

第二部分  投标人须知

（一）投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 江南水厂污泥脱水系统料仓改造项目 |
| 2 | 项目编号 | ZCTCW-23-0301 |
| 3 | 资金来源 | 企业自筹资金，最高限价为人民币 80 万元整。 |
| 4 | 采购人 | 名称：瑞安市市区自来水有限公司 地址：瑞安市瑞祥新区院士路288号 联系人：李女士 联系电话：0577-65837905 |
| 5 | 采购代理机构 | 名称：浙江省建设工程设备招标有限公司 地址：温州市雁荡西路350号开发区大厦502室 项目负责人：顾先生 电话：0577-88926649、17757750230 |
| 6 | 招标内容 | 江南水厂污泥脱水系统料仓改造项目，包括污泥脱水机及配套螺杆泵、加药系统等，详细招标内容及技术要求，详见本招标文件第三部分。 |
| 7 | 投标供应商 资格要求 | 1、符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条； 未被“信用中国” ( www.creditchina.gov.cn )、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn ] 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 2、落实国企采购政策需满足的资格要求：无 3、本项目的特定资格要求：①企业资质要求：机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质或环保工程专业承包三级及以上资质。② 项目负责人资格要求：机电工程专业注册建造师二级及以上，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □ 接受，应满足 下列要求： |
| 9 | 踏勘现场 | 不组织 □ 组织 踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 10 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 11 | 投标货币 | 人民币 |
| 12 | 投标语言 | 中文 |
| 13 | 投标文件份数 | 本项目电子投标文包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件（可选）”，在投标文件编制完成后同时生成。 - “电子加密投标文件” （文件后缀格式为.jmbs）一份。 - “备份投标文件”（文件后缀格式为.bfbs）一份。 中标供应商在领取中标通知书时按招标人要求提供全套纸质投标文件肆份。 |
| 14 | 投标文件的上传、递交 | - 本项目采购代理机构指定电子邮箱：58523412@qq.com,邮件标题注明项目名称及供应商名称。 - 电子加密投标文件：投标供应商通过“乐采云投标客户端”线上制作投标文件并采用CA数字证书进行电子签章及加密，在投标文件递交截止时间前将“电子加密投标文件”上传到乐采云系统中，供应商未按规定加密或未在规定时间内递交投标文件的，“乐采云平台”将予以拒收。 - 备份投标文件：供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在投标截止时间前以介质存储的数据电文形式将“备份响应文件”发送至采购代理机构指定电子邮箱；若通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效，不再开启，供应商未在规定时间内送达投标文件的，视为未递交备份投标文件。 - 供应商未在投标截止时间前送达备份投标文件的，视为未递交备份投标文件。分批次递交多份“备份投标文件”的，以最后一次送达的“备份投标文件”为准，送达时间以采购代理机构指定电子邮箱自动回执的邮件时间为准。 |
| 15 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | - 开标后，采购代理机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 - 通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如已按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购代理机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 - 投标文件递交截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件成功上传至“乐采云平台”的，投标无效。 |
| 16 | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起90天内 |
| 17 | 签字或盖章要求 | 电子投标文件中所须加盖公章的地方均采用“乐采云平台”办理的CA签章，所涉及法定代表人或授权代表的签字（或盖章）的地方均由法定代表人或授权代表本人签字（或盖章）后将扫描件上传。 |
| 18 | 现场演示 | 需要 不需要 |
| 19 | 投标保证金 | 投标人无需缴纳投标保证金 |
| 20 | 履约担保 | 需要 提供合同总金额5 %的履约保证金。 □不需要 |
| 21 | 招标文件获取时间、地址、售价 | 1. 获取时间：2023年4月6日至投标截止时间止。 2. 获取地址：投标供应商登录乐采云平台（www.lecaiyun.com）申请获取采购文件。操作路径：乐采云平台：供应商注册-项目采购-获取采购文件-申请获取采购文件。 3. 本项目招标文件实行“乐采云平台”在线获取，不提供纸质招标文件，不收取招标文件工本费。 注：采购公告附件里的采购文件仅供阅览使用。 |
| 22 | 投标截止时间 | 2023年4月27日下午14:30止(北京时间) |
| 23 | 开标时间、地点、形式 | 开标时间：2023年4月27日下午14:30正 (北京时间) 开标地点：瑞安市公共资源交易中心开标室；（瑞安滨江大道外滩满庭芳大楼三楼）（见当天大厅公示栏） 采购代理机构将按照招标文件规定的开标时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。 |
| 24 | 开标及评审程序 | - 开标程序 - 开标后，采购代理机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密； - 投标供应商成功递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如已按规定递交了“备份投标文件”的，将由采购代理机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效； - 解密结束后，各供应商授权代表在规定时间内，将《政府采购活动现场确认声明书》（详见附表）填写完整并签字后扫描件发至采购代理机构指定电子邮箱。 - 评审程序 - 先进行资格性、符合性评审； - 再对资格性、符合性审查合格的投标供应商进行技术、商务评审； - 然后对全部合格投标供应商（指资格性、符合性、技术商务文件均合格）报价文件评审； - 最后公布评审结果。 特别说明：当“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整时，按调整后程序执行。 |
| 25 | 评标委员会的 组建 | 评标委员会构成： 由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3； 评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取 |
| 26 | 合同授予前的最终审查 | 评标结束后，采购代理机构将对投标人进行最终审查。最终审查的主要内容是： - 投标人的资质、业务能力、信誉以往国有企业采购活动中的业绩和表现； - 投标人履行合同的能力； - 生产及实验室现场是否与投标文件相符； |
| 27 | 诚信履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《诚信评价反馈表》（表附合同条款中），及时向市公共资源交易中心报备。建立中标人诚信履约评价制度，结果纳入诚信档案库 |
| 28 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标采购单位负责解释 |
| 29 | 合同管理 | 1. 中标人与采购人签订合同后，三个工作日内将合同原件及扫描件电子版交浙江省建设工程设备招标有限公司备案，邮箱58523412@qq.com。 2. 采购人在合同签订后七个工作日内要及时向国有企业采购监督管理部门申请备案。 |
| 30 | 补充说明 | 本项目包括系统集成服务，非纯货物类采购项目，多家投标人提供相同品牌相同型号的产品参加投标时，按多家投标人认定。 |
| 31 | 备注 | 1. 请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2. 请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 3. 在投标文件解密前，请务必检验 CA 锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因 CA 驱动未正常安装、USB 接口兼容性差等原因可能造成投标文件解密失败。 供应商未按招标文件规定及提醒操作的，引起的一切后果由供应商自行负责。 |

（二）总   则

- 说明

  - 本次招标工作是按照《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》和浙江省及项目所在地的有关国有企业采购规定，结合本项目的实际，组织和实施。

  - 资金来源：自筹资金。

- 定义及解释

  - 采购人：瑞安市市区自来水有限公司；

  - 采购代理机构：浙江省建设工程设备招标有限公司

  - 招标采购单位：系指组织本次招标的浙江省建设工程设备招标有限公司和采购人

  - 投标人：投标人是响应采购、参加投标竞争的依法成立的供应商。

  - 中标供应商(中标人)：系指在本次招标中中标的投标人。

  - 评标委员会：评标委员会是依据《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》和浙江省及项目所在地的有关国有企业采购招投标规定，结合本项目的实际，组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

  - 日期：指公历日。

  - 合同：指由采购所产生的合同或合约文件。

  - 电子加密投标文件：指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件，文件后缀格式.jmbs。

  - 备份投标文件：指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），文件后缀格式.bfbs。

  - 电子签章：投标供应商通过“乐采云平台”办理的CA锁进行的签章。

  - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

- 合格的投标人

  - 符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条； 未被“信用中国” ( www.creditchina.gov.cn )、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn ] 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

  - 落实国企采购政策需满足的资格要求：无

  - 本项目的特定资格要求：①企业资质要求：机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质或环保工程专业承包三级及以上资质。② 项目负责人资格要求：机电工程专业注册建造师二级及以上，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。

- 信用查询

  - 信用信息查询的截止时点：以开标当日采购代理机构核实的查询结果为准。

  - 查询渠道与留存方式：采购代理机构登录“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站查询各投标供应商信用记录，网页截图并打印存档。

  - 不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件。存在不良信用记录的投标供应商，将被拒绝参与政府采购活动。

  - 联合体投标时，采购代理机构将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 联合体投标：本项目不接受。

- 保密与披露事项

  - 投标人不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标人，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 投标人自购买招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。

  - 采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

  - 采购代理机构有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合约的资料、中标人的名称及地址、中标服务的有关信息以及合约条款等。

- 投标费用

  - 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用 。

- 踏勘现场：本项目不组织。

- 备选投标方案：不允许。

- 投标委托

  - 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（见第五部分格式3）。

（三）招标文件说明

- 招标文件构成

  - 招标文件是用以阐明所需货物、服务，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部分组成：

第一部分  招标公告

第二部分  投标人须知

第三部分  招标内容及技术要求

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第六部分  评标办法

第七部分  补充通知及答疑（若有 ）

  - 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标书没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，是投标人的风险。

  - 本招标文件要求投标人作出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲”醒目标识。

- 招标文件的澄清

  - 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在答疑截止期规定时间以前按招标公告书中的通讯地址以书面形式传真或寄送给采购代理机构，采购代理机构对答疑截止期规定时间以前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，同时将以书面、传真或在“瑞安市公共资源交易网”与“乐采云”发布公告等类似的形式通知已领取招标文件的每一投标人。答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

  - 采购代理机构将视情况确定是否有必要召开标前会，如果召开时会将标前会的通知（包括时间和地点）发给所有投标人。

- 招标文件的修改

  - 在投标截止时间前，采购代理机构无论是出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

  - 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在投标截止期十五天前在 “乐采云”上发布更正公告。

  - 采购代理机构可以视采购具体情况在招标文件要求提交截止时间三天前，作出延长投标截止时间和开标时间的决定。

  - 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准，对所有投标供应商有约束力。

（四）投标文件的编制

- 投标文件的说明

  - 投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

  - 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其同一授权代表签字或盖章。

  - 投标供应商所提供的报价文件、技术、商务文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简化字。所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

  - 投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评标委员会将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致无效。

- 投标文件的组成

投标供应商编制的投标文件应包括以下部分：

  - 资格文件：

| 序号 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力的证明材料； 出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）： A.如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； B.如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”； C.如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件； D.如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”； E.如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。 |  |
| 2 | 关于《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定的承诺函； | 格式1 |
| 3 | 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单： ①提供至本项目投标截止时间前在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录截图。 ②以采购代理机构在开标当日查询记录为准。 |  |
| 4 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料； 出具磋商供应商近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 格式2 |
| 5 | 本项目的特定资格要求：①企业资质要求：机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质或环保工程专业承包三级及以上资质。② 项目负责人资格要求：机电工程专业注册建造师二级及以上，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。 |  |

  - 商务技术文件

| 序号 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人授权书 | 格式3 |
| 2 | 法定代表人身份证明 |  |
| 3 | 投标函 | 格式4 |
| 4 | 供应商简介及资格、资质证明文件 1、投标供应商简介 2、企业营业执照（复印件加盖公章）； 3、投标人企业相关资质证书 (如有，复印件加盖单位公章，证书必须有效)； 4、质量、管理、环保等相关证书（如有，复印件加盖公章，证书必须有效）； 5、获得国家、省、部级荣誉证书（如有，复印件加盖公章） 6、产品通过国家权威部门检验检测报告、证书等（如有，复印件加盖公章） 7、制造商出具的《制造厂商项目授权书》(如代理商参加投标，允许标后提供) 8、投标人最近3年本公司牵涉的主要诉讼案件等。 9、其他资格证明文件 |  |
| 5 | 产品技术性能的详细说明(格式自拟) |  |
| 6 | 成套设备详细供货清单 | 格式5 |
| 7 | 随机备品备件及专用工具一览表 | 格式6 |
| 8 | 产品技术说明书、电气原理图等 |  |
| 9 | 针对本项目的实施方案 |  |
| 10 | 项目负责人资格情况表 | 格式7 |
| 11 | 项目组成员一览表 | 格式8 |
| 12 | 建议与少量偏离表(如不填写将视为对招标文件要求无偏差) | 格式9 |
| 13 | 2018年以来同类项目业绩一览表[附业绩证明材料，须提供（中标通知书或合同）和（竣工验收报告或用户使用证明）] | 格式10 |
| 14 | 技术服务、售后服务相关承诺；本地就近售后服务网点的详细介绍 |  |
| 15 | 招标文件要求提供的其他文件和资料及投标人认为需要提供的文件和资料 |  |

  - 报价文件

| 序号 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开标一览表 | 格式11 |
| 2 | 投标报价表 | 格式12 |
| 3 | 随机附件及备品备件、专用工具分项报价表 | 格式13 |

备注：以上所需的各种证书、证件、证明等须为扫描件并加盖投标供应商有效的电子签章，如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。

- 投标文件格式填写说明

  - 投标供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件及“乐采云电子交易客户端”要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的内容及顺序在“乐采云电子交易客户端”编制投标文件并进行逐一关联响应。其中“资格文件”和“技术、商务文件”中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，由投标供应商自行负责。

  - 本招标文件“第五部分 投标文件格式”中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

  - 投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由投标供应商自行负责。

  - 投投标供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的投标供应商将被取消政府采购投标供应商资格，并在政府采购宣传媒体上予以公告。

  - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应（文中带“▲”标识），否则其投标将被否决。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致评标委员会作出对其不利的判断和分析。

- 投标报价

  - 投标人提供的货物或服务价格应该用人民币投标。投标价格应该已经扣除所有商业折扣以及现金折扣。投标报价应包括提供服务所需缴纳的所有税费和一切费用。

  - 本次采购，只允许有一个报价，并只有一次投标报价，投标人应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次采购的重要性，提供对采购代理机构及买方最优惠的投标报价。

  - 最低报价不能作为中标的保证。

  - 投标人若有方案和报价未被唱标，应在开标时及时声明或提请采购代理机构注意，否则是投标人自己的风险，采购代理机构对此不承担任何责任。

  - 对于投标报价的具体要求详见本招标文件“第三部分”相应内容。

  - 投标供应商在报价文件上传的价格和开标一览表里填写的金额不一致时，以供应商上传的报价文件为准，对投标供应商的报价进行修正。

- 投标有效期

  - 提交投标文件截止日起90天内，投标书应保持有效。投标有效期比规定期限短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

  - 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可拒绝前述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

- 投标文件的式样和签章

  - 本项目电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件（可选）”，在投标文件编制完成后同时生成。

  - “电子加密投标文件”通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密在线上传递交。

  - “备份投标文件”（可选），同“电子加密投标文件”在投标文件编制完成后同时生成，以介质存储的数据电文形式发送至采购代理公司指定邮箱。

  - 电子投标文件中所须加盖公章的地方均采用“乐采云平台”办理的CA签章，所涉及法定代表人或授权代表的签字（或盖章）的地方均由法定代表人或授权代表本人签字（或盖章）。

- 知识产权

  - 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用成果的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉；

  - 投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

- 串通行为认定

  - 投标供应商或招标采购单位有下列情形之一的，属于串通行为：

- 不同投标供应商的投标文件由同一单位或人员编制的；

- 不同供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；

- 不同投标供应商的投标文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下投标总价均高于市场平均价的；

- 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理或实施人员出现同一单位的工作人员或同一人的；

- 不同投标供应商的授权代表为同一单位的工作人员的；

- 不同投标供应商的投标文件相互混装，或在一个投标供应商的投标文件内遗留有其他投标供应商的签名、盖章等不属于本投标供应商参加政府采购必需的信息资料的；

- 采购响应截止时间后，招标采购单位协助投标供应商撤换或更改投标文件的；

- 招标采购单位泄露有意向参加政府采购的投标供应商名称、数量等应当保密的事项的；

- 不同投标供应商之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标供应商中标或轮流中标的；

- 法律、法规或规章规定的其他串通行为。

（五）投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记

  - 投标文件按《操作指南》及本招标文件要求递交。

  - 投标供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，将被乐采云平台拒收。

  - 投标供应商的“备份投标文件”应当在投标截止时间前以邮件形式发送至采购代理机构指定电子邮箱。

- 投标截止时间

  - 本次采购的投标截止时间及投标文件递交截止时间：见本招标文件“招标公告”。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于规定的截止时间。

  - 在推迟了投标截止时间的情况下，采购代理机构、采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

（六）开标与评审

- 开标

  - 开标时间和地点：见本招标文件“招标公告”。

  - 采购代理机构组织和主持开标会，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

  - 开标后，采购代理机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商成功递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如已按规定递交了“备份投标文件”的，将由采购代理机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

  - 解密结束后，各供应商授权代表在规定时间内，将《政府采购活动现场确认声明书》（详见附表）填写完整并签字后扫描件发至采购代理机构指定电子邮箱。

特别说明：如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 评标委员会

  - 本次采购依法组建评标委员会。

  - 评标委员会依法根据招标文件的规定，对每一个投标人的投标文件进行评审、提交评标报告。

- 评标原则和评标方法

  - 评标基本原则：评审工作应依据《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》以及国家和地方政府有关国有企业采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则。

  - 评审方法：本评标办法采取综合评分法（百分制法），招标人首先对投标文件进行资格性检查，评标委员会对资格性审查合格的投标文件进行符合性检查，再对资格性和符合性审查均合格的供应商进入技术、商务文件评审，最后进行报价文件评审。评标结束后，评标委员会将根据投标供应商的合计得分（技术、商务文件、报价文件分开打分，最后两部分得分相加）由高到低确定一个预选中标供应商（得分高者），其他有效供应商按合计得分由高到低依次为备选中标供应商，并出具评审报告。合计得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；合计得分且投标报价相同的，则按技术、商务文件得分高低顺序排列；若所有得分均相同，则由招标人在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者。招标人应对评标委员会所推荐的中标候选人的情况进行必要的核实，并经公示后无异议的，依法予以确认中标供应商。

  - 评审委员会在评审时考虑以下因素：

- 投标人的资信情况

- 投标方案的完整性、合理性、先进性

- 技术服务、培训服务承诺

- 投标人2018年以来同类项目的业绩

- 投标人提供的其他优惠条件

- 投标价格的竞争性和合理性

- 与合同条款规定的付款条件的偏差

- 投标书质量

- 评标工作程序

  - 初步评审：

- 资格性检查：资格审查小组根据法律法规和招标文件的规定，检查投标文件提供的资格证明文件是否齐全、是否满足招标文件的要求、投标文件是否装订编排有序等。

- 符合性检查：评标委员会根据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行检查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- ▲在资格性检查、符合性检查及详细评审投标文件时出现下列情况，按照无效投标处理：

- 投标不是固定价或投标报价超过采购最高限价的；

- 投标有效期不足的；

- 单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的报价或投标明显不合理而投标供应商不能合理说明的；

- 投标文件中需签字或盖章的地方未加盖投标供应商单位全称的电子签章，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章；

- 授权代表未取得有效的法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

- 评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件要求的；

- 服务/技术要求不满足招标内容实质性内容及商务有重大偏离或保留的；

- 电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份响应文件的；

- 仅提交“备份投标文件”的；

- 未按规定提供关于《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定的承诺函的；

- 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，则所涉供应商投标均为无效；

- 投标文件中含有招标人不能接受的附加条件的；

- 存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

- 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

  - 澄清有关问题：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“乐采云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“乐采云平台”在线答复）形式提交，由法定代表人或其授权的代表签字（或盖章）或加盖单位公章。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 比较与评价：评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行报价文件和技术、商务文件评估，先评技术、商务文件，综合比较与评价，宣布评价结果；接着对技术、商务都合格的投标报价予以审查，计算报价得分。评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

  - 评标委员会推荐中标候选供应名单：评标结束后，评标委员会将根据投标供应商的评标得分（技术、商务文件、报价文件部分分开打分，最后两部分得分相加）由高到低确定一个预选中标供应商（得分高者），其他有效供应商按合计得分由高到低依次为备选中标供应商，并出具评审报告。合计得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；合计得分且投标报价相同的，则按技术、商务标得分高低顺序排列；若所有得分均相同，则由招标人在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者。招标人应对评标委员会所推荐的中标候选人的情况进行必要的核实，并经公示后无异议的，依法予以确认中标供应商。

  - 投标报价低于市场平均价有效。

  - 如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低服务质量、不能诚信履行及不正当竞争的可能时，评标委员会有权通知投标人限期进行解释。若该投标人未在规定期限内做出解释，或做出的解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可确定拒绝该投标。

- 评标过程保密

  - 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

  - 在评标期间，投标人企图影响采购代理机构或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

- 中标人的确定

  - 招标人按评标委员会的评审结果，在评标委员会推荐的候选供应商中依法确定排名第一的候选供应商（投标价不超过采购预算资金的前提下）为中标供应商。招标人将在 “浙江省政府采购网” （网址：www.zjzfcg.gov.cn）发布《中标结果公示》，公告期限为1个工作日。

- 可中止电子交易活动的情形

  - 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

  - 出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 拒绝任何或所有投标的权利

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

  - 如果候选人的部分或全部报价超过有效报价区间，采购代理机构将取消其中标资格，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

  - 经资格性检查和符合性检查后，开、评标期间出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人（有效投标人）不足三家，或投标人的报价均超过采购预算，按国有企业采购法律法规有关规定，依法继续进行或转为其它国有企业采购方式进行采购，或宣布本次招标失败，重新组织招标。

  - 如果第一候选人不能按照招标文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，采购人将依法接受或拒绝任何投标，并宣布采购无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

- 质疑与投诉

  - 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

  - 对采购公告信息（含供应商资格条件）或网上下载的采购文件提出质疑的，质疑期限自采购公告或采购文件发布之日起计算。对实行报名购买的采购文件提出质疑的，质疑期限自供应商获得采购文件之日起计算（但采购文件在发售或报名截止日后获得的，应当自截止之日起计算），且应当在采购响应截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予接受。

  - 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

1）  质疑受理机构：浙江省建设工程设备招标有限公司

联系电话：0577-88926649

2）  投诉受理机构：瑞安市公共事业发展集团有限公司

投诉电话：0577-66872595

（七）授予合同

- 合同授予标准

  - 最终审查

评标结束后，采购代理机构将对投标人进行最终审查。最终审查的主要内容是：

（1）投标人的资质、业务能力、信誉以往国有企业采购活动中的业绩和表现；

（2）投标人履行合同的能力；

  - 最终审查工作如需投标人配合，投标人必须接受。

  - 中标人如未能通过最终审查，采购代理机构将视具体情况，提出具体限时整改要求，中标人如未能达到整改要求，其中标资格将被取消。

  - 采购代理机构将合同授予获接受投标的投标人。

- 中标通知

  - 在投标有效期期满之前，采购代理机构将用书面形式向获接受的投标人发出书面的《中标通知书》，《中标通知书》将是合同的一个组成部分。

- 签订合同

  - 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。招标人与中标人应当在中标通知书发出之日起十日内，按照招标文件确定的事项签订国有企业采购合同。

  - 中标人不遵守招标文件或投标书的要约、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书后，借故拖延、拒签合同者，除赔偿采购人损失外，采购代理机构即可直接没收投标保证金。同时，采购代理机构取消该单位的中标资格，另选其它投标人中标。

- 采购结果通知

  - 采购代理机构在发出《中标通知书》的同时在“瑞安市公共资源交易网”（网址：http://ggzy.ruian.gov.cn）发布《中标(成交)结果公告》。

- 代理服务费

  - 本次采购代理服务费由招标人支付。

第三部分  招标内容及要求

一、 概述

- 本技术规格书只是设备的一些原则性规定，并不是详尽的要求，投标人有责任对该设备设计符合技术规格书要求负责。设备的提供及相应的技术、售后服务，需满足本招标文件，及相关标准、规范的要求。涉及对提供的设备有基础尺寸要求的，投标人中标后须与建设单位复核确认，以满足安装的需要。

- 投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自身的竞争实力。

- ▲ 投标人必须对本标段内全部招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

二、 招标范围

- 江南水厂污泥脱水系统料仓改造项目工程设计概况

  - 本工程为江南水厂脱水车间改造工程，江南水厂脱水车间土建设计规模为20万m3/d，近期设备规模为10万m3/d。

  - 主要建设内容：增设干泥泵及料仓。料仓采用滑架式料仓，容积30m3，储存量5天。

- 招标采购内容：

  - 江南水厂污泥脱水系统料仓改造项目采购清单

| 序号 | 设备名称 | 型号参数 | 数量 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干泥螺杆泵 | 流量：Q≥ 2m3/h，H=10bar，P≤6kw 变频控制，带干运保护器。 变频器应选用丹佛斯、ABB、施耐德等品牌产品。 | 1台 | 耐驰、西派克、 MONO | 含配套阀件 |
| 2 | 滑架式污泥料仓 | 容积：V≥30m3；N=11kw； 材质：碳钢；配套走道式304不锈钢走梯、出料电动闸门、高低料位计、破拱装置等； 自带PLC控制系统，预留网络接口，可将干泥螺杆泵和料仓的运行、故障信息上传至现状脱水机房PLC，并与现状脱水机房PLC实现联锁控制，并开放远程操作权限。 | 1套 | 徐州晟源、 易周、T.Jan 上海首玉 | 防腐，配就地控制柜 |
| 2.1 | 称重器 | 数字传感器自带智能预诊断功能，显示器外壳防护等级：IP54，每个脚额定称重量需与滑架式污泥料仓相匹配，灵敏度：2.0+0.002mV/V，包含4个传感器1个表头及电缆 | 1套 | Mettler Toledo、Vishay nobel、德国HBM | 与滑架式污泥料仓相匹配 |
| 2.2 | 就地控制柜 | 1、柜内元器件应选用ABB、施耐德、西门子等同档次产品。 2、料仓的就地控制柜主要包含按钮控制回路、PLC（推荐采用与一期设备同品牌的施耐德M340系列）、触摸屏、以太网控制接口等。 3、具有就地控制（现场按钮）和PLC控制两种模式，就地控制为最优先控制方式。 | 1台 |  | 由滑架式污泥料仓成套提供 |
| 3 | 钢管 | DN200，δ=8mm，材质：Q235B | 28米 |  | 足量提供 |
| 4 | 900弯头 | DN200；δ=8mm；R=1000mm， 材质：Q235B | 4只 |  |  |
| 5 | 双盘异径管 | DN100×DN200；压力等级PN16， 材质：Q235B | 1只 |  |  |
| 6 | 手动闸阀 | DN200；压力等级PN16 | 1只 |  |  |
| 7 | 水平无轴螺旋输送机 | 1.0~2.0m3/h，L=8.5m，N=3kw， 2个进口1个出口，出口由投标方配软连接或缓存斗与干泥螺杆泵连接。 | 1台 |  | 螺旋输送机利旧改造 |
| 8 | 料仓基础制作 | 1、料仓基础采用钢砼底板+预制方桩基础，即基础采用600厚钢砼底板，板底打设预制混凝土方桩。方桩口径300×300，间距1200×1200，共25根，平面布置详见：结施-1。 2、预制方桩选自2004浙G19《预制钢筋混凝土方桩》,具体型号为JAZHb-30-6B,采用静压施工。设计预制方桩长度为6米，单节。单桩承载力特征值40KN，纯摩擦桩，要求桩顶锚入底板50mm。 | 1项 |  | 详见：结施-1 |

说明：

- 本项目为交钥匙工程，投标人所投设备应不限于以上清单，还应包括各单体设备间连接所需的管配件、预埋件、紧固件。投标人有义务保证采购人系统的完整性，投标人应根据所投设备的具体安装和使用情况，对清单中未列出和本技术规格书内未说明的，而投标人为使整套设备能够按本技术规格书要求长期正常有效运行所需的货物和服务【包括：软件、设备、服务、附件、专用检测设备和工具、材料（包括电缆、管件及配件）等】，须在清单中予以补充，并包含在投标总价内。若因投标人原因漏计相关设备或材料等，将视该漏计的设备或材料等已包含在投标总价中，投标人需承诺免费提供。

- 配电系统来自车间原动力配电柜，中标人负责设备至就地控制箱的动力电缆的供货及敷设，以及设备至PLC的控制电缆、通讯电缆的供货及敷设。

- 上述品牌为推荐参考品牌，投标人可在满足技术要求的基础上，自行选择同档次或更高档次的相关产品参加投标。如投标人未注明所选设备品牌的，招标人有权在参考品牌中选取，投标人需无条件接受，否则招标人有权取消其中标资格。

- 本次项目的具体事项请投标人自行到现场勘察。

- 投标总价为承包完成本次投标需完成全部工作所发生的所有费用，并承担一切风险责任，包括了货物及其附件的设计、采购、制造、检测、试验、运输、安装、调试、保险、现场仓储、税费（含进口关税、增值税等）以及总包服务费、验收、技术服务（包括技术资料的提供、首次使用过程中需要配置的各种设备、材料）、质保期保障等相关服务的全部费用。清单内如有未尽内容，如保证整个系统正常投运所需的设备、配件、固定件、套管相关必需货物由中标单位自行考虑，足量提供，价格不予调整。

  - 供货范围包括(无论其是否被明细列在合同文件中)：

    - 负责二次深化设计工作：在本次招标完成后，中标人应对设备的布置、设备基础和管路系统等进行二次设计，并应取得本项目设计院认可。土建施工前，应根据订货设备，详细校核所有设备的安装尺寸和安装要求。

    - 货物(含必要的安装附件及预埋件、紧固件)的提供、运输、装卸；现场开箱验收；

    - 货物的检查、检验及测试；

    - 现场安装与调试(包括参加本工程的联动调试)，及完成所有的土建工程量；

    - 货物的维护、维修及确保设备在连续3年时间内稳定安全的运行所必须备品备件供应；

    - 技术培训及相关售后服务；

    - 相关文件的提交等。

    - 其它：

- 车间原有设备的拆除，以及安装施工过程中可能造成的厂区绿化、建筑物损坏的恢复。

- 备注：代理商参加投标，须提供投标产品(滑架式污泥料仓)制造厂商出具的项目授权书，该授权书需在投标文件中提供，也允许中标后于设备供货前提供或随设备一起提供，如未能按上述要求提供制造厂商项目授权书的，招标人有权暂不支付该设备的工程款，但中标人须无条件按要求提供提供全套设备及相应的质保服务，直至质保期满。如中标人不予供货的，招标人有权暂停支付全部工程款项。

三、 主要技术规格和要求

（一）设备一般技术要求

- 使用年限

  - 设计的材料和设备均应有长的使用期，并应适合长期的每天24小时的连续运转，且只须进行最少量的维修。

  - 除去易耗件，如密封填料等在正常情况下需要频繁更换的外，凡是须经受磨耗的无论那一种的部件，无故障使用时间不得小于8000小时，而当须进行总的拆卸来更换的部件，则该部件的使用寿命不小于30000小时。所有的轴承的设计使用寿命为100000小时，其额定值至少为工作负荷的125%。

  - 整体的使用寿命不低于15年。

- 专利许可

  - 承包人应当对本合同规定的设备和工艺方面的一切专利费和许可费承担责任，并且负责保护业主不受任何损害，一切由许可费、文字和专利侵权的审诉，或者由于工艺、设备结构特征、元件的排列所引起的法律裁决、诉讼和费用与业主无关。本合同所包括的设备的价格，应当视作包括了专利费、许可费和其它这方面费用。

- 材料

  - 工程中所使用的材料必须是最适合该工作的，并应是新的，一流的商业质量，无缺陷的，且应选择使用寿命长、维护要求低的材料。

  - 浸没在水下的设备的活动部件及表面，如销、栓轴等，应是抗腐蚀的。直接与各种化学制品接触的部件应具有对这些化学制品有完全的抗腐蚀与抗磨损的能力，并能保证这些部件不会随时间而消逝或暴露在日光下或任何其它原因引起老化 。

- 铸件与锻件

  - 所有的铸件与锻件都应是良好的洁净的，没有孔隙、裂缝、瑕疵、砂眼或激冷硬块的金属。所有的机加工表面都应是没有瑕疵的。浇铸件应是洁净的，准确的和轮廓鲜明的。而所有的形状与尺寸的变化处都应做成渐变的，带合适的圆角与倒角。

- 焊接

  - 在工厂内制造和现场安装期间进行的一切焊接工作应按GBJ205-83的要求和已认可的详图上所示的进行。拟定的现场焊接程序细节与详图同时交给业主代表批准。并应有焊接上岗证的技术工人完成。在进行机械加工之前，焊接件均应予以消除应力。

- 平衡

  - 按相关标准和规范的要求，完成静态与动态平衡试验，并提供试验报告。

- 互换性

  - 所有相类似的设备无论是作为一个整体或是它的有关部件均应是绝对的可以互换的。

  - 所提供的设备的种类必须是符合标准化的，就这一点而论在实际上能使设备的一些部件具有最大的互换性。

  - 设备的尺寸应根据国际单位制标出。

- 噪声控制

  - 承包人应保证所安装的设备的所有项目在运转时无异常噪声。

  - 如果需要的话应安装消声器以使设备在操作时不至于在离其一米的半径范围内产生超过65分贝的噪声。

- 润滑和清洗

  - 为了进行定期的检查与清洗，以及活动部件加注润滑油，应作适当的布局安排。

  - 承包人应尽可能安排使整个设备中需要加注润滑油脂或油的那些相似部件仅使用同一个等级或类型的润滑剂。

  - 需要周期性加注润滑脂的各种机械装置的所有轴承座、机械密封，均应具有经批准的类型的加注嘴和加油孔，如果需要的话，可将它们通过延伸管引出到一个便于达到的位置上，用于加润滑脂的必须的手动压注机或加油泵应与工具和备件同时提供。

  - 承包人应提供必须的润滑剂，用于设备的发送前的调试，便于设备交付使用时使用。

- 铭牌、标签与警告牌

  - 所有设备按照其工作状况应有适宜的和统一的标牌，所有的名牌、标签和警告牌应用中英文书写，中文应写在英文的上方。

  - 警告牌，不管其处于静止或其他状态，应放置在合适的位置之上，以警示人们任何有设备引起的潜在危险。开始应写上“危险”字样，并用中英文写在红色底面上。

  - 对于潜污泵，其铭牌不易看到，卖方应附加地提供一块相同的铭牌紧固在相关的控制柜或启动装置上。

  - 除非有特殊规定，标牌和警告牌应是凹字塑料板，用螺钉和螺栓固定。黏接固定将不被接受。

- 地脚螺栓和二次灌浆

  - 设备和装置所必需的所有基础均应根据由业主所批准的设备与装置供应者的细节与图纸建造之。

  - 承包商应提供为本合同所规定供应的全部设备和装置上需用于锚固、紧固、定位等方面的所有螺栓、垫圈、螺母、垫板、支架、托架、基座和基础螺栓等，以及为安装固定设备的预留孔、预留洞、沟槽、预埋铁板、特殊埋件、土建基础等所需的二次灌浆，包括设备安装基础、凿毛、找平和其他相关工作。

  - 二次灌浆的材料的配比应视灌注体大小和强度要求确定，灌浆料的品质和施工工艺应经买方批准。

- 表面处理、防护涂料和油漆

  - 设备及各种钢构件均应做表面处理，然后刷防护涂料及油漆。

- 螺母、螺钉、垫圈和螺栓

  - 粗制螺栓，螺钉和螺母应符合ISO 225，ISO 272，ISO 885，ISO 888和ISO 4759/1。精制六角螺栓，螺钉和螺母应符合ISO272，ISO4759/18.8级。垫圈应符合ISO/R887，并使用在所有螺母，六角螺栓和螺钉之下。

  - 所有暴露在大气中或处在潮湿室内的螺栓，螺钉，螺母，垫圈应采用304不锈钢材料。

  - 具有锌保护层的M10以及较大的坚固件应进行热镀锌处理。螺母的螺纹应过量切削，符合ISO 1459，ISO 1460 和ISO1461。

  - 螺栓应有足够长度以确保螺母旋紧。螺纹露出螺母2～4牙并采用防腐措施。

- 基础螺栓

  - 用在混凝土，砖石中的基础螺栓、螺母和垫圈均要求为不锈钢。可根据需要采用钩形膨胀螺栓，或化学螺栓。承包商应递交他所建议使用的螺栓类型的详细资料，包括制造商的产品规格，给买方批准。

  - 当螺栓用来紧固铝合金件时，应用非金属隔套和垫圈将铝合金隔离。带有棘形或齿形预埋螺栓的二次混凝土材料应为专用的非收缩型环氧树脂砂浆或为专用的非收缩型砂浆或为麻丝填料。基础螺栓和预埋螺栓应在二次灌浆材料达到足够的强度时才能投入使用。

- 质检的准备

  - 每一设备都要在安装之前，检查它们是否损坏有无缺陷，完整程度准确性等。

  - 如若发现某设备和材质有遭跌损的现象时，应立即通知买方，损坏设备的修理，不可在买方认可以前，就进行修补。

- 安全措施

  - 设备除电气系统中设备过电流和信号报警保护外，一般应设机械式自动复位式过扭矩或安全销保护。

  - 所有电气传导件包括由此而形成的电器装置都应绝缘或用防护栏防护或置于安全之处以防危险。

  - 安全设计应符合GB5083《生产设备安全卫生设计总则》中的有关规定。

  - 带电设备接地电阻不应大于1Ω。

- 环境条件

  - 使用地点：浙江省瑞安市，位于亚热带地区，受海洋性气候影响，气候温和湿润。

  - 海拔高度：≤100m；

  - 环境温度：－10℃ ～ ＋40℃；

  - 地震烈度：六级；

- 电源条件：

  - 电压：380V±10%三相四线制，中性点直接接地系统；

220V单相；

  - 频率：50Hz±1Hz；

  - 接地电阻：<4欧姆。

（二）成套设备主要技术要求

各投标人应于投标截止时间前自行到项目现场进行踏勘、测绘，以获取本次投标所需的现场资料及数据，投标人若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。

考虑到不同厂家生产的设备尺寸有差别，相关参数在不影响功能的前提下，允许有变动。

- 干泥螺杆泵

    - 干污泥输送泵应采用单螺杆泵，输送脱水后污泥，该泵入口为方形法兰，方便干污泥进料，内部带有镂空带状螺旋输送器设计，以防止污泥架桥，并由同一厂家设计、制造并提供的最终产品。

    - 泵的外壳材料为低碳钢，旋转部件材料为不锈钢配带螺旋输送器，转子材质为硬质合金钢带镀层，定子材质为硬质耐磨橡胶带干运行保护器，定子为等壁厚定子（即定子外表面为螺旋结构），该泵入口最小位置尺寸≥500×320mm，泵出口法兰尺寸DN65 PN16，泵出口后管道尺寸≥DN200 PN16，通过变径法兰连接。

    - 驱动部分应采用齿轮减速电机，适用于380V/3Ph/50Hz电源，防护等级IP55，绝缘等级为F，应采用NORD或SEW品牌，功率≤6kw。

    - 驱动电机采用变频控制。变频器应选用丹佛斯、ABB、施耐德等品牌产品。

    - 必须提供干污泥输送泵对应图纸、性能曲线等相关资料。

    - 运行参数及现场环境条件：

工作介质：脱水污泥（含固率≥20％）

介质温度：常温

单台流量：≥ 2.0m³/h

压    力：10bar

    - 泵体的材质及说明：

壳    体：低碳钢或以上；

旋转部件：不锈钢，配带防架桥的镂空带状螺旋输送器；

转    子：硬质合金钢带耐磨镀层；

定    子：等壁厚结构，硬质耐磨橡胶带干运行保护器。

- 滑架式污泥料仓（干污泥仓）

  - 技术参数

  - 有效容积 30m³

  - 配套高低料位计、破拱装置、电动闸阀，可现场控制下料。

  - 材质：Q235B 防腐漆

  - 技术要求

干污泥仓由平仓底和矩形或圆形仓体结构，矩形大口径出料口，支撑结构，仓内防堵、防堆积、防板结结构及破拱滑架下料，料位计等部分组成，并配置有方便检修维护安全运行的检修平台、走梯、爬梯、走道和栏杆等附属设施。

    - 料仓的功能和特点：

（1）为保证污泥的顺畅下料，不堆积、不起拱、不堵仓，从而实现系统的安全运行，料仓（干污泥仓）结构的所有加强筋和肋板结构均设置在料仓外壁，内壁不含有任何筋肋板结构，同时加强筋和肋板结构的设置和布置以及型材的选用，既考虑满足刚度强度要求，又注重外形的美观。

（2）仓内采用防堵、防堆积、防板结结构，可有效的改善料仓的局部积料的缺陷，其结构尺寸和型式根据污泥的实验测得的堆积比重、塌落度等数值确定。

（3）污泥的堆积比重等物理特性由现场情况自行测定，保证满足本项目污泥介质特性的要求。

（4）料仓使用寿命不低于20年；

（5）为保证料仓的安全可靠运行，设有高、低料位报警，使料仓内始终保持合适的料位，高低料位报警料位值可在调试时设定。

（6）污泥仓底部有2个矩形出料口，螺旋输送机卸料量30m³/h；驱动控制：电机驱动；

（7）筒仓顶部设置一个DN600的人孔，料仓侧壁设有DN800的检修孔，方便进出料仓检查滑架系统；

（8）钢结构架上所有平台、铁梯和走道位应使用敞开式格栅板，格栅板的型式为等距排列平面形热轧扁钢的上弦，以横向开槽，压焊扭绞形方钢。扁钢宽度不小于40mm，厚度不小于5mm。格栅板的制造应符YB4001－91、BS4592或相当的标准，扁钢与扁钢间的中心距为30mm，方钢间的中心距为100mm。格栅板的承载能力应大于5 KN/m2，最大挠度不得大于板宽的1/400；

（9）检修平台、走梯和走道的两侧应设栏杆，栏杆高度不小于1200mm，栏杆立柱直径不小于40mm，并应保证安全和牢固。栏杆的下部应设围护板，板的高度不小于80mm。料仓设走道式304不锈钢走梯，走梯应尽可能按45°标准化，梯节间的距离应不大于250mm。当高度超过16个梯级时，应加设中间平台。

    - 料仓的主要材质：料仓（干污泥仓）主体材料材质采用Q235B，厚度≥8mm；

    - 料仓防腐措施：料仓内外壁均涂刷环氧类防腐涂料，二底二面，干漆膜总厚度不小于180um。

  - 污泥料仓主要设备清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污泥料仓 | 有效容积≥30M³，材质：仓体及紧固件全为碳钢防腐；污泥出口离地面净高：≥3.9m，罐顶板用板：8mm花纹板，检修平台材质Q235-A（重防腐）；料仓走梯、护栏材质均为304不锈钢，料仓卸料口设计污泥飞溅装置。 | 1套 |
| 2 | 滑架装置 | 油缸采用国产优质品牌；滑架装置包括油缸、滑架、滑道、滑块等；油缸推杆材质为高强耐磨钢，符合国家标准；滑架装置由液压动力驱动。 | 1套 |
| 3 | 螺旋卸料机 | 螺旋体材质16Mn，卸料量30m³/h | 2台 |
| 4 | 卸料电动刀闸阀 | DN500mm,阀板材质：304不锈钢，带法兰，插板厚度≥16 mm，带行程控制。 | 2台 |
| 5 | 污泥料仓固定方平台 | 确保设备强度稳定，Q235-A（重防腐）H型钢横梁，立柱。 | 1套 |
| 6 | 污泥物位计（料仓） | 雷达物位仪，量程0-10m, | 1台 |
| 7 | 液压油 | 国产优质 | 300升 |
| 8 | 液压动力站 | 功率≥15kw | 1套 |
| 9 | 硬油管 | 材质不锈钢 | 1批 |
| 10 | 电缆 | 料仓控制柜到全部用电设备的动力和控制电缆；控制柜到全部用电设备和仪表的控制、信号及动力电缆。 | 足量 |
| 11 | 就地控制柜 | 可实现设备设备就地控制，与现场污泥进料设备联动；采用PLC控制，能与现有污泥脱水系统PLC兼容、通讯，并实现远程控制。 | 1套 |
| 12 | 污泥料仓预埋件 | 供货方负责出图 | 1项 |

  - 称重系统

称重系统主要有显示系统和称重模块组成。

数量：1套

    - 显示器

      - 性能-特性-益处

    - 标准工业衡器

    - 快速，经济，易用

    - 具有超大LED显示屏，支持检重/分选、计数、x10和单位转换功能。

    - 有一个标准RS232接口。

      - 技术参数

- 安装尺寸：220mm×150mm×156mm

- 外壳：塑料IP54防护

- 显示：6位1.2英吋超大高亮绿色LED显示。固态显示器防撞击

- 按键：6个功能键

- 准确度：OIML 6000e，NTEP 10000d

- 量程：双量程

- 分度数：1,000－30,000分度

- A/D 速率：27次/秒

- 传感器驱动能力：最多可接4个350欧姆传感器

- 交流电源：100－240VAC 50/60Hz 宽电压输入

- 直流电源：镍氢可充电池(选件)/干电池

- 单位转换：kg、lb。

    - 称重模块

      - 性能-特性-益处

- 防倾覆保护

- 防过载保护

- 360°水平拉杆稳定设备的晃动

- 适合动、静态两种称重应用

- 支持现场传感器安装，保护传感器

- 不锈钢传感器和碳钢传感器两种

- 传感器具有自复位功能，计量性能精确可靠

- 维护方便，节约停机维护时间。

      - 技术参数

- 每个脚额定称重量需与滑架污泥料仓（干污泥仓）相匹配

- 灵敏度：2.0+0.002mV/V

- 不重复性：≤0.01%FS

- 滞后：≤0.02%FS

- 零点输出：≤1%

- 工作温度：-20~65℃

- 放水防尘等级：IP69

- 传感器误差补偿数字模型补偿

- 每只传感器有单独的信号，可预诊断每只传感器健康状况。

  - 就地控制柜

    - 应配置一套就地控制柜，柜内元器件应选用ABB、施耐德、西门子等同档次产品。

    - 料仓的就地控制柜主要包含按钮控制回路、PLC、触摸屏、以太网控制接口等，料仓设备本体数据由PLC单独采集。

    - 控制系统主要功能包含：

- 系统具有就地控制（现场按钮）和PLC控制两种模式，就地控制为最优先控制方式；

- 当系统处于PLC控制模式时，可根据设置参数实现全自动控制，实现无人值守运行；

- 友好的人机交互界面，实时显示各设备的运行工况、报警信息等，通过触摸屏可方便进行系统模式切换、设备启停等操作，并将运行参数并入现有厂部报表系统；

- 干化机系统应具备一键启停的功能；

- 配置标准以太网接口；

- 需与水厂现状PLC系统实现兼容，需保证系统完整性。

- CPU提供充足的内存以满足应用本身和未来扩充的需要，程序区和用户数据区采用完全的自动内存分配机制，开发人员无需人工分配系统内存，缩短开发时间并保证程序的可维护性；

- CPU采用高性能工业级别微处理器，运算速度典型位执行时间不小于18µs，浮点数运算不小于54 µs。

- 系统机架保证良好的机械物理性能和良好的防腐性能，控制系统，包括机架，各种插槽式模块都符合完全的无风扇设计要求。

- 控制系统必须能够提供包括梯形图、功能图块、结构化文本、顺序功能流程图、连续功能图等在内的符合IEC61131-3标准的灵活的编程语言支持，数据格式符合IEC61131标准；

- 控制系统支持灵活的网络结构，即可实现不同网络之间的通讯桥接和数据交换；支持灵活的网络分段以及相应的隔离式桥接方案。

- 所有扩展I/O站与处理器之间采用符合IEC61158国际标准的冗余现场总线连接。

- 环境条件: 工作温度： 0℃ ~ 60℃；相对湿度：5% ~ 95%(无冷凝)

四、对投标人的一般要求

- 投标报价

  - 投标价格采用方式：固定总价。投标人的中标价格在合同执行期间一次包死，中标单位不得以任何理由予以变更，除非招标人提出的设计变更。承包商包工、包料、包检测（法规规定应由发包人完成的除外）、包质量、包安全防护、包文明施工、包工期、包验收。

  - 投标报价必须包括设备费、材料费（含预留预埋件）、安装费、调试费、税金含设备的关税、增值税等（需提供税率为13%增值税专用发票，如投标人可享受国家相关优惠政策，则按政策执行）、运输及运输保险费、卸装费、水电费、仓储费、质保期内维修保护费、专用工具及备品备件费、售后服务费、培训费、验收费、总包服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等各项全部费用。

  - 投标人的报价不仅应包括招标文件提供的技术条款中所标明的，还应包括任何虽未明确标出的，但全套系统安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用。其中全部设备材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等。投标人按要求应列入而未列入设备材料清单的设备及材料，均认为已含在其设备材料清单中。

  - 施工用水、用电已经接至施工现场，水、电费用包含在投标总价中，承包人按实际发生费用支付给业主单位。如工程中因特殊原因需采用临时或应急水、电，该项配备发生的费用由投标人在报价中充分考虑，今后合同价格不因此调整。

  - 施工期间承包人应根据当地实际情况充分考虑降排水、防汛、防台及其他气候风险因素，制定措施方案；因此发生的相关费用，由投标人在投标报价中充分考虑，今后合同价格不因此调整。

- 设备的交货要求

  - 卖方应在合同签订后 60 日历天内完成合同设备的供货、安装（含土建施工）、调试、试运行。

  - 交货地点：负责交货运输并负责卸货到招标人指定地点。

  - 所有材料及设备应是全新的和先进的，设备供应商应按技术规范要求提供设备使发包人满意，此设备应易于检验、清洗、润滑及维修。

- 设备的检验、试验

  - 所有检验和试验等费用都被认为包括在合同总价中。

  - 标书内应明确设备安装到现场后的测试方案，如果达不到要求须接受买方无条件退货。

  - 设备的检验应在仪器标定的有效期限内进行，并符合标书有关要求。承包人在出厂前的性能试验应邀请发包人参加，试验结束后应尽快提交试验报告书（一式三份）。

  - 主要部件和电气部件及设备总体的检验都应在工厂内完成。承包人须提供由发包方工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。

  - 制造商提交的产品质量证书，应包括各种检测试验报告、材料检验报告等，并列出检验内容、检验标准、测试数据、标定数据、相关计算以及最终检验结果。检验证书应以手册形式提交。

  - 厂内检验合格后承包人应通知发包人到制造厂进行检查，发包人将选定3种设备，选派3名代表和技术人员到设备制造厂，对厂内检验和试验进行见证；所有产品检验、检查、验证而发生的发包方有关人员的食宿、往返机票、当地交通、翻译、保险等所有费用均应由承包人承担，并且承包人应协助办理期间相关手续。但发包人的此种检验和检查并不能解除承包人对设备质量所应承担的责任。该项费用由投标人在报价时考虑。

  - 当设备试验时，承包人应至少在试验前7天以正式的书面形式通知发包人：何种试验将在何时何地进行。经发包人认可后，若发包人不能在指定的时间赶赴现场，承包人将进行试验并被视为发包人在场进行，同时必须及时将试验报告副本送达发包人。若发包人需要，承包人应解释所有的试验事项，直至发包人满意。若设备在试验中未通过，二次试验费用将由承包人承担。

- 设备的防护、包装及运输：

  - 设备的防护及油漆：设备内、外表面应洁净。投标方在投标时须提供所供设备的具体防护措施供发包人认可，并对此工作负责。油漆颜色在供货合同中明确，油漆表面应光洁，无折皱和剥落等。

  - 所有设备应合理、有效地包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。

  - 不油漆且易磨蚀的零部件应涂上高熔点或防酸或其它保护功能的油脂以得到保护，并妥善包装后固定。设备所有开口处应封闭保护起来，以防止在运输及搬运过程中异物进入。电动机、控制器等均应加保护罩。

  - 随机的零部件、备品备件等散件应用木箱包装。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。

  - 设备的包装费应包括在合同总价中，这些包装材料应属于发包人所有。

  - 在包装箱中，应附有产品合格证书（包括机组合格证、部件合格证、材料合格证等）、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，一套完整的经批准的图纸及有关的技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号及起吊位置、警示标记、外形尺寸、毛重等。所有文字应为中文或中、英文两种，以中文为准。

  - 承包人应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸及安全措施。

  - 随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显的地方。

- 到货验收：

  - 货到发包方所在地后，由承发包双方共同验货。若发现任何损坏及质量问题，承包人应负责更换设备（零部件），并妥善处理直至买方满意。此工作所发生费用应由承包人自行承担。承发包双方以实际到货的数量、品名进行当场签字确认。该项验收并不能免除承包人对设备质量应负的责任。

  - 验收标准为国家现行的相关机电设备质量标准。

  - 到货验收前设备的存储及保管责任由承包人负责。

- 安装

  - 安装工程中的土建施工部分，施工单位须具有建筑工程施工总承包三级及以上资质，投标人如不具有相关资质的可委托具有相关资质的单位实施，但委托前需报请采购人审核后方可进场施工。

  - 承包人应在不迟于安装工作开始前20个日历日内，向发包人递交各项设备的安装使用说明书及建议安装时间进度计划，安装进度应与土建进度相协调。

  - 承包人应对其提供的设备进行安装(包括设备就位)，同时对安装工作的正确性负责，并负责设备的调试和试运行，以及对保修期内设备质量及正常运行负责。

  - 承包人在设备安装、调试期间，必须有现场负责人员，负责安装、调试全过程的工作，该负责人员必须有安装和调试同类设备3年以上工作经验。发包人有权更换业主认为不合格的安装负责人员。

  - 买方在设备安装前10个日历日通知卖方，安装人员应按买方要求时间到达现场。

  - 在设备安装前，安装人员对设备安装处的土建基础尺寸进行检查，由于承包人变动安装条件引起的费用应由承包人负担。

- 调试及试运行

  - 安装单位在完成设备安装工作后，经技术检验合格，并由业主验收，承包人应派遣有丰富实践经验的工程技术人员进行设备的调试及试运行工作。如在此阶段，因设备自身质量问题或安装出现差错，承包人应全权负责消除差错直到发包人满意，并应按合同条款中规定执行。

  - 在完成单机调试工作后，承包人应准备参加工程设备的带载联动调试。联动调试工作由发包人、监理工程师、设计部门联合完成，承包人应参加并协助联动调试工作。带载联动调试的周期为至少15个日历天，在联动调试运行期间，应进行运行性能和技术参数检测。

  - 联动调试合格后书面申报进行试运行，在发包人批准后才可进入试运行。在试运行阶段，承包人必须做好运行记录，在竣工验收交付使用时交给业主。

  - 成套设备联动调试验收合格前发生的所有费用均由承包人承担，包括联合调试时所需有关仪表、器械、材料等；试运行开始后发生的运行费用由发包人承担。

- 验收合格条件：

  - 运行结果符合合同要求，投标文件中对主要工艺技术指标参数所做出的技术响应承诺均已达到。

  - 在进行测试、试运行及验收运行过程中发生的故障和发现的隐患已被排除并得到发包人的认可。

  - 所有合同中规定的货物和资料都已提交。

  - 设备在交由发包人使用之前已通过有关部门验收并得到使用证书。

  - 整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

- 检修备件及专用工具的提供：

  - 须提供足够的常用检修备件及专用工具，这些备件及工具不能在安装时使用。

  - 所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修备件一并提供。

  - 所有检验设备使用的交流电应为50Hz、220V单相三线，并能在±10%的压差下正常运行。

  - 设备调试后，工具及相应工具箱须提交业主。

- 备件供应：

  - 承包人须提供足量的随机备品备件，并计入投标总价，以满足成套设备在质量保证期内稳定安全运行的需要。

  - 投标人在投标时应提供推荐的正常使用3年所需的易损件清单（易损件价格5年内保持不变），以供业主方选购，该项费用不包含在投标总价中。

  - 承包人确保有足够的原厂备件、附件和易损件满足设备正常运行需要。投标人在投标时应提供有关设备国内技术/售后服务中心的地址、联系人、联系方式等。

- 售后服务：

  - 本次招标的成套设备的质量保证期为：成套设备安装完成，经调试、试运行合格，自合同双方签署验收纪要之日起至少24个月。在产品质量保证期内，承包人应对由于设计、制造或材料的缺陷而产生的故障负全责。如在质保期内设备发生故障，经排除恢复正常运后，其质量保证期应从恢复正常运行之日起重新计算（除非发包人自动放弃延长质保期）。

  - 在质保期内的工作应包括每月一次定期对所有机组系统常规检查、调整等。

  - 承包人须自行付费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。修好后，承包人需一式两份报告给业主，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行日期。

  - 维修点须设在温州市附近，维修点需提供足够的备件以适应本工程维修需求，以处理所有的维修服务，它需提供 24小时 服务，而且维修人员需在接到维修电话后2小时内 响应， 48小时内 赶到现场，并提出维修结论或重新开机，并提供不间断的服务直到结束。

  - 在质量保证期满前最后一个月内，承包人工程师和发包人代表将对设备进行一次测试、保养，任何故障须由承包人自费解决并取得业主的认可，同时本次招标的成套设备的质量保证期将自动延长一年。

  - 在工地的建设活动中，卖方有责任与总包商、招标人、监理单位、土建单位、安装单位及其它供应商保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据、标准和资料文件等工作。

  - 承包人须参加所有与其有关的现场联络会和由其他供应商或总包商召开的联络会，并接受土建总包商的统一管理，遵守工地的安全和建筑规定。

- 技术培训

  - 承包人应选派合格工程师在现场对发包方的工作人员进行不少于15日历天的培训，培训内容包括设备的基本原理、操作及维修保养知识等，并负责培训到发包方工作人员完全胜任为止，所发生的费用（包括培训教材及资料等的费用）包含在投标总价中。

  - 培训方式包括讲课、操作示范、参观和其他必须的指导，以保证发包方的工作人员能对整个设备的操作、检修和维护保养知识有全面和系统的了解。

  - 投标人在投标时应提供技术培训计划，内容包括时间、地点、师资情况、培训内容、培训对象等。

  - 培训开始前10个日历天，承包人应提供培训大纲和有关资料供发包人审核。培训时所需的培训教材及资料均由承包人提供。

- 资料的提供：

  - 文件及资料提供的总体要求：

- 承包人提供的所有正式文件，包括图纸、技术文件及标准等一式陆份以上，或合同规定的某一数量。均应提供中文版本，使用IS制（国际单位制）。

- 合同号、图纸号、文件号应标在所有提交的图纸和技术文件上，并附有承包人标记的检验标志，任一设备的项目的图纸应标明制造商名称。

- 提交的图纸及文件应清楚、完整，并与上述二项中要求一致，否则，发包人将有权拒绝。

- 发包人将不认可与合同要求不一致的图纸及技术文件。

  - 投标过程中文件及资料的提供：

- 设备的制造许可证、设备制造商资格证明、及招标文件规定的所供产品的鉴定证书等。

- 投标人须提供所供设备的详细成套供货清单。

- 设备的具体结构图（包括机电设备总图、加工图、机电设备施工图等）及产品样本、说明书、选型手册等。

- 设备在设计、制造、检验、试验方面的主要标准。

- 设备的主要性能参数及性能曲线图表。

- 列出按照制造工序要求的设备制造期、试验期及交货期。

- 随机维修专用工具及备品备件表。

- 制造商厂名及主要配套设备的生产地名表。

- 对所供产品提供安装、调试及详细的售后服务条款和承诺（包括保养和维护）。

- 投标人认为可能需要的其他文件。

  - 合同签订后文件及资料的提供：

- 承包人须在合同规定的时间内提交一份符合合同内容要求的所有资料供买方认可应该包括工作完成计划书、图纸、技术说明书等。

- 其他承包人认为可能需要的文件。

- 上面所提到的资料应符合设计、制造、土建安装、调试等工程建设进度的需要。其他资料的提交请参照有关章节。

  - 设备交付后文件及资料的提供：

- 承包人须在设备交付后按合同规定和设备出厂规定提交所有资料外，承包人还应负责提供至少四份完整的操作、维护使用手册，此手册应为中、英文两种版本，以中文版为准，须良好印刷及包装。

- 操作手册应有总体安装及各种操作程序,包括：设备的工作原理、安装、试验、运行前的前期检查、运行、维护、拆卸、修理和从启动到关机的整个程序等，其内容须完整、清晰、易于理解。

- 维护手册应以列表的形式显示每天、每月及更长时期的工作内容，例如，润滑、检验、试验、零件更换等，以确保操作无故障。手册中应指明主要装配空间、元件及部件的外部极限、常规调整、特殊工具的使用、发生故障的常见位置、故障诊断、故障解决方法等，以使维修人员能保证设备处于良好的运行状态中。

- 手册的章节应按照设备的型号、尺寸及工作系统分开，每一本手册应写明结构及操作过程，并列出按照制造商产品的零部件订货表。电气及控制设备说明应有详细的实际操作过程，手册中还需列明故障的排除方法（故障现象、故障外观及解决办法）。

- 其他

  - 在工地的建设活动中，承包人有责任与监理单位、土建单位及其它承包商保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据、标准和资料等工作。

  - 承包人须参加监理单位要求其参加的所有现场联络会，并接受监理单位的统一管理，遵守工地的安全和建筑规定。

  - 承包人应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。

  - 在安装期间，承包人应遵守有关部门的管理，并遵守相关的规定。

  - 承包人应准备相关文件，包括上面提及部门认可所需的图纸。

  - 由于工程进度和正式使用的不同需求，承包人有责任防止所有设备在未经正式认可便使用，而应根据发包人需要，得到认可再投入运行。

第四部分  合同主要条款

买方：                                                        （以下简称买方）

卖方：                                                        （以下简称卖方）

为了保护双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招投标法》及温州市、瑞安市关于国资采购的办法，经双方友好协商，对江南水厂污泥脱水系统料仓改造项目项目事宜进行讨论，达成一致意见，具体内容如下：

- 产品的名称、技术规范和数量

| 序号 | 货物名称 | 规格/型号 | 产地 | 数量 | 单价 （含税） | 总价 （含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物总价： |  |  |  |  |  |  |  |
| 运杂及保险费（含装卸） |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 随机附件、备品备件、专用工具费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装、调试费（包括：货物的安装、测试、调试、验收等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务、技术服务及技术培训费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他相关费用（含方案设计费等其他相关费用） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价： |  |  |  |  |  |  |  |

  - 说明：

    - 本合同内容和总价还包括以上货物的安装、单机试车和联动试车工作。

    - 表中的内容应与中标通知书、招标文件及被买方接受的规格性能偏离表相一致(包括技术资料的提供要求)。

    - 除上述货物清单外，卖方须提供配套安装附件。

- 产品的质量、技术标准

  - 合同产品的质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业(部)标准执行及相应的国际标准。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

- 知识产权

  - 卖方对一切可能的侵权指控负责。

- 产品包装、运输、装卸和保险

  - 为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或专业(部)标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、短缺或损坏，由卖方承担一切责任。

  - 每一包装箱内必须附有装箱清单。

  - 货物在装运前由卖方投保，一旦货物在装车、运输、卸车过程中发生损坏或短缺，由卖方负责索赔。

  - 卖方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

  - 卖方在货物发运前15天将准备发运的货物名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车(卸车由卖方负责)、贮存的特殊要求以传真的形式通知买方，以便接货。

- 合同交货期、交货方式、地点

  - 交货期卖方应在合同签订生效后       天内完成合同货物的供货、安装、调试、试运行。

  - 交货地点和方式：负责交货运输并负责卸货到招标人指定地点。

- 安装

  - 卖方应在不迟于安装工作开始前7个日历日内，向买方递交各项设备的安装使用说明书及建议安装时间进度计划，安装进度应与土建进度相协调。

  - 卖方应对其提供的设备进行安装(包括设备就位)，同时对安装工作的正确性负责，并负责设备的调试和试运行，以及对保修期内设备质量及正常运行负责。

  - 卖方在设备安装、调试期间，必须有现场负责人员，负责安装、参与调试全过程的工作，该负责人员必须有安装和调试同类设备3年以上工作经验。买方有权更换业主认为不合格的指导安装负责人员。

  - 买方在设备安装前10个日历日通知卖方，安装人员应按买方要求时间到达现场。

  - 在设备安装前，安装人员对设备安装处的土建基础尺寸进行检查，由于卖方变动安装条件引起的费用应由卖方负担。

- 质量保证、质量保证期及售后服务

  - 卖方保证所提供的货物是全新的。未使用过的。所采用的材料、零部件及配件均符合招投标文件中的相关规定。

  - 卖方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为买方提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。

  - 未经买方书面同意，卖方不得将合同产品的制造工作转包给第三方，在投标文件中说明自制的零部件不得扩散到其他厂生产。

  - 虽然卖方在投标文件中对外购或外协的零部件作了说明且得到买方认可，但卖方仍应对这些零部件的质量和技术性能负全部责任。

  - 卖方保证所提供的货物在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使买方满意的使用性能和使用寿命。

  - 产品的质量保证期为： 至货物安装完成，经调试、试运行合格，自合同双方签署验收纪要后     年。在产品质量保证期之内，卖方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。如在质保期内货物发生故障，经排除恢复正常运行后，其质量保证期应从恢复正常运行之日起重新计算（除非买方自动放弃延长质保期）。

  - 卖方在质保期内的工作应包括对系统的常规检查、调整等。

  - 质保期内卖方须自行付费负责修理和更换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。修好后，卖方需一式两份报告给买方，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行时间。

  - 质保期外由于使用不当或其它原因导致的货物损坏，卖方接到通知后，2小时内予以响应并在8小时内赶到现场解决问题，如需要卖方提供零部件，只酌情收取成本费用。

  - 所有外购货物应严格选用经实践证明质量优良可靠的产品，确保货物长期无故障稳定运行。

  - 卖方提供足够的备件以适应本工程维修需求，以处理所有的维修服务，卖方提供 24小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后 2小时内响应，8小时内 赶到现场，并提出维修结论或重新开机，并提供不间断的服务直到结束。

  - 在质量保证期满时，卖方工程师和买方代表将对货物进行再一次测试，任何故障须由卖方自费解决并取得买方的认可。

- 付款方式

  - 本合同的总价为人民币：大写                元整，￥               元，为含税不变价(税指进口税、增值税等一切税种，需提供增值税专用发票)，合同附件价格不影响合同价格。本合同除发生下列情况可按投标报价书中的价格调整合同以外，其它一律(包括进口货物汇率变动)不得调整：

  - 因买方实际需要调整方案。

  - 付款进度：

    - 在中标通知书发出7天内，卖方以银行转账方式向买方提供合同总额5%的履约保证金(不计息)，如卖方未在规定时间内提交履约保证金则买方有权不授予合同。

    - 合同签订后7日内，买方向卖方支付合同总额10%的预付款。

    - 全部货物到货、开箱验收合格后，买方向卖方支付至合同总额的50%（含合同预付款）；

    - 全部货物安装、调试完毕后，并通过工程竣工验收合格后，买方向卖方支付至合同总额的85%（含合同预付款）；

    - 结算办理完成后，买方向卖方支付至结算价的95%（含合同预付款），并退还履约保证金。

    - 余款(结算价的5%)为质保金，待质保期满后一次性付清(无息)。

    - 本项目为总价承包合同项目，因招标人需求，发生增减工程量的按实际调整，原中标单价结算。

- 货物检验和技术服务

  - 买方认为如有必要在货物制造过程中派人到生产厂进行监制，或在货物发货前派人赴生产厂进行预验收，卖方应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便。

  - 货物到达现场后，卖方派人到现场与买方一起开箱检验，按到货范围清单验收，若有短缺或损坏，卖方应立即补足或更换全新同规格产品，买方保留向卖方索赔的权利。

  - 货物的安装、调试结束后，经过试运转考核无故障，并经有关部门检验合格后，买卖双方共同签署验收合格证书，若因卖方产品质量问题及安装施工质量问题，验收不合格，卖方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用均由卖方负担，买方保留向卖方索赔的权利。

  - 卖方负责合同执行全过程中的技术服务和支持，如负责安装、调试，对买方的操作、维修人员进行技术培训，在质量保证期内，一旦发生故障（或质保期满后买方无法自行排除时），在接到买方通知后，卖方应按响应时间规定派人前往买方处处理并及时提供备品、备件，否则买方有权扣除质量保证金。

- 技术文件和资料

  - 提供技术文件和资料的种类和数量在本招标文件 《招标内容及要求》中规定，买卖双方可根据采购要求和需要订立具体的技术文件和资料交付时间和数量。

  - 如果买方确认卖方提供的技术文件和资料不完整，或在运输途中丢失，卖方应在收到买方通知后3天内将这些文件、资料补齐。否则买方有权扣除5%的履约保证金。

- 合同修改

  - 买卖双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

  - 除非买方对货物的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，卖方不得对合同价格提出修改要求。

  - 买方因设计施工变更货物的型号规格及数量，卖方应承诺多退少补，并及时供货保证施工进度需要。

- 违约责任

  - 产品质量责任

    - 在产品质量保证期内，凡货物在开箱检验、安装调试、货物试运转过程中发现的货物质量问题，由卖方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。卖方承担修理、调换、退货发生的一切费用和买方的直接经济损失。

    - 卖方在质量保证期内提供24小时保障服务，在接到买方通知后，2小时内予以响应并在8小时内派人赴现场处理货物质量问题。

    - 由于买方保管不善或使用不当造成货物短缺、故障或损坏，由买方负责。但卖方保证及时给予补齐或修复。

    - 伴随服务缺陷视作产品质量缺陷和逾期交货。

  - 违约赔偿

除不可抗力外，如卖方发生不能按期交货或提供服务，买方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。买卖双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定处以罚金。

    - 逾期交货：卖方逾期交货，按逾期交货部分总价计算向买方赔偿违约金，每逾期1天，赔偿2‰。但整机中的零部件逾期交货，按整机逾期交货计算罚金。

    - 卖方不能交货或买方中途退货：卖方不能交货，应向买方偿付违约金。违约金按不能交货部分货款的10～30％计算。买方中途退货，应向卖方偿付违约金。违约金按退货款总值的10%支付违约金。

    - 经买卖双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需支付违约金的不在此例。

    - 卖方应提供24小时保障服务，在质量保证期内接到买方通知后，2小时内予以响应并在8小时内派人赴现场处理货物质量问题。每逾期12小时，买方有权扣除质保金1‰的罚款，以此类推，扣完为止。

- 违约终止合同

  - 买方在卖方存在如下违约情况时，有权提出终止全部或部分合同。

    - 卖方未能在合同规定期限或买方同意延长的期限内交付全部或部分货物。

    - 卖方未能履行合同规定的其他义务。

    - 在发生上述情况后，卖方收到买方的违约通知后30天内未能纠正其过失。

  - 卖方应继续执行合同中未中止部分。

  - 在买方提出终止部分合同的情况下，并不解除卖方按第十一条第1点规定对已交货部分货物应负的产品质量责任。

- 合同纠纷解决方式

  - 凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，买卖双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向瑞安市人民法院起诉。

  - 诉讼费用除裁决机构另有裁决外，由败诉方承担。

  - 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

- 适用法律

  - 本合同按照中华人民共和国的生效法律、法规和浙江省、温州市、瑞安市政府的规定进行解释。

- 合同生效及其他

  - 合同应在双方签字盖公章后生效，招、投标文件、补充文件及询标答疑纪要作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，解释顺序按时间逆序优先执行。

  - 本合同共6份，买方执4份，卖方执2份，同等生效。

- 未尽事宜，买卖双方协商解决。

买方 ：                                卖方：

法定代表（或授权委托人）：              法定代表：（或授权委托人）：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

联系人：                               联系人：

联系电话：                             联系电话：

签约日期：                             签约日期：

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与招标人所签定正式合同为准。

廉政承诺书

瑞安公用集团：

根据国家反腐倡廉精神要求，以及瑞安公用集团有关工程建设、廉政建设规定，我向集团作出郑重的廉政承诺：

1、严格遵守公用集团及各下属公司招投标、廉政建设相关制度，管理好本单位工作人员，诚实做人，诚信做事。

2、不向业主单位管理人员行贿；不邀请业主单位管理人员参股或搭暗股；不向业主单位管理人员送礼金（品）、送回扣、送验收（评审）红包、送有价证券等物品；不宴请业主单位管理人员和安排健身、娱乐活动；不向业主单位管理人员提供通讯工具、交通工具等。

3、不参加业主单位管理人员（或家人）的婚丧嫁娶等活动，拒绝业主单位管理人员个人提供的材料设备、工程分包、劳务等经济活动要求，拒绝业主单位管理人员有关工作安插要求，不向业主单位管理人员提供各类长短途旅游等休闲活动。

4、保证在工程建设中以设备质量、工程质量为重，积极配合业主单位和监理单位，保质保量完成设备安装、工程建设，承诺在设备供应和工程建设中的所作所为能经受历史的检验并终身负责。

以上承诺如有违反，本人自愿接受党纪、政纪处理及集团管理制度处置，甚至法律制裁。

特此承诺。

承诺人：            （签字）

时 间：

人员类别：

□子公司（部室）

□子公司相关科室负责人、工程（造价）管理员

□汇通公司项目部经理（施工班组长）

■物资供应商或施工单位负责人

（本承诺书一式两份，本人与公用集团各存1份）

注：本合同作为示范文本（含廉政承诺书（必须提供），具体以中标人与招标人所签定正式合同为准。

第五部分  投标文件格式

NO：

投标人提交投标文件须知

1、投标人应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或采购代理机构查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、采购代理机构将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

5、投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

- 格式1

- 关于满足《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》

- 第十二条规定的承诺函

瑞安市市区自来水有限公司 ：

我公司参与 江南水厂污泥脱水系统料仓改造项目 （项目编号：ZCTCW-23-0301）投标，郑重承诺具备以下条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至采购监管部门。一经监管部门查证属实，将按照《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第三十九条、第四十条的相关规定予以处理。

我单位已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

投标供应商（电子签章或盖章）：

日  期：

格式2        参加国有企业采购活动前3年内在经营活动中

有/无重大违法记录（包括行贿犯罪记录）的书面声明

| 参加国有企业采购活动前3年内重大违法记录的书面声明 |  |
| --- | --- |
| 参加国有企业采购活动前3年内行贿犯罪记录的书面声明 |  |

备注：参加国有企业采购活动的时间是指供应商参加本项目的国有企业采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式3                         法定代表人授权委托书

瑞安市市区自来水有限公司 ：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名） 系   （投 标 人 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的 江南水厂污泥脱水系统料仓改造项目（项目编号：ZCTCW-23-0301）项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：              性别 ：      年龄：_    __  __

身份证号码：                          职务：____

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标人：                                      （公章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

格式4                             投  标  函

瑞安市市区自来水有限公司 ：

根据贵方招标文件的要求，正式授权下述签字人            （姓名，单位，职务）代表投标人                                    (单位，地址)提交下述文件正本壹份，副本     份。

- 投标书

- 由投标人出具的金额为________________元的投标保证金

- 投标报价表

- 投标人资格证明文件（企业营业执照、法人代表授权书等）

- 招标文件要求投标人提交的其它文件及资料

据此函，签字人兹宣布同意如下：

①  滑架式污泥料仓品牌：                ；产地：           ；

承诺工期：          天（日历天）；免费质量保证期：              ；

项目负责人：              ；

②  保证遵守招标文件中的有关规定。

③  保证严格执行买、卖双方所签的经济合同，并承担全部规定的责任义务。

④  投标人已详细审核全部招标文件，包括修改文件、参考资料及有关附件，放弃提出含糊不清或误解的权利。

⑤  本投标自投标截止之日起 90 天内有效。

⑥  如果在投标有效期内撤回投标、修改或拒绝接受已经确认的条款，同意招标人不予退还投标保证金。

⑦  同意提供按照招标人可能要求的与其投标有关的任何数据或资料。完全理解招标人不一定授标给最低报价的投标人以及接受或拒绝某一投标。

⑧  与投标有关的正式通讯地址为：_________     _____________

邮编：              电话：              传真：

开户银行：

帐    号：

投标人全称（（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式5                      成套设备详细供货清单

| 序号 | 产品名称 | 型号、规格描述 | 数量 | 品牌/产地 | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表中的“设备名称”按招标文件第三部分中“招标采购内容”分项填写。

2、货物验收时，实到的货物等应与此一览表一一对应。

3、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写；

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式6               随机备品备件及专用工具一览表

| 设备名称 | 附件及备件 专用工具名称 | 品牌 | 产地 | 单位 | 数量 | 包装形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列为随设备所带的附件及备品备件、专用工具等，以确保设备在连续3年时间内稳

定安全的运行。设备验收时，实到的随机备品备件的产地等应与此一览表一一对应。

2、本表中所列项目应计入投标总价。

3、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式7                      项目负责人资格情况表

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （合同或中标通知书及竣工验收报告）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 资格证书 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

注：1、项目负责人需在本表格后加附身份证、劳动合同、2022年7月起缴纳社保证明复印件(加盖公章)及在公司曾参加的项目经历等。

2、项目负责人如要更换，需经招标人同意，擅自更换或不到位属违约行为。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式8                       项目组成员一览表

| 姓名 | 本项目中 拟担任主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表人员有资格证书的应随表提交身份证、职称、资格证书、2022年7月起缴纳社保证明复印件（加盖公章）。

2、列入本表人员如要更换，需经招标人同意，不得擅自更换或不到位。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式9                         建议与少量偏离表

（商务和技术须分别填写）

| 序号 | 招标文件重述 | 偏离或投标人建议（条件） |
| --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应招标文件的技术及商务要求。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式10                2018年以来同类项目业绩一览表

| 项目名称 | 简要描述 | 合同金额 （万元） | 项目负责人 | 工程地址与建设单位联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 以投标人自2018年1月1日以来承接的同类项目业绩(含有滑架式污泥料仓设备的工程合同，且合同金额≥120万元) 为准，业绩应提供旁证材料[业绩证明材料须提供（中标通知书或合同）和（竣工验收报告或用户使用证明），复印件加盖投标人公章]

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式11                           开标一览表

(价格单位：人民币元)

| 投标项目 | 承诺工期(日历天) | 免费质量保修期 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 江南水厂污泥脱水系统料仓改造项目 |  |  |  |
| 投标总价(含税)（大写）： ￥： |  |  |  |

注：以上报价总价必须含所有费用(税指：进口税、增值税等一切税种)。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式12                              投标报价表

(价格单位：人民币元)

| 项目 | 设备名称 | 品牌规格型号 | 产地 | 数量 | 出厂单价 （含税） | 总价 （含税） | 免费 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备总价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运杂及保险费（含卸货、二次转驳） |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 随机备品备件及专用工具费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装、调试、试车费（包括：设备的测试、调试、验收等费用） |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务、技术服务、技术培训等费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（应与开标一览表中投标总价相一致） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、表中的设备名称按招标文件第三部分中“招标采购内容”分项填写。

2、填写报价表格时，各项费用应如实填写，如已含在产品价格中，则填“含”，如免费则填“免”，

如无此项内容则填“无”，不允许空白。

3、税指：进口税、增值税等一切税种。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式13      随机附件及备品备件、专用工具分项报价表

(价格单位：元人民币)

| 序号 | 设备名称 | 附件及备件 专用工具名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、每种设备应分别填报此表。

2、本表所列为随设备所带的附件及备品备件、专用工具等，以确保设备在连续3年时间内稳

定安全的运行。品种、数量应与“格式6 随机附件及备品备件、专用工具一览表”中相一致。

3、 本表中所列项目应计入投标总价。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

第六部分  评标办法

根据《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》等相关法规和本项目招标文件，特制定本办法。

一、 评标原则

一、 评标原则

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。

本次评标采取百分制综合评分的方法。评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐备选中标人。

二、 评标组织

评标工作由依法组建的评标委员会负责，评标过程由有关部门负责指导监督。评标委员会由有关专家组成，成员人数为三人（含）以上单数，其中技术方面的专家将不少于总数的三分之二。

三、 开标、评标程序

1、技术、商务评分：本次开标先开启投标供应商的技术、商务标，交由评标委员会评审。先进行资格性检查，未通过资格性检查投标供应商不进入后续评审；再进行符合性检查，未通过符合性检查的投标供应商不进入后续技术、商务标的评审；最后对通过资格性检查和符合性检查的供应商进行技术、商务标评审，由各评审专家按评标细则，采用记名方式各自评分，此项评分为全部有效评分的算术平均值。如果一份评分表中某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该张打分表无效。。

2、报价评分：在技术、商务标评审完毕后，当众开启全部合格投标人的报价文件，并对技术、商务标合格的投标人(技术、商务标得分≥24分，且排名前四名)的报价文件进行评审，评分应在报价口径一致的评标价基础上进行。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件原因造成报价范围或报价口径不一致的，应予以扣除。但因投标供应商自身失误造成多算，少算或漏算，不得调整。评分由评标委员会对投标文件的报价进行仔细查阅、分析与计算，并指定专人复核。

3、评标委员会应根据审查情况和评标结果提交评标报告，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。若所有得分均相同，则由招标人在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者。

1、本次招标评标采用综合评估法，总分为100分，其中技术、商务标得分占40分，报价得分占60分。投标人的技术、商务标得分小于24分(不含24分)，则该投标人作为不合格投标人，不再进入报价文件的评审。

当技术、商务标得分≥24 分的合格投标人超过 4 家时，按技术、商务标得分高低选取前 4 名(含并列第四名)进入后续评审，其余投标文件将被否决，不进入报价文件的开标及评审。

当技术、商务标得分≥24分的合格投标人等于 4 家或 3 家时，则合格的投标人全部进入报价文件的开标及评审程序。

2、开标后，评标委员会首先对投标书进行资格性检查和符合性检查，凡投标人资格不符合招标文件要求；投标书实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应招标文件要求者，经评标委员会和监督单位认定作为无效投标，予以废除，不再进入后续评审。对投标书中的疑问，由评标委员会对投标人进行在线询标，投标人在线做出书面答复作为投标书的补充文件。除对投标的算术错误按有关规定处理外，不得在询标过程中修改投标书的实质性条款内容。

经资格性检查和符合性检查后，开、评标期间出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人（有效投标人）不足三家，或投标人的报价均超过有效报价区间，按国有企业采购法律法规有关规定，依法继续进行或转为其它国有企业采购方式进行采购，或宣布本次招标失败，重新组织招标。

评标委员会以审标、询标、评标和考察情况为基础依据，对资格性检查和符合性检查后有效的投标文件及投标人的以下三个部分进行分析、对比、评议：

1) 投标人的资信；

2) 投标产品技术性能；

3) 商务报价 。

五、决标办法

评标委员会对评标报告充分评议研究后，以资信、技术标和商务标合计分值的从高到低向招标人推荐有排名次序的1～2名候选人，并提交书面评标报告。如中标人在中标后不履行合同或拒绝已承诺的有关条款，则视为其违约，并同时从备选的候选人中选择中标人。

六、评标细则

| 序号 | 评审类型 |  | 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格性检查 |  | 基本资格 | 符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定 |
|  |  |  | 特定资格 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 符合性检查 |  | 供应商名称 | 与营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或个体工商户营业执照或自然人身份证明）一致 |
|  |  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人(或其授权代表)签字或盖章并加盖电子签章 |
|  |  |  | 投标文件编制 | 投标文件编制符合招标文件的要求 |
|  |  |  | 投标文件的有效期 | 不少于90日历天 |
| 3 | 无效标条款 |  | （1）投标不是固定价或投标报价超过最高限价的； （2）投标有效期不足的； （3）单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的报价或投标明显不合理而投标供应商不能合理说明的； （4）投标文件中需签字或盖章的地方未加盖投标供应商单位全称的电子签章，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章； （5）授权代表未取得有效的法定代表人授权委托书的； （6）不具备招标文件中规定资格要求的； （7）评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件要求的； （8）服务/技术要求不满足招标内容实质性内容及商务有重大偏离或保留的； （9）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份响应文件的； （10）仅提交“备份投标文件”的； （11）未按规定提供关于《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定的承诺函的； （12）单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，则所涉供应商投标均为无效； （13）投标文件中含有招标人不能接受的附加条件的； （14）存在串标、抬标或弄虚作假情况的； （15）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。 |  |
| 4 | 技术、商务评标 |  | 合计40分 |  |
| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评审标准 |  |
| 4.1 | 投标人及制造商综合实力评分 | 3分 | 根据投标人及制造商生产规模、管理体系认证、装备实力等进行综合比较，分档评分。其中：2.5＜A档≤3.0；1.5＜B档≤2.5；0≤C档≤1.5。 |  |
| 4.2 | 投标人同类项目业绩 | 5分 | 投标人自2018年1月1日以来承接的同类项目业绩，每提供一个同类业绩得1分，最多得5分。 注：同类项目指含有滑架式污泥料仓设备的工程合同，且合同金额≥40万元的业绩。业绩证明材料须提供(中标通知书或合同)和(竣工验收报告或用户使用证明)。 |  |
| 4.3 | 对招标方提供的招标图纸的二次深化设计 | 5分 | 根据各投标供应商提供的二次深化设计图纸的完整性、合理性及深度等进行综合比较，分档评分。 其中：4.0＜A档≤5.0；2.5＜B档≤4.0；0≤C档≤2.5。 |  |
| 4.4 | 对污泥料仓的技术评价 | 5分 | 根据投标技术响应，对污泥料仓、滑架装置、卸料机及卸料阀、固定平台等主体装置的技术指标参数、材质等进行综合比较，分档评分。 其中：4.0＜A档≤5.0；2.5＜B档≤4.0；0≤C档≤2.5。 |  |
| 4.5 |  | 5分 | 根据投标技术响应，对污泥料仓配套的液压动力站、称重系统等的技术指标参数、功能、材质等进行综合比较，分档评分。 其中：4.0＜A档≤5.0；2.5＜B档≤4.0；0≤C档≤2.5。 |  |
| 4.6 | 对干泥螺杆泵的技术评价 | 5分 | 根据投标技术响应，对干泥螺杆泵的技术指标参数、品牌、材质等进行综合比较，分档评分。 其中：4.0＜A档≤5.0；2.5＜B档≤4.0；0≤C档≤2.5。 |  |
| 4.7 | 随机备品备件及专用工具 | 3分 | 根据随机备品备件、专用工具的满足性、合理性等进行综合比较，分档评分。 其中：2.5＜A档≤3.0；1.5＜B档≤2.5；0≤C档≤1.5。 |  |
| 4.8 | 对项目实施方案及项目组成员配置的评价 | 3分 | 根据投标文件中的项目实施方案、成员配置情况等进行综合比较，分档评分。 其中：2.5＜A档≤3.0；1.5＜B档≤2.5；0≤C档≤1.5。 |  |
| 4.9 | 对免费质保期的承诺得分 | 3分 | 对投标文件中对免费质保期的承诺评分，其中： 2年不得分，2年以上每增加1年得1分，得分满分3分。 |  |
| 4.10 | 投标人技术及售后服务承诺 | 3分 | 根据投标人对技术培训、故障响应修复时间和服务保障措施等售后服务承诺的内容等进行综合比较，分档评分。 其中：2.5＜A档≤3.0；1.5＜B档≤2.5；0≤C档≤1.5。 |  |
| 5 | 报价文件评分 |  | 合计60 分 |  |
| 5.1 | 报价的初评： 报价文件开标后评标专家组成员对各投标单位的商务标进行审查。 - 报价书中有无差错(遗漏或多计)或存在严重不平衡报价； - 付款方式和进度是否响应招标要求； - 是否提出与招标文件中的合同条款相悖的要求，如：重新划分风险，增加业主责任范围，减少投标人义务，或提出不同的验收和计量办法不同的纠纷和质量事故处理办法，或对合同条款有重要保留等；工期(交货期)、质量目标是否满足招标文件的要求。 |  |  |  |
| 5.2 | 评标价的确定： 初审时发现价格计算有误，将按下述原则修正： - 开标时投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。 - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修正单价。 - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 - 开标时投标文件中投标单价与下浮率的计算结果不一致的，以下浮率为计算依据，调整投 标单价。 - 如投标文件正本与副本表示的有差别，以正本为准，修正副本。 - 如以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。 - ▲如投标供应商缺漏项价格比例达到投标报价的5%（含）以上时，属于商务重大偏离，评 标委员会将对其投标按无效标处理。 - 如投标供应商的投标文件前后矛盾，评委会将做出不利于投标供应商的修正。 注（1）~（4）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照相关法律规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。 |  |  |  |
| 5.3 | 合同价的确定： 投标文件任何有缺漏项报价或计算错误的，包括漏项产生的费用，如果中标，将以不利于投标人利益调整合同价格。 |  |  |  |
| 5.4 | 报价得分： - 资格及符合性审查通过并且技术、商务标合格的投标单位参加报价评分。 - 进入报价文件开标及评审程序的全部有效投标人中投标报价最低的作为评分基准值。 - 各投标人评标价与评标基准价对比，计算各投标人的报价得分： - 标人的评标价等于评标基准价，报价得满分60分； - 其他投标人的报价得分按下面公式计算得出： 投标人的报价得分=（评标基准价/评标价）× 60分； - 报价得分计算保留小数2位，第三位四舍五入。 - 如有投标报价（总价）超过经批准的采购预算，则该投标人作无效标处理。 |  |  |  |

七、投标人义务

投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存瑞安市公共资源交易中心备查。

未尽事宜按有关法律法规规定执行。