第三部分 采购需求

一、采购内容及数量

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食堂设备 | 1批 | 149.3991 |  |

二、为落实政府采购政策需满足的要求：

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见磋商文件第五部分附件（响应文件格式） |
| 2 | 政府采购支持监狱企业发展 | 提供材料详见磋商文件第五部分附件（响应文件格式） |
| 3 | 政府采购促进残疾人就业 | 提供材料详见磋商文件第五部分附件（响应文件格式） |
| 4 | 政府采购鼓励节能产品 | 提供材料详见磋商文件第五部分附件（响应文件格式） |
| 5 | 政府采购鼓励环保产品 | 提供材料详见磋商文件第五部分附件（响应文件格式） |
| 6 | 政府采购进口产品 | 不允许采购进口产品 |

- 三、商务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）

| ▲付款条件 | 在合同签订前卖方提供合同总金额5%的履约保证金，如卖方在签约前未在规定的时间内提交履约保证金则买方有权拒签合同；所有设备到现场，供应齐全且完成安装、调试、验收合格后支付合同价款的100%（卖方需开具全额发票并经使用单位签字盖章）；5%履约保证金转为产品质量保证金，质保期满后无质量问题7天内一次付清。 |
| --- | --- |
| 质保期 | 5年。 |
| 交付时间 | 工期30天，实际开工时间与工贸学院另行确定。 |
| 交货地点 | 浙江工贸职业技术学院指定地点。 |
| 验收标准 | 1、所供设备在现场进行到货验收时，卖方需派员参加并与买方一起开箱检验，按供货清单验收，若有缺少或损坏，卖方应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使买方满意为止。设备的存放点由买方负责提供（费用由卖方承担），但卖方应预先提出设备的保管存放要求。 2、安装范围包括设备本身及软件系统的安装，安装需符合有关标准和规范。安装过程中采购人将对安装质量进行监督。 3、安装完毕后，卖方应派遣有经验的工程技术人员与买方一起进行设备的调试及试运行，买方可以要求卖方或具有检测资质的第三方用专用仪器进行性能测试，卖方负责测试和调试所需的人员、工具、材料、仪器及一切费用，并填写测试报告交由采购人存档。如需买方派有关人员配合，卖方在设备安装调试前三天提出需配合工作的人员、数量等计划书交与买方，以便买方提前作好准备，确保整个项目顺利进行。卖方需在安装结束前将测试和调试方法交与买方，并经其同意后方可执行。 4、设备经过试运行后达到并符合合同要求，其中故障和隐患均已排除或解决，并使买方满意，所有的技术资料和图纸均已向买方提交并被接受，验收视为合格，双方签署验收证书后，设备才视为接受。若因卖方产品质量或安装技术问题导致验收不合格，卖方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由卖方承担，买方保留向卖方索赔的权利。 5、卖方在设备到货、安装、调试和验收期间应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。 |

- 技术要求

| 编号 | 设备名称 | 型号规格 | 设备说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 餐饮油烟净化系统（集吸油烟、油烟三级净化处理、油烟排气一体机）（单位：米） | 规格：2280×1420×2800 | （1）每台额定输入总功率:2KW； （2）处理风量:4500m³/h； （3）系统总耗电:每小时2度； （4）油烟最小去除率:≥95%； （5）废油回收率:≥实际消耗油量12%-15%； （6）安全装置：漏电保护，电机过热保护和电流过载保护； （7）电源电压:交流电220V±10%、50HZ； （8）系统排烟出口浓度:≤0.5mg/m³； （9）噪声（分贝）:≤65db； （10）主要材质： a、板材 工作面304不锈钢，厚度1.0mm； 其它部位：304不锈钢，厚度0.7mm； 201不锈钢，厚度0.5mm； b、型材：50mm*28mm*1.5mm矩形镀锌管； 25mm*25mm*1.5mm方形镀锌管； （11）设备带远程自检系统，确保设备100%完好运行； （12）排风口带排放浓度实时远程检测系统，并实时记录排风口排放浓度。 | 12 |
| 2 | 食堂设备灭火装置（组） | L=12000mm | （1）灭火剂重装置：3加仑； （2）喷头数量：12个； （3）驱动瓶：LT-30-R； （4）感温器数量：14个； （5）熔断片数量：14个； （6）熔断片温度：183℃或230℃。 | 1 |
| 3 | 集汽罩(m²) | 规格：9000×1000×550 | 说明：304#2B发纹贴塑不锈钢板制造，前板、侧板、δ=1.2mm后板δ=0.8mm，配防爆灯。 | 9 |
| 4 | 集汽罩(m²) | 规格：5000×1200×550 | 说明：304#2B发纹贴塑不锈钢板制造，前板、侧板、δ=1.2mm后板δ=0.8mm，配防爆灯。 | 6 |
| 5 | 集汽罩(m²) | 规格：5000×1200×550 | 说明: 304#2B发纹贴塑不锈钢板制造；δ=1.2mm，配防爆灯。 | 6 |
| 6 | 集汽罩(m²) | 规格：5000×1000×550 | 说明: 304#2B发纹贴塑不锈钢板制造；δ=1.2mm，配防爆灯。 | 5 |
| 7 | 餐饮油烟净化系统（集吸油烟、油烟三级净化处理、油烟排气一体机）（单位：米） | 规格：2280×1420×2800 | （1）每台额定输入总功率:2KW； （2）处理风量:4500m³/h； （3）系统总耗电:每小时2度； （4）油烟最小去除率:≥95%； （5）废油回收率:≥实际消耗油量12%-15%； （6）安全装置：漏电保护，电机过热保护和电流过载保护； （7）电源电压:交流电220V±10%、50HZ； （8）系统排烟出口浓度:≤0.5mg/m³； （9）噪声（分贝）:≤65db； (10) 主要材质： a、板材 工作面304不锈钢，厚度1.0mm； 其它部位：304不锈钢，厚度0.7mm； 201不锈钢，厚度0.5mm； b、型材：50mm*28mm*1.5mm矩形镀锌管； 25mm*25mm*1.5mm方形镀锌管； (11)设备带远程自检系统，确保设备100%完好运行； (12)排风口带排放浓度实时远程检测系统，并实时记录排风口排放浓度。 | 41 |
| 8 | 集汽罩(m²) | 规格：5000×1000×550 | 说明: 304#2B发纹贴塑不锈钢板制造；δ=1.2mm，配防爆灯。 | 5 |
| 9 | 风管(m²) |  | 说明：201发纹贴塑不锈钢板制造，δ=1.0mm，按展开面积计算，配套法兰4x4角铁。 | 580 |
| 10 | 柜式离心通风机（一层）（单位：台） | 风量：45000m³/h； | 电量：18.5KW/380V | 1 |
| 11 | 柜式离心通风机（一层）（单位：台） | 风量：32000m³/h； | 电量：15KW/380V | 1 |
| 12 | 柜式离心通风机（二层）（单位：台） | 风量：68000m³/h； | 电量：30KW/380V | 1 |
| 13 | 静电式饮食业油烟净化设备（单位：台） | 处理风量：12000m³/h 规格：1470×1515×1744 | （1）A.外壳全部为1.2mm以上厚度的碳钢冷板，设备外壳喷涂工艺上采用的是热固性纯聚酯粉末涂料，预处理工艺要脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺，抗紫外线适合户外使用；设备防护； （2）油烟净化器油烟净化效率不少于96.5%； （3）设备安全性能好，安装有门磁，具有开门断电功能；设备通过相关认证证明复印件并加盖供应商公章； （4）电源EMC电磁兼容符合性标准测试项目(电快速瞬变脉冲群测试)结果并提供检测报告证明复印件并加盖供应商公章； （5）电源EMC电磁兼容符合性标准测试项目(静电放电抗扰度测试)结果并提供检测报告证明复印件并加盖供应商公章； （6）电源EMC电磁兼容符合性标准测试项目 (浪涌(冲击)抗扰度测试)结果并提供检测报告证明复印件并加盖供应商公章； （7）电场为蜂巢电场；电场阳极直径为52mm，长度为240mm，保证电场有足够的收尘面积；电场阳极材料为热浸镀锌合金钢板，刚性好，导流性好，易于收集物的沉积和流动，同时易于清洗，耐腐蚀；电场阴极针采用304不锈钢材质，导电性能好，阴极针的芒刺结构能使电场放电性能更好，更容易捕捉油烟；电场绝缘子采用陶瓷结构绝缘子，88mm长表面距离，憎污性能好，爬电距离长。 | 2 |
| 14 | 风机变频启动控制箱（单位：台） | 配18.5KW功率的风机 | 说明：用于调节风机的工作频率，减少能源损耗，平稳启动风机，减少风机直接启动时产生的大电流对电机的损害。自带模拟量输入（速度控制、反馈信号），PID控制，恒压，宏功能，多段速等。 | 1 |
| 15 | 风机变频启动控制箱（单位：台） | 配15KW功率的风机 | 说明：用于调节风机的工作频率，减少能源损耗，平稳启动风机，减少风机直接启动时产生的大电流对电机的损害。自带模拟量输入（速度控制、反馈信号），PID控制，恒压，宏功能，多段速等。 | 1 |
| 16 | 风机变频启动控制箱（单位：台） | 配30KW功率的风机 | 说明：用于调节风机的工作频率，减少能源损耗，平稳启动风机，减少风机直接启动时产生的大电流对电机的损害。自带模拟量输入（速度控制、反馈信号），PID控制，恒压，宏功能，多段速等。 | 1 |
| 17 | 防火阀（单位：台） | 规格：1500×800 | 说明：（1）熔断器动作温度150℃； （2）环境温度下的漏风量（压差3000Pa）＜700m?/h. m2；（3）耐火（压左300Pa.1.5h）下的漏风量＜1000 m?/h. m2；控制电压DC24V； 微动接点容量AC380V-3A；全开时阴力系数＜0.5。 | 2 |
| 18 | 柜式离心通风机、净化箱减震支架（单位：台） | 规格：与风柜尺寸配套 | 说明：8#A3槽钢制作，配落地式减震器。 | 4 |
| 19 | 5#轴流风机（单位：台） | 风量：7000m³/h； | 说明：配静音装置。 | 3 |
| 20 | 风管(m²) |  | 说明：201发纹贴塑不锈钢板制造，δ=1.0mm,按展开面积计算，配套法兰4x4角铁。 | 210 |
| 21 | 柜式离心通风机（一层）（单位：台） | 风量：35000m³/h； | 电量：11KW/380V。 | 1 |
| 22 | 风机变频启动控制箱（单位：台） | 配11KW功率的风机 | 说明：用于调节风机的工作频率，减少能源损耗，平稳启动风机，减少风机直接启动时产生的大电流对电机的损害。自带模拟量输入（速度控制、反馈信号），PID控制，恒压，宏功能，多段速等。 | 1 |
| 23 | 可调节百叶风口（单位：台） | 规格：500×300 | 说明：采用优质树脂制作，可调节新风出风口的风向。 | 12 |
| 24 | 百叶窗（单位：台） | 铝合金 | 说明：颜色与食堂建筑外立面颜色配套。 | 1 |
| 25 | 柜式离心通风机风柜减震吊架（单位：台） | 规格：与风柜尺寸配套 | 说明：8#A3钢制作，配吊式减震器。 | 1 |

注：提供2018年度油烟净化系统设备油烟排放检测浓度检测报告及相关证书证明复印件并加盖单位公章。

五、其他

1、本项目要求提供现场演示：

2、通过PPT、图片、视频或仿真模拟软件等方式演示；

3、演示部分：厨房排烟风柜、设备灭火装置、静电式饮食业油烟净化一体机、餐饮油烟机净化系统；

4、演示时间：20分钟；

5、现场无网络，演示设备自带，允许用手机开热点进行网络连接。

六、备注

带“▲”且加下划线的有关技术和商务要求为实质性条款，响应方必须做出实质性响应，否则视为无效响应文件。除此之外其余的指标、服务要求以及合同条款可在磋商现场，根据磋商小组与供应商的磋商进行变动。

除磋商文件中所明确的采购需求规格外，欢迎其他能满足本项目采购需求且性能相当于或高于所明确的产品参加磋商报价。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。