苍 南 县 政 府 采 购

公开招标文件

项目名称：2020年苍南县中小学教室灯光（LED）改造项目

采购方式：公开招标

采购项目编号: CNDL2020197

采 购 人：苍南县教育局

联 系 人：杨老师

联系电话：0577-64759152

采购机构：杭州天恒投资建设管理有限公司

联 系 人：吴先生

联系电话：0577-68800058  13758880097

监督机构: 苍南县政府采购监督管理办公室

二○二○年六月

## 目  录

- 招标公告  ———————————————————————————   2

- 投标须知及前附表   ——————————————————————   5

一、投标须知前附表  —————————————————————————————  5

二、总则 ——————————————————————————————————   7

三、招标文件说明  ——————————————————————————————  8

四、投标文件的编制  —————————————————————————————  9

五、投标文件的递交  —————————————————————————————  12

六、开标与评审   ——————————————————————————————   13

七、授予合同  ————————————————————————————————  16

第三章  招标内容及要求   ———————————————————————   18

第四章  合同主要条款   ————————————————————————— 33

第五章  投标文件格式   ————————————————————————— 38

第六章  评标原则及方法   ———————————————————————— 56

注：1.本招标文件的解释按目录顺序确定，前章规定优先于后章，实质性条款优先于一般条款，如本规定与国家法律法规有相抵触的,以国家法律法规为准。

2.本招标文件中部分加“▲”“★”、加粗及加下划线的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

第一章  招标公告

杭州天恒投资建设管理有限公司关于2020年苍南县中小学教室灯光（LED）改造项目的公开招标公告

一、招标项目编号：CNDL2020197

二、采购组织类型：分散委托采购

三、招标项目概况

| 标项序号 | 标项名称 | 暂定灯具数量（套） | 预算金额(万元) | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020年苍南县中小学教室灯光（LED）改造项目 | 12000 | 700 | 详见招标文件具体技术参数要求及内容 |  |

四、投标供应商资格要求:

1、符合政府采购法第二十二条关于投标供应商的资格；

2、 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、本次招标不接受联合体投标；

4、法律、行政法规规定的其他条件。

五、本项目实行电子投标，符合资格要求的供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名，供应商参加电子投标必须在政采云平台进行获取采购文件登记、报名，所有招标信息在浙江政府采购网和苍南县公共资源交易中心网站均有发布，招标文件如有补充更正均见以上网站。

投标说明

1、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2、投标人需在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理需要一定时间，建议各投标人抓紧时间办理。

3、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html?utm=a0017.1b5152f3.cl12.1.ada5be20d4f411e9bc5ea36d2e097cc1。

4.投标人应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

5.投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装（单独密封，需标记备份投标文件）并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖投标单位公章。

6.投标人应当在投标截止时间前按照评标办法，技术资信分的评定的评分要求，提供投标样品（即送即走），并在包装上标注项目名称、投标单位名称并加盖投标单位公章。

7.通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标人仅递交备份投标文件的，投标无效。

8.介质（U盘）应在投标截止时间前递交，递交可以以EMS、顺丰邮寄或投标人送达开标现场（即送即走）形式。

9.由于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作需要，后续可能会根据疫情变化和最新规定（若有）发布更正公告，请持续关注。

六、投标截止时间、地点及要求：2020- 6-24  14:30:00时整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。

1、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

2、投标人应当在投标截止时间前将备份投标文件按要求递交，逾期递交或未按要求密封将被拒收。如投标人未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其备份投标文件也将被拒收，其投标无效。

七、投标地址：苍南县灵溪镇春晖路公投大厦裙楼苍南县公共资源交易中心1楼大厅

八、开标时间：2020-6 -24  14:30:00

九、开标地址：苍南县灵溪镇春晖路公投大厦裙楼1楼苍南县公共资源交易中心（以电子公告板所显示的开标室为准）

十、 其他事项：

1、本项目采购文件随同公告同时发布，公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

书面质疑受理地址：苍南县灵溪镇上江小区28栋1单元302室

联系人：吴先生；联系电话：0577-68800058  13758880097；E-mail：1982866141@qq.com

2、采购项目需要落实的政府采购政策

（1）本项目在报价评审时对已注册正式进入浙江省政府采购供应商库且符合中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）的小型和微型企业给予价格优惠扶持（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业），用扣除后的报价参与报价分评审，详细规定见“第六章评标原则及方法”。

（2）落实执行政府采购节约能源、保护环境相关政策（详见参数要求及评标细则）。

3、其他事项

本次政府采购项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，对供应商进行信用甄别，详细规定见招标文件第二章投标须知前附表。

十一、 联系方式

1、采购代理机构名称：杭州天恒投资建设管理有限公司

联系人：吴先生

联系电话： 0577-68800058  13758880097

地址：苍南县灵溪镇上江小区28栋1单元302室

2、采购人名称：苍南县教育局

联系人：杨老师

联系电话：0577-64759152

3、同级政府采购监督管理部门名称： 苍南县政府采购监督管理办公室

联系人： 陈先生

监督投诉电话： 0577-59867927

传真： 0577-59867927

地址：苍南县灵溪镇春晖路555号（苍南县行政审批中心对面）​

# 第二章  投标人须知前附表

- 投标须知前附表

本表是对投标须知的补充和修改，如有矛盾以本表为准

| 招标编号 | CNDL2020197 |
| --- | --- |
| 招标内容 | 2020年苍南县中小学教室灯光（LED）改造项目 |
| 资金来源 | 财政性资金 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 评标办法 | 综合评分法 |
| 采购预算 | 人民币700万元。 |
| 投标有效期 | 90日历天（自投标截止日起计算） |
| 投标文件形式、制作及组成 | 投标人应准备电子投标文件、建议准备备份投标文件（U盘）： 电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html?utm=a0017.1b5152f3.cl12.1.ada5be20d4f411e9bc5ea36d2e097cc1）及本招标文件要求递交。 |
| 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，将被拒收。 |
| 备份投标文件的递交（建议递交备份投标文件，但不作强制要求） | “备份投标文件”的密封包装、递交： （1）投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS、顺丰邮寄或投标人送达开标现场（即送即走）形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； （2）“备份投标文件”应当密封包装（单独密封，需标记备份投标文件），并在包装上标注项目名称、单位名称并加盖投标单位公章。没有密封包装或者投标截止时间后递交的“备份投标文件”将不予接收； （3）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 （4）邮寄地址：苍南县灵溪镇上江小区28栋1单元302室电话：13695735251，13758880097，收件人：杭州天恒投资建设管理有限公司吴小雁 |
| 注意事项 | - 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。解密从投标截止时间开始，30分钟内如未进行解密或者解密失败，将启用备份投标文件。 - 考虑到系统兼容性建议投标人在操作电子投标流程时使用windows7 64位操作系统。 - 采购组织机构将在开标过程中采用询标方式要求投标人线上提交按要求填写的政府采购活动现场确认声明书（附件十二）扫描件。 - 如递交的介质（U盘）无法使用，所造成后果由投标人自行承担。 - 招标文件中所要求的法定代表人或其委托代理人签字或盖章的内容，投标单位须盖法定代表人电子签章，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其委托代理人签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 - 评审过程中涉及询标事项，请各投标人15分钟内在政采云网上进行应答，超出时限未做应答的，后果自行负责。 - 开标过程中如需电话联系，以投标人在政采云报名时所填写的号码作为联系号码，如未如实填写或无法联系的，后果由投标人自行承担。 - 凡是通过政采云系统生成的电子签章均为有效电子签章。 |
| 现场踏勘 | 不组织，投标前，供应商可自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 投标截止与开标时间 | - 2020年6 月 24 日 14:30:00 |
| 投标开标地点 | 苍南县灵溪镇春晖路公投大厦裙楼1楼苍南县公共资源交易中心（以电子公告板所显示的开标室为准） |
| 杭州天恒投资建设管理有限公司 | 咨询电话：0577-68800058 13758880097 联系人：吴先生 |
| 信用记录 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，评审时采购组织机构将统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，对供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参加本次政府采购活动。 本项目详细处理办法如下： （1）投标截止时间前发现报名供应商存在上述“被拒绝情形”的，取消其报名资格，拒绝其参加采购活动。 （2）投标截止时间后、采购结果公告前发现投标供应商存在上述“被拒绝 情形”的，按资格审查不通过对其递交的投标文件（响应文件）作无效标处理。 （3）采购结果公告后（合同签订前）发现中标（成交）供应商存在上述“被拒绝情形”的，按资格审查不通过取消其中标（成交）资格。 （4）“被拒绝情形”是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形。 （5）查询工作由采购组织机构（采购人或采购代理机构）统一进行，并以书面形式留存备案。 |
| 中小企业政策 | 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定本次政府采购，对小型和微型企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。（详见第六章 评标原则及方法） |
| 特殊说明 | 依据浙江省财政厅《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，允许满足上述规定条款的供应商独立参加政府采购活动。上述机构独立参加本次项目的投标，必须同时满足以下条件：（1）投标截止时间前已依法办理工商、税务及社保登记；（2）取得总公司（或总机构）出具的授权，或能够提供房产权证（或其他有效财产证明材料）证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。本招标文件中所列“法定代表人”也是指该机构营业执照上所列的“负责人”等。 |
| 合同履约管理 | 1.合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（表附合同条款中），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。2.中标（成交）供应商须在合同签订后两个工作日内将合同扫描件电子版发给采购代理机构备案（邮箱：1982866141@qq.com），否则会影响合同款的支付。 |
| 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目暂停、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 备注 | 如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的招标质疑截止时间前向采购机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。招标文件如有更正补充将按规定时间发布在浙江政府采购网和苍南县公共资源交易中心网站，请供应商注意查看并按更正补充文件投标，如供应商未按更正补充文件投标，后果自负。★招标文件解释权归采购机构与采购人所有。 |

二. 总则

- 说明

  - 本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和浙江省及项目所在地的有关招投标规定并结合本项目的实际组织和实施。

  - 资金来源：苍南县国家机关财政性资金。

- 定义及解释

  - 采购人：系指按政府采购法有关规定，提出招标项目、进行招标的苍南县教育局。

  - 采购机构：系指依法受采购人委托，组织本次招标的杭州天恒投资建设管理有限公司。

  - 投标人：投标人是响应采购、参加投标竞争的依法成立的制造企业或代理商。

  - 中标人：系指在本次招标中中标的投标人。

  - 评标委员会：指依《政府采购法》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

  - 日期：指公历日；时间：指北京时间。

  - 合同：指由采购所产生的合同或合约文件。

  - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

- 合格的投标人

  - 供应商须符合政府采购法第二十二条规定。

  - 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

  - 本项目不接受联合体投标。

  - 法律、行政法规规定的其他条件。

- 保密与披露事项

  - 投标人不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标人，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 投标人自获得招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。

  - 采购人及采购机构有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

  - 采购人及采购机构有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合约的资料、中标人的名称及地址、中标服务的有关信息以及合约条款等。

- 投标费用

  - 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购人和采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用 。

- 投标委托

- 供应商资格的审查和认定

  - 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，取商务分最高者；均相同时，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

  - 非单一产品采购项目中，产品品牌相同部分报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的即确定为核心产品品牌相同，视为提供的是同品牌的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌产品的供应商均按一家供应商认定，确定原则按7.1款。

三．招标文件说明

- 招标文件构成

  - 招标文件是用以阐明本次招标所需设备及相关服务的情况，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部分组成：

第一章   招标公告

第二章   投标人须知及前附表

第三章   招标内容及要求

第四章   合同主要条款

第五章   投标文件格式

第六章   评标原则及方法

  - 投标人应详细阅读招标文件的全部内容，没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，是投标人的风险。没有实质上响应招标文件要求的投标将被拒绝。

- 招标文件的澄清

  - 投标人对本招标文件如有疑问，请于质疑时间截止前将问题以书面形式（加盖投标人法人公章）交至采购机构或采购人，超出上述截止时间提出的任何疑问，采购机构可不予答复。如有必要，将在规定时间内发布在浙江政府采购网和苍南县公共资源交易中心网站，请供应商注意查看并按更正补充文件投标，如供应商未按更正补充文件投标，后果自负，该答疑文件为招标文件的组成部分。如果答疑期内未收到有关疑问，视为投标人完全同意招标文件所有条款，且对于招标文件的内容表述以及未尽事宜如有争议，以采购机构解释为准。

  - 采购机构将视情况确定是否有必要召开标前会，如需召开将会以书面形式通知所有的投标人。

- 招标文件的修改

  - 在规定前任何时候，采购机构或采购人无论是出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

  - 补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

四．投标文件的编制

- 投标文件的说明

  - 投标人的投标文件以及投标人与采购机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文，度量衡单位采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 投标人所提供的技术文件和资料（包括图片、视频等资料）应使用中文简化字。

  - 投标人必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评标委员会将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按招标文件要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

  - 投标文件分为电子投标文件（必须提交）和备份投标文件（建议提交）两种提交方式。电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址见第二章投标人须知前附表）及本招标文件要求制作、加密并递交；备份投标文件系电子投标文件电子版（U盘），按照“12.投标文件的组成”要求制作。

  - 投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份投标文件。因网络或者其他问题造成电子投标文件无法正常解密，才能启用备份投标文件。备份投标文件一旦启用，则电子投标文件失效，不予启用。

- 投标文件的组成

投标文件（包含电子投标文件和备份投标文件）由商务标部分和技术资信标部分两部分组成，其中电子投标文件中所须加盖投标单位公章部分均采用CA签章。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标文件将被拒绝。

“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

一、 技术资信标：

- 资格证明文件

a.供应商营业执照及税务登记证（复印件加盖公章）；

b.法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书（附件五（一））

c.供应商参与政府采购活动投标资格声明（见附件五（二））

d.投标供应商依法缴纳税收和社会保障金的声明书（见附件九（二））；

e. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺（附件九（一））

f. 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单:采购机构评审时网上查询并打印 (可不提供)

（2）投标函（附件一）；

（3）供应商（制造商）质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖公章）；

（4）供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供）；

（5）自2017年1月1日以来提供类似项目业绩；（附件七）

（6）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函（附件七，如有提供，供应商应详细解读并提供相关证明资料）

（7）最近一次缴纳税收和社会保障资金的相关资料（复印件加盖公章）；

（8）商务偏离表（附件三（一））、技术偏离表（附件三（二））；

（9）项目施工方案（包括图纸设计、质量控制措施、安全文明施工保障措施、工期、进度控制措施、进度保障措施、施工人员配置等）；

（10）备品备件；随机备品、备件和专用工具清单（如有）；附件四（一）

（11）投标灯具检测报告、教室检测报告数据一览表；附件四（二）

（12）灯具光源功率冗余设计和铝基板数据一览表；附件四（三）

（13）投入本项目设备的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）；

（14）优惠条件（供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括付款条件、技术服务、售后服务、质量保证期等方面的优惠）；

（15）注册地在温州地区的供应商需填写《温州市政府采购信用融资意向银行选择表》【格式见第五部分】（附件十二）；

（16）供应商可以在投标文件中对采购设备的技术规格要求提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于招标文件中提出的相应要求；

（17）供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。

二、 商务标：

- 投标一览表（统一格式，用于唱标）       （见附件二（一））；

- 投标产品数量、价格表                   （见附件二（二））；

- 数量配置及主要技术参数表             （见附件二（三））（如有）。

- 投标文件格式填写说明

  - 投标人应认真阅读招标文件的所有内容，并严格按照招标文件规定的统一格式、顺序（按第11条顺序）及要求编制、填写完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写：（1）电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址见第二章投标人须知前附表）及本招标文件要求制作、加密。（2）备份投标文件严格按照招标文件制作。

  - 投标人对招标文件中有特定格式要求的内容应按规定格式逐项填写，若无相应内容可填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，不准有空项。留有空项的投标文件，将有可能被视为非响应性投标而被拒绝。具体格式见招标文件第五部分附件。

  - 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购机构对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的投标人将被取消政府采购供应商资格，并在政府采购宣传媒体上予以公告。

  - 《投标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按统一格式填写，不得自行增减内容。

  - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标书填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致投标被拒绝。

- 优惠条件

投标人承诺给予采购人提供的各种优惠条件，包括货物、运输、保险、安装调试、各种费率、付款条件、技术服务、售后服务、质量保证等。上述优惠条件投标人应在技术资信标中注明（是否接受由采购人决定）。

- 投标报价

  - 投标人必须按第五部分附件中的投标一览表、投标产品数量、价格表（均统一格式）内容填写货物的单价、合价和总价，并由法定代表人或授权代表人签字或盖章。

  - 投标报价应包括：货物及其附件的采购、制造、检测、试验、运输、保险、现场仓储、税费（含进口关税、增值税等）以及安装、验收、技术服务（包括技术资料和技术培训）、质保期保障等相关服务的全部费用，并已扣除所有商业折扣以及现金折扣。投标价格须以人民币报价，以其它货币报价的投标将不予接受。

  - 采购机构不接受任何选择报价，对每一种货物只允许一个报价。投标人应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次采购的重要性，提供对采购人及买方最优惠的投标报价。

  - 最低报价不能作为中标的唯一保证。在同一地方，中标供货商应保证投标报价低于其他任何非政府采购价或市场平均的价格，否则可能导致废标。同时，中标供货商也应保证投标报价在配置等基本条件相同、设备市场价格稳定的情况下不得明显高于温州地区其他县市同等项目的成交价格。

  - 投标人若有方案和报价未被唱标，应在及时声明并提请采购机构注意，否则是投标人自己的风险，采购机构对此不承担任何责任。

- 投标有效期

  - 提交投标文件截止日起90天内，投标书应保持有效。投标有效期短于规定期限的将被视为非响应投标而予以拒绝。

  - 特殊情况下，采购机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

- 投标文件的式样和签署

- 17.1电子投标文件

- 电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址见第二章投标人须知前附表）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

- 17.2备份文件

（1）投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS、顺丰邮寄或投标人送达开标现场（即送即走）形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

（2）“备份投标文件”应当密封包装（单独密封，需标记备份投标文件），并在包装上标注项目名称、单位名称并加盖投标单位公章。没有密封包装或者投标截止时间后递交至地点的“备份投标文件”将不予接收；

（3）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

（4）邮寄地址：苍南县灵溪镇上江小区28栋1单元302室；电话：13695735251，13758880097； 收件人：杭州天恒投资建设管理有限公司吴小雁

- 17.2投标样品

投标人应在投标截止时间前开标当天将投标样品送达开标现场（即送即走）形式），并在包装上标注项目名称、投标单位名称并加盖投标单位公章。

- 知识产权

  - 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉；采购人免受有关行业监督机构和同业自律组织提出的起诉和投诉。

  - 投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

- 履约保证金

  - 中标人需向采购人提交合同总价5%的履约保证金。履约保证金用于补偿采购人因中标人不能完成其合同义务而蒙受的损失。

五.  投标文件的递交

- 投标文件的递交

  - 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，将被拒收。

  - 投标样品、备份投标文件（U盘）必须在规定的投标截止时间前。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件:（1）递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交；（2）递交投标文件截止时间之前补充或者修改备份投标文件的，采购人必须在规定的投标截止时间之前收到修改包括替代或撤回的书面通知。该通知须有经正式授权的投标人代表签字。

  - 投标人对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应按规定进行编写、密封、标注和递送。

  - 在投标截止时间之后至投标有效期满止，投标人不得对其投标文件做任何修改，亦不得撤回其投标。

- 在投标截止时间以后传输递交的电子投标文件将拒收。

- 发生下列情况之一的备份投标文件将拒收:

  - 未传输递交的电子投标文件的；

  - 在投标截止时间以后递交的投标文件；

  - 未密封或由于包装不妥在递交途中严重破损或失散的投标文件；

  - 以电讯形式递交的投标文件；

六. 开标与评审

- 评标委员会

采购机构依法组建评标委员会，评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律法规的规定。

- 评标过程的保密性

开标后，直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程试图向采购人或采购机构施加影响，其投标文件将被拒绝。

- 开标

  - 采购机构按招标文件规定的时间、地点组织开标会。

  - 电子投标文件开标

投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

  - 备份投标文件开标

电子投标文件解密失败，启用备份投标文件，备份投标文件一旦启用，则电子投标文件失效，不予启用。

  - 投标人线上提交按要求填写的政府采购活动现场确认声明书（附件十二）扫描件。

  - 由采购人代表对供应商资格进行审查，若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格。

  - 由评标委员会对技术商务文件进行评审，公布技术商务评审结果。

  - 公布报价开标情况。

  - 评标委员会对报价情况进行评审。

  - 公布评审结果。

- 特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 投标文件的评审

27.1  开标后，对投标文件进行初审，初审内容为：

（1）资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，查验资格条件，采购人根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审。

（2）符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2 初审时若发现投标货物与招标货物在型号规格、技术性能、质量、保质保修期等有重大偏离，或缺少招标文件要求必须提供的投标内容条款，其投标将被拒绝。但允许投标文件中有不构成实质性偏差的微小差异。

27.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.4  实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

27.5  评标委员会成员对资格性、符合性检查合格的投标文件按照招标文件中制订的评分办法进行综合评定打分。

27.6  评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。

27.7  属于下列情况按无效标处理：

- 技术资信标中出现商务报价的；

- 未按招标文件要求编制(技术资信标中未提供所投产品的品牌及型号)或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

- 投标报价不是固定价的；

- 同一投标文件中出现有选择性的报价，未声明以其中一个报价为准的；

- 主要货物的技术规格和参数不满足招标内容及技术要求以及商务有重大偏离或保留的；

- 投标文件中投标函、法人授权委托书、开标一览表等无法定代表人签字或无授权代表签字或印章的；

- 投标人代表为授权代表而无法定代表人授权书的；

- 评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件的要求的；

- 电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内递交备份投标文件的；

- 电子投标文件未按规定要求提供电子公章（指表格中涉及加盖投标单位公章的地方）；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

★27.8、至投标截止时间参加投标的供应商不足三家的；或评审期间，出现有效供应商不足三家的，本次采购任务（标段）做流标处理。

27.9、投标文件的澄清

(1) 在评标期间，评标委员会可以书面方式（指通过政采云系统在线询问）要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按照要求对其投标文件进行澄清、说明或者补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

（2）经澄清后，若重大（实质性）偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“不响应招标文件要求的投标人”，不再进入下一步评审。

27.10、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（指通过政采云系统在线应答），加盖投标单位公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 中标人的确定

  - 评标委员会依据法律及招标文件有关规定对投标书进行详细评审，按合格投标人的最终得分由高到低进行排序，将得分排名第一的投标人推荐为中标人候选人。（得分相同投标报价低者排序第一）。

  - 采购人在评标委员会推荐的中标候选人中依法确定为中标人,并在 “苍南县公共资源交易中心网”及“浙江政府采购网”发布《中标公告》，中标公告期限为1个工作日。

- 拒绝任何或所有投标的权利

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

  - 如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低服务质量、不能诚信履行及不正当竞争的可能时，有权通知投标人限期进行解释。若该投标人未在规定期限内做出解释，或做出的解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

  - 如果第一候选人不能按照招标文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，或无法签订合同，采购人将依法接受或拒绝任何投标，并宣布采购无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

- 评审结果质疑

  - 如投标人对评审结果有异议，可向杭州天恒投资建设管理有限公司提出质疑，联系方式如下：

受理机构：杭州天恒投资建设管理有限公司

地址：苍南县灵溪镇上江小区28栋1单元302室

投诉电话：0577-68800058  13758880097

七．授予合同

- 合同授予标准

  - 最终审查

- 评标结束后，采购人将对投标人进行最终审查。最终审查的主要内容是：投标人的资质、业务能力、信誉、以往政府采购活动中的业绩和表现及以往完成合同和服务的记录；最终审查工作如需投标人配合，投标人必须接受。

  - 中标人如未能通过最终审查，采购人将视具体情况，提出具体限时整改要求，中标人如未能达到整改要求，其中标资格将被取消。

  - 采购机构将中标通知书授予最佳投标人。

- 中标通知和公示

  - 中标人确定后，招标机构在浙江政府采购网和苍南县公共资源交易网站上公告中标结果，并向中标人发出中标通知书。中标通知书是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。

  - 中标供应商须在中标结果公告后三日内联系采购机构领取中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

- 签订合同

  - 签订合同前，中标候选人须按采购单位要求在指定时间地点，提供采购人要求的项目进行实物参数核验和演示，若核验和演示达不到招标要求，将取消其中标资格。

  - 本次采购，中标人与苍南县教育局签订合同，苍南县教育局及各个学校作为验收方进行验收。中标人提供的产品都要贴统一的标识牌（含有中标人名称、售后联系电话、质保时间等内容），所需费用包含在报价中。

  - 中标供应商领取中标通知书后十日内到采购人处与采购人签订合同，并交履约保证金。

  - 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

  - 中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；如采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

采购内容及技术要求

一、总则

1.供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评审委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行，并符合相应的国家计量检定规程的要求。

3、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证报价产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，成交供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。成交供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，商务报价文件须对下列要求作出实质性回应。

二、采购内容及具体参数要求：

采购数量：

| - 序号 | - 内容 | - 教室数 | - 数量（盏） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 教室灯 | - 1000 | - 9000 |
| - 2 | - 黑板灯 | - 1000 | - 3000 |
| 注：1、本项目教室灯和黑板灯数量为暂定数量，投标时按暂定数量进行报价，组成投标总价，中标人在中标后需根据教室不同面积的大小按“施工方案”中所对应灯数安装数量的要求进行安装，项目全部完成后按实际安装的灯数*中标单价进行结算。 2、参数内容如有涉及到品牌均为参考品牌，均为了更好的描述本次招标内容的技术产品的要求，投标人应提供相同档次的品牌即可，相关指标均需符合国家相关的规定。 3、采购人或最终使用单位对提供的产品存在疑异，均可以委托具有能出具含有CMA和CNAS标志检测报告的国家级资质检测机构按投标承诺进行鉴定；如果鉴定结果不符合，则要求重新整改，如整改后仍不通过（或第一次情节特别严重的），采购人或最终使用单位有权中止合同及没收履约保证金处理,并处罚合同总价20%的违约金给予采购人或最终使用单位补偿。相应的检测费用应包含在报价中。 4、本次采购的货物如涉及国家规定强制认证的，均视为投标人报价货物符合了工业品生产许可证，3C认证，环保货物认证等强制认证规定的，但中标人须在采购人或最终使用单位对上述货物验收时提供相关证书证明资料，否则做验收不能通过处理。 - 5、本次要求中标人安装到采购人指定的地点，投标人报价应充分考虑安装地点分散风险。 |  |  |  |

## 采购技术需求：

  - 教室灯 (核心产品)

| 序号 | 项目 | LED教室灯技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★产品认证 | 获得国家确定的认证机构出具、处于有效期内的CCC认证（提供灯具ccc证书复印件）； |
| 2 | 灯具类型 | 采用一体式LED灯具； |
| 3 | 灯具尺寸 | 建议尺寸：长≥1150mm、宽≥250mm； |
| 4 | 灯具效能 | 灯具效能≥80lm/W（提供国家级资质专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告）； |
| 5 | 灯具寿命 | 使用设计寿命≥30000小时，用GB/T33721中对应的方法验证（提供国家级资质专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告）； |
| 6 | 壳体材料 | 边框宜采用1.0-1.2mm铝合金材料，铝合金材料表面须进行氧化处理；壳体厚度≥0.8mm，壳体材料牢固、不变形，壳体材料如采用钢板的，表面须经阳极氧化处理后静电喷塑；壳体材料如采用铝合金材料的，表面须经氧化处理； |
| 7 | 灯具吊杆 | 配2根刚性中空金属吊杆，吊杆直径10mm-12mm、壁厚≥1mm，能容纳灯具导线，表面采用阳极氧化或喷塑处理； |
| 8 | 外观工艺 | 灯具的表面平整、无凹陷、无毛刺，焊缝无透光现象，表面氧化处理或喷塑后灯具表面均匀、光洁，无流挂现象； |
| 9 | 防护结构 | 灯具采用全封闭式结构，灰尘、蚊虫、蜘蛛等不能进入灯具内部结构，外部易清理。灯具的IP防护等级≥IP40（提供国家级资质专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告）； |
| 10 | 出光口 | 出光口采用防眩光面板或扩散膜+格栅防眩结构； - 面板或扩散膜需采用PC材质，面板宜有多层结构； - 格栅采用塑料或铝合金，多边棱柱体或井型结构，反射层须经镀铬、烤漆、喷涂等特殊工艺处理，以保证灯具眩光的控制，不掉色、防静电，在灯光反射下无触摸印记，易清洁； |
| 11 | LED灯珠 | 采用国内外知名品牌灯珠。整灯标称额定功率36W（±4W）（提供国家级资质专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告）； |
| 12 | ★驱动控制装置 | 采用国内外知名品牌的恒流驱动控制装置，输出功率：36W（±4W），功率因数≥0.90，须固定安装，如驱动控制装置在壳体内部宜装在两侧端盖中，方便维修更换；（提供驱动电源ccc证书复印件） |
| 13 | ★色温 | 色温：5000K（±200K）（提供国家级资质专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告）； |
| 14 | ★显色指数 | 显色指数（Ra）≥90，R9≥50（提供国家级资质专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告）； |
| 15 | ★蓝光危害 | 视网膜蓝光危害等级为RG0无危害（提供国家级资质专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告）； |
| 16 | ★频闪 | 光频闪的危害为无危害或无显著影响（提供国家级资质专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告）； |
| 17 | 电磁辐射 | 灯具电源端子骚扰电压、辐射电磁骚扰和感应电流密度检测三项检测结果皆为合格（判定为P或通过），灯具对人体的电磁辐射符合安全要求（提供国家级资质专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告）。 |

  - 黑板灯

| 序号 | 项目 | LED黑板灯技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★产品认证 | 获得国家确定的认证机构出具、处于有效期内的CCC认证（提供灯具ccc证书复印件）； |
| 2 | 灯具类型 | 一体式防眩光灯具； |
| 3 | 灯具效能 | 灯具效能≥75lm/W（提供国家级资质专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告）； |
| 4 | 灯具寿命 | 使用设计寿命≥30000小时，用GB/T33721中对应的方法验证（提供国家级资质专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告）； |
| 5 | 壳体材料 | 灯具主体宜采用铝合金材料质，壳体材料牢固、不变形；铝材表面须经阳极氧化处理； |
| 6 | 灯具吊杆 | 配2根刚性可伸缩中空金属吊杆，吊杆直径10mm-12mm、壁厚≥1mm，能容纳灯具导线，表面采用阳极氧化或喷塑处理。 |
| 7 | 外观工艺 | 灯具的表面平整、无凹陷、无毛刺，焊缝无透光现象，表面氧化处理或喷塑后灯具表面均匀、光洁，无流挂现象； |
| 8 | 防护结构 | 灯具有防止灰尘、蚊虫、蜘蛛等不能进入灯具内部的功能，外部易清理。灯具的IP防护等级≥IP40（提供国家级资质专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告）； |
| 9 | LED灯珠 | 采用国内外知名品牌灯珠。整灯标称额定功率36W（±4W）（提供国家级资质专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告）； |
| 10 | ★驱动控制装置 | 采用国内外知名品牌的恒流驱动控制装置，输出功率：36W（±4W），功率因数≥0.90；（提供驱动电源ccc证书复印件） |
| 11 | 防眩光装置 | 黑板灯宜具有技术创新的防眩光装置，避免光线直射到教师的眼睛而引起眩光，同时也能提高黑板书写面的照度均匀度（提供原理说明）； |
| 12 | ★色温 | 色温：5000K（±200K）（提供国家级资质专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告）； |
| 13 | ★显色指数 | 显色指数（Ra）≥90，R9≥50（提供国家级资质专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告）； |
| 14 | ★蓝光危害 | 蓝光危害等级为RG0无危害（提供国家级资质专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告）； |
| 15 | ★频闪 | 光频闪的危害为无危害或无显著影响（提供国家级资质专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告）； |
| 16 | 电磁辐射 | 灯具电源端子骚扰电压、辐射电磁骚扰和感应电流密度检测三项检测结果皆为合格（判定为P或通过），灯具对人体的电磁辐射符合安全要求（提供国家级资质专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告）。 |

3.说明：

a、采购技术需求及教室照明改造技术要求中含“★”并加下划线为主要指标，不允许有负偏离，有负偏离的其投标无效。

b、请投标人选择技术指标达到或优于以上要求的产品进行投标报价。欢迎其他能满足本项目技术需求且性能更优的其它的产品参加。

c、本项目核心产品为教室灯，多家投标人提供的教室灯品牌相同的，按一家投标人认定。评审时，取其综合得分最高的一家为有效投标人；综合得分相同时，以投标报价低的一家为有效投标人，若投标报价也相同时，抽签确定。

## 三、教室照明改造技术要求

对学校教室照明环境进行标准化改造，改造后的照明环境达到现行各项标准要求。

1、标准

1.1执行标准

GB50099《中小学校设计规范》

GB7793《中小学教室采光和照明卫生标准》

GB50034《建筑照明设计标准》

JGJ16 《民用建筑电气设计规范》

GB/T5700《照明测量方法》

GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB7000.1《灯具一般安全要求与实验》

GB/T 9468《灯具分布光度测量的一般要求》

以上规范和标准以实施的最新版本为准。原有规范若已被废弃，则以相应的新规范为准。

1.2.参考标准

T/JYBZ005《中小学教室照明技术规范》

DB31/T539《中小学校及幼儿园教室照明设计规范》

2、具体指标

使用教室灯和黑板灯对中小学普通教室进行照明环境改造，改造后教室照明环境达到以下所有要求：

2.1、★维护系数为0.8时，普通教室课桌面维持平均照度值： 300lx≤平均照度值≤750lx ，均匀度≥0.7；美术室、实验室课桌面维持平均照度值：500lx≤平均照度值≤1000lx ，均匀度≥0.7；参考平面为课桌椅布置区域，参考平面高度为0.75m的课桌面。

2.2、★维护系数为0.8时，黑板面维持平均照度值: 500lx≤平均照度值≤1000lx，均匀度≥0.8，参考平面为黑板面（标准尺寸4米*1.2米）。当黑板尺寸不是标准尺寸，参考平面不含超过标准尺寸的区域；当黑板区域有电子白板（荧幕、电视）等视觉显示终端时，参考平面不含多媒体显示终端所占面积。

2.3、★教室环境相关色温在5000K±200K,光源的显色指数（Ra）不应低于90，且 R9不应低于50。

2.4、★教室统一眩光值UGR≤16。

2.5、★照明功率密度值（LPD）≤6W/m2。

2.6、维护系数为0.8。

2.7、相关定义：

（1）照度均匀度定义为：照度均匀度=E最小/E平均

（2）初始平均照度的定义：照明装置新装时在规定表面上的平均照度。

（3）维持平均照度的定义：规定表面上的平均照度不得低于此数值。它是在照明装置必须进行维护的时刻，在规定表面上的平均照度，由初始平均照度乘以维护系数值求出。

3、施工方案

3.1、施工内容

中标人测量各校教室尺寸并绘制设计图，根据设计图更换教室灯和黑板灯。

对原有教室灯和黑板灯进行拆除，更换符合改造要求的教室灯和黑板灯（含光源）。普通教室面积≤49㎡，教室灯数量≤6盏；普通教室面积≥49㎡且≤70㎡，教室灯数量≤9盏。黑板尺寸宽≤3.6m时，黑板灯数量2～3盏；黑板尺寸宽＞3.6m时，黑板灯数量3盏。(教室灯数量规定上限，部分普通教室因教室面积、安装位置、横梁和电扇等因素，在达到改造要求的全部指标后，可按实际情况调整数量。)

黑板灯具和教室灯具应设各自独立电源开关。

3.2、施工技术要求

3.2.1、原灯具处理

包含普通教室中原有黑板灯和教室灯的拆除。

拆除的灯具交学校处理，能继续正常使用的光源学校交留存，不能正常使用的光源交有环保资质的企业进行回收。

3.2.2、灯具安装

教室灯具距课桌面的最低悬挂高度不应低于1.7m（教室层高或吊顶距地面垂直高度低于2.45 m除外）。当教室有吊扇时，灯具出光面不宜高于吊扇叶片高度。

教室灯灯具排列采用长轴垂直于黑板面布置。因教室大梁（或横梁、吊顶主辅龙骨）、吊扇等位置影响或局限，教室灯具排列其长轴可以平行于黑板面布置，但应符合统一眩光值UGR≤16的要求。

黑板灯灯具的发光口面中心点距黑板面上沿不应低于20cm，黑板灯具出光口中心与黑板书写面距离≤60cm，以防黑板灯具遮挡电子白板（或投影仪）或对授课老师产生直接眩光。

新装灯具不得利用原有灯具的固定装置，需重新在教室顶安装固定装置。每盏灯应有两个吊杆，每根吊杆的固定配件应有两个固定螺栓进行固定，单个固定螺栓的直径不应小于6mm。在顶部实心处的固定应使用膨胀螺栓，在顶部空心处的固定应使用飞机膨胀螺栓。固定支架钢板厚度不小于1mm。灯具吊杆与楼板固定处应有装饰罩，并用螺丝固定。

固定装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷进行强调试验，持续时间不小于15min。在灯具安装完毕后，对每根吊杆的固定配件用垂直向下100N的力进行强调试验，不应有移动、松动、摇晃等现象。

教室顶棚与灯具连接必须采用金属吊杆连接固定，吊杆与教室顶棚的固定方式应保证灯具在受外力产生纵向或横向摆动时，不影响其安装的牢固度。灯具与吊杆、吊杆与上固定板之间必须用标准螺丝紧固固定，不得采用链条、钢丝或其他柔性方法连接。灯具安装后不得有明显歪斜、高低现象发生。

可调节投射角度的黑板灯应标识满足黑板照明要求的调节装置设定位置，并能固定及保持正确角度，并固定及保持正确角度。教室灯具改造应注意与教室风扇等设施的兼容性，以保证各自的使用效果，教室灯具原则上应安装在风扇之下，以保证风扇转动时不影响照明效果。灯具反光器、格栅等重要反光部件不得留下指纹印或其他污渍。

3.2.3、线路施工

（1）电源线

黑板灯和教室灯需要移动原有固定位置或者新添灯具数量的，需要重新铺设所需电源线。施工时应从原电源引出处更换足够长度的灯头电源线到灯具安装位置。电源线应采用截面积≥0.75mm2，电源布线应保证相线、零线、地线三线颜色一致，并加以区别。电源线两端与电源和灯具导线的连接必须用接线端子，接线端子不可悬空吊挂，应用螺丝进行固定。电源线除接线板及设备连接处外，连线中间要求无接头，导线绝缘保护良好，两电源线连接时导线连接应紧密、牢固，接头的电阻值不应大于相同长度导线的电阻值；两电源线接头的绝缘强度应与非连接处的绝缘强度相同。电源线置于吊杆中，不得缠绕于吊杆或悬空裸露在外。吊杆两端应有绝缘护套管保护。

（2）线槽

墙面、顶面新铺电源线应放入阻燃PVC线槽内，槽内所有敷设线缆最大截面积之和不大于线槽截面的75%。线槽连接处要使用连接配件，槽体连接处应严密平整、无缝隙。

线槽敷设应紧贴建筑物表面，线槽敷设走线横平竖直，槽沿经过建筑物表面进行固定。转弯与接缝处须有附件固定点，线槽每单段至少需要两个固定点；单段超过1米长时，平均每米至少需要两个固定点。固定采用膨胀螺丝或木楔子方式，禁止使用双面胶方式固定。

（3）分路控制

每个黑板灯具应由单独开关回路控制，教室灯具第一横排每个灯具应由单独开关回路控制，其余每一纵列灯具由独立开关回路控制。

黑板灯不能与教室灯使用同一电源线和控制开关，教室改造时如黑板灯电源线与教室灯电源线未分开的，应重新铺设黑板灯的电源线和线槽；如黑板灯与教室灯控制开关未分开的，应加装（或调整）控制开关，最终能实现黑板灯与教室灯分路控制。

原有教室灯间有分路控制时，改造时有增加、减少、移位应按原有灯具分路控制进行线路施工，保持改造后教室灯分路控制的一致性。

（4）通电试运行

灯具安装完毕后应通电试运行。检查灯具内光源运行是否正常，黑板灯投射方向及角度是否正确，灯具运行完好率应达到100%。

4、项目检测

4.1、检测报告

投标时投标人须提供2017年1月1日以后由国家级资质专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告，包括投标产品的检测报告和使用投标产品实施普通教室照明工程的检测报告。

4.1.1、产品检测报告

教室灯、黑板灯产品的检测报告项目应符合本招标文件技术要求，检测项目不少于以下项目：光源色温、蓝光危害等级、光频闪危害、显色指数、灯具效能、整灯功率、功率因数、灯具使用寿命、电磁辐射等。

要求：

①分别提供同一套教室灯具和同一套黑板灯具的检测报告，每份报告中至少同时包含光源色温、蓝光危害等级、光频闪危害、显色指数、灯具效能、整灯功率6个指标的检测报告（以上6个指标必须同时在一份报告中呈现，分开提供检测报告不得分）；

②教室灯和黑板灯的功率因数、灯具使用寿命、电磁辐射等指标可在另外的检测报告中体现。

4.1.2、普通教室照明工程检测报告

提供投标人实施的普通教室照明工程的检测报告，检测项目不少于以下项目：

（1）教室的平均照度和照度均匀度

（2）黑板的平均照度和照度均匀度

（3）教室UGR

（4）照明功率密度

（5）相关色温

（6）显色指数

其他说明内容不少于教室面积尺寸，教室灯具布局，使用灯具规格型号及图片。

4.2、样板间及产品检测

中标后中标人须配合采购人进行安装样板间和产品抽检。施工前，采购人进行产品抽检，在中标人安装样板间的教室灯和黑板灯中各抽取一套作为抽检产品，委托能出具含有CMA和CNAS标志检测报告的国家级资质检测机构进行检测，请中标人在样板间发货时留足余量。采购人指定一间普通教室，规格尺寸暂定为6600mm×7800mm×3600mm（宽×长×高），具体以现场测量为准，交给中标人进行照明样板间施工，施工时间为2天。施工完毕后，采购人委托能出具含有CMA和CNAS标志检测报告的国家级资质检测机构对样板间进行检测。采购人将检测机构出具的检测报告与中标人投标文件中的检测报告数据之间进行复核，数据检查合格后，具备开工条件，支付预付款。检测费用由中标人承担。检测（查）项目如下:

4.2.1、检测项目

（1）样品检测项目：

灯具的光源色温、蓝光危害等级、光频闪危害、显色指数、灯具效能、整灯功率、功率因数、电磁辐射。

（2）教室环境检测项目

①教室的平均照度和照度均匀度

根据相关标准的规定，教室的布点方式：预先在测定场所打好间距为1m的正方形网格（测试区域：网格边线距房间各边≤0.5m，根据教室尺寸定义。相同尺寸的教室必须取相同边距。前排距离黑板2.2m），测量平面和测点高度为距地0.75m的水平面。照度的测量在夜间拉上窗帘的状态下点灯15min后进行。均匀度定义为：均匀度=E最小/E平均。

②黑板的平均照度和照度均匀度

黒板的布点方式：通常，4m长，1.2m宽的黑板，均匀布点，单位测试面积0.4m×0.4m，共10×3个测试点。照度的测量在点灯15min后进行。

若教室内暂未安装黑板的，黑板亮度统一按15 cd/㎡进行计算。黑板照度的测试，在安装黑板灯前，由投标方和招标人共同确认一个4m×1.2m的墙面区域作为照度的测试区域（测试区域最低位置离地高度115cm，位置居中），布点方式同上。

③教室UGR

UGR的计算公式：

式中：－背景亮度，单位为坎德拉每平方米（cd/m2）；

－每个灯具发光部分对观察者眼睛所形成的立体角，单位为球面度（sr）

－灯具在观察者眼睛方向的亮度，单位为坎德拉每平方米（cd/m2）；

－每个单独灯具的位置指数。

测量每盏灯具在观察方向上的亮度 ，单位：cd/㎡。测量和计算每盏灯具的位置指数Pi。测量和计算每盏灯具的发光部分对观察者眼睛所形成的立体角 ，单位：sr，计算公式：其中，测量和计算每盏灯具的发光部件在观察者眼睛方向的表观面积 ，单位：㎡，ri是灯具发光部件中心到观察者眼睛之间的距离，单位：m。测量房间表面的亮度La，房间表面包括：工作面、顶棚、此两个表面之间的墙面，以及黑板。引入计算的灯具，其发光部分对眼睛所形成的立体角0.1sr>>0.0003sr。观察位置：坐姿，眼睛高度1.2m，位于教室测试区域的中点，视线水平朝前观测。

④照明功率密度

照明功率密度是教室照明灯具（除黑板灯具）功率总和除以教室面积的值，单位，W/m2。

说明：以上方法针对标准教室设定。若因教室尺寸改变，可能会有相应性的调整，但均保持同等条件下各测试方法一致。

⑤相关色温和显色指数

在教室中均匀选取9个测试点，测试高度与教室照度测试高度相同。计算算术平均值，就是该教室的相关色温和显色指数。

4.2.2、检查项目

（1）电源线及线槽铺设安装

电源线截面积不小于0.75mm2，相线、零线、地线颜色区别并连接一致。电源线绝缘保护良好，中间无接头。电源线两端与电源和灯具导线的连接必须采用接线端子，接线端子不可悬空吊挂，应用螺丝进行固定。机械强度不应小于原导线机械强度的80%。电源线置于吊杆中，不得缠绕于吊杆或悬空裸露在外。吊杆两端应有绝缘护套管保护。

墙面、顶面新铺电源线应放入阻燃PVC线槽内，槽内所有敷设线缆最大截面积之和不大于线槽截面的75%。线槽连接处要使用连接配件，槽体连接处应严密平整、无缝隙。线槽敷设应紧贴建筑物表面，线槽敷设走线横平竖直，槽沿经过建筑物表面进行固定。转弯与接缝处须有附件固定点，线槽每单段至少需要两个固定点；单段超过1米长时，平均每米至少需要两个固定点。固定采用膨胀螺丝或木楔子方式，禁止使用双面胶方式固定。

（2）灯具固定安装

教室灯具距课桌面的最低悬挂高度原则上不应低于1.7m，教室灯灯具排列原则上采用长轴垂直于黑板面布置。

黑板灯灯具的发光口面中心点距黑板面上沿不应低于20cm，黑板灯具出光口中心与黑板书写面距离≤60cm，以防黑板灯具遮挡电子白板（或投影仪）或对授课老师产生直接眩光。

新装灯具不得利用原有灯具的固定装置，需重新在教室顶安装固定装置。每盏灯应有两个吊杆，每根吊杆的固定配件应有两个固定螺栓进行固定，单个固定螺栓的直径不应小于6mm。在顶部实心处的固定应使用膨胀螺栓，在顶部空心处的固定应使用飞机膨胀螺栓。固定支架钢板厚度不小于1mm。灯具吊杆与楼板固定处应有装饰罩，并用螺丝固定。

固定装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷进行强调试验，持续时间不小于15min。在灯具安装完毕后，对每根吊杆的固定配件用垂直向下100N的力进行强调试验，不应有移动、松动、摇晃等现象，随机选取一定比例测试。

教室顶棚与灯具连接必须采用金属吊杆连接固定，吊杆与教室顶棚的固定方式应保证灯具在受外力产生纵向或横向摆动时，不影响其安装的牢固度。不得采用链条、钢丝或其他柔性方法连接。灯具安装后不得有明显歪斜、高低现象发生。

黑板灯应将投射方向调整灯具中心投射至黑板中心位置，并固定及保持正确角度。教室灯具改造应注意与教室风扇等设施的兼容性，以保证各自的使用效果，教室灯具原则上应安装在风扇之下，以保证风扇转动时不影响照明效果。灯具反光器、格栅等重要反光部件不得留下指纹印或其他污渍。

（3）分路控制

黑板灯和教室灯能实现分路控制，单盏黑板灯分路控制。有条件教室能实现教室灯具第一横排每个灯具应由单独开关回路控制，其余每一纵列灯具由独立开关回路控制。

（4）产品比对

实际安装的产品与所投样品进行比对。实际安装的产品应与中标人提供的黑板灯和教室灯灯具、光源、电线、线槽、固定支架、膨胀螺栓、接线端子、开关等样品一致、无差异。如不一致，采购人有权要求中标人进行整改，情节严重，甚至取消中标资格。

4.3、随机抽检

采购人抽定抽检对象，委托能出具含有CMA和CNAS标志检测报告的国家级资质检测机构进行检测，检测费用由中标人承担。检测(查)项目如下:

4.3.1、产品抽检

中标人发货到校，整个施工工期内，采购人有权对教室灯和黑板灯灯具随机进行抽检。

抽检数量:中标单位分别抽检黑板灯灯具、教室灯灯具各2套。

检测项目：灯具的光源色温、蓝光危害等级、光频闪危害、显色指数、灯具效能、整灯功率、功率因数、电磁辐射、灯具寿命。

检查项目：防护结构，灯珠和铝基板条数，出光口装置等有关项目。

抽检产品的检测报告与投标样品检测报告进行比对，如有指标出现负偏离，采购人有权要求中标人进行整改，情节严重的，甚至取消中标资格。

4.3.2、教室整体环境检测(查)

施工完毕后，对教室整体灯光环境进行抽检，检测（查）的内容同样板间一致；抽检教室数量不少于安装教室总数的1%。抽检范围应尽量广，不可集中于一个学校。

抽检结果必须合格。如出现抽检不合格，采购人有权要求中标人进行整改，整改完成后，以抽检不合格数量加一倍继续抽检，直至抽检合格。

如中标企业整改未解决问题的，采购人有权单方面提前终止合同，中标企业的履约保证金及其他所有的投入均不予退还，对中标企业不作任何赔偿或补偿。

4.4 监理

灯光照明设备改造期间，材料进场和实施隐蔽工程施工时，中标人须通知监理方及校方验收，三方(供应商、校方及授权监理单位)确认后形成初步验收资料。

## 四、其他要求

1、质保期

1.1、整灯质保8年（验收合格之日起）；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标人免费技术服务和维修直至更换，费用由中标人承担。

1.2、供应商在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。

1.3、故障响应时间：维修人员到场不超过故障申报8小时，12个小时内解决问题。

1.4、货物不符质量要求，致使不能实现合同目的，甲方可拒收货物。甲方拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由乙方承担。

1.5、 卖方在所有货物的到货、安装和验收期间应接受买方的协调和管理，卖方应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

1.6、质保期内，每年将从已安装的灯具中抽取检2支教室灯和2支黑板灯到有法定的国家级资质检测机构（能出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告)进行一次检测，检测项目不少于以下项目：灯具的色温、显色指数、蓝光危害、光通量、灯功率、灯具效能、功率因数、色坐标、色容差、空间颜色不均匀性、频闪或闪烁。检测费用由中标人承担。

若不满足招标文件要求的应及时整改或更换。

2、备品备件供应要求

为安装学校配置2%备品、备件，备货到学校（每校至少备教室灯和黑板灯各2支）。

3、验收方式

采取用户单位现场验收和随机抽检的检测结果相结合的方式进行。

4、付款方式：

由于本次项目的特殊性，采购人（或最终使用单位）可以根据实际需要，适当调整采购数量，按实际数量与中标单位乘以单价进行结算。

中标人应提供合同金额5%的履约保证金至甲方指定账户（转账或保函）。

合同签订后十个工作日内甲方支付合同总额30%的预付款；

合同款按两期支付，待项目竣工验收合格后，第一期：支付包含合同款总额30%的预付款在内共340万元（若合同价少于340万元，支付全部合同价），第二期：待2021年再支付合同款剩余部分款项，同时甲方无息退回全额履约保证金。

5．完工期

中标人在2020年8月20前完成交货并安装竣工，2020年10月20日前通过验收。（如甲方另有通知，以通知时间为准）。

6、安装调试：

6.1、安装地点：按采购单位要求。

6.2、质量标准：按执行标准的规定。

6.3、送货、安装过程中发生的费用由中标人负责。

6.4、供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

7、施工前要求：在合同签订后，施工前，中标人应按照采购人的教室整改清单，事先进行勘察，对教室目前的现状以书面（含各项灯光照明数据、其他相关数据等）的形式提供至采购人处进行备案，并提供相应的建议。

8、实物样品

8.1投标时，投标企业需提供黑板灯和教室灯灯具、光源、电线、线槽、固定支架、膨胀螺栓、接线端子、开关等安装所需配件作为样品。样品样式、材料须按招标文件要求制作，如有不符者，由评标委员会认定是否为重大偏离，属于非重大偏离的，各评标委员会成员酌情给予样品评分扣分；评标委员会一致认定为重大偏离的，做无效投标处理。

8.2投标时，投标企业提供灯具3C认证证书、灯具检测报告和教室照明改造检测报告(国家级资质专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告)；所投产品及主件的型号规格应与检测报告保持一致。

8.3中标人的实物样品由采购人封存，作为供货验收时的依据之一；未中标人提供的实物样品予以退还，且费用自理。

8.4评标委员会在评标时有权对投标样品进行质疑，并进行各种检测性、破坏性测试以证明所用材料与招标文件的符合性。

8.5 实物样品递交要求

实物样品递交时间：2020年 6 月 24 日08：45至投标截止时间；

实物样品递交地点：苍南县公共资源交易中心1楼收标区（苍南县灵溪镇春晖路公投大厦），由采购代理机构负责接收。

投标人必须在规定的实物样品递交截止时间内送达到实物样品递交地点，否则视为未递交实物样品，评分时实物样品分为零分。

8.6 实物样品安装

由投标人负责安装，投标人必须在规定的时间内（暂定15分钟）安装到样品室内指定地方，否则视为未按规定要求安装实物样品，评分时实物样品分将进行扣分处理。投标人需配合现场安装、管理要求。

- 防疫措施

根据新冠肺炎疫情防控要求，只允许供应商派1-2名代表递交实物样品和安装实物样品。参加递交（或安装）的人员必须为符合新冠肺炎疫情防控要求允许出行的人员，须佩戴好口罩，出示健康绿码，经体温测量正常和信息登记后方可进场。如不符合上述防控要求所导致未能参加本采购活动的后果，由投标人自行承担。

- 10、招标代理费

1、中标供应商在领取中标通知书同时向招标代理机构支付 30000  元的招标代理服务费。招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：浙江苍南农村商业银行股份有限公司营业部

开户名称：杭州天恒投资建设管理有限公司苍南分公司

开户帐号：201000165594338

2、中标供应商在规定的时间内未主动与采购人签订合同或放弃中标资格，将不退还其招标代理服务费。

- 合同格式（参考）

编号  ：

注：①签订合同应遵守政府采购法、合同法。②本合同作为示范文本，具体以中标人与甲方所签定正式合同为准。

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

双方经协商，就乙方向甲方提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

乙方保证提供如下内容的合格产品：

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 暂定数量 | 单价 （元） | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、商品型号、配置要求及使用单位地址等详见附件清单。

2、灯数量按实结算。

3、教室灯及黑板灯的综合单价包括教室测量、图纸设计、灯具、光源、电线、线槽、固定支架、膨胀螺栓、接线端子、开关等安装所需配件、教室原灯具拆除、材料损耗、材料保管、运输、安装、调试、施工、验收（含第三方检测）、保险、人工费用、机械费用、食宿与交通、施工环境保护、施工后垃圾清理、管理、质保、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

第二条：质量标准和要求

1、乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第四条：技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第五条：货物包装

1、 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

第六条：制造及到货验收

1、制造中的检验和测试

（1）甲方有权对货物发货前进行检验或测试，乙方应邀请甲方代表到制造厂检查加工工艺、原材料用料和产品质量，并参加出厂检验，以确认所投产品的制造工艺、原材料、质量等是否符合招标文件和投标时提供的样式要求，但不能作为最终验收。乙方应为甲方检验和测试提供各种方便，并承担相应费用，如果检验或测试的产品不能满足采购要求，甲方可以拒绝接受，乙方应更换被拒绝的货物，并承担给甲方造成的经济损失。如在生产过程中发现乙方使用材料不符合招标文件及投标文件承诺，乙方必须按招标文件及投标文件承诺整改，且每发现一次处以5000元的罚款。

（2）货物交货前，乙方应自行对所投产品的材料、质量、样式等进行详细而全面的检验，提供权威部门出具的检测报告，该检验（检测）报告将作为甲方付款的重要依据，但不能作为最终验收。

2、到货

所有货物到达现场后，甲方（或授权监理单位）有权对货物进行抽样检测。抽样检测不合格的可以部分或全部拒收，由此对甲方造成的损失应给予经济赔偿。乙方必须派员到现场与甲方（或授权监理单位）一起清点检验,按供货清单验收,若有缺少或损坏，乙方应立即补足或更换全新同规格、同材质、同样式的产品，并承担相关费用直至使甲方满意为止。

第七条：交货、交货地点完工期

1、交货时间：详见招标文件采购内容及要求。

2、交货地点：甲方指定学校教室

第八条：售后服务

乙方承诺售后服务（包括培训）按照投标承诺的服务计划实施。

第九条：履约保证金及货款支付

- 履约保证金：合同签订前中标人应提供合同金额5%的履约保证金至甲方指定账户（转账或保函）。

- 货款的支付：详见招标文件采购内容及要求。

第十条：质量保证

1、乙方承诺质量保证按照投标承诺的质量保证计划实施，其中质保期为    年。

2、乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

3、在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十二条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

4、乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标人承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

5、上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条：最终验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行验收。

2、甲方有权请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，费用由乙方负责

第十二条：补救措施和索赔

1、甲方有权根据甲方质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2、在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：

（1） 乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2） 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3） 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

第十三条：履约延误

1、中标人应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如乙方无正当理由而拖延交付，经协商无效,甲方有权追究乙方的违约责任。延期交付违约责任按每延期一天罚款一千元处理，如果超出合同规定期限20天仍不能供货，则甲方可以终止合同，同时甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间交付、维修或提供其他服务；

（3）乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

第十七条：合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

2、本合同经乙方和甲方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

3、本合同一式陆份，甲乙双方各叁份。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、招标文件与招标补充文件；

2、乙方投标文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

甲方：（盖章）                       乙方：（盖章）

全权代表：（签字）                   全权代表：（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                                帐号：

# 第五章  投标文件格式

投标人提交投标文件须知

1、投标人应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、采购人将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

5、投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

附件一

投  标  函

苍南县教育局：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后，按采购人要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及本项目所在地的政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

- 不提供本函做无效投标处理。

附件二（一）

开标一览表

供应商名称：                            招标编号：                   价格单位：   元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 产地 | 规格型号 | 是否小微 企业产品 | 暂定数量 | 综合单价 （元） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 教室灯 |  |  |  |  | - 9000盏 |  |  |
|  | 黑板灯 |  |  |  |  | - 3000盏 |  |  |
|  | 投标价（总价） | 大写： 元 小写：￥ 元 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | - 投标价（总价）=教室灯合计+黑板灯合计 2.“教室灯”、“黑板灯”的单价为综合单价，综合单价包括教室测量、图纸设计、灯具、光源、整流器及电线、线槽、固定支架、膨胀螺栓、接线端子、开关等安装所需配件、备品备件，教室原灯具拆除、材料损耗、材料保管、运输、安装、调试、施工、验收（含第三方检测）、保险、人工费用、机械费用、食宿与交通、施工环境保护、施工后垃圾清理、管理、质保、税费、利润（含招标代理服务费）、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二（二）

报价明细表

供应商名称：                            招标编号：                 价格单位：   元

| 序号 | 货物名称 | 分项内容 | 品牌 | 产地 | 规格型号 | 分项单价 | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教室灯 | 灯具 |  |  |  |  |  |
|  |  | 镇流器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 配套光源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他费用 |  |  |  |  |  |
| 2 | 黑板灯 | 灯具 |  |  |  |  |  |
|  |  | 镇流器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 配套光源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他费用 |  |  |  |  |  |

说明： “教室灯”、“黑板灯”的各分项单价之和应与附件一《开标一览表》中“综合单价”相一致，否则投标无效。

▲不提供《综合单价分项报价表》将视为没有实质性响应招标文件，其投标无效。

▲本表可延伸

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二（三）

投标产品的数量、配置及主要技术参数表

招标项目：                                  招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要品牌型号、规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、货物详细、技术等应另页描述。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三（一）

商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件三（二）

技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件四（一）  随机备品备件和专用工具清单（如有）

项目名称：                                      采购编号：

| 名称及编号 | 附件及备件、专用工具名称 | 品牌/产地 | 数量 | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人可按以上表格形式进行复制，附在商务技术文件内。

2、本表所列为随设备所带的附件及备品备件

3、设备验收时，实到的随机备品备件的产地等应与此一览表一一对应

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

附件四（二） 投标灯具检测报告、教室检测报告数据一览表

项目名称：                                      采购编号：

| 内容 |  | 检测内容 | 结果数据（或结论） | 检测报告 查阅指引 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标产品的灯具检测报告 | 教室灯 | 色温 |  | 见第 页 |  |
|  |  | 显色指数 |  | 见第 页 |  |
|  |  | 蓝光危害 |  | 见第 页 |  |
|  |  | 频闪 |  | 见第 页 |  |
|  |  | 整灯功率 |  | 见第 页 |  |
|  |  | 功率因数 |  | 见第 页 |  |
|  |  | 灯具效能 |  | 见第 页 |  |
|  |  | 灯具寿命 |  | 见第 页 |  |
|  |  | 电磁辐射 |  | 见第 页 |  |
|  | 黑板灯 | 色温 |  | 见第 页 |  |
|  |  | 显色指数 |  | 见第 页 |  |
|  |  | 蓝光危害 |  | 见第 页 |  |
|  |  | 频闪 |  | 见第 页 |  |
|  |  | 整灯功率 |  | 见第 页 |  |
|  |  | 功率因数 |  | 见第 页 |  |
|  |  | 灯具效能 |  | 见第 页 |  |
|  |  | 灯具寿命 |  | 见第 页 |  |
|  |  | 电磁辐射 |  | 见第 页 |  |
| 教室环境检测报告 |  | 教室维持平均照度 |  | 见第 页 |  |
|  |  | 教室照度均匀度 |  | 见第 页 |  |
|  |  | 黑板照度均匀度 |  | 见第 页 |  |
|  |  | 教室UGR |  | 见第 页 |  |
|  |  | 照明功率密度 |  | 见第 页 |  |

说明：

1. 本表须后附证明材料，以招标文件第五部分评标原则及办法中“评分要点及说明”中要求为准，否则不予认可。

2. 投标人不按此要求填写此项内容或未按要求提供证明材料或填写的数据（或结论）与证明材料不一致的将视为无数据，评分时不予认可。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

附件四（三）  灯具光源功率冗余设计和铝基板数据一览表

项目名称：                                      采购编号：

| 一、灯具光源功率冗余设计 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光源名称 | 灯珠额定功率（W） | 灯珠使用功率(W) | 灯珠数量（颗） | 备注 |
| 教室灯灯珠 |  |  |  |  |
| 黑板灯灯珠 |  |  |  |  |
| 二、铝基板数 |  |  |  |  |
| 内容 | 条数 |  |  | 备注 |
| 教室灯铝基板 |  |  |  |  |

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

- 附件五

资格、资质证明文件

- （一）法定代表人授权书

（采购人）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

本授权书于     年    月    日生效，有效期至      年   月  日，特此声明。

供应商：                                   （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

详细通讯地址：                  邮政编码：

电话：                    传真：

授权委托日期：     年     月     日

授权代表身份证复印件与影印件粘贴处

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年      月      日

经营期限：

姓    名：  （签字）      性别：        年龄：    职务：

系          （投标人名称）                 的法定代表人。

特此证明。

投标人：    （盖章）

日  期：    年    月

- 附件五(二）

- 投标供应商情况声明

- 1. 名称及概况：

（1）投标供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

- 3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

- 4. 近三年的年营业总额

- 5. 我单位近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。 若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标供应商名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

电子邮件

- 5. 投标供应商有效营业执照副本和税务登记证（复印件，加盖单位公章）

6．投标供应商资格、资质及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位公章）

附件六  资质证书等其他响应文件

附件七  投标人2017年1月1日至今完成的教室灯光照明项目改造业绩

项目名称：                                      采购编号：

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 签订时间 | 用户联系人/联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：

1. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

2. 此表所填业绩应为投标人2017年1月1日至今完成的教室灯光照明项目改造业绩，业绩须提供证明文件，证明文件以提供的合同及项目验收单为准（两者缺一不可）。

3. 投标人不按此要求填写此项内容或未按要求提供业绩证明材料将视为无业绩，业绩内容不符合要求为无效业绩。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

附件八   产品详细说明、证明文件、施工方案、售后服务等

以下内容格式自拟

- 产品详细说明，产品主要技术数据和性能的详细描述，产品创新说明

- 产品CCC认证、节能、环保认证、专利证书、检测报告等证明文件

- 项目施工方案（包括图纸设计、质量控制措施、安全文明施工保障措施、工期、进度控制措施、进度保障措施、施工人员配置等）

- 备品备件

- 售后服务

- 投标人认为需要提供的其他相关资料

附件九

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
    2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。如果提供的是其他小型、微型企业制造的产品（服务）的，还须同时提供该企业是小型、微型企业的声明材料。

注：不符合以上规定的，无需提供此声明函

监狱企业证明文件

监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加项目名称（项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

附件十 （一）

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺

致：

我单位近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。

若招标采购单位在本项目采购活动过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位无条件地退出本项目招标，并承担因此引起的一切后果。

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件十（二）

投标供应商依法缴纳税收和社会保障金的声明书

：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此声明

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件十一  中小企业政府采购信用融资材料

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

附件十二

政府采购活动现场确认声明书

杭州天恒投资建设管理有限公司：

本人经由                      （单位）负责人        （姓名）合法授权参加                    （编号：      ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系.

（供应商代表签名）

年   月   日

附件A

评审索引（参考）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 投标文件第几页 |
| 2 |  |  | …… |
| …… |  |  |  |

注：评审索引投标供应商根据评审办法内容编制，主要用于作为专家评分的一个参考及查阅依据。

资格证明文件包括：

1.投标人营业执照复印件及税务登记证（加盖投标单位公章）

2.供应商参与政府采购活动投标资格声明（见附件四（二））

3.投标供应商依法缴纳税收和社会保障金的声明书（见附件八（二））；

4. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺（附件八（一））

5. 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单:采购机构评审时网上查询并打印 (可不提供)

6.法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书（附件四（一））

# 第六章  评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

- 一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定货物的供货供应商，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

- 二．评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

- 三、评标程序

本次开标，技术资信标和商务标分别开启，开标程序如下：

第一步：首先开启技术资信标，评标委员会根据评审原则和评审办法，对各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审。

第二步：公布技术资信标得分，开启合格技术资信标的商务报价标。

第三步：评标委员会推荐一名技术资信标和商务报价标合计分值最高的供应商为中标侯选供应商，并提交书面评审报告。

第四步：采购人授权评标委员会根据评审报告直接确定一名中标供应商。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以取消其中标资格。并按有关规定重新组织采购。

如果无侯选供应商，或者侯选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

评标细则

一、商务报价评分30分

1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

2、为防止恶意竞标的行为，评审小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求投标供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审小组将认定为无效投标。

3、本项目在报价分评审时依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》 （财库〔2011〕181 号）、《浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（浙财采监〔2012〕11 号）相关规定，对小型和微型给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审，具体规定如下：

3.1投标供应商必须同时满足以下所有规定，享受小型、微型企业的价格扣除扶持政策：

（1）投标供应商必须符合工信部联企业[2011]300 号规定的小型、微型企业的划分标准(行业对应)；

（2）投标供应商所投产品全部是本企业(或者其他小型、微型企业)制造的货物，承担的工程或服务。（备注：小型、微型企业制造的产品如使用了中、大型企业注册商标的，等同于中、大型企业制造的产品，不享受价格扣除政策。）

（3）投标供应商通过浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）申请注册并正式加入政府采购供应商库；

（4）投标供应商必须提交《中小企业声明函》，如果提供的是其他小型、微型企业制造的产品（服务）的，还须同时提供该企业是小型、微型企业《中小企业声明函》的证明材料。

注：本项目对小型和微型企业的投标总价给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与报价分评审。 小、微企业按上述优惠取得政府采购合同后，不得分包或转包给大型、中型企业。

4、符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的监狱企业，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受 6%的投标总价扣除扶持政策。

备注：（1）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

5、符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定的残疾人福利性单位，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受 6%的投标总价扣除扶持政策。

备注：（1）残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函。（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函。

- 评标细则

- 技术、资信分（满分70）

| 序号 | 评分项目 | 分值 范围 | 评分要点及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品的灯具检测报告 | 0-16分 | 在同时满足光源色温5000K（±200K）、蓝光危害等级 RG0（无危险等级）、光频闪的危害为无危害或无显著影响、整灯功率36W（±4W），电磁辐射等5项指标检测结果符合要求的前提下，根据检测报告中的显色指数、功率因数、光效等指标进行评分。不满足以上前提条件的的，该项不得分。 - 显色指数： ① 90≤Ra＜91得1分；91≤Ra＜93得2分；93≤Ra＜95得3.5分； Ra≥95的得5分。 ② 50≤R9＜60得0.5分；60≤R9＜70得1分，70≤R9＜80得2分，80≤R9＜90得3.5分，R9≥90的得5分。 2、功率因数： 0.90≤功率因数＜0.92得0.5分，0.92≤功率因数＜0.95得1分，功率因数≥0.95得1.5分。 3、灯具效能： 教室灯，80lm/W≤灯具效能＜85lm/W的得0.5分，85lm/W≤灯具效能＜90lm/W的得1分，灯具效能≥90lm/W的得1.5分； 黑板灯，75lm/W≤灯具效能＜80lm/W的得0.5分，80lm/W≤灯具效能＜85lm/W的得1分，灯具效能≥85lm/W的得1.5分。 4.灯具使用寿命（可靠性）： 30000h≤灯具使用寿命＜35000h得1分，灯具使用寿命≥35000h得1.5分。 注：提供2017年1月1日以后由国家级资质专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告。要求： ①分别提供同一套教室灯具和同一套黑板灯具的检测报告，每份报告中至少同时包含光源色温、蓝光危害等级、光频闪危害、显色指数、灯具效能、整灯功率6个指标的检测报告（以上6个指标必须同时在一份报告中呈现，分别提供检测报告不得分）； ②教室灯和黑板灯的功率因数、灯具使用寿命、电磁辐射等指标可在另外的检测报告中体现。 ③教室灯和黑板灯检测报告中相应指标的检测数据（或结论）不一致的，以检测数据（或结论）中低的进行评分。检测报告提供复印件加盖公章，否则不予认可。 | 客观分 |
| 2 | 教室环境检测报告 | 0-8分 | 在维持平均照度满足招标文件的前提下，根据检测报告中的照度均匀度、教室UGR、照明功率密度进行评分。不满足前提的，该项不得分。 1、0.7≤教室照度均匀度＜0.75得0.5分，0.75≤教室照度均匀度＜0.8得1分，0.8≤教室照度均匀度＜0.85得1.5分，教室照度均匀度≥0.85得2分。 2、0.8≤黑板照度均匀度＜0.82得0.5分，0.82≤黑板照度均匀度＜0.85得1分，0.85≤黑板照度均匀度＜0.88得1.5分，黑板照度均匀度≥0.88得2分。 3、5.5W/㎡＜教室照明功率密度≤6W/㎡得0.5分，5W/㎡＜教室照明功率密度≤5.5W/㎡得1分，4.5W/㎡＜教室照明功率密度≤5W/㎡得1.5分，教室照明功率密度≤4.5W/㎡得2分。 4、15＜教室照明UGR≤16得0.5分，14＜教室照明UGR≤15得1分，教室照明UGR≤14得2分。 注：提供2017年1月1日以后由国家级资质专业检测机构出具的含有CMA和CNAS标志的检测报告，该检测报告的教室照明环境必须由投标人组织实施，应同时包含教室照度均匀度、黑板照度均匀度、教室维持平均照度、黑板维持平均照度、教室照明功率密度、教室照明UGR等6个指标（以上6个指标分别提供检测报告不得分），并提供复印件加盖公章，否则不予认可。 | 客观分 |
| 3 | 灯具其他参数 | 0-2分 | 1、根据灯具光源功率冗余设计方案打分。提供灯珠数量及其额定功率等相关说明，以灯具LED模组光源颗数乘以光源额定功率之积是灯具额定功率的倍数进行打分，2≤倍数＜2.5得0.5分，倍数≥2.5得1分。 2、根据教室灯具铝基板数量打分。铝基板数量2条的得0.5分，≥3条得1分。 注：提供灯具光源功率冗余设计方案和铝基板数量说明。 | 客观分 |
| 4 | 灯具样品 | 0-15分 | 根据投标人提供的灯具样品情况，由评委综合评分，评审因素包括以下内容： - 根据对投标人所投灯具样品效果，并经现场通电试验根据整体发光效果，进行评分。（0-5分） - 用光谱仪现场测试所投灯具发光光谱曲线，进行评分。（0-4分） - 根据对投标人所投灯具及安装配件样品材料评分。（0-2分） - 根据对投标人所投灯具及安装配件样品外观质量、工艺、设计、结构、安全性能等指标评分。（0-4分） 注：①未提供样品不得分；②所提供的样品型号与灯具检测报告、教室环境检测报告、CCC认证证书中产品型号不一致的不得分；③未按要求安装实物样品的，本项1、2两项不给分，最高得6分。 | 主观分 |
| 5 | 投标产品创新 | 0-4分 | 根据投标产品创新情况，在评委认可的情况下，由评委综合评分，评审因素包括投标人针对本项目所投灯具及配套设备、系统是否有新的突破或实质性创新。 注：需提供灯具产品创新佐证材料，如产品证书、专利证书、著作证书、荣誉证书等证明材料，或技术创新的报告材料。 | 主观分 |
| 6 | 项目实施方案 | 0-6分 | 根据投标人项目实施方案情况，由评委综合评分，评审因素包括以下内容： 1、根据投标人对项目改造实施过程中的照明设计图纸、照明质量控制措施、安装质量控制措施以及安全文明施工保障措施等进行评分。（0-2分） 2、根据投标人对项目改造实施的设备供货、工期、进度计划以及进度控制措施、保障措施等的合理性、科学性进行评分。（0-2分） 3、根据投标人项目实施团队技术力量情况（提供社会保险证明、人员安排情况、人员职称证书、电工操作证等）进行评分。（0-2分） | 主观分 |
| 7 | 备品备件 | 0-3分 | 满足招标文件要求配置2%备品备件的得1分，承诺配置每增加0.5%备品备件的加1分，最高得3分。 | 客观分 |
| 8 | 售后服务 | 0-2分 | 所有产品质保期超过招标文件规定（8年）的，每增加 1年加1分，最高得2分。 | 客观分 |
|  |  | 0-5分 | 根据投标人针对本项目售后服务、维护计划及方式（包括对用户故障的响应、处理、定期巡检、维护方式、维护提醒、节能方案等），由评委综合评分，评审因素为售后服务整体维护解决方案（包括产品、配套附件及相关措施）的完整性、科学性、先进性、便利性、创新性等。 | 主观分 |
|  |  | 0-2分 | 根据投标人售后服务能力，由评委综合评分，评审因素包括投标人售后服务机构的远近、服务的专业技术能力等。 注：需提供服务机构的相关证明文件，未能体现上述内容的，将有可能作对投标人不利的评定。 | 主观分 |
| 9 | 资质证书 | 0-3分 | 投标人具有ISO质量管理体系认证证书、ISO环境管理体系认证证书、OHSAS职业健康安全管理体系认证证书三个认证体系，每提供一个有效认证得1分，此项最高3分。 注：证书需提供复印件加盖公章，否则评分时不予认可。 | 客观分 |
| 10 | 经验业绩 | 0-4分 | 投标人2017年1月1日至今完成的教室灯光照明项目改造业绩，业绩须提供证明文件，证明文件以提供的合同及项目验收单为准（两者缺一不可）。 每提供1个有效业绩得1分，满分4分。 | 客观分 |

二、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为预中标供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预中标单位）；（以上都相同，按完工期长短决定。如果以上都相同则抽签决定），并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

4、开评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。