湖州市中心医院

电梯维修保养外包服务项目

（财政审批编号：湖财采确[2024]423号）

公开招标文件

（全流程电子）

项目编号：HZHC-2024(A)062

项目名称：湖州市中心医院电梯维修保养外包服务项目

采 购 人：湖州市中心医院                       （盖章）

代理机构：华诚工程咨询集团有限公司              （盖章）

2024年5月

目  录

第一章   公开招标采购公告…………………………………………03

第二章   采购需求……………………………………………………10

第三章   供应商须知…………………………………………………31

一  总则………………………………………………………34

二  招标文件…………………………………………………37

三  投标文件的编制…………………………………………38

四  开标………………………………………………………48

五  评标………………………………………………………49

六  定标………………………………………………………51

七  合同授予…………………………………………………51

八  其他内容…………………………………………………52

第四章   评标办法及评分标准………………………………………54

第五章   合同主要条款………………………………………………60

第六章   投标格式与附件……………………………………………64

第一章  公开招标采购公告

（本项目为电子招投标项目）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律、法规等规定，经湖州市财政局政府采购监管处(财政审批编号：湖财采确[2024]423号)批准，华诚工程咨询集团有限公司受湖州市中心医院委托，现就湖州市中心医院电梯维修保养外包服务项目进行公开招标采购，欢迎中华人民共和国境内的合格供应商前来参加投标。

一、采购项目编号：HZHC-2024(A)062

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：公开招标

四、采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 服务期限 | 技术要求 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖州市中心医院电梯维修保养外包服务项目 | 1项 | 自合同签订之日起三年 | 详见招标文件 | 人民币90万元 |

五、投标供应商资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、本项目不接受联合体投标及分包；

3、本项目专门面向中小企业采购,供应商需提供符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和本采购文件规定的《中小企业声明函》（模板详见附件）。(监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的证明材料】、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》及其相关的证明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持)。

六、报名及获取招标文件时间:

1、报名及获取招标文件时间：2024年5月31日至开标截止时间止(潜在供应商报名及获取招标文件前应当在政采云电子交易平台上注册账号并登录)。

2、本次招标文件实行网上获取，不接受供应商现场报名，供应商须登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件（“政采云”注册账号、密码登录系统后获取招标文件）。

3、免费注册网址：浙江政府采购网（供应商注册页面）：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry“政采云”，咨询电话：95763。已经注册成功的供应商无需重复注册。

七、投标文件的递交及相关事宜：

1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）： 2024年6月21日上午9:00时（北京时间）。

2、投标文件的递交方式：

2.1电子投标文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求制作、加密并递交。供应商应于2024年6月21日上午9:00时（北京时间）前将制作、加密的电子版投标文件上传到政采云系统中（未准时上传的视为放弃投标资格，作无效标处理）；

2.2数据电子备份投标文件（U盘）：以U盘形式提供的数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。递交主要有以下两种方式：

2.2.1本项目采用不见面的形式开标，数据电子备份投标文件（U盘）应通过邮寄快递方式送达（原则上邮寄公司统一采用EMS），邮寄地址为：华诚工程咨询集团有限公司湖州分公司[湖州市天宁巷16号镭宝大厦14楼1710室]，联系电话：0572-2170108，电子邮箱：5476362@qq.com。邮寄截止时间：供应商应于2024年6月20日下午17:00时前准时送达，逾期不予受理。供应商须留足投标文件邮寄时间,确保数据电子备份投标文件（U盘）于规定的时间前送达指定地点，未按时送达的，均按未提供处理；

2.2.2若供应商派授权代表出席开标会议（授权代表必须携带身份证、法人授权委托书或法人身份证明文书等有效证明文件以及最近一个月个人社保缴纳证明文件），数据电子备份投标文件（U盘）应在投标截止时间前送达，超过投标截止时间前送达的，按未提供处理。

注：1）供应商应权衡利弊考虑是否提供数据电子备份投标文件（U盘），采购人及采购代理机构不做强制性要求，若因下一条款（第3条）原因须启用数据电子备份投标文件（U盘）时，而供应商未提供的，视为放弃投标资格，作无效标处理；2）供应商应对提供的数据电子备份投标文件（U盘）进行加密处理，若需要启用数据电子备份投标文件（U盘）时，再由供应商告知采购人及采购代理机构加密信息进行解密；3）若供应商未提供数据电子备份投标文件（U盘），招标公告及招标文件中关于数据电子备份投标文件（U盘）的要求及内容不再适用。

3、CA锁解密时间为开标当日投标截止时间后，各供应商须提供符合要求的CA加密后的电子投标文件、有效的CA锁供开标现场解密，投标截止时间止未完成上传的电子投标文件或未按招标文件要求密封、包装的数据电子备份投标文件（U盘）将拒绝接收，作无效标处理。整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U盘），因供应商自身原因造成数据电子备份投标文件（U盘）无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

4、供应商须在线获取CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各供应商自行把握时间，办理流程详见https://service.zcygov.cn/#/knowledges/Pmw7VHIByNnJ3A2CbAN_/PXKYt3MByNnJ3A2CyAMX?keyword=CA），并登陆“浙江政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），进入“下载专区”下载“电子交易客户端”，制作投标文件。

5、供应商须将制作、加密后的电子版投标文件于投标截止时间前上传到政采云系统中，超过投标截止时间上传的，均按无效标处理。

6、供应商通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.linksgood.com/client/topic/show/llianClient3），供应商电子交易操作指南详见网址： （https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3）。

7、本项目采取“不见面”形式进行开评标活动,法定代表人或其授权代表无须到场，在线响应即可（通过指定的电子邮箱、传真等），但也允许供应商派授权代表出席开标会议。

八、投标地址：

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。

2、供应商应当在投标截止时间前，将生成的文件格式“.jmbs”的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”实行在线投标响应。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收，作无效标处理。

九、开标时间：2024年6月21日上午9:00时整

十、开标地址：湖州市公共资源交易中心2号楼二楼开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号2号楼，届时详见二楼休息区电子显示屏），供应商应在投标截止时间前登入“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线参与开标，并完成CA锁在线解密投标文件等相关工作。

十一、公告期限：5个工作日

十二、其他事项：

1、本项目为电子招投标项目，实行网上招投标，应按照本招标文件及政采云平台的要求编制、加密并要求供应商通过政采云系统在线投标响应，投标截止时间前须完成电子投标文件的上传，同时供应商须随身携带制作在线投标响应文件时所用的CA锁，供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。其中数据电子备份投标文件（U盘）在投标截止时间前于开标现场以密封、包装的形式提供。

2、供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，根据《中华人民共和国财政部令第94号-政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购代理机构有权拒绝第一次质疑以外其他所有质疑。答疑内容是招标文件的组成部分，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再一一通知，供应商因自身贻误行为导致投标失效的，责任自负。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3、潜在供应商已依法获取（依法获取指：供应商按本项目招标公告要求在政采云系统上获取并报名成功）其可质疑的招标文件，可以对该文件提出质疑。未按照规定方式依法获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

4、答疑内容是招标文件的组成部分，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再一一通知，供应商因自身贻误行为导致投标失效的，责任自负。

5、参与政府采购项目的注册供应商，需登录浙江政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）进行网上报名，尚未注册的供应商应当先在浙江政府采购云平台上申请注册，注册终审通过后再进行网上报名。

6、为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，本项目中标供应商可凭中标通知书等材料至“绿贷通平台”网页（www.lvdt.huzldt.com）或“政采贷”平台网页（www.zcygov.cn）申请相关融资产品。具体操作方式可在“绿贷通”或“政采贷”平台网站查询，也可向“绿贷通”或“政采贷”平台电话咨询（“绿贷通”联系电话：0572-2392590、“政采贷”联系电话：0572-2151055、18698580797）。

7、本项目是否专门面向中小企业采购：是

8、本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

9、本项目公告发布网站：

9.1浙江政府采购网：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/

9.2湖州市公共资源交易信息网：http://ggzyjy.huzhou.gov.cn//-“政府采购”模块

9.3华诚工程咨询集团有限公司湖州分公司网：http://www.zjhzhc.cn

十三 、告知事项：

1、采购过程实行邮寄投标文件模式，供应商通过邮寄快递方式送达响应文件，采购公告发布之日至开启响应文件的时间延长，给供应商留足响应文件邮寄时间，采购人或代理机构做好响应文件签收记录并及时告知供应商；采购组织机构接收响应文件至现场开启响应文件全过程应接受监控；采购单位派出工作人员进行现场监督的同时，采购组织机构积极创造条件让供应商远程参与监督；评审中需要供应商对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组可要求供应商在合理期限内（不少于半小时）通过电子邮件、传真等书面形式作出。

十四、联系方式：

1、采购代理机构名称：华诚工程咨询集团有限公司

联系人：张女士

联系电话：0572-2170108

地址：湖州市天宁巷16号镭宝大厦14楼1710室

2、采购人名称：湖州市中心医院

联系人：相先生

联系电话：0572-2506626

地址：浙江省湖州市三环北路1558号

3、供应商质疑函接收人：郭女士

联系电话：0572-2170098

4、同级政府采购监督管理部门名称：湖州市财政局政府采购监管处

联系人：程先生

监督投诉电话：0572-2150216

地址：湖州市龙王山路518号

湖州市中心医院

华诚工程咨询集团有限公司

2024年5月31日

第二章  采购需求

一、项目内容：

为进一步加强湖州市中心医院电梯维修保养服务，规范管理，通过社会化、市场化、专业化运作，依照“廉洁、服务、节俭”的原则，采用公开招标方式引进一家专业公司进行电梯维修保养服务，使电梯维修保养服务经费和效果得到更好的综合使用。

二、现场踏勘：

1、供应商可根据需要自行前往项目位置，对维保电梯数量、服务范围及内容和周围环境进行勘察，以便获取编制响应文件等所需的一切资料，勘察现场所发生的费用、责任与风险均由供应商自己承担。

2、现场勘察时，供应商可向采购人询问项目的维保电梯数量、服务范围及内容、水源、电源、交通条件、临时设施等情况，以帮助了解现场条件，并充分了解自己将承担的风险、义务和责任。

3、中标供应商不得以未对现场勘察或勘察不详为调整成交价或提出其他任何权利主张。

三、服务范围及内容：

1、供应商负责湖州市中心医院全院的电梯维保服务，保证全院电梯的安全、正常使用。

2、本项目采用总价承包，应包括本次项目实施所需的保养、维修、清洗、按特种设备管理规定的年度检测、检验（三个年度），特种设备管理部门临时指令性检测、检验、调试、维修耗材、部分备品备件，劳务、培训费、措施费、人身意外伤害保险费、电梯意外伤害保险、利润、税金、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等所有费用，供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由供应商承担。

3、供应商有义务保证本项目维保服务的完整性，如维保服务过程中因缺少设备、材料、配件或服务导致本项目无法正常运行，供应商须免费提供，供应商在报价时应综合考虑风险。

四、服务要求：

电梯维保必须满足国家、省、市及区现行相关法律、法规、规范及文件要求。

1、电梯维保总体要求：

1.1保修范围:由于一切因质量问题、自然损坏或技术设计的不合理所造成的设备故障，都将属于正常保修的范围，供应商诊断故障、排除故障、包括更换设备零部件。新更换的零配件必须为电梯原厂生产的优质产品，须注明保修期限，在维保期内损坏的须免费维修、更换，其保修期限长于维保期内，须按其保修期限提供保修服务。

1.2每月二次根据国家有关的技术规范和电梯厂方的工艺要求对电梯设备进行整体例行保养，具体内容有:

1.2.1机房内电梯主机诚速器、曳引电动机、曳引轮、导向轮、编码器、控制柜内的印板及各种电器元件、限速器、变压器、紧急停靠屏和制动器等的更换、检查、调整、润滑和清洁；

1.2.2井道内支架、导轨、层门装置及预报灯、缓冲器、井道内开关、随行电缆和限速器张紧装置等部件的更换、检查、调整、润滑和清洁；

1.2.3电梯轿厢操作箱及其内部印板、按钮及各种元件、整个轿门装置、轿厢和对重的导靴及油杯、平层感应装置、轿顶操纵箱及其内部元件等部件的更换、检查、调整、润滑和清洁；

1.2.4电梯曳引钢丝绳、补偿钢丝绳补偿链、限速器钢丝绳的清洁和长度调整，并根据日常检测结果免费调换；

1.2.5电梯平层精度的检查和调整。

1.3每半年对整机作一次安全运行和运行质量检测，每年进行一次舒适感运行曲线的检测，并在检测结束时向采购人提交检测报告。

1.4免费提供清洁液、光亮剂、润滑油等保养辅助用品，每年对电梯轿厢提供深度清洁一次，清洁质量达到院方要求。

1.5提供驻项目现场全天候应急处理服务，并在接到采购人报修通知后30分钟内无条件到达现场处置排险、如遇电梯困人等紧急情况需15分钟内到场处理。提供采购人特殊情况下的专梯服务。

1.6免费调换在服务期内因保养不当而损坏的零部件及正常损耗的易损件。

1.7全额代办安全保险、电梯年检申报手续，配合政府主管部门实施年检且保证电梯年检通过，年检费用包含在投标总价中。

2、电梯各部件保养周期及要求：

| 序号 | 保养项目 | 保养要求 | 每次保养周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间 | 干净、整洁，门窗完好，照明正常 | 15天 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，放置在指定的位置 | 15天 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 | 15天 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 | 15天 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮无摩擦 | 15天 |
| 6 | 编码器 | 安装牢固，干净 | 15天 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转运灵活，电气开关正常有效 | 15天 |
| 8 | 轿顶 | 干净整洁，防护栏无松动，脱落 | 15天 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 功能正常 | 15天 |
| 10 | 导靴上油杯 | 无泄漏，测量适宜，吸油毛毡齐全 | 15天 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，其压板坚固 | 15天 |
| 12 | 井道照明齐全 | 正常有效 | 15天 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 正常有效 | 15天 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 正常有效 | 15天 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 正常有效 | 15天 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全，正常有效 | 15天 |
| 17 | 轿门装置(安全触板、光幕、光电) | 正常有效 | 15天 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 | 15天 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 | 15天 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 | 15天 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全，正常有效 | 15天 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 | 15天 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常有效 | 15天 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 | 15天 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 | 15天 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm | 15天 |
| 27 | 底坑环境 | 干净，无积水、渗水，照明正常 | 15天 |
| 28 | 底坑急停开关 | 正常有效 | 15天 |
| 29 | 减速机润滑 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 | 3个月 |
| 30 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 | 3个月 |
| 31 | 位置脉沖发生器 | 正常有效 | 3个月 |
| 32 | 选层器动静触点 | 无烧蚀，清洁 | 3个月 |
| 33 | 曳引轮槽及曳引钢丝绳 | 干净，无严重油腻，钢丝绳张力均匀 | 3个月 |
| 34 | 限速器轮槽及限速器钢丝绳 | 干净，无严重油腻 | 3个月 |
| 35 | 靴衬、滚轮 | 干净，其磨损量不超过制造单位要求 | 3个月 |
| 36 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 正常有效 | 3个月 |
| 37 | 轿门、层门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 清洁，其松紧力调整符合制造单位要求 | 3个月 |
| 38 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 | 3个月 |
| 39 | 消防开关 | 正常有效 | 3个月 |
| 40 | 耗能缓冲器 | 柱塞无锈蚀，油量适宜，电气安全装置正常有效 | 3个月 |
| 41 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 正常有效 | 3个月 |
| 42 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 | 6个月 |
| 43 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 | 6个月 |
| 44 | 曳引轮槽 | 磨损量符合制造单位要求 | 6个月 |
| 45 | 制动器上检测开关 | 正常有效，制动器动作可靠 | 6个月 |
| 46 | 控制柜内各接线端子 | 各线路紧固、整齐，线号齐全清晰 | 6个月 |
| 47 | 控制柜各仪表 | 显示正确 | 6个月 |
| 48 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 | 6个月 |
| 49 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 | 6个月 |
| 50 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 | 6个月 |
| 51 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 | 6个月 |
| 52 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 | 6个月 |
| 53 | 对重缓部距 | 符合标准 | 6个月 |
| 54 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定牢固，无松动 | 6个月 |
| 55 | 上下极限开关 | 工作正常有效 | 6个月 |
| 56 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 | 12个月 |
| 57 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 | 12个月 |
| 58 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量符合制造单位要求 | 12个月 |
| 59 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 | 12个月 |
| 60 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 | 12个月 |
| 61 | 限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 | 12个月 |
| 62 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 | 12个月 |
| 63 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 | 12个月 |
| 64 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定无松动 | 12个月 |
| 65 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 | 12个月 |
| 66 | 随行电缆 | 无损伤 | 12个月 |
| 67 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 | 12个月 |
| 68 | 轿厢称重装置 | 准确有效 | 12个月 |
| 69 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 | 12个月 |
| 70 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 | 12个月 |
| 71 | 缓冲器 | 固定，无松动 | 12个月 |

注：上述保养周期与“电梯维保总体要求”1.2，每月二次的要求有冲突的，按每月二次的要求执行。

3、电梯维保有关要求：

3.1供应商遵守现场的一切规章制度，文明安装和调试；

3.2供应商负责保管、看护进场的设备及附配件；

3.3供应商负责设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损；

3.4供应商安装调试人员对邻近设备、管线等造成损坏，应由供应商负责修复及承担一切费用；

3.5无论安装调试期间或保修过程中，供应商负责及时清理垃圾；

3.6供应商承担安装调试期间设备和安装调试人员的安全责任；

3.7供应商在维保时应在现场设置警告标语及防护栏，防止其他无关人员进入维保或抢修现场；

3.8供应商维保工作和抢修工作完毕后须通知采购人，并建立电梯维保日志，按季度上报给采购人备案；

3.9供应商每年年底安排文员将全年的电梯台账按台账目录整理到位后交于采购人。

五、电梯维保须满足的规范及标准（包括但不限于以下内容）：

1、《设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》TSG Z0004-2007

2、《电梯使用管理与维护保养规则》T5002-2017

3、《电梯维修规范GB/T 18775-2002》

4、《电梯维修保养安全管理规范》B33/728-2009

5、电梯安装使用维护说明书

6、国家权威部门出台其他规定。

7、提供的服务及更换的零配件须满足国家现行的电梯产品的标准和规范要求。

六、项目人员要求

1、为使项目按质、按量、按时及有序实施，本项目必须有一个完善的项目维保小组及项目负责人，配备专职技术人员。

2、供应商驻点服务的技术人员数量不少于1人，并提供驻点人员的姓名、通迅号码并提供他们有效的作业人员资格证书。（供应商须提供为该人员缴纳的近三个月社保证明）

七、项目安全事项及违约责任

1、供应商须按国家有关规定及标准完成本次项目所需的产品维保服务的各项工作，供应商对维保服务的安全性与可靠性负全部责任。

2、供应商在本项目服务期间必须为完成本项目所招用的所有人员【保养人员、维修人员、管理人员等】办理人身意外保险。

3、供应商应严格执行各项国家地方有关规定，应实施严格的各类安全防护保证措施做好安全维保工作。供应商在服务期间，若发生与本项目相关的安全事故、交通事故等事故，一切法律和经济责任均由供应商承担，采购人概不负责。

4、服务期间供应商应密切注意气象预报，及时采取防范措施，防止暴风雨、洪水、雷电、冰冻、高温等造成人身损害，供应商不得以除地震等不可抗力以外的自然灾害为由向采购人提出补偿要求。

八、商务条款：

1、服务期限：自合同签订之日起三年。

2、付款方式：根据《保障中小企业款项支付条例》、省财政厅《关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监【2022】3号）要求，制定如下付款方式：

合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付年度合同价款的40%预付款；之后按季度支付，采购人根据中标供应商当季度的考核结果支付服务费用（可从预付款中抵扣）。

税费：本服务执行中相关的一切税费均由中标供应商负担。

注：若中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

3、履约保证金：按合同总金额的1%计收，中标供应商在签订合同前应向采购人交纳履约保证金，履约保证金待合同履行完成后5个工作日内视履约情况返还（缴纳形式为现金，或银行、保险公司出具的保函）。

4、投入本项目人员：

供应商对投入各阶段人员确定后不得随意更改，如需变更人员须经过采购人批准，对投入本项目的核心人员不得变更（核心人员应在投标时标明）。

5、维保要求：

（1）按照国家规定进行例行保养和维修。

（2）响应时间：中标供应商需提供24小时紧急维修任务，一般情况下30分钟内到达现场。

（3）配件库存充足，不能存在配件断供从而影响电梯抢修不及时的情况发生。

（4）由于医院为特殊场所，需24小时驻点服务，在有驻点的情况下，遇到关人等

紧急情况需十分钟之内到达现场。

（5）在服务期内如果中标供应商因管理不善或投诉产生严重不良影响，采购人责令中标供应商整改仍未改善的，采购人有权单方终止合同。

6、报价要求：

1、本项目报价分为两部分，分别为：维修保养费总价报价（元）、备品备件单价折扣率报价（%），其中维修保养费总价报价不得超过预算总金额90万元，否则作无效标处理，备品备件单价折扣率报价以备品备件清单的单价最高限价为基准价进行折扣率报价（如报价折扣率为95%，即打9.5折扣）（详见备品备件清单表）。备品备件以折扣后的价格进行实际结算，清单内折后价格500元以上配件更换费用由采购人承担，清单以外配件费用由中标供应商承担。

2、本项目采用总价承包，应包括本次项目实施所需的保养、维修、清洗、按特种设备管理规定的年度检测、检验（三个年度），特种设备管理部门临时指令性检测、检验、调试、维修耗材、部分备品备件，劳务、培训费、措施费、人身意外伤害保险费、电梯意外伤害保险、利润、税金、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等所有费用，供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由中标供应商承担。

九、其他要求：

1、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

2、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件一：备品备件清单表：

| 通力常用零配件价格清单（36台） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 价格(RMB) |
| 1 | KDL16变频器 | 12A/400V | 个 | 15840 |
| 2 | KDM变频器 | 71A/400V | 个 | 56000 |
| 3 | 测速发电机 | 165X90X85MM | 套 | 5822 |
| 4 | 抱闸模块 | MX10 | 个 | 3765 |
| 5 | 限速器 | OL35 | 台 | 2646 |
| 6 | 称重绳头板 | 630/1000KG V=1.0M/S | 块 | 2640 |
| 7 | LCECPU （主板） | 20 | 块 | 4917 |
| 8 | LCEADO 安全回路板 | G01 | 块 | 3466 |
| 9 | OPT板（消防板） | G01 | 块 | 2254 |
| 10 | GTW板（多功能板） | G01 | 块 | 1232 |
| 11 | LCECAN can board（并联板） | G01 | 块 | 3608 |
| 12 | 滤波器 | 400V,11KW,15.U5.B0E-3000 | 个 | 1914 |
| 13 | 空气开关 | BAR2000 | 个 | 618 |
| 14 | 电源板 | MICROSPACE REV 1.3 | 块 | 725 |
| 15 | 电源板 | G05 | 块 | 1108 |
| 16 | 轿顶检修盒 | G22 | 个 | 1022 |
| 17 | CCB板（轿厢通讯板） | G01 | 块 | 2120 |
| 18 | COB板（轿厢通讯板） | G02 | 块 | 1248 |
| 19 | CEB板（轿厢通讯扩展板） | G03 | 块 | 1147 |
| 20 | CEB（轿厢通讯扩展板），带ATS功能 | ATS | 块 | 1136 |
| 21 | 轿内显示 | 7段码 | 块 | 1400 |
| 22 | 光幕 | FCU 0735TX | 套 | 2100 |
| 23 | 门控板1.0 | 1 | 块 | 6800 |
| 24 | 门控板2.0 | 2 | 块 | 9631 |
| 25 | 门机变压器 | AMD15 G01 | 个 | 1667 |
| 26 | 门机马达 | AMDR2 | 个 | 8514 |
| 27 | 轿门门机皮带轮（后轮） | AMD Drive2 | 个 | 550 |
| 28 | LCEFCB楼层电脑板G01 | G01 | 块 | 694 |
| 29 | 厅外显示 | 点阵，红色 | 块 | 1283 |
| 30 | 反绳轮D530 8XD13 | D530 8XD13 | 个 | 5116 |
| 31 | 反绳轮D330/8XD8MM | D330/8XD8MM | 个 | 2782 |
| 32 | 对重返绳轮410mm | D410 | 个 | 4079 |
| 33 | 双片按钮（老款) | K-Delta | 块 | 545 |
| 34 | 监控对讲10合1主机 | 10合1 | 个 | 2920 |
| 35 | 旋转编码器 | GTF 7.16L/460 | 个 | 20842 |
| 36 | 抱闸线圈（MX18） | MX18 | 个 | 7574 |
| 37 | 变频风扇 | V3F25 DRIVE 230VAC 0.25A 40W | 个 | 860 |
| 38 | 201:1 接触器 | 230VAC 25A 11KW 50/60HZ | 个 | 522 |
| 39 | 416:T 时间继电器 | FINDER 86.00.0.240.0000 | 个 | 765 |
| 40 | 轿厢显示板 | 点阵，红色 | 块 | 3442 |
| 41 | 涨紧轮（MINI） | MINI | 个 | 760 |
| 42 | 1-8三方通话扩展板 | 1拖8 | 块 | 1648 |
| 43 | 电源模块 | ECU | 块 | 679 |
| 44 | 厅门地坎 | 不锈钢 | 根 | 1392 |
| 45 | 厅门 | 不锈钢 | 扇 | 9545 |
| 46 | 轿门 | 不锈钢 | 扇 | 13350 |
| 47 | 门刀 | / | 套 | 12207 |
| 48 | 轿厢导靴 | / | 块 | 1108 |
| 49 | 对重导靴 | / | 块 | 593 |
| 50 | 轿顶板 | / | 块 | 3597 |
| 51 | CIB(司机板) | / | 块 | 1127 |
| 52 | 缓冲器 | / | 个 | 3012 |
| 53 | 张紧轮 | / | 个 | 882 |
| 54 | 限速器 | / | 个 | 3715 |

| 西奥品牌常用零配件价格清单（14台） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 型号 | 单位 | 价格(RMB) | 备注 |
| 1 | 曳引轮 | Φ320 | 只 | 3893.00元/只 |  |
| 2 | 曳引轮 | Φ400 | 只 | 4725.00元/只 |  |
| 3 | 曳引轮 | Φ450 | 只 | 5618.00元/只 |  |
| 4 | 抱闸 | 小机房电梯，载重=1050kg | 只 | 3560.00元/只 |  |
| 5 | 抱闸 | 小机房电梯，载重=1100~1600kg | 只 | 4750.00元/只 |  |
| 6 | 闸瓦 |  | 片 | 914元/片 |  |
| 7 | 抱闸激励器 |  | 个 | 3205元/个 |  |
| 8 | 手动抱闸装置 |  | 套 | 2138.00元/套 |  |
| 9 | 电动松闸装置 |  | 套 | 5530.00元/只套 |  |
| 10 | 电动松闸控制板 |  | 块 | 1807.00元/块 |  |
| 11 | 电动松闸电源 |  | 个 | 1522.00元/个 |  |
| 12 | 主机旋转编码器 | 小机房/有机房电梯 | 只 | 3858.00元/只 |  |
| 13 | 主机旋转编码器 | 无机房电梯 | 只 | 3025.00元/只 |  |
| 14 | 控制主板 |  | 块 | 3477.00元/块 |  |
| 15 | 变频器 |  | 个 | 12323.00元/个 |  |
| 16 | 变压器 |  | 个 | 1589. 00元/个 |  |
| 17 | 输出接触器 | 载重1050kg | 只 | 594元/只 |  |
| 18 | 输出接触器 | 载重1600kg | 只 | 820.00元/只 |  |
| 19 | 控制柜电源模块 |  | 块 | 628.00元/块 |  |
| 20 | 总线制五方通话解码器 |  | 只 | 588.00元/只 |  |
| 21 | 限速器 |  | 套 | 2380.00元/套 |  |
| 22 | 聚能缓冲器 | 速度=1m/s | 只 | 753.00元/只 |  |
| 23 | 液压缓冲器 | 速度=1m/s | 只 | 813.00元/只 |  |
| 24 | 液压缓冲器 | 速度=1.75 m/s | 只 | 925.00元/只 |  |
| 25 | 限速器涨紧轮装置 | 速度=1.75m/s | 套 | 645.00元/套 |  |
| 26 | 限速器电磁阀 |  | 个 | 1196元/个 |  |
| 27 | 下轨组件 | 700"900mm开门宽度 | 套 | 525.00元/套 |  |
| 28 | F轨组件 | 1000" 1100mm开门宽度 | 套 | 630.00元/套 |  |
| 29 | 上轨组件 | 700"900mm开门宽度 | 套 | 875.00元/套 |  |
| 30 | 上轨组件 | 1000^1100mm开门宽度 | 套 | 920.00元/套 |  |
| 31 | 平层装置平层开关 |  | 只 | 653.00元/只 |  |
| 32 | 轿厢导轨 | T75 5m/根 | 根 | 908.00元/根(5m) |  |
| 33 | 轿厢导轨 | T89/T114 5m/根 | 根 | 1238.00元/根(5m) |  |
| 34 | 轿厢导轨 | T127 5m/根 | 根 | 2295.00元/根(5m) |  |
| 35 | 补偿导向装置（轮组+底座） |  | 套 | 616.00元/套 |  |
| 36 | 对重框架 | 小机房电梯 | 只 | 4975.00元/只 |  |
| 37 | 铸铁对重块 | 25kg | 块 | 525.00元/块 |  |
| 38 | 铸铁对重块 | 50kg | 块 | 1030.00元/块 |  |
| 39 | 对重防护栏 |  | 套 | 888.00元/套 |  |
| 40 | 安全钳钳体 |  | 套 | 1765.00元/套 |  |
| 41 | 门机总成 |  | 套 | 8500.00 元/套 |  |
| 42 | 门电机 |  | 只 | 3225.00 元/只 |  |
| 43 | 门机变频器（含主板） |  | 块 | 2700.00 元/块 |  |
| 44 | 门刀组件 |  | 只 | 1025.00 元/只 |  |
| 45 | 一体式操纵箱面板 | 发纹不锈钢 | 套 | 1340. 00 元/套 |  |
| 46 | 侧置操纵箱面板 | 发纹不锈钢 | 套 | 2180.00 元/套 |  |
| 47 | 操纵箱检修盒 |  | 套 | 884.00 元/套 |  |
| 48 | 轿壁前壁左坎 | 喷涂钢板 | 块 | 750.00 元/块 |  |
| 49 | 轿壁前壁左坎 | 发纹不锈钢 | 块 | 895.00 元/块 |  |
| 50 | 轿壁前壁左坎 | 镜面不锈钢 | 块 | 970.00 元/块 |  |
| 51 | 轿壁门灯横梁 | 喷涂钢板 | 块 | 680.00 元/块 |  |
| 52 | 轿壁门灯横梁 | 发纹不锈钢 | 块 | 825.00 元/块 |  |
| 53 | 轿壁门灯横梁 | 镜面不锈钢 | 块 | 900.00 元/块 |  |
| 54 | 轿壁侧壁前块 | 喷涂钢板 | 块 | 720.00 元/块 |  |
| 55 | 轿壁侧壁前块 | 发纹不锈钢 | 块 | 865.00 元/块 |  |
| 56 | 轿壁侧壁前块 | 镜面不锈钢 | 块 | 1049. 00 元/块 |  |
| 57 | 轿壁侧壁中坎 | 喷涂钢板 | 块 | 560.00 元/块 |  |
| 58 | 轿壁侧壁中坎 | 发纹不锈钢 | 块 | 705.00 元/坎 |  |
| 59 | 轿壁侧壁中坎 | 镜面不锈钢 | 块 | 889.00 元/块 |  |
| 60 | 轿壁侧壁后块 | 喷涂钢板 | 块 | 560.00 元/块 |  |
| 61 | 轿壁侧壁后块 | 发纹不锈钢 | 块 | 705.00 元/块 |  |
| 62 | 轿壁侧壁后块 | 镜面不锈钢 | 块 | 889.00 元/块 |  |
| 63 | 轿壁后壁左块 | 喷涂钢板 | 块 | 560.00 元/块 |  |
| 64 | 轿壁后壁左块 | 发纹不锈钢 | 块 | 705.00 元/块 |  |
| 65 | 轿壁后壁左块 | 镜面不锈钢 | 块 | 889.00 元/块 |  |
| 66 | 轿壁后壁中块 | 喷涂钢板 | 块 | 560.00 元/块 |  |
| 67 | 轿壁后壁中块 | 发纹不锈钢 | 块 | 705.00 元/块 |  |
| 68 | 轿壁后壁中块 | 镜面不锈钢 | 块 | 889.00 元/块 |  |
| 69 | 轿壁后壁右块 | 喷涂钢板 | 块 | 560.00 元/块 |  |
| 70 | 轿壁后壁右块 | 发纹不锈钢 | 块 | 705.00 元/块 |  |
| 71 | 轿壁后壁右块 | 镜面不锈钢 | 块 | 889.00 元/块 |  |
| 72 | 吊顶 | XO-Z3301/XO-33O2 | 台 | 2620.00 元/台 |  |
| 73 | PVC地面 | 单色/拼花 | 台 | 1307.00 元/台 |  |
| 74 | XO-Z0214P大理石 |  | 台 | 2531.00 元/台 |  |
| 75 | 光幕 |  | 套 | 1600.00 元/套 |  |
| 76 | 轿顶插件板 |  | 套 | 2680.00 元/套 |  |
| 77 | 开关电源 |  | 只 | 1280.00 元/只 |  |
| 78 | 安全触板 |  | 套 | 869.00 元/套 |  |
| 79 | 轿顶结构整体 |  | 台 | 2376. 00 元/台 |  |
| 80 | 轿顶风机 | 大风机 | 只 | 700.00 元/只 |  |
| 81 | 轿顶检修箱 |  | 套 | 1783.00 元/套 |  |
| 82 | 轿底/顶轮 |  | 只 | 4000 元/只 |  |
| 83 | 厅门/轿门门板 | 喷涂钢板700*2100 | 片 | 561.00 元/片 |  |
| 84 | 厅门/轿门门板 | 喷涂钢板800*2100 | 片 | 627,00 元/片 |  |
| 85 | 厅门/轿门门板 | 喷涂钢板900*2100 | 片 | 693.00 元/片 |  |
| 86 | 厅门/轿门门板 | 喷涂钢板1000*2100 | 片 | 759.00 元/片 |  |
| 87 | 厅门/轿门门板 | 喷涂钢板1100*2100 | 片 | 825.00 元/片 |  |
| 88 | 厅门/轿门门板 | 喷涂钢板700*2200 | 片 | 627.00 元/片 |  |
| 89 | 厅门/轿门门板 | 喷涂钢板800*2200 | 片 | 693.00 元/片 |  |
| 90 | 厅门/轿门门板 | 喚涂钢板900*2200 | 片 | 759.00 元/片 |  |
| 91 | 厅门/轿门门板 | 喷涂钢板1000*2200 | 片 | 825.00 元/片 |  |
| 92 | 厅门/轿门门板 | 喷涂钢板1100*2200 | 片 | 891.00 元/片 |  |
| 93 | 厅门/轿门门板 | 喷涂钢板700*2300 | 片 | 693.00 元/片 |  |
| 94 | 厅门/轿门门板 | 喷涂钢板800*2300 | 片 | 759.00 元/片 |  |
| 95 | 厅门/轿门门板 | 喷涂钢板900*2300 | 片 | 825.00 元/片 |  |
| 96 | 厅门/轿门门板 | 喷涂钢板1000*2300 | 片 | 891.00 元/片 |  |
| 97 | 厅门/轿门门板 | 喷涂钢板1100*2300 | 片 | 957.00 元/片 |  |
| 98 | 厅门/轿门门板 | 发纹不锈钢700*2100 | 片 | 802.00 元/片 |  |
| 99 | 厅门/轿门门板 | 发纹不锈钢800*2100 | 片 | 868.00 元/片 |  |
| 100 | 厅门/轿门门板 | 发纹不锈钢900*2100 | 片 | 958.00 元/片 |  |
| 101 | 厅门/轿门门板 | 发纹不锈钢1000*2100 | 片 | 1068.00 元/片 |  |
| 102 | 厅门/轿门门板 | 发纹不锈钢1100*2100 | 片 | 1163.00 元/片 |  |
| 103 | 厅门/轿门门板 | 发纹不锈钢700*2200 | 片 | 868.00 元/片 |  |
| 104 | 厅门/轿门门板 | 发纹不锈钢800*2200 | 片 | 934.00 元/片 |  |
| 105 | 厅门/轿门门板 | 发纹不锈钢900*2200 | 片 | 1024.00 元/片 |  |
| 106 | 厅门/轿门门板 | 发纹不锈钢1000*2200 | 片 | 1134. 00 元/片 |  |
| 107 | 厅门/轿门门板 | 发纹不锈钢1100*2200 | 片 | 1229. 00 元/片 |  |
| 108 | 厅门/轿门门板 | 发纹不锈钢700*2300 | 片 | 934.00 元/片 |  |
| 109 | 厅门/轿门门板 | 发纹不锈钢800*2300 | 片 | 1000.00 元/片 |  |
| 110 | 厅门/轿门门板 | 发纹不锈钢900*2300 | 片 | 1090.00 元/片 |  |
| 111 | 厅门/轿门门板 | 发纹不锈钢1000*2300 | 片 | 1200. 00 元/片 |  |
| 112 | 厅门/轿门门板 | 发纹不锈钢1100*2300 | 片 | 1295.00 元/片 |  |
| 113 | PIB板 |  | 块 | 891.00 元/块 |  |
| 114 | 无机房微型控制柜集成外召 | 适用于无混L房电梯选配控制柜内移功能时顶层使用 | 套 | 3,667.00 元/套 |  |
| 115 | 外召总成（单控、中间层、不带锁） | XHB15-A单控发纹不锈钢 | 套 | 725.00 元/套 |  |
| 116 | 外召总成（单控、顶底层、不帯锁） | XHB15-A单控发纹不锈钢 | 套 | 703.00 元/套 |  |
| 117 | 外召总成（单控、中间层、带锁） | XHB16-A单控发纹不锈钢 | 套 | 833.00 元/套 |  |
| 118 | 外召总成（单控、顶底层、带锁） | XHB17-A单控发纹不锈钢 | 套 | 811.00 元/套 |  |
| 119 | 外召总成（单控、中间层、不带锁） | XHB15-A并联发纹不锈钢 | 套 | 880.00 元/套 |  |
| 120 | 外召总成（单控、顶底层、不帯锁） | XHB16-A并联发纹不锈钢 | 套 | 858.00 元/套 |  |
| 121 | 外召总成（单控、中间层、带锁） | XHB17-A并联发纹不锈钢 | 套 | 988.00 元/套 |  |
| 122 | 外召总成（单控、顶底层、带锁） | XHB18-A并联发纹不锈钢 | 套 | 966.00 元/套 |  |
| 123 | 底坑涨紧轮全套 |  | 套 | 1240.00元/套 |  |
| 124 | 五方通话总机 | 32局主机 | 只 | 2580.00元/只 |  |
| 125 | 控制柜对讲机 |  | 个 | 573.00元/个 |  |
| 126 | RS32板 |  | 块 | 633.00元/块 |  |
| 127 | 地坎 |  | 个 | 775.00元/个 |  |
| 128 | 门锁整套 | MA630-G011 | 套 | 794.00元/套 |  |
| 129 | 显示板 | HBP12 | 块 | 1125.00元/块 |  |
| 130 | 轿内灯箱亚克力板 |  | 台 | 720.00元/台 |  |
| 131 | 10.4液晶显示器 |  | 个 | 5121.00元/个 |  |
| 132 | 随行电缆 |  | 米 | 80.00元/米 |  |
| 133 | 曳引钢丝绳 | Φ8mm | 米 | 15.00元/米 |  |
| 134 | 曳引钢丝绳 | Φ10mm | 米 | 20.00元/米 |  |
| 135 | 限速器钢丝绳 | Φ6mm | 米 | 12.00元/米 |  |
| 136 | 限速器钢丝绳 | Φ8mm | 米 | 15.00元/米 |  |
| 137 | 补偿链 |  | 米 | 83.00元/米 |  |

| 迅达品牌常用零配件价格清单（扶梯8台） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 型号（ID） | 单位 | 价格(RMB) | 备注ID号 |
| 1 | 梯级接近开关 10-30VDC/200mA | 10-30VDC/200mA | 只 | 660 | 50571079 |
| 2 | 印板PEM50 | PEM50 | 块 | 3277 | 50606950 |
| 3 | 印板PEM51 | PEM51 | 块 | 4016 | 50606951 |
| 4 | 印板PEM52 | PEM52 | 块 | 5122 | 50606952 |
| 5 | 摩擦轮(3孔) | (3孔) | 件 | 512 | 50626952 |
| 6 | 压紧链轮组件 |  | 条 | 642 | 50626975 |
| 7 | 扶手带（森佩理特） | （森佩理特） | 米 | 197 | 50640329 |
| 8 | 电磁铁110V | 110V | 件 | 1526 | 50646162 |
| 9 | 电磁铁97V | 97V | 件 | 1703 | 50646163 |
| 10 | 制动电磁铁9300-11 230V | 9300-11 230V | 只 | 745 | 50668524 |
| 11 | EP220合成油（室内梯润滑油） | EP220 | 18L/桶 | 1168 | 57018778 |
| 12 | EP460矿物油18L/桶（齿轮箱) | EP460 | 桶 | 1131 | 57018800 |
| 13 | 梯级间隙照明（LED灯）绿色 |  | 件 | 1246 | 57038982 |
| 14 | 滴油润滑组件（不含横梁） |  | 件 | 1921 | 57432459 |
| 15 | 围裙板光栅发射极T18-6MXT-7M-RIN | T18-6MXT-7M-RIN | 只 | 217 | 57918328 |
| 16 | 围裙板光栅接收极T18-6MXT-7M-RIN | T18-6MXT-7M-RIN | 只 | 422 | 57918329 |
| 17 | 扶梯室外润滑油单位桶（19L ）(室外梯润滑油） |  | 桶 | 1855 | 58416030 |
| 18 | 双排链DIN8187-16B-2*102 | DIN8187-16B-2*102 | 条 | 790 | 888649 |
| 19 | 双排联DIN8187-16B-2*104 | DIN8187-16B-2*104 | 条 | 769 | ESCNAA248789 |
| 20 | LC1-D50FC施耐德接触器 | LC1-D50FC | 只 | 578 | ESCNAA299152 |
| 21 | 安全开关左Z1R2369（手动复位） | Z1R2369 | 只 | 505 | ESCNAA299209 |
| 22 | 安全开关右Z1R2369（自动复位） | Z1R2369 | 只 | 505 | ESCNAA299210 |
| 23 | 摩擦轮D=587mm | D=587mm | 件 | 580 | ESCSCH310676 |
| 24 | 9000曳引轮D400MM | D400MM | 件 | 595 | ESCSCH394074 |
| 25 | 多锲带 |  | 条 | 2516 | ESCSMH273917 |
| 26 | 压带组件（左） |  | 件 | 694 | ESCSMH405486 |
| 27 | 压带组件（右） |  | 件 | 694 | ESCSMH405487 |
| 28 | 中间轴组件B=1000 | B=1000 | 件 | 1780 | ESCSMH405621 |
| 29 | 扶手驱动轴W=1000室外梯非工作面加厚油漆颜色 RAL7031 | RAL7031 | 件 | 1890 | 57430318 |
| 30 | 滚轮曲线组件组件（左） |  | 件 | 567 | ESCSMH50625037 |
| 31 | 滚轮曲线组件组件（右） |  | 件 | 567 | ESCSMH50625038 |
| 32 | 环保梯级 | 100K | 件 | 3137 | ESCSMS273457 |
| 33 | 梯级组件100K黑粉磨黄漆边 | 100K | 件 | 2261 | ESCSMS50622496 |
| 34 | 梯级链（室外梯） |  | 米 | 414 | ESCSMS50623653 |
| 35 | 梯级链 |  | 米 | 233 | ESCSMS50623679 |
| 36 | 梯级链（老扶梯） |  | 米 | 1715 | ESCSCS241509 |
| 37 | 驱动链DIN8178-16B-2*118 | DIN8178-16B-2*118 | 条 | 960 | ESCSMT50620119 |
| 38 | 双排联DIN8187-20B-2*92 | DIN8187-20B-2*92 | 条 | 910 | ESCSMT50620645 |
| 39 | 驱动链DIN8187-20B-2×94 |  | 条 | 920 | ESCSMT50620646 |
| 40 | 制动带 |  | 条 | 745 | ESCSMT884913 |
| 41 | 驱动链断链触点组件（左） |  | 件 | 524 | ESCSMT898878 |
| 42 | 端头玻璃 |  | 块 | 520 | ESCSMV50620076 |
| 43 | 园弧段玻璃 |  | 块 | 792 |  |
| 44 | 直线段玻璃 |  | 块 | 760 |  |
| 45 | 电磁铁DC97V | DC97V | 件 | 1703 | ESCSSB897396 |
| 46 | 雷达扫描传感器 |  | 只 | 2576 | ESCSSH50606530 |
| 47 | 雷达传感器2M 24V9000 | 2M 24V9000 | 只 | 2577 | ESCSSH50606530 |
| 48 | 室外梯钥匙开关 |  | 只 | 759 | ESCSSI50606555 |
| 49 | 扶手带（森佩理特） | （森佩理特） | 米 | 248 | ESCSMH50623250 |
| 50 | 扶手带（依合斯） | （依合斯） | 米 | 278 | ESCSMH273576 |
| 51 | 扶手带改制（森佩里特） | （森佩里特） | 根 |  | 57018851 |
| 52 | 下机房控制柜 |  | 件 | 21650 |  |
| 53 | 下机房控制柜接线端子排 |  | 套 | 1865 |  |
| 54 | 电机 |  | 件 | 9865 |  |
| 55 | 扶梯减速箱（秦川生产） |  | 件 | 39650 |  |
| 56 | 扶梯减速箱（宁波欣达生产） |  | 件 | 19546 |  |

| 立达博士品牌常用零配件价格清单（杂物梯1台） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 型号 | 单位 | 价格(RMB) | 备注 |
| 1 | 曳引轮 |  |  | 3800 |  |
| 2 | 抱闸 |  |  | 2750 |  |
| 3 | 编码器 |  |  | 2680 |  |
| 4 | 控制主板 |  |  | 3200 |  |
| 5 | 门锁装置 |  |  | 560 |  |
| 6 | 轿顶检修盒 |  |  | 680 |  |
| 7 | 平层装置 |  |  | 2100 |  |
| 8 | 外呼盒 |  |  | 1300 |  |

附件二：电梯清单

| 序号 | 设备代码 | 使用登记证 | 下次检验日期 | 单位编号 | 设备名称 | 品牌 | 设备型号 | 出厂编号 | 使用地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 331010091201945379 | 梯31浙EF00181(20) | 2021年6月 | 1-2南 | 扶梯 | 迅达 | 9000 | EM95017 | 保健中心 |
| 2 | 331010091201945380 | 梯31浙EF00178(20) | 2021年6月 | 1-2北 | 扶梯 | 迅达 | 9000 | EM95018 | 保健中心 |
| 3 | 331010091201938286 | 梯31浙EF00179(20) | 2021年6月 | 负1-1北 | 扶梯 | 迅达 | 9000 | ET74535 | 门诊 |
| 4 | 331010091201938291 | 梯31浙EF00185(20) | 2021年6月 | 负1-1南 | 扶梯 | 迅达 | 9000 | ET74534 | 门诊 |
| 5 | 331010091201938287 | 梯31浙EF00182(20) | 2021年6月 | 1-2南 | 扶梯 | 迅达 | 9000 | ET74536 | 门诊 |
| 6 | 331010091201938288 | 梯31浙EF00180(20) | 2021年6月 | 1-2北 | 扶梯 | 迅达 | 9000 | ET74537 | 门诊 |
| 7 | 331010091201938290 | 梯31浙EF00183(20) | 2021年6月 | 2-3南 | 扶梯 | 迅达 | 9000 | ET74539 | 门诊 |
| 8 | 331010091201938289 | 梯31浙EF00184(20) | 2021年6月 | 2-3北 | 扶梯 | 迅达 | 9000 | ET74538 | 门诊 |
| 9 | 311010186201848912 | 梯11浙EF03990(20) | 2021年8月 | 1号楼L36 | 垂直电梯 | 西奥 | XO-CONⅢ | XODTB48912 | 1号楼 |
| 10 | 311010186201848906 | 梯11浙EF03985(20) | 2021年8月 | 5号楼L29 | 垂直电梯 | 西奥 | XO-CONⅢ | XODTB48906 | 5号楼 |
| 11 | 311010186201940906 | 梯11浙EF03986(20) | 2021年8月 | 5号楼L30 | 垂直电梯 | 西奥 | XO-CONⅢ | XODTB48907 | 5号楼 |
| 12 | 311010186201848904 | 梯11浙EF03983(20) | 2021年8月 | 6号楼L17 | 垂直电梯 | 西奥 | XO-CONⅢ | XODTB48904 | 6号楼 |
| 13 | 311010186201848905 | 梯11浙EF03984(20) | 2021年8月 | 6号楼L18 | 垂直电梯 | 西奥 | XO-CONⅢ | XODTB48905 | 6号楼 |
| 14 | 311010186201922107 | 梯11浙EF03989(20) | 2021年8月 | 6号楼L48 | 垂直电梯 | 西奥 | XO-CONⅢ | XODTB48910 | 6号楼 |
| 15 | 311010186201848902 | 梯11浙EF03981(20) | 2021年8月 | 7号楼L7 | 垂直电梯 | 西奥 | XO-CONⅢ | XODTB48902 | 7号楼 |
| 16 | 311010186201848903 | 梯11浙EF03982(20) | 2021年8月 | 7号楼L8 | 垂直电梯 | 西奥 | XO-CONⅢ | XODTB48903 | 7号楼 |
| 17 | 311010186201848909 | 梯11浙EF03988(20) | 2021年8月 | 7号楼L44 | 垂直电梯 | 西奥 | XO-CONⅢ | XODTB48909 | 7号楼 |
| 18 | 311010186201848908 | 梯11浙EF03987(20) | 2021年8月 | 7号楼L43 | 垂直电梯 | 西奥 | XO-CONⅢ | XODTB48908 | 7号楼 |
| 19 | 311010186201922108 | 梯11浙EF03993(20) | 2021年8月 | 7号楼L45 | 垂直电梯 | 西奥 | XO-CONⅢ | XODTB48915 | 7号楼 |
| 20 | 311010186201922109 | 梯11浙EF03994(20) | 2021年8月 | 7号楼L46 | 垂直电梯 | 西奥 | XO-CONⅢ | XODTB48916 | 7号楼 |
| 21 | 311010186201940925 | 梯11浙EF03991(20) | 2021年8月 | 垃圾站L55 | 垂直电梯 | 西奥 | XO-CONⅢ | XODTB48913 | 垃圾站 |
| 22 | 311010186201940926 | 梯11浙EF03992(20) | 2021年8月 | 垃圾站L56 | 垂直电梯 | 西奥 | XO-CONⅢ | XODTB48914 | 垃圾站 |
| 23 | 311010076201861587 | 梯11浙EF02951(19) | 2021年9月 | 1号楼L35 | 垂直电梯 | 通力 | KONE MiniSpace | 1136761587 | 1号楼2号梯 |
| 24 | 311010076201857947 | 梯11浙EF03810(20) | 2021年6月 | 2号楼L38 | 垂直电梯 | 通力 | KONE MiniSpace | 1136757947 | 2号楼1号梯 |
| 25 | 311010076201857946 | 梯11浙EF03811(20) | 2021年6月 | 2号楼L37 | 垂直电梯 | 通力 | KONE MiniSpace | 1136757946 | 2号楼2号梯 |
| 26 | 311010076201857950 | 梯11浙EF02916(19) | 2021年9月 | 2号楼L41 | 垂直电梯 | 通力 | KONE MiniSpace | 1136757950 | 2号楼3号梯 |
| 27 | 311010076201857948 | 梯11浙EF03809(20) | 2021年6月 | 3号楼L39 | 垂直电梯 | 通力 | KONE MiniSpace | 1136757948 | 3号楼1号梯 |
| 28 | 311010076201857949 | 梯11浙EF03808(20) | 2021年6月 | 3号楼L40 | 垂直电梯 | 通力 | KONE MiniSpace | 1136757949 | 3号楼2号梯 |
| 29 | 311010076201857951 | 梯11浙EF02917(19) | 2021年9月 | 3号楼L42 | 垂直电梯 | 通力 | KONE MiniSpace | 1136757951 | 3号楼3号梯 |
| 30 | 311010076201857936 | 梯11浙EF03819(20) | 2021年6月 | 5号楼L23 | 垂直电梯 | 通力 | KONE MiniSpace | 1136757936 | 5号楼1号梯 |
| 31 | 311010076201857937 | 梯11浙ED03147(19) | 2021年9月 | 5号楼L24 | 垂直电梯 | 通力 | KONE MiniSpace | 1136757937 | 5号楼2号梯 |
| 32 | 311010076201857940 | 梯11浙EF03815(20) | 2021年6月 | 5号楼L28 | 垂直电梯 | 通力 | KONE MiniSpace | 1136757940 | 5号楼3号梯 |
| 33 | 311010076201857941 | 梯11浙EF03816(20) | 2021年6月 | 5号楼L27 | 垂直电梯 | 通力 | KONE MiniSpace | 1136757941 | 5号楼4号梯 |
| 34 | 311010076201857939 | 梯11浙EF03817(20) | 2021年6月 | 5号楼L26 | 垂直电梯 | 通力 | KONE MiniSpace | 1136757939 | 5号楼6号梯 |
| 35 | 311010076201857938 | 梯11浙EF03818(20) | 2021年6月 | 5号楼L25 | 垂直电梯 | 通力 | KONE MiniSpace | 1136757938 | 5号楼7号梯 |
| 36 | 311010076201857934 | 梯11浙EF03821(20) | 2021年6月 | 6号楼L21 | 垂直电梯 | 通力 | KONE MiniSpace | 1136757934 | 6号楼10号梯 |
| 37 | 311010076201857935 | 梯11浙EF03820(20) | 2021年6月 | 6号楼L22 | 垂直电梯 | 通力 | KONE MiniSpace | 1136757935 | 6号楼11号梯 |
| 38 | 311010076201857945 | 梯11浙EF02914(19) | 2021年9月 | 6号楼L34 | 垂直电梯 | 通力 | KONE MiniSpace | 1136757945 | 6号楼12号梯 |
| 39 | 311010076201857944 | 梯11浙EF03812(20) | 2021年6月 | 6号楼L33 | 垂直电梯 | 通力 | KONE MiniSpace | 1136757944 | 6号楼13号梯 |
| 40 | 311010016201857926 | 梯11浙EF03824(20) | 2021年6月 | 6号楼L15 | 垂直电梯 | 通力 | KONE MiniSpace | 1136757926 | 6号楼1号梯 |
| 41 | 311010076201857927 | 梯11浙EF02913(19) | 2021年9月 | 6号楼L16 | 垂直电梯 | 通力 | KONE MiniSpace | 1136757927 | 6号楼2号梯 |
| 42 | 311010076201857933 | 梯11浙EF03822(20) | 2021年6月 | 6号楼L20 | 垂直电梯 | 通力 | KONE MiniSpace | 1136757933 | 6号楼3号梯 |
| 43 | 311010076201857932 | 梯11浙EF03823(20) | 2021年6月 | 6号楼L19 | 垂直电梯 | 通力 | KONE MiniSpace | 1136757932 | 6号楼4号梯 |
| 44 | 311010076201857925 | 梯11浙EF03825(20) | 2021年6月 | 6号楼L14 | 垂直电梯 | 通力 | KONE MiniSpace | 1136757925 | 6号楼5号梯 |
| 45 | 311010076201857924 | 梯11浙EF03826(20) | 2021年6月 | 6号楼L13 | 垂直电梯 | 通力 | KONE MiniSpace | 1136757924 | 6号楼6号梯 |
| 46 | 311010076201857923 | 梯11浙EF03827(20) | 2021年6月 | 6号楼L12 | 垂直电梯 | 通力 | KONE MiniSpace | 1136757923 | 6号楼7号梯 |
| 47 | 311010076201857952 | 梯11浙EF03807(20) | 2021年6月 | 6号楼L47 | 垂直电梯 | 通力 | KONE MiniSpace | 1136757952 | 6号楼手术室内部梯 |
| 48 | 311010076201857931 | 梯11浙EF03828(20) | 2021年6月 | 7号楼L11 | 垂直电梯 | 通力 | KONE MiniSpace | 1136757931 | 7号楼10号梯 |
| 49 | 311010076201857930 | 梯11浙EF03829(20) | 2021年6月 | 7号楼L10 | 垂直电梯 | 通力 | KONE MiniSpace | 1136757930 | 7号楼11号梯 |
| 50 | 311010076201857943 | 梯11浙EF03813(20) | 2021年6月 | 7号楼L32 | 垂直电梯 | 通力 | KONE MiniSpace | 1136757943 | 7号楼12号梯 |
| 51 | 311010076201857942 | 梯11浙EF03814(20) | 2021年6月 | 7号楼L31 | 垂直电梯 | 通力 | KONE MiniSpace | 1136757942 | 7号楼13号梯 |
| 52 | 311010076201857918 | 梯11浙EF03835(20) | 2021年6月 | 7号楼L1 | 垂直电梯 | 通力 | KONE MiniSpace | 1136757918 | 7号楼1号梯 |
| 53 | 311010076201857919 | 梯11浙EF02912(19) | 2021年9月 | 7号楼L2 | 垂直电梯 | 通力 | KONE MiniSpace | 1136757919 | 7号楼2号梯 |
| 54 | 311010076201857928 | 梯11浙EF03831(20) | 2021年6月 | 7号楼L6 | 垂直电梯 | 通力 | KONE MiniSpace | 1136757928 | 7号楼3号梯 |
| 55 | 311010076201857929 | 梯11浙EF03830(20) | 2021年6月 | 7号楼L9 | 垂直电梯 | 通力 | KONE MiniSpace | 1136757929 | 7号楼4号梯 |
| 56 | 311010076201857922 | 梯11浙EF03832(20) | 2021年6月 | 7号楼L5 | 垂直电梯 | 通力 | KONE MiniSpace | 1136757922 | 7号楼5号梯 |
| 57 | 311010076201857921 | 梯11浙EF03833(20) | 2021年6月 | 7号楼L4 | 垂直电梯 | 通力 | KONE MiniSpace | 1136757921 | 7号楼6号梯 |
| 58 | 311010076201857920 | 梯11浙EF03834(20) | 2021年6月 | 7号楼L3 | 垂直电梯 | 通力 | KONE MiniSpace | 1136757920 | 7号楼7号梯 |
| 59 | 343010734202004Z004 | 梯43浙EF00061(20) | 2021年9月 | 6号楼L57 | 货梯 | 立达博仕 | BSZ | 202004Z004 | 6号楼手术室、病理科 |

第三章  供应商须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：湖州市中心医院电梯维修保养外包服务项目 |
| 2 | 采购内容及数量：详见第二章采购需求 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目招标代理服务费按人民币陆仟柒佰伍拾元整计取，在确定中标供应商后，领取中标通知书前，由中标供应商全额支付，请各供应商自行考虑计入投标报价中。 |
| 4 | 答疑与澄清：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，根据《中华人民共和国财政部令第94号-政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购代理机构有权拒绝第一次质疑以外其他所有质疑。答疑内容是招标文件的组成部分，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再一一通知，供应商因自身贻误行为导致投标失效的，责任自负。 |
| 5 | 采购预算：人民币90万元 |
| 6 | 1、投标文件的制作：本项目实行电子招投标。 2、供应商应按要求提供电子投标文件及数据电子备份投标文件（U盘），具体内容如下： 2.1电子投标文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求制作、加密并递交，超过上传时间的视为放弃投标资格，作无效标处理； 2.2数据电子备份投标文件（U盘）：以U盘形式提供的数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。数据电子备份投标文件（U盘）应提供《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》，供应商应将数据电子备份（U盘）形式的投标文件密封、包装，不按此规定密封、包装的数据电子备份投标文件（U盘）均按未提供处理，《资格文件》和《技术、商务、资信及其他文件》均不得体现报价，否则按无效标处理。 |
| 7 | 投标截止时间：2024年6月21日上午9:00前 地点：1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）；2）供应商应当在投标截止时间前，将生成的文件格式“.jmbs”的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”实行在线投标响应。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收，作无效标处理。 |
| 8 | 开标时间：2024年6月21日上午9:00时整 开标地点：湖州市公共资源交易中心2号楼二楼开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号），具体详见二楼休息区电子显示屏。 1、供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间止未完成传输的，视为放弃投标资格，作无效标处理。 2、数据电子备份投标文件（U盘）：以U盘形式提供的数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。递交主要有以下两种方式： 2.1本项目采用不见面的形式开标，数据电子备份投标文件（U盘）应通过邮寄快递方式送达（原则上邮寄公司统一采用EMS），邮寄地址为：华诚工程咨询集团有限公司湖州分公司[湖州市天宁巷16号镭宝大厦14楼1710室]，联系电话：0572-2170108，电子邮箱：5476362@qq.com。邮寄截止时间：供应商应于2024年6月20日下午17:00时前准时送达，逾期不予受理。供应商须留足投标文件邮寄时间,确保数据电子备份投标文件（U盘）于规定的时间前送达指定地点，未按时送达的，均按未提供处理； 2.2若供应商派授权代表出席开标会议（授权代表必须携带身份证、法人授权委托书或法人身份证明文书等有效证明文件以及最近一个月个人社保缴纳证明文件），数据电子备份投标文件（U盘）应在投标截止时间前送达，超过投标截止时间前送达的，按未提供处理。 3、整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U盘），因供应商自身原因造成数据电子备份投标文件（U盘）无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 |
| 9 | 评标办法及评分标准：附后 |
| 10 | 中标结果公告：采购人依法确定中标供应商后2个工作日内，并公告7个工作日，公告发布网址如下： 浙江省政府采购网：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/； 湖州市公共资源交易信息网：http://ggzyjy.huzhou.gov.cn//； 华诚工程咨询集团有限公司湖州分公司：http://www.zjhzhc.cn。 |
| 11 | 中标通知书：在发布中标结果公告的同时，向中标供应商发中标通知书 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内 |
| 13 | 履约保证金的收取及退还: 按合同金额的1%计收，中标供应商在签订合同前应向采购人交纳履约保证金，履约保证金待合同履行结束后5个工作日内视履约情况返还（缴纳形式为现金，或银行、保险公司出具的保函） |
| 14 | 投标文件有效期：60天 |
| 15 | 解释：本招标文件的解释权属于采购人 |
| 16 | 在确定中标供应商后，签订合同前，中标供应商须提供一份完整的纸质投标文件给采购人，纸质投标文件须与电子投标文件格式及内容一致。 |
| 17 | 特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，应按调整的程序操作。 |

一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于湖州市中心医院电梯维修保养外包服务项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）采购预算：人民币90万元

- （三）定义

1.采购人系指组织本次招标的湖州市中心医院，采购代理机构系指受采购人委托组织本次招标的华诚工程咨询集团有限公司。

2.“供应商”指向采购人提交投标文件的单位。

3.“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的服务及类似其他义务。

4.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

5.“▲”系指实质性要求条款。

- （四）采购方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （五）投标委托（两种方式）

- 1、本项目采用不见面形式开标，法定代表人或其授权委托人无需到场，在线响应即可（通过指定的电子邮箱、传真等方式）。

- 2、若供应商派授权代表出席开标会议，须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书及授权代理人最近一个月个人社保缴纳证明文件（提供原件，格式见第六章）。

注：供应商若派授权代表出席开标会议，须随身携带笔记本电脑及制作电子投标文件的CA锁，交易中心不提供无线网络，由供应商自行解决。

（六）投标费用

1.供应商应自行承担投标过程中的所有相关费用，不论中标与否，采购人在任何情况下不承担有关费用。

2.本项目招标代理服务费按人民币人民币陆仟柒佰伍拾元整计取，在确定中标供应商后，领取中标通知书前，由中标供应商全额支付，请各供应商自行考虑计入投标报价中。

（七）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（八）转包与分包

本项目不允许转包，也不可以分包。

特别说明：

▲1.供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

▲2.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3.供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

▲4.本次采购，供应商所投产品如涉及国家规定强制认证的，均视为供应商所投产品符合了工业品生产许可证，3C认证，环保产品认证等强制认证规定的，但中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述货物相关强制认证的证明文件参与报价时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过处理，并对中标供应商处以合同总金额10%的违约金罚款。

- （九）质疑和投诉

根据《中华人民共和国财政部令第94号-政府采购质疑和投诉办法》第二章规定。

1.供应商认为招标文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。招标文件可以要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取（依法获取指：依法获取指：供应商按本项目招标公告要求在政采云系统上获取并报名成功）其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。未按照规定方式依法获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

5.供应商对评审过程、中标或者中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。

6.质疑答复应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的姓名或者名称；

（2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（4）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（5）质疑答复人名称；

（6）答复质疑的日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

7.采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者中标候选人中另行确定中标、中标供应商的，应当依法另行确定中标、中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

二、招标文件

- 招标文件的组成

1.公开招标采购公告

2.采购需求

3.供应商须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出，否则逾期视为默认。采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人；不足十五日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.采购人必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有获取招标文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制要求

- （一）投标文件的形式和效力：

- 1.投标文件分为电子投标文件及数据电子备份投标文件（U盘），具体内容如下：

- 1.1电子投标文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求制作、加密并递交，供应商电子交易操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

- 1.2数据电子备份投标文件（U盘）：以U盘形式提供的数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。数据电子备份投标文件（U盘）应包含《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》，供应商应将数据电子备份（U盘）形式的投标文件密封、包装，不按此规定密封、包装的数据电子备份投标文件（U盘）均按未提供处理，《资格文件》和《技术、商务、资信及其他文件》均不得体现报价，否则按无效标处理。

- 2.投标文件的效力

- 投标文件的启用：按先后顺位分别为电子投标文件、数据电子备份投标文件（U盘）。整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U盘），因供应商自身原因造成数据电子备份投标文件（U盘）无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

- 投标文件的组成（如无格式、格式自拟）

- 投标文件（包括电子投标文件及数据电子备份投标文件（U盘））由《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》组成，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资格文件主要包括下列内容：

1.1有效的营业执照；（资格审查条款）

1.2法定代表人有效身份证明书及身份证或法定代表人授权书及授权人身份证；（资格审查条款）

1.3提供授权代理人最近三个月任意一个月个人社保缴纳证明文件；（资格审查条款）

1.4承诺符合参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录（提供承诺函，格式自拟）；（资格审查条款）

1.5自招标公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn ）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn ）供应商信用查询网页截图；（资格审查条款，截图模板详见附件）

1.6信用承诺书；（资格审查条款）

1.7中小企业声明函。 (监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的证明材料】、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》及其相关的证明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持)；（资格审查条款）

2.技术、商务、资信及其他文件主要包括下列内容：

2.1供应商自评分索引表：

2.2技术文件：

2.2.1供应商针对本项目的理解和熟悉程度制定实施方案；

2.2.2供应商针对本项目制定的管理规章制度及考核方法；

2.2.3是否具有相应的应急解决方案；

2.2.4确保服务质量的保障措施；

2.2.5确保本项目的验收方案和措施；

2.2.6供应商的维保设备配置；

2.2.7人员配备；

2.2.8供应商需要说明的其他文件和说明。

2.3商务文件：

2.3.1公司简介；

2.3.2售后服务优惠承诺；

2.3.3响应时间承诺方案；

2.3.4培训计划；

2.3.5本地化服务承诺；

2.3.6供应商针对本采购项目与采购人的配合方案；

2.3.7商务条款偏离表；

2.3.8供应商认为需要提供的文件和资料。

2.4资信及其他文件：

2.4.1供应商情况表；

2.4.2企业业绩；

2.4.3企业实力；

2.4.4供应商需要说明的其他文件和说明。

2.5报价文件：

2.5.1投标函；

2.5.2开标一览表；

2.5.3投标报价组成分析表；

2.5.4招标代理费承诺函；

2.5.5供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- ▲（三）投标报价

- 1. 本项目报价分为两部分，分别为：维修保养费总价报价（元）、备品备件单价折扣率报价（%），其中维修保养费总价报价不得超过预算总金额90万元，否则作无效标处理，备品备件单价折扣率报价以备品备件清单的单价最高限价为基准价进行折扣率报价（如报价折扣率为95%，即打9.5折扣）（详见备品备件清单表）。备品备件以折扣后的价格进行实际结算，清单内折后价格500元以上配件更换费用由采购人承担，清单以外配件费用由中标供应商承担。

- 2.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标报价为本招标项目全部工作内容的报价，所有报价均应使用（元/%）表示。

- 3.供应商的报价是履行合同的最终价格，应含供应商认为完成本招标文件规定内容所需发生的所有费用，凡未列入的，将被视为均已包含在投标总报价中。

- 4.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- 5.供应商的最终报价由供应商自担全部风险责任，中标后不得以任何理由调整报价或追加任何费用。

- 6.供应商所有优惠条件和优惠费用不得降低和影响本采购项目质量。

- 7.报价如单价与总价不符时，以单价为准；大写与小写不符时以大写为准。

- 8.供应商对招标文件里有关投标报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在开标前提出修改意见，否则视同全部确认。

- 9.供应商在报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视报价总价中已包括所有费用。

- 10.供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在报价文件中说明。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1.电子投标文件：

供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，若因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。凡是参加两个或者以上标项投标的，投标文件必须按标项分别制作。

2.数据电子备份投标文件（U盘）：

电子投标文件的备份文件以U盘形式存储。数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。数据电子备份投标文件（U盘）应包含《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》，供应商应将数据电子备份（U盘）形式的投标文件密封、包装，不按此规定密封、包装的数据电子备份投标文件（U盘）均按未提供处理。其中《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》均不得体现报价部分内容，否则按无效标处理。凡是参加两个或者以上标项投标的，必须按标项分别单独密封、包装、单独提交。

3.其他：

3.1投标文件需按招标文件要求的格式填写并签字盖章。

3.2投标文件不应涂改或行间插字和增删, 如有修改，修改处须加盖供应商的公章或由法定代表人或其授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回源文件，补充、修改后重新传输递交，投标截止时间止未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收，作无效标处理。

2.数据电子备份投标文件（U盘）：以U盘形式提供的数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。递交主要有以下两种方式：

2.1本项目采用不见面的形式开标，数据电子备份投标文件（U盘）应通过邮寄快递方式送达（原则上邮寄公司统一采用EMS），邮寄地址为：华诚工程咨询集团有限公司湖州分公司[湖州市天宁巷16号镭宝大厦14楼1710室]，联系电话：0572-2170108，电子邮箱：5476362@qq.com。邮寄截止时间：供应商应于2024年6月20日下午17:00时前准时送达，逾期不予受理。供应商须留足投标文件邮寄时间,确保数据电子备份投标文件（U盘）于规定的时间前送达指定地点，未按时送达的，均按未提供处理；

2.2若供应商派授权代表出席开标会议（授权代表必须携带身份证、法人授权委托书或法人身份证明文书等有效证明文件以及最近一个月个人社保缴纳证明文件）。

3.整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U盘），因供应商自身原因造成数据电子备份投标文件（U盘）无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

4.供应商应将以数据电子备份（U盘）形式提供的投标文件一份密封、包装。数据电子备份投标文件（U盘）的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称、投标项目名称、标项及项目编号，并加盖供应商公章。未按规定密封、包装或标记的数据电子备份投标文件（U盘）将被拒绝，由此造成数据电子备份投标文件（U盘）被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

5.因网络或其他非供应商问题造成电子投标文件未成功解密，且供应商提供了数据电子备份投标文件（U盘）的，以数据电子备份投标文件（U盘）作为评审依据，否则视为电子投标文件撤回，作无效标处理。电子投标文件已成功解密的，数据电子备份投标文件（U盘）自动失效，不予启封。

- （七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面或指定电子邮件的形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在开标结束后（评标开始前），采购人或采购代理机构对供应商的资格进行审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效，不在进行下一步评审：

（1）未提供有效的营业执照；

（2）未提供法定代表人有效身份证明书及身份证或未提供法定代表人授权书与授权人身份证或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（3）未提供授权代表最近3个月任意一个月个人社保缴纳证明文件（法定代表人为代表前来投标无需提供）；

（4）未提供供应商承诺符合参与政府采购活动的资格文件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录承诺函；

（5）自采购公告发布之日起至投标截止日内，在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，资格审查时不予以通过；

（6）投标截止前，在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商且在处罚有效期内的供应商，资格审查时不予以通过；

（7）未提供信用承诺书的；

（8）未提供符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和本采购文件规定的《中小企业声明函》或监狱企业参加投标未提供《监狱企业声明函》及其相关的证明材料或残疾人福利性单位参加投标未提供《残疾人福利性单位声明函》及其相关的证明材料；

（9）其他重大违法、违规记录；

（10）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的。

2.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签字或盖章；

（2）《资格文件》或《技术、商务、资信及其他文件》中出现报价的；

（3）未在浙江政府采购网（政采云平台）完成本项目网上报名的；

（4）在投标截止时间以后传送的电子投标文件的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、服务期（工期）、服务质量保证期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

5.被拒绝的投标文件为无效。

6.供应商有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的投标（响应）文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件或响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标（响应）文件件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标（响应）文件相互混装。

7.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标（响应）文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标（响应）文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标（响应）文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.出现以下情形，导致电子交易平台无法正常进行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以数据电子备份投标文件（U盘）形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，并按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。若供应商派授权代表出席开标会议，应当准时签到，未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 电子招投标开标及评审程序

1.开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请供应商在线参加。评标委员会成员不得参加开标活动；

2.主持人宣布开标会议开始，并按照规定的时间通过政采云系统组织开标，所有供应商应当准时在线参加；

3.主持人介绍参加开标会的人员名单；

4.主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,请有关人员回避，并组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》，并由采购人及监督人检查数据电子备份投标文件（U盘）的密封、包装情况；

5.开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录, 由参加开标的相关人员签字确认后随招标文件一并存档。供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的疑问或者回避申请应当及时处理。供应商未准时在线参加开标的，视同认可开标结果；

6.投标截止时间后，供应商应登录政采云平台，在收到电子加密投标文件【开始解密】通知后，通过“项目采购-开标评标”模块对电子投标文件进行在线解密；

7.在开标结束后（评标开始前），由采购人或采购代理机构进行资格审查。资格审查后在系统上公布资格审查结果；

8.由评标委员会对资格审查通过的供应商进行技术、商务、资信及其他部分评审，符合性审查及评分结束后，由主持人公布无效投标的供应商名单、投标无效的原因，并在系统上公布其他有效投标的评审结果；

9.由主持人在系统上公布的供应商名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容以及其他有必要宣读的内容；

10.报价部分符合性审查及评分结束后，由主持人公布无效投标的供应商名单、投标无效的原因，并在系统上公布其他有效投标的评分结果；

11.最终在政采云系统上公布评审结果；

12.开标会议结束。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，应按调整的程序操作。

- 其他

本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U盘），因供应商自身原因造成数据电子备份投标文件（U盘）无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家4人和采购人代表1人,共5人组成。

- 评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

在开标结束后（评标开始前），采购人或采购代理机构对供应商的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据供应商的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对供应商进行询标,供应商要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于供应商的评判。

（3）各供应商的技术、商务、资信及其他得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各供应商的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则通过电子评标系统推荐中标候选人并同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

（一）确定中标供应商。本项目由采购人确定中标供应商。

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标供应商；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

2.采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

3.采购人依法确定中标供应商后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》，并同时在相关网站上发布中标结果公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标供应商拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）中标通知书

1.确定中标供应商后，采购代理机构将以书面形式发出中标通知书，通知中标的供应商其投标被接受；

2.中标通知书为双方签订合同的依据；

3.中标供应商应根据中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。

（三）履约保证金：

1.签订合同前，中标供应商应按采购代理机构根据招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标供应商不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金的收取及退还: 按合同金额的1%计收，中标供应商在签订合同前应向采购人交纳履约保证金，履约保证金待合同履行结束后5个工作日内视履约情况返还（缴纳形式为现金，或银行、保险公司出具的保函）。

- 八、其他内容

发生下列情况之一，供应商自愿接受取消投标资格、记入信用档案、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已中标（成交）的，自动放弃中标（成交）资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任：

1.供应商在提交投标（响应）文件截止时间后撤回投标（响应）文件的；

2.供应商在投标（响应）文件中提交虚假材料的；

3.除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

4.供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

5.中标供应商拒绝缴纳招标代理服务费的；

6.招标文件规定的其他情形；

7. 为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，本项目中标供应商可凭中标通知书等材料至“绿贷通平台”网页（www.lvdt.huzldt.com）或“政采贷”平台网页（www.zcygov.cn）申请相关融资产品。具体操作方式可在“绿贷通”或“政采贷”平台网站查询，也可向“绿贷通”或“政采贷”平台电话咨询（“绿贷通”联系电话：0572-2392590、“政采贷”联系电话：0572-2151055、18698580797）

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律、法规等规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于湖州市中心医院电梯维修保养外包服务项目的评标。

- 总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术分、商务分和资信及其他部分占70分。本项目中标供应商为1家，合格供应商的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一位的供应商为中标候选人,其他供应商中标候选资格依此类推。第一中标候选供应商放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同或在采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以确定第二中标候选供应商为中标供应商，排名第二的中标候选供应商因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的中标候选供应商为中标供应商。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

各供应商最终得分=技术分、商务分和资信及其他分得分+价格分得分

二、评标内容及标准

（1）价格分30分（分别设：维修保养费价格分为15分、备品备件单价折扣率价格分为15分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

维修保养费价格分=（评标基准价/投标报价）×100×15%

备品备件单价折扣率价格分=（评标基准价/投标报价）×100×15%

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

（2）技术分、商务分、资信及其他分70分

本项目设技术分46分、商务分16分和资信及其他分8分。确定进入报价评审的供应商。

（3）技术分、商务分、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术分、商务分、资信及其他分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

附件：评分表格式（技术分、商务分、资信及其他分，共70分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 技术分 | 46分 |
| 1 | 项目 实施 方案 | - 供应商针对本项目的理解和熟悉程度制定实施方案：供应商对项目现状，完成本项目的难点进行描述分析，根据供应商对项目情况的熟悉程度及重点、难点的把握程度情况，方案理念新颖、合理化建议符合项目工作要求且有利本项目实施的得5分；各项方案较为合理且适用于本项目实施的得4分；各项方案基本合理、可实施性一般的得3分；各项方案较简单且可实施性不确定的得2分；各项方案可实施性较差的得1分，最高得5分。 - 供应商针对本项目制定的管理规章制度及考核方法：管理规章制度及考核方法方案详尽适用性强且对本项目实施有帮助的得5分；管理规章制度及考核方法方案描述全面，可行性较强的得4分；管理规章制度及考核方法方案基本适用于本项目的得3分；管理规章制度及考核方法方案较简单，可行性一般的得2分；方案简单，可实施性不强的得1分，最高得5分。 3、是否具有相应的应急解决方案：应急解决方案制订明确，可行 性强且对本项目实施有推进作用的得5分；应急解决方案制订明确，可行性强的得4分；有应急解决方案制作，但流程不清晰可行性不确定的得3分；方案不全面可行性差的得1分，最高得5分。 4、确保服务质量的保障措施：供应商针对建设质量目标、质量保证措施、详细可行的实施内容、工期保证措施等提供的方案内容完整、措施有效、符合采购人实际要求且对本项目的实施有推进作用的得5分；各项方案内容完整、措施有效，可行性较强的得4分；各项方案较详尽但可行性一般的得3分；方案描述有部分缺失但基本可行的得2分；方案简单，对本项目实施无针对性的得1分。最高得5分。 5、确保本项目的验收方案和措施：根据供应商的人员安排、工器具准备等方案和措施，验收方案完整可实行性强且对本项目实施有推进作用的得5分；方案详尽且有可行性的得4分；有方案制作，但流程不清晰可行性一般的得3分；方案有缺失且可行性不确定的得2分；方案太简单且不适用于本项目实施的得1分，最高得5分。 6、供应商的维保设备配置：维保设备配置能完全满足项目实施要求，内容全面、合理且切实可行的得5分；维保设备配置能基本满足项目要求，内容较全面但存在不足之处的得4分；维保设备配置内容不全面，配置有较多缺失的得2分；维保设备配置无法满足项目实施要求的得1分，最高得5分。 以上方案没有的不得分。 | 30分 |
| 2 | 人员配备 | - 1、项目负责人情况：（0-5分） - （1）项目负责人具有高级工程师职称（电梯维保相关专业）的得3分，具有工程师职称（电梯维保相关专业）的得2分，具有助理工程师（电梯维保相关专业）的得1分。 （2）项目负责人具有5年及以上相关工作经验的得2分，具有5年以下相关工作经验的得1分。（提供相关证明材料）。 - 2、项目组实施人员情况：（0-6分） - （1）项目组实施人员具有电梯修理操作证、电梯安装维修技师证、电梯施工项目经理证，每个得1分，最高得3分。 （2）项目组实施人员具有4年及以上相关工作经验的，每个得1分，具有2-3年相关工作经验的，每个得0.5分，最高得3分。（提供相关证明材料） 3、人员配备力量情况：（0-5分） 根据拟投入本项目人员的人力资源安排、职责岗位分工进行评审，安排合理、职责分工明确的得5分；人员安排符合招标需求且有效的岗位分工，但个人资质较欠缺的得4分；人员安排内容表述缺项或者内容表述不清楚得3分；人员安排简单可行性较差的得1分，最高得5分。 以上1-2项人员须提供相关证书材料扫描件及近三个月中任意一个月供应商为其缴纳的社保证明复印件或扫描，不提供的不得分。 | 16分 |
| 二 |  | 商务分 | 16分 |
| 3 | 售后服务承诺 | 1、售后服务优惠承诺：供应商提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，维护期内外的后续技术支持和维护能力强，对本项目有提升作用的得5分；售后服务方案、售后服务承诺能力一般，但基本可行的得4分；售后服务方案、售后服务承诺能力体现不明确的得3分；售后服务方案、售后服务承诺能力表现简单且与本项目实施无关联的得1分，最高得5分。 2、响应时间：供应商承诺提供24小时驻项目现场全天候应急处理服务（由院方提供驻点场所），并在接到采购人报修通知后10分钟内无条件到达现场处置排险等紧急情况，提供承诺函并满足该响应时间要求的得3分，不提供的不得分。 3、培训计划：可行的员工训练或培训措施等方面，有完善的员工培训计划及内容，定期开展安全生产培训的得 3分；员工培训措施及人员保障方案较简单可实施性一般的得2分；员工培训措施及人员保障存在缺陷的得1 分，最高得3分 4、供应商在项目实施地已经配备或承诺合同履行前在项目实施地设立服务网点的得3分；供应商在浙江省内设立或承诺合同履行前设立售后服务单位的得1分，其他地区不得分，无承诺不得分。 5、供应商针对本采购项目与采购人的配合方案，每提供一条可行性的方案得1分，最高得2分。 （须提供详细的网点营业执照、地址、联系人、联系方式或承诺书等）未提供的不得分。 | 16分 |
| 三 |  | 资信及其他分 | 8分 |
| 4 | 企业业绩 | 根据供应商提供的自2021年1月1日起至投标截止日前（以合同签订时间为准）的同类（电梯维修保养）项目的成功案例，每提供一份有效业绩得1分，最高得2分。 供应商须提供合同及中标（成交）通知书的复印件或扫描件，并加盖供应商公章。 | 2分 |
| 5 | 企业实力 | 供应商自2021年-2023年度，由市场监督管理局评定的电梯维保企业资质，评定A类资质的每个年度得2分，评定B类资质的每个年度得1分，最高得6分。 注：供应商须提供相关证明材料扫描件并加盖公章，不提供不得分。 | 6分 |

注：供应商应根据评分内容提供相应评分证书、合同、协议书及相关证明材料复印件并加盖单位公章，为确保复印件清晰可辨，供应商应在投标截止时间前将相关原件扫描或采用PDF的形式发送至指定邮箱（5476362@qq.com）,相关原件备查，若由于未发送原件至指定邮箱而引起的不利于供应商的评判，该责任由供应商自负。

第五章  合同主要条款

浙江省政府采购合同范本

（以最终合同为准）

项目名称：                   项目编号：               合同号：

甲方（采购人）：

乙方（中标供应商）：

甲乙双方根据华诚工程咨询集团有限公司关于湖州市中心医院电梯维修保养外包服务项目公开招标的结果，签署本合同。

- 服务内容

二、合同金额

本合同金额为            人民币。

三、技术资料

3.1乙方应该按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必须范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金：

按合同金额的1%计收，中标供应商在签订合同前应向采购人交纳履约保证金，履约保证金待合同履行结束后5个工作日内视履约情况返还（缴纳形式为现金，或银行、保险公司出具的保函）。

六、转包或分包

6.1本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供。

6.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。甲方有绝对权力阻止分包。

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为或其他行为等，甲方有权给予终止合同。

七、合同履行时间、履行方式及履行地点

7.1履行时间：

7.2履行方式：

7.3履行地点：

- 款项支付

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负责。

十、服务质量保证及后续服务

10.1乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

10.2乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生问题，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价；

（3）解除合同。

10.3如在服务过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

10.4在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、违约责任

11.1乙方不能按合同规定的内容提供服务时，甲方有权从维护费中扣除相应款项；如遇严重情况，甲方可以终止合同。严重情况指甲方书面通知改正二次仍不执行的。

11.2甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

11.3甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

11.4乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期5个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

十四、合同生效及其他

14.1合同经甲乙双方及采购代理机构法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

14.2合同执行中涉及采购资金和招标内容修改或补充的，须签书面补充协议报采购代理机构备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

14.3本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

14.4本合同正本一式伍份，甲乙双方各执两份，华诚工程咨询集团有限公司（采购代理机构）执一份备案。

甲方：                                     乙方：

地址：                                     地址：

法定代表人：                               法定代表人：

电话：                                     电话：

传真：                                     传真：

开户银行：                                 开户银行：

账号：                                     账号：

邮编：                                     邮编：

注：本合同仅作示范文本，具体以双方签定的正式合同为准，合同内容不得违背本招标

文件实质性要求。

第六章  投标文件格式

- 资格/技术、商务、资信及其他包装封面格式：

资格文件/技术、商务、资信及其他文件

项目名称：湖州市中心医院电梯维修保养外包服务项目

项目编号：HZHC-2024(A)062

供应商名称：

供应商地址：

在 年 月 日 时 分之前不得启封

年   月   日

- 资格文件目录（具体参考第三章供应商须知“投标文件的组成”）

………………………

2、技术文件目录（具体参考第三章供应商须知“投标文件的组成”）

………………………………………

3、商务文件目录（具体参考第三章供应商须知“投标文件的组成”）

………………………………………

4、资信及其他文件目录（具体参考第三章供应商须知“投标文件的组成”）

………………………

资格文件格式：

- 法定代表人有效身份证明书

（姓名）是                 （单位全称）的法定代表人，身份证号码为                  。

特此证明。

供应商：                  （盖章）

法定代表人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

有效身份证明复印件粘贴处

2、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明，我        （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现授权委托        （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加             （采购代理机构名称）的                        项目的投标活动。被授权代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

授权代理人：   （签字）

身份证号码：

职务：

供应商：                 （盖章）

法定代表人：                （签名或盖章）

日期：    年   月   日

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

（后附授权代理人最近一个月个人社保缴纳证明文件）

3、信用承诺书

（供应商）现参加               （采购项目）政府采购活动，郑重承诺如下：

1、对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；

2、严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；

3、加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；

4、自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

5、按照信用信息管理有关要求，本单位（个人）同意将以上承诺在信用湖州网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定记入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

统一社会信用代码：

承诺单位/个人：              （盖章/签名）

时        间：     年   月   日

技术文件格式：

供应商根据“技术文件组成及评分标准要求”自拟格式

商务文件格式：

商务条款偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期 |  |  |  |
| 项目实施工期 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期：    年   月   日

技术性能偏离表

供应商全称（加盖公章）：

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 指标参数 | 投标文件 实际指标参数 | 偏离情况 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期：     年  月   日

注：1、供应商必须按招标需求一一对应,未按要求填写的，有可能作负偏离处理；

2、此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

资信及其他文件格式：

1、供应商情况表

| 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 帐 号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业总人数 |  | 管理 人员 |  |  | 技术 人员 |  |  | 职工 人员 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业现有的资 质证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格不能满足时可自行增加。

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日

企业业绩

供应商全称（加盖公章）：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 使用方 | 合同金额 (人民币) | 签订时间 | 使用方联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期：    年   月  日

注：1、按评分标准要求提供相关证明材料；

2、此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标项目实施人员配备表

（项目负责人）

供应商全称（加盖公章）：

项目编号：

| 姓名 |  | 近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

注：1、此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写；

- 请附随表相应证书、身份证复印件等（加盖公章）。

3、项目负责人参加投标单位社会保险的证明。

（项目团队，除项目负责人以外的配备人员）

供应商全称（加盖公章）：                       项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目 的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期：    年  月  日.

注：1、此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写；

2、请附证书、身份证复印件（加盖公章）。

3、项目团队人员参加投标单位社会保险的证明。

2.报价包装封面格式：

报价文件

项目名称：湖州市中心医院电梯维修保养外包服务项目

项目编号：HZHC-2024(A)062

供应商名称：

供应商地址：

在 年 月 日 时 分之前不得启封

年   月   日

报价文件目录（具体参考第三章供应商须知“投标文件的组成”）

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）投标报价组成分析表；

………………………

1、投标函

：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的          （采购项目名称）（括号内填项目编号）采购的有关活动，并对            项目（采购项目名称）进行投标。为此：

1、供应商须提供须知规定的全部投标文件（电子投标文件、数据电子备份投标文件（U盘）），包括《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》、《报价文件》，其中数据电子备份投标文件（U盘）各   份，应与电子投标文件内容、格式一致；电子投标文件确认已上传。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证诚信地执行采购人、供应商双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

5、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的隶属关系。

6、我公司没有被本项目所在地的政府采购管理部门限制参加报价。

7、愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

8、本报价文件自报价之日起60天内有效。

9、兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日   期：

2、开标一览表（报价表）

供应商：

项目编号：HZHC-2024(A)062

| 投标项目名称 |  |
| --- | --- |
| 维修保养费总价报价 （人民币元） | 大写 小写 |
| 备品备件单价折扣率报价（%） | % |

法定代表人或法定代表人授权代理人签字或盖章：

日期：    年  月  日

3、报价组成分析表

| 序号 | 名称 | 详细说明 | 单价 | 数量 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 总价：人民币元（￥） |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：    年  月   日

4、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	  人，营业收入为	   万元，资产总额为 	   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称）     ， 属于 （采购文件中明确的所属行业 ） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	   人，营业收入为	     万元，资产总额为	   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

此声明函需如实填写，内容完整，如有缺项、漏项的作为不提供处理。

供应商名称(盖章) :

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

5、监狱企业声明函

【非监狱企业的不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为:

本企业为参加(项目名称:                         ) (项目编号:            )采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(盖章) :

日期:  年  月   日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

监狱企业:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

6、残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017) 141号)的规定。本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               (采购人名称)单位的                       (项目名称)项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承但相应责任。

供应商名称(盖章)：

日期：  年  月  日

7、招标代理服务费承诺函

华诚工程咨询集团有限公司：

根据招标文件的规定，一旦我公司中标，我公司同意按招标文件要求向贵公司交纳中标项目的招标代理服务费，在确定中标供应商后，领取中标通知书前的当天一次性结清。

本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

日期：2024年  月  日

代理费汇款账号：

开户名称：华诚工程咨询集团有限公司湖州吴兴分公司

开户银行：湖州银行股份有限公司南园支行

银行账号：811269224000500

附件：

1、供应商自评分索引表

供应商全称（公章）：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对应第四章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人或其授权代理人签字或盖章：

日期：    年  月   日

2、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、全国认证认可信息公共服务平台

(http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page)网页截图模板

某某