浙江科佳工程咨询有限公司东阳分公司关于横店镇综合便民服务中心空调设备安装采购

（征求意见稿）

公开招标采购文件

项目编号：KJDYCG2018-010

项目名称：横店镇综合便民服务中心空调设备安装采购

采购单位：东阳市横店镇人民政府

招标机构：浙江科佳工程咨询有限公司东阳分公司

编制时间：二○一八年十月

目    录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  采购内容及要求	7

第三章  投标人须知	24

前 附 表	24

一、总则	26

二、招标文件	28

三、投标文件的编制	28

四、开标	34

五、评标	36

六、定标	37

七、合同授予	38

第四章  评标办法及评分标准	39

第五章  合同主要条款	45

第六章　投标文件组成内容及格式	59

第七章 其他材料部分（原件）	85

投标报名单	88

# 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经东阳市财政局[2018]4822、4823号确认书批准，现就横店镇综合便民服务中心空调设备安装进行公开招标采购，欢迎符合资格的潜在投标人前来投标：

一、项目编号：KJDYCG2018-010

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量：

| 标段 | 标项内容 | 数量 | 预算金额 （万元） | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 横店镇综合便民服务中心空调设备 | 1批 | 438.1200 | 详见第二章采购内容及要求 |
| 2 | 横店镇综合便民服务中心空调安装（水系统、动力电系统） | 1项 | 395.9102 | 施工图范围内施工总承包，具体以工程预算书为准 |

注：本次招标分二个标段，投标单位可同时报二个标段，允许一家投标单位同时中二个标段，先开标段一，再开标段二。

- 服务期限：

标一：合同签订后25天内完成合同范围内所有货物的生产就位；

标二：接采购单位进场通知后45天内完成合同范围内所有设备的安装调试。

六、合格投标人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件和本公告设定的特定条件。

2、本项目投标截止之日前三年内，相关主体在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)无失信行为或被列入受惩黑名单。省级及以上其他政府部门网站有失信行为或被列入受惩黑名单的，经举报查实的作无效标处理。

3、投标人注册：非浙江政府采购网注册或发生变更且未及时更新的投标人，应当在规定时间内按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定及时办理更新或投标人注册事项。

▲投标人的特定条件：

- 在中华人民共和国境内注册，针对本采购项目具有服务能力的供应商；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 具有机电设备安装工程专业承包三级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质（仅针对标二）；

- 拟派项目经理具有机电工程专业注册建造师资格且持有安全生产任职资格B类证（仅针对标二）；

- 本项目不接受联合体投标；

- 本项目不允许分包。

七、投标报名及招标文件的发售：

1.发售时间：2018年12月5日至2018年12月25日，上午8:00-11:30；下午13:30-17:00（双休，节假日除外）。

2.发售地点：浙江科佳工程咨询有限公司东阳分公司（东阳市汉宁西路66号）。

3.招标文件的获取方式：招标人不再向投标人提供纸质招标文件，请投标人自行在下列网址下载电子版的招标文件，招标文件不收工本费；投标人如需要纸质招标文件的，需支付招标文件工本费500元/套，售后不退。

浙江省政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)；

东阳市公共资源交易网(www.dyztb.com)。

八、投标报名时应提供以下资料：

1、投标报名单（格式详见最后一页）；

2、有效的工商营业执照复印件；

3、法人委托书原件、法定代表人身份证复印件、被委托人身份证复印件。

4、企业资质证书及安全生产许可证书复印件（仅针对标二）；

5、项目经理注册证书、B类安全资格证、身份证复印件（仅针对标二）；

6、浙江省政府采购代理机构考核评价表（格式详见倒数第二页）；

7、上述复印件均须加盖单位公章装订成册。

报名方式：将上述材料扫描件发送至邮箱742644813@qq.com（邮件名称为横店空调项目标段X +XXX单位报名资料），同时将纸质材料快递至浙江省东阳市汉宁西路66号二楼办公室，郑超群，15727903982。

九、投标保证金：

投标保证金人民币：标一：捌万柒仟元整；标二：柒万玖仟元整。投标方应于2018年12月25日11:30前向招标方缴纳投标保证金，以入账为准，（如用汇票需提前一天提交，投标人在填写汇款单时须填写括号及括号内的内容，做到与以下提供的帐户信息完全一致）。投标保证金由投标人基本帐户（非基本账户汇出，其投标将被拒绝）汇至：

帐户名称：浙江科佳工程咨询有限公司东阳分公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司东阳支行

帐    号：33050167632700000222

请务必在交款单据用途栏中注明：横店空调标段   保证金。

十、投标截止时间和地点：

投标人应于2018年12月25日14时30分前将投标文件按要求进行密封送交到浙江省东阳市艺海北路388号B幢西区10楼金华市公共资源交易中心东阳分中心开标室3，逾期送达或未按要求密封的将拒绝接收。

十一、开标时间及地点：

本次招标将于2018年12月25日14时30分在浙江省东阳市艺海北路388号B幢西区10楼金华市公共资源交易中心东阳分中心开标室3 开标，投标人应派法定代表人或其授权代表出席开标会议。

十二、开标会议携带资料要求；

法定代表人应携带法定代表人证明和身份证；授权代表应携带法定代表人授权委托书、身份证、投标单位缴纳的社保花名册等有效证明出席开标会议（注：授权代表应为投标人的在职正式职工，并以投标单位缴纳的社保花名册证明为准）。

投标人未派代表参加开标会议的（含未携带以上规定资料参加开标会议的），视为认可开标结果，不得对开标过程及开标结果提出质疑。

十三、招标公告发布地址：

浙江省政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)

东阳市公共资源交易网(www.dyztb.com)。

十四、业务咨询：

浙江科佳工程咨询有限公司东阳分公司

联系人：郑超群   联系电话：15727903982

东阳市横店镇人民政府

联系人：李金妹   联系电话：13586950686

政府采购行政监管及投诉受理部门：

东阳市财政局采购办，联系电话：0579-86662682

注：首次参加投标的单位应先登录浙江省政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn/)进行账户注册，注册完毕待审核成功后方可登录，注册咨询电话：400-881-7190；注册流程见网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?_=2017-11-13%2011:10:28）。

东阳市横店镇人民政府

浙江科佳工程咨询有限公司东阳分公司

2018年12月5日

# 第二章  采购内容及要求

项目编号：KJDYCG2018-010

采购单位名称：东阳市横店镇人民政府

所有投标产品，以下带“▲”条框内容必须响应，不得负偏离，否则视为无效标。

标1采购内容及数量

一、招标货物一览表（详见设计图纸）

| 序号 | 设备名称 | 规格、参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超低温双源一体化模块机组 | 1.名 称:超低温双源一体化模块机组 2.规 格:制冷量:约130KW，制热量： 144KW，R410A 冷媒功率；38.7/41.1KW，水流量：22.36/24.77 m3/h冬季采暖外气环温-20度 | 台(组) | 25 |
| 2 | 四面出风卡式风机盘管 | 1.名 称:四面出风卡式风盘 2.风机盘管规格:制冷量6.18KW,制热量9.62KW 3.带冷凝水提升泵 | 台 | 10 |
| 3 | 四面出风卡式风机盘管 | 1.名 称:四面出风卡式风盘 2.风机盘管规格:制冷量7.87KW,制热量12.42KW 3.带冷凝水提升泵 | 台 | 39 |
| 4 | 四面出风卡式风机盘管 | 1.名 称:四面出风卡式风盘 2.风机盘管规格:制冷量9.99KW,制热量15.32KW 3.带冷凝水提升泵 | 台 | 345 |
| 5 | 四面出风卡式风机盘管 | 1.名 称:四面出风卡式风盘 2.风机盘管规格:制冷量12.24KW,制热量18.16KW 3.带冷凝水提升泵 | 台 | 40 |
| 6 | 四面出风卡式风机盘管 | 1.名 称:四面出风卡式风盘 2.风机盘管规格:制冷量14KW,制热量21KW 3.带冷凝水提升泵 | 台 | 142 |
| 7 | 吊顶暗装风机盘管 | 1.名 称:吊顶暗装风机盘管 2.风机盘管规格:制冷量4.9KW,制热量8KW | 台 | 12 |
| 8 | 吊顶暗装风机盘管 | 1.名 称:吊顶暗装式风机盘管 2.风机盘管规格:制冷量7.6KW,制热量13KW | 台 | 2 |
| 9 | 吊顶暗装风机盘管 | 1.名 称:吊顶暗装式风机盘管 2.风机盘管规格:制冷量7.6KW,制热量13KW | 台 | 35 |
| 10 | 空调器 | 1.名 称:一拖一分体机 2.型 号:2P Q=5KW | 台(组) | 3 |
| 11 | 温控器 | 与风机盘管配套 | 只 | 598 |

二、技术规格和要求：

1、总则

此份技术规格书是招标文件的一部分，包括所有条款的具体说明、招标设备相应的制造、运输、安装、调试等。此份技术规格书只是对这些招标设备的一些原则性规定，并不是详尽的要求，投标人有责任对设备设计、制造质量符合技术规格书要求负责。投标人需在各自技术和商务的基础上对招标范围内的全部设备及系统安装进行报价。

在投标之前，投标人须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标人须向招标人咨询。

2、招标内容

本次招标范围为横店镇综合便民服务中心空调设备安装采购。包括所有投标设备相应的设计、制造、检验、运输、安装、调试、试运行、验收及开通、技术培训、售后服务等全部内容。要求投标方提供的设备及服务满足本规格书的要求。

招标方将从设备的制造、运输、安装指导、调试、试运行、验收、技术培训、售后服务等方面对投标方进行全方位的综合考核。

3、工作范围

3.1投标人需按工作顺序提交所需的技术资料，所有资料必须符合本技术规格书的要求。无论其是否被明细列在合同文件中。

提供的产品须包括以下工作服务但不仅限于以下：

（1）在设备就位、安装之前须提供详细的构造图、设备样本（手册）和使用操作说明书；

（2）按图纸和要求进行加工、制造、供货；

（3）运输及装卸：设备运输至招标人建设工地，卸货及安装就位由投标人负责，采购方可以提供必要的协助；

（4）投标人应负责提供完整的中文操作维护使用手册，每台至少一份。操作手册应有总体安装及各种操作程序，包括：设备的工作原理、安装、试验、运行、维护、拆卸、修理等，其内容须完整、清晰、易于理解，须强调的是，在使用手册中应有安装设备所用的图纸及文字说明，特别是配套设备制造商提供的说明也应附在整机使用手册中，并带参照说明，图表及零件单须完整，须良好印刷及包装。

3.2提供的设备、材料：

（1）包括全套设备和所有机组内部接管、内部敷线等。即提供的空调设备机组安装就位后，只须接上电源、电气连锁，便可进行调试和正式运转、使用。其它招标范围内的所有辅助设备的采购也包含在本次报价中。

（2）提供的机组包括但不仅限于以下：

1）设备的制造、加工、制作；

2）提供详细构造图、设备样本（手册）和使用、维护说明书；

3.3按招标人及设计需要完成设备供货。

空调设备供货包括但不仅限于以下：

1）设备材料开箱；

2）设备调试和试运行；

3）提供特殊和专用工具；

4）提供设备维护方法及紧急修理措施；

5）对招标设备进行现场安装。

▲3.4工期要求：

标一：合同签订后25天内完成合同范围内所有货物的生产就位；

3.5这份规格书只是对所采购项目（包括设备及服务）的一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对所采购项目（包括设备及服务）符合设计技术规范、标准负责。

3.6整套设备及其主要部件的原产国家须明确地标明在投标文件中。在交货时应附上原产地国家的产地出厂证明文件、原产地出厂合格证书、原产地装箱清单。（中文说明）

4、总体要求

4.1 室外参数

投标人所有提供的设备应能满足设计图纸和使用的要求，并满足在工程所在地—东阳的气象条件。

室外气象资料

（1）空调室外计算干球温度：夏季36.2℃；冬季7-1.℃；

（2）空调室外计算日平均温度：夏季32.1℃

（3）空调室外计算湿球温度：夏季27.6℃

（4）空调室外计算相对湿度：冬季78%

4.2 参照的标准及规范

系统设备的设计、加工制造、安装、材料、控制、电气装置、检验、试验等应参照适合于该项目的相关标准、试验规范，以及技术规格书的有关要求。所有计量仪器必须符合国家法定计量标准。

4.2.1中国国家标准

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)

《公共建筑节能设计标准》GB 50189－2005

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

《全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调 动力》(2009)

《全国民用建筑工程设计技术措施 节能专篇--暖通空调动力》（2007）

《制冷设备通用技术规范标准》（GB9237-88）

《制冷和供热用机械制冷系统安全要求》（GB9237-2001）

《冷水机组能效限定值能源效率等级》（GB19577-2004）

《制冷装置用压力容器》NB/T 47012-2010(JB/T 4750)

以上标准如有最新标准，按最新标准执行。

4.2.2投标人遵守不仅限于此规格书中的标准时，要求及时解释清楚，获得招标人认可后投标人推荐的标准和制造规范等效或适用于此技术规格书，招标人有可能接受。投标人须阐明其替换的标准或其实际使用的标准并提供所推荐的标准和制造规范。

4.3 设计使用寿命

投标人应按技术规格书要求生产制造设备，提供的材料及设备应是全新的和质量达标的，并应设计成长期使用寿命期，适用于每天连续工作24小时，除了像密封件、易损件等一类消耗项目外，超低温双源一体化模块机组整机出厂时须100%进行机组全性能试验。供货的设备应易于检验、清洗、润滑及维修，使买方满意。

4.4电源

所有电气设备和设备的安装须符合下列电源条件，除非在其他章节另有说明。

电压：～380V，3相，5 线制

～220V，单相

频率：50HZ

在不影响运行性能的前提下,所有电气设备应在以下工况条件下运行。

电压波动：±10%

接地电阻要求：≤4W

要求每天 24小时连续工作。

5、设备的防护、包装及运输

5.1机组内、外表面应洁净。投标人在投标时须提供所供设备的具体防护措施，并对此工作负责。油漆表面应光洁，无褶皱和剥落等。

5.2所有设备应合理、有效地包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。

5.3未油漆且易腐蚀的零部件应涂上高熔点或防酸或其它保护功能的油脂以得到保护，并妥善包装后固定。机组所有开口处应封闭保护起来，以防止在运输及搬运过程中异物进入。

5.4随机供货的零部件、备品备件等散件应用木箱包装。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。

5.5设备的包装费应包括在合同总价中，这些包装材料应属于招标人所有。

5.6在包装箱中，应附有产品合格证书（包括机组合格证、部件合格证、材料合格证等）。产品说明书、装箱单，易损件备件及专用工具清单，一套完整的经批准的图纸及有关的技术文件资料，包装箱外面应注明数量、设备名称、编号及起吊位置、警示标记、外形尺寸、毛重等。

5.7投标人应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸及安全措施。

5.8随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显的地方。

6、到货验收

6.1投标人应派工作人员在所供设备到工地时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，投标人应负责更换设备零件，并妥善处理直至招标人满意。此工作所发生费用应由投标人自行承担。

6.2在项目工地的存放仓库由招标人负责提供，但投标人应预先提出设备存放保管要求。

7、技术培训

7.1投标人须对招标人的技术人员（操作人员2名，维修人员2名（1名机械，1名电气控制））免费提供操作、维修培训并制定相应的培训方案。

7.2投标人提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验。

7.3技术培训费用应包含在投标总价中。

8、设备铭牌及标记

8.1每台设备都应有铭牌，其应标明在金属板上，并牢固地置于设备上。其应清楚的标明至少下列内容：制造厂名称、设备名称及型号、制造年月、超低温双源一体化模块机组主要技术规格和参数（例如：冷媒、制冷量、制热量、工况、机组重量、额定电压、功率、频率等）、制造编号、旋转方向的标记、电气接地标记及电气原理图（接线图）、使用标记、警示标记等都应清楚表示。

8.2投标人提供的设备，其铭牌、使用标记、警示标记都应清楚表示。

9、安装

9.1本次招标设备的安装由投标人负责。

9.2在设备安装之前，投标人应对设备安装处的土建基础进行检查。由于投标人变动安装条件而引起的费用由投标人承担。在整个安装过程中，采购方可以根据投标人的需要提供必要的协助。

9.3在安装开始前，投标人工程师应与招标人一起在现场开箱检查已交货的设备材料，确认设备材料的完好程度及运输中有无损坏，一旦发现任何缺陷，投标人应立即修理、补充和更换。

10、调试及试运行

10.1安装结束且工作情况良好，相关的土建工作也基本结束，此时在招标人同意后，将执行设备及配套工程的调试和试运行工作。

（1）投标人应派遣有实践经验的工程技术人员进行设备的调试及试运行工作。

（2）在调试期间投标人应在现场负责测试和调试，以检测其制造、运行效果等，并提供相关测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员，期间发生的一切相关费用由投标人负责。所用仪器、仪表应经检定合格并在有效期内。投标人须将测试和调试方法及记录表格在安装结束前1个星期提交给招标人，请招标人认可后方可执行。部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行。

（3）竣工：投标人必须及时提交投标设备相关文件资料，便于资料存档和后期审计工作开展。

11、验收

11.1产品保护

投标产品货到工地移交采购方后，产品的保护仍由投标人负责，采购方可以根据需要提供必要的协助。

11.2验收合格条件

（1）运行结果符合合同要求。

（2）在进行测试、试运行及验收运行过程中发生的故障和发现的隐患已被排除并得到招标人的认可。

（3）所有合同中规定的货物和资料都已提交。

（4）整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

11.3验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范由用户组织验收。

用户对采购项目验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现软件或货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标方必须免费更换，并且赔偿由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。所有项目用户验收合格后需将验收报告报送至浙江科佳工程咨询有限公司东阳分公司备案，验收表格见附件，预算金额在150万元以上的项目验收通过后，由浙江科佳工程咨询有限公司东阳分公司组织相关部门进行抽验，相关验收费用由中标单位支付。

12、售后服务

▲12.1产品的质量保证期为自设备试运行验收合格后至少贰年。在产品质量保证期之内，中标方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。维修点需设在项目所在地附近，以处理所有的维修服务，需提供24小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后2小时内赶到现场处理问题，并提出维修结论或重新开机，提供不间断的服务直到结束。

12.2投标人须对合同中规定的所有机组设备和系统提供至少贰年的质保期。在此期间，因产品制造或施工质量不良而产生损坏或不能正常工作，投标人应免费维修。

12.3在质保期内的工作应包括对所有设备常规检查和保养指导等。

12.4在质保期内投标人须自行付费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障，修好后，投标人需一式两份报告给招标人，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行日期。

12.5在保证期满时，投标人工程师和招标人代表将对机组进行另一次测试，任何故障须由投标人自费解决并取得招标人的认可。

▲12.6若投标供应商为制造商授权的供应商，须提供制造商针对此次招标项目的唯一授权函；

13、备件供应

投标人确保有原厂生产的足够备件、附件和易损件满足设备正常运行需要。

14、检修设备及专用工具

14.1须提供足够的专用检修工具，且是全新的。

14.2所有测试需要的附件、零部件和操作维修手册应与检修设备一并提供。

14.3所有检验设备使用的交流电应为50HZ、220V、单相、三线，并能在±10%的电压差下正常运行。

14.4设备调试后，工具及相应工具箱须提交招标人。

15、招标设备的主要技术规格及要求

超低温双源一体化模块机组主要技术要求

15.1超低温双源一体化模块机组压缩机

1）空调主机应采用多压缩机多系统形式。

2）空调主机压缩机电动机的电源应为三相四线、380V、50Hz。

3）当电源电压偏差为额定值的-10%~+10%时，压缩机应能正常启动和运行。

4）压缩机下应设置减振装置，消声垫，并且应该是独立和稳定的。

5）压缩机应是全封高效涡旋式压缩机，制冷剂渗漏符合国家标准。

6）每台压缩机应单独固定在支架上，并相应加装减震以降低噪音和保护压缩机。

7）每台压缩机应有的内置式过载保护装置，并配备防液击装置。

8）超低温双源一体化模块机组压缩机必须采用全封闭高效涡旋式压缩机。

9）压缩机采用涡旋压缩机，具有多种保护功能：排气温度保护、高低压力保护、过电流保护、逆向保护等，压缩机运行时，主机根据出水温度来控制压缩机的开启，达到最大限度节能。

10）机组风侧换热器采用双V型高效换热器，增大换热面积，减小占地面积。翅片：采用厚度为0.11mm厚波纹裂隙亲水铝箔，翅片间距1.0mm。铜管：采用0.28mm厚优质内螺纹铜管。使机组可适用于夏季43度高温工况下制冷，冬季-20度低温工况下制热。（▲）

11）设备外形尺寸应符合现场安放条件；

12）为减小机组噪音，机械段与风机段通过隔音板分离，降低压缩机噪音，要求单个模块机组噪音：≤70db(A)；

13）机组应具有的安全保护功能：排气温度保护、高低压力保护、过电流保护、逆向保护等；

14）拥有制冷，制热，实时时钟，定时开关机，自动防冻，自动分别动态除霜，压缩机均衡工作控制，系统和模块故障显示，风盘联动控制等强大功能。

15.2电动机

1）空调主机电动机的电源应为三相四线、380V、50Hz。

2）卖方提供的冷水机组应自带启动装置。

3）电动机应有过载、或反相及断相保护装置。

15.3蒸发器和冷凝器

1）蒸发器采用高效真空钎焊壳管式换热器。（▲）

2）进水口应安装可拆缷式过滤器。

3）蒸发器应按制造厂商标准及卖方的国家标准制造和试验。

4）冷凝器与压缩机、蒸发器一起装于主机统一外壳内。

5）冷凝器应采用传热效率高的亲水翅片式换热器。其制作及试验应符合国家标准。

15.4制冷剂

1）机组制冷剂R410A冷媒。（▲）

2）机组在压缩机停用时能输送，所有的充注制冷剂置于冷凝器和储液罐内。

15.5节流膨胀机构要求采用电子膨胀阀节流。

15.6机组应具有自动化霜功能：并具有防止换热器冻结功能。除霜时制热不停机。投标人需说明自动化霜原理。

15.7空调主机出风方向采用上出风。但投标人投标设备应适合设计机位，便于维修，并保证主机散热性能，同时机组外观应符合外立面整体美观效果。

15.8 COP符合浙江省公共建筑节能设计标准（DD33/1036-2007）要求， COP≥3.3

15.9电气控制

1）卖方应按本规范书的要求提供在工厂装配好的全部接线及接线装置、电气导管、卖方提供的电动机（包括压缩机电动机及冷凝风机电动机）的配电及控制设备、设备接地，所有部件都应符合本章节及本规范书其它章节的要求。

2）买方提供电源至卖方的机组外部控制接线及设备的接地接口处。买方为卖方提供的电源为三相五线380V/220V，50Hz，卖方如需要其它电源自行解决。

3）卖方应为冷水机组设置接地装置。

4）接线要求

4.1）机组内部电力电缆应按卖方的标准布置。

4.2）应尽量减少机组外表面接线孔，穿孔处应有套管。

5）电气安全性能应满足国家标准。

6）仪表及其控制

6.1）卖方应对控制柜的所有性能负责，控制柜应与冷水机组为一体，控制器原则上要求与主机同一品牌。

6.2）买方提供三相五线电源380V/220V交流电源，如需其它等级电源，应由卖方自行配置电源转换器。

7）智能控制器：应能实现机组安全运行与经济运行所需的全部逻辑控制功能。

7.1）控制功能至少应具备：

冷冻水回水温度控制及各种操作式负荷调整；

压缩机顺序启动和工作时间自动均衡；

压缩机再启动延时保护；

机组运行控制；

保护和故障报警；

具备联网群控功能。

7.2）主要自动控制功能：

密码保护；

回水温度控制及负荷调整；

回水温度设定；

机组运行自动控制；

压缩机延时启动控制；

压缩机能量调节控制/设置；

压缩机运行时间自动均衡；

7.3）主要显示功能：

蒸发器进/出水温度显示；

机组工作状态显示；

压缩机工作状态显示；

报警显示。

7.4）主要参数设置与调整功能：

进出水温度设定与调整；

防冻保护温度设定与调整；

压缩机启动延时设定与调整；

流量保护设定与调整；

定时设定与调整；

开机密码设定与调整；

7.5）主要报警及保护功能：

供电电压过高和过低保护与报警；

传感器故障报警；

冷凝风机过载保护与报警；

压缩机过载保护与报警；

压缩机低压、高压保护与报警；

压缩机排气温度过高保护与报警；

出水温度过高过低保护与报警；

防冻保护与报警；水流量过低保护与报警。

15.10性能差异：各投标单位用表格将招标要求与实际性能一一列出，有差异的应另附性能差异表，必须如实反映差异。对于风量、制冷量等重要参数需要在表格中列出其数值和设计值的正负偏差。

15.11投标人必须填写的技术响应表及配置情况表

超低温双源一体化模块机组技术响应表

| 技术内容 | 响应情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 设备型号 |  |  |
| 压缩方式 |  |  |
| 节流部件 |  |  |
| 冷媒系统数量 |  |  |
| 单台制冷量 |  |  |
| 标准工况冷却水进出温度 |  |  |
| 标准工况冷冻水进出温度 |  |  |
| 制冷工况水流量 |  |  |
| 制冷工况下用电量 |  |  |
| 标准工况下制冷性能系数（COP） |  |  |
| 外形尺寸（mm） |  |  |
| 运行重量 |  |  |
| 单位制冷量功耗 |  |  |
| 极限环境温度 |  |  |
| 制冷剂类型 |  |  |
| 电源 |  |  |
| 整机噪声（dBA） |  |  |
| 控制系统 |  |  |
| 控制界面 |  |  |
| 机组无故障运转时间 |  |  |

15.12电源

所有电气设备和设备的安装须符合下列电源条件。

电压：～380V，3相，5线制

～220V，单相

频率：50HZ

在不影响运行性能的前提下，所有电气设备应在以下工况条件下运行。

电压波动：±7%

接地电阻要求：≤4Ω

要求连续工作每天24小时，年250天。

15.13提供的资料

a.提供单机满负荷时的耗电指标（kw/USRT）

b.提供制冷机组制冷剂的型号

c.提供机组主要部件的产地及品牌

d.提供机组运行噪声

空调末端

1、设备内的配件和材料应采用名牌产品。空调末端与空调主机应为同一品牌。

2、发出中标通知书后7天内中标单位必须到现场核对具体形式（左、右式）。

3、空气处理机组的基本技术要求

3.1盘管: 采用脱氧铜管，在盘管工作压力1.0MPa压力、水温不超过65℃工况下应能长期正常运行。

3.2盘管凝结水盘: 优先选用SUS304不锈钢板一次成型，底部带有必要的排水坡度且凝结水盘背后带厚度≥7mm的闭孔复合橡塑泡沫板保温，确保在28℃环境温度，85%相对湿度下不结露。凝结水盘出口接管应采用UPVC排水管，凝结水盘出口接管必须高于生产厂家提供的设备底100mm以上。上下两组盘管间小凝结水盘应与盘管段底部凝结水盘采用相同材料并用UPVC管将小凝结水盘的凝结水可靠并且防溅接入底部凝结水盘。设备其余各有可能底部积水的组合段均应有自带水封的地漏且用UPVC排水管接出空调箱。机组的水盘管在980KPA压力、水温不超过80℃的热水下，空调器能长期正常运行。

3.3空调箱通过冷盘管的面风速应不大于2.5M/S，排风时不应带水。

3.4空调箱漏风率须不大于0.03%。

3.5盘管铝翅片：倒片率低于1%，表面做亲水性处理。

3.6盘管水管接口: 盘管水管接口采用螺纹连接，进出水口接管上带全铜泄水阀和全铜放空气阀。

3.7空调箱座地安装采用专业厂家配套的减震钢制基础,下设橡胶减振垫,水平度偏差不允许超过千分之一. 空调箱吊挂安装采用减振吊架并用不小于10号槽钢制作横担。

3.8风机及电机：风机电机的电源为3相380伏50赫兹，电气接线端子为三相五线制接口。机组在电源偏差为额定值的±10%时应能正常启动和工作，空调箱（柜）均采用单电机单风机（或单电机同轴双风机）结构（有明确要求者除外），窄V带传动，变频AHC动态控制柜。传动皮带安全系数不小于1.5。风机叶轮转速小于1500转/分。风机机壳采用镀锌钢板，风机叶轮采用机翼型，材料为镀锌钢板，每个风机叶轮均应提供静平衡和动平衡试验报告的副本。风机出口与空调箱（柜）箱板间使用成品自带法兰复合软接头连接。该软接头应满足在70℃环境空气温度下最少工作60分钟。风机及电机在空调器内应安装于一个整体采用镀锌钢板制作的减震台座上，减震台座下设合理数量的复合橡胶弹簧减震器，生产厂应考虑运输过程中对减震台座的影响。对于小型空调箱/空调柜机要求风机段检查门打开后维护人员不用进入风机段内即可更换传动皮带和调节传动皮带的松紧。

3.9箱体：箱体应有足够的强度，在运输和启动、运行、停止后不应出现变形。空调箱（柜）机箱体的外表面均应自带保温保冷层的箱体壁板制作且组装后外表面均应保持与环境空气接触。投标厂应提供空调器壁板基本结构图及说明，还应包含连接处冷桥的处理方法说明。空调箱（柜）机箱体壁板的基本要求为：箱体外壁采用烤漆钢板或彩钢板，内壁采用不低于镀锌钢板的材质，聚氨脂发泡，不允许采用块状保温材料填充粘结方式。箱体面板厚度不小于25mm厚，空调箱（柜）机箱体壁板连接骨架的基本要求是采用强度可靠的成品铝合金型材或角钢联接，角连接体与连接骨架间和连接骨架与连接骨架间的接头均不允许使用焊接连接。空调箱（柜）机箱体、箱体壁板连接骨架、大面积箱体壁板的加固及加强处理材料均应考虑防霉防腐蚀，上述各种材料的防霉防腐蚀等级应基本相当而不允许出现薄弱环节。空调箱（柜）机检查门的门框应有可靠的密闭措施，内部正压区应向内开，内部负压区应朝外开。空调机组内部带灯，灯电源开关设置在检查门附近，机组内外需设双控电源开关。风机段空调器检查门上应带双层保温防结露视窗以便观察内部状况。检查门门把手为双向，内外均可开，内部优先。厂家应提供在设计风量风压下门把手力矩。整个空调器包括进出风口均应采用等电位联接。

3.10机组的设计应便于检查及维护，检查门的门框应有可靠的密闭措施。机组内部有灯（36V电源,变压器机组自带），电源开关设于检查门附近。

3.11机组采用黑色金属制作的构件表面应作除锈和防腐处理。

3.12机组的尺寸要求需符合设计要求。

3.13电机、风机、传感器、控制元器件及电气元器件、传动皮带等主要部件要求采用国内知名品牌以上，并提供具体的型号规格、产地、品牌。

对于技术要求中打▲的内容必须全部响应，否则作无效标处理。

16、其他基本要求

1、为保证设备持续运行，中标人应保证相关设备备品备件的长期供应，并列出有关备品备件清单以及备品备件费用收取的规定；

2、中标方应承诺对今后系统扩充、升级以及维修所需要的备品备件给予不高于投标文件中承诺的优惠价格。

3、本项目为交钥匙工程，在图纸没有变更情况下，任何与空调有关发生的费用都包含在工程总价中。

标2采购内容及数量

详见附件图纸及工程预算书

材质为三聚氰胺防火面：材质为三聚氰胺（HPL防火面：材质为三聚氰胺（HPL），防火面：材质为三聚氰胺（HPL），防火面：材质为三聚氰胺（HPL），三、商务需求：

| 原装说明 | 所有货物须原包装到位，需要的配件必须是原包装到达采购人，未经采购人允许不得私自预先安装。 |
| --- | --- |
| 项目投标 报价要求 | 标一：投标报价包括有关本项目产品设备购置费、运输费、就位费、辅料费、协助调试费、培训费、售后服务及维护费、购买及制作标书费、税金等所涉 及的一切费用均计入报价(为本采购项目的合同总价)，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不作调整。 标二：投标报价包括项目实施所需的人工费、服务费、吊装费、安装调试费、工程配合费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不作调整。 按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。 |
| ▲服务期限 及地点 | 标一：合同签订后25天内完成合同范围内所有货物的生产就位； 标二：接采购单位进场通知后45天内完成合同范围内所有设备的安装调试。 地点：采购单位指定地点 |
| 验收 | 根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范。 |
| ▲质保期 | 1.质保期：项目验收合格之日起至少贰年； 2.培训要求：为招标方提供整套系统使用等技术培训，并派专人为招标方提供客户服务、培训和受理等工作。 |
| ▲付款条件 | 标一：（1）合同签订后，设备到场经甲方签字初验合格后支付合同总价的70%，安装调试合格支付至95%，剩余的5%作为质量保证金，质保期满后无质量问题一次性支付。 （2）履约保证金为中标价的5%，由中标人在签订合同前汇入采购单位账户，全部货物交货完毕并经甲方初验合格后，在验收合格之日起15个工作日内不计息退还。 标二：（1）完成室内隐蔽工程并经甲方、监理确认后，支付工程合同价的30%（含1.5%安全防护文明施工措施费）； （2）工程进度完成至具备调试条件后（即送电即可正常运行状态），并经甲方、监理确认后，支付至工程合同价的70%； （3）其余工程款支付：除留5%工程保修金在质量竣工验收合格且满质保期后，并按规定履行了保修责任后付清（不计利息）外，其余工程款在质量竣工验收合格并经审计后二个月内付清。 （4）履约保证金为中标价的5%，由中标人在签订合同前汇入采购单位账户，全部设备安装调试经甲方初验合格后，在验收合格之日起15个工作日内不计息退还。 （5）工程变更价款在审计结束后支付。 （6）农民工工资保障金按有关文件规定执行。 |

# 第三章  投标人须知

## 前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：横店镇综合便民服务中心空调设备安装采购 |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 投标费用：各标段中标方应按浙价服【2003】77号收费标准向浙江科佳工程咨询有限公司东阳分公司支付中标服务费。 |
| 3 | 投标保证金：人民币标一：捌万柒仟元整；标二：柒万玖仟元整。应按《招标采购公告》第八条规定交纳。 |
| 4 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于2018年12月10日16:00前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；在质疑截止时间前，未对招标文件提出质疑时，视投标人对招标文件的默认；招标采购单位将于2018年12月11日16:00前将答疑内容以传真或网上发布公告的形式通知所有已报名的投标人；答疑内容是招标文件的组成部分；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期3天前书面或网上公告形式通知所有已报名的投标人。 |
| 5 | 投标文件组成：资格审查文件、技术资信文件、报价文件正本各 1 份，副本各 4 份；其他材料（原件）1份。 |
| 6 | 投标截止时间：2018年12月25日14时30分前 投标文件递交地点：浙江省东阳市艺海北路388号B幢西区10楼金华市公共资源交易中心东阳分中心开标室3 |
| 7 | 开标时间：2018年12月25日14时30分前 开标地点：浙江省东阳市艺海北路388号B幢西区10楼金华市公共资源交易中心东阳分中心开标室3 |
| 8 | 评标办法：综合评分法 |
| 9 | 投标单位应携带招标文件中要求的原件备查 |
| 10 | 中标结果公告：评标结束后2天内，中标结果于浙江省政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)、东阳市公共资源交易网(www.dyztb.com)，公告3个工作日 |
| 11 | 中标通知书：公告结束无疑义后5个工作日内，招标人向中标单位发出中标通知书， |
| 12 | 投标保证金及履约保证金退还： 未中标的投标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还；中标单位的投标保证金在合同签订后5个工作日内无息退还。 标一：履约保证金为中标价的5%，由中标人在签订合同前汇入采购单位账户，全部货物交货完毕并经甲方初验合格后，在验收合格之日起15个工作日内不计息退还。 标二：履约保证金为中标价的5%，由中标人在签订合同前汇入采购单位账户，全部设备安装调试经甲方初验合格后，在验收合格之日起15个工作日内不计息退还。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 14 | 采购资金来源：财政拨款。 |
| 15 | 投标文件有效期： 60 天 |
| 16 | 本次招标分二个标段，投标单位可同时报二个标段，允许一家投标单位同时中二个标段，先开标段一，再开标段二。 |
| 17 | 招标人和招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，仅供投标人参考，不作为招标依据，一切以网上公告及书面形式为准。 |
| 18 | 此项目为非专门面向中小企业采购项目。对小型和微型企业生产的产品，报价给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同样的价格扣除。 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 19 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

注：如本招标文件后面的条款与本表有矛盾的以本表的内容为准。

## 一、总则

（一） 适用范围

本招标文件适用于横店镇综合便民服务中心空调设备安装采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的东阳市横店镇人民政府（“采购人”）和浙江科佳工程咨询有限公司东阳分公司（“采购代理机构”）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的服务。

4.“合同”系指采购人与成交人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、采购文件和投标文件所提到的构成合同的所有文件。

5.“产品”系指供应商按采购文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

6.“服务”系指供应商按采购文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”、“★”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书、授权代表身份证、投标单位缴纳的社保花名册等有效证明。

投标人未派代表参加开标会议的（含未携带以上规定资料参加开标会议的），视为认可开标结果，不得对开标过程及开标结果提出质疑。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

在领取中标通知书前，中标方应按浙价服【2003】77号收费标准上限向浙江科佳工程咨询有限公司东阳分公司支付中标服务费。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

▲1. 多家供应商参加投标，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供相同品牌核心产品的预算金额占本项目所列核心产品预算总额的80%以上的，按前款规定处理。

2.（1）投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

▲（2）投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

▲5. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响成果质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

▲6. 招标方不保证最低报价者为中标方。

▲7. 招标人不对落标原因作任何解释。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标方提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

## 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在2018年12月10日16:00前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标方对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上以书面形式发布更正公告，不另作通知。

2.招标方必须以书面或网上公告的形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复以书面或网上公告的形式通知所有购买招标文件的投标人；除书面或网上公告的答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

## 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成（一标段、二标段分别装订）

投标文件由资格审查文件、技术资信文件、报价文件、其他材料（原件）四部份组成。

1.资格审查文件：

（1）投标人单位情况表(格式见附件七)；

（2）有效的企业法人营业执照副本复印件；

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件一)；

（4）法定代表人身份证复印件；

（5）若投标供应商为制造商授权的供应商，须提供制造商针对此次招标项目的唯一授权函复印件（仅针对标一）；

（6）企业资质证书及安全生产许可证书复印件（仅针对标二）；

（7）信用记录网络查询页面截图（信用中国与中国政府采购网）；

（8）浙江政府采购网注册正式供应商的网络截图；

（9）投标保证金交纳凭证；

（10）投标声明书(格式见附件二)；

（11）最近一个季度依法缴纳税收的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查并一年内有效，格式自拟）]

（12）投标人注册所在地社保部门出具的投标人本单位缴纳社保花名册复印件；

（13）税务机关出具的无欠税证明复印件（三个月内有效，原件备查）；

（14）提供投标单位法人、法人代表及授权人近三年（投标截止时间往前推算3年整，以法院判决日为准）来无行贿犯罪记录证明复印件（以中国裁判文书网查询页面截图为准）；

（15）承诺书(格式见附件三)；

（16）投标人认为有必要提供的其它文件。

2.技术资信文件

（1）投标人技术资信得分自评表(格式见附件八)；

（2）承诺函（格式见附件九）；

（3）技术偏离表(格式见附件十)；

（4）货物具体配置表（格式见附件十一）；

（5）超低温双源一体化模块机组技术响应表（仅针对标一，格式见第二章采购内容及要求）；

（6）施工组织设计（或施工方案）（仅针对标二，格式见附件十九）；

（7）同类业绩一览表（格式见附件十二）；

（8）距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表（格式见附件十三）；

（9）售后服务承诺书（格式见附件十四）

（10）投标产品服务计划表（仅针对标一，格式见附件十五）；

（11）拟参加本项目实施人员情况表（格式见附件十六）；

（12）所投产品样本（仅针对标一）；

（13）根据招标文件中的采购内容与技术要求，评标细则规定，需要提供的其它文件和资料；

（14）投标人需要说明的其他文件和说明（不允许含报价）。

4.报价文件

（1）投标函（格式见附件十七）；

（2）开标一览表（格式见附件十八）；

（3）中小企业声明函（格式见附件四，小微企业投标时适用）；

（4）残疾人福利性单位声明函及残疾人福利性单位残疾人聘用情况表（格式见附件五，残疾人福利性单位投标时适用）；

（5）政府采购政策情况表（格式见附件六：小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业投标时适用）；

（6）制造企业情况表（格式见附件七：小微企业、残疾人福利性单位投标时适用）；

（7）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

5.其他材料（原件）

（1）企业营业执照副本原件；

（2）项目班子成员相关证书原件（身份证除外）；

（3）同类业绩证明材料原件；

（4）税务机关出具的无欠税证明原件（三个月内有效）；

（5）最近一个季度依法缴纳税收的证明原件；

（6）投标人本单位缴纳社保花名册证明原件；

（7）若投标供应商为制造商授权的供应商，需提供制造商针对此次招标项目的唯一授权函原件（仅针对标一）；

（8）企业资质证书及安全生产许可证书原件（仅针对标二）；

（9）其他招标文件中要求的相关原件。

（二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2. 标一：投标报价包括有关本项目产品设备购置费、运输费、就位费、辅料费、协助调试费、培训费、售后服务及维护费、购买及制作标书费、税金等所涉

及的一切费用均计入报价(为本采购项目的合同总价)，如有漏项，视同已包

含在其它项目中，合同总价和单价不作调整。

标二：投标报价包括项目实施所需的人工费、服务费、吊装费、安装调试费、工程配合费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不作调整。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

高于或等于采购预算价按无效标处理。

- 投标人须认真阅读、充分理解招标文件，如有疑问可在询疑截止时间前送达（或传真）采购代理机构，采购代理机构将会统一解答。任何因对本项目招标文件理解不清、产生歧义等由此产生的费用，视作已含在投标总价中。

- 标段二空调安装的预算造价按下列预算、费用定额和政策性文件编制：

□√施工图纸；

□√《浙江省建筑工程预算定额》（2010版）；

□√《浙江省安装工程预算定额》（2010版）；

□√《浙江省市政工程预算定额》（2010版）；

□√《浙江省施工机械台班费用定额》（2010版）；

□√《浙江省建设工程施工费用定额（2010版）》；

□√金华市建设工程价格信息2018年第10期；

□√有关文件、法律法规和省定额管理站的有关定额解释。

本工程预算的取费标准：施工取费按《浙江省建设工程施工费用定额（2010版）》安装三类工程中值计取，弹性费率均按中值计取，规费、税金足额计取；主要材料价格参照2018年第10期金华造价信息；人工单价按2018年第三季度金华人工市场信息价计入；按建建发[2016]144号“关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知”执行；按浙建站定[2016]23号“关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知”执行；按浙建站计[2016]54号“关于水利建设基金暂停征收后调整浙江省建设工程造价税金费率的通知”执行；现行国家及地方有关施工规范和相关法规规定

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起  60 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金，保证金必须从投标人基本账户汇出。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：  汇票、电汇、转帐支票

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4.中标人应在中标通知书发出后 30 日内与采购人签订合同，由中标人在签订合同前将履约保证金汇入采购单位账户，全部货物交货完毕，设备安装调试经甲方初验合格后，在验收合格之日起15个工作日内不计息退还。

5.保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的.

（六）投标文件的签署和份数（一标段、二标段分别提供）

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按资格审查文件、技术资信文件、报价文件正本各1份，副本各 4 份分别编制并单独装订成册，其他材料一份，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样，投标文件的封面格式详见附件。

3.投标文件需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可为正本的复印件。

4.招标文件对签字有特别要求的地方，投标文件无论正本或副本必须由投标人法定代表人或法定代表人的授权委托人签字，投标文件正本（副本可以是正本的复印件）每页须盖单位公章，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回（一标段、二标段分别提供）

1.投标文件应按以下方法装袋密封标记（不同标项的报价文件、技术文件必须单独编制、密封和包装）：资格审查文件包装袋内装资格审查文件正本1份和副本4份，技术资信文件包装袋内装技术资信文件正本1份和副本4份，报价文件包装袋内装报价文件正本1份和副本4份，包装封面上应标明“招标编号、投标项目名称、标项、资格审查文件/技术资信文件/报价文件、投标人名称、于2018年  月  日   前不准启封”等，并在各封口骑缝加盖单位公章。外包装的封面格式详见招标文件第六章投标文件格式部分。其他材料1份，不密封，外包装封面标明“招标编号、投标项目名称、标项、其他材料部分（原件）、投标人名称”等并加盖公章。（资信及商务标、技术标内不能有商务报价出现，否则作无效标处理）。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。超过投标截止时间递交的投标文件将被拒绝。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错（带▲的条款不得更正），应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正，修改或者补正投标文件必须以书面形式进行。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）技术资信标内有商务报价出现的

（2）超出经营范围投标的；

（3）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（4）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、或者填写项目不齐全的；

（5）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（6）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（8）投标有效期等条款不能满足招标文件要求的；

（9）未提交有效的其他材料原件或不全；

（10）未实质性响应招标文件要求或投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）技术标内有商务报价出现的；

（2）未提供或未如实提供资料的，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（3）明显不符合招标文件要求的，或者与招标文件中标有“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术资信文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价高于或等于用户设定的采购预算价；

（3）投标报价具有选择性；

（4）报价评审过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料，投标人不能合理说明或不能提供证明材料，评标委员会可以认定投标人以低于成本价竞标，其投标应作为无效标处理。

4.被拒绝的投标文件为无效。

5.根据有关法律、法规规定为无效、废标的，按法律、法规规定执行。

## 四、开标

（一）开标准备

招标方将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其委托代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序（先开标段一，再开标段二）：

1.开标会由招标代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布开标会议纪律及评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4、投标保证金缴纳凭证，参加开标会议的投标人、法定代表人或委托代理人身份确认；

5.投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性；

6.按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资格审查文件、技术资信文件、报价文件、其他材料外包装，清点投标文件正本、副本数量作符合性审查，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；

7.技术资信评分结束后，由代理机构人员公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

8.由代理机构人员宣读各投标人是否属于小微型企业待遇，宣读《投标报价一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标货物名称、规格型号或者服务项目名称），以及招标方认为有必要宣读的其他内容。

9. 采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

10、开标会议结束。

（三）特殊情况处理：

有下列情形之一的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》相关规定，报请东阳市国有资产监督管理委员会办公室同意，可以按原采购方式继续进行采购活动，也可以变更为竞争性谈判等其他采购方式。变更采购方式时，原评标委员会所有成员，为竞争性谈判或单一来源采购的谈判小组成员。竞争性谈判采购方式，以最低价中标的原则，来确定预中标单位。

（1）投标截止时间前按时递交投标文件的投标人少于3家的；

（2）经评委评审后有效标少于三家且评标委员会认为不具有竞争性的；

（3）经评标委员会评审后否决所有投标的。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家4人和采购人代表1人,共5人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

招标方工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）技术资信分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，由指定专人进行计算复核。

（4）招标方工作人员协助评标委员会审核投标报价有无计算错误，并根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后, 招标方工作人员对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人并起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（第87号令）第五十一条第二款规定：投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人授权评标委员会确定中标人。

1.招标方在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，招标方以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

4.当确定的中标人放弃中标时，因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的，采购人可以依序选取得分次高者为中标候选人。

## 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，招标方对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。
    2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚保证金并取消其中标资格，由次预中标人接替，以此类推。

（二）履约保证金及质量保证金

1.标一：履约保证金为中标价的5%，由中标人在签订合同前汇入采购单位账户，全部货物交货完毕并经甲方初验合格后，在验收合格之日起15个工作日内不计息退还。

标二：履约保证金为中标价的5%，由中标人在签订合同前汇入采购单位账户，全部设备安装调试经甲方初验合格后，在验收合格之日起15个工作日内不计息退还。

- 签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

# 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于横店镇综合便民服务中心空调设备安装采购的评标。

一、总则（先评标段一，再评标段二）

本次评标采用综合评分法，各标段总分为100分，价格分、技术资信分详见评标内容。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

得分且投标报价相同的，按技术资信得分由高到低顺序排列，排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依次类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+技术资信分

二、评标内容及标准

标段一：

（一）技术资信分（65分）

（1）确定进入报价评审的投标人。技术资信分的得分低于39分的视为不响应标书要求作无效标处理，不进入报价评审，有效投标人不足3名时由评标委员会视情而定。

（2）技术资信分按照评标委员会成员的独立评分后的算术平均分计算，计算公式为：

技术资信分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

（3）技术资信分评分标准（标段一65分）

| 序号 | 评标项目 | 评分基本规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 | 必须结合本公司实际情况详细阐述各评分项服务内容、范围、标准（对于只说明投标响应，没有提供具体阐述的，该评分项目作实质不响应处理） | 共40分 |
| 1 | 投标货物的性能、技术指标及整体质量 | 提供的空调设备参数完全满足招标文件要求的得4分，每偏离一项扣0.5分，扣完为止。以提供制造厂家样本为准，提供证明资料。 | 4分 |
|  |  | 主机COP≥3.3的得3分；3.3＞COP≥2.9的得2分；COP＜2.9的不得分，以提供制造厂家样本为准，提供证明资料。 | 3分 |
|  |  | 主机节流膨胀机构采用电子膨胀阀节流的得3分，采用其他形式的得0分。提供制造厂家样本为准，提供证明资料。 | 3分 |
|  |  | 主机自动保护功能，自动除霜功能描述。由评委酌情打分。 | 3分 |
|  |  | 末端产品零部件选用国内知名品牌，由评委酌情打分。 | 3分 |
|  |  | 施工组织设计的合理性，包括产品生产，运输，现场成品保护措施，就位方案等由评委酌情打分。 | 6分 |
| 2 | 质保承诺 | 质保期自调试合格之日起二年得0分，每增加一年加2分，总分最高不超过6分； 须提供生产厂家质保承诺书并加盖工厂公章。 | 6分 |
| 3 | 售后服务 | 投标产品在采购单位本地区（东阳）有生产厂家或者厂家直营售后服务网点的得6分；金华地区有生产厂家或者厂家直营售后服务网点的得4分；浙江省内有生产厂家或者厂家直营售后服务网点的得2分。 注：生产厂家以营业执照为准，厂家直营售后服务网点以营业执照和房屋租赁合同为准，提供相应证明资料。 | 6分 |
| 4 | 项目工期要求 | 工期在满足招标文件要求，每提前3天加1分，最多得6分。 注：提供承诺书，格式自拟。中标单位在中标后未能满足承诺的，取消中标资格。 | 6分 |
| 二 | 资信分 |  | 共25分 |
| 5 | 投标人的规模 | 根据各投标人的人综合实力、销售业绩、技术力量以及公司的信誉和诚信度等情况酌情打分（横向对比）。 | 3分 |
| 6 | 空调设备生产厂家的规模 | 制造厂家通过ISO9001，ISO14001，ISO18001认证，每项得1分，最高得3分，提供有效证明资料。 | 3分 |
|  |  | 依据各投标产品品牌影响力，当地的市场占有率、知名度等情况，横向比较打分；优秀得3分，良好得2分，一般得1分。 | 3分 |
| 7 | 品牌业绩 | 提供同类型政府项目：每个得2分，最高得10分。投标人提供的业绩或案例证明均是非同类型或不是投标同品牌的本项不得分。 以项目合同为准，提供相应证明资料。 | 10分 |
| 8 | 政策分 | 近三年（2015-2017年度）投标单位或空调设备生产厂家在项目所在地（东阳）每年的财政税收交纳达到2000万元（不含）以上得4分，1000万—2000万元得2分，其他不得分。提供纳税证明。 | 4分 |
| 9 | 投标文件制作 | 投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的；得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分。 | 2分 |
| 注：上述评分项目，相关证明材料均须提供原件备查，未提供原件不得分。若未按上述要求提供书面及证明材料，或提供的书面及证明材料无法提供完整投标响应信息均不给分。任何由于投标人原因导致书面及证明材料缺失、字迹模糊无法分辨、内容错漏的情形，均可能导致该投标人的评审项失分。 |  |  |  |

（二）价格分（35分）

（1）价格分采用低价优先法计算，取所有技术入围投标人中投标价格最低的投标报价为评标基准价（小微企业待遇报价低于最低投标报价时，小微企业待遇报价为评标基准价），其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=评标基准价/投标报价（或小微企业待遇报价）×35

（2）小微企业待遇报价的计算方法：

小微企业待遇报价=小微企业投标人投标报价*（1-6%）

标段二：

（一）技术资信分（70分）

（1）确定进入报价评审的投标人。技术资信分的得分低于42分的视为不响应标书要求作无效标处理，不进入报价评审，有效投标人不足3名时由评标委员会视情而定。

（2）技术资信分按照评标委员会成员的独立评分后的算术平均分计算，计算公式为：

技术资信分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

（3）技术资信分评分标准（标段二70分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 | 必须结合本公司实际情况详细阐述各评分项服务内容、范围、标准（对于只说明投标响应，没有提供具体阐述的，该评分项目作实质不响应处理） | 共33分 |
| 1 | 水泵技术参数及配置 | 拟投水泵品牌知名度及技术指标均满足且多数指标明显优于招标需求的（正偏离），根据正偏离程度得3-4分；所有指标与招标需求基本一致的，最高得2-3分；投标承诺存在负偏离承诺的，在2分基础上每项负偏离承诺扣0.5分扣完为止。 | 4分 |
| 2 | 水系统主材参数及配置 | 拟投阀门、仪表、钢管、保温材料等品牌知名度及技术指标均满足且多数指标明显优于招标需求的（正偏离），根据正偏离程度得4-5分；所有指标与招标需求基本一致的，最高得4-3分；投标承诺存在负偏离承诺的，在3分基础上每项负偏离承诺扣1分扣完为止。 | 5分 |
| 3 | 电系统主材参数及配置 | 拟投空开、开关柜、开关、控制柜、桥架、电缆、电线等品牌知名度及技术指标均满足且多数指标明显优于招标需求的（正偏离），根据正偏离程度得3-5分；所有指标与招标需求基本一致的，最高得2-3分；投标承诺存在负偏离承诺的，在2分基础上每项负偏离承诺扣0.5分扣完为止。 | 5分 |
| 4 | 服务承诺情况 | 供货质量保证措施及承诺内容，施工安装质量保证措施及承诺内容，安全文明施工保证措施及承诺内容，由评委自行判定，酌情打分。 | 3分 |
|  |  | 拟派施工班组技术力量，如焊工、安装工、电工等，以投标人提供的人员资格证书复印件为准。由评标专家横向比较，酌情给分。 | 3分 |
|  |  | 投标人按招标文件要求承诺提供免费工程保修期为2年，在此基础上每增加6个月的加1分，最高加6分，不足6个月的部分不计分。 | 6分 |
|  |  | 投标人注册地在金华地区的得4分，注册地在浙江省内其他地区得2分，其他不得分。（以营业执照为准）。 | 4分 |
| 5 | 优惠和承诺情况 | 是否具有技术服务、成果维护及其它的方面的优惠条件，投标人提出的其他优惠条件和承诺情况，及其可实现程度等。 | 3分 |
| 二 | 资信分 |  | 共37分 |
| 6 | 企业实力 | 投标人具备机电设备安装工程专业承包或机电工程施工总承包壹级资质的得4分，具备贰级资质的得3分，提供有效资质证书。 | 4分 |
| 7 | 企业荣誉 | 投标人近三年来（或在有效期内）获得县（市、区）级及以上“守合同重信用”企业AAA级称号的得3分，AA级称号的得2分，A级称号的得1分，本项最高得3分，提供有效证明资料。 | 3分 |
|  |  | 具有ISO9001、ISO14001、GB/T28001三个体系认证并在有效期内的每个得1分，没有不得分，本项最高得3分，提供有效证明资料。 | 3分 |
| 8 | 项目经理资质 | 项目经理具备机电工程专业高级工程师职称的加3分。（须是投标单位正式员工，提供本单位缴纳的最近连续3个月社保证明（并加盖社保机构单位章）和职称证书） | 3分 |
| 9 | 项目班子资质 | 拟派项目班子人员（项目经理除外）具备机电工程专业工程师以上（含）职称证书的，每一个得2分，最高得6分。（以上人员须是投标单位正式员工，提供本单位缴纳的最近连续3个月社保证明（并加盖社保机构单位章）和职称证书） | 6分 |
| 10 | 企业业绩 | 提供同类型（暖通）政府项目：每个得2分，最高得10分。投标人提供的业绩或案例证明均是非同类型的政府项目本项不得分,以合同和竣工报告为准。 | 10分 |
| 11 | 项目经理业绩 | 项目经理具有类似项目管理经验，每个得1分，最高得2分。（业绩以合同为准，须是投标单位正式员工，以本单位缴纳的最近连续3个月社保证明（并加盖社保机构单位章）为准） | 2分 |
| 12 | 工 期 | 项目总施工工期为45天，每提前1天加0.5分，最高得4分； | 4分 |
| 13 | 标书完整性 | 投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的；得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分。 | 2分 |
| 注：上述评分项目，相关证明材料均须提供原件备查，未提供原件不得分。若未按上述要求提供书面及证明材料，或提供的书面及证明材料无法提供完整投标响应信息均不给分。任何由于投标人原因导致书面及证明材料缺失、字迹模糊无法分辨、内容错漏的情形，均可能导致该投标人的评审项失分。 |  |  |  |

（二）价格分（30分）

（1）价格分采用低价优先法计算，取所有技术入围投标人中投标价格最低的投标报价为评标基准价（小微企业待遇报价低于最低投标报价时，小微企业待遇报价为评标基准价），其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=评标基准价/投标报价（或小微企业待遇报价）×30

（2）小微企业待遇报价的计算方法：

小微企业待遇报价=小微企业投标人投标报价*（1-6%）

依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）文件、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件及《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品价格给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为6 %。小型和微型企业是指投标文件中提供了中小企业声明函、“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果且符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定的要求并符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小、微企业的划型标准规定。残疾人福利性单位是指投标文件中提供了残疾人福利性单位声明函且符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）规定的企业。监狱企业是指投标文件中提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的企业。

小微企业的评审价格=小微企业的投标报价 － 小型、微型企业生产的产品金额合计×6%

# 第五章  合同主要条款

标段一  东阳市政府采购合同（样本）

项目名称：                                 项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

鉴证方（代理机构）：

根据 2018年___月___日浙江科佳工程咨询有限公司东阳分公司关于横店镇综合便民服务中心空调设备安装采购公开招标的结果，确定_________为东阳市横店镇人民政府《横店镇综合便民服务中心空调设备安装采购》项目标段一的中标供应商。经双方进一步协商一致，签订本合同，共同执行。

- 合同文件

招标文件、投标文件、技术澄清及询标答复的所有内容是构成合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，当文件有相当矛盾之处，以时间后者为准。

二、规格型号技术参数

详见招标文件第二章采购内容及要求

三、合同金额

金额(大写)：             元整(人民币) ，

￥：        元。

“合同价”是指根据本合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款（工地价）。即：货物的供货、税金、运输、保险、协助调试、检验（检定费）、配合验收、技术服务、售后服务、质保期保障、材料、采购代理服务费等全部费用、实行固定费用总包干。

四、货物的交货时间及地点

2.1交货地点：买方指定地点。

2.2交货时间：

合同签订后内完成合同范围______内（最多25天）所有货物的生产就位。

五、设备的防护、包装及运输

5.1机组内、外表面应洁净。乙方须提供所供设备的具体防护措施，并对此工作负责。油漆表面应光洁，无褶皱和剥落等。

5.2所有设备应合理、有效地包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。

5.3未油漆且易腐蚀的零部件应涂上高熔点或防酸或其它保护功能的油脂以得到保护，并妥善包装后固定。机组所有开口处应封闭保护起来，以防止在运输及搬运过程中异物进入。

5.4随机供货的零部件、备品备件等散件应用木箱包装。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。

5.5设备的包装费应包括在合同总价中，这些包装材料应属于甲方所有。

5.6在包装箱中，应附有产品合格证书（包括机组合格证、部件合格证、材料合格证等）。产品说明书、装箱单，易损件备件及专用工具清单，一套完整的经批准的图纸及有关的技术文件资料，包装箱外面应注明数量、设备名称、编号及起吊位置、警示标记、外形尺寸、毛重等。

5.7乙方应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸及安全措施。

5.8随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显的地方。

六、到货验收

6.1乙方应派工作人员在所供设备到工地时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，乙方应负责更换设备零件，并妥善处理直至甲方满意。此工作所发生费用应由乙方自行承担。

6.2在项目工地的存放仓库由甲方负责提供，但乙方应预先提出设备存放保管要求。

七、技术培训

7.1乙方须对甲方的技术人员（操作人员2名，维修人员2名（1名机械，1名电气控制））免费提供操作、维修培训并制定相应的培训方案。

7.2乙方提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验。

7.3技术培训费用应包含在投标总价中。

八、设备铭牌及标记

8.1每台设备都应有铭牌，其应标明在金属板上，并牢固地置于设备上。其应清楚的标明至少下列内容：制造厂名称、设备名称及型号、制造年月、超低温双源一体化模块机组主要技术规格和参数（例如：冷媒、制冷量、制热量、工况、机组重量、额定电压、功率、频率等）、制造编号、旋转方向的标记、电气接地标记及电气原理图（接线图）、使用标记、警示标记等都应清楚表示。

8.2乙方提供的设备，其铭牌、使用标记、警示标记都应清楚表示。

九、安装

9.1本次招标设备的就位由乙方负责。

9.2在设备就位之前，乙方应对设备安装处的土建基础进行检查。由于乙方变动就位条件而引起的费用由乙方承担。在整个安装过程中，甲方可以根据乙方的需要提供必要的协助。

9.3在安装开始前，乙方工程师应与甲方一起在现场开箱检查已交货的设备材料，确认设备材料的完好程度及运输中有无损坏，一旦发现任何缺陷，乙方应立即修理、补充和更换。

十、调试及试运行

10.1安装结束且工作情况良好，相关的土建工作也基本结束，此时在甲方同意后，将执行设备及配套工程的调试和试运行工作。

（1）乙方应派遣有实践经验的工程技术人员进行设备的调试及试运行工作。

（2）在调试期间乙方应在现场负责测试和调试，以检测其制造、运行效果等，并提供相关测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员，期间发生的一切相关费用由乙方负责。所用仪器、仪表应经检定合格并在有效期内。乙方须将测试和调试方法及记录表格在安装结束前1个星期提交给甲方，请甲方认可后方可执行。部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行。

（3）竣工：乙方必须及时提交所供设备相关文件资料，便于资料存档和后期审计工作开展。

十一、验收

11.1产品保护

投标产品货到工地移交采购方后，产品的保护仍由乙方负责，采购方可以根据需要提供必要的协助。

11.2验收合格条件

（1）运行结果符合合同要求。

（2）在进行测试、试运行及验收运行过程中发生的故障和发现的隐患已被排除并得到甲方的认可。

（3）所有合同中规定的货物和资料都已提交。

（4）整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

十二、售后服务

▲12.1产品的质量保证期为自设备试运行验收合格后_____年(至少贰年)。在产品质量保证期之内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。维修点需设在项目所在地，提供维修网点的营业执照或租赁合同或本地生产企业的营业执照，以处理所有的维修服务，需提供24小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后2小时内赶到现场处理问题，并提出维修结论或重新开机，提供不间断的服务直到结束。

12.2乙方须对合同中规定的所有机组设备和系统提供______年(至少贰年)的质保期。在此期间，因产品制造或施工质量不良而产生损坏或不能正常工作，乙方应免费维修。

12.3在质保期内的工作应包括对所有设备常规检查和保养指导等。

12.4在质保期内乙方须自行付费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障，修好后，乙方需一式两份报告给甲方，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行日期。

12.5在保证期满时，乙方工程师和甲方代表将对机组进行另一次测试，任何故障须由投标人自费解决并取得甲方的认可。

▲12.6若投标供应商为制造商授权的供应商，须提供制造商针对此次招标项目的唯一授权函。

十三、备件供应

投标人确保有原厂生产的足够备件、附件和易损件满足设备正常运行需要。

十四、检修设备及专用工具

14.1须提供足够的专用检修工具，且是全新的。

14.2所有测试需要的附件、零部件和操作维修手册应与检修设备一并提供。

14.3所有检验设备使用的交流电应为50HZ、220V、单相、三线，并能在±10%的电压差下正常运行。

14.4设备调试后，工具及相应工具箱须提交甲方。

十五、付款方式

1、合同签订后，设备到场经甲方签字初验合格后支付合同总价的70%，安装调试合格支付至95%，剩余的5%作为质量保证金，质保期满后无质量问题一次性支付。

2、履约保证金为中标价的5%，由中标人在签订合同前汇入采购单位账户，全部货物交货完毕并经甲方初验合格后，在验收合格之日起15个工作日内不计息退还。

十六、其他

1.    标准

1.1   本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如在招标文件中无相应说明，则以国家颁布的最新版本标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行，没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

1.2   除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.    专利权

2.1   卖方应保证，买方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。卖方应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

3.   包装要求

3.1   除合同另有规定外，卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防霉、防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸储存等并充分考虑到运输途中的各种复杂情况（例如恶劣天气）和项目所在地地区气候特点、以及露天存放问题。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物破损和丢失的任何损失的责任或费用。

4.    其他基本要求

4.1   为保证设备持续运行，乙方应保证相关设备备品备件的长期供应，并列出有关备品备件清单以及备品备件费用收取的规定；

4.2   乙方应承诺对今后系统扩充、升级以及维修所需要的备品备件给予不高于投标文件中承诺的优惠价格。

4.3   本项目为交钥匙工程，在图纸没有变更情况下，任何与空调有关发生的费用都包含在工程总价中。

5.    交货方式

5.1   现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物运抵甲方指定的现场并落地就位。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

5.2   在现场交货条件下，乙方在货物发运前，将要发运货物的名称、规格、数量、尺寸、重量和货物的卸车，贮存的特殊要求以及运输工具名称以及启运日期，以传真形式通知甲方。

5.3   如因乙方延误将上述内容用传真形式通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方承担。

6.    技术文件和资料

6.1   提供技术文件和资料的种类和数量在本招标文件《采购内容及要求》中规定，买卖双方可根据采购要求和需要订立具体的技术文件和资料交付时间和数量。

6.2   如果买方确认卖方提供的技术文件和资料不完整，或在运输途中丢失，卖方应在收到甲方通知后3天内将这些文件、资料补齐。

7.    质量保证

7.1   卖方所提供的货物应保证是企业原厂生产的，而不是其他地方生产的、全新的、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和尺寸要求。在货物质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

7.2   根据甲方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。卖方在收到通知后，应在规定期限内，更换有缺陷的或不符合要求的规格和尺寸，同时相应延长质量保证期。

8.   卖方履约延误

8.1  乙方应按照合同规定的时间交货和提供服务。

8.2  在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将延误的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行分析评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

8.3  除了合同条款中不可抗力的情况外，除甲方同意延误并不收赔偿费外，乙方延误交货或提供服务将被收取误期赔偿费。

8.4  所有提供的货物的交货、运输及验收都应服从甲方的统一安排。

9.   不可抗力

9.1  如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其它经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间，或双方协商解决。

10.   税费

10.1  根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切费用由甲方承担。

10.2  根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

10.3  在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费由乙方承担。

11.   违约终止合同

11.1  甲方在乙方违约的情况下，如果发生下列情况之一，可考虑终止部分或全部合同：

（1） 乙方未能在合同规定的期限内或甲方同意延长的期限内提供全部或部分货物；

（2）乙方未能履行合同规定的任何其他义务。乙方在收到甲方发出的违约通知后30天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或合同全部，通知到达乙方时合同即行解除。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。

11.2  如果甲方根据上述第11.1条的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

12.   双方责任

12.1  甲方

（1） 按合同规定向乙方支付货款。

（2） 组织对货物的验收。

12.2  乙方

（1） 按合同要求提供货物和服务。

（2） 对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理。

13.   争端的解决

13.1  合同实施或与合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向履行合同所在地或合同签约地的仲裁机构申请调解或仲裁。

13.2  仲裁裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。

13.3  仲裁费用除仲裁机构另有裁决外应由败诉方承担。

13.4  在仲裁期间，除正在执行仲裁的部分外，本合同的其他部分应继续执行。

14.   转让和分包及产品不可替代

14.1  未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务。

14.2  产品不可替代，乙方在没有取得甲方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的产品替代。

15.   适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

16.   合同生效及其他

16.1  合同应在双方签字盖章后开始生效。

16.2  本合同一式陆份，双方各执贰份，采购代理机构存档壹份，政府采购管理部门备案壹份。具有同等效力。

16.3  如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

鉴证方（招标代理机构）:

法定代表人或主要负责人（签字）:

签约地点：                            签约时间：

标段二 合同主要条款

项目名称：                                 项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

鉴证方（代理机构）：

根据 2018年___月___日浙江科佳工程咨询有限公司东阳分公司关于横店镇综合便民服务中心空调设备安装采购公开招标的结果，确定_________为东阳市横店镇人民政府《横店镇综合便民服务中心空调设备安装采购》项目标段二的中标供应商。经双方进一步协商一致，签订本合同，共同执行。

一、材料要求：本工程所用材料品质必须是正品，质量必须合格，并应符合施工和验收规范要求，进场后应按规定验收和试验、鉴定合格后方可使用于工程，按规定应支付的材料监测费用由承包方自行支付。

二、合同价款、合同价款调整及支付：

2.1合同价款、工程量核定及调整：

2.1.1本工程合同价款为固定总价。

注：招标人提供的本项目预算价款以招标公告发布时提供的预算书为准，但允许本条第2.1.2款所述工程量核定后调整预算价款；中标单位承诺的投标让利率=【1-（中标人投标报价÷招标公告发布的预算价）】×100%

2.1.2预算书中工程量核定。招标人或中标人对招标文件提供的预算书中的工程量有异议的，应在中标后15个工作日内向对方提出重新复核的书面意见【附核对工程量调整表及计算表，调整表与计算表应相对应，对没有提交工程量调整表及计算表的，对方可不予认可】。由招标人、中标人、工程量清单编制单位和审核单位对工程量进行复核。对异议进行复核的期限应在提出书面复核通知后_15_天内。复核后，若工程量误差累计引起预算总价变化在3％（包括3％，或预算书中有超过50万的单项工程量误差小于10%的）以内，仍按原预算书中的工程量执行，复核费用由提出方承担；复核后，若工程量误差累计引起预算总价变化超过3％（或预算书中有超过50万的单项工程量误差大于等于10%的）的，按复核后的工程量调整预算总价，调整包括3%以内的部分（或预算书中有超过50万的单项工程量误差超过10%的以内部分），但不得对中标单价进行调整，复核费用由原预算编制单位承担。复核工作结束后提出方应将复核结果抄送东阳市公共资源交管办等部门备案。双方在规定时间内未提出异议的视为认可原工程预算书的工程量。

2.2工程结算及调整

2.2.1工程结算时，工程量及单价（暂定价除外）以本工程预算中列出的工程量、单价为准，除设计变更和工程条件变化引起的工程量变化部分（本条第2.2.2款规定）调整外，均不再调整。

2.2.2工程实施过程中遇下列情况之一的，应按实调整分部分项工程量项目或数量：

①因设计图纸缺项、修改引起实物量变化；

②设计变更引起清单项目工程量增减的；

③因现场条件变化等原因引起实际施工范围与设计（预算编制）范围有不同的。

2.2.3如发生本条2.2.2款所述调整时，分部分项工程清单项目综合单价应按照下列方法确定：

①合同中有类似工程项目单价的，可以参照合同中类似项目的综合单价计算确定。

②合同中没有类似工程项目综合单价的，由承包人根据合同中约定的组价原则或参考“计价依据”提出适当的单价，经发包人或其委托的工程造价咨询单位审定后，作为结算的依据。

③由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。

④以上重新组价的综合单价不能高于按浙江省和金华市现行工程造价计价规则和计价依据规定计算的价格，并按中标时审定预算价和中标的下浮幅度下浮。

2.3合同价款的支付（按以下方式和时间拨付至中标承包人的基本账户）：

（1）完成室内隐蔽工程并经甲方、监理确认后，支付工程合同价的30%（含1.5%安全防护文明施工措施费）；

（2）工程进度完成至具备调试条件后（即送电即可正常运行状态），并经甲方、监理确认后，支付至工程合同价的70%；

（3）其余工程款支付：除留5%工程保修金在质量竣工验收合格且满质保期后，并按规定履行了保修责任后付清（不计利息）外，其余工程款在质量竣工验收合格并经审计后二个月内付清。

（4）履约保证金为中标价的5%，由中标人在签订合同前汇入采购单位账户，全部设备安装调试经甲方初验合格后，在验收合格之日起15个工作日内不计息退还。

（5）工程变更价款在审计结束后支付。

（6）农民工工资保障金按有关文件规定执行。

2.4 工程结算编制惩处按《关于加强和改进政府性投资建设项目审计监督工作的意见》（东政发〔2008〕82号）第十九条规定的条款执行。

三、工程施工、项目班子成员管理

3.1 本工程施工技术标准：采用现行国家或行业的施工标准和验收规范。

3.2 施工单位必须严格按图施工（电子版施工图纸附后）。

3.3 本工程施工必须由中标单位自行组织施工，严禁挂靠、转包；特殊专业分部工程需要分包时，必须经发包方同意并报横店镇公共资源交易中心备案后，选择有相应承包资质和资格的单位施工。

3.4中标人应按投标文件承诺组建工程项目管理班子，并按《东阳市公共资源交易市场依法招标工程施工现场关键岗位人员监督管理办法》（东政发【2009】50号）文件规定执行。

3.5 投标单位所选派的项目班子成员必须到岗到位，到岗率按施工日计算每月不得少于22天，每少一天，罚款2000元；到岗率低于50%或连续无故不到岗时，发包方有权终止合同，并追究因此所造成的损失；在施工期间，发包方认为中标单位所选派的项目经理的现场管理能力及水平不能满足工程建设需要时，有权要求中标单位选换项目经理（同时在横店镇公共资源交易中心备案）。

3.6不按投标承诺的项目班子到位或其班子成员月到岗率达不到70%的或因施工方责任导致工期延长10天及以上的由建设单位报东阳市公共资源交管办核实后列入不良行为记录名单予以通报并暂停三年在东阳的投标资格。

3.7施工单位对防治扬尘污染的管理按《东阳市建设工程扬尘污染防治管理办法》（东政发【2015】45号）文件执行。

四、施工组织设计和工期

4.1 中标人（下称乙方）应将工程的施工方案在中标后提交招标人(下称甲方)批准。

4.2 乙方必须按批准的进度计划组织施工，接受甲方及监理单位代表对进度的监督检查。

4.3本工程要求工期：接采购单位进场通知后___天(最多45天)内完成合同范围内所有设备的安装调试（以甲方开工通知为准），每延迟一天罚2000元，限额为合同总价的 1%；如果实际施工工期提前于合同工期，甲方不给予奖励；如因甲方原因造成工期延误，工期顺延。

五、工程质量

5.1 本工程的工程质量应达到国家工程质量验收标准验收合格要求。

5.2 如乙方达不到约定的质量标准，甲方可要求乙方返工，直至达到约定的质量标准，并由乙方承担返工的一切费用，返工后仍达不到约定的质量标准，由乙方承担违约责任，并按合同总价格2.5%支付赔偿金。

5.3因甲方原因达不到约定的质量标准时，由甲方承担返工的经济支出，工期相应顺延。

六、安全施工

6.1乙方应按规定办理有关保险。

6.2施工期间发生的人身安全和交通安全等大小事故，一切责任和经济补偿均由乙方负责。

6.3 安全防护文明施工措施费用按合同总价的1.5%提取，专款专用。

6.4 施工合同总价中已包含合同价款1.5%的安全防护、文明施工措施费，该项费用由施工单位交纳。建设单位在收到施工单位交纳安全生产技术措施费收据后，凭施工单位正式发票全额支付该项费用，并计入工程项目进度款中。

七、其它

7.1如遇本工程的预算编制、审核有重大技术性差错时，由甲方汇同有关部门协商处理。

7.2本招标文件是签订工程施工合同的基本依据，并与施工合同一并执行，施工合同对本招标文件内容不能进行实质性的修改。

# 第六章　投标文件组成内容及格式

一、投标文件封面格式（一标段、二标段分别装订）

1.所有投标文件的外包装封面格式：

投标文件

项目名称：

项目编号：KJDYCG2018-010

标    项：

投标文件名称：资格审查文件、技术资信文件、报价文件、其他材料（原件）（选一）

投标人名称：

投标人地址：

在2018年  月   日   时  分之前不得启封

年  月  日

2.所有投标文件封面格式：

正本/或副本

资格审查文件、技术资信文件、报价文件（选一）

项目名称：

项目编号：KJDYCG2018-010

标    项：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3.资格审查文件（一标段、二标段分别装订）：

（1）投标人单位情况表(格式见附件七)；

（2）有效的企业法人营业执照副本复印件；

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件一)；

（4）法定代表人身份证复印件；

（5）若投标供应商为制造商授权的供应商，须提供制造商针对此次招标项目的唯一授权函复印件（仅针对标一）；

（6）企业资质证书及安全生产许可证书复印件（仅针对标二）；

（7）信用记录网络查询页面截图（信用中国与中国政府采购网）；

（8）浙江政府采购网注册正式供应商的网络截图；

（9）投标保证金交纳凭证；

（10）投标声明书(格式见附件二)；

（11）最近一个季度依法缴纳税收的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查并一年内有效，格式自拟）]

（12）投标人注册所在地社保部门出具的投标人本单位缴纳社保花名册复印件；

（13）税务机关出具的无欠税证明复印件（三个月内有效，原件备查）；

（14）提供投标单位法人、法人代表及授权人近三年（投标截止时间往前推算3年整，以法院判决日为准）来无行贿犯罪记录证明复印件（以中国裁判文书网查询页面截图为准）；

（15）承诺书(格式见附件三)；

（16）投标人认为有必要提供的其它文件。

4.技术资信文件（一标段、二标段分别装订）

（1）投标人技术资信得分自评表(格式见附件八)；

（2）承诺函（格式见附件九）；

（3）技术偏离表(格式见附件十)；

（4）货物具体配置表（格式见附件十一）；

（5）超低温双源一体化模块机组技术响应表（仅针对标一，格式见第二章采购内容及要求）；

（6）施工组织设计（或施工方案）（仅针对标二，格式见附件十九）；

（7）同类业绩一览表（格式见附件十二）；

（8）距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表（格式见附件十三）；

（9）售后服务承诺书（格式见附件十四）

（10）投标产品服务计划表（仅针对标一，格式见附件十五）；

（11）拟参加本项目实施人员情况表（格式见附件十六）；

（12）所投产品样本（仅针对标一）；

（13）根据招标文件中的采购内容与技术要求，评标细则规定，需要提供的其它文件和资料；

（14）投标人需要说明的其他文件和说明（不允许含报价）。

5.报价文件（一标段、二标段分别装订）

（1）投标函（格式见附件十七）；

（2）开标一览表（格式见附件十八）；

（3）中小企业声明函（格式见附件四，小微企业投标时适用）；

（4）残疾人福利性单位声明函及残疾人福利性单位残疾人聘用情况表（格式见附件五，残疾人福利性单位投标时适用）；

（5）政府采购政策情况表（格式见附件六：小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业投标时适用）；

（6）制造企业情况表（格式见附件七：小微企业、残疾人福利性单位投标时适用）；

（7）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

附件一

法定代表人授权委托书

致：______（招标采购单位名称）：

我______  （姓名）系_____ （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名、身份证号）以我方的名义参加横店镇综合便民服务中心空调设备安装采购（标段   ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人签名：                     法定代表人签名：

职务：                               职务：

委托代理人身份证复印件（正反双面）：

粘 贴 处

投标人公章：

年    月    日

*注：此表格格式不得修改。

附件二：

投标声明书

致：                 （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企事业，经营地址                                 。

我             （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人或负责人，我方愿意参加贵方组织                         （标段：  ）的项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方诚意提请贵方关注：近期有关服务等方面的重大决策和事项有：

3、我方及由本人担任法定代表人或负责人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

4、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名：

投标人公章：

年  月  日

附件三：

承  诺  书

致：浙江科佳工程咨询有限公司东阳分公司：

__________（投标人名称）如中标，愿按前附表第2条规定向浙江科佳工程咨询有限公司东阳分公司支付中标服务费。

我方如违约，愿意凭贵方开出的违约通知，按上述承诺金额标准的200%在投标保证金中扣缴。

特此承诺！

投标人名称（单位名称及盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

地址：                              邮编：

电话：                               传真：

日期：2018年    月    日

附件四：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
    2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

  - 如投标产品由小微企业生产，则需提供“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果和中小企业声明函并符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小、微企业的划型标准规定。

  - 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

  - 如中标人声明为小微企业，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

附件五：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017）141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）:

日  期：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

- 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 如中标人声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

残疾人福利性单位残疾人聘用情况表

| 序号 | 姓名 | 残疾人证号 | 聘用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：本表后须附上所聘用残疾人员的残疾证、劳动合同、残疾人银行工资发放清单及足额缴纳的社会保险清单复印件，否则，视为非残疾人福利性单位不享受政策优惠。

附件六：

政府采购政策情况表             项目编号：

| 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”，并请填写下表内容： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品。 （ ）监狱企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）残疾人福利性单位投标且提供本企业制造的产品。 （ ）残疾人福利性单位投标且提供其它残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 型号、规格 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 | 产品在开标一览表中 对应的序号 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |

填报要求：

1. 本表的“产品名称”、“品牌”、“型号、规格”、金额应与《开标一览表》的“名称”、“品牌”、“型号、规格”、“投标报价”一致。

2. “制造商企业类型”栏填写内容应为“小型”、“微型”，并提供制造企业情况表（格式见附件七）。

3. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为报价的评分依据。如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

附件七：

投标人单位情况表（制造企业情况表）

投标单位：                  标项：                       填表日期：

| 制造企业名称 |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  | 传真 |  |  |
| 主管部门 |  |  | 企业性质 |  |  |
| 企业法人 |  |  | 资质等级 |  |  |
| 授权代表 |  |  | 职务 |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 员工： 人 | 技术工人： 人 |  |  |
|  |  | 高级技师： 人 | 工程师： 人 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 营业面积 |  |  |
|  | 固定资金 |  | 上一年营业收入 |  |  |
| 单位简历 |  |  |  |  |  |
| 优势及特长 |  |  |  |  |  |

附件八：

投标人技术资信得分自评表（标段___）

| 序号 | 评分标准 | 得分内容 | 自评 得分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 详见XXX文件第几页 |
| 2 |  |  |  | …… |
| …… |  |  |  |  |
| 二 | 资信分 |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 详见XXX文件第几页 |
| 2 |  |  |  | …… |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：投标单位根据所投标项的评分表内容，提供此表一式五份，置于技术资信文件第1页。

投标人名称（盖章）：                         2018年   月    日

附件九：

承 诺 函

致：               （招标采购单位名称）：

根据贵方为                              项目（标段    ）的招标公告（项目编号：            ），签字代表             （全名）经正式授权并代表投标人                     （投标人名称）作出如下承诺：

本项目在验收合格前所发生的一切经济、安全及其他责任事故以及验收合格后因材料、质量，制作工艺等等原因导致的一切事故及损失均由我公司承担，与采购方无关。

投标人名称(公章):

法定代表人或委托代理人签字:

日期:    年___月___日

附件十：

技术偏离表

项目名称：                          招标编号：      标段：

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 （注明正偏离、负偏离或无偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或委托代理人签名：

投标人公章：

年   月   日

附件十一：

货物具体配置表（标段一）

项目名称:_______________    招标编号：__________

| 品牌型号 | 序号 | 配件名称型号 | 配件品牌 | 技术指标、功能及配置描述 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人签名：

投标人公章：

年   月   日

注：此表在不改变投标内容的情况下可自行制作

货物具体配置表（标段二）

项目名称:_______________    招标编号：__________

| 序号 | 设备或材料名称 | 品牌或厂家 | 型号 | 单位 | 技术参数承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水泵 |  |  |  |  | 水 系 统 |
|  | 阀门 |  |  |  |  |  |
|  | 钢管 |  |  |  |  |  |
|  | 室外埋地钢管 |  |  |  |  |  |
|  | 法兰 |  |  |  |  |  |
|  | 保温材料 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 开关柜（含元器件） |  |  |  |  | 电 系 统 |
|  | 桥架 |  |  |  |  |  |
|  | 电缆 |  |  |  |  |  |
|  | 电线 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：1、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。同一设备型号或规格不同的，可以展开表格填写。
    2、此表内容用于考核投标人提供的设备、材料的品质，投标人可以按照主材设备表填写。

法定代表人或委托代理人签名：

投标人公章：

年   月   日

附件十二：

同类业绩一览表

项目名称:_______________    招标编号：__________    标段：______

| 采购单位 名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 合同日期 | 采购单位联系人及联系电话 | 附件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附相关证明材料复印件，原件备查。

法定代表人或委托代理人签名：

投标人公章：

年   月   日

附件十三：

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

（标段_____）

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

注：后附营业执照、房屋租赁合同复印件，原件备查。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人全称（盖章）：

日  期：

附件十四：

售后服务承诺书

致：浙江科佳工程咨询有限公司东阳分公司

1、对于贵方       年    月   日的           （KJDYCG2018-010）采购项目，我方已认真阅读招标文件的全部内容，并对本次规划项目作出实质性响应，接受报价人须知的各项要求，承诺在报价有效期内具有约束力。如有违约行为，将按规定接受处罚，直至追究法律责任。

2、售后服务期：按照甲方与建设单位签订的协议执行。

3、售后服务承诺：  按照国家、地方和行业的有关规定与标准，按照招标文件与合同的约定全面履行。

附： 售后服务联系人：

联系电话：

法定代表人或授权委托人签名：

投标人全称（盖章）：

日  期：

附件十五：

投标产品服务计划表（标段一）

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整机保修 |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费提供安装、调试服务 |  |  |
| 3 | 整机免费换货期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |
| 6 | 服务时间响应 |  |  |
| 7 | 质保期满的保修服务费用 |  |  |
| 8 | 交货时间 |  |  |
| 9 | 质保期 |  |  |

法定代表人或授权委托人签名：

投标人全称（盖章）：

日  期：

附件十六：

拟参加本项目实施人员情况表（标段___）

| 拟派岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 有无在建工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

注：1、后附项目实施人员的身份证、职称证书、建造师注册证书、B类证、本单位缴纳的最近连续3个月社保证明（并加盖社保机构单位章）复印件。

2、相关人员证书及社保证明（身份证除外）原件备查。

法定代表人或委托代理人签名：

投标人公章：

年   月   日

附件十七：

投 标 函

致：__________（招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目（标段___）的招标公告/投标邀请书（项目编号：_________），签字代表_________（全名）经正式授权并代表投标人________________________（投标人名称）提交资格审查文件、技术资信文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：________________邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

委托代理人签字:___________

日期:_____年___月___日

附件十八

开标一览表（标段一）

项目名称：                      招标编号：                    单位：元

| 序号 | 货物名称 |  | 数量 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超低温双源一体化模块机组 |  | 25 |  |  |  |  |
| 2 | 四面出风卡式风机盘管 |  | 10 |  |  |  |  |
| 3 | 四面出风卡式风机盘管 |  | 39 |  |  |  |  |
| 4 | 四面出风卡式风机盘管 |  | 345 |  |  |  |  |
| 5 | 四面出风卡式风机盘管 |  | 40 |  |  |  |  |
| 6 | 四面出风卡式风机盘管 |  | 142 |  |  |  |  |
| 7 | 吊顶暗装风机盘管 |  | 12 |  |  |  |  |
| 8 | 吊顶暗装风机盘管 |  | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 吊顶暗装风机盘管 |  | 35 |  |  |  |  |
| 10 | 空调器 |  | 3 |  |  |  |  |
| 11 | 温控器 |  | 598 |  |  |  |  |
| 投标总价（元） |  | 人民币（大写） 元（￥ ） |  |  |  |  |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价包括有关本项目产品设备购置费、运输费、就位费、辅料费、协助调试费、培训费、售后服务及维护费、购买及制作标书费、税金等所涉及的一切费用均计入报价(为本采购项目的合同总价)，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不作调整。

3、本表格式不允许修改，表格在格式不改的情况下可以作相应的增减，否则作无效标处理。

联系地址：                                 邮编：

联系人：                                   电话：

开户银行：                                 帐号：

投标单位（章）           法定代表人或委托人（签字或盖章）

2018年  月   日

开标一览表（标段二）

招标编号：

项目名称：                                           单位：元

| 项目内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 人民币（大写） 元（￥ ） |  |  |
| 项目经理 |  | 身份证号码 |  |
| 工期 |  | 质量 |  |
| 工程质量保修期 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价包括项目实施所需的人工费、服务费、吊装费、安装调试费、工程配合费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不作调整

3、本表格式不允许修改，表格在格式不改的情况下可以作相应的增减，否则作无效标处理。

联系地址：                                 邮编：

联系人：                                   电话：

开户银行：                                 帐号：

投标单位（章）           法定代表人或委托人（签字或盖章）

2018年  月   日

附件十九

施工组织设计（或施工方案）

1、主要施工方法和技术组织措施

注：投标人应采用文字并结合图表阐述说明各分部分项工程的施工方法，提出主要材料、施工机械设备、劳动力的采购、运输、使用的计划，并结合本招标工程特点提出切实可行的保证工程质量、安全生产、文明施工、工程进度的技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应的技术组织措施，如冬、雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。

2、投入本招标工程的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 第七章 其他材料部分（原件）

（本部分无规定格式，一标段、二标段分别提供）

（1）企业营业执照副本原件；

（2）项目班子成员相关证书原件（身份证除外）；

（3）同类业绩证明材料原件；

（4）税务机关出具的无欠税证明原件（三个月内有效）；

（5）最近一个季度依法缴纳税收的证明原件；

（6）投标人本单位缴纳社保花名册证明原件；

（7）若投标供应商为制造商授权的供应商，需提供制造商针对此次招标项目的唯一授权函原件（仅针对标一）。

（8）企业资质证书及安全生产许可证书原件（仅针对标二）；

（9）其他招标文件中要求的相关原件。

东阳市采购项目验收方案

根据《政府采购法》及东阳市政府采购办东财预〔2009〕98号《关于加强政府采购管理工作的补充规定》等有关文件规定，为做好              采购项目的验收管理工作，特制定本项目验收方案，具体如下。

一、验收项目说明

1、招标编号：

2、服务内容及数量

二、验收小组人员

1、本次验收由             组织。

2、验收小组成员名单：

3、验收小组成员签名：

三、验收方法与内容

四、验收时间

五、验收地点

六、验收程序

采购单位（盖章）：

年  月  日

浙江省政府采购代理机构考核评价表

代理机构名称：浙江科佳工程咨询有限公司东阳分公司

| 填表人类别 | □采购单位 □供应商 □专家 □监管部门 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表人名称或姓名 |  |  |  |  | 地址 |  |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 对代理机构的评价 | 项目 |  |  | 评价（请在分值范围内进行打分） |  |  |  |
|  | 业务水平（20分） |  |  |  |  |  |  |
|  | 服务态度（20分） |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作质量（20分） |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作效率（20分） |  |  |  |  |  |  |
|  | 公平公正（20分） |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 对代理机构的意见和建议 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

填表人签字盖章：                          日期

注：此表须盖单位红章

# 投标报名单

横店镇综合便民服务中心空调设备安装采购项目( KJDYCG2018-010)投 标 报 名 单

| 报名单位名称 |  |  |  |  |  | 报名标项 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  | 税 号 |  |  |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  | 手机号 |  |  | 传真 |  |  |  |
| 开 户 行 |  |  |  | 账 号 |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  | 报名资料 快递单号 |  |  |  |  | 有或无 |
| 报 名 资 料 审 查 | 1、有效的工商营业执照复印件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、法人委托书原件、法定代表人身份证复印件、被委托人身份证原件及复印件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、企业资质证书及安全生产许可证书复印件（仅针对标二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、项目经理注册证书、B类安全资格证、身份证复印件（仅针对标二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、浙江省政府采购代理机构考核评价表（格式详见倒数第二页） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注：以上复印件均需加盖单位公章并附后装订成册 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以下内容由浙江科佳工程咨询有限公司东阳分公司填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名时间 |  | 年 月 日 |  |  | 工本费发票/ 收据号码 |  | NO: |  |  |
| 投标保证金 缴纳情况 |  |  |  |  | 金 额 |  |  |  |  |
| 支付方式 |  |  |  |  | 银行凭证编号 |  |  |  |  |
| 其他资料完善情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经办人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |