杭州市第七人民医院

采购文件

采购方式：竞争性磋商

项目编号：JYZB-201905-22

项目名称：杭州市第七人民医院高配间改造设备采购

| 采购人： | 杭州市第七人民医院 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 浙江建友工程咨询有限公司 |
| 日期：二〇一九年七月 |  |

目  录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  供应商须知前附表	5

第三章  供应商须知	7

一、总则	7

二、竞争性磋商文件	9

三、响应文件	11

四、磋商响应	13

五、响应文件的开启、评审及合同签订	13

六、磋商	15

第四章  用户需求书	20

第五章  合同	41

第六章  响应文件格式	45

第七章  评审办法	63

# 第一章  竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定，浙江建友工程咨询有限公司受杭州市第七人民医院委托，以竞争性磋商的方式就杭州市第七人民医院高配间改造设备组织采购，欢迎国内合格的供应商前来参加磋商。

一、项目编号：JYZB-201905-22

二、采购项目的内容、数量、简要规格描述

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | ▲预算金额（万元） | 简要技术要求、 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州市第七人民医院高配间改造设备采购 | 1 | 项 | 800 | 杭州市第七人民医院高配间改造设备采购位于浙江省杭州市；本次主要内容为新上四台干式变压器、高压成套配电柜、低压开关柜、配电箱、电缆对接箱等。 | 执行书编号：杭政采分-2019-01618； 最高限价800万元。 |

三、供应商资格条件

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- （4）本项目不接受联合体。

四、获取磋商文件的时间、地点、方式及磋商文件售价

（1） 时间：2019年7月26 日起至2019年 8 月1 日（双休日及法定节假日除外），上午：9:00-11:30；下午：13:30-17:00

（2）地点：杭州市秋涛路18号中针商务大厦902室

（3）获取方式：现场售领；

（4）售价（元）：每本500（售后不退）。

五、磋商响应截止时间：2019年 8月 7日14时00分

六、磋商响应文件提交地点：杭州市秋涛路18号中针商务大厦902室会议室

七、磋商时间：2019年 8 月7日14时00分

八、磋商地点：杭州市秋涛路18号中针商务大厦902室会议室

九、磋商保证金：无

十、其他事项：

1、磋商公告期限：从公告发布之日起至公告发布之日后的第4个工作日；

2、未经报名登记并获取磋商文件的供应商参与本项目投标，将被拒绝；

3、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（竞争性磋商公告为公告发布后的第4个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

4、购买竞争性磋商时须提交的文件资料：

1）介绍信或法人授权书（原件）；

2）被授权人身份证（原件和复印件）；

3）营业执照副本（复印件加盖单位公章）；

5、对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策；

6、竞争性磋商文件发售截止时间之后潜在供应商仍然可以购买磋商文件，但该供应商如对磋商文件有疑问可以按磋商文件规定的询疑时间前提出，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复；

7、潜在供应商请在投标前在浙江政府采购网、杭州市政府采购网进行免费注册，具体详见网站供应商注册要求，否则将影响供应商投标；

8、书面质疑受理地点：杭州市秋涛路18号中针商务大厦902室；联系人：李先生、桑先生；传真：0571-87085692；

十一、联系方式

采购人：杭州市第七人民医院

联系人：葛科

联系电话: 0571- 85126594

地址：杭州市天目山路305号；

采购代理机构名称：浙江建友工程咨询有限公司

地点：杭州市秋涛路18号中针商务大厦902室

联系人：杨莎

联系电话：0571-87219257，15967181725

传真：0571-87085692

同级政府采购监督管理部门：杭州市财政局

地点：杭州市中河中路152号杭州市财税大楼

投诉受理人：吕先生

联系电话：0571-87715261

传真：0571-87233325

# 第二章  供应商须知前附表

| 供应商须知条款号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.3 | 采购人 | 采购人名称：杭州市第七人民医院 地点：杭州市天目山路305号 联系人：葛科 联系电话：0571- 85126594 |
| 1.3 | 采购代理机构 | 名称：浙江建友工程咨询有限公司 地址：杭州市秋涛路18号中针商务大厦902室 联系人：杨莎 联系电话：0571-87219257，15967181725 传真：0571-87085692 |
| 1.4 | 联合体投标 | 本项目不接受 |
|  | ▲交货期 | 90日历天，必须要安装调试验收完毕并通过电力部门验收。 |
|  | 资金来源 | 自筹资金 |
| 2.4.1 | 询疑截止时间 | 2019年8月1 日17时00分前以将电子稿扫描件发至363009971@qq.com。 |
| 3.3.4 | 签字或盖章要求 | 响应文件按“响应文件格式”中提供的格式签署、盖章。 |
| 3.3.5 | 响应文件份数及要求 | 响应文件由“报价文件”和“商务技术文件”两个部分组成，正本各一份，副本各四份，分别编制并单独装订成册，并在封面注明 “报价文件”或“商务技术文件”以及“正本”或“副本”字样。 |
| 3.3.6 | 响应文件装订要求 | 响应文件正本与副本分别装订成册，采用胶装（粘贴方式装订），不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 ▲“报价文件”和“商务技术文件”装订在一起将导致投标无效。 |
| 3.5.1 | 响应文件有效期 | 自响应文件提交的截止时间起120天内 |
| 4.1.1 | 响应文件密封要求及标记要求 | 密封：供应商应将“报价文件（一正四副）”和“商务技术文件（一正四副）”分开单独密封。 标记：在外包装上注明投标项目名称、项目编号、供应商全称、“报价文件”或“商务技术文件”及“开标时启封”字样，并加盖供应商公章。 |
| 4.2.1 | 响应文件递交截止时间 | 按“竞争性磋商公告”规定 |
| 4.2.2 | 开启地点 | 按“竞争性磋商公告”规定 |
| 5.1.1 | 开启时间和地点 | 按“竞争性磋商公告”规定 |
|  | 履约保证金 | 履约担保的形式：转账支票或电汇或银行汇票或银行保函 履约担保的金额：成交金额的5% |
|  | 其他 | - 请各供应商收到本文件后自行核对，如有缺页、错装等情况请于当日向采购代理机构提出，如未提出，所有责任及由此造成的后果由供应商自负。 2、请供应商仔细阅读本竞争性磋商文件，其中带“▲”标记的条款为实质性内容，供应商须对带“▲”标记的条款作出实质性响应。 3、竞争性磋商报价以最终报价为准，单价同比例下浮。 |
|  | 特别提醒 | 企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，详见本采购文件尾页《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
|  |  | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用信息进行查询。 2）查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 3）信用信息截止时点为本项目投标截止日止，被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等供应商信用信息均将用于本项目。 4）信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 5）投标截止日当日网站显示的信用信息将作为评审和确定中标人的依据。 |
|  | 本项目落实的政府采购政策 | （1）《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）； （2）《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）； （3）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）； （4）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号 |

# 第三章  供应商须知

## 一、总则

1.1、实施依据

本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等招标投标有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。

1.2、采购方式：竞争性磋商

1.3、定义

采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，见“供应商须知前附表”；

采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构，见“供应商须知前附表”；

供应商：是指参加本政府采购项目磋商的供应商（与投标人同）；

供应商代表：是指参加本项目磋商活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

磋商联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加磋商；

甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同；

乙方：是指合同签订的另一方，与成交人相同；

制造商：是指拥有响应产品自主知识产权的单位；

中小企业（含中型、小型、微型）：符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号）的企业；

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业；

残疾人福利性单位：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定的单位；

政府采购监管部门：杭州市财政局。

1.4、供应商须知前附表规定接受联合体磋商的，应遵守以下规定：（本项目不适用）

1）两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加磋商；

2）组成联合体参加本项目磋商的，供应商须在购买竞争性磋商文件时向采购代理机构作出相关书面说明，否则响应无效；

3）以联合体形式参加本项目磋商的，联合体的各成员均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件及采购人规定的特定条件，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

4）联合体各方之间须签订磋商联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，在磋商联合协议中指定本项目主办人，并将磋商联合协议作为响应文件组成的一部分；本项目的主体、关键性工作须由主办人完成，并在磋商联合协议中进行说明；

5）联合体各方签订磋商联合协议后，不得再以自己名义单独在本项目中参加磋商，也不得组成新的联合体参加本项目磋商；

6）联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任；

7）响应文件须由联合体主办人盖章及其全权代表签署。

1.5、费用

无论磋商过程中的做法和结果如何，供应商自行承担磋商活动中所发生的全部费用。

1.6、保密

参与磋商活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

1.7、语言文字

除专用术语外，与磋商有关的语言使用中文。专用术语应附有中文注释。

1.8、计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9、偏离

响应文件应完全响应竞争性磋商文件规定的实质性内容和条件。

1.10、其他

1.10.1▲供应商的法定代表人作为磋商全权代表参加磋商的，供应商须在响应文件中提供《法定代表人资格证明书》；法定代表人授权供应商在职职工作为磋商全权代表参加磋商的，供应商须在响应文件中提供附有《法定代表人资格证明书》的《法定代表人授权书》。

1.10.2▲供应商对所响应标项内的采购内容必须全部进行响应。

1.10.3竞争性磋商文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为档次选择要求或为代替部分技术指标描述，供应商可以选择其他品牌型号的产品参加磋商但响应产品须具有相当于或优于竞争性磋商文件要求的指标、性能、档次。否则，磋商小组将对其作出不利的评审。

1.10.4 竞争性磋商文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个供应商。

1.10.5响应文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，磋商小组将对其作出不利的评审。

1.10.6乙方为履行合同引起的相关人员的差旅费、食宿费以及其它不可预知的费用由乙方自理。合同实施过程中，须与甲方积极配合。

1.10.7项目资金为自筹资金，资金已落实。

1.10.8供应商须对所提供产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.10.9磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩、企业认证等证明材料必须为供应商自身所拥有，不同法人、其他组织资料与供应商无关，评审时不作为该供应商的依据。

## 二、竞争性磋商文件

2.1、竞争性磋商文件组成

2.1.1第一章 竞争性磋商公告

2.1.2第二章 供应商须知前附表

2.1.3第三章 供应商须知

2.1.4第四章 用户需求书

2.1.5第五章 合同

2.1.6第六章 响应文件格式

2.1.7第七章 评审办法

2.1.8补充文件（如有）

2.2、竞争性磋商文件的解释权

竞争性磋商文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

2.3、竞争性磋商文件的质疑

2.3.1供应商认为竞争性磋商文件规定内容使自己的合法权益受到损害的，供应商可以提出书面质疑。

2.3.2质疑书须包括以下内容：

（一）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话；

（二）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（三）具体的质疑事项及事实依据；

（四）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（五）提出质疑的日期。

2.3.3质疑期限自供应商获得竞争性磋商文件之日起7个工作日内且在响应文件递交截止时间前向采购代理机构提出。

2.3.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

2.3.5质疑书必须署名，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章，否则不予受理。

2.3.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

2.3.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

2.4、竞争性磋商文件的澄清

2.4.1供应商对竞争性磋商文件如有疑问要求澄清，或认为有必要与采购代理机构进行技术交流，供应商需将书面资料在“供应商须知前附表”规定询疑截止时间前传真或送达至采购代理机构，同时将电子文件发至供应商须知前附表注明的邮箱（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准），并与采购代理机构进行确认。采购代理机构有权对询疑截止时间后收到的疑问将不予受理、答复。

2.4.2 供应商要求澄清的资料应加盖单位公章、写明日期。

2.4.3 如有必要，采购代理机构和采购人对供应商所有要求澄清的问题都予以解答，澄清答复的文件为补充文件，作为竞争性磋商文件的组成部分，补充文件将以传真、网上公告等形式告知所有购买竞争性磋商文件的供应商，补充文件对供应商均有约束力。

2.4.4补充文件发出后，采购人原则上不改变竞争性磋商文件规定的响应文件递交截止时间及开标时间。供应商如认为补充文件内容影响响应文件编制，须延长响应文件递交截止时间的，必须在收到补充文件后24小时内将意见和理由以书面形式向采购代理机构提出，否则，采购代理机构视供应商完全接受并有足够的时间编制响应文件且按规定时间进行磋商。

2.4.5供应商在收到补充文件后，应在24小时内以书面形式向采购代理机构确认已收到该补充文件。

2.4.6供应商在竞争性磋商文件规定的询疑截止时间前未对竞争性磋商文件提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。

2.4.7当竞争性磋商文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.5、竞争性磋商文件的修改

2.5.1 在响应文件提交的截止时间前，由于各种原因采购人可能以补充文件的形式修改完善竞争性磋商文件。

2.5.2补充文件作为竞争性磋商文件组成部分，补充文件将以传真、网上公告等形式告知所有购买竞争性磋商文件的供应商，补充文件对供应商均有约束力。

2.5.3补充文件发出后，采购人原则上不改变本文件规定的响应文件递交截止时间及开启时间。供应商如认为补充文件内容影响响应文件编制，须延长响应文件递交截止时间的，必须在收到补充文件后24小时内将意见和理由以书面形式向采购代理机构提出，否则，采购代理机构视供应商完全接受并有足够的时间编制响应文件且按规定时间进行磋商。

2.5.4供应商在收到补充文件后，应在24小时内以书面形式向采购代理机构确认已收到该补充文件。

2.5.5供应商收到补充文件后，对补充文件如有疑问要求澄清，应在24小时内将书面资料传真或送达至采购代理机构，同时将电子文件发至供应商须知前附表注明的邮箱（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准），并与采购代理机构进行确认。

2.5.6供应商要求澄清的资料应加盖单位公章、写明日期。

2.5.7对补充文件的澄清答复按2.4款规定。

2.5.8当竞争性磋商文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.5.9任何口头答复均不属于竞争性磋商文件的组成部分。

## 三、响应文件

3.1、响应文件

3.1.1 供应商应仔细阅读竞争性磋商文件规定的所有内容，以保证能全面准确理解竞争性磋商文件，并按照竞争性磋商文件要求，详细编制响应文件，响应文件内容必须针对本次磋商响应。

3.1.2供应商必须按竞争性磋商文件的要求提供相关资料，并对竞争性磋商文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证响应文件的准确、真实、明确。响应文件响应内容对竞争性磋商文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，采购人有权视作响应文件完全响应竞争性磋商文件要求。

3.2、响应文件组成

3.2.1响应文件报价文件

（1）报价函；

（2）初次报价一览表；

（3）报价分析表；

（4）中小企业（监狱）声明函及其相关的充分的证明材料、残疾人福利性单位声明函；

（5）供应商认为针对报价需要说明的其他文件及资料。

3.2.2响应文件商务、技术文件

3.2.2.1商务文件

（1）法定代表人资格证明书或附有法定代表人资格证明书的法定代表人授权书；

（2）资格审查资料；

（3）供应商声明函；

（4）2016年1月1日以来供应商同类项目业绩；

（5）供应商基本情况

（6）供应商有效的认证证书等资信资料；

（7）投标产品列入财政部、发改委、生态环境部等部门发布的品目清单的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

3.2.2.2技术文件

（1）货物性能、技术指标说明与描述；

（2）确保供应货物质量的设施及措施；

（3）安装、调试、验收的方案和措施；

（4）产品性能、质量、方案的整体评价；

（5）售后服务优惠承诺；

（6）配件及专用工具优惠；

（7）与技术资信标评分有关的其他材料；

（8）供应商认为需要提供的资料、采购文件要求提供的其他资料。

3.3、响应文件的编制

3.3.1 响应文件应按照本章3.2款中规定的顺序及采用“响应文件格式”中提供的格式进行编制。

3.3.2响应文件应当对竞争性磋商文件规定的内容进行明确，对竞争性磋商文件规定的实质性内容应当作出响应。

3.3.3响应文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印，并注明“副本”字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.3.4响应文件由供应商的法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、盖单位公章。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由响应文件签署人签字（或盖章）确认。签字或盖章的具体要求见“供应商须知前附表”。

3.3.5响应文件份数要求详见“供应商须知前附表”。

3.3.6响应文件应编制目录，响应文件装订要求详见“供应商须知前附表”。

3.3.7由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

3.4、磋商报价

3.4.1 ▲本次磋商报价为含税人民币价。

3.4.2 ▲所投标项最后一轮报价只允许有一个报价，不接受有选择报价的响应文件。

3.4.3 ▲本次报价方式为总价包干，应涵盖设备、设备运输、搬运、保险、税金、吊装、总包配合费、安装及为完成安装所发生的直接或间接费用（包括但不限于旧设备的拆除、原电缆拆除并重新敷设、电缆沟体开挖、占沟等），为交付用户正常使用的人民币完税价。上述费用及完成本项目所需的一切费用必须包含在报价中，如以后已实施而未列入报价的费用将被视为供应商的优惠，采购人均不予支付。

3.5、有下列情况之一，情节严重的，由政府采购监督管理部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件。
（2）中标人无正当理由未按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。
（3）拒绝履行合同义务的。
（4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的。
（5）投标人在投标期间有串标、哄抬标价等违规违法行为。
（6）提供虚假材料谋取中标的。
（7）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判，不按照采购文件和投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议。
（8）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

3.6、响应文件有效期

3.6.1 响应文件有效期按“供应商须知前附表”规定，响应文件应在该有效期内保持有效。合同签订后，响应文件作为合同附件，响应文件有效期同合同有效期。

3.6.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

3.6.3 供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。

## 四、磋商响应

4.1、响应文件的密封及标记

4.1.1响应文件应按以下方法装袋密封：详见供应商须知前附表要求。

4.1.2响应文件标记要求：详见供应商须知前附表要求。

4.1.3如果供应商未按上述要求加写标记，采购人对响应文件的误投和提前启封不负责任。

4.2、响应文件的提交

4.2.1供应商应在“供应商须知前附表”规定响应文件提交的截止时间前提交响应文件。

4.2.2供应商提交响应文件地点见“供应商须知前附表”。

4.2.3供应商提交的响应文件均不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人将不予受理。

4.2.5采购人如因故推迟响应文件递交截止时间，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的响应文件提交的截止时间的约束。

4.3、响应文件的修改和撤回

4.3.1供应商在递交响应文件以后如必须修改或撤回响应文件，必须在响应文件提交的截止时间以前将书面的磋商修改文件或撤标通知邮寄到达或送达采购代理机构。

4.3.2 磋商修改文件必须密封，在密封袋上写明磋商项目编号、磋商项目名称、供应商名称、所响应标项名称，并注明“修改文件”、“磋商时启封”字样。

4.3.3 供应商以传真或电报形式通知采购人撤标时，必须在响应文件提交的截止时间以前补充由法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。但响应文件开启以后要求撤标的，或将其列入不良行为记录名单并予以通报。

4.4备选磋商方案

供应商不得提交备选磋商方案，否则，响应文件将被判定为无效标。

## 五、响应文件的开启、评审及合同签订

5.1、开启

5.1.1采购人按“供应商须知前附表”规定的时间、地点公开开启，并邀请所有供应商代表准时参加。

5.1.2供应商代表为法定代表人或其委托代理人，供应商代表必须出席开标大会，并签名报到，以证明其出席磋商会议，且随身携带有效身份证原件（或采购人认可的其他身份证明原件）。法定代表人须提供（现场出示或在响应文件中提供）法定代表人资格证明书，委托代理人须提供（现场出示或在响应文件中提供）附有法定代表人资格证明书的授权委托书。

如供应商不派代表参加开标会（未到场或者不能出示其身份证件或者未按时签到的），供应商不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

5.1.3核验出席开标活动现场的各授权供应商代表及相关单位人员身份，并组织其登记、签到。

对现场接受采购响应文件的，由现场工作人员接收采购响应文件并登记，请供应商代表对采购响应文件的递交记录情况进行签字确认。

主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交采购响应文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》。

提请供应商代表或公证人员查验采购响应文件密封情况。

按供应商提交响应文件的先后顺序当众拆封、清点响应文件（商务技术文件）（包括正本、副本）数量，将报价文件现场集中封存保管等候拆封，将拆封后的商务和技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点。同时告知供应商代表拆封报价文件的预计时间。对不符合装订要求的响应文件，由现场工作人员退还供应商代表。

商务和技术评审结束后，主持人宣告商务和技术评审无效供应商名称及理由，供应商代表可收回未拆封的报价文件并签字确认；公布经商务和技术评审符合采购需求的供应商名单。

拆封供应商报价文件（初次报价不宣布），现场工作人员将报价文件护送至指定评审地点。

统一收取最终报价的同时公布其商务和技术得分情况。

评审结束后，主持人公布中标候选供应商名单，及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等。

5.1.4供应商在响应文件提交的截止时间前提交响应文件撤回函的，采购人将在开启时宣读撤回函，并将其响应文件及时退还供应商。

5.1.5开启结束后，供应商代表应在开启记录上签字确认。唱标人、记录人、监督人均应在开启记录上签字。供应商代表未在开启记录上签字的，均视为对开启结果予以默认。

5.1.6开启结束后，如发现开启结果与响应文件不一致者，除磋商小组认定的特殊情况应另行处理外，其开启结果不予纠正。

5.2不予接收的响应文件

1）在响应文件提交的截止时间以后送达的响应文件；

2）未密封的响应文件。

5.3、响应文件初步评审

5.3.1磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求，实质性响应的响应文件是指响应文件符合竞争性磋商文件规定的实质性内容、条件和规定。

5.3.2重大偏离或保留是指将会影响到竞争性磋商文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和供应商的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的响应文件的供应商产生不公平影响的。

5.3.3细微偏离是指响应文件对竞争性磋商文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

5.3.4重大偏离和保留、细微偏离由磋商小组界定。初步评审时如发现响应文件与竞争性磋商文件要求有重大偏离和保留，其响应文件将被作无效标处理。供应商不得通过修正或撤消不符合竞争性磋商文件要求的重大偏离和保留从而使其响应文件实质性响应竞争性磋商文件要求。但允许响应文件在实质性满足竞争性磋商文件要求的前提下出现的细微偏差，在详细评审时可按评审办法对细微偏差做出不利于该供应商的评审。

## 六、磋商

6.1、初步评审工作内容

（1）资格性检查

依据法律法规及竞争性磋商文件的规定，采购人授权磋商小组对供应商的资格进行审查,评审小组对响应文件中的提供的资格证明材料进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

（2）符合性检查

依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

6.2、响应文件的澄清

6.2.1磋商小组可要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显的文字和计算错误的内容等进行澄清并做出书面答复。书面答复须由供应商代表签字（或盖章）并作为响应文件的一部分。

6.2.2 供应商对响应文件的澄清不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6.3、错误修正

磋商小组将对确定为实质上响应竞争性磋商文件要求的响应文件进行校核，看其在磋商报价方面是否有计算、累计或表达上的错误，修正错误的原则及顺序如下：

（1）正本与副本不一致时，以正本为准；

（2）响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（3）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（6）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（7）如响应文件中报价明细表分项价格或单价有遗报，应视作已含在磋商报价总价中；其磋商报价总价在评审过程中不予调整。其分项价或单价由磋商小组在磋商报价总价不变的前提下根据合理的原则对其予以确定；

按上述修正错误的原则，调整或修正响应文件的磋商报价。经供应商确认后，调整后的磋商报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受或者供应商在评审结束之前不能到场确认的，磋商小组将把调整或修正后的磋商报价作为该供应商的磋商报价，进入商务报价评审，但不接受修正的供应商最终将丧失其成交候选人资格。

6.4、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

6.5、无效标

有下列情形之一的响应文件，由磋商小组按少数服从多数原则进行认定，经认定属实后将该响应文件作无效标处理：

1）供应商不符合磋商资格条件的；

2）报名的供应商与参加磋商的供应商发生实质性变更的且未提供有效证明的；

3）供应商提交两份或两份以上内容不同的响应文件，未声明哪一份有效的；

4）未提供或提供无效的法定代表人资格证明书或附法定代表人资格证明书的法定代表人授权书；

5）未按竞争性磋商文件规定装订；

6）响应文件内容未按竞争性磋商文件规定签字或盖章的；

7）响应文件组成漏项或未按规定的格式编制或响应文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评审活动无法正常进行；

8）供应商未按竞争性磋商文件变更通知更改响应文件的；

9）磋商最终报价超过最高限价的；

10）磋商最终报价某些分项报价明显不合理或者低于成本，或明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；

11）未实质性响应竞争性磋商文件中带“▲”条款要求的响应文件；

12）不符合磋商范围、技术规格、技术标准的要求无法满足采购人使用要求；

13）响应文件附有采购人不能接受的条款；

14）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

15）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经磋商小组认定的其他属于重大偏离。

6.6、磋商

6.6.1 采购人将按相关规定组织磋商小组，对响应文件进行审查、比较和评价。

6.6.2 评审原则

本次评审采用综合评分法，在最大限度的满足竞争性磋商文件实质性要求的前提下，按竞争性磋商文件中规定各项评审因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或成交供应商。采购人将把成交通知书授予最佳供应商，但最低报价不是成交的保证。

6.6.3评审办法

评审办法详见第七章。

6.7、废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

3）供应商的报价均超过了最高限价的，采购人不能支付的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

6.8、确认采购结果

评审结束后，根据磋商小组推荐，采购人按政府采购有关规定确定成交人。

6.9、结果公告

在采购人确认采购结果后，采购代理机构按相关政府采购规定将成交结果发布在政府采购网上进行公告，公告期为1个工作日。采购人、采购代理机构及磋商小组对未成交的供应商不作落标原因解释。

6.10、采购过程、采购结果质疑

6.10.1供应商认为采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的，供应商可以提出书面质疑。

6.10.2质疑书须包括以下内容：

（一）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（二）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（三）具体的质疑事项及事实依据；

（四）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（五）提出质疑的日期。

6.10.3采购过程的质疑期限自各采购程序环节结束之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

采购结果的质疑期限自采购结果公告（包括结果公示、结果变更公告等）之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

6.10.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

6.10.5质疑书必须署名，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章，否则不予受理。

6.10.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

6.10.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，采购代理机构以收到原件之日作为收到质疑日。

6.11、发出成交通知书

6.11.1采购人及采购代理机构将以书面形式向成交人发出成交通知书。

6.12、签订合同

6.12.1 成交人应在接到成交通知书后按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

6.12.2竞争性磋商文件及补充文件、成交人的响应文件及磋商修改文件、评审过程中有关澄清文件和成交通知书均作为合同附件。

6.12.3拒签合同的责任

成交人接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以磋商违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失。采购人将向政府采购监管部门进行汇报。

6.13、履约保证金

6.13.1成交人在签订合同后按“供应商须知前附表”规定的缴纳履约保证金。

6.13.2履约保证金有效期按“供应商须知前附表”规定。

七、签约

7.1中标人自接到中标通知书后30天内，根据《中华人民共和国合同法》及本工程采购文件、响应文件的各项中标要约与承诺条件，与采购人签订工程施工承包合同。中标人不遵守采购文件或响应文件的要约、承诺或在接到中标通知书后30天内，借故拖延，拒签合同者，采购人将依据国家和省招标投标的有关规定进行处理，同时取消该单位的中标权，另选其他供应商中标。

# 第四章  用户需求书

## （一）设备采购概况

本项目位于杭州市天目山路305号杭州市第七人民医院院内。本次主要内容为新上四台干式变压器、高压成套配电柜、低压开关柜、配电箱、电缆对接箱等，并完成安装工作，以满足医院用电需求。

## （二）设备主要技术参数、技术标准和要求

一、技术规范及标准

本项目的材料、设备、安装须达到下列中华人民共和国以及省、 自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求（但不限于此，排列不分先后；如标准与规范要求有出入，则以较严格者为准）。如遇工程建设标准、规范修订或作废，一律以新颁布的工程建设标准、规范为准。

GB50303 -2011 《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB 50150 《电气装置安装工程设备交接试验标准》

GB50169 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

GBJ 149 《电气装置安装工程母线施工及验收规范》

GB50168 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

GB50171 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工验收规范》

GB50194 《建设工程施工现场供用电安全规范》

JGJ46 《施工现场临时用电安全技术规范》

GB50 255 -96 《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》

JB50147 -2010 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》

GB 1094.1 电力变压器 第 1 部分 总则

GB 1094.2 电力变压器 第 2 部分 温升

GB 1094.3 电力变压器 第 3 部分 绝缘水平、试验和外空气间隙

GB 1094.4 电力变压器 第 4 部分 电力变压器和抗雷冲击操作试验导则

GB 1094.5 电力变压器 第 5 部分 承受短路的能力

GB/T 1094.10 电力变压器 第 10 部分 声级测定

GB 311.1 高压输变电设备的绝缘配合

GB 1208 电流互感器

GB 5273 变压器、高电和套管的接线端子

GB 13499 电力变压器应用导则

GB/T 17467 高压 /低压预装式配电站

GB/T 17468 电力变压器选用导则

GB 2900.15 电工术语 变压器、互感器、调压器和电抗器

GB 10230.1 分接开关 第 1 部分 性能要求和试验方法

DL 911 电力变压器绕组形的频率响应分析法

DL 1093 电力变压器绕组形的抗法检测判断导则

JB/T 8637 无励磁分接开关

GB/T 7354 局部放电测量

JB/T 3837 变压器类产品型号编制方法

DL/T 572 电力变压器运行规程

GB 16847 保护用电流互感器暂态特性技术要求

GB 50150 电气装置安工程设备交接试验标准

GB/T 4109 交流电压高于 1000V 的绝缘套管

GB/T 4585 交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验

GB/T 5582 高压电力设备外绝缘污秽等级

GB 16434 高压架空线路和发电厂、变所环境污区分级及外绝缘选择标准

GB 16927.1 高压试验技术 第一部分：般试验要求

GB 16927.2 高压试验技术 第二部分：测量系统

GB 148 电气装置安工程力变压器、油浸抗互感施及验收规范

DL/T 596 电力设备预防性试验规程

GB 763 交流高压电器在长期工作时间的发热

GB 2706 交流高压电器动、热稳定试验方法

GB/T 14048.1 低压开关设备和控制总则

GB/T 16935.1 低压系统内设备的绝缘配合 第 1 部分：原理、要求和试验

GB 16926 交流高 压负荷开关 熔断器 组合

GB 3804 3.6kV ～40.5kV 高压交流负荷开关

GB/T 11022 高压开关设备和控制标准的共用技术要求

DL/T 593 高压开关设备的共用技术要求

DL/T 884 12kV 少维护户外配电开关设备通用技术条件

GB 4208 外壳防护等级（ IP 代码）

IEC 420 高压交流组合熔断器开关

DL 5027 电力设备典型消防规程

DL/T 602 -96 架空绝缘配电线路施工及验收规程

供应商若使用与上述不同的标准和规范，应加以详细说明。供应商应提供用于替代的标准和规范以及差异点对照表。当供应商推荐的标准和规范等同于或优于被替代的标准和规范时，才可被采购人接受。

标准和规范的冲突处理

（1）图纸、标准、规范之间发生冲突时，采用要求最为严格的标准、规范。

（2）图纸、标准、规范与本招标文件之间发生冲突时，采用其中最为严格的要求。

二、技术要求

1. 10KV 中压柜技术要求

1.1 高压柜：厦门ABB ZS1、苏州施耐德 PIX550、上海西门子 NXair S+550或者同档次及以上品牌柜

1.2 投标文件中应提供详细的 10kV 系统图和带外型尺寸的柜体布置图，柜体尺寸如有变化应满足配电房土建布置要求。

1.3 进、出线方式：按图纸要求。采用下进下出。

1.4 开关柜的结构应保证工作人员的安全，且便于运行、维护、检查、监视、检修和试验。

1.5 为了保证开关柜和手车正确操作的程序性，设置完善可靠的机械、电气联锁装置，能可靠地满足“五防”要求。

1.6 母排材质：采用优质电解铜；规格、尺寸按设计选配。

1.7 中压开关柜需按设计配置综合继电保护装置，嵌入式安装在开关柜低压室面板上，实现电流、电压保护。具体要求见设计图。

1.8 开关柜操作面应带有能显示运行状态的一次模拟图。

1.9 所有柜体操作面应带有电容分压式带电显示器。

1.10 要求配置升降落地式维护手车、验电小车等专用工具。

1.11 投标产品需在国内使用运行 5 年或 5 年以上的良好运行记录证明，提供合同证明资料。

1.12 柜体主要技术参数：

· 额定电压：12KV

·额定绝缘水平

lmin 工频耐压：42KV

雷电冲击耐压：≥75KV

·额定频率：50HZ

·4S 热稳定电流（有效值）：31.5KA

·额定动稳定电流（峰值）：80KA

·防护等级：外壳 IP4X

·执行的标准：IEC60298（1990）、GB3906（1991）

·使用条件

环境温度：-5℃～40℃

海拔高度：≤1000m

有可能产生凝露

·真空断路器的技术要求

额定电压：12KV

额定绝缘水平

lmin 工频耐压：42KV

雷电冲击耐压：≥75KV

额定电流：详见图纸

额定短路开断电流：详见图纸

额定短路关合电流（峰值）：80KA

额定短路开断电流开断次数：50 次

额定热稳定时间：4S

操作顺序：分-0.3-合分-180S-合分

机械寿命：免维护 30000 次

控制电压：DC110V

·开关柜要求

开关柜为坚固的组装式框架结构，骨架和隔板采用优质敷铝锌板制做；框架由 2mm 优质敷铝锌钢板双层折边压平（厚度达 4mm）结构构成，并用接地的覆铝锌钢板分隔形成内部各独立隔室。门板与侧板用 2mm 冷轧钢板双层折边压平，门板内封阻燃胶皮封条，使开关柜具有良好的互换性、密封性。当柜门打开时，开关柜的防护等级为 IP2X。曲拐，手柄，表计和附近的切割处应锐利平净。装有设备的门不应由于重量和大小而引起下垂。可移动的门和框架应安装在铰链，销子或托架上，并且采用工具或钥匙操作的紧固件来固定。超过 0.5 平方米面积的门板应备有提升把手。表面防腐处理采用静电粉末喷塑（亚光），颜色另定。 开关柜内部有独立的仪表室。母线为铜排，带有绝缘护套型式和额定值相同的断路器及手车完全可互换使用。断路器手车与开关柜之间有防误操作的机械联锁装置。当断路器闭合时，手车不能推进或拉出。只有当手车在工作或试验位置时，断路器才能合闸开关柜具有完备的“五防”联锁功能，进线及联络断路器除电气联锁外，即防止误分、合断路器，防止带负荷推拉手车，防止带电合接地开关、防止接地开关处在接地位置送电，防止误入带电隔离。每台柜都有带电指示装置 电缆接线高度应大于 500mm 。

·真空断路器的要求：

型号：ABB IVD4系列、施耐德HVX系列、西门子 3AE或同档次及以上。

主要元气件（断路器、接触器）必须与开关柜厂家为同一品牌。技术参数、功能及配置需满足招标文件及图纸的要求。

为了保证产品的质量，参与投标的产品，必须提供以下试验报告：型式试验报告、凝露试验报告、31.5/1S 的耐受电弧故障试验报告（内部燃弧试验）等。

为了保证项目安装及后期扩容的需要，请参与投标的品牌尽量参考项目的现场平面布置图，以便满足施工需求。

·微机保护装置的要求：

型号：ABB RFE615、施耐德 MICON P127、西门子7SJ686或同档次及以上。

·其它电气元件的要求

技术参数、功能及配置需满足招标文件及图纸的要求

配置智能操控系统，选用厦门立林，安格普，中深或同档次及以上产品，带无线测温功能，预留通讯接口。

其余元件选用性能优良的原厂配套产品

投标书必须附上符合投标设备的系统一次修改图

投标设备必须适应平面布置条件

2.0.4kV 低压开关柜的一般技术要求

2.1 低压柜采用授权品牌柜：杭州杭开电器有限公司、杭州电力设备制造公司、浙宝电气集团有限公司、杭州电力设备制造公司富阳容大分公司或同档次及以上柜,低压柜必须提供有效的系列3C 认证证书。

2.2 进出线方式：按图纸要求，下进下出。

2.3 柜体的基本柜架为全组合、栓接式结构，框架采用标准安装模数孔的钢材。柜体立柱框架材料采用厚度≥2.5mm 敷铝锌钢板材，面板材料采用冷轧板，侧盖板及前后门板厚度≥2.0mm，应在防腐处理后，喷塑，使其表面抗氧化耐腐蚀。

2.4 开关柜的结构应保证工作人员的安全，且便于运行、维护、检查、监视、 检修和试验。

2.5 并按标准的有关规定完成抗故障电弧试验，及进行短路强度试验。

2.6 整个柜体可分割成主母线室（柜顶部）、若干功能单元室（柜前部）、电缆室（柜后部）等几部分。馈电柜柜体框架处装有足够数量的电缆固定夹，柜体底部封板留有足够数量的电缆出线孔。

2.7 柜内主母线：三相 + N + PE 材质为铜质；其中水平主母线置于柜顶母线隔室内，垂直母线布置在柜体的背部；接地线（PE ）水平贯穿于柜体下部。为满足用户负荷变化的要求，所有出线连接排的载流量必须大于出线开关可调最大额定电流值。

2.8 柜内及柜面元器件布置合理，安全可靠。电路接插件裸露带电部件与垂直母线或静触头的隔离距离： ≥20mm，以保证柜内具有良好的绝缘性。建议分支母线、功能单元与出线电缆的连接处等带电部位应加带绝缘护套。

2.9 框架断路器方案应有“断开”、“试验”和“工作”三个位置。投标文件中应提供详细的 0.4kV 系统图和带外型尺寸的柜体布置图，柜体尺寸如有变化应满足配电房土建布置要求。

2.10 防误功能：进线开关和联络开关间应有三锁两匙联锁及可靠的电气联锁；

2.11低压柜进线柜投标人必须配备带谐波测量功能的液晶多功能仪表，仪表带RS485通讯接口。

2.12 柜体主要技术参数：

· 额定工作/绝缘电压： 400V/690V AC

· 额定冲击耐压： 8kV

· 工频耐压（1min）： 2.5kV

· 额定电流、主母线短时耐受电流、主母线峰值耐受电流：按设计图及有关规范

· 柜体防护等级： ≥IP40

· 柜体参考尺寸： 以设计图纸要求为准

2.13 断路器

1）框架断路器参数及技术要求：

框架断路器采用抽出式断路器；自带测量及通讯模块，上传开关的电流、电压、能耗信号；

框架断路器额定极限短路分断能力：Ics≥65kA（有效值）；

框架断路器应具有额定电流插件功能，能在框架电流范围内通过更换额定电流插件 实现断路器的增容；额定值相同的断路器，其所有相同部件应均能互换；具有合闸准备就绪等辅助诊断显示功能。断路器自带测量及通讯模块，可将断路器内部数据上传至电力监控系统。

框架断路器保护装置及智能控制器应具有过载保护、瞬时短路保护、延时短路保护、接地故障保护等保护功能，可以在现场方便的进行定值整定或功能调整，具体设定几段保护详见设计图；

进线柜及联络柜断路器需实现断路器间的机械和电气双重互锁，保障可靠供电；断路器提供的辅助接点应满足本工程要求。

2）塑壳断路器

柜型是固定分隔柜，断路器选用插拔式(630A及630A以上采用抽出式)，400A及400A以上脱扣器均选用电子脱扣器，必须具备短路短延时时间可调功能，以可靠实现上下级的保护配合。优先选用同时带有配电和马达保护使用曲线的现场可调可选产品，以实现最大互换性。塑壳断路器额定极限短路分断容量：Ics≥50kA（有效值），开关分断容量不允许低于此要求，以便实现变电所区域内最大互换性。

2.14 电容电抗

2.14.1 补偿电容器

2.14.1.1 技术条件

• 形式：干式自愈式环保型，采用金属化聚丙烯膜为电介质

• 额定电压：480VAC

• 容值允许偏差： -5% ~ +10%

• 采用惰性绝缘气体（N2）填充，不得使用环氧树脂或其他填充剂

• 补偿后 cosφ≥0.9

• 放电电阻：永久连接内装放电电阻，放电 3 分钟后电压≤75V

• 电容器介质损耗（包括放电电阻）：<0.2W/kVar

•耐压测试：端子间 2.15Un，测试 10s；端子与壳之间 3kV，测试 2s 圆柱形铝罐设计

2.14.1.2 电容柜中的电容器、电抗器、投切装置、功率因数控制器均采用同一品牌。

2.14.1.3 电容器制造商需具有中国国家电容器质量检测中心认证证书。标准：符合 GB12747.1，2-2004

2.14.2 电抗器

• 需按招标图纸要求提供电抗器。

•绝缘等级：H 级

•频率：50Hz

•抗电强度：AC3000V/1min

•线性度：≥0.95 @1.8In

•电抗值允许偏差： -3% ~ +5%

•电抗率：7%

•温度保护：150℃温控开关

2.14.3 功率因数控制器

2.14.3.1 型式: 数字显示电子微处理器式的功率因数控制器

2.14.3.2 性能：

•自动/手动

•可编程控制，有 8~12 路的输出继电器

•三相的功率因数控制

•有报警状态继电器

•RS485 接口（Modbus-RTU 通信协议）

•监视与测量信号包括但不限于：三相电压、三相电流、功率因数、谐波含量等

2.14.3.3 控制器制造商需具有国家权威机构出具的试验报告，且检验依据为 JB9663-2013《低压无功功率自动补偿器》。

2.15 智能数显仪表符合标准及设备使用环境要求

2.15.1 技术指标

智能数显仪表采用嵌入式安装。

通讯功能：具有 RS-485 接口，常规 MODBUS RTU 通信协议，其它协议可选择；

外观新颖；

2.15.2 设备使用环境条件

海拔高度：≦3000m

工作环境温度范围：-20℃~55℃

存储环境温度范围：-40℃~70℃

相对湿度：≦90%

最大日温差：25℃

无腐蚀气体场所

污染等级：2 级

抗震能力：水平加速度 0.2g 垂直加速度 0.1g

2.15.3

0.4KV 低压配电系统仪表功能要求

2.15.3.1 多功能仪表技术要求

进线柜：测量三相电压、三相电流、频率、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数，有功电能，无功电能，具有 RS485 接口，支持 MODBUS-RTU 协议,支持谐波测量。

联络柜：测量三相电压、三相电流，具有 RS485 接口，支持 MODBUS-RTU 协议。

电容器柜：测量三相电压、三相电流，具有 RS485 接口,支持 MODBUS-RTU 协议，

馈线柜：测量三相电压、三相电流，有功电能，具有 RS485 接口，支持 MODBUS-RTU 协议。

2.15.3.2 监控功能：

仪表具有 LCD 液晶显示，0.4KV 开关柜进线、母联、出线实现开关状态直观显示，0.4KV开关柜进线实现远程谐波监控功能。

2.15.3.3 测量仪表配置

0.4KV 供配电开关柜体进线回路采用的智能型全电量测量多功能仪表;具有带背光支持的 LCD 图形液晶显示，可显示数据 5 行；表计采用嵌入式安装方式，安装简单、方便、牢固；表计应具有各相电压、电流的总谐波畸变率（THD）和分次谐波（≦31 次）含有率测量；要求测量电能精度 0.5 级以上；仪表应具有 4 个按键进行显示切换和可编程设置(且每个按键显示对应一项电参量),同时按键具有防尘翻盖;仪表安装采用４个反倒钩卡键,安装简单／十分稳固;表计具有 RS485 通讯接口，通讯速率不低于 38.4kbps，通信采用 MODBUS 协议，并支持采用现场总线组网。

2.15.3.4

0.4KV 供配电开关柜体进线回路采用的智能型全电量测量多功能仪表;具有带背光支持的 LCD 图形液晶显示，可显示数据 4 行；表计采用嵌入式安装方式，安装简单、方便、牢固；要求测量电能精度 0.5 级以上；仪表应具有 4 个按键进行显示切换和可编程设置(且每个按键显示对应一项电参量)；仪表安装采用４个反倒钩卡键,安装简单／十分稳固;表计具有 RS485 通讯接口，通讯速率不低于 38.4kbps，通信采用 MODBUS 协议，并支持采用现场总线组网。。

2.15.3.5 多功能仪表基本输入参数

电压输入

额定输入：AC 380V

量程范围：1．2 倍的额定输入；

过载能力：1．2 倍额定值(连续)，2 倍／1 秒(不连续)；

功率消耗：≤0．2VA／相。

精度：电压、电流精度不低于 0.2％，功率精度不低于 0.5％。

电流输入

额定输入：AC 1A 或 5A；

量程范围：1．2 倍的额定输入；

过载能力：1．2 倍额定值(连续)，20 倍／1 秒(不连续)；

功率消耗：≤0．1VA。

2.15.3.6 多功能智能仪表选用需符合图纸设计型号参数。

3.直流屏系统：必须满足本系统的基本要求，蓄电池必须使用合资优质产品。

4. SCB13 节能型干式变压器的一般技术要求

4.1 使用条件

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 采购人要求值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周围空气温度 | 最高气温 | ℃ | ＋45 |
|  |  | 最低气温 |  | -5 |
| 2 | 海拔 |  | m | 1000 |
| 3 | 污秽等级 |  |  | II |
| 4 | 湿度 | 日相对湿度平均值 | % | ≤95 |
|  |  | 月相对湿度平均值 | % | ≤90 |
|  |  | 最大日温差 | K | ≤15 |
| 5 | 耐受地震能力 | 水平加速度 | g | 0.2 |
| 6 | 地震烈度 |  |  | 8 |
| 7 | 安装地点 |  |  | 户内 |

4.2技术要求

4.2.1 设备的主要参数:

变压器名称: SCB13 型节能干式配电变压器。

型号: SCB13全系列。

相数: 三相三柱。

内绝缘水平:变压器的每一绕组及中性点端子的内绝缘水平和试验电压见下表。

| 绕组电压等级 | 额定短时工频耐受电压 | 额定雷电冲击耐受电压（峰值）kV |
| --- | --- | --- |
| kV | （有效值） kV | 全波 |
| 10 | 35 | 75 |
| 0.4 | 3 | - |

绝缘耐热等级: SCB13 型 F 级。

保护等级(带外壳时):IP30。

4.2.2 性能要求

4.2.2.1 温升限值:变压器在连续额定容量稳态下的正常温升限值如下:绕组最高温升:按国家标准，详见下表。

| 绝缘系统温度℃ | 额定电流下的绕组平均温升限值 K |
| --- | --- |
| 155（F） | 100 |

铁心、金属部件和与其相邻的材料:在任何情况下,不应出现使铁心本身、其他部件或与其相邻的材料受到损害的温度。

4.2.2.2 损耗:变压器为低损耗型，变压器铁心材料采用具有软磁特性的日立金属优质非晶合金材料。见下表

| 额定容量/kVA | 电压组合 |  |  | 联结组标号 | 空载损耗/W | 负载损耗/W120℃（F） | 空载电流/% | 短路阻抗/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高 压/kV | 高压分接范围/% | 低压/kV |  |  |  |  |  |
| 1600 | 10 | ±2x2.5 | 0.4 | 0.4 | 760 | 11730 | 0.6 | 6.0 |

注：空载损耗实测值允许偏差应在 8%以内，负载损耗实测值允许偏差应在 10%以内，总损耗实测值允许偏差应在 9%以内，空载电流实测值允许偏差 30%以内，短路阻抗实测值允许偏差 10%以内；

4.2.2.3 空载电流:（详见上表）

4.2.2.4 允许偏差:应满足国家标准 GB 1094.1 对偏差的要求。

1) 损耗偏差:

① 空载损耗偏差: 按上表-产品主要技术参数表；

② 负载损耗偏差: 按上表-产品主要技术参数表；

③ 总损耗偏差: 按表上-产品主要技术参数表。

2)短路阻抗偏差:（按国家标准，详见上表）

3)空载电流偏差:（按国家标准，详见上表）

4.2.2.5 负载能力:在最高的环境温度下能保证变压器额定容量输出，环境温度 20℃时，允许 10% 过负荷连续运行 2 小时。

4.2.2.6 绕组电阻的不平衡率:绕组电阻的不平衡率相电阻应不大于 4%,线电阻应不大于 2%。

4.2.2.7 变压器的噪声水平: 变压器要求尽可能降低噪声音，噪音水平应满足以下要求。

额定容量1600kVA ，声功率级61dB(A)

4.2.2.8 包封绕组干式电力变压器的局部放电量:

中性点直接接地的变压器应在 1.3 倍最高相电压(中性点非直接接地的变压器应在 1.3 倍最高线电压)下 3min,高压线端测得的视在放电量不得超过 10pC。

4.2.2.9 变压器承受短路的能力:

1) 变压器承受短路的耐热能力:

在任何分接位置上,应能持续承受 2s 时间的外部短路耐热能力的电流,并且其绕组温度应不超过 350℃(铜)或国家标准。

2) 变压器承受短路的动稳定能力:

行在任何分接位置上,应能承受国家标准 GB 1094.5-2003 所规定的短路试验电流值而不损坏或位移。

3) 供方应提供变压器的短路试验报告及型式试验报告。

4.2.2.10 变压器如有外壳,其防护等级应符合 GB 4208 的规定。

4.2.3 一般要求

4.2.3.1 结构要求

1) 铁心:为改善铁心性能,供方应选用的优质的非晶合晶带材为原料,整个铁心组件均衡严紧,节能型干式变压器为三相三柱结构，铁心自行站立, 不应由于运输和运行中的振动而松动。另外,变压器的铁心和金属件应有防腐蚀的保护层。变压器寿命不小于 30 年。

2) 绕组:变压器绕组应采用优质(无氧)铜质材料作导体, 玻璃纤维、环氧树脂复合材料或树脂浇注箔绕作绝缘。

3) 绕组应能承受短路、过载和过电压而不发生局部过热,并应消除绕组中的电场集中,局部放电水平应满足有关标准。

4) 变压器铁心和金属件均应可靠接地(铁轭螺杆除外)。接地装置应有防锈镀层,并附有明显的接地标志。（当选用外壳时，外壳及外壳门必须有效接地）。

5) 变压器一次和二次引线的接线端子,应用铜材制成，其接触表面应洁净，不得有裂纹、明显伤痕、毛刺，腐蚀斑痕缺陷及其他影响电接触和机械强度的缺陷，且应有防松措施。

6) 具有良好的耐高强度的绝缘结构，设有轴向风道，散热性良好。

7) 变压器各绕组应有相应的接线端子标志,所有标志应牢固且耐腐蚀。

8) 变压器低座不设轮子，变压器应设有起吊用的吊环。

9) 产品散热性好,机械强度高, 不会因温度变化在变压器运行寿命期内导致线圈表面龟裂。

10) 应在封闭的变压器柜内全容量运行时,仍能保证各部位温升在 GB1094(干式变压器)所规定的范围内.变压器为自冷。

11) 产品包括温度数字显示系统,其装置电源为 AC220V, 2.5A。

12) 变压器在允许的环境条件下，应能顺利的冷态投运，并应能承受 80%额定容量的实加负荷。

13) 可随时投网，停止运行一段时间后，可不经干燥而直接投入电网安全运行。

14) 阻燃性好，自身不燃，遇到火源时，不产生有害气体。

15) 变压器高压侧、低压侧出线方式见布置图。

16) 变压器柜与开关柜的母线连接由变压器厂与开关厂协调配合，其外壳颜色应相一致。

4.2.4 油漆和防锈要求

变压器外壳（如果有）及附件除有色金属和镀锌铁件外,所有金属件均应除锈喷漆,油漆具有自防污能力,并采取措施防止运输和吊装中漆层剥落与变质。

4.2.5 铭牌的要求

1) 变压器铭牌应采用不锈钢材料制作,并应固定在明显可见位置。铭牌上所标志的项目内容应清晰且牢固。

2 ) 在铭牌上必须标志的项目应符合国家标准 GB 6450-86 第 2.2 条款的规定。

4.3 设计界限

1) 制造厂的设计界限应包括干式变压器、变压器壳体、测温及温控装置。

2) 制造厂应主动与低压开关柜厂家配合母排的尺寸和引出位置。

4.4 供货范围

1)节能型干式变压器本体

2)测温及温控装置及风机

3)IP30 防护外壳,采用优质冷扎钢板，厚度不小于 2.0mm，颜色后期与甲方确定。

4.5 质量保证和试验

4.5.1 质量保证

4.5.1.1 供方应有完善的质量保证体系。这些体系应符合 ISO9000 系列的要求。供方在投标书中应对质量保证体系作出说明。

4.5.1.2 制造需购进原材料和外购配套件的质量由供方完全负责。

4.5.1.3 质量保证期，变压器主要元器件保质期 24 个月，时间从最终通电验收合格使用之日起计算，保质期内，免费维护维修。

4.5.1.4 供方应提供下列设备质量保证文件。

（1） 产品合格证；

（2） 制造、检验记录；

（3） 材料合格证；

（4） 必要的电气试验报告；

（5） 必要的无损检验报告；

（6） 附属设备的合格证书和试验报告；

（7） 其他质量证明的必要文件；

4.5.2 产品试验

4.5.2.1 投标产品必须具有 SCBH15-2000 及以上容量非晶合金变压器型式试验报告。

具有产品的试验应符合国家及机械部、电力部有关规范标准的要求。

4.5.2.2 以下试验项目是采购方提出的最低要求：

1)线圈直流电阻

2)绝缘电阻变压比

3)联接组标号

4)工频耐压

5)空载试验,包括空载损耗 (PO)与空载电流 (IO)。

6)负载试验,包括负载损耗 (PK)与阻抗压降 (UK)

7)感应高压试验

8)局部放电量试验

9)产品能承受低压侧出口短路,产品的铁芯、线圈、绝缘不变形损。

10)有代表性的产品型式试验报告,包括冲击试验, 温升试验报告等。

5 售后服务

5.1 在需要时供方应派代表到现场配合安装、调试和试运行，并负责解决合同设备在安装、调试、试运行中发现的制造质量及性能等到有关问题。

5.2 产品的质保期定为设备正式投运后二年。在产品质保期内制造质量问题由供方负责修理或更换。

5.3 对非供方再现造成的设备损坏，供方有优先提供配件和修理的义务。

5.4 对需方选购的与本合同设备有关的配套设备, 供方有提供技术配合的义务 , 并不由此而发生任何费用。

5.5 供方有长期提供设备易损件或提供易损件供应商名单的义务。

5.6 供方有为需方免费培训运行维护人员的义务。

## （三）项目采购清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新建电力设备 |  |  |  |  |
| 1 | 干式变压器 | 1、名称：干式变压器 B1~4； 2、规格：SCB13-1600KVA/10 10KV±2×2.5/0.4KV Dyn11； 3、含变压器外壳、设备吊装、配套五金，满足招标文件及设计图纸 | 台 | 4 |  |
| 2 | 高压成套配电柜 | 1、名称：进线隔离柜1G1、2G1 2、规格：KYN28A-12型，参考尺寸800*1500*2350mm 3、含设备吊装、配套五金，满足招标文件及设计图纸 | 台 | 2 |  |
| 3 | 高压成套配电柜 | 1、名称：进线断路器柜1G2、2G2 2、规格：KYN28A-12型，参考尺寸800*1500*2350mm 3、含设备吊装、配套五金，满足招标文件及设计图纸 | 台 | 2 |  |
| 4 | 高压成套配电柜 | 1、名称：计量柜1G3、2G3 2、规格：KYN28A-12型，参考尺寸800*1500*2350mm 3、含设备吊装、配套五金，满足招标文件及设计图纸 | 台 | 2 |  |
| 5 | 高压成套配电柜 | 1、名称：PT柜1G4、2G4 2、规格：KYN28A-12型，参考尺寸800*1500*2350mm 3、含设备吊装、配套五金，满足招标文件及设计图纸 | 台 | 2 |  |
| 6 | 高压成套配电柜 | 1、名称：出线柜1G5~7、2G5~7 2、规格：KYN28A-12型，参考尺寸800*1500*2350mm 3、含设备吊装、配套五金，满足招标文件及设计图纸 | 台 | 6 |  |
| 7 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：进线柜1D1、2D1、3D1、4D1 2、规格：GCK型，参考尺寸800*1000*2200mm 3、含设备吊装、配套五金，满足招标文件及设计图纸 | 台 | 4 |  |
| 8 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：电容补偿柜1D2、1D3、2D2、2D3、3D2、3D3、4D2、4D3 2、规格：GCK型，参考尺寸800*1000*2200mm 3、含设备吊装、配套五金，满足招标文件及设计图纸 | 台 | 8 |  |
| 9 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：馈线柜1D4~8、2D4~7、3D4~8、4D4~7 2、规格：GCK型，参考尺寸800*1000*2200mm 3、含设备吊装、配套五金，满足招标文件及设计图纸 | 台 | 18 |  |
| 10 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：联络柜2D8、4D8 2、规格：GCK型，参考尺寸800*1000*2200mm 3、含设备吊装、配套五金，满足招标文件及设计图纸 | 台 | 2 |  |
| 11 | 电力监控系统 | 1、电力监控系统 2、含监控计算机、用于配电系统一体化综合监控的专业化组态软件、Windows10中文标准平台、开放式结构，实时多任务系统、3机位控制桌、UPS不间断电源、控制电缆、穿线管等满足设计及系统运转需要的一切设备、材料、附件。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 直流馈电屏 | 1、名称：直流屏 2、规格：DC110V，含充电电源模块，满足招标文件及设计图纸 | 套 | 1 |  |
| 13 | 配电箱 | 1、名称：低压配电箱 2、规格：XL-21，接配电房3*95电缆，详见设计图纸BR-A0817S-DO113-16 3、含配套五金，满足招标文件及设计图纸 | 台 | 3 |  |
| 14 | 配电箱 | 1、名称：低压配电箱 2、规格：XL-21，接配电房双拼3*120电缆，详见设计图纸BR-A0817S-DO113-16 3、含配套五金，满足招标文件及设计图纸 | 台 | 3 |  |
| 15 | 配电箱 | 1、名称：双电源低压配电箱 2、规格：XL-21，接配电房双拼3*120电缆，详见设计图纸BR-A0817S-DO113-16 3、含配套五金，满足招标文件及设计图纸 | 台 | 2 |  |
| 16 | 配电箱 | 1、名称：双电源低压配电箱 2、规格：XL-21，接配电房3*95电缆，详见设计图纸BR-A0817S-DO113-16 3、含配套五金，满足招标文件及设计图纸 | 台 | 2 |  |
| 17 | 配电箱 | 1、名称：低压配电箱 2、规格：XL-21，4出线回路，接配电房双拼3*120电缆，详见设计图纸BR-A0817S-DO113-16 3、含配套五金，满足招标文件及设计图纸 | 台 | 1 |  |
| 18 | 低压封闭式插接母线槽 | 1、名称：低压密集母线桥架； 2、规格：2500A； 3、含配套五金，满足招标文件及设计图纸 | m | 7.4 |  |
| 19 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设 2、型号、规格：YJV22-8.7/15-3*95 3、敷设方式、部位：穿管敷设 | m | 80 |  |
| 20 | 电力电缆 | 1、名称：低压铜芯电力电缆敷设 2、型号、规格：WDZ-YJV-4*95 3、敷设方式、部位：电缆沟内敷设 | m | 760 |  |
| 21 | 电力电缆 | 1、名称：低压铜芯电力电缆敷设 2、型号、规格：WDZ-YJV-4*120 3、敷设方式、部位：电缆沟内敷设 | m | 2000 |  |
| 22 | 电力电缆头 | 1、名称：低压电缆中间接头制作安装； 2、规格：4x95，满足设计及使用要求 | 个 | 7 |  |
| 23 | 电力电缆头 | 1、名称：低压电缆中间接头制作安装； 2、规格：4x120，满足设计及使用要求 | 个 | 4 |  |
| 24 | 电力电缆头 | 1、名称：低压电缆终端头制作安装； 2、规格：4x95，满足设计及使用要求 | 个 | 26 |  |
| 25 | 电力电缆头 | 1、名称：低压电缆终端头制作安装； 2、规格：4x120，满足设计及使用要求 | 个 | 30 |  |
| 26 | 电力电缆头 | 1、名称：10kV电缆终端(户内型)制作安装； 2、规格：JV22-8.7/15 3x95 冷缩 | 个 | 8 |  |
| 27 | 防火堵洞 | 1、防火堵洞,满足本项目设计要求 | 处 | 56 |  |
| 28 | 防火涂料 | 1、电缆防火涂料,满足本项目设计要求 | kg | 120 |  |
| 29 | 接地母线 | 1、名称：户内接地母线 2、规格：镀锌扁钢-50*5 | m | 46 |  |
| 30 | 接地母线 | 1、名称：户内接地母线 2、规格：镀锌扁钢-40*4 | m | 130 |  |
| 31 | 避雷器 | 避雷器、母线、电容器调试 | 组 | 20 |  |
| 32 | 接地极 | 1、名称：接地极 2、材质：镀锌角钢 3、规格：50*5*2500 4、土质：普通土 | 根 | 8 |  |
| 33 | 送配电装置系统调试 | 1、直流供电系统调试 | 系统 | 1 |  |
| 34 | 送配电装置系统调试 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 34 |  |
| 35 | 接地装置 | 接地装置系统调试 | 系统 | 1 |  |
|  | 拆除部分 |  |  |  |  |
| 36 | 干式变压器拆除 | 1、名称：干式变压器拆除； 2、规格：SCB13-800KVA； 3、含设备吊装、拆除并运送到甲方指定地点，满足招标文件及设计图纸 | 台 | 1 |  |
| 37 | 干式变压器拆除 | 1、名称：干式变压器拆除； 2、规格：SCB13-1000KVA； 3、含设备吊装、拆除并运送到甲方指定地点，满足招标文件及设计图纸 | 台 | 2 |  |
| 38 | 环网柜拆除 | 1、名称：环网柜拆除； 2、含设备吊装、拆除并运送到甲方指定地点，满足招标文件及设计图纸 | 台 | 7 |  |
| 39 | 低压开关柜拆除 | 1、名称：低压开关柜拆除； 2、含设备吊装、配套五金，满足招标文件及设计图纸 | 台 | 16 |  |
| 40 | 原电缆拆除并重新敷设 | 1、名称：低压铜芯电力电缆敷设 2、型号、规格：4芯95m2 3、敷设方式、部位：原电缆拆除并重新敷设，详见图纸 | m | 540 |  |
| 41 | 原电缆拆除并重新敷设 | 1、名称：低压铜芯电力电缆敷设 2、型号、规格：4芯120m2 3、敷设方式、部位：原电缆拆除并重新敷设，详见图纸 | m | 360 |  |
|  | 室外高压电缆部分 |  |  |  |  |
| 42 | 电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设 2、型号、规格：YJV22-8.7/15-3*185 3、敷设方式、部位：穿管敷设 | m | 2500 |  |
| 43 | 电缆终端头 | 1、名称： 10kV电缆终端(户内型)制作安装； 2、规格：YJV22-8.7/15 3x185 冷缩 | 个 | 4 |  |
| 44 | 电缆中间接头 | 1、名称：电力中间电缆头制作安装( 户外冷缩型)； 2、规格：10kV-3*185mm2 | 个 | 4 |  |
| 45 | 电缆对接箱 | 1、名称：电缆中间接头箱，一进一出，户外防水型,材质为全不锈钢.基础为热镀锌槽钢。含螺丝，0.9*0.5混凝土基础，深度详见设计图，含具体详见图集 | 台 | 4 |  |
| 46 | 电缆试验 | 1、电缆故障点测试 | 根 | 5 |  |
| 47 | 电缆试验 | 1、电缆泄漏试验 | 根 | 5 |  |
| 48 | 电缆试验 | 1、电缆试验 直流耐压试验10kV以下 | 根 | 5 |  |
| 49 | 占沟费 | 电缆占沟费，长度暂定2300米，按实际支出结算 | m | 2300 |  |
| 50 | 电缆沟、地沟 | 新建宽1200*1100深电缆沟，含路面、土方开挖、回填、垫层、电缆沟体砌筑、粉刷、土方回填、外运、路面恢复、电缆沟盖板等满足使用及设计要求的一切费用，电缆沟应有一定坡度，末端积水就近排到附近的集水井，距离投标人根据现场自定 | m | 52.00 |  |
| 51 | 电缆沟、地沟 | 新建宽600*400深电缆沟，含路面、土方开挖、回填、垫层、电缆沟体砌筑、土方回填、外运、路面恢复、电缆沟盖板等满足使用及设计要求的一切费用，电缆沟应有一定坡度，末端积水就近排到附近的集水井，距离投标人根据现场自定 | m | 14.00 |  |
| 52 | 人（手）孔井 | 电缆沟内集水井 1500*1200*1000 集水井及人孔盖板做法详见图集08D800-7第41页 | 座 | 1 |  |
| 53 | 挖一般土方 | 开挖三类土，人工、机械各50%，不装车 | m3 | 240.00 |  |
| 54 | 回填方 | 土方回填 | m3 | 228.00 |  |
| 55 | 余方弃置 | 自卸汽车运土方 运距自行考虑 | m3 | 12.00 |  |
| 56 | 电缆排管 | 1、名称：电力管道敷设； 2、材质：4孔CPVC；3、规格 ：φ160*10，含土方、10cm干铺碎石垫层、C20混凝土包方、模板制作、路面恢复； | m | 200.00 |  |
| 57 | 垫层 | 干铺碎石垫层 10cm厚 | m3 | 10.00 |  |
| 58 | 路面拆除 | 路面恢复 | 项 | 1 |  |

## （四）主要材料表

| 序号 | 材料名称 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高压开关柜（中置柜） | 厦门ABB ZS1、苏州施耐德 PIX550、上海西门子 NXair S+550或相当于 |
| 2 | 真空断路器 | ABB IVD4系列、施耐德HVX系列、西门子 3AE系列或相当于 |
| 3 | 电流/电压互感器 | 大连一互、浙江天际、天津纽泰克或相当于 |
| 4 | 微机综合保护 | ABB RFE615、施耐德 MICON P127、西门子7SJ686或相当于 |
| 5 | 变压器 | 江苏华鹏、钱江变压器、天津特变、许继集团或相当于 |
| 6 | 低压开关柜柜型 | ABB MNS2.0、西门子 SIVACON 8PV、施耐德BLOKSET或相当于 |
| 7 | 低压开关柜成套厂品牌 | 杭州杭开电器有限公司、杭州电力设备制造公司、浙宝电气集团有限公司、杭州电力设备制造公司富阳容大分公司或相当于 |
| 8 | 框架断路器 | ABB的E系列（配有PR123/P-LSIG型智能脱扣器带测量模块）、西门子3WL系列（配有ETU76B/G+LCD带测量模块）、施耐德的MTZ系列(配有Mic6.0X型智能脱扣器)或相当于 |
| 9 | 塑壳断路器 | ABB的T系列配PR222DS/P-LSI电子脱扣器，西门子的3VL系列配ETU20电子脱扣器、施耐德的NSX系列配Mic2.2、2.3电子脱扣器或相当于 |
| 10 | 电容、电抗、SVG补偿装置 | 狄恩（DNELE）、督凯提（DUCATI）、莱斯顿（LEYSDEN）、帝森克罗德或相当于 （以上要提供原产地证明的相关材料） |
| 11 | 智能仪表及后台电力监控系统 | 江苏斯菲尔、珠海派诺、许继电气、安科瑞或相当于 |
| 12 | 浪涌保护器 | ABB的OVR T1系列、西门子的5SD74 T1系列、施耐德的iPRF1系列等或相当于 |
| 13 | 直流屏 | 杭州中恒、许继电气、上海锦自或相当于 |
| 14 | 电力电缆 | 浙江万马、远东电缆、江苏长远或相当于 |

## （五）材料质量要求

1、材料选择

- 本项目使用的原材料必须符合设计要求和施工规范的规定。

- 实施过程中，甲方将严格检查验收进场原材料的合格证及质保书，如发现实样与质保书不符，应立即取样进行复查，对不合格的材料严禁用于本项目。

本项目涉及的主要材料及零星材料，各供应商须根据采购人要求及规范进行选材并报价，所有材料要求采用在行业内有一定知名度的品牌(采购文件已定品牌的按采购文件)，材料生产厂家必须通过ISO质量认证，并符合环保要求，严禁选择不合设计要求的低档材料进行投标报价及组织施工实施。

2、材料的质量保证

2.1在免费保修期内，中标人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对采购人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

2.2中标人必须对所承包项目的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

## （六）投标报价要求

1、本次报价方式为总价包干，应涵盖设备、设备运输、搬运、保险、税金、吊装、总包配合费、安装及为完成安装所发生的直接或间接费用（包括但不限于旧设备的拆除、原电缆拆除并重新敷设、电缆沟体开挖、占沟等），为交付用户正常使用的人民币完税价。上述费用及完成本项目所需的一切费用必须包含在报价中，如以后已实施而未列入报价的费用将被视为供应商的优惠，采购人均不予支付。

2、本项目实施过程中如与医院其他工程交叉施工，发生的费用请供应商综合考虑在投标报价中，采购人不另行支付；施工期间，供应商人员的食宿由供应商自行解决，综合考虑在投标报价中。

3、本项目涉及医院内外丰潭路、天目山路、西溪路等电缆沟体开挖、占沟，需中标人自行办理相关审批手续（城管、交警、电力局），并承担相关费用。因施工引起的相关管线破损，均由中标人承担赔偿及修复责任。

4、本项目施工范围在在建工程3号楼红线范围内，涉及到管线移位、临时板房拆迁，中标单位进场后，需纳入3号楼总承包管理，总承包配合费按4%计入。

5、安装施工用水、电由中标人按实际价格支付给采购人。

## （七）落实政府采购政策要求

1、 本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，价格优惠扶持见《评审办法》:

(1)满足转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）的规定的中小企业可享受优惠扶持。

(2)满足关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）的规定的供应商可享受优惠扶持。

(3)满足关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）的规定的供应商可享受优惠扶持。

2、 节能产品的强制采购政策

▲根据财政部、国家发展和改革委员会公布的最新《节能产品政府采购清单》（以下简称“节能清单”）的规定，节能清单所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。节能清单中以“★”标注的品目为政府强制采购的节能产品，其他品目为政府优先采购的节能产品。采购人拟采购的产品属于政府强制采购节能产品范围，供应商应采用政府强制采购节能产品清单中的产品进行响应，并且在响应文件中提供该产品所在的节能产品政府采购清单页，注明页码，否则无效。（注：本项目执行最新节能清单。）

例外情形：采购人拟采购的产品属于政府强制采购节能产品范围，但节能清单中无对应细化分类或节能清单中的产品无法满足工作需要的，供应商可选择在节能清单之外的产品进行响应。如情况不属实，按上款进行处理。

3、 节能环保产品的优先采购政策

根据财政部、国家发展和改革委员会公布的最新《节能产品政府采购清单》的规定，本项目将优先选择采购节能清单内产品的供应商。要求如下：如采购人拟采购的产品不属于政府强制采购节能产品范围，供应商选用节能清单（优先采购）中的产品进行投标，并在响应文件中提供该产品所在的节能产品政府采购清单页，注明页码。

根据财政部、环境保护部公布的最新《环境标志产品政府采购清单》（以下简称“环保清单”）的规定，本项目将优先选择采购环保清单内产品的供应商。要求如下：供应商选用环保清单中的产品进行投标，并在响应文件中提供该产品所在的环境标志产品政府采购清单页，注明页码。

采购同时列入节能清单、环保清单内产品的供应商优先于采购只列入其中一个清单的产品的供应商。

（八）本项目特殊要求

本项目为医院整体供配电改造工程，涉及与电力部门的配合工作，中标供应商必须配合采购人就本项目内的所有内容按电力部门要求施工，如达不到电力部门要求，采购人有权单方面解除合同，响应损失由中标供应商自行承担，不得向采购人提出任何索赔。如电力部门有要求，需要中标供应商根据电力部门要求到电力部门进行备案。

# 第五章  合同主要条款

（以最终合同为准）

说明：如双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与本合同要求的内容相一致。

甲方：杭州市第七人民医院         (以下简称“甲方”)

乙方：      （中标单位全称）    （以下简称“乙方”）

依据《中华人民共和国合同法》及有关的法律、法规规定，                     项目经竞争性磋商（项目编号：     ），确定乙方为服务单位。经双方协商，达成以下条款。具体如下：

1.合同文件的组成及优先次序

1.1下列文件一起构成协议文件

（1）补充协议（如果有）

（2）本合同（含评标期间和协议谈判过程中的澄清文件、会议纪要）

（3）中标通知书

（4）投标函

（5）技术要求（含招标补充文件与此有关的部分）

（6）投标报价表（含招标补充文件与此有关的部分）

（7）招标文件及招标补充文件、询标纪要

（8）投标文件及其修改、补充文件

（9）其他协议文件

（10）技术标准及规范

（11）施工图纸。

1.2上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述次序在先者为准。

2.合同标的和合同价格

2.1本合同设备的型号、规格、数量、范围、产地及综合单价等见下表。

单位：元人民币

| 序号 | 设备 名称 | 型号规格 | 产地 | 数量（台） | 综合单价（元） |  | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 设备费 | 安装费 |  |
| 合计：人民币（大写）： 元整，￥： 元。 |  |  |  |  |  |  |  |

本合同总价包括设备、设备运输、搬运、保险、税金、吊装、安装及为完成安装所发生的直接或间接费用（包括但不限于旧设备的拆除、原电缆拆除并重新敷设、电缆沟体开挖、占沟等），为交付用户正常使用的人民币完税价。

2.2合同价格

本合同总价为人民币（大写）                     元（￥        元）。

该合同总价包含：

设备总价为人民币（大写）：              元整（小写：￥      元）；

安装总价为人民币（大写）：         元整（小写：￥        元）。

最终结算价格以最终审计价格为准。

以上合同价格已包括设备、设备运输、搬运、保险、税金、吊装、安装及为完成安装所发生的直接或间接费用（包括但不限于旧设备的拆除、原电缆拆除并重新敷设、电缆沟体开挖、占沟等），为交付用户正常使用的人民币完税价。总承包配合费按4%计入，施工水电费由投标人自行与总包单位协商解决，以上费用均需投标人在报价时综合考虑，采购人将不再另行向投标人支付相关费用。

3.合同价款支付方式

3.1合同签订后，乙方向甲方提交了合同总额5%的履约保证金（银行保函、现金、转账支票或银行汇票形式）7天内，甲方向乙方支付合同总价10%的预付款。

3.2当乙方设备生产完成且全部货物到达现场后，甲方支付乙方合同总额60%的货款。

3.3设备安装调减完毕并提供资料后支付合同总价的10%。

3.4通过电力部门验收合格后支付合同总价的10%，同时退还履约保证金。

3.5结算审计后15个工作日内，甲方向乙方支付至结算总价的97.5%。

3.6余款2.5%作为质量保证金。质保期为全部产品安装调试完成，且经电力部门验收合格准予使用并将设备交付甲方之日起24个月。在质保期满24个月后且无质量问题，在15个工作日内退还2.5%的质量保证金（无息）。

3.7甲方每次付款时乙方必须提供相应金额的正规发票，结算审计后按结算审计金额全额开具正规发票。否则甲方有权延期付款，直至收到乙方符合要求的相应票据为止，且乙方不得向甲方追究相应的违约责任。

请乙方（中标人）充分考虑并消化材料市场价格的波动因素,因此产生的价格波动，本合同价格不作调整。

4.交货及安装期

4.1交货时间：在合同生效签订后，接到甲方供货书面通知之日起30日历天内向甲方按本合同规定交付本合同货物。甲方如要求本合同交货期延后，应提前1个月以书面形式通知乙方。交货时间顺延条件：甲方未按照本合同约定履行付款义务的，乙方可根据甲方实际履行付款义务的时间顺延交货期。

4.2安装工期：自乙方按合同供货之日起60天。安装工期内乙方应完成全部设备的安装与调试，应负责使全部设备通过监理、总包单位及电力部门验收与检验，以满足甲方用电需求。安装时间顺延条件：如遇不可抗力或甲方原因造成停工、误工的，安装工期顺延；或甲方未按本合同约定支付工程款，安装工期顺延。

4.3交货地点：乙方应当按期交货，交货地点：工地现场，并负责卸货、现场保管、就位。同时乙方应根据甲方指定的场地负责卸货，否则，甲方有权拒收货物，并由乙方承担逾期交货的责任。

合同设备毁损、灭失的风险，自合同设备安装调试完毕，并经电力部门验收合格办理相关手续移交给甲方时起转移给甲方，合同设备移交甲方使用前，合同设备毁损、灭失的风险由乙方承担。

5.交货方式

5.1乙方应通知准确的发货日期、到货时间、拟准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求等，经甲方确认同意后方可发货。设备运输、卸货等工作及费用由乙方负责。

5.2乙方在每一包装箱用中文标明：货物品牌、本合同编号、目的地、货物名称、箱号、毛重/净重、尺寸。乙方交付的所有货物要符合国家标准、本合同关于包装、储运指示标志的规定，具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装，以确保合同设备安全、无损地运抵现场。设备运输装卸及产生的费用由乙方负责。

5.3货物在交货前由乙方投保并承担投保费用，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由乙方负责索赔。

5.4乙方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，必须尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。调换、修复和补齐缺件的时间计入供货时间内，所涉及的相关费用由乙方自行承担，甲方不另行支付任何费用。

5.5所有设备全部运到现场后，包装必须完好无缺。到货后，未经甲方同意，乙方不得擅自拆箱。甲方、监理方和乙方共同进行到货验收，清点货物箱数及箱内货物情况，参与交货验收的各方须在货物清单验收记录上共同签字，并填写交货验收证明，此证明为乙方交货的凭证，也是乙方申请付款的必要依据。如不具备开箱验收的条件时，乙方应妥善保管（需防潮、防盗）。交货验收时若发现货物与装箱单数目不符，箱内货物有缺失或损坏，或者包装、品种、型号、规格、质量等不符合合同规定的，甲方有权拒收全部或部分货物，同时乙方必须重新供货，且交货日期不予顺延，所涉及的相关费用由乙方自行承担，甲方不另行支付任何费用。

在交货日期以后发现货物与装箱清单数目、规格不一致的，也不能排除乙方对此的保证责任。

5.6设备交货验收合格完毕后，交货后的保管责任及保管费用等仍由乙方承担，同时须确保货品符合交货标准，如在保管期间箱件出现损坏、缺件，则由乙方负责调换、补齐并承担由此引起的损失。

6.技术服务

6.1乙方负责设备就位、安装和调试，并负责解决合同设备在安装调试中发现的制造质量及性能等有关问题。

6.2乙方应提出其确定的安装、调试技术服务等实施方案以书面形式提交甲方确认，乙方如有修改，须以书面形式通知甲方，经甲方确认后方可实施。为适应现场条件的要求，甲方有权提出变更或修改意见，并书面通知乙方，乙方应给予充分考虑，且须应满足甲方要求。

6.3甲方有权将乙方所提供的一切与本合同设备有关的资料分发给与本工程项目有关的各方，并不由此而构成任何侵权，但不得向任何与本工程项目无关的第三方提供。

6.4乙方须对一切与本合同有关的供货、设备及技术接口、安装调试、技术服务（包括分包与外购）等问题负全部责任。

6.5凡与本合同设备相连接的其它设备及系统装置，乙方须提供接口和技术配合的义务，费用包含在合同价格中，承包人不得由此向发包人（或业主）收取费用。

6.6乙方派到现场服务的技术人员（含安装人员）应按采购文件要求派任，且必须有实践经验、可胜任此项工作的人员，乙方派到现场服务的技术人员名单（含安装人员）及人员履历、资格证书等须在设备就位安装前提交监理方审核、甲方审批。经甲方审批确认的项目负责人及有关技术、安装、管理人员，未经甲方书面同意不得更换。同时甲方有权提出更换不符合要求的乙方现场服务人员，乙方应根据现场需要，须重新选派甲方认可的服务人员。

6.7由于乙方人员对安装、调试的技术疏忽和错误而造成的损失应由乙方负责。

7.安装、调试、试运行及预验收

7.1本合同设备由乙方根据采购文件规定的技术资料、检验标准、图纸及说明书进行安装、调试和性能验收试验。乙方应对整个安装、调试和验收过程负责，即本合同为交钥匙工程，设备及安装合同总价中已含交钥匙工程中的一切费用，由乙方全面组织协调设备及安装一揽子事宜，并承担产品安装质量责任。

本合同设备安装作业不得转包，且安装方必须符合采购文件要求。甲乙双方应充分合作，采取有效措施，使其尽快建成投入使用。

7.2安装、调试期间须严格执行省市有关标准及甲方的有关管理制度，做好安全文明施工与安装。同时，乙方在安装期内必须无条件响应甲方对项目总体进度的管理安排和要求。

7.3乙方在各个阶段还应参加监理单位或甲方要求参加的现场会议，并接受监理单位及总承包单位的统一管理，遵守工地的安全和建筑规定，同时做好与监理单位、总承包单位、其他施工单位及供应商的因工程需要的各项配合协调工作。

7.4在安装调试期间，乙方有关人员应服从甲方聘请的监理人员的监督、管理，并按要求提交有关资料。在安装过程中，建筑结构或其它设备因乙方及安装方原因而被损坏，乙方将有责任修理或赔偿损失。

7.5所有设备安装调试完毕后，乙方应按规定进行工程试运行，并提供相关资料。在报检当地项目当地质量技术监督局、相关部门验收前须进行预性能验收。预性能验收应在合同设备现场安装及调试完毕，并经乙方自检、试运行认为符合有关要求后进行。预性能验收的目的是为验证合同设备是否能达到各项技术性能和保证指标。

预性能验收时，乙方、监理单位和甲方等须同时到场，预性能验收合格后各方在验收记录上签字，视为安装、调试完成预验收。

8.设备最终验收

8.1工程完成后，乙方（含安装方）须负责全部设备的保护和清洁工作，对期间发生的表面损伤进行修复，无法修复的必须予以更换。设备最终验收以当地电力部门验收合格并取得书面验收合格证件为准；设备外观确认无损伤以甲方、监理方和乙方等共同签字确认为准；竣工资料完备以甲方、监理方和乙方等共同签字确认为准。

设备最终验收前的人员及设备安全，概由乙方负责外观确认无损未经上述各方共同签字确认前，设备外观的保护、损伤修复、更换等均由乙方负责。

8.2验收合格条件

a．运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

b．在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到甲方的认可。

c．所有合同中规定的货物和材料都已准确无误地提交。

d．设备在交由甲方使用之前已通过电力部门的验收。

e．整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

设备的安装、调试结束后，由乙方向电力部门办理相应的验收手续（甲方应予以必要的协助），并取得书面验收合格证件及相应的法定许可证书后5个工作日内，由甲乙双方共同签署合同设备验收合格证书，乙方正式将合同设备移交甲方。并作为乙方申请付款的必要依据。

9.产品质量保证及保修

9.1产品质量要求与保证

9.1.1乙方提供的产品质量须符合国家规范、标准及本采购文件的《技术要求》等规定，如国家有新标准出台，则应符合国家所颁发的最新版本的质量和技术要求。乙方不得因新标准的实施要求价格调整。

9.1.2乙方保证其供应的设备应是全新的、安全的、经济的、技术先进并且是成熟可靠的

设备的选型须符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。且乙方保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对所供设备的采购、制造、检验、涂装、包装、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

9.1.3乙方保证提供的产品符合甲方采购要求的，并符合甲方实际施工完毕的土建要求，以及本合同的产品技术规格要求。设备的技术标准、乙方提供的技术资料等须满足甲方的采购要求。

9.2质量保修期

9.2.1乙方提供的产品的质量保证期为全部产品安装调试完成，且经电力部门验收合格准予使用并将设备交付甲方之日起24个月；在质量保证期内，乙方免费维修及保养服务。在质量保证期内如果由于维修、更换有缺陷或损坏的是由乙方提供的合同设备、材料而造成设备停机的，则乙方对此负有责任并承担费用。

9.2.2更换的部件或零配件须与设备原采用部件或零配件的产地、型号规格相同，若无法达到上述要求，须事先征得甲方书面同意，方可使用代产品。

9.2.3乙方承担因为产品质量问题而给甲方、第三方造成的直接损失。

9.2.4本合同规定的质量保证期满后，甲方可根据需要，可与乙方另行协商并签订有关的维护协议。

9.3售后服务

9.3.1乙方须保证保修的时间性，同时应专门指定本项目的保修负责人，并留下保修负责人书面通信地址和电话，以便甲方通知进行保养。

乙方应在收到甲方或甲方委托人（物业管理公司）电话通知后须在2小时内赶到现场，并提供不间断的服务直到结束。如乙方未在规定的时间内赶到现场，经甲方再次电话通知后仍未及时赶到现场的，甲方有权向乙方追索赔偿金，并有权视情况需要委派他方处理，由此发生的费用从乙方质量保证金中扣除，不足部分甲方有权继续追索。

9.3.2不论合同设备的损失或损坏的责任在甲方或是在乙方，乙方应首先尽快交付更换或补充此损失或损坏的设备，待责任方确定后，由责任方承担更换或补充此损失或损坏设备所发生的全部费用。

9.4其他

9.4.1乙方保障甲方为本合同或其任何部分规定用途而使用本合同设备、服务和文件，不受第三方关于专利、商标或其他工业产权的侵权指控。如果发生任何第三方的侵权指控，乙方须及时负责与第三方交涉并使甲方免受由于第三方索赔从法律及经济责任上所造成的损害。

9.4.2在合同设备寿命期内，乙方欲停止或不能制造某些备品备件，乙方有义务提前通知甲方，以便甲方有足够时间从乙方处对所需的备品备件做最后一批订货，并且乙方有义务免费提供制造这些备品备件的图纸、样板、工具、模具及技术说明等，使甲方能够为合同设备制造所需的备品备件，且甲方制造这些备品备件不构成对专利及工业设计权的侵权。甲方在用毕后适当的时候以合理的方式和状况归还以上各项物品。

10.违约责任

除本合同另有规定外，合同双方必须完全履行本合同，否则，应承担相应的违约责任。

10.1因非甲方的原因导致乙方未能在合同规定的期限内交付合格的产品或在甲方准许的任何延期内未能交付货物的，乙方应向甲方交纳延期部分设备总合同价的2‰作为每逾期一天的逾期供货违约金，逾期供货违约赔偿最高限额为本合同总价的5％。如逾期供货违约金达到最高限额时乙方仍不能交货的，或如逾期30天仍未交付合格的产品的，则按第10.2条乙方不能交货处理，同时甲方有权单方解除合同，并没收乙方履约担保金额及追究乙方由此给甲方带来的直接损失；乙方支付违约金并赔偿损失后，甲方仍有权要求乙方继续履行本合同。

10.2乙方不能交货或甲方中途退货

非甲方原因造成乙方不能交货的，乙方应向甲方偿付本合同总价30%的违约金，并退还甲方所不能交货设备的全部已付款。

非乙方原因造成甲方中途退货的，甲方应向乙方偿付本合同总价30%的违约金，乙方收取甲方的违约金后，须退还甲方所退设备的全部已付款。

10.3乙方所交付设备在品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定标准的，甲方有权退货及终止合同，同时甲方将没收乙方履约担保金额，且乙方应向甲方退还甲方全部已付款，如违约金金额不足以弥补甲方损失的，乙方仍应对不足部分向甲方承担赔偿责任。

10.4乙方在按时交货的基础上，因为产品质量原因、安全因素等可归结于乙方的原因致使未按期通过电力部门验收的，所发生的相关费用均由乙方负责，且每延期一天，乙方须应向甲方支付违约金10000元，同时乙方还须赔偿因此给甲方造成的直接损失。

10.5本合同约定乙方应支付的违约金及赔偿款，甲方有权直接从最近一次设备应付款或质保金、履约担保金额中扣除

若甲乙双方借故拖延或拒交违约金，双方均可通过有关法律程序追索。

10.6乙方在免费维保期内对所供设备的部件负责包修、包换或者包退并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理和不能调换，按违约处理。

10.7经甲乙双方协商同意延期验收交付使用和经甲乙双方友好协商同意退货且无需支付违约金者不在此列。

11.履约担保

11.1乙方应按招标文件的规定，在合同签署后10天内向甲方交纳履约担保。本合同的履约担保金额为合同总价的5%，计      万元，形式为银行保函、现金、转账支票或银行汇票。

11.2履约担保有效期最少须至本工程通过电力部门验收合格之日后第二十八（28）日止，但如果此时存在合同、争端并且未能解决，则履约担保的有效期限应延长至上述争端最终解决且理赔完毕后终止。如乙方提供的履约担保为现金、转账支票或银行汇票，则甲方在电力部门验收合格及履约担保有效期满之日起一个月内，无息退还乙方；

11.3如乙方未能履行合同规定的义务，或延迟履行合同约定的义务，甲方有权从履约担保金额中得到补偿。

11.4如果甲方无故拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，履约担保金额将被没收并追究违约赔偿责任。

12.质量争议

12.1因设备的质量问题发生争议的，由本工程项目所在地的当地质量技术监督局或其指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论为终局鉴定。

13.免责条款

13.1因发生不能预见、不能避免且不能克服的客观情况的不可抗力事件，而直接或间接地导致本合同的全部或部分无法履行或迟延履行时，甲乙双方任何一方均不承担违约责任。不可抗力事件包括下列情况：

（1）战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外敌行动

（2）叛乱、革命、暴动或军事政变或内战

（3）暴乱、骚乱或混乱，但对于局限在乙方和乙方雇佣人员内部并且是由于从事本工程而发生的事件除外

（4）核裂变、核聚变、核武器、核材料、核幅射及放射性污染

（5）以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行器坠落

（6）自然灾害（地震、洪水、海啸、飓风、台风、火山活动等）。

13.2甲乙双方中的任何一方因不可抗力事件影响而无法履行或被迫延期履行合同义务时，应在不可抗力事件发生后15天内以书面形式通知对方，说明无法履行或延期履行的合同义务的理由，并同时提供由当地公证机关或公认的权威部门出具的有效证明。不可抗力事件持续时间超过120天，任何一方均可解除合同。

13.3甲乙双方中的任何一方因不可抗力事件影响而无法履行或被迫延期履行合同义务的情况下不应视为违约，其相关责任应视不可抗力的影响程度而得到部分或全部免除。

14.仲裁

14.1凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，甲乙双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向甲方所在地的仲裁机构申请调解或仲裁。

14.2仲裁费用除仲裁机构另有裁决外，由败诉方承担。

14.3在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

15.适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

16.其它

16.1本合同经甲乙双方法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章并加盖单位公章（或单位合同专用章）后生效，本合同止于合同质保期结束且无残留问题。

16.2合同份数：本合同正本2份，甲、乙双方各执1份副本12份，甲方执9份，乙方执3份。

正本与副本如有互相矛盾之处，以正本为准。

16.3合同未尽事宜，经双方协商一致，另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

16.4本协议签订时间为年月日，合同签约地点：浙江杭州市。

甲方：                                          乙方：

（盖章）                                       （盖章）

法定代表人                                      法定代表人

或授权代表：                                    或授权代表：

通讯地址：                                      通讯地址：

开户行：                                        开户行：

户名：                                          户名：

帐号：                                          帐号：

电话：                                          电话：

传真：                                          传真：

日期：2019年 月 日                            日期：2019年 月 日

安全生产责任承诺书

杭州市第七人民医院：

我公司在                                  项目中有幸中标，保证不发生重大人员伤亡事故，而且在此工程施工过程中所发生的一切工伤事故，或安全事故，均由我公司承担一切责任。

承诺单位:      （公章）

法定代表人:    （签字或盖章）

代理人:        （签字或盖章）

日期：

# 第六章  响应文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

报价文件封面

项目名称：

项目编号：

响应文件

（报价文件）

供应商：                          （盖单位公章）

响应文件签署人：               （签字或盖章）

年   月   日

- 一、报价函格式

报价函

（采购人单位名称）：

浙江建友工程咨询有限公司：

（供应商全称）参加贵方组织的             （项目名称）               （项目编号）磋商的有关活动，并对                 （项目名称）的         （标项内容）进行磋商。为此我方：

1、承诺在供应商须知规定的投标截止日起遵守本响应文件中的承诺，且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件及采购人规定的特定条件。

3、已详细审核全部竞争性磋商文件，包括竞争性磋商文件补充（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

4、提供供应商须知规定的全部响应文件，包括响应文件正本 1 份，副本 4 份。

5、投标报价详见《初次报价一览表》。

6、保证遵守竞争性磋商文件中的其他有关规定。

7、完全理解不一定接受最低价中标。

8、愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

10、将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a）提供虚假材料谋取中标、成交的；

b）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a）至f）项情形之一的，中标、成交无效。

11、本响应文件的有效期为自磋商截止时间起120天。

供应商全称（盖单位公章）：

响应文件签署人（签字或盖章）：

日期：

单位地址：

邮编：            电话：          传真：

- 二、初次报价一览表格式

初次报价一览表

项目名称：

项目编号：                                              （价格单位：元人民币）

| 项目名称 | 投标报价（元） | 交货期（日历天） |
| --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |

注：大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

供应商全称（盖单位公章）：

响应文件签署人（签字或盖章）：

日期：

三、报价分析表

报价分析表

| 序号 | 项目名称 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |
| 总报价（1）＋（2）＋（3）+（4）+（5）+……+其它 |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： ________________________元 |  |  |  |  |  |

注：本次报价方式为总价包干，应涵盖设备、设备运输、搬运、保险、税金、吊装、总包配合费、安装及为完成安装所发生的直接或间接费用（包括但不限于旧设备的拆除、原电缆拆除并重新敷设、电缆沟体开挖、占沟等），为交付用户正常使用的人民币完税价。

供应商全称（盖单位公章）：

响应文件签署人（签字或盖章）：

日期：

四、中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位声明函及其相关的充分的证明材料

中小企业声明函

（非小微企业不用提供）

本企业郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本企业为（填写行业）（请填写：小型、微型）企业。即，本企业同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本企业参加______（采购人）的______（项目名称）______（标项名称）采购活动，所提供的货物为本企业制造的货物，或者由其他______（请填写：小型、微型）企业制造（制造商的中小企业声明函另附）。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物及进口货物。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日期：年月日

说明：

1）供应商为小型、微型企业的提供此函。

2）所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写。

3）代理商投标，提供供应商及产品制造商出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料。

4）投标产品制造商投标，提供供应商出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料。

5）为浙江省政府采购网正式入库供应商的证明材料。

6）证明材料为企业在职员工人数（提供社保缴纳凭证）、营业收入及资产总额（提供上一年度资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表）。也可提供浙江省政府采购网中显示信息截图代替相关证明材料。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：            。

本企业为参加（项目名称：        ）（项目编号：        ）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日期：年月日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （采购人名称）  单位的   （项目名称）    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：   年  月  日

商务技术文件封面

项目名称：

项目编号：

投 标 文 件

（商务技术文件）

供应商：                          （盖单位公章）

响应文件签署人：               （签字或盖章）

年   月   日

- 一、法定代表人资格证明书及授权书委托格式

法定代表人资格证明书

（采购人单位名称）：

浙江建友工程咨询有限公司：

（姓名）    系  （单位名称）  的法定代表人，   （身份证号）     。

特此证明。

供应商：（盖单位公章）

日期：      年    月     日

附：

法定代表人联系方式及身份证复印件

注：法定代表人直接签署响应文件并参加投标的，在响应文件中出具此资格证明书及身份证复印件。

法定代表人授权委托书

（采购人单位名称）：

浙江建友工程咨询有限公司：

我以        （供应商全称）    法定代表人的身份授权（全权代表姓名）、  （身份证号		），为我单位的全权代表，参加贵处组织的  （项目名称） （项目编号）  （标项内容）的招标，签署本项目相关响应文件并全权处理投标活动中的一切事宜。我单位承认全权代表做出的与本项目招投标活动有关的全部行为。

供应商全称（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

电话：

日期：

附：

全权代表姓名：     身份证号码：      职  务：         电  话：

全权代表身份证复印件：

注：法定代表人授权其公司员工签署及参加投标的，在响应文件中同时出具法定代表人资格证明书及此授权书，并附身份证复印件。

响应文件格式中所提到的响应文件签署人是指以上两文件确定的签署人员。

如参加开标并在开评标过程中签署文件的人员与响应文件签署人不一致，须另行提供授权书。

二、资格审查资料

资格审查资料

（一）资格审查须知

1、供应商必须认真填写竞争性磋商文件规定的所有表格，并对其真实性负责，招标人有权对其进行调查核实和要求澄清。

2、资格审查按通过和不通过两种方式进行评定，供应商的资格等方面的要求作为资格审查通过的强制性资格条件，经核实有一项不符合要求，则供应商的资格为不通过，不通过的供应商对其响应文件不进行后续评审。

（二）资格审查资料格式

- 附件一：强制性资格条件

| 序号 | 强制性资格条件 | 供应商对能达到程度的简述 （供应商填写） | 证明资料附后 （复印件加盖公章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； |  | 见附件二 |
| 2 | 供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准； |  | 以采购代理机构开标当日网页查询为准 |

注：1、证明材料复印件需齐全，不得缺页，否则证明无效，加盖公章。

2、证明材料因具备充分性，与要求相对应，否则由此产生的责任和风险供应商承担。

供应商全称（盖单位公章）：

响应文件签署人（签字或盖章）：

日期：

- 附件二：基本资格条件审查资料

（1）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）最近一个年度的资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式见附件三）；

- （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（格式见附件四）；

附件三：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（采购人）：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 附件四：没有重大违法记录承诺函

（采购人）：

我方（供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在参加政府采购活动前三年内没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚、没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚），没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称（盖单位公章）：

响应文件签署人（签字或盖章）：

日期：

- 三、供应商声明函

本供应商在本响应文件中所提供的内容均为真实有效，如经招标人的核查存在有弄虚作假情况，愿按有关法律法规接受处罚。

特此声明。

供应商全称（盖单位公章）：

响应文件签署人（签字或盖章）：

日期：

四、2016年1月1日以来供应商同类项目业绩；格式自拟。

五、供应商基本情况

供应商基本情况

| 单位名称 |  | 单位地址 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系电话 |  | 联系人 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  | 注册资金(万元) |  |  | 固定资产(万元) |  |  |
| 法人代表 |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 资质等级情况 | 资质名称 | 颁发部门 | 资质等级 |  |  | 颁发时间 |  |
| 磋商供应商近三年有无不良记录或因招投标违规涉及司法诉讼情况 |  |  |  | 有（ ），无（ ） |  |  |  |
| 磋商供应商近三年承担过的类似业绩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他有竞争力 的说明 |  |  |  |  |  |  |  |

六、供应商有效的认证证书等资信资料。

七、技术文件

（1）货物性能、技术指标说明与描述；

（2）确保供应货物质量的设施及措施；

（3）安装、调试、验收的方案和措施；

（4）产品性能、质量、方案的整体评价；

（5）售后服务优惠承诺；

（6）配件及专用工具优惠；

（7）与技术资信标评分有关的其他材料；

（8）供应商认为需要提供的资料、采购文件要求提供的其他资料。

附件七 技术偏离表及建议

技术条款偏离表及建议

| 序 号 | 采购文件技术 规范要求 | 磋商响应文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：供应商若不填写，视作响应采购文件要求。

建议：

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件八

拟派本项目人员汇总表

项目名称：

| 姓 名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专 业 | 专业年限 | 职务和职称 | 安排上岗起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：列入本表人员如要更换需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

项目负责人（项目经理）及主要管理人员、技术人员简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事本项目类似业绩年限 |  |  |
| 相关资格证书编号 |  |  |  |  |  |
| 个人简历 |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 主要材料选材表

| 序号 | 材料名称 | 选用品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高压开关柜（中置柜） |  |
| 2 | 真空断路器 |  |
| 3 | 电流/电压互感器 |  |
| 4 | 微机综合保护 |  |
| 5 | 变压器 |  |
| 6 | 低压开关柜柜型 |  |
| 7 | 低压开关柜成套厂品牌 |  |
| 8 | 框架断路器 |  |
| 9 | 塑壳断路器 |  |
| 10 | 电容、电抗、SVG补偿装置 |  |
| 11 | 智能仪表 |  |
| 12 | 浪涌保护器 |  |
| 13 | 直流屏 |  |
| 14 | 电力电缆 |  |

# 第七章  评审办法

本评审办法遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定，并结合本项目的具体情况制定。

一、总则

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

对落标人，磋商小组不作任何落标解释。

二、评审组织

评审工作由采购单位依法组建的磋商小组负责。磋商小组负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评审报告。

三、评标程序

程序如下：

第一步：磋商小组根据评审原则和评审办法，对商务技术标进行资格、符合性审查。

第二步：对符合性通过的供应商的商务技术标进行磋商评分并汇总。

第三步：汇总完毕后开启报价文件，磋商小组对报价文件进行符合性审查，针投标报价与各供应商进行磋商，确定最终报价。

第四步：统一收取最终报价的同时公布各供应商的商务技术总分。

第五步：磋商小组以商务技术标和报价标合计分值由高到低的顺序依次推荐得分第一名的为第一中标候选单位，推荐得分第二名的为第二中标候选单位，推荐得分第三名的为第三中标候选单位，并提交书面评标报告。合计分值相同时以报价标得分高为先，合计分值、报价标得分均相同时由磋商小组全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定中标候选顺序。

三、磋商要求

1、磋商小组将按竞争性磋商有关规定与供应商进行封闭式磋商，磋商的内容包括（但不限于）供应商的报价、合同条款响应情况、技术方案的可行性、承诺的后期服务等。供应商有义务对磋商小组就响应文件中不明确的条款进行澄清，供应商在磋商时可以对其响应文件进行补充或调整，在磋商结束前，供应商应对其澄清、补充、调整的相关内容以书面方式进行最终确认，形成最终承诺书。磋商小组对供应商的磋商最多不超过3轮。在磋商过程中，采购人及磋商小组有权变更相关要求，不对因此而受影响的供应商承担责任。磋商中如有实质性变动，磋商小组将用书面形式通知参加磋商的供应商。

2、磋商小组将要求所有参加磋商的供应商按磋商小组提出的要求并在规定时间内分别进行最终报价，各供应商在规定时间之后的报价将被视为无效。

3、磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商一般不得少于3家。

4、最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

四、评审细则

评标采用综合评分法，每个供应商最终得分为商务技术分和报价分合计。

磋商小组从最终投标报价、供应商的综合实力、信誉、业绩、技术方案、服务承诺、等方面进行评审。磋商小组根据评审情况，对各供应商的商务报价方面在分值范围内进行统一打分，对各供应商的商务方面在分值范围内进行统一打分，对各供应商的技术方面在分值范围内进行独立打分。

1、商务技术评审

商务技术文件符合性审查通过后，再根据以下条款进行评审（60分）：

| 序号 | 评分内容 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商2016年1月1日（以合同签订日期为准）以来完成过同类项目（供配电工程）业绩，每项得1分，最高得4分。（业绩证明材料：合同或中标通知书复印件，如未提供业绩证明材料，则该项业绩不得分。如合同或中标通知书中不能反应类似项目特征，可提供其它证明材料。） | 4 |
| 2 | 供应商具备有效质量体系认证证书得1分、具备有效环境管理体系认证证书得1分、具备有效职业安全健康管理体系认证证书得1分（认证范围：必须覆盖电气工程安装或电力工程安装）。提供证书复印件。 | 3 |
| 3 | 供应商具有信用报告AAA级证书且在有效期内的得3分，AA级的得2分，A级的得1分，其他不得分。提供证书复印件。 | 3 |
| 4 | 供应商具备国家电力监管委员会颁发的承装（修、试）电力设施许可证三级及以上的得2分，其他不得分。提供证书复印件。 | 2 |
| 5 | 主要设备技术参数在满足招标要求和国家标准的基础上的优劣比较，所投产品品牌评级打分。 ①根据干式变压器的品牌选择及性能指标的先进性，满足的得4分，基本满足的得2分，一般的得1分，其余不得分； ②根据高压成套配电柜的品牌选择及性能指标的先进性，满足的得4分，基本满足的得2分，一般的得1分，其余不得分； ③根据低压柜的品牌选择及性能指标的先进性，满足的得4分，基本满足的得2分，一般的得1分，其余不得分； ④根据主要元器件（如：高低压负荷开关、电容电抗、高低压断路器的选型及档次），满足的得3分，基本满足得2分，一般的得1分，其余不得分。 | 15 |
| 6 | 确保供应货物质量的设施及措施： 针对本项目的特点，有严密的供货质量监控措施的得3分，没有不得分。 | 3 |
| 7 | 调试、验收的方案和措施： 调试、验收方案和措施科学有效、安全措施得当，满足的得5分；基本满足的得3分，一般的得1分，其余不得分。 | 5 |
| 8 | 产品安装方案的整体评价： ①根据本项目割接施工方案是否符合实际情况及可行性，满足的得6分，基本满足的得3分，一般的得1分，其余不得分。 ②根据医院目前现状，在产品安装时需做好相应的安全防护措施，安全防护措施得当，满足的得4分；基本满足的得2分，一般的得1分，其余不得分。 | 10 |
| 9 | 售后服务优惠承诺： 依据售后服务方案的情况，满足的得3分，基本满足的得2分，一般的得1分，其余不得分。 | 3 |
| 10 | 维修响应时间： 接到采购人报修通知后24小时内到达现场的得1分；每增加5小时扣0.5分，扣完该项得分为止。 | 1 |
| 11 | 配件及专用工具优惠： 根据投标文件所列出的配件及专用工具（已列入投标报价的专用工具除外）供应价格情况，合理的得3分，基本合理的得1分，其余不得分。 | 3 |
| 12 | 对本项目拟安装场地及周边环境现状的认识： 根据各供应商对采购人安装场地及周边环境现状的认识情况，安排合理的得3分，基本合理的得1分，其余不得分。 | 3 |
| 13 | 按国家现行规定的保修期，每延长1年加1分，满分2分。 | 2 |
| 14 | 所投材料列入财政部、环境保护部发布有效期内环境标志产品政府采购清单的得0.5分，列入财政部、国家发展和改革委员会联合发布有效期内节能产品政府采购清单的得0.5分（根据最新节能产品政府采购清单、最新环境标志产品政府采购清单，相关信息查看中国政府采购网http：//www.ccgp.gov.cn进行评分，供应商应在响应文件中提供相关证明材料，否则不得分） | 1 |
| 15 | 应标文件制作： 应标文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分，扣完该项得分为止。 | 2 |

该评分分值由磋商小组成员根据评审情况在分值范围内独立打分（具体分值设定详见表格），小数点后保留一位小数。每个供应商的最终技术分为磋商小组打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

2、报价评审

磋商小组首先对各供应商的报价文件进行符合性审查，除出现采购文件“第三章 供应商须知”第“6.5、无效标”情况外，经磋商后报价文件仍存在以下情况的一并做无效标处理：

（1）改变采购文件提供的工程量清单的；

（2）经磋商小组认定供应商的最终投标报价低于成本价的；

（3）供应商拒绝按磋商小组要求提供报价分析说明和证明材料的；

（4）工程量清单报价与对应的综合单价报价分析不相符的，或与拟建工程的施工组织设计及施工方案明显不匹配的，经磋商小组书面质询，供应商不能说明理由或磋商小组认定其理由不成立的；

（5）采购人如果在采购过程中设定了品牌范围的，供应商在响应文件中若提供了采购人推荐品牌外的产品，应同时提供相当于招标人推荐品牌产品的证明材料。评标时，磋商小组应根据供应商的证明材料及专业水平进行谨慎评标，对推荐品牌外产品能否满足采购人要求作出明确说明，对于未提供相关证明材料或提供的证明材料依据不足时磋商小组在详细说明的情况下可以做无效标处理。

报价文件符合性审查通过后，再根据以下条款进行报价评审：

报价评分将在有效供应商范围内进行，最高得40 分，最低得  0 分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的磋商报价为磋商基准价，供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

扶持政策说明：

根据浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。同时符合以下所有要求的供应商被认定为小型、微型企业：

1）供应商按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业；

2）供应商已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商；

3）供应商所投标项内产品均为小型、微型企业制造的产品。

（2）监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

（3）残疾人福利性单位参加投标，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

注：1）小型、微型企业参加政府采购活动时，应当提供以下三项证明材料：a、《中小企业声明函》；b、企业在职员工人数（提供社保部门出具并盖章的最近一个月的单位在职员工社保缴纳凭证）、营业收入及资产总额（提供上一年度资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表）。也可提供浙江政府采购网中审核通过后显示的小型或微型企业类型信息截图代替；c、为浙江政府采购网正式入库供应商的证明材料。上述三项证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除；

2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供以下两项证明材料：a、《监狱企业声明函》；b、由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。上述两项证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除；

3）残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供以下证明材料：《残疾人福利性单位声明函》。上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。

此项由磋商小组集体核实后统一打分。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

此项由磋商小组集体核实后统一打分。

五、成交办法

采购人将根据磋商小组提交的评审报告及推荐的成交候选人，按有关规定确定成交人。