瑞安市公共资源交易中心

磋商文件

项 目 编 号：RACG201908001

项 目 名 称：瑞安市第二人民医院改扩建工程—新建急诊楼智能化工程

采 购 方 式：竞争性磋商

采   购   人：瑞安市政府投资工程建设中心

瑞安市第二人民医院

采购代理机构：浙江耀信工程咨询有限公司

二○一九年八月

目    录

第一部分 采购公告	3

第二部分  磋商供应商须知	5

（一）磋商须知前附表	5

（二）总   则	8

（三）磋商文件说明	9

（四）磋商响应文件的编制	10

（五）磋商响应文件的递交	15

（六）磋商与评审	15

（七）授予合同	18

第三部分  采购内容及要求	20

第四部分  合同条款	59

第五部分  磋商响应文件格式	97

第六部分  评定办法	- 140 -

# 第一部分 采购公告

发布日期: 2019年8月1 日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定，经批准，浙江耀信工程咨询有限公司受瑞安市政府投资工程建设中心、瑞安市第二人民医院委托，就瑞安市第二人民医院改扩建工程—新建急诊楼智能化工程进行竞争性磋商，欢迎国内合格的供应商前来磋商。

- 采购项目编号：RACG201908001

- 采购组织类型：分散采购；

- 采购项目概况：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瑞安市第二人民医院改扩建工程—新建急诊楼智能化工程 | 1 | 项 | 瑞安市第二人民医院改扩建工程—新建急诊楼智能化工程,详见工程量清单及施工图纸；工期要求：与装修同步，质量要求:合格。 | 财政预算价（最高限价）：人民币158万元。 |

四、磋商供应商资格要求:

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 具备电子与智能化工程专业承包（2014版）二级及以上资质。

- 项目负责人需具备注册建造师机电工程二级及以上资格；

- 本项目不接受联合体投标。

五、磋商文件的报名/发售时间、地址、售价:

- 报名/发售时间：2019年8月1 日至磋商截止时间前。

- 报名方式：本项目实行网上报名，不接受现场报名。磋商供应商登录温州市公共资源交易网

瑞安市分网(http://www.raztb.com)点击“交易主体登陆”进行报名。（交易主体未入库（或信息变更)的须在温州市公共资源交易网登记入库（https://ggzy.wzzbtb.com/wzcms/））。

- 标书售价(元)：每本300元。（售后不退）

- 磋商文件下载地点：温州市公共资源交易网瑞安市分网（http://www.raztb.com）或浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）下载。

- 磋商截止时间：2019年8月15 日下午15：00 时止。

- 磋商响应文件递交时间：2019年8月15 日下午14：30-15：00 时止。

九、磋商响应文件提交地址：瑞安市滨江大道外滩满庭芳大楼三楼开标室（见当日大厅公示栏）

十、磋商响应文件开启时间：2019年8月15 日下午15：00 正。

十一、磋商地址：瑞安市滨江大道外滩满庭芳大楼三楼开标室（见当日大厅公示栏）。

十二、磋商保证金（元）：0元

十三、公告期限：3个工作日

1．供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2．磋商供应商已进行报名并获取了磋商文件而又放弃参加投标的，可于投标截止时间之前登录温州市公共资源交易网瑞安市分网（http://www.raztb.com）会员系统网上取消报名。

3．根据《浙江省政府采购磋商供应商注册登记和诚信管理暂行办法》，中标成交的磋商供应商，必须事先申请加入“浙江省政府采购供应商库”；请磋商供应商登入“浙江政府采购网”进行登记注册。

4. 根据浙财采监〔2012〕11号文件，在投标截止时间之前已注册并加入“浙江省政府采购磋商供应商库”且符合财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号，以下简称《暂行办法》）规定的中小企业（含微型企业）条件的，在参加本项目投标活动时可享受《暂行办法》规定的优惠政策。

5.本项目优先采购本国货物和服务，必须进行的技术引进和转让需符合国家政策和有利于国内行业的发展。项目中涉及到的设备、材料属于政府采购节能产品、环境标志产品的，要求符合相关规定。

十四、联系人及联系电话

1、采购代理机构名称：浙江耀信工程咨询有限公司

联系人：郭少峰

联系电话：13738795168

传真：0577-65907618

地址：瑞安市安阳南路669号三楼

2、采购人名称：瑞安市政府投资工程建设中心、瑞安市第二人民医院

联系人： 周先生、沈院长

联系电话： 0577-66688325 、0577-65568806

地址：瑞安市安阳街道仲容路401号、瑞安市飞云镇飞云西路55号

3、同级政府采购监督管理部门名称：瑞安市财政局政府采购监督管理科

联系人：黄艳雁

联系电话：0577-65827567

传真：0577-65827570

地址：瑞安市财政局大楼15楼

# 第二部分  磋商供应商须知

## （一）磋商须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 瑞安市第二人民医院改扩建工程—新建急诊楼智能化工程 |
| 2 | 项目编号 | RACG201908001 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购人 | 名称：瑞安市政府投资工程建设中心、瑞安市第二人民医院 联系人：周先生、沈院长 联系电话：0577-66688325 、0577-65568806 地址：瑞安市安阳街道仲容路401号、瑞安市飞云镇飞云西路55号 |
| 5 | 采购代理机构 | 名称：浙江耀信工程咨询有限公司 联系人：郭少峰 联系电话：13738795168 传真：0577-65907618 地址：瑞安市安阳南路669号三楼 |
| 6 | 采购内容 | 瑞安市第二人民医院改扩建工程—新建急诊楼智能化工程,详见工程量清单及施工图纸；工期要求：与装修同步，质量要求:合格。 |
| 7 | 磋商供应商 资格要求 | - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； - 具备电子与智能化工程专业承包（2014版）二级及以上资质或者设计施工一体化建筑智能化工程设计与施工二级及以上。 - 项目负责人需具备注册建造师机电工程二级及以上资格； - 本项目不接受联合体投标。 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □ 接受 |
| 9 | 踏勘现场 | 不组织 □ 组织 踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 10 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 11 | 报价货币 | 人民币 |
| 12 | 报价语言 | 中文 |
| 13 | 磋商响应文件份数 | 正本壹份，副本贰份。 |
| 14 | 响应文件有效期 | 磋商响应文件截止时间起90日历天 |
| 15 | 签字或盖章要求 | 磋商响应文件中需签字或盖章的地方均加盖磋商供应商单位全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替，并经法定代表人或其授权代表盖章（或签字），否则作无效标处理。 |
| 16 | 密封、装订要求 | 磋商供应商应将磋商响应文件按规定包装密封，包装袋上应有磋商供应商公章及法定代表人或其授权代表盖章（或签字）。若磋商响应文件未按要求包装密封，则将被拒绝接受或作无效标处理。标函封袋建议使用由瑞安市招标投标协会监制的标函袋。 |
| 17 | 磋商样品 | 不需要 □需要 |
| 18 | 履约担保 | 履约担保的金额：合同总价款 4.5 %。 形式：以银行转账/银行汇票/银行保函形式交纳至采购人指定帐户。另：本工程风险控制价=最高投标限价×85%，凡低于该风险控制价成交的，成交供应商在提交履约保证金的同时必须额外提交成交价净值与风险控制价之差额作为低价风险金（形式为银行转账/转账支票/银行汇票）交纳至采购人指定帐户，否则取消其中标资格。低价风险金退回同履约保证金。 |
| 20 | 报名/ 发售时间、地址 | 1.报名/发售时间：2019年8月1日至磋商截止时间前。 2. 报名方式：本项目实行网上报名，不接受现场报名。投标人登录温州市公共资源交易网瑞安市分网(http://www.raztb.com)点击“交易主体登陆”进行报名。（交易主体未入库（或信息变更)的须在温州市公共资源交易网登记入库（https://ggzy.wzzbtb.com/wzcms/））。 |
| 21 | 磋商截止时间 | 2019年8月15 日下午15：00 止(北京时间) |
| 22 | 磋商响应文件递交时间及地点 | 2019年8月15 日下午14:30～15:00时止；瑞安市滨江大道外滩满庭芳大楼三楼开标室（见当日大厅公示栏） |
| 23 | 磋商开始时间 磋商地点 | 磋商开始时间：2019年8月15日下午15：00 正 (北京时间) 磋商地点：瑞安市公共资源交易中心开标室（见当日大厅公示栏）（滨江大道外滩满庭芳大楼三楼） 参加磋商的磋商供应商的法定代表人（或其授权代表）须携带“本人有效身份证件”原件及“法定代表人身份证明原件（或法定代表人授权委托书原件）”，出席开标仪式，磋商供应商法定代表人或其授权代表应准时参加磋商会议并签名报到以证明其出席。 |
| 24 | 磋商程序 | （1）宣布竞争性磋商纪律； （2）公布在磋商截止时间前递交磋商响应文件的磋商供应商名称，并点名确认磋商供应商是否派人到场； （3）宣布与会人员姓名； （4）介绍竞争性磋商步骤； （5）密封情况检查：由监督人员或磋商供应商推选的代表检查磋商响应文件密封情况； （6）磋商小组审阅磋商响应文件； （7）磋商小组分别与各供应商磋商并确定最终方案； （8） 供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件； （9）磋商小组要求所有实质性响应供应商进行最后报价； （10）由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分； （11）磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商。 |
| 25 | 磋商小组的组建 | 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取 |
| 26 | 落实政府采购支持中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展政策 | □ 专门面向中小企业采购项目 非专门面向中小企业采购项目。对小型和微型企业服务报价给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 本项目的扣除比例为：小型、微型企业均扣除 6 % 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 27 | 合同授予前的最终审查 | 磋商结束后，采购人将对磋商供应商进行最终审查。最终审查的主要内容是： - 是否已经加入“浙江省政府采购供应商库”； |
| 28 | 诚信履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在成交供应商服务等重要关节，如实填写《诚信评价反馈表》（表附合同条款中），及时向市公共资源交易中心报备。建立成交供应商诚信履约评价制度，结果纳入诚信档案库。 |
| 29 | 解释权 | 构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；仅适用于磋商阶段的约定，按采购公告、磋商供应商须知、评定办法、磋商响应文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 30 | 合同管理 | 1.成交供应商与采购人签订合同后，三个工作日内将合同原件交给浙江耀信工程咨询有限公司备案。 2.采购人在合同签订后七个工作日内要及时向财政监督管理部门申请备案。 |
| 31 | 备注 | - 根据《浙江省政府采购供应商注册登记和诚信管理暂行办法》，中标成交的供应商，必须事先申请加入“浙江省政府采购供应商库”； 请供应商登入“浙江政府采购网”进行登记注册。 2.、本工程采用一般计税方法。 |

## （二）总   则

- 说明

  - 本次竞争性磋商工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、浙江省及项目所在地的有关政府采购规定，结合本项目的实际，组织和实施。

  - 资金来源：财政资金。

  - 工程说明

工程内容详见第三章采购内容及要求

承包方式：包工包料

质量要求：合格

工    期：与装修同步。

- 定义及解释

  - 采购人：瑞安市政府投资工程建设中心、瑞安市第二人民医院；

  - 采购代理机构：浙江耀信工程咨询有限公司；

  - 磋商供应商：磋商供应商是响应采购、参加磋商竞争的依法成立的供应商；

  - 成交供应商：系指在本次竞争性磋商中成交的磋商供应商；

  - 磋商小组：磋商小组是依《政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构；

  - 日期：指公历日；

  - 合同：指由采购所产生的合同或合约文件。

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

- 合格的磋商供应商

  - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

  - 具备电子与智能化工程专业承包（2014版）二级及以上资质或者设计施工一体化建筑智能化工程设计与施工二级及以上。；

  - 项目负责人需具备注册建造师机电工程二级及以上资格。

- 信用记录：

  - 信用信息查询的截止时点：磋商截止时间前。

  - 查询渠道与留存方式：招标采购单位登录“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站查询各磋商供应商信用记录，网页截图并打印存档。

  - 不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。存在不良信用记录的磋商供应商，将被拒绝参与政府采购活动。

  - 联合体磋商时，招标采购单位将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 保密与披露事项

  - 磋商供应商不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他磋商供应商，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 磋商供应商自购买磋商文件之日起，须承诺承担本竞争性磋商项目下保密义务，不得将因本次竞争性磋商获得的信息向第三方外传。

  - 采购机构有权将磋商供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

  - 采购机构有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求成交供应商同意而披露关于已订立合约的资料、成交供应商的名称及地址、成交服务的有关信息以及合约条款等。

- 磋商费用

  - 磋商供应商应承担所有与编写和提交磋商响应文件有关的费用，不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 现场踏勘：自行前往

- 磋商委托

  - 如磋商供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。授权委托书需具备以下几项条件：

a.加盖磋商供应商公章

b.法定代表人签字或公章

c.本人身份证件复印件。

## （三）磋商文件说明

- 磋商文件构成

  - 磋商文件是用以阐明所需服务，以及竞争性磋商、磋商程序和相应的合同条款。“磋商文件”由下述部分组成：

第一部分  采购公告

第二部分  磋商供应商须知

第三部分  采购内容及要求（工程量清单及图纸）

第四部分  合同条款及格式

第五部分  磋商响应文件格式

第六部分  评定办法

第七部分  技术标准和要求

第八部分  补充通知及答疑（若有）

  - 本磋商文件要求磋商供应商作出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲” 醒目标识。

- 磋商文件的澄清

  - 任何要求对磋商文件进行澄清的磋商供应商，均应在答疑截止期规定时间以前以书面形式传真或寄送给采购代理机构。

  - 采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，将提交首次响应文件截止时间5日前在“温州市公共资源交易网瑞安市分网”和“浙江省政府采购网”上发布更正公告。答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。供应商登陆温州市公共资源交易网瑞安市分网站会员系统从“下载答疑文件处”自行下载，该澄清和修改的内容作为磋商文件的组成部分。

## （四）磋商响应文件的编制

- 磋商响应文件的说明

  - 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其同一授权代表盖章（或签字）。

  - 供应商必须按磋商文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证磋商响应文件的正确性和真实性，否则磋商小组将作出不利于其磋商的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按磋商文件的要求提供的磋商响应文件可能导致无效。

- 磋商响应文件的组成

  - 磋商供应商编写的磋商响应文件应包括下列部分：

主要包括下列内容：

- 法定代表人授权委托书；                                 （见第五部分附件一-1）

- 法定代表人身份证明；                                   （见第五部分附件一-2）

- 磋商函；                                               （见第五部分附件二）

- 第（大写数字）轮报价一览表；                           （见第五部分附件三）

- 已标价工程量清单                                       （见第五部分附件四）

- 投标总价；

- 总说明；

- 投标报价费用表；

- 单位（专业）工程投标报价费用表；

- 分部分项工程量清单与计价表；

- 施工技术措施项目清单与计价表；

- 综合单价计算表；

- 综合单价计算表（技术措施）；

- 综合单价工料机分析表（磋商响应文件中暂不提供，中标后按业主要求提供）；

- 综合单价工料机分析表（技术措施）（磋商响应文件中暂不提供，中标后按业主要求提供）；

- 施工组织（总价）措施项目清单与计价表；

- 其他项目清单与计价汇总表；

- 暂列金额明细表；

- 材料（工程设备）暂估单价表；

- 专业工程暂估价表；

- 专项技术措施暂估价表；

- 计日工表；

- 总承包服务费计价表；

- 主要工日一览表；

- 发包人提供材料和设备一览表；

- 主要材料和工程设备一览表；

- 主要机械台班一览表；

- 资格审查申请函；                                   （第五部分附件五）

- 承诺书；                                           （第五部分附件六)

- 技术响应表                                         （第五部分附件七）

- 建议与少量偏离表                                   （第五部分附件八）

- 磋商供应商基本情况表；                             （第五部分附件九）

- 磋商供应商有效的《法人营业执照》副本（复印件加盖单位公章）；

- 磋商供应商有效的《建筑业企业资质证书》副本（复印件加盖单位公章）

- 磋商供应商有效的安全生产许可证（复印件加盖单位公章）；

- 企业安全生产管理机构情况表；                       （第五部分附件十）

- 企业主要负责人的A类证书（复印件加盖单位公章）。企业主要负责人包括企业法定代表人和企业分管安全生产的副经理，担任这两个岗位的相关人员应当提供“三类人员”A类证书。前一个岗位必须和《建筑业企业资质等级证书》副本上载明的情况一致）；

- 企业分管安全生产副经理的任职文件；

- 拟任项目建造师简历表；                          （第五部分附件十一）

- 拟任项目建造师资格证书及B类证书（复印件加盖单位公章）

- 省外企业进浙承接业务备案证明：根据《浙江省省外建筑业企业和中介服务机构备案管理暂行办法》规定，省外企业必须提供《省外企业进浙承接业务备案证明》（复印件加盖供应商公章）；                           （第五部分附件十二）

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中有/无重大违法记录（包括行贿犯罪记录）的书面声明                                     （第五部分附件十三）

- 中小企业声明函（小微企业投标时适用）；          （第五部分附件十四）

- 残疾人福利性单位声明函；（残疾人福利性单位投标时适用）；（第五部分附件十五）

- 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（监狱企业投标时适用）；

- 政府采购政策情况表；                          （第五部分附件十六）

- 所投产品纳入《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》（如有）（复印件加盖公章）

- 供应商简介；

- 2016年1月1日以来企业同类项目业绩一览表；     （第五部分附件十七）

- 节能环保产品声明函                             （第五部分附件十八）

- 节能（环保）产品清单                           （第五部分附件十九）

- 项目实施方案；

- 售后服务承诺及相关保证措施；

- 磋商供应商认为的其他资料；

注：如各类证件在年检、升级、变更，不能提供的，应提供相应的主管部门出具的书面材料复印件加盖单位公章。若无，磋商响应文件则不包括本条款。

- 磋商响应格式填写说明

  - 磋商供应商应在认真阅读磋商文件所有内容的基础上，按照磋商文件的要求编制完整的磋商响应文件。磋商响应文件应按照磋商文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，混乱的编排导致磋商响应文件被误读或采购人查找不到有效文件是磋商供应商的风险。

  - 磋商供应商必须保证磋商响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的磋商供应商将被取消政府采购供应商资格，并在政府采购宣传媒体上予以公告。

- 磋商有效期

  - ▲提交磋商响应文件截止日起90日历天，磋商响应文件应保持有效。磋商有效期比规定期限短的将被视为非响应磋商而予以否决。

  - 特殊情况下，采购人可于磋商有效期满之前要求磋商供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。

- 磋商报价

  - 磋商供应商提供的价格应该用人民币投标。投标报价为磋商供应商在磋商文件中提出的各项支付金额的总和。

  - 除非合同中另有规定，错商供应商在投标总价中均包括完成该工程项目的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、税金、规费、安全施工费、风险费及检验试验费等所有费用。

  - 报价采用方式：采用工程量清单报价，磋商供应商应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。磋商供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

  - 根据本次竞争性磋商采购工作要求，最后只允许有一个磋商报价，磋商供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，在磋商结束后提供给采购机构及采购人最优惠的磋商价格。

  - 参考造价编制依据：

（1）根据《浙江省建设工程计价规则(2018版)文件及温州市建设工程造价管理处的有关规定。

(2)《浙江省建筑工程预算定额(2018版)》;

(3)《浙江省安装工程预算定额(2018版)》;

(4)《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额(2018版)》;

(5)《浙江省建筑安装材料基期价格(2018版)》;

(6)《浙江省施工机械台班费用定额(2018版)》;

(7)《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范(2013版)》;

(8)《通用安装工程工程量计算规范(2013版)》;

(9)温住建发[2018] 299号传发关于浙江省建设工程计价依据( 2018版)的通知))

(10)国家标准图集、部省市有关造价政策文件、规范性文件等;

（11)其他相关规定

（12）经审定本工程取费标准参照如下：

| 序号 | 项目名称 | 安装费率（%） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 企业管理费 | 16.29~27.15 |
| 二 | 利润 | 7.80~13.00 |
| 三 | 施工组织措施费 | 7.49 |
| 其中 | 1、安全文明施工基本费 | 6.39~7.81 |
|  | 2、提前竣工增加费 | / |
|  | 3、二次搬运费 | 0.08~0.44 |
|  | 4、冬雨季施工增加费 | 0.06~0.20 |
|  | 5、行车、行人干扰增加费 | / |
|  | 6、其他施工组织措施费 | / |
| 四 | 规费 | 30.63 |
| 五 | 税金（不可竞争费用） | 9 |
| 六 | 标化工地增加费 | / |
| 七 | 优质工程增加费 | / |

注：

①以上费率表仅供参考(不可竞争费用除外)，各磋商供应商自行考虑综合报价，今后不再调整。

②规费费率不得低于磋商文件规定的标准费率的30%，否则其磋商响应文件将作否决投标。

③安全文明施工基本费费率应当不低于磋商文件规定的费率下限，否则其磋商响应文件将作否决投标。

  - 本清单提供品牌要求并不是唯一标准，磋商供应商可参照清单要求品牌提供“相当于”或“高于”本要求标准的品牌，具体由磋商小组确定，假如磋商小组认定磋商供应商提供品牌低于清单要求，可作无效标处理。磋商供应商未在磋商响应文件中提出其他品牌的，中标后严格按照清单参考品牌进行采购。

  - 投标报价说明

①工程量清单投标报价应根据磋商文件的有关要求和工程量清单、结合施工现场实际情况、拟定的施工方案或施工组织设计、磋商供应商自身情况，依据企业定额和市场价格信息，或参照本省颁布的“计价依据”以及工程量清单指引进行编制。

②各投磋商应商应充分考虑承包本工程可能存在的包干风险，并计入投标报价，包干风险应包括下列因素：

a、本标文考虑的工程费率(除不可竞争性费用外)仅供参考，各磋商供应商可根据自身实力和本工程的实际情况，若须增加，在包干风险费用中自行列支计入综合单价。

b、施工期间所发生的施工技术措施费和施工组织措施费以一项为单位的施工单位自行测定综合报价，一次性包干，今后不予调整；其他按相应规定执行。

c、除暂定价材料外，其他材料将采用一次性包干，由各磋商供应商根据市场实际价格，参照市场材料价格信息一次性包干所需考虑的增加费用。

d、人工、机械等可能存在的政策性调整所需增加的费用；

e、报价中应包括施工图内及按常规理解应包含在此范围内所有材料、人工、机械、管理、利润等政策性文件规定应包括的项目费用而定额子目可能包含不完整的费用。

f、由于城市管理、交通管理及根据本工程现场的实际条件等原因所增加支出的运输增加的费用。

g、由于停电、停水工期将不予顺延，费用也不予增加。

h、其他在本标文中没有包含，但实际可能发生及磋商供应商认为应当计列的一切费用，均属包干风险费用应计的内容，今后除本标文规定允许调整的内容按规定调整外，一次性包干。

i、暂定价材料单价或综合单价的由采购人确定准于计取的费用磋商供应商认为不足的或可能发生的其他费用，磋商供应商应予以考虑。暂定价格的材料由采购人确定供应商和单价的，成交供应商无条件接受并予以配合并进行质量验收。暂定价材料价格、采管费及安装损耗由磋商供应商自行测算后计入综合单价。

③磋商应商的投标单价在合同实施期间不因市场定额、政府文件调整等的变化而变化，今后除暂定价材料按建设单位确认的价格调整外，均不予调整（注：审计部门有权对暂定材料价格审查调整）。

④采购需要更改设计错误，成交供应商无条件接受，不得以此理由提出工期索赔，并按修改后的施工图进行施工和按本磋商文件规定计取费用。

- 磋商响应文件的式样和签署

  - 磋商供应商应提供壹份正本和贰份副本(统一规格用A4纸)，并在每一份“磋商响应文件”上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

  - 磋商响应文件“正本”的内容是属于磋商供应商自己制作的，并合成本装订(统一规格用A4纸)。均须用不褪色墨水书写或打印，并在“磋商文件格式”规定处由磋商供应商的法定代表人或其授权代表盖章（或签字）。

  - 磋商响应文件副本可以用磋商响应文件的正本复印而成。

  - 磋商响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

- 磋商保证金

  - 无需缴纳磋商保证金。

  - 磋商供应商或采购组织单位有下列情形之一的，应按串通行为认定：

- 不同磋商供应商的磋商响应文件由同一单位或人员编制的；

- 不同供应商委托同一单位或人员办理磋商事宜的；

- 不同磋商供应商的磋商响应文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下磋商总价均高于市场平均价的；

- 不同磋商供应商的磋商响应文件载明的项目管理或实施人员出现同一单位的工作人员或同一人的；

- 不同磋商供应商的授权代表为同一单位的工作人员的；

- 不同磋商供应商的磋商响应文件相互混装，或在一个磋商供应商的磋商响应文件内遗留有其他磋商供应商的签名、盖章等不属于本磋商供应商参加政府采购必需的信息资料的；

- 采购响应截止时间后，采购组织单位协助磋商供应商撤换或更改磋商响应文件的；

- 采购组织单位泄露有意向参加政府采购的磋商供应商名称、数量等应当保密的事项的；

- 不同磋商供应商之间私下达成书面或口头协议，指定一家磋商供应商成交或轮流成交的；

- 法律、法规或规章规定的其他串通行为。

## （五）磋商响应文件的递交

- 磋商响应文件的密封和标记

  - ▲磋商响应文件应包装密封，包装袋上应有磋商供应商公章及法定代表人或其授权代表盖章（或签字）。若磋商响应文件未按要求包装密封，则将被拒绝接受或作无效标处理。

  - 磋商响应文件封皮上写明磋商项目名称、编号、磋商供应商名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“开标时启封”字样。

  - 封套建议采用瑞安市招标投标协会监制的密封封套，并按要求填写。

- 磋商截止时间

  - 本次采购的磋商开始时间及磋商响应文件递交截止时间：见本磋商文件“采购公告”。采购代理机构收到磋商响应文件的时间不得迟于规定的截止时间。

  - 在推迟了磋商开始时间的情况下，采购代理机构、采购人和磋商供应商受制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

- 磋商响应文件有下列情形之一的，采购代理机构不予受理：

  - 磋商响应文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

  - 磋商响应文件未按磋商文件要求密封、签署、盖章的。

## （六）磋商与评审

- 磋商

  - 磋商时间和地点：见本磋商文件“采购公告”。

  - 采购代理机构组织和主持磋商会议，磋商供应商法定代表人或其授权代表应准时参加磋商会议并签名报到以证明其出席。供应商未参加开标的，视为磋商无效。

供应商的法定代表人或其授权代表符合以下情形之一的，视为供应商未参加开标：（1）供应商的法定代表人或其授权代表未提供有效身份证件原件的；

（2）授权代表未提供本项目“法定代表人授权书”原件的；

（3）法定代表人或其授权代表开标时未到开标现场的。

- 磋商小组

  - 本次采购依法组建磋商小组。磋商小组由采购人的代表和有关专家共三人及以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

- 磋商工作程序

  - 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

  - 磋商小组所有成员集中与单一磋商供应商分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他磋商供应商的技术资料、价格和其他信息。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分， 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 如若各供应商提供的磋商响应文件如已完全响应本采购文件技术和服务要求的，经采购人和磋商小组认定后，不再组织逐一磋商。

  - 最终报价与首次报价不同的，以最终报价为准，成交供应商须在领取成交通知书前向代理机构提供调整后的工程量清单报价。最终报价是磋商响应文件的有效组成部分。

- 初步评审：

- 资格性检查和符合性检查：磋商小组根据法律法规和磋商文件的规定，对各磋商供应商进行资格性检查和符合性检查。

- ▲在评审过程中，报价文件出现但不限于下列情况，按照无效报价处理：

（1）磋商供应商或其磋商响应文件有下列情况之一的，其磋商响应文件将被否决：

- 未按规定报名的；

- 存在磋商文件第二部分磋商须知第17.4项规定的情形；

- 投标报价不是固定价或超过最高投标限价的；

- 在符合性评审中，磋商小组认定磋商响应文件任一项评审因素不符合磋商文件要求的。

（2）磋商供应商或其磋商响应文件有下列情形之一的，其磋商响应文件将被否决：

- 在资格评审中，磋商小组认定磋商响应文件任一项评审因素不符合磋商文件要求的；

- 税金作为不可竞争性费用，磋商供应商在报价时将其变动的；

- 磋商供应商的投标报价中安全文明施工基本费费率低于磋商文件规定费率（6.39%）的下限；

- 磋商供应商的投标报价中规费费率低于磋商文件规定的标准费率（30.63）的30%；

- 工程量清单提供的参考品牌并不是唯一标准，磋商小组认定磋商供应商提供品牌低于清单要求的；

- 在磋商结束前，磋商供应商发生重大变化或变更，未及时告知采购人或不再具备磋商文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的；

- 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标，或以其他方式弄虚作假的；

- 未按磋商文件要求盖章或签字的；

- 对暂列金额、暂估价或预备费进行修改、变动的；

- 建造师简历表注明的建造师、提供的建造师证书、磋商函中注明的建造师、报价一览表中注明的建造师任一处不一致的；

- 不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；

- 磋商响应文件中的各类证件如在年检、升级、变更的，不能提供的，且无相应的主管部门出具的书面材料复印件加盖单位公章的；

- 磋商小组发现磋商供应商的报价明显低于其他投标报价，或者在设有招标控制价时明显低于招标控制价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该磋商供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。磋商供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料，磋商小组认定该磋商供应商以低于成本报价竞标的；

- 被建设行政主管部门限制参加投标或有不良行为记录公示未满期限的；

- 存在重大违法行为的或未提供“参加政府采购活动前3年内在经营活动中有/无重大违法记录（包括行贿犯罪记录）的书面声明”的；

- 存在不良信用记录的（具体详见磋商文件的第二部分《磋商供应商须知》（二）总则第4条）；

- 存在串通投标、挂靠、弄虚作假、行贿等违法行为；

- 未对磋商文件的实质性要求和条件作出响应；

- 本磋商文件中另有规定属于否决投标情形的；

- 国家、省、市、县有关规定属否决投标情形的。

  - 澄清有关问题：

24.2.1为有助于对磋商响应文件的审核、评价和比较。评审委员会对资格性检查和符合性检查合格的磋商响应文件进行澄清，对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以书面形式（应当由评审委员会专家签字）要求磋商供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。

24.1.2磋商供应商的澄清、说明或者补正答复先以口头形式答辩，然后在要求的时间内以书面形式提交，书面由其授权的代表签字，并不得超出磋商响应文件的范围，或者改变磋商响应文件的实质性内容。

  - 磋商小组详细分析、核准价格表，看其是否有计算上或累加上的算术错误，并按本磋商文件第六部分“评标办法”中所明确的原则、修正错误的方法，调整磋商响应文件中的投标报价，并确定评标价。调整后的价格对磋商供应商具有约束力。如果磋商供应商不接受修正后的价格，则其磋商将被拒绝。

  - 磋商小组在详细评审时，发现因磋商供应商原因造成投标报价及其综合单价遗漏工程内容、工程数量、费用或发生算术错误、漏算、冒算、多报费用等，累计投标报价错误绝对值总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占投标报价3%（含3%）以上者，作为重大偏差判定作无效标处理，错误绝对值累计占投标报价3%以内则视为该项费用已分配到其它工程量报价中，评标时对投标报价不作调整。

凡磋商文件要求或工程造价组成应计算的费用而磋商供应商未报，且磋商响应文件中未阐明充分理由并提供足够证据者，均视为缺漏费用。

对工程量清单漏算的造价计算原则是：漏项的工程量×评审范围内有效磋商供应商中该项最高综合单价后计算税金；对工程量变动的造价计算原则是：增加或减少的数量×该项综合单价后计算税金。

  - 比较与评价：磋商小组按磋商文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的报价文件进行比较和评价；磋商小组对报价文件的判定，只依据报价文件内容本身，不依据任何外来证明。

  - 如磋商小组一致认为某个磋商供应商的报价明显不合理，有降低服务质量、不能诚信履行及不正当竞争的可能时，磋商小组有权通知磋商供应商限期进行解释。若该磋商供应商未在规定期限内做出解释，或做出的解释不合理，经磋商小组取得一致意见后，可确定拒绝该报价。

  - 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

- 磋商小组根据综合评分情况，按照评审总得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审总得分相同的，按照最终报价由低到高顺序排列；评审总得分且最终报价相同的，由磋商小组按照资信、技术得分由高到低顺序推荐；评审总得分、最终报价及资信、技术得分均相同时，由采购人随机抽取决定。

- 成交供应商的确定

  - 采购机构按磋商小组的评审结果，确定综合得分排名第一的成交预选供应商为成交供应商，当成交预选供应商因故不能成交时，可以确定后续排名的成交预选供应商为成交供应商。

  - 采购代理机构将在 “温州市公共资源交易网瑞安市分网”（网址：www.raztb.com）和“浙江省政府采购网”（网址：www.zjzfcg.gov.cn）上发布《成交结果公告》，公告期限一天。

- 评标过程保密

  - 磋商之后，直到授予磋商供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料以及授标意向等，均不得向磋商供应商或其他无关的人员透露。

- 否决任何或所有磋商的权利

  - 磋商小组经评审，认为所有磋商都不符合磋商文件要求的，可以否决所有磋商。

  - 如果成交预选供应商不能按照磋商文件要求及其磋商响应文件的承诺签订合同或其磋商响应文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，采购人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予成交备选供应商。如果成交备选供应商仍无法签订合同，采购人将依法不接受或拒绝任何磋商，并宣布采购无效，对受影响的磋商供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的磋商供应商解释采取这一行动的理由。

- 质疑与投诉

  - 磋商供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。磋商供应商对采购组织单位的质疑答复不满意或者采购组织单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

  - 对采购公告信息（含供应商资格条件）或网上下载的采购文件提出质疑的，质疑期限自采购公告或采购文件发布之日起计算。对实行报名购买的采购文件提出质疑的，质疑期限自供应商获得采购文件之日起计算（但采购文件在发售或报名截止日后获得的，应当自截止之日起计算），且应当在采购响应截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予接受。

  - 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述磋商文件、磋商过程和成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。磋商供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

质疑受理机构：浙江耀信工程咨询有限公司

地址：瑞安市安阳南路669号三楼

电话：0577-65907618

质疑受理单位：瑞安市政府投资工程建设中心、瑞安市第二人民医院

地址：瑞安市安阳街道仲容路401号、瑞安市飞云镇飞云西路55号

电话：0577-66688325 、0577-65568806

投诉监督部门：瑞安市财政局政府采购监督管理科

地址：瑞安市财政局大楼15楼

电话：0577-65827570

## （七）授予合同

- 合同授予标准

  - 最终审查

磋商结束后，采购人将对磋商供应商进行最终审查。最终审查的主要内容是：

  - 是否已经加入“浙江省政府采购供应商库”。

  - 最终审查工作如需成交供应商配合，成交供应商必须接受。

  - 成交供应商如未能通过最终审查，采购人将视具体情况，提出具体限时整改要求，成交供应商如未能达到整改要求，其成交资格将被取消。

  - 采购人将合同授予获接受磋商的磋商供应商。

- 成交通知

  - 在磋商有效期期满之前，采购机构将用书面形式向获接受的成交供应商发出书面的《成交通知书》。《成交通知书》将是合同的一个组成部分。

- 签订合同

  - 成交供应商按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人直接签订合同。

  - 磋商文件、成交供应商的磋商响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。成交供应商自发出成交通知书后7天内与采购人签订合同。

  - 成交供应商不遵守磋商文件或磋商书的要约、承诺，擅自修改报价或在发出成交通知书30天内，借故拖延、拒签合同者，采购机构取消该单位的成交权，另选其它磋商供应商成交。

- 采购结果通知

采购机构在发出《成交通知书》的同时在 “温州市公共资源交易网瑞安市分网”（网址：www.raztb.com）,“浙江省政府采购网” （网址：www.zjzfcg.gov.cn）发布成交公告。

- 代理服务费

34.1   	经采购人和代理人双方协商，本次采购代理服务费由中标人支付，代理服务费按国家计委计价格[2002]1980号文件收费标准收取，不足陆仟按陆仟元收取，采购代理服务费不在报价中单列（各磋商供应商应在报价中予以考虑），该费用必须在领取成交通知书前付清。

# 第三部分  采购内容及要求

一、项目概况：

1.概述：

  - 此份竞争性磋商内容及技术要求书是磋商文件的一部分，包括所有条款的具体说明及技术要求，磋商供应商需在各自技术和商务占优势的基础上对本次招标服务进行投标报价。

  - 磋商供应商必须完成招标内容和合同（基本要求、价格和服务）规定义务，不允许只对部分内容进行投标。

  - 本次项目服务的标准、规范，应符合国家有关条例及规范。

  - 在投标之前，磋商供应商须仔细阅读磋商文件，如发现有任何疑问、冲突或问题，磋商供应商须在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期磋商供应商不再作答复，有关风险及责任由磋商供应商自行承担。

  - 本项目优先采购本国货物和服务，必须进行的技术引进和转让需符合国家政策和有利于国内行业的发展。项目中涉及到的设备、材料属于政府采购节能产品、环境标志产品的，要求符合相关规定。

2. 采购内容及要求：

2.1 承包方式：包工包料

2.2 质量标准：合格

2.3 工    期：与装修同步

2.4 项目保修期：二年

二、技术标准和要求

1、综合布线系统

| 产品名称 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 工作区子系统 |  |
| 单口面板 | 1、 材料：面板材料为优质PC，防尘门材料为PP 2、 塑料件阻燃等级：UL 94-V2 3、 面板规格为国际标准的86*86mm，外观为圆角造型 ★4、面板配有固定式透明防尘门，有效防止灰尘进入，防尘门采用PP材料，多次折弯不易断 5、面板装配彩色模块后能够通过透明防尘门了解模块的颜色，以在工作区通过模块的颜色来区分不同网段 6、面板带有透明标签管理区域，方便端口信息管理 7、 面板下部具有拆卸口，便于面框的拆卸，且不会损伤墙面 ★8、具有第三方检测报告。 |
| 双口面板 | 1、 材料：面板材料为优质PC，防尘门材料为PP 2、 塑料件阻燃等级：UL 94-V2 3、 面板规格为国际标准的86*86mm，外观为圆角造型 ★4、面板配有固定式透明防尘门，有效防止灰尘进入，防尘门采用PP材料，多次折弯不易断 5、面板装配彩色模块后能够通过透明防尘门了解模块的颜色，以在工作区通过模块的颜色来区分不同网段 6、面板带有透明标签管理区域，方便端口信息管理 7、 面板下部具有拆卸口，便于面框的拆卸，且不会损伤墙面 ★8、具有第三方检测报告。 |
| 电视+电脑（六类模块）面板 | 1、 材料：面板材料为优质PC，防尘门材料为PP 2、 塑料件阻燃等级：UL 94-V2 3、 面板规格为国际标准的86*86mm，外观为圆角造型 ★4、面板配有固定式透明防尘门，有效防止灰尘进入，防尘门采用PP材料，多次折弯不易断 5、面板装配彩色模块后能够通过透明防尘门了解模块的颜色，以在工作区通过模块的颜色来区分不同网段 6、面板带有透明标签管理区域，方便端口信息管理 7、 面板下部具有拆卸口，便于面框的拆卸，且不会损伤墙面 ★8、具有第三方检测报告。 |
| 六类非屏蔽模块 | 1、 材料：塑料件为PC/ABS合金，簧片为锡青铜带并镀金50U'' (读音：麦，1 U'' =0.025μm）； 2、 塑料件阻燃等级：UL 94-V0 3、 执行标准：YD/T 926.3、ISO/IEC 11801、TIA/EIA 568C.2 4、模块内部采用簧片空间排列和PCB布线相结合的双重EMC设计，确保模块的高性能 5、 模块具有红、黄、白、绿和蓝五种颜色，符合TIA/EIA 606规范要求，可以通过不同颜色区分不同类型网络 6、 模块前部可以安装多种颜色的彩色电话和电脑标识，以区分模块的具体应用 7、标准的110打线方式，安装便捷；后部具有压线盖，保证电缆端接的可靠性。 8、兼容568A和568B两种接续标准 9、兼容RJ45和RJ11插头，不会影响簧片的接触可靠性 10、模块满足TIA/EIA 568C标准的原件级性能要求，具有信息产业部的原件级检测报告。 ★11、模块通过UL认证， 12、模块带宽250MHz，符合最新国际和国家标准。 ★13、由信息产业部提供的6类非屏蔽链路和信道（2节点、4节点、6节点、短链路）检测报告。 |
| LC双口双工光纤面板 | 符合YD/T926.3、TIA/EIA568标准； 标准86×86×27mm桌面盒； 由高强度抗冲击热塑材料制成，符合UL 94V-0防火标准； ★可配套光纤模块及RJ45模块，支持光铜合一； 内45゜斜角设计有助于盘纤 ； 底座设置有多方位的光纤进线孔； 单个面板支持四芯光纤接续； |
| LC单模单纤尾纤 | 产品符合YD/T 926.3标准； 防火阻燃符合IEC 60332-3C标准； 无腐蚀性气体排放符合IEC 60754-2标准； 低烟无卤排放符合IEC 61034-2标准 采用标准LC、SC、ST、 FC连接器； 插入损耗小于0.3dB； 回波损耗大于50dB； 产品通过CE认证，并能提供证书； 产品通过REACH认证，并能提供证书； ★由信息产业信息传输线质量监督检验中心提供的单体第三方检测报告（复印件盖章）； |
| 六类非屏蔽RJ45-RJ45跳线，2米 | 1、 材料：跳线外护套材料为PVC,内部导体为多股软线，线径24AWG 2、 材料阻燃等级：UL 94-V2 3、 执行标准：ISO/IEC 11801、TIA/EIA 568C.2、YD/T 926.3 4、 跳线具有灰、红、蓝、黄、绿五种颜色，符合TIA/EIA 606规范要求，可以通过不同颜色区分不同类型网络 5、线缆为六类多股软线，符合TIA/EIA 568C标准的要求 6、 跳线具有注塑式尾套，确保电缆和插头的可靠连接 7、 跳线缆材上具有清晰的米标和类型印字 8、 采用三叉RJ45插头，确保簧片与导体可靠接触 9、 水晶头采用组合式设计，内置穿线用过渡件，确保电缆导线在水晶头内部接纽最小，有效提高了跳线的串扰余量 10、簧片为镀金50U''传输带宽为250MHz 11、对重要端口可以配备带锁跳线 ★12、 具有第三方检测报告(原件加盖厂方公章) |
| 管理间子系统 |  |
| 六类非屏蔽24口模块化配线架 | 材料：架体为冷轧钢板，内部塑料件为PC/ABS合金 塑料件阻燃等级：UL 94-V0 产品特点： 19英寸设计，占机柜1U空间 安装板架体采用冷轧钢板，钢板经脱脂、酸洗、磷化和静电喷塑 安装板采用分体独立式设计，每6个一组，任意一只塑料安装件均可拆卸 安装板支持前后端拆卸，更加适应于壁挂式机柜或宽带箱产品使用 ★安装板装配彩色模块后能在机柜内部通过模块的颜色来区分不同网段 安装板带有透明标签管理区域，方便端口信息管理 安装板后部具有可拆卸式理线架，便于电缆固定 ★配线架可以安装超五类非屏蔽模块、六类非屏蔽模块和语音模块 |
| 金属理线架 | 1、 材料：架体为冷轧钢板 2、19英寸设计，占机柜1U空间 3、安装板架体采用冷轧钢板，钢板经脱脂、酸洗、磷化和静电喷塑 4、线环式设计，操作简便 ★5、理线架架体部分的钢板厚度1.5mm，线环厚度是2mm |
| 机架式110型100对语音配线架 | 1、 材料：塑料件为PC/ABS合金，簧片镀银50U'' 2、 塑料件阻燃等级：UL 94-V0 3、 执行标准：YD/T 926.3、ISO/IEC 11801、TIA/EIA 568C.2 4、适合于语音大对数电缆的端接 5、每100回线的套件包含5只4对和1只5对110接线排，采用通用110接线工具端接 ★6、性能为超五类，模块带宽100MHz，符合最新国际和国家标准 7、19英寸标准机柜安装，占1U 8、寿 命： IDC端接次数≥200次 |
| 110理线架 | 1、 材料：架体为冷轧钢板 2、19英寸设计，占机柜1U空间 3、安装板架体采用冷轧钢板，钢板经脱脂、酸洗、磷化和静电喷塑 4、线环式设计，操作简便 ★5、理线架架体部分的钢板厚度1.5mm，线环厚度是2mm |
| RJ45-110非屏蔽跳线，2米 | 1、 材料：塑料件为PC/ABS合金，110模块簧片镀镍100U''，水晶头簧片镀金50 U'' 2、 塑料件阻燃等级：UL 94-V0 3、 执行标准：YD/T 926.3、ISO/IEC 11801、TIA/EIA 568C.2 4、1对跳线，用于110模块与具有RJ45接口配线架之间的连接 5、 RJ45跳线端具有整体注塑护套，保证电缆与水晶头固定的可靠性 ★6、110模块端插拔次数≥200次，RJ45水晶头端插拔次数≥750次 |
| 12口光纤配线架 | 1.产品符合YD/T 778-2011 《光纤配线架》行业标准 2.产品内具有充裕的冗余光纤盘绕空间；在规范施工的情况下，可保证光纤以及尾纤的最小弯曲半径大于R30mm ★3.支持SC、LC、FC、ST四种通用连接器的安装 4.可实现室外/室内/皮线光缆的进线成端及固定和接地 5.采用全对称设计，左右两侧均可进缆和出纤，方便现场施工，以及后期的跳纤管理 6.为便于现场施工以及后期的检测维护，产品采用专用三节轨设计的抽出式结构；开启顺畅自如，并可通过手感的变化及时发现并避免尾纤卡堵现象 7.盒体选用优质冷轧钢板制作，表面采用黑色亚光粉末喷涂，符合GB/T4054-2008中规定外观等级二级要求 8.表面涂覆层附着力要求不低于GB/T 9286-1998标准表一中2级要求 9.分线盒中非金属零件阻燃满足蓝色火焰（20±2）mm，燃烧两次，每次30s，两次间隔10min，试样离火后持续燃烧时间小于30s，且铺底层不燃烧 10.支持尾纤熔接成端及预端接光缆的存储 ★11.通过信息产业部第三方性能检测 |
| 设备子系统 |  |
| 机架式110型100对语音配线架 | 1、 材料：塑料件为PC/ABS合金，簧片镀银50U'' 2、 塑料件阻燃等级：UL 94-V0 3、 执行标准：YD/T 926.3、ISO/IEC 11801、TIA/EIA 568C.2 ★4、适合于语音大对数电缆的端接 5、每100回线的套件包含5只4对和1只5对110接线排，采用通用110接线工具端接 6、性能为超五类，模块带宽100MHz，符合最新国际和国家标准 7、19英寸标准机柜安装，占1U 8、寿 命： IDC端接次数≥200次 |
| LC双工光纤适配器 | 产品符合YD/T1272.1-2003行业标准 2、机械耐久性：＞500次，插入损耗变化量＜0.2dB，回波损耗变化量＜5dB； 3、插入损耗：＜0.2dB（单模）、小于0.1dB（多模） 4互换性：变化量＜0.1dB 5、工作温度：-25℃至70℃ ★6通过信息产业部第三方性能检测 |
| 110理线架 | 1、 材料：架体为冷轧钢板 2、19英寸设计，占机柜1U空间 3、安装板架体采用冷轧钢板，钢板经脱脂、酸洗、磷化和静电喷塑 4、线环式设计，操作简便 ★5、理线架架体部分的钢板厚度1.5mm，线环厚度是2mm |
| LC-LC单模单芯光纤跳线 | 1、产品符合YD/T1272.1-2003、YD/T1258.3-2009、GB/T12357.1-2004标准 ★2连接器采用句型结构及弹性卡子锁紧结构,防拉设计，防腐蚀主体 低损耗连接，高反射 4单芯，双芯和多芯组件适用于标准及定制构型 5、单模G652D，多模OM1\OM2\OM3\OM4 |
| 2米网络机柜 | ★1. 材料 优质冷轧钢板，粉喷前钢板厚度：框架1.2mm,方孔条2.0mm，侧门1.2mm，前后门1.2mm。可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调制。最大静载800kg。 2. 表面处理 板材通过严格的脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗后，再进行静电喷塑。喷塑厚度为80um-100um。 3. 颜色 RAL9004(黑色)；粉末材料使用世界著名品牌“阿克苏诺贝尔”。 ★4. 配件 机柜标配3块固定托盘； 机柜标配2个风扇。 机柜标配40套浮动螺母； 每台机柜标配1个6位电源插座、4个支撑脚和4个脚轮。 具有SGS实验室出具的ROHS环保认证。 |

2、LED信息发布系统

| 产品名称 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 全彩色P4屏体 | 1、点间距:4mm，像素分辨率625000点/平方； 2、显示面积：3*2米； ★3、刷新频率：≥3000HZ，提供第三方检测报告； 4、灰度/颜色：16384级，可显示颜色14bit ★5、白平衡亮度：≥600cd/m2，可视角度：水平160度，垂直160度，提供第三方检测报告； 6、亮度调节方式：软件调节255级可调； 7、视频信号：PAL/NTSC、RF、RGB、RGBHV、S-VIDEO； 8、控制系统采用： DVI显卡＋全彩控制卡＋光纤传输(可选)； 9、平均无故障时间：≥8000小时； 10、发光器件寿命：8万小时； 11、平整度：模组与模组之间拼缝≤0.12mm，提供第三方检测报告； ★12、亮度均匀性：模块间亮度均匀性：≥96%；像素之间色度均匀性±0.003 Cx,Cy之内。 提供具有CNAS标志认可的第三方检测报告加盖原厂公章。 ★13、产品设计防电磁干扰措施，且须符合GB9254-2008和GB/T17625.1-2003测试标准，提供第三方检测报告； 14、聚合物材料器件：阻燃等级V-0，提供第三方检测报告； 15、投标人所投产品制造商获得由中国质量检验协会核定连续三年“全国质量检验稳定合格产品”，提供证明文件加盖制造商公章。 16、具有低蓝光认证证书。 ★17、具有产品节能认证和国家强制性3C认证。 ★18、显示屏、配电箱、开关电源为同一厂家生产，提供相应3C认证证明材料。 |
| 控制系统 | 接收卡： 1、集成16 个标准HUB75 接口，免接HUB 板，支持16组、32组多种数据模式。 2、采用千兆网口,可以连接PC 端。 3、支持接收卡预存画面设置。 4、支持灯板Flash 管理。 5、支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 支持带载128*1024模式下亮度色度校正，出具厂家参数确认函加盖原厂公章。 提供同轴传输接收卡嵌入式软件著作权证书, 提供单灯检测专利证书, 提供智能LED运行状态监控系统及控制方法专利证书;LED控制系统和软件支持Smart专业软件构建连接图；提供生产厂家的亮、色度校正专利证书； 发送卡： 1、HDMI/DVI 视频输入。 2、HDMI 音频输入/外部音频输入。 3、支持高位阶视频输入，12bit/10bit/8bit。 4、普通视频源带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960，最大带载230万。 5、高位阶视频源带载能力：1440×900。 6、18bit 灰阶处理与显示。 7、一路光探头接口。 8、可级联多台进行统一控制。（提供厂家相关资料证明） 9、支持视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4。 10、标准 1u 机箱设计，独立供电。 |
| 配电柜 | ★防短路、断路、过压、欠压等保护功能。提供配电箱PLC软件著作权证书、国家强制性3C认证证书。与显示屏同一品牌。 |
| 屏体框架 | 显示屏定制专用型材，为了结构工艺和安全稳定性，必须由厂家专业人员进行指导安装。 |

3、视频监控系统

| 网络高清智能球机 | ★1、视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达300米（以公安部型式检验报告为准） ★2、支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux（以公安部型式检验报告为准） 3、设备支持可见光及红外光补光，开启可见光补光，可识别距设备50m处的人体轮廓（以公安部型式检验报告为准） 4、镜头采用F1.2大光圈（以公安部型式检验报告为准） 5、支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°（以公安部型式检验报告为准） 6、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 7、支持300个预置位，支持35条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能（以公安部型式检验报告为准） 8、信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms（以公安部型式检验报告为准） 9、动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135（以公安部型式检验报告为准） 10、样机与客户端之间用150m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个（以公安部型式检验报告为准） 11、具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（以公安部型式检验报告为准） 12、支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 13、支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能 14、球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 15、支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，16、音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC 16、支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持2560×1440@30fps，2048×1536@30fps 17、支持GB28181协议，支持标准Onvif协议 18、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警 19、具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ 20、具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作（以公安部型式检验报告为准） |
| --- | --- |
| 400万高清枪式摄像机 | 1、具有400万像素CMOS传感器。 ★2、内置2颗白光补光灯。（公安部检验报告证明） ★3、最低照度彩色：0.0004 lx。（公安部检验报告证明） ★4、白天或夜晚均可输出彩色视频图像。（公安部检验报告证明） 5、最大分辨率2560x1440。（公安部检验报告证明） 6、需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。（公安部检验报告证明） 7、需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440 @ 30fps，子码流704x576@30fps。（公安部检验报告证明） 8、在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。（公安部检验报告证明） 9、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。（公安部检验报告证明） 10、信噪比不小于55dB。（公安部检验报告证明） 11、需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。（公安部检验报告证明） 12、需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。（公安部检验报告证明）13、需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。（公安部检验报告证明） 13、可开启或关闭智能后检索功能。（公安部检验报告证明） 14、需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。（公安部检验报告证明） 15、摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（公安部检验报告证明） 16、设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。（公安部检验报告证明） 17、不低于IP67防尘防水等级。（公安部检验报告证明） 18、需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部检验报告证明） 19、设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。（公安部检验报告证明） 20、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（公安部检验报告证明） |
| 400万高清半球摄像机 | 1、具有400万像素 CMOS传感器。 2、具有2颗白光灯。（公安部检验报告证明） 3、最低照度彩色：0.0005 lx ，灰度等级不小于11级。（公安部检验报告证明） 4、白光补光距离不小于15米。（公安部检验报告证明） 5、需支持三码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，第三码流最大1920x1080@25fps，子码流704x576@30fps。 6、在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。 7、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。（公安部检验报告证明） 8、需具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域等功能。（公安部检验报告证明）9、需支持DC12V/POE供电。（公安部检验报告证明） ★9、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。（公安部检验报告证明） 10、在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启白光补光。（公安部检验报告证明） |
| 电梯摄像机 | ★1、含电梯楼层传感器； ★2、采用200万逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿； 3、支持同轴高清输出和标清CVBS模拟输出(复用1路BNC接口)，可由拨码相互切换(默认HDTVI输出)； 4、低照度,0.01Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR； 5、支持ICR红外滤片式自动切换,自动彩转黑功能,实现昼夜监控； 6、支持OSD菜单控制,适合客户自定义设置； 7、支持智能SMART IR功能,有效防止近距离红外过曝问题； 8、支持RS485功能,配合楼层传感器，可显示所在楼层（-7楼~98楼）； 9、工程设计先进,三轴旋转,可靠性高 10、防暴等级IK07 11、支持同轴视控(HIKVISION-C)功能 |
| 视频解码服务器 | 1、采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 ★2、要求设备具备，20个RJ45网络接口，1路语音输入，1路语音输出，1个RS232接口，1个RS485接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA视频输入接口，1个DVI-I视频输入接口。输出口支持4个HDMI接口，支持8路模拟音频输出，支持4路模拟CVBS视频输出。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。 3、具有1个电源指示灯，2个硬盘指示灯。 4、可对客户端电脑桌面解码输出显示。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。 5、可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。 6、可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为1024×768（60Hz）、1280×1024（60Hz）、1280×720（60Hz）、1280×720（50Hz）、1920×1080（50Hz）、1920×1080（60Hz）、1600×1200（60Hz）、1680×1050（60Hz）、3840x2160（30Hz）。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。 7、可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。 8、可将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划。 9、可分别通过IE浏览器及客户端软件两种方式访问设备。 10、支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25画面分割显示。 11、可通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1×2、1×3、1×4、2×1、2×2、3×1、4×1的拼接显示。 ★12、设备可接入海康私有协议（SDK）、RTSP协议、ONVIF协议的前端设备的视频流。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。 13、可通过客户端软件对接入的云台进行控制；可通过RS-485接口连接键盘实现键盘对接入的云台进行控制。 14、可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置。 15、可将设备当前的解码输出模式设置为一个场景，设备可保存多个场景，并可通过客户端软件切换设备场景。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。 16、具有NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式。 17、设备通过高温、低温、恒定湿热试验（高温55±2℃，低温-10±3℃，持续时间2H；相对湿度90%~95%、温度40±2℃，持续时间48H）。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。 ★18、可对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：4路分辨率为4000×3000（20fps）的视频图像；8路分辨率为4096×2160（25fps）的视频图像；8路分辨率为3840×2160（25fps）的视频图像；12路分辨率为2592×1944（30fps）的视频图像；20路分辨率为2048×1536（30fps）的视频图像；32路分辨率为1920×1080（30fps）的视频图像；64路分辨率为1280×720（30fps）的视频图像。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。 ★19、可对以下编码格式的视频图像进行解码后输出：H.264、H.265、Smart264、Smart265、MPEG4视频图像。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。 20、可对以下分辨率及编码格式的视频图像进行解码后输出：8路分辨率为1920×1080（30fps）的MJPEG视频图像。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。 21、可通过DVI-I视频输入接口接入分辨率为1024×768（60Hz）、800×600（60Hz）、1280×1024（60Hz）、1280×720（60Hz）、1280×720（50Hz）、1280×960（60Hz）、1600×1200（60Hz）、1920×1080（50Hz）、1920×1080（60Hz）、1680×1050（60Hz）、1366×768（60Hz）、1280×800（60Hz）、1440×900（60Hz）的视频图像并显示。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。 22、可通过VGA视频输入接口接入分辨率为1024×768（60Hz）、800×600（60Hz）、1280×1024（60Hz）、1280×760（60Hz）、1280×720（60Hz）、1280×720（50Hz）、1280×960（60Hz）、1600×1200（60Hz）、1920×1080（50Hz）、1920×1080（60Hz）、1680×1050（60Hz）、1366×768（60Hz）、1280×800（60Hz）、1440×900（60Hz）的视频图像并显示。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。 23、支持解码音频格式为G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC、PCM的文件。24、提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。 24、可对输入的视频画面进行90°旋转显示。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。 25、可通过客户端软件上传分辨率为1920×1080的JPEG图片，作为墙纸显示在窗口图层底图，可通过客户端软件设置底色，当无解码画面时，设备输出显示该底色。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。 26、可通过APP客户端对设备输出的视频图像进行控制操作。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。 ★27、设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明 |
| 控制键盘 | 1、支持7寸触摸屏，分辨率800*480 2、支持网络控制方式 3、支持RS232、RS485串口控制 4、延时≤200ms 5、支持两级用户权限，支持16个用户，1个管理员用户，15个操作员用户； ★6、支持≥6000台设备，并支持excel文件批量导入 7、支持1路1080P视频解码显示，支持在本地触控屏上预览图像 8、支持音频输入、输出口 9、支持USB接口 10、连接云台设备时，支持云台方向、预置点、巡航、模式路径、光圈调节、变焦、变倍、雨刷和灯光等控制功能 11、支持四维摇杆控制； 12、具有回放控制键，支持回放控制功能 13、支持接入DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机设备 14、支持切换前端输入通道或输入组到解码器、视频综合平台等设备，支持画面分割、场景切换等功能 15、支持抓图和录像功能，文件可保存至外接U盘或上传至FTP服务器 16、键盘需提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心提供的型式检验报告 |
| 32路数字硬盘录像机 | ★1、支持接入双目、三目、800w、1600w球型鹰眼、2400w环型鹰眼相机，3200w相机，并可将视频画面以多画面分割方式显示，可自定义画面布局； ★2、支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加； ★3、支持查看希捷硬盘健康状态信息，包括温度，震动，链路稳定性。并支持状态信息预警显示；支持查看最近7天（168小时）的硬盘状态显示信息（以公安部检测报告为准） ★4、支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频（以公安部检测报告为准） ★5、支持秒级检索查看硬盘中录像文件（以公安部检测报告为准） ★6、支持重要录像片段秒级检测，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段（以公安部检测报告为准） ★7、支持图片文件秒级检索，秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件（以公安部检测报告为准） ★8、支持录像文件分组显示；支持按车牌号分组显示车辆录像文件（以公安部检测报告为准） ★9、支持缩略图,录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频画面图片（以公安部检测报告为准） ★10、支持图表形式展示已添加的IP通道，支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面（以公安部检测报告为准） 11、可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字（以公安部检测报告为准） 12、可通过IE预览和回放双目相机的立体声（以公安部检测报告为准） 13、支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）（以公安部检测报告为准） 14、支持密码安全,密码错误次数超过7次，锁定账号；设备密码定期提示修改、删除；支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作（以公安部检测报告为准） 15、支持激活和重置，出厂设备需要激活；管理员密码重置需要安全码验证，支持通过安全问题恢复密码（以公安部检测报告为准） 16、支持实时查看设备状态，包括CPU使用率、内存使用率、CPU温度、机箱温度、风扇转速等（以公安部检测报告为准） 17、支持快速浏览，录像回放中，拖动进度条可快速浏览视频画面，可通过鼠标移动快慢来控制视频播放速度（以公安部检测报告为准） 18、支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条（以公安部检测报告为准） 19、支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户，用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像（以公安部检测报告为准） 20、支持调节鼠标指针的灵敏度（以公安部检测报告为准） 21、支持智能后检索回放功能：接入支持智能后检索功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置（以公安部检测报告为准） 22、支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持1024个标签，设备可添加的标签个数不少于8192（以公安部检测报告为准） 23、支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录，可设置三级管理权限用户，可进行用户添加、删除、密码重置、权限配置等操作；最大支持128个用户（以公安部检测报告为准） 24、支持POS功能，可接入POS机，叠加POS信息到录像中，可修改POS信息的字体大小和颜色，可按关键字搜索录像（以公安部检测报告为准） 25、可接入支持ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可通过私有协议方式接入第三方摄像机，可一键激活并添加局域网内IPC；可通过onvif接入H.265编码相机（以公安部检测报告为准） 26、支持多屏输出，支持2屏显示输出图像，其中HDMI和VGA接口可同源或异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览，可自定义画面分屏（以公安部检测报告为准） 27、支持多路电子放大（以公安部检测报告为准） 28、支持1路H.265编码、25fps、6912×2800格式的视频实时预览（以公安部检测报告为准） 29、支持接入2000万（拼接）摄像机显示，可自动跟踪或手动跟踪（以公安部检测报告为准） 30、支持录像打包时间1-300分钟可设置（以公安部检测报告为准） 31、支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能（以公安部检测报告为准） 32、支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面； 支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。支持码流AES加密（以公安部检测报告为准） 33、接入不支持人脸抓拍的网络摄像机，通过NVR智能分析实现人脸抓拍功能，并进行告警上报及联动；支持在NVR配置越界侦测、区域入侵，通过NVR分析检测，有异常时告警上报并进行联动处理；支持通过NVR车辆检测，识别车牌号码、车牌颜色、车辆类型、车辆品牌、车身颜色。（以公安部检测报告为准） 34、○可设置主码流、子码流流进行录像（以公安部检测报告为准） 35、○支持即时回放功能，在预览状态下可回放任一通道5-120分钟内的录像文件（以公安部检测报告为准） 36、支持回放控制：录像回放时，支持截图、剪辑、打标签、电子放大、调节音量、锁定等操作；并支持多路电子放大（以公安部检测报告为准） 37、○可同时正放或倒放32路H.265编码的视频图像（以公安部检测报告为准） 38、支持10T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠（以公安部检测报告为准） 39、支持检索与回放，进入录像回放界面，设备自动检索出关联通道录像并以日历形式展示出录像分布情况，并自动回放当天录像（以公安部检测报告为准） 40、支持按帧浏览，录像回放中，可通过鼠标滚轮控制浏览视频的单帧画面（以公安部检测报告为准） 41、支持自定义组合条件检索， 支持按通道、时间、标签、文件状态（解锁/锁定）、事件类型任意组合条件进行检索录像文件（以公安部检测报告为准） 42、支持弹幕显示，录像回放时，当播放至有录像标签时间点时，可在画面上自动叠加显示标签内容（以公安部检测报告为准） 43、支持接入云台，并可以通过本地GUI或者客户端软件实现云台的8个方向的转动、变倍、聚焦、巡航功能、预置点的设置与调用等功能（以公安部检测报告为准） 44、可支持最大接入总带宽640Mbps的32路H.265编码、1080p格式的视频图像（以公安部检测报告为准） 45、支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能；可指定多块硬盘为全局热备盘；可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态（以公安部检测报告为准） 46、可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264视频编码格式的IPC（以公安部检测报告为准） 47、支持对重要的数据能够进行备份，可按移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件类型进行数据备份，将录像文件或者图片保存至USB设备（U盘、移动硬盘）、eSATA盘、DVD刻录机等存储设备。（以公安部检测报告为准） 48、支持配置备份计划，自动备份前24小时录像到eSATA盘 49、支持WEB端，客户端远程下载录像 50、支持行为分析侦测，接入带有越界侦测、区域入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测、PIR报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式。越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域支持识别目标大小，支持配置最51、大最小目标区域过滤侦测目标（以公安部检测报告为准） 52、支持浓缩播放功能，录像回放中，移动侦测、外部输入报警、智能侦测等类型的重要录像，视频默认按正常速度播放，其他普通录像视频自动按高倍速播放，并支持自定义设置普通录像和重要录像的播放速度，支持跳过普通录像（以公安部检测报告为准） 53、支持时间轴缩放：录像回放中支持设置时间轴范围，范围可选5分钟、10分钟、20分钟、1小时、2小时、4小时、8小时、12小时、16小时、20小时、24小时、2天、4天、1周、2周、4周 54、支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像（以公安部检测报告为准） 55、支持将选中通道24小时内的录像文件按时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大16分屏（以公安部检测报告为准） 56、支持图片直存功能：接入卡口摄像机，卡口摄像机识别到车牌后可将图片直接存入NVR，NVR可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间、车牌号码检索图片（以公安部检测报告为准） 57、支持设置走廊模式，对画面进行“左右”、“上下”、“中心”镜像翻转（以公安部检测报告为准） 58、支持配置导入导出功能：可通过IE浏览器、客户端软件以文档的形式导入导出设备配置文件，并且用户可编辑该文档（以公安部检测报告为准） 59、支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当设备与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像（以公安部检测报告为准） 60、支持整机热备份功能，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备替换主设备进行录像，当主设备正常时，备份设备可回传录像文件至主设备（以公安部检测报告为准） 61、支持接入带有客流统计功能的IPC，可检索客流量并按日、周、月、年统计生成报表（以公安部检测报告为准）； 62、支持接入带有热度图功能的IPC，可检索热度图并按日、周、月、年统计生成报表（以公安部检测报告为准）； 63、支持车牌侦测，接入带有车牌侦测报警功能的IPC，可导入导出车牌黑白名单，可单独设置黑白名单报警联动 、白名单报警联动，可设置图片叠加监测点编号、监测点信息、设备编号、车牌号码、抓拍时间等信息，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间、车牌号码检索图片（以公安部检测报告为准） 64、支持人脸侦测，接入带有人脸侦测报警功能的IPC，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片（以公安部检测报告为准） 65、支持通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，使预览画面无花屏、马赛克现象产生（以公安部检测报告为准） 66、支持抽帧回放：通过客户端软件远程回放录像时，样机可支持抽帧回放 支持通过客户端软件预览或远程回放图像时，可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像（以公安部检测报告为准） 67、支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC（以公安部检测报告为准） 68、支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲，可通过设备端与IPC进行实时双向对讲（以公安部检测报告为准） 69、支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改，支持IPC的参数复制配置到其他通道（以公安部检测报告为准）； 70、可设置定时抓图、移动侦测抓图、报警抓图、移动侦测且报警抓图、智能侦测抓图、手动抓图，可进行32路抓拍并存储1080P格式的图片（以公安部检测报告为准） 71、支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖（以公安部检测报告为准） 72、支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统（以公安部检测报告为准） 73、支持16个SATA接，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口（以公安部检测报告为准） |
| 46寸液晶屏 | ★1、LCD显示单元为：46“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，物理拼缝≤3.5mm，响应时间≤8ms。 2、输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，HDMI×1，USB×1。 ★3、输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1（需提供公安部检测报告的接口照片） 4、LCD显示单元需提供CCC、CE、FCC、RoHS检测报告。 5、投标产品符合CQC31-452629-2016《计算机显示器节能认证规则》和HJ2536-2014环境标志产品技术要求，可提供中国节能产品认证证书（CQC）和环保I型认证证书（CEC） ★6、为保证产品具备良好的防护性和稳定性，LCD显示单元需提供封面首页具有CNAS标识的盐雾试验、防火、防尘等级IP6X检测报告复印件。 7、LCD显示单元亮度达到600cd/㎡，对比度达到5000:1，图像显示清晰度为950TVL，亮度鉴别等级为11级。提供公安部检测报告复印件。 ★8、LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮。屏幕漏光度小于0.01cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作。提供针对漏光和抗强光的封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 ★9、液晶拼接屏必须采用整机设计，严禁使用飞线屏（供货时如果发现飞线屏，业主有权取消中标资格），显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方，而且产品符合检测规范，可提供国家级检测机构出具的检测报告里的样品照片佐证。 10、LCD显示单元具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度，需提供国家知识产权局颁发的大屏拼接墙光线感应装置专利证书。 具有节能功能。可以实现拼接单元的自动变频节能功能。打开“节能模式”时，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率、节能减排等直观显示项目。显示单元支持定时屏保和开启。背光手动控制功能，可以手动调节背光;支持一键开启或关闭背光功能，实现节能环保效果。 11、LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。 12、LCD显示单元支持HDTVI同轴高清视频信号，带一入一出环通接口。支持分辨率：720P@50Hz/60Hz、720P@25Hz/30Hz、1080P@25Hz/30Hz。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 13、LCD显示单元支持全接口环通，支持BNC、VGA、DVI、SDI、DP(4K)、S-video等接口的环通，BNC、DVI、VGA、HDMI、SDI、DP(4K)、S-video等信号的环通显示，及RJ45接口环通输出；内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设拼接控制器可实现自拼接显示。 14、LCD显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 15、LCD显示单元需支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持、RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。显示器色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 16、LCD显示单元可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，彻底解决由于低帧率造成的画面卡顿感，使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅。 17、LCD显示单元内置wifi模块，支持无线管理，支持手机短信及网络邮件报警功能，显示屏出现异常时可通过互联网进行邮件和短信报警。提供第三方检测报告复印件。 18、用户可以选择显示默认开机LOGO、定制开机LOGO、不显示LOGO。用户可以任意定制LOGO而无需升级软件,而且具有LOGO拼接技术，可设置15*15，具有自然拼接模式；能实现开机LOGO拼接及开机高清底图拼接。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 19、LCD显示单元支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形； 20、LCD采用双CPU+多个协处理器核的构架；双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，使图像处理更加游刃有余；提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 21、LCD显示单元通过调整γ曲线，使得实际γ曲线更为平滑且更为准确，从而提升显示设备的显示效果。 ★22、LCD显示单元支持自动镜像功能，可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD菜单的自定义0-360°旋转。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 ★23、LCD显示单元采用10bit芯片，显示图像色彩度达到1.07billion，显示256灰阶。提供第三方检测报告复印件。 ★24、LCD显示单元采用2mm金属结构件，3m辐射范围值在47db以内，保证操作人员处于安全值，能做外部设备3V/m的电磁干扰下稳定运行。提供第三方检测报告复印件。 ★25、LCD显示单元采用智能温控设计，散热效率提升50%以上。提供第三方检测报告复印件。 ★26、产品采用原装屏体，色彩还原度达到JJG211-2005标准要求，提供检测报告证明； ★27、主板具有信号强度自动检测技术，实时检测信号强度，并在屏幕上显示当前信号强度。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 ★28、采用同步显示控制技术、不同信号转换显示无延时、实现同步开机同步显示。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 |
| 报警主机 | ★1、自带8个防区，以两芯总线方式（不包括探测器电源线）可扩展240个防区，共248个防区。 2、总线总长度达2.0km(Ф1.5mm)。 ★3、可接15个键盘，分为8个独立分区，可分别独立布防/撤防。 4、有200组个人操作密码；30种可编程防区功能。 5、可选择多种防区扩展模块：有八防区扩展模块DS7432、单防区扩展模块DS7457i、双防区扩展模块DS7460i、三防区键盘DS3MX、六防区键盘DS6MX、带输出的单防区扩展模块DS7465i及带地址码的探测器。 6、辅助输出总线接口可接DS7488、DS7412、DSR-32B继电器输出模块等外围设备。 7、可实现防区报警与输出一对一，多对一，一对多等多种报警/输出关系。 8、通过DS7412可实现与计算机的直接连接，或通过接口的设备与LAN连接。 9、可通过PSTN与4010报警中心连接，支持4+2、ContactID等多种通讯格式。 10、输入功率：AC18V，50W，50Hz/60Hz 11、辅助输出功率：DC12V，最大1.0A 12、备用电源：12V，7.0AH 13、主机板耗电：静态175mA报警状态250mA 14、报警输出口：DC12V，1.75A 15、可编程输出口1；可编程输出口2 16、总共可接15个键盘，使用Ф1.0mm非屏蔽键盘总线，长度为350m，键盘总线总长度不得大于1830m。 17、外观尺寸:365×310×85mm 18、技术规格：存放/工作温度0°---+49℃ 19、通讯器：向两个电话号码发出单、双和备份报告。通讯格式有：3/1、3/1带扩展、3/1带奇偶、3/1带扩展带奇偶、4/1、4/2、BFSK、ContactID、SIA数字通讯格式、寻呼机格式允许主机拨打数字寻呼服务，并留下表示用户和事件代码的数字信息。FCC的注册号码为：ESVUSA-75333-AL-E；通讯当量为：0.1B 20、MOV元件和火花隙可防闪电和静电。 21、盗警/火警防区回路总数：自带8个回路；终端电阻：2.21KW 22、键盘数量：15个，每条导线的最大长度为：300m，串联时，键盘之间的最大距离为300m 系统的总导线长度最大为：1800m；线材要求：4芯线，0.8-1.0mm注：每300米长的导线上最多连接2个键盘 23、电源输入：18VAC，50VA，50Hz或60Hz 24、总电源输出：12VDC，2.5A 25、键盘电源：12VDC，1.0A 26、可选待机电池(D1272)：12V，7.0AH(可支持35AH) 27、系统提供3个独立可编的输出，它们可以用来跟随报警、进出控制、系统故障、烟感探测器复位或主机布防状态等事件。 28、DS7400Xi-CHI可以由3个输出扩展到79个，如使用DSR-32B可扩展到256个输出。 29、报警输出（继电器），一般为常开，与辅助电源相连为1.75A。 30、可编程输出1，固态电流(最大为1A)，可用于报警、布防状态或进出控制。 31、可编程输出2，固态电压(最大0.5A)，可用于报警、布防状态或进出控制。 |
| 控制键盘 | 1、尺寸：158毫米x120毫米x26毫米重量：0.32千克 ★2、显示屏窗口：双行显示屏 3、指示灯：发光按键、状态指示灯、警告和指示音 4、相对湿度：在+32°C时介于5%至94%之间，无凝结 5、温度（工作）：0°C至+50°C 6、待机电流：65mA报警电流：100mA 7、电压（输入）：额定12VDC |
| 单防区模块 | ★1、单防区总线报警输入模块，用于连接控制/通讯主机，提供一个受监察的输入防区回路，另外提供一个独立的防拆回路 占用一个总线防区的地址 2、需要配合总线驱动器一起使用 |
| 声闪一体机 | 声光报警器(红/白双色外观),12VDC 压电警号,防火ABS阻燃外壳,声压(VDC)：110±3 |
| 八防区扩展模块 | 1、处理多达8路常规触点的输入回路，与控制主机的多路复用总线相连 2、每路输入使用一个47kΩ电阻 |

4、医院设备网

（1）监控网交换机

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★性能要求 | 交换容量≥5.9Tbps |
|  | 包转发率≥250Mpps |
| ★配置要求 | 提供≥48个千兆光口，≥4个万兆SFP+口，2个40G QSFP+口 |
| VxLAN | 支持二层VxLAN；支持三层VxLAN；支持EVPN，提供官网链接及截图证明 |
| 虚拟化功能 | 支持多虚一智能弹性架构，能将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，以简化管理，简化业务，弹性扩展，保证网络的高可靠 |
|  | 支持纵向虚拟化技术，能够将接入设备作为远程接口板加入主设备系统，在纵向维度上将核心层设备和接入层设备虚拟为一台逻辑设备，使网络设备进行统一管理，策略统一配置 |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； |
|  | 支持流镜像 |
|  | 同时支持N：M的端口镜像（M大于1） |
| 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP |
|  | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ |
|  | 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 |
|  | 支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道 |
| 有线无线一体化 | 可集成无线控制功能，实现接入层无线/有线本地转发，消除无线控制带宽瓶颈，扩大无线部署规模 |
| ★集成管理和维护 | 为方便运维，要求集成或配置智能运维软件（标配300个网络设备授权，100个无线设备授权） |
|  | 提供一站式智能运维界面，通过智能运维门户可以提供向导式的网络运维，设备管理、故障排查、维护大全、控制台等功能，提供软件功能截图 |

（2）24口接入层交换机

| 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| ★性能要求 | 交换容量≥332Gbps 包转发率≥95Mpps（交换容量和包转发率存在双指标，则以较小的指标为准，提供官网链接及截图） |
| 配置要求 | 提供≥24个千兆电口，≥4个千兆SFP口 |
| CPU防护 | 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 |
| 堆叠 | 最大堆叠台数>=9台 |
|  | 最大堆叠带宽>=80G（万兆上行主机） |
|  | 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由 |
|  | 支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持） |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  | 支持基于MAC的VLAN； |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； |
|  | 支持流镜像 |
| 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF |
|  | 支持IPv6静态路由、RIPng |
|  | 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 |
| 防雷 | 为保证设备的可靠性，要求业务端口内置10KV防雷能力，提供官网链接及截图 |
| SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换 |
|  | 支持多表流水线 |
| ★集成运维及管理 | 为方便运维，要求集成或配置智能运维软件（标配300个网络设备授权） |
|  | 提供一站式智能运维界面，通过智能运维门户可以提供向导式的网络运维，设备管理、故障排查、维护大全、控制台等功能，提供软件功能截图 |

（3）48口接入层交换机

| 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| ★性能要求 | 交换容量≥332Gbps 包转发率≥130Mpps（交换容量和包转发率存在双指标，则以较小的指标为准，提供官网链接及截图） |
| 配置要求 | 提供≥48个千兆电口，≥4个千兆SFP口 |
| CPU防护 | 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 |
| 堆叠 | 最大堆叠台数>=9台 |
|  | 最大堆叠带宽>=80G（万兆上行主机） |
|  | 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由 |
|  | 支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持） |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  | 支持基于MAC的VLAN； |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； |
|  | 支持流镜像 |
| 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF |
|  | 支持IPv6静态路由、RIPng |
|  | 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 |
| 防雷 | 为保证设备的可靠性，要求业务端口内置10KV防雷能力，提供官网链接及截图 |
| SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换 |
|  | 支持多表流水线 |
| ★集成运维及管理 | 为方便运维，要求集成或配置智能运维软件（标配300个网络设备授权） |
|  | 提供一站式智能运维界面，通过智能运维门户可以提供向导式的网络运维，设备管理、故障排查、维护大全、控制台等功能，提供软件功能截图 |

（4）光模块

| 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 兼容 | 与核心交换机同一品牌 |
| 配置 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) |
| 服务 | 产品厂商要求在温州地区设有产品备件库 |

5、电梯五方对讲系统

| 产品名称 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 管理中心主机 | 1、采用10.2英寸触摸显示屏，1080P高清视频，桌面式安装在小区保安室。 2、五方对讲：支持与电梯轿厢、电梯机房、电梯顶部、电梯底部五方对讲。 3、可视对讲：支持与主机双像可视对讲，支持手柄、免提两种对讲方式。 4、主机托管：支持托管至系统内其它主机。 5、状态提示：支持红、绿色提示分机报警、对讲状态，并可添加每路分机备注信息。 6、呼叫上传：支持分机呼叫超时无应答时，上传高级主机，可设定呼叫上传的时间段。 7、广播播放：支持MP3文件广播、喊话广播、外接音源广播。 8、监听监视：支持单路监听监视和循环监听监视。 9、一键呼叫：支持一键呼叫系统内任一台预设主机并全双工可视对讲。 10、SIP电话接入：支持标准SIP通讯协议，可与SIP电话进行双向对讲。 11、报警联动：支持报警联动功能，可通过网络协议联动其它平台。 12、语音播报：支持语音播报呼叫分机的描述信息，支持本地修改描述信息。 13、数据加密：支持音视频数据加密传输。 14、在线检测：支持实时检测系统内分机的在线状态，支持掉线提醒。 15、接口多样：有音频输入接口、485通讯接口、报警输出口。 16、录音录像：支持对通话过程音视频的本地存储，并可本机查询播放。 17、接口多样：支持音频输入、录音输出、485通讯、报警输出等硬件接口。 18、供电方式：电源接线箱供电（需另购）。 |
| 中继器 | 当电梯分机与模数主机之间的距离传输较远时或信号传输较弱或需采用星形连接时，可加此中继盒。 • 一进四出接线端，可接四条总线。 • 与保安室主机的电源接线箱、总线适配器间是五芯总线连接。 • 配送开关电源，18～24V/5A 1个。 |
| 电话分机 | 1、桌面式或壁挂式安装在电梯机房、轿顶、轿底。 2、双键呼叫：可一键呼叫指定的主机和本梯的分机。 3、双向对讲：支持双向对讲。 4、五方对讲：支持与可与轿顶、轿底、机房分机及对讲主机进行五方对讲。 5、独立四方对讲：支持在不连接主机情况下，与轿顶、轿底、机房分机可构成独立的四方对讲。 6、供电方式：总线适配器供电。 |
| （4）轿厢分机 | 1、超薄机身，壁挂式安装在电梯轿厢内。 2、一键呼叫：支持对指定的主机进行一键呼叫。 3、双向对讲：支持双向对讲。 4、五方对讲：支持与可与轿顶、轿底、机房分机及对讲主机进行五方对讲。 5、独立四方对讲：支持在不连接主机情况下，与轿顶、轿底、机房分机可构成独立的四方对讲。 6、广播播放：支持播放主机的广播任务。 7、外部接口：支持外接防水按钮、喇叭、咪头。 8、供电方式：总线适配器供电。 |

6、UPS系统

| 产品名称 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 模块化UPS机架（40KVA） | ★1、UPS机框与服务器机柜尺寸统一，外观一致 2、UPS机框配置触摸LCD显示屏，便于显示UPS运行数据 3、UPS机框配置手动旁路开关 4、UPS模块内部电路板喷涂三防漆，可以适应潮湿和灰尘的环境 5、UPS采用全数字化控制，支持机柜直接并联 6、UPS具有远程EPO功能 7、UPS具有“黑匣子”记录提示功能：功率模块故障发生后，控制单元会迅速抓取波形并保存下来，通过USB接口导出波形图，进行准确的故障分析，节省维护时间 8、UPS通过设置自主化模式即可进行系统满载测试，省去租用超大负载箱，轻松实现绿色带载测试及快速工程验收 9、UPS系统模块化设计，N+X冗余，在线热插拔升级扩容。 j)超强的负载适应性以及带载能力，超强的电网适应性。 10、绿色节能电源：整机效率95%，输入功率因数大于0.99，输入电流谐波小于3%。 11、功率模块配置双DSP控制器，模块独立自主控制，无单点故障风险。 12、整流、逆变、充电、放电全部实现DSP数字化控制。 13、采用IGBT模块而非分立器件，极大地提高了功率模块与系统的可靠性。 14、超大屏幕触摸屏人机界面，信息量丰富。 15、独立充电系统，强大的充电能力，完善的电池管理方案。 16、冗余智能调速风扇，低噪节能。 17、可由电池直流启动（冷启动），方便操作。 18、UPS的具体参数如下： 容量 10～90kVA 主路输入 输入配线 3相+N线+PE或单相+N线+PE 输入电压 380/400/415VAC(线电压) 220/230 /240VAC(相电压) 输入频率 50/60Hz 功率因数 >0.99 电流畸变率 THDi<4% 电压范围 304～478Vac（线电压）满载 304V～228Vac (线电压)负载从100%到75%之间线性降额 电压频率 40-70Hz 电池 电池电压 ±240VDC（32-44节可设置） 充电功率 20%*有功功率 充电电压精度 ±1% 旁路 旁路电压 380V/400V/415V(线电压)220V/230V/240V(相电压) 电压范围 默认-20%-+15%; -40%-+25%可选 过载能力 125%,长时间运行； 130%,10分钟后关机； 150%,1分钟后关机；150%>负载,300毫秒后关机 输出 额定输出电压 380/400/415VAC(线电压)；220/230/240VAC(相电压) 额定输出频率 50/60Hz 输出功率因数 0.9 电压精度 ±1.5% 输出动态响应 <5% (20% - 80% -20% 阶跃负载) 动态恢复时间 < 20ms (0% - 100% -0% 阶跃负载) 输出总谐波失真（THDu） <1%（线性负载）,<5.5% （非线性负载） 逆变器过载 110%, 1小时后转到旁路； 125%,10分钟后转到旁路；150%, 1分钟后转到旁路；>150%, 200毫秒后转到旁路 频率精度 50/60Hz±0.01% 跟踪范围 可设置，±0.5Hz-±5Hz，默认±3Hz 跟踪速率 可设置，0.5Hz/S-±3Hz/S，默认0.5Hz/S 峰值比 3:01 三相相位精度 120°±0.5° 系统 系统效率 主路模式: 95%最大；经济模式: 98%；电池模式94.5% 显示 LCD+LED+彩色触摸屏7寸 语言 中文，繁体中文，英文，俄文，意大利文，西班牙文，德文 防护等级 IP20 通信接口 RS232,RS485,干接点,SNMP卡 接线方式 后进线或下进线 工作环境 0-40℃（工作温度）；-25℃~70℃（存储温度）；0-95% (非凝露) 噪声(dB)(1米) 单模块<56db 海拔高度 <1000m, 1000～2000米之间，每升高100米功率降额1% |
| UPS功率模块（10KVA） | ★三进三出，10KVA，UPS功率模块，支持热插拔 |
| 蓄电池（12V 150Ah） | ★铅酸免维护蓄电池，电压：12V、容量：150（Ah)，后备1小时,32节/组，合计1组。 |
| 蓄电池柜（12V 150AH） | ★每台电池柜装32-40节电池，柜体尺寸：1100*1170*1480 （32节） |
| 蓄电池开关柜（100A/3P） | 内含直流断路器100A/3P |
| 产品认证 | 产品应具有泰尔认证中心出具的产品认证证书及检查报告(提供复印件并加盖原厂公章) |
| 检测报告 | ★由信息产业数据通信产品质量监督检验中心出具。报告封面应盖有“MA”、“ilac-MRA”、“CNAS”标志鲜章 |

7、精密空调

| 产品名称 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 风冷列间空调室内机（25KW含加湿） | ★1、列间空调要求尺寸与服务器机柜尺寸统一（300*1200*2000mm），外形与服务器机柜统一。 2、列间空调前门要求配置液晶显示器，显示空调运行状况。 3、列间空调室内机要求采用EC直流离心风机 4、可以选配定频和变频机组 5、列间空调配置涡旋式压缩机，具有高低压力和温度保护功能，平均无故障时间在20万小时以上的压缩机，使用寿命十年以上。 6、为提高表冷器及气流的换热效率，机组表冷器采用高效开窗式亲水铜铝换热器。 7、风冷型列间空调系统应具有高可靠性，每台机组均具有独立的控制器、加湿器、加热器以及温湿度传感器，保障机组运行的可靠性。 8、风冷型列间空调可选择加湿功能，加湿器应具有对水垢或杂质进行清洗的功能，所选用电极式加湿器的电极应可以在场地进行清理及更换，加湿器可以重复利用及长期使用； 9、风冷型列间空调可选择电加热功能，采用三级加热控制技术；加热器采用绝缘电阻加热组件带有延展型铝翅片，表面温度低，可防止灰尘离子化及防止产生臭氧，而对人员产生健康损害，安全可靠； 10、机组配置有电子膨胀阀，实现制冷系统冷媒循环量的自动精准控制。 11、能实现快速除湿：采用先进的电子膨胀阀除湿技术，当有除湿需求时，能通过自动控制系统内的各部件运行，提高机组的除湿量，达到快速除湿的目的； 12、机组可选配置有冷凝排水泵，扬程＞5m； 13、机组背部设有电源开关，以便紧急切断电源 14、要求具备联控与通讯功能，可实现多套机组群组运行，配备RS485通讯接口，便于接入管理系统。 15、具备标准RS485接口，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)； 16、室内机性能参数要求如下： 输入电源 V/Ph/Hz 380/3/50 制冷输入功率① kW 9.1 制冷量（总冷量/显冷量）② 37℃/25%RH kW 25.3/25.3 35℃/25%RH kW 24.4/24.4 30℃/35%RH W 23.0/22.0 风机 EC 风机数量 n. 6 额定风量 m3/h 4800 机外余压 Pa 10 额定功率(单个) W 190 压缩机 数量 n. 1 电极式加湿器 加湿量 kg/h 3 加湿功率 kW 2.25 电加热器 电加热功率 KW 3 机组噪音 噪音等级 dB（A） 66.1 尺寸和重量 长度 mm 300 深度 mm 1200 高度 mm 2000 说明：①在室内回风37℃/25%RH时的功率； ②额定制冷量标定工况指室外环境温度35℃。 |
| 风冷列间空调室外机 | ★1、25KW列间空调室外机要求换热量达到40KW。 2、列间空调室外机要求采用低噪声轴流风机 3、室外机冷凝风扇采用无级调速控制技术，可根据冷凝压力的变化自动调节风机的转速，以保证系统冷凝压力的稳定。 4、列间空调室外机要求采用铝合金板材外壳，提高防腐性能。 5、列间空调室外机技术参数： 输入电源 V/Ph/Hz 220/1/50 性能参数 换热量 kW 40.5 额定风量 m3/h 9600 风机数量 个 3 额定功率(单个） kW 0.35 噪音等级 dB(A) 52 |

8、门禁管理系统

| 产品名称 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 读卡器（带键盘） | 1、外观尺寸：161*90*21mm； ★2、产品颜色：钛灰色，面板钢化玻璃； 3、性能稳定，先进的防死机电路设计，防浪涌保护，防错接保护。 4、电源电压： DC12V 5、通讯方式：Wiegand 6、读卡距离：≤10cm 7、信号传输距离：＜100m 8、使用纯数字式进口射频基站芯片，无误码设计。 9、智能化声音和灯光控制模式。 10、符合国际标准的接线方式。 11、蜂鸣器声音清脆响亮，不会受干扰变调。 12、传输距离长 可达100米。 13、时尚外型设计，耐高温。耐低温。 |
| 四门控制器、电源套件 | ★1、控制器CPU采用32位双核ARM内核，处理速度快、运行稳定。 2、存储器采用DataFlash,存储容量大，数据保存更加稳定可靠。 3、采用双电源隔离，有效防止外部电源对控制器的干扰。 4、支持多种开门模式：常开、常闭、密码开门、刷卡开门、卡+密码、首卡常开、多卡验证开门、远程开门、按钮开门等多种控制模式。 5、多种报警功能：系统具有超时报警、防撬报警、消防报警、非法闯入报警、胁迫报警非法卡报警等多种报警信号。 6、支持消防报警联动及其它报警联动功能。 7、支持互锁，防潜回功能。 8、扩展能力强，可与任一款富士门禁读头配套使用，可与其他厂家标准韦根接口读头配合使用，如：指纹读头、人脸识别读头等；金属机箱，不防水，室外使用需增加防水保护。 9、外形尺寸: 230×290×57.5mm 10、电源电压： 220V±10%（内置DC12V/2A电源） 11、工作环境： -30℃ -- +70℃ 12、工作电流：＜500mA 13、可外接4个韦根接口读卡器 14、锁电源：另外提供（根据锁的参数选择） 15、报警输出电流：＜5A/每路（继电器触点） 16、开锁输出电流：＜5A/每路（继电器触点） 17、通讯接口： TCP/IP或RS485 18、与读卡器通讯距离：＜100米； 19、与读卡器通讯接口：wiegand 26/34 ★20、存储器容量：100000个用户卡号 50000条记录数据 21、数据掉电保存时间：＞10年 |
| 门禁管理软件 | ★1、远程控制：在管理中心可通过系统软件远程控制门锁的开、关，并能实时监控门禁的开关情况； 2、远程设置：在管理中心可通过管理软件随时更改门禁工作状态和运行参数； 3、用户管理：实现开门卡的授权发行、数据更改、挂失/解挂、退卡、清空回收等管理； 4、统计管理：对门禁进出人员流量，进出时间，身份类别等进行统计，了解出入状况； 5、查询管理：通过一个条件或多个条件相组合的方式，查询进出人员资料。 6、系统管理：以授权方式任意设置管理系统权限，更改操作人员管理级别，对系统进行全局布置 7、门状态时区：此功能只有在主控设置内配置有常开、常闭功能才有效，一天可设置8个时间段，共3个状态可选，正常（刷卡即开门，延时关门）、常闭状态（当设置为此状态时，门为关闭状态，只有胁迫卡与保安卡才可开门）、常开状态（即门一直为开启状态）。 8、当门禁控制器为485通讯方式时，在“机号”处填写门禁机号可读取与设置门禁参数，也可通过“读取机号”读取单个门禁的机号，在“新机号”处填写要更改成的机号，点击“设置机号”即更改门禁的机号。 9、当门禁控制器为TCP/IP通讯方式时，在IP处填写IP地址，可读取与设置门禁参数。点击“更改IP”可更改门禁控制器IP地址。 10、首卡开门功能：每个门都有8个首卡开门时间段，当设置为启动首卡开门功能时，如果在时间段范围内有人刷卡后，门在这个时间段内保持常开状态，过了这个时间段，门自动关闭。刷卡时间不在时间段范围内时，正常刷卡开门，延时关闭 11、多卡开门功能：最大能设置5张卡组合开门：当某门启动多卡开门功能时，需设置卡数量，如设置2张卡组合开门；能组合开门的卡发卡时必须在同一组别，总共有256个组别，只有同一组别的卡，才能组合开门；刷第一张卡后，10秒刷第2张卡，门打开 12、返潜功能：如果设置反潜门数为3，那刷卡得顺序必须时先刷读头1，在刷读头2，然后刷读头3，才能在刷读头1 13、互锁功能：可设置1和2门之间互锁，3和4门之间互锁，5和6门之间互锁，7和8门之间互锁；如设置1和2门之间有互锁功能，那么1号门必须关闭，2号门才能允许刷卡，反之相同 14、常开常闭功能：当设置有常开常功能时，分体式门禁软件内的“门状态时区”设置才有效； 15、安全级别：每个门有3个安全级别：高级、中级和初级，当设置为高级别时，只有高级用户卡（保安卡和胁迫卡除外）才能把门打开；当设置为中级别时，只有高级用户卡和中级用户卡才能把门打开；当设置为初级别时，所有卡都能开门 提供具有中国安防最具有影响力十大品牌 提供高新技术企业认定证书 提供软件产品登记证书 提供中国国家强制性产品认证证书 提供全国工业产品生产许可证 |
| 发卡器 | 1、工作电源：AC/DC 12V 300MA 2、通讯接口：RS-485 3、适用卡类：MIFARE-1 型IC卡 4、基本功能：一卡通IC卡读写、检测、发行、授权、密码修改 |

9、医院门诊排队系统

| 产品名称 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 液晶诊室显示屏 | ★一、19寸竖屏显示，内置多媒体播放终端主板； 二、基本参数： 屏幕规格 19寸液晶屏 背光类型 LED背光 ★处理器：A64(四核1.4GHz ) ★内 存：1GB 显 示：LVDS驱动 ★外 存：EMMC 8GB（可扩展） ★系 统：Android 屏显比例： 16：9 分辨率：1366×768 通信接口 RJ45； 10/100Mbps 扩展支持(WIFI、4G)； 功 率：≤35W 喇 叭： 内置双立体声喇叭 工作时间 内置RTC电子英时钟，支持网络远程、定时开关机； ★远程管理 支持网络远程开/关机、音量大/小调节、当前状态监控、运行参数配置等功能； 播放模式 支持开机循环播放功能 断电保护 支持断电重启记忆功能 三、资质 1、内置显示客户端软件，提供软著证书； ★2、提供CCC证书及检测报告； ★3、提供节能产品认证证书。 |
| 液晶显示屏 | 一、32寸竖屏显示，内置多媒体播放终端主板； 二、基本参数： 屏幕规格 32寸液晶屏 背光类型 LED背光 ★处理器：A64(四核1.4GHz ) ★内 存：1GB 显 示：LVDS驱动 ★外 存：EMMC 8GB（可扩展） ★系 统：Android 屏显比例： 16：9 分辨率：1366×768 通信接口 RJ45； 10/100Mbps 扩展支持(WIFI、4G)； 功 率：≤50W 喇 叭： 内置双立体声喇叭 工作时间 内置RTC电子英时钟，支持网络远程、定时开关机； ★远程管理 支持网络远程开/关机、音量大/小调节、当前状态监控、运行参数配置等功能； 播放模式 支持开机循环播放功能 断电保护 支持断电重启记忆功能 三、资质 1、内置显示客户端软件，提供软著证书； ★2、提供CCC证书及检测报告； ★3、提供节能产品认证证书。 |
| 19寸诊室一体机 | 一、19寸竖屏显示，内置多媒体播放终端主板； 二、基本参数： 屏幕规格 19寸液晶屏 背光类型 LED背光 ★处理器：A64(四核1.4GHz ) ★内 存：1GB 显 示：LVDS驱动 ★外 存：EMMC 8GB（可扩展） ★系 统：Android 屏显比例： 16：9 分辨率：1366×768 通信接口 RJ45； 10/100Mbps 功 率：≤30W 喇 叭： 内置双立体声喇叭 工作时间 内置RTC电子英时钟，支持网络远程、定时开关机； ★远程管理 支持网络远程开/关机、音量大/小调节、当前状态监控、运行参数配置等功能； 播放模式 支持开机循环播放功能 断电保护 支持断电重启记忆功能 三、资质 1、内置显示客户端软件，提供软著证书； ★2、提供CCC证书及检测报告； ★3、提供节能产品认证证书。 |
| 32寸诊室一体机 | 一、32寸竖屏显示，内置多媒体播放终端主板； 二、基本参数： 屏幕规格 32寸液晶屏 背光类型 LED背光 ★处理器：A53(四核1.5GHz ) ★内 存：2GB 显 示：LVDS驱动 ★外 存：EMMC 8GB（可扩展） ★系 统：Android 屏显比例： 16：9 分辨率：1366×768 - 视频接口：HDMI/VGA/TUNER（电视接口） 数据接口 USB3.0 通信接口 RJ45； 10/100Mbps 功 率：≤50W 喇 叭： 内置双立体声喇叭 工作时间 内置RTC电子英时钟，支持网络远程、定时开关机； ★远程管理 支持网络远程开/关机、音量大/小调节、当前状态监控、运行参数配置等功能； 播放模式 支持开机循环播放功能 断电保护 支持断电重启记忆功能 三、资质 1、内置显示客户端软件，提供软著证书； ★2、提供CCC证书及检测报告； ★3、提供节能产品认证证书。 |
| 42寸诊室一体机 | 一、42寸竖屏显示，内置多媒体播放终端主板； 二、基本参数： 屏幕规格 42寸液晶屏 背光类型 LED背光 ★处理器：A53(四核1.5GHz ) ★内 存：2GB 显 示：LVDS驱动 ★外 存：EMMC 8GB（可扩展） ★系 统：Android 屏显比例： 16：9 分辨率：1366×768 - 视频接口：HDMI/VGA/TUNER（电视接口） 数据接口 USB3.0 通信接口 RJ45； 10/100Mbps 功 率：≤90W 喇 叭： 内置双立体声喇叭 工作时间 内置RTC电子英时钟，支持网络远程、定时开关机； ★远程管理 支持网络远程开/关机、音量大/小调节、当前状态监控、运行参数配置等功能； 播放模式 支持开机循环播放功能 断电保护 支持断电重启记忆功能 三、资质 1、内置显示客户端软件，提供软著证书； ★2、提供CCC证书及检测报告； ★3、提供节能产品认证证书。 |
| 55寸诊室一体机 | 一、55寸竖/横屏显示，内置多媒体播放终端主板； 二、基本参数： 屏幕规格 55寸液晶屏 背光类型 LED背光 ★处理器：A53(四核1.5GHz ) ★内 存：2GB 显 示：LVDS驱动 ★外 存：EMMC8GB（可扩展） ★系 统：Android 屏显比例： 16：9 分辨率：1920*1080 视频接口 HDMI/VGA/TUNER（电视接口） 数据接口 USB3.0； 通信接口 RJ45； 10/100Mbps 扩展支持(WIFI、4G)； 功 率：≤105W 喇 叭： 内置双立体声喇叭 工作时间 内置RTC电子英时钟，支持网络远程、定时开关机； ★远程管理 支持网络远程开/关机、音量大/小调节、当前状态监控、运行参数配置等功能； 播放模式 支持开机循环播放功能 断电保护 支持断电重启记忆功能 三、资质 1、内置显示客户端软件，提供软著证书； ★2、提供CCC证书及检测报告； ★3、提供节能产品认证证书。 |
| 医院排队叫号系统与HIS系统 | ★技术实现上支持视图、webservice等多种接口模式，遵循HL7标准规范；并提供对接证明，盖厂家原章。 |

10、多媒体会议系统

- （1）86寸一体机

| 设备名称 | 技术参数及配置 |  |
| --- | --- | --- |
| 86英寸一体机 | 整体设计要求 | 全金属外观，一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。 整机具备至少3路前置USB3.0接口,且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统读取，将U盘插入任意前置USB接口，均能被Windows及Android系统识别，防止老师误操作 支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键自动锁定，保证无关人士无法自由操作，需要使用时只需插入USB key即可解锁。 内置无线传屏接收器，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，方便用户使用。 内置非独立外扩展的拾音麦克风，拾音距离至少3米，方便录制老师人声（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 内置非独立外扩展的摄像头，像素至少500万，支持二维码扫码识别功能，帮助用户调用在线资源（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 内置无线网卡：支持802.11 b/g/n 设备支持DBX音效，支持用户在菜单中开启/关闭DBX-TV中总恒音、总绚音、总环音的功能（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 设备支持通过前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 |
|  | 电视系统参数 | 屏幕图像分辨率达3840*2160，屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶以上; 输入端子:≥1路VGA；≥1路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥2路HDMI；≥1路TV RF；≥2路USB; 喇叭输出功率：15瓦x2 |
|  | 触摸屏参数 | 1.采用红外触控技术，支持在Windows与安卓系统中进行十点触控及十点书写 2.触摸响应时间＜15毫秒,触摸有效识别≥6毫米,红外触摸屏系统通讯端口：USB 3.触摸屏具有防遮挡功能，具有防光干扰功能，触摸框免驱 |
|  | 嵌入式电脑模块 | 1.采用模块化抽拉内置式电脑方案，无单独接线的插拔，按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 2.处理器：Intel Core i5,主频为双核四线程，内存：4G DDR4笔记本内存或以上配置，硬盘：128G或以上固态硬盘 3.具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 |
|  | 备授课一体化教学软件 | 1.支持用户在软件中打开pptx格式文件，且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素，并支持修改原文件中的动画。 2.快捷抠图：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。 3.分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。系统提供不少于3种难度、10种游戏模版选择，且模版样式支持自定义修改。 4.智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于9种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。 5.思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。 6.学科工具：根据老师账号中设置的学科不同，相关联学科的教学工具会自动在备课模式工具栏中呈现，其他无关工具则隐藏到二级菜单中，供老师需要时再去选择。 |
|  | 学生综合素质管理系统 | 1.学生行为评价系统，集成四大功能模块：学校管理中心、教师管理中心、课堂表现评价、家校互联互通，功能及操作均在同一软件平台同一账号体系实现。 3.支持教师使用学生行为评价系统手机客户端，扫码登录学生行为评价系统PC客户端或PC网页端，减少教师登录操作。 4.课堂表现评价：老师可通过移动端、PC端及网页端对学生、小组及班级进行行为评价打分。支持快速检索学生功能，支持查看所有班级、小组、学生的评价得分，软件预设的头像类型不少于12种，预设的评价类型不少于9种，支持多重分组功能，支持老师对学生发送多人点评，支持考勤功能，可将学生状态设定为出勤、迟到、缺勤、请假等。支持课堂分数重置，支持桌面光荣榜功能，支持查看课堂表现评价统计报表，支持查看课堂考勤统计报表。 |

11、电子巡更系统

| 产品名称 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 巡更棒 | 1、坚固抗摔: 超强金属内胆，弹性橡胶外壳，柔性硅胶内衬，电路板环氧固化 2、完全防水: 完全密封设计，电路板防水处理，可在水中使用 3、防强电击: 能抵御超高电压警棍电击破坏 4、自动感应: 无需按键，无需接触，自动探测读卡 5、无线传输: 无线上传数据，每秒上传30条巡更记录 6、超低功耗: 数码相机电池，可用1年左右，用户可自行更换 7、安全可靠: 可存储30719条数据，掉电数据不丢失 8、记录冲击: 自动记录摔打情况 |
| 电脑传输器 | 通信方式：USB接口 ；传输速率：≥20条记录/秒； 读卡类型：EMID 射频格式 ；工作温度：-10℃～ 45℃ ；工作湿度 0～95℅ ；指 示 4个LED指示灯，方便识别数据传输状态；外观 159×79×33mm |
| 人员卡 | 1、型号推荐使用EMID异形卡（配钥匙环） 2、外型美观，携带方便，外表面有号码印刷。 3、使用人员卡可以实现多人共用一台巡更机。可以把巡更计划 4、安排到人，责任落实到人。 5、一台巡更机，可以把巡更计划安排到人，责任落实到人。 |
| 信息按钮（含安装座） | 射频卡不用充电，寿命长达20年，可选用多种类型可以埋入墙内，用水泥封上，防止人为破坏，不受灰尘、雨雪等天气影响。圆片状 |
| 巡更软件 | 1、智能排班：只需一次排班便可长期使用，不需要反复多次排班 2、自动识别：自动识别地点和人员，任何点都可以复用到多条线路，自动匹配 3、自动通讯：自动完成巡更机通讯、时钟校验、数据上载、数据下载等功能 4、联网功能：可以通过因特网将数据传输到管理中心，可通过浏览器进行查询 5、自动维护：自动完成数据月备份、周备份和即时备份，自动清除过期数据 6、方便安装：可导出基础信息，软件重装后导入即可，不用重新设置 |

12、机房空调

| 产品名称 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 5P空调 | 1、空调匹数：5P 2、能效等级：三级能效 3、循环风量：2000m3/h 4、能效比：3.08 5、产品特性：独立除湿，静音功能，自动除霜，自动清洁 6、控制方式：键控/遥控 7、制冷量：12000W 8、制热量：13500+3500W 9、制冷功率：3896W 10、制热功率：3950+3500W 11、杀菌类型：冷触媒滤网 12、显示屏：LED显示屏 13、电源规格：380V/50Hz 14、室内尺寸：405×1830×585mm 15、室外机尺寸：1021×1333×417mm 16、其他性能：强劲正面送风，上下自动摆风，左右自动摆风，健康换气，室内机热干燥清洁，-15℃超低温制热，强劲制冷热，独立除湿，显示屏灯光可控，24小时定时设置，室外机五重防锈 |
| 2P空调 | 1、空调匹数：2P 2、能效等级：三级能效 3、循环风量：1000m3/h 4、能效比：3.2 5、产品特性：独立除湿，静音功能，自动除霜，自动清洁 6、控制方式：智能/遥控 7、制冷量：5250W 8、制热量：5800W 9、制冷功率：1640W 10、制热功率：1650W 11、电源规格：220V/50Hz 12、室内尺寸：490×1740×400mm 13、室外机尺寸：921×712×398mm 14、其他性能：WiFi功能：APP控制，独立除湿 |

13、配电柜、PDU系统

| 产品名称 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 精密配电柜 | ★1、配电一体柜与服务器机柜尺寸统一，外观一致 2、根据客户需求可选配电量仪、主分路监测功能 3、支持UPS的输入、旁路和输出，均采用塑壳断路器 4、元器件采用ABB/西门/施耐德等国际品牌 5、柜内所用铜排具有SGS实验室出具的ROHS环保认证 6、根据需求可选配电量仪、液晶触摸屏、主分路监测、远程监控、声光告警等功能 7、根据需求可选配输出断路器带有热插拔功能，可以在不断电情况下对阻碍开关进行维护 8、支持单路或双路输入，输入采用塑壳断路器，输出路数根据工程实际情况确定，输出采用小型断路器 9、配电柜配备RS485通讯接口，便于接入管理系统 10、技术参数： 2路电源输入断路器：160A/3P； 2*13路输出断路器：32A/1P 具备主分路电气参数监测功能，面板配置10寸液晶触摸屏； 断路器等元件选用施耐德品牌，配置C级防雷模块； 尺寸：600*1200*2000 11、产品认证：★配电柜具有3C认证证书，提供复印件并加盖原厂公章 |
| 市电柜（含UPS输入输出，UPS集成入柜体） | 1路市电总输入断路器：125A/3P； 2路市电输出至空调配电柜：63A/3P； 2路市电输出至空调室外机配电柜16A/3P 1路输出UPS输入输出柜断路器：100A/3P； 1路UPS输入断路器：100A/3P； 1路UPS手动维修断路器：80A/4P（带锁）； 1路UPS输出断路器：80A/3P； 具备主路电气参数监测功能，面板配置液晶电量仪； 断路器等元件选用施耐德品牌，配置B级防雷模块； 尺寸：600*1200*2000 |
| 定制PDU(10位国标10A 6位国标16A防脱扣/32A接线端子盒/A路) | 1、PDU要求采用机柜后部竖装方式 2、输入电压220V，50Hz，单相电源输入，配置接线端子盒，便于直接接入精密配电柜过来的电源线 4、壳体选用优质定型铝型材制作，表面采用黑色亚光粉末喷涂，外形美观。 5、★ 要求采用简单实用的防脱扣模块,四种输出模式即国标10A,国标16A，IEC标准的C13和C19。 6、内部主分线结构：通流量大，模块用电更安全： 7、内部主线为环线结构，确保单个模块故障不影响其他模块正常供电。 8、★主线与分线之间采用自有的压铸技术：主线与分线之间，采用铜片包扣技术，再通过塑料压铸工艺，有效保证连接处无缝隙紧密接触，导电性能优、安全、牢固； 9、★内部模块与分线连接采取：点焊工艺或”卡扣”模式，降低人为失误率，确保连接处的可靠性,提高工作效率。 10、可提供IS09001、ISO14000、ISO18000体系认证、3C认证。 |
| 定制PDU(10位国标10A 6位国标16A防脱扣/32A接线端子盒/B路) | 1、PDU要求采用机柜后部竖装方式 2、输入电压220V，50Hz，单相电源输入，配置接线端子盒，便于直接接入精密配电柜过来的电源线 4、壳体选用优质定型铝型材制作，表面采用黑色亚光粉末喷涂，外形美观。 5、★ 要求采用简单实用的防脱扣模块,四种输出模式即国标10A,国标16A，IEC标准的C13和C19。 6、内部主分线结构：通流量大，模块用电更安全： 7、内部主线为环线结构，确保单个模块故障不影响其他模块正常供电。 8、★主线与分线之间采用自有的压铸技术：主线与分线之间，采用铜片包扣技术，再通过塑料压铸工艺，有效保证连接处无缝隙紧密接触，导电性能优、安全、牢固； 9、★内部模块与分线连接采取：点焊工艺或”卡扣”模式，降低人为失误率，确保连接处的可靠性,提高工作效率。 10、★ 可提供IS09001、ISO14000、ISO18000体系认证、3C认证。 |

14、机柜冷通道

| 产品名称 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| T3系列19"机柜（42U 前后网孔门，后门双开，黑色） | 1. 机柜尺寸： 600*1200*2000（宽*深*高），不含侧门。 2. 机柜要求符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、GB/T3047.2等标准要求。 ★3.机柜框架采用九折型材整体焊接结构，静载承重要求≥1800KG，具有国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，测试报告上须有CMA或CNAS标志（提供复印件并加盖原厂公章） ★4.机柜前单开网孔门，后门双开网孔门，网孔门采用高密度六角通风孔，通风率不小于80%，并具有CMA或CNAS体系的检测机构出具的测试报告。 5. 机柜采用优质冷轧钢板；表面脱脂、酸洗、防锈纳米陶瓷化、纯水清洗、粉末静电喷塑。机柜采用环保材料，具有SGS实验室出具的ROHS认证测试报告。 6. 机柜具有良好的稳定性：在最不利的位置上施加90N的水平力，机柜不会倾倒；柜门打开90°，在门顶部最远处施加50N向下的力，机柜不会倾斜；柜门打开90°，在门顶部最远处施加200N向下的力（保持机柜稳定），24小时后卸载，要求门轴无变形，门可以自由开启自如。并具有符合CMA或CNAS体系的省级及以上第三方检测机构出具的检测报告。 ★7.柜的前后门应符合大开合角度的要求，柜门开合角度不低于146度，具有CMA或CNAS体系的检测机构出具的测试报告。 8. 机柜后部具有PDU安装位置，采用内嵌式结构，尽量少占用后部19英寸安装空间，且可以手动调节安装件，便于安装不同长度的PDU。 ★9.机柜能够满足九级烈度抗震测试要求，具有提供工信部九级烈度抗震测试报告。 10.机柜具有CE认证。 |
| T3系列19"机柜（42U 前后网孔门，后门双开，黑色） | 1. 机柜尺寸： 600*1200*2000（宽*深*高），含左右侧门。 2. 机柜要求符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、GB/T3047.2等标准要求。 3. 机柜框架采用九折型材整体焊接结构，静载承重要求≥1500KG，具有工信部的检测报告。 ★4.机柜前单开网孔门，后门双开网孔门，网孔门采用高密度六角通风孔，通风率不小于80%，并具有CMA或CNAS体系的检测机构出具的测试报告。 ★5.机柜采用优质冷轧钢板；表面脱脂、酸洗、防锈纳米陶瓷化、纯水清洗、粉末静电喷塑。机柜采用环保材料，具有SGS实验室出具的ROHS认证测试报告。 6. 机柜具有良好的稳定性：在最不利的位置上施加90N的水平力，机柜不会倾倒；柜门打开90°，在门顶部最远处施加50N向下的力，机柜不会倾斜；柜门打开90°，在门顶部最远处施加200N向下的力（保持机柜稳定），24小时后卸载，要求门轴无变形，门可以自由开启自如。并具有符合CMA或CNAS体系的省级及以上第三方检测机构出具的检测报告。 7. 机柜的前后门应符合大开合角度的要求，柜门开合角度不低于140度，具有CMA或CNAS体系的检测机构出具的测试报告。 8. 机柜后部具有PDU安装位置，采用内嵌式结构，尽量少占用后部19英寸安装空间，且可以手动调节安装件，便于安装不同长度的PDU。 9. 机柜能够满足九级烈度抗震测试要求，具有提供工信部九级烈度抗震测试报告。 10. 机柜具有CE认证。 |
| 冷通道消防天窗(600*1200) | 1、冷通道顶部具有消防天窗，配有电磁锁 2、冷通道顶部天窗采用钣金和钢化玻璃结构，钢化玻璃厚度5mm |
| 冷通道功能天窗(600*1200) | 1、600mm宽机柜用，通道宽度1200mm，冷通道功能天窗，用于2、安装摄像头和传感器，龙骨高300mm |
| 冷通道固定天窗(300*1200) | 300mm宽列间空调用，通道宽度1200mm，冷通道固定天窗，龙骨高300mm |
| 冷通道手动平移门 | 1、2000mm高度机柜，1200mm宽度过道用手动平移门，冷通道一端为1套，每个通道2套 2、冷通道手动平移门采用整块12mm厚钢化玻璃，无边框设计，开启后门藏于门盒组件内，双层加强型结构，手动双开方式，内部配置电磁门禁系统，当发生断电或消防报警后，门可以手动开启。 3、门禁方式可以选择密码锁或指纹锁(进）和 手压开关（出） |
| 通道照明模块 | LED白色工作照明灯，采用嵌入式安装工艺，含人体红外感应模块 |
| 电源箱 | 为消防天窗电磁锁和LED照明模块供电 |
| 产品可靠性 | ★微模块成功案例须有详细应用地点的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（提供产品复印件并加盖供应商公章） |

15、背景音乐系统

| 产品名称 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 播放器 | 1、CD、DVD、U盘MP3自动播放功能。 2、高亮度动态VFD显示，清晰醒目。 3、具有曲目直选功能。 4、具有通电后自动播放功能。 5、具有远程控制功能，能够实现定时播放。 6、频率响应：20Hz-20kHz 7、信噪比：90dB 8、动态范围：90dB 9、谐波失真：0.005% 10、抖晃：可测极限之下 11、输出电平：0dBV 12、保护：ACfuse×1 13、电源：AC220–240V/50～60Hz |
| 调谐器 | 1、微电脑控制，数字调谐系统。全轻触按键控制，VFD显示。 2、AM/FM各40个电台存储功能。具有自动搜索存储电台功能。具有远程控制功能，能够实现定时播放。 3、具有音频信号电平指示。具有断电记忆功能。 4、接收范围：FM87.0~108.0MHz；AM522~1611kHz 5、输入灵敏度：FM16dBμ；AM49dBμ 6、信噪比：FM单声道76dB，立体声70dB；AM40dB 7、调谐频率步距：FM50kHz；AM9kHz 8、中频频率：FM10.7MHz；AM450kHz 9、输出电平：0dB 10、保护：ACfuse×1 11、电源：AC220–240V/50～60Hz |
| 广播寻呼话筒 | 1、使用方便，适应不同需求； 2、频响：50-15，000Hz 3、阻抗：600Ω 4、灵敏度（at1KHz）：-54dB±3dB 5、尺寸（HxWxL）：420x150x150mm 6、重量：1.4kg |
| 前置放大器 | 1、五个话筒输入口，三个辅助输入口，两个紧急输入口，两个辅助输出口。 2、两级优先默音功能。 3、各通道独立音量控制。 4、高音和低音音调控制。 5、5单位LED电平表，甚易监察工作状态。 6、钟声输出。 7、输入：MIC1，2，3，4，5：2.5mV，不平衡；AUX1，2，3：250mV，不平衡输出：1V 8、频响：20Hz---20kHz 9、信噪比：MIC：80dB；AUX：85dB 10、音调：Bass：±10dBat100Hz；Treble：±10dBat10kHz 11、钟声每按一次键，旋律为“1－3－5－i”，音量可调。 12、电源：AC220-240V/50～60Hz |
| 十路分区器 | 1、2路输入（A和B）， 10通道输出。 2、有强行插入功能。 3、便捷的全开全关功能控制。 4、当有警报信号输入时，相应通道自动切换到通道B。 5、通道数 10，可任意选通 6、输入容量 70-100V，10A 7、输出容量 每个通道70-100V，5A 8、警报信号 0/+24V，0V（短路）有效 9、保护 AC 保险丝 10、电源 AC 220-240V/50-60Hz |
| 纯后级功放 | 1、100V、70V定压输出和P1输出（不接地）。 2、5单位LED显示器，作状态显示。 3、6.35mm插口和XLR插口供方便地实现环接。 4、输出短路保护并示警。 5、规格 MP3000 6、额定输出功率 1050W 7、最小源电动势 ≤1100mV 8、额定输出电压 P1，70V，100V 9、信噪比 ≥82dB 10、频率响应 80Hz-15KHz（±3dB） 11、总谐波失真 ≤1%（1KHz，正常工作条件） 12、指示灯 “电源”，“削顶”，“信号”，“保护”和“超温” 13、保护功能 高温，直流，短路 14、额定功耗 1800W 15、额定电源电压 AC220V/50Hz |
| 录音报警发生器 | 1、警报触发或手动触发， 警笛或固化录音输出。 2、内置一分钟录音IC，可录可放。 3、录音电平控制。 4、输出音量控制。 5、输入 Mic： 2mV 10kΩ/Line： 1V 10kΩ/Alarm： 0V、+24V（或开路），0V （短路） 有效 6、输出 警笛音或固化录音：1V 7、固化录音 内置IC，60秒 8、频响 100Hz-10kHz（±3dB） 9、保护 AC 保险丝 10、电源 AC 220-240V/50-60Hz |
| 电时序器 | 1、按顺序开启或关闭16路受控设备的电源。 2、可以通过定时器自动控制或人工控制。 3、插座总容量达 3.5kVA。 4、电源插座输出总容量3.5kVA，16A，16通道；每个插座最大输出为220V，10A； 5、定时器控制信号 交流220伏，0.01A 6、动作间隔时间 0.4秒-0.5秒 7、保护 AC保险丝 8、耗电 AC220V/50Hz/16A |
| 十路监听器 | 1、10个通道供任意选通； 2、监听音量可调； 3、5单位LED电平指示，界面甚为友好； 4、内置监听扬声器，使用极其方便； 5、通道数 10， 可切换 6、监听输入 70-100V， 10kΩ 7、监听输出 65dB SPL 可调 8、频响 100Hz-15kHz 9、信噪比 80dB 10、扬声器 内置 11、保护 AC 保险丝 12、电源 AC 220-240V/50-60H |
| 机柜 | 1、尺寸：1850*535*485mm 2、颜色：黑色 3、结构材料：铝材； 4、标准化模式，以满足各种需求； 5、采用高强度钢制可拆装式机柜，最大承载重量达500公斤； 6、安装空间39U规格； 7、机柜内设计4条可调节铝型材槽轨； 8、底座可着地或安装活动脚轮； 9、装配简单，方便搬运。 |

16、输液大厅无线呼叫

| 产品名称 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 点阵无线接收主机 | 通讯频率：315MHz ★配置呼叫器：可以配置1000个呼叫器 |
| 手持机 | ★处理器：4核ARM Cortex A7 1.5GHZ; 操作系统：Android4.4 4.1寸液晶屏，分辨率720*1280 黄光电容屏，多点触摸 |
| 无线呼叫按钮 | 产品大小：65*65*17MM 颜 色：木纹 产品重量：0.03kg 产品特征：语音报号呼叫器 电池电压：12V |

17、环境监控系统

| 产品名称 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 不定位漏水控制器 | ★反应时间 ： ≤2S 检测距离：200米 电源要求：12~24VDC 继电器 ：1组，常态通电或常态断电 |
| 开关状态采集模块 | ★输入通道：16路 数字电平： 0 +2V max 数字电平：1 +4 to +30V 输入阻抗：820 ohms 电源输入：+10V to +30V DC 功耗：0.9W 输出：RS-485 |
| 烟感探测器 | 工作电压：DC12V 报警方式：联网输出 / LED指示报警 监测面积：20平方米 灵敏度等级：1级 报警输出：继电器输出（常开、常闭可选） |
| 开关量采集模块 | ★输入通道：16路 数字电平： 0 +2V max 数字电平：1 +4 to +30V 输入阻抗：820 ohms 电源输入：+10V to +30V DC 功耗：0.9W 输出：RS-485 |
| 密码IC读卡器 | 适用卡片：Mifare 感应距离：3-5cm(Mifare) 读卡时间：100ms 通讯方式：WG26/WG34/RS485 传输距离：80M/80M/1000M 工作电压：9~24VDC(200mA) 防水：IP65 尺寸：88x88x15mm |
| 网络半球摄像机 | 1、200万1/2.7” CMOS ICR日夜半球形网络摄像机 2、镜头：4mm, 水平视场角: 113.5°°(2.8mm、6mm、8mm、12mm可选) 3、传感器类型： 1/2.7" Progressive Scan CMOS 4、最小照度 ：0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 5、快门：1/3秒至1/100,000秒 6、日夜转换模式： ICR红外滤片式 7、宽动态范围： 120dB 8、数字降噪： 3D 数字降噪 9、视频压缩标准 ：H.265 / H.264 / MJPEG 10、H.265编码类型： Main Profile 11、压缩输出码率： 32 Kbps~8Mbps 12、最大图像尺寸： 1920 × 1080 13、帧率： 50Hz:25fps(1920 × 1080, 1280 × 720) 14、背光补偿： 支持,可选择区域 15、存储功能：NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 16、接口协议 ：ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181 17、智能报警：移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错 智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,逆行侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测 18、支持协议 ：TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPP oE,NT P,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour 19、通用功能：防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印 20、通用功能：三码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,匿名访问,IP地址过滤 21、通讯接口：1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 22、电源供应：DC12V±25% / PoE(802.3af) 23、功耗： 5.5W MAX（当ICR切换瞬时7.5W） 24、防护等级： IP67 25、红外照射距离： EXIR: 20-30 米 |
| 嵌入式管理机(1U) | 1、工控主板IMB-161，Intel H61 芯片组 /1066/1333/1600MHz FSB (前端总线) 2、Intel G620双核2.6GHz 前端总线：1600MHz(支持i7/i5/i3 CPU) Kingston DDR3 4G 1600MHz 3、希捷SATA 500GB 7200转 4、1U 250W 工业电源 5、8个USB接口 6、6个串口（1*RS-485；5*RS-232） 7、1对PS/2键盘鼠标接口 8、1个VGA接口 9、1个HDMI 10、1个音频接口 11、2个Intel 芯片10-100-1000M千兆网络 12、产品外观尺寸 长*宽*高=330mm*430mm*44.4mm |
| 短信报警设备 | 1、支持低功耗模式，包括休眠模式和定时开关机模式 2、采用金属外壳，保护等级 IP30。金属外壳和系统安全隔离，特别适合于工控现场的应用 3、标准RS232串口 4、宽电压输入（DC 5-35V） 5、串口内置15 KV ESD保护 6、SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护 7、外形尺寸：75x50x16 mm |
| 开关输入/出控制模块 | 1、电源输入：9～24VDC 2、通道数量： 4路继电器输出 3、触点规格： 1A 30VDC 4、输入通道 ：6路 5、输入模式 ：干接点输入 6、输入阻抗 ：1K(内部集成) 7、逻辑电平0 ：输入DI与GND导通 8、逻辑电平1： 输入DI与GND断开 9、输出：RS485 |
| 认证检测 | 具有软件著作权。（提供复印件并加盖原厂公章） |

注：

以上设备详细技术参数指标可能源自于某一品牌型号产品，除工程量清单与技术参数中明确的参考品牌外，请磋商供应商选择技术指标达到或优于以上要求的产品进行投标报价，并提供相应证明（若有）。

以上产品磋商时需提供所涉及产品原厂商针对本项目的授权书、质保函、证明函，如开标时不能提供，成交供应商在中标结果公示发出后五个工作日内提供原件，如不能按时提供，应作出相应的承诺，并向采购人交纳原厂授权书保证金人民币伍万元整,待质保期满后无息退还成交供应商。成交供应商供货时应向采购人提供设备使用说明书、保修卡等必要的有关资料，产品须符合行业质量认证，具有出厂合格证明。

三、售后技术服务要求：

- 售后服务：

- 质保期内因合同商品本身缺陷造成各种故障应由中标方免费技术服务和维修。

- 质保期满后，仅收取零配件成本费用，人工免费。合同商品出现故障后，中标供应商接到采购方通知后，应在不超过2小时内做出响应，不超过1个工作日内解决故障。合同商品到达后，中标供应商应提供安装调试，培训服务，帮助采购人尽快熟悉使用。

- 技术支持：

- 中标供应商应及时免费提供合同商品软件的升级，免费提供合同商品新功能和应用的资料。

- 技术资料：供货方提供产品样本、流路图、中英文操作手册各壹套。

- 培训：

- 中标供应商应对采购方的操作人员、维修人员免费进行培训，不少于3个工作日。

- 中标供应商应提供相应的培训计划。

- 中标供应商应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在磋商响应文件中详细说明。

- 仪器制造商授权的技术人员到现场免费进行安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室免费培训操作技术人员。

- 仪器制造商在中国境内提供培训中心， 免费培训用户的操作技术人员(壹人次/四天/壹台) 。

- 安装调试（若需要安装调试）：

- 安装地点：使用单位。

- 安装标准：符合国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

- 中标供应商免费提供合同商品的安装服务。

- 磋商供应商在磋商响应文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。

- 验收：

- 中标供应商应提供合同商品的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为合同商品验收标准。采购人对合同商品验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现合同商品达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标供应商必须更换合同商品，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。

- 中标供应商应于磋商响应文件中提供合同商品的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若成交，经采购人确认后作为验收的依据。

- 如中标供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但中标供应商仍要对合同商品及其安装质量负全部责任。

- 验收费用由项目中标供应商承担。

# 第四部分  合同条款

## 《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）

## 第三节 专用合同条款

## 1. 一般约定

### 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：①磋商文件、②磋商文件的澄清、修改、补充文件、③经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议，如 “履约过程中经发承包双方确认的会议纪要”等 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                                                 。

资质类别和等级：                                       。

联系电话：                                     。

电子信箱：                                                                 。

通信地址：                                     。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                     。

资质类别和等级：                                     。

联系电话：                                       。

电子信箱：                                         。

通信地址：                                       。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  /   。

1.1.3.9 永久占地包括：    /   。

1.1.3.10 临时占地包括：   /   。

### 1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：使用现行已公布的法律和法规  。

### 1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的按现行国家、浙江省和市的有关标准规范、质量评定标准和竣工验收规范 。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  无  。

发包人提供国外标准、规范的份数：  无  。

发包人提供国外标准、规范的名称：  无  。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  无  。

### 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）磋商函及其附录；（4）已标价工程量清单或预算书；（5）除磋商函及附录和已标价工程量清单或预算书外的磋商响应文件；（6）专用合同条款及其附件；（7）通用合同条款；（8）合同履行过程中经双方确认的会议纪要；（9）技术标准和要求；（10）图纸；（11）经发包方批准的施工组织设计；（12）磋商响应文件及其补充文件。

注：双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为协议书的组成部分。

### 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前14天  。

发包人向承包人提供图纸的数量：合同生效后，提供四套图纸  。

发包人向承包人提供图纸的内容：完整的施工图纸  。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计，工程施工进度计划表，每月提供实际完成工程量月报表，各类专项施工方案  。

承包人提供的文件的期限为：开工后7天内  。

承包人提供的文件的数量为：一式五份  。

承包人提供的文件的形式为：纸质文件及电子文件  。

发包人审批承包人文件的期限：收到施工组织设计（施工方案）和施工进度计划后14天内  。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸，供发包人、监理及有关人员进行工程检查时使用  。

### 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：   。

发包人指定的接收人为：       。

承包人接收文件的地点：       。

承包人指定的接收人为：       。

监理人接收文件的地点：       。

监理人指定的接收人为：       。

### 1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：  /  。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以围墙大门为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由发包人现场指定  。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。

### 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 不经发包人同意，不得擅自给第三方  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 除署名权以外的著作权属于发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 不经发包人同意，不得擅自给第三方  。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 承包人自理并包括在投标总价内  。

1.13工程量清单项目和工程量及单价的修正

一、工程量清单项目和工程量的调整。

（1）发生下列情况之一的，工程量清单项目应按实调整：

①发包人提供的分部分项工程量清单项目漏项、项目多列或重复列项；

②设计变更引起新增清单项目或取消原有项目。

③工程联系单引起新增清单项目或取消原有项目。

（2）发生下列情况之一的，工程量清单项目的工程量均应按实调整：

①发包人提供的工程量清单项目数量有误（即分部分项工程量清单项目数量差异绝对值≥3%或分部分项工程量清单项目差异部分造价绝对值≥1%投标造价）；

②设计变更引起的工程量清单项目数量的增减。

③工程联系单引起的工程量清单项目数量的增减。

（3）清单项目或工程量调整应根据施工图纸、设计变更联系单等内容，按“计价规范”和本省“计价依据”等要求进行列项、计量。

二、单价的调整。

（1）发包人提供的工程量清单有数量误差，或设计变更或工程联系单变更引起工程量清单项目工程数量的增减，在合同约定的幅度内执行合同原有的价格；

凡合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量相应的综合单价由承包人参照投标时的报价分析表对原单价重新组价，或参考投标时所采用的计价依据提出适当的单价，经发包人审定后，作为结算的依据。其中“其增加部分工程量”指的是超过本项工程数量115%或125%的工程量。如：某增加部分工程量超过本项工程数量118%，则可重新组价的工程数量为3%。

（2）发包人提供的工程量清单项目漏项，或设计变更或工程联系单变更引起新的工程项目，其相应单价的确定方法为：

①合同中有类似工程项目单价的，参照合同中类似的单价计算确定；

（a）某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格；

（b）清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格；

②合同中没有类似工程项目单价的，按可选用的工程预算定额、费用定额计算后结合中标下浮率计算，中标价下浮率=【1-中标价/工程量清单预算价】*100%（下同）。

③合同中没有类似清单项目综合单价的，工程预算定额中无对应项目的，磋商供应商可参照定额子目根据实际的消耗进行重新组合后结合中标下浮率计算，经发包人或其委托的咨询单位工程师审定后确定该清单项目的综合单价。

（3）施工中出现施工图纸或设计变更与工程量清单项目特征描述不符的，应以原综合单价为基础，发承包双方应按新的项目特征调整相应工程量清单项目的综合单价。

## 2. 发包人

### 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名： 

身份证号：          

职    务： 

联系电话：   

电子信箱： 

通信地址： 

发包人对发包人代表的授权范围如下：现场全过程协调、监督、鉴证等；对投资进行管理，负责本合同投资控制的履行、负责承包人上报的设计变更和工程结算资料等涉及工程价款的事项的复核  。

### 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应于开工日期15天前向承包人移交施工现场  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：工程前期工作已完成，具备施工条件

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应的要求：施工现场用水、电已通，移交承包人保管使用，由承包人自行接入经监理人批准的位置，水电费用由承包人支付  。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：合同签订后至工程开工前7天内。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：业主委托施工单位办理与智能工程相关的手续及审批许可等，业主予以积极配合并提供相关资料。。

（6）水准点与坐标控制点交验要求：以书面形式，于开工前10天内办理交接手续  。

（7）图纸会审和设计交底时间：开工前15天  。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：按实际需要由承包人提出解决方案，经工程师批准后才能实施，费用由发包人承担  。

（9）双方发包人应做的其他工作： 无  。

### 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无  。

发包人是否提供支付担保：无   。

发包人提供支付担保的形式：无   。

## 3. 承包人

### 3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：工程竣工报告、竣工验收及质量控制相关记录、整个工程的竣工图纸，提供过程性验收确认单，材料跟踪单，必需的归档及备案工程竣工资料等。

承包人需要提交的竣工资料套数：承包人在工程（包括本次招标范围内的所有工程）竣工验收合格后7天内向发包人提交完整的竣工图纸及其他竣工资料5套，电子档案1份  。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后1个月内  。

承包人提交的竣工资料形式要求：完整的竣工图纸及其他竣工资料5套，电子档案1份  。

（6）承包人应履行的其他义务：

承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无  。

2）应提供计划、报表的名称及完成时间：向工程师提供年度、季度、月度工程计划；每月25日前向发包人提交月度完成工程量、月工程产值报表及下月工程进度计划，一式三份。每周一报告下周作业计划，本周实施情况一式二份  。

3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人负责在工程施工、竣工及养护的整个过程中施工现场全部人员的安全和非夜间施工照明。发包人不承担承包人或其分包单位雇佣的工人或其它人员的伤亡赔偿或补偿责任  。

4）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人自行解决并办理相关审批手续，费用已包含在总价中。承包人办理有困难时，发包人尽量协助办理（发包人不承担因此增加的相关费用）。承包人应采取有效措施尽量减少尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应取得发包人同意、有关部门批准  。

5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程和设备未交付发包人之前，承包人负责所有成品的保护工作，保护期间发生损坏，承包人承担修复费用。工程未办理竣工验收交付发包人前，承包人有责任为承包范围内的已完工程或其他任何部位进行保护，费用由承包人承担  。

6）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：按实际需要由承包人提出解决方案，经工程师批准后才能实施，费用由发包人承担，工期不顺延。如在施工工程中由于施工不当造成损失的，此损失部分由承包人自费予以修复  。

7）施工场地清洁卫生的要求：不得污染环境和影响周边的居民生活,承包人按建设行政主管部门和相关部门的规定办理所需由承包人承担

### 3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：  

身份证号：

建造师执业资格等级： 

建造师注册证书号：

建造师执业印章号：

安全生产考核合格证书号：

联系电话：  

电子信箱：

通信地址：       

承包人对项目经理的授权范围如下：（1）组织项目管理班子；（2）以企业法定代表人的代表身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系；（3）指挥生产项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的人力、物资、机械设备等生产要素；（4）进行合理的经济分配；（5）企业法定代表人授予的其他管理权利  。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不影响施工进度的情况下，每月到位天数不少于24日历天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按项目经理未到位处理。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：                  。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：            。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 发包人有权要求撤换工作不负责任、管理不力、不到位、贻误工作者的项目经理，或造成严重的安全事故和工程质量事故的项目经理，更换的项目经理到位时间为发包人发出书面通知后15天内  。

### 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通知后7天内  。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：更换人员应在规定的时间内更换并到岗。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：          /      。

### 3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：智能工程。

主体结构、关键性工作的范围：                  /

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：

其他关于分包的约定：/。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：

### 3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

### 3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：提供

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：在合同协议书签署前7天，中标人应以合同总价款4.5%作为履约担保（其中含质量保证金、工期保证金、安全文明施工保证金、人员到位保证金等），以银行转账/转账支票/银行汇票的形式交纳至发包人指定帐户。待工程竣工验收达到合格并提供符合城建档案馆的备案资料后，予以全部退还。

## 4. 监理人

### 4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：照发包人与监理人签订的合同，依照合同和有关法律、法规、负责和主持整个项目的监理工作，在合同规定范围内，对工程项目施工进行全过程监理（包括工程质量、工期进度、安全文明施工管理、工程量与工程价款的审核等）  。

关于监理人的监理权限：执行《建设工程监理规范GB50319-2013》规定的总监理工程师应履行的职责，进行工程质量监督、进度控制、安全管理、核实工程量工程款等工作  。

取得发包人批准才能行使的职权：（1）变更设计；（2）超清单范围的计量；（3）增加工程费用的施工方案；（4）工期延长；（5）索赔事项；（6）开、停工令；（7）其他发包人认为需要批准才能行使的职权  。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：如需提供办公场所、生活场所等基本设施，所发生的费用由承包人承担  。

### 4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：

职    务：

监理工程师执业资格证书号：

联系电话：

电子信箱：  

通信地址：  

关于监理人的其他约定：

### 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：  无  。

## 5. 工程质量

### 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：质量要求合格  。

关于工程奖项的约定：无 。

### 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：隐蔽或中间验收，承包单位进行自检合格后，书面报告监理人，承包单位准备验收记录，验收合格后，监理人签字；验收不合格的，承包单位在限定的时间内修改，重新验收  。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

## 6. 安全文明施工与环境保护

### 6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

（1）承包人在施工期间，应严格执行国家建设部、浙江省建设厅和本市有关建设工程安全、文明施工的规定（特别是现行《建筑施工安全检查标准》、《国家建设工程安全生产管理条例》等）；如因承包人管理不善，受到政府有关部门处罚或责令停工整改等，其发生的所有的费用和造成的损失均由承包人自行承担，工期不予顺延，且发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。

（2）承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

（3）关于本工程的一切安全责任均由承包人承担。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人必须与发包人签订《治安责任承包协议书》，做好工地的治安保卫工作，服从发包人的治安管理。如出现打群架现象，发包人有权视情节严重程度每次处以10000-20000元人民币的违约金  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  无。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按有关规定做好文明施工，保证施工场地清洁，符合环境卫生管理要求，承担自身原因造成的损失和罚款 ，具体参照《关于全面开展安全生产文明施工标准化工地创建活动的通知》（瑞建发[2011]45号）文件。

根据《关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》（建建发【2015】517号文件规定，合同约定有创区市级安全文明施工标准化工地要求而实际未创建的，不计算创标化工地增加费；实际创标化工地等级要求与合同约定不符的，可按实际创标化工地等级相应费率标准的75%计算创标化工地增加费。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：参照温住建发[2012]190号《关于转发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》文件, 合同工期在一年以内的，建设单位应当自合同签订之日起五日内预付该费用总额的100%；

6.1.7 关于创标化工地增加费支付时间和支付依据的约定：工程通过竣工验收合格后，以建设行政主管部门的认可文件为支付依据。

## 7. 工期和进度

### 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工前10天内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见 。

### 7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。

### 7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：承包人应按照施工组织设计约定的期限，向监理人提交工程开工报审表 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：计划开工日期7天前  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：承包人应按照施工组织设计约定的期限。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90  天内发出开工通知的。

### 7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：以书面形式，于开工前7天内办理交接手续  。

### 7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：合同履行中发生重大设计变更而影响施工进度、非承包人过失引起的或由于发包人原因造成工期延误的情况，工期顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：除不可抗力情况、发包人和监理人原因及磋商文件约定的情况外，工期一般不顺延，因承包人原因引起总包单位工期延误的按合同工期每延误一天罚款500元。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔偿费。此赔偿费的支付并不能解除承包人完成工程的责任或合同规定的其它责任。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工违约金不设上限。

### 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：无  。

### 7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：温州气象台发布的以下天气预警信号，其他不计：台风预警黄色及以上、暴雨预警橙色及以上、暴雪预警橙色及以上、大风预警橙色及以上、雷电预警橙色及以上、高温预警橙色及以上  。

### 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： 不奖励  。

## 8. 材料与设备

### 8.2承包人采购材料与工程设备

8.2.1承包人采购材料设备的约定：

（1）提供生产许可证、出厂合格证、质量检验证书、准用证并符合规范要求。

（2）规格、型号、色彩必须符合该工程的设计要求  。

### 8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人  。

### 8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按监理人要求提供。

### 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

## 9. 试验与检验

### 9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：由承包人承担。

施工现场需要配备的试验设备：由承包人承担。

施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人承担。

### 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按监理人指示进行现场工艺试验  。

## 10. 变更

### 10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：1、变更应由发包人委托原设计人修改，其他任何单位不得擅自修改，并经监理、发包人代表签证，由发包人报审图单位审批后实施，重大变更尚需报规划建设部门备案  。

2、招标人需要更改设计错误或进行设计变更以及其他工程量增减，承包人应按修改后的施工图设计变更和业主要求实施，取费按本磋商文件规定计取。

### 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 按本磋商文件专用合同条款第1.13款执行  。

### 10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的合理化建议后7天内审核完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的合理化建议后7天内  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无  。

### 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：   /

### 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：    /

## 11. 价格调整

### 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：   否   ；

## 12. 合同价格、计量与支付

### 12.1 合同价格形式

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：根据磋商文件及招标补充文件、投标须知中约定  。

风险费用的计算方法：由承包人在报价中自行考虑  。

风险范围以外合同价格的调整方法：设计变更、工程联系单变更、工程量清单项目漏项及工程量差异所产生的实际工程量按合同规定调整  。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：    /    。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

双方约定合同价款调整按下列方法进行：  /  。

3、其他价格方式：  /  。

### 12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：本工程预付款为合同价款的4.5%（含安全文明施工费）。

预付款支付期限：合同签订后5日内支付合同价款的4.5%（含安全文明施工费）。

预付款扣回的方式：在乙方完成工程量金额累计达到合同价款的4.5%后，支付第一期工程款时一次性扣回预付款(含安全文明施工费）。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：无   ；

预付款担保的形式为：无    。

### 12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 浙江省2010计价依据和建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）及相关省市文件    。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：承包人每月25日前提交已完成合格工程量的月报表，作为工程价款支付的依据  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：无    。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：无    。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：无     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：承包人在每月25日前将上月23日至本月22日已完成工程量及进度款报表提供给监理人，经监理人现场监理工程师核实和发包人现场代表确认  。

### 12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按进度支付  。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：每月进度完成后提交已完工程量的月报表，作为工程价款支付的依据  。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：无。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：无。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款执行

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款执行

（2）发包人支付进度款的期限：①每月5日承包人上报上月实际完成工程量，经监理人和发包人签认确定后，当月30日前支付至已完成工程量的85%。工程款累计支付至合同价款的85%后暂停支付。②竣工验收合格办理结算后支付至审定后结算价款的97.5%，承包人承诺质保期满后一个月内结清剩余的尾款；保修期按相关规定执行。③发包人向承包人支付的一切费用，承包人不得移作他用。发包人和监理工程师有权对此进行监督，如承包人抽走用于本工程的资金，且影响了工程的实施，按承包人违约处理。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：无。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：无。

## 13. 验收和工程试车

### 13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

### 13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：    按通用条款执行   。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无   。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：    按通用条款执行  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无     。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：无    。

### 13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：   按通用条款执行                      。

（1）单机无负荷试车费用由     承包人           承担；

（2）无负荷联动试车费用由    承包人         承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  按通用条款执行

### 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：    30天                                          。

## 14. 竣工结算

### 14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：     60天                                   。

竣工付款申请单应包括的内容：     按通用条款执行                             。

### 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：     60天                                   。

发包人完成竣工付款的期限： 依法依规完成本工程最终审计工作30天内            。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：首先双方协商，无法协商的按照第20条〔争议解决〕约定处理 。

### 14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：    六份                                    。

承包人提交最终结算申请单的期限：     30天                                   。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：    30天       。

（2）发包人完成支付的期限：     30天                                        。

## 15. 缺陷责任期与保修

### 15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   24个月                              。

### 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  是 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                             。

（2） 2.5 %的结算价款；

（3）其他方式:         /                                   。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:       /                                                  。

关于质量保证金的补充约定：二年缺陷责任期满后一个月内结清剩余的尾款

### 15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：保修期执行相关规定

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  12小时内     。

## 16. 违约

### 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：     /                                                。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按通用条款执行  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  按通用条款执行      。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按通用条款执行                     。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   由发包人承担责任           。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   按通用条款执行          。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：             按照第20条〔争议解决〕                                         。

（7）其他：           /                                                      。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

### 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  1、若工程质量验收达不到合同中约定的质量标准，承包人必须无条件返工到合同约定的质量标准，返工后仍未达到合同约定的质量标准的将没收合同价款的3%。工期延误由承包人承担    。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：按通用条款执行                          。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行                            。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按通用条款执行                            。

## 17. 不可抗力

### 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：     /         。

### 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

## 18. 保险

### 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：    按通用条款执行                                 。

### 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：由承包人投保通用条款第18.2.2款、第18.3款以及施工人员人身保险、施工安全险、施工意外险，因施工和非发包人原因造成人员伤亡和财产损失的，由承包人承担  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：      按通用条款执行                。

### 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：     按通用条款执行                     。

## 20. 争议解决

### 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议磋商小组决定：  /             。

20.3.1 争议磋商小组的确定

争议磋商小组成员的确定：    /                                      。

选定争议评审员的期限：       /                                              。

争议磋商小组成员的报酬承担方式：      /                                     。

其他事项的约定：                 /                                          。

20.3.2 争议磋商小组的决定

合同当事人关于本项的约定：        /                                         。

### 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2) 种方式解决：

（1）向                仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  项目所在地  人民法院起诉

## 21. 补充条款

21.1、施工中若需特别设置安全设施和保护措施，相应费用各单位自行考虑，计入总价，今后不再调整。

21.2、磋商响应文件中拟派的项目负责人及项目技术人员必须到位，实行工地考勤制度，若项目负责人或主要工程技术人员擅自离开工地及若每月在工地天数不足24天（特殊情况经甲方同意例外）者，以不到位处理，按每天罚以违约金800元。

21.3、项目负责人及项目技术人员不得更换（特殊原因除外）。存在下列情形之一的除外：

①因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任的；

②被责令停止执业、羁押或判刑的；

③因特殊原因无法继续履行合同责任和义务的；

④因职责履行不佳，建设单位提出更换的。

符合以上第①、②、③项情形确需更换的，由施工单位提出书面申请，征得建设单位同意，经行政监督部门审核，报市公共资源交易管委办备案，方可办理更换手续，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件，更换的人员的名单在市公共资源交易网上予以公布。

以上第①、②项情形，按履约保证金的5%标准收取违约金；第③、④项情形，不收取违约金，施工单位擅自更换项目负责人的，按履约保证金的10%标准收取违约金。

21.4、本工程验收时，承包人牵头做好验收工作，不再另行收费。

21.5、在签订施工合同后30天内，承包人故意拖延或不进场做好施工准备工作，发包人可以单方面终止施工合同，并没收其履约担保。

21.6、总包服务费将由发包人在结算时予以一次性支付给总承包人。但涉及到与其它分包单位和总包单位间需要额外支出其他费用，请投标人自行考虑计入报价，今后不再进行调整，招标人不承担任何责任。

21.7、工程工资款支付应按《关于规范温州市建筑工程工资款与其他工程款分账管理的通知》（温住建发[2018]4号）文件执行。《瑞安市人民政府办公室关于印发 “瑞安无欠薪”行动实施方案的通知》（瑞政办【2017】219号）相关文件执行。

21.8、未尽事宜，双方协商解决

附件目录

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件12：农民工工资承诺书

附件13：建设工程廉政责任书

附件1：承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设 规模 | 建筑面积(m2) | 结构 形式 | 层数 | 生产 能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工 日期 | 竣工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：质量保修书格式

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就        (工程全称)签订工程质量保修书。

一、工程保修范围和内容

承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。

保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和土建、安装及附属工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为        年；

3．装修工程为        年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为    2   年；

5．供热与供冷系统为       个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为        年；

7．其他项目保修期限约定如下：

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、保修责任

1．属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《市政公用工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程保修责任事项：保修期执行相关规定。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                           承包人(公章)：

地址：                                   地址：

法定代表人(签字)：                       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                       委托代理人(签字)：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

开户银行：                               开户银行：

帐号：                                   帐号：

邮政编码：                               邮政编码：

附件4：主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率 (kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：履约担保格式

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与                  （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件9：预付款担保格式

预付款担保

（发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与               （发包人名称）（以下简称“发包人”）于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

附件10:  支付担保格式

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与          （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月   日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的   %，数额最高不超过人民币元（大写：      ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：

邮政编码：

传    真：

年      月      日

附件11：

11-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附件12

- 农民工工资承诺书

（业主名称）        ：

为了切实维护建筑农民工的合法权益，确保社会和企业稳定，根据各级政府和相关主管部门的相关要求，结合我公司承包                 工程的劳务施工实际情况，特作如下慎重承诺：

1、我公司将严格按照温州市住建委关于规范温州市建筑工程工资款与其他款分账管理的通知（温住建发[2018]4号）的相关要求，切实做好农民工工资发放工作;

2、我公司一定按照文件规定实行银行卡足额支付农民工工资，按月考核农民工工作量并如实编制工资支付表，经农民工签字确认后，将工资通过银行卡转账方式支付给农民工本人;保证将每月发放的农民工工资表(表格形式、现场负责人和班组长签字认可、农民工本人签字)于每月     日前将上月农民工工资如实、及时上报给贵司项目部，否则我司(或个人)愿意接受贵司的处理;

3、如因农民工工资发放、处置不力，导致农民工有不同形式的上访、闹访、集访等事件发生，项目部将立即停止对我公司(或个人)劳务工程款的支付，我公司(或个人)愿意将剩余工程款用作民工工资保证金。

由此造成的一切不良后果和损失由我公司(或个人)承担。特此承诺!

承诺单位：(盖章)

法人代表：(签字)

日期：      年    月    日

附件13

建设工程廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：                     (公章)    承包人：                      (公章)

法定地址：                             法定地址：

法定代表人或其                         法定代表人或其

委托代理人：                 (签字)    委托代理人：                  (签字)

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

电子邮箱：                             电子邮箱：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

邮政编码：                             邮政编码：

注：本合同为合同范本，具体以采购人与中标人实际签订合同为准。

附件:

瑞安市政府采购项目诚信评价反馈表

NO：

| 采购单位 |  |  | 联系方式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 项目编号 |  | RACG201908001 |
| 中标供应商 |  |  | 中标金额 |  |  |
| 代理机构 |  |  | 定标时间 |  | 年 月 日 |
| 以 下 内 容 由 采 购 单 位 填 写 |  |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  | 验收完成时间 |  |
| 政府采购标签 |  | 有/无 |  | 协助验收 | 是/否 |
| 采购单位对本次政府采购的评价意见 | 请如实填写您对本次政府采购的项目（货物、服务、工程）在价格、质量、服务方面的意见（在结论上打“ √”）。 - 对中标供应商的评价意见 1、价格 A、优 B、良 C、好 D、一般 E、差 2、质量 A、优 B、良 C、好 D、一般 E、差 3、服务 A、优 B、良 C、好 D、一般 E、差 |  |  |  |  |
|  | 二、对中标人诚信总体评价：A、优（90-100）B、良（80-90）C、好（70-80）D、一般（60-70）E、差（60以下） |  |  |  |  |
|  | 三、您若有政府采购方面的建议和措施，请说明（可附页说明）： 1、 2、 3、 |  |  |  |  |
|  | （此表由采购单位填写，主要对中标人在项目履约过程中的诚信情况及项目验收后项目总体履约（满意度）进行评价，此表务必在项目验收完成后三日内交回公共资源交易中心） 采购单位确认：（盖章） |  |  |  |  |
| 备注 | 瑞安市公共资源交易中心; 地址：瑞安市满庭芳大楼三楼; 联系电话：0577-65879521. 传真：0577-65879523; 网址：www.raztb.com/TPFront/. |

# 第五部分  磋商响应文件格式

磋商供应商提交磋商响应文件须知

1、磋商供应商应严格按照磋商响应文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致磋商响应文件被误读或采购代理机构查找不到有效文件是磋商供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、采购代理机构将应用磋商供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定磋商供应商履行合同的合格性及能力。

5、磋商供应商提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按磋商供应商须知中规定的语言和份数提交。

## 附件一-1  法定代表人授权委托书

瑞安市政府投资工程建设中心、瑞安市第二人民医院：

浙江耀信工程咨询有限公司：

本授权委托书声明：我      （法人代表姓名）系                         （磋商供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位正式职工    （授权代表姓名）    为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的（项目编号）    项目磋商，全权处理本次招磋商活动中的一切事宜，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表身份证复印件（正反两面）

授权代表：         性别 ：   年龄：    __

身份证号码：                    职务：____

详细通讯地址：              邮政编码：

电话：            传真：

磋商供应商：                            （盖章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

注：本法定代表人授权委托书

正本一式二份，磋商响应文件正本中有一份，另一份在递交标书时，随授权代表身份证件原件一起交验。

## 附件一-2  法定代表人身份证明

申 请 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年          月          日

经营期限：

姓    名：             性    别：

年    龄：             职    务：

系                                （申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：

法定代表人身份证复印件粘贴处（正反两面）：

申请人：                     （盖单位章）

年        月        日

磋商供应商：             （盖公章）

日    期：      年     月     日

## 附件二  磋 商 函

瑞安市政府投资工程建设中心、瑞安市第二人民医院：

（磋商人全称）   授权    （授权代表名称、职务、职称）     为本公司授权代表，参加贵方组织的                 （项目编号:                 ）竞争性磋商采购的有关活动，进行磋商。为此：

提供磋商须知规定的全部磋商响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

    - 该项目的磋商报价以最后轮报价为准（报价一览表附后）；

    - 保证遵守竞争性磋商磋商文件中的有关规定。

    - 保证严格执行双方所签的服务合同，并承担全部规定的责任义务。

    - 磋商人已详细审查全部竞争性磋商磋商文件，包括竞争性磋商采购补充文件（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

    - 愿意向贵方提供任何与该项磋商有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的磋商或收到的任何磋商。

    - 本磋商自磋商截止时间之日起60 天有效。

    - 与本磋商有关的正式通讯地址为：

邮编：              电话：                     传真：

磋商供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件三    第（大写数字）轮报价一览表

项目编号：

| 项目名称 | 投标总价 （人民币元） | 项目负责人 | 工期 | 质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 瑞安市第二人民医院污水处理设备 | 小写： 大写： |  |  |  |

- 投标报价包括完成本次项目需完成全部工作所发生的所有费用。

- 此表中“报价总价”应与附件二“磋商函”中报价、已标价的工程量清单中的报价总价相一致。

- 此表不得自行增减内容，不提供此表格将被视为没有实质性响应采购文件,其磋商响应文件将作无效标处理。

- 该表格请磋商人多准备几张，盖好公章，以备磋商时填写。

- 最终报价与首次报价不同的，以最终报价为准，成交供应商须在领取成交通知书前向代理机构提供下调后的工程量清单报价明细。最终报价是磋商响应文件的有效组成部分。

磋商供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

注：（该表格请磋商人多准备几张，盖好公章，以备磋商时填写）

## 附件四 已标价工程量清单

详见下列表格

投 标 总 价

招 标 人：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投 标 人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编制时间：        年       月      日

总  说  明

工程名称：                                                    第     页 共     页

| 投标报价费用表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 工程名称 |  |  | 金额(元) |  | 其中：（元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 |  | 规费 |  |  | 税金 |  |  |  |  |
| 1 |  | 单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 专业工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 专业工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 专业工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 专业工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位（专业）工程投标报价费用表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程名称: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 费用名称 |  |  | 计算公式 |  |  |  |  | 金额 (元) |  |  | 备注 |  |  |  |
|  | 1 |  | 分部分项工程费 |  |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其中 | 1.1 人工费+机械费 |  | ∑分部分项（人工费+机械费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 措施项目费 |  |  | （2.1+2.2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 |  | 施工技术措施项目费 |  |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其中 | 2.1.1 人工费+机械费 |  | ∑技措项目（人工费+机械费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  | 施工组织措施项目费 |  |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其中 | 安全文明施工基本费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 其他项目费 |  |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 |  | 暂列金额 |  |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1 |  | 其中 | 标化工地增加费 |  | 按磋商文件规定额度列计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2 |  |  | 优质工程增加费 |  | 按磋商文件规定额度列计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.3 |  |  | 其他暂列金额 |  | 按磋商文件规定额度列计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 |  | 暂估价 |  |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.1 |  | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 |  | 按磋商文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.2 |  |  | 专业工程暂估价 |  | 按磋商文件规定额度列计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.3 |  |  | 专项技术措施暂估价 |  | 按磋商文件规定额度列计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 |  | 计日工 |  |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4 |  | 施工总承包服务费 |  |  | 3.4.1+3.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4.1 |  | 其中 | 专业发包工程管理费 |  | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4.2 |  |  | 甲供材料设备管理费 |  | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 规费 |  |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 税金 |  |  | (1+2+3+4+计税不计费)×费率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标报价合计 |  |  |  |  | 1+2+3+4+5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：                                           第     页 共    页

| 序号 | 项目 编码 | 项目 名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 本 页 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：                                           第     页 共    页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合计 (元) | 其中(元) |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(专业)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |
| 清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) |  |  |  |  |  |  | 合计 (元) |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |  | 小计 |  |

| 综合单价计算表（技术措施） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(专业)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |
| 清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) |  |  |  |  |  |  | 合计 (元) |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |  | 小计 |  |

| 综合单价工料机分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(专业)工程名称: |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |
| 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称及规格、型号 |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 其中 |  | 合价(元) | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  | 暂估单价 （元） |  |  | 暂估合价 （元） |
|  | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料 （工程 设备） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料（工程设备）费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 工料机费用合计(1+2+3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 管理费（人工费+机械费）×费率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 利润（人工费+机械费）×费率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 综合单价(4+5+6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 综合单价工料机分析表（技术措施） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(专业)工程名称: |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |
| 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称及规格、型号 |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 其中 | 合价(元) | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元） |
|  | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料 （工程 设备） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料（工程设备）费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 工料机费用合计(1+2+3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 管理费（人工费+机械费）×费率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 利润（人工费+机械费）×费率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 综合单价(4+5+6) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 施工组织（总价）措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注 |
| 1 |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 安全文明施工基本费 |  |  |  |  |
| 2 |  | 提前竣工增加费 |  |  |  |  |
| 3 |  | 二次搬运费 |  |  |  |  |
| 4 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |
| 5 |  | 其他施工组织措施费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                                                     第     页 共    页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |
| 1.1 | 标化工地增加费 |  |  |
| 1.2 | 优质工程增加费 |  |  |
| 1.3 | 其他暂列金额 |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |
| 2.1 | 材料（设备）暂估价 |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 2.3 | 专项技术措施暂估价 |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

本表以整体工程为对象进行计算，并列入为主的专业工程。

暂列金额明细表

工程名称：                                                     第     页 共    页

| 序号 |  |  |  | 项 目 名 称 |  | 计量单位 |  |  |  | 暂定金额(元) |  |  |  |  | 备 注 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 标化工地增加费 |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 优质工程增加费 |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 其他暂列金额 |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 估算比例一般不高于5% |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  | 其他暂列金额 |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 标化工地增加费 |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料（工程设备）暂估单价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程名称: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  |  | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 |  |  |  | 数量 |  | 单价 |  |  | 合价 |  | 备注 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专业工程暂估价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程名称: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 工 程 名 称 |  |  |  |  | 工程内容 |  |  |  | 暂估金额(元) |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项技术措施暂估价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程名称: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 工 程 名 称 |  |  |  |  | 工程内容 |  |  |  |  |  | 暂估金额(元) |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 计 日 工 表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  |  |  | 第 页 共 页 |  |
| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 人 工 | 元 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 人 工 小 计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材 料 | 元 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 材 料 小 计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 施 工 机 械 | 元 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |

| 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(专业)工程名称: |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 | 项目价值(元) |  |  | 服务内容 |  | 费率(%) |  | 金额(元) |  |
| 1 |  | 发包人单独发包的专业工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 专业发包工程管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 发包人提供材料(设备) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 甲供材料设备保管费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工日一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称: |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |
| 序号 | 工日名称（类别） |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元） | 备注 |  |
| 1 | 二类人工 |  |  | 工日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 三类人工 |  |  | 工日 |  |  |  |  |  |  |  |

| 发包人提供材料和设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 材料(设备)名称、规格、型号 |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价 (元) |  | 交货 方式 |  | 送达 地点 |  |  | 备注 |  |  |
| 主要材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称、规格、型号 | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价(元) |  |  | 合价（元） |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| 主要机械台班一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 机械名称、规格、型号 |  |  | 单位 |  |  | 数 量 |  |  | 单价(元) |  |  |  | 合价（元） |  |  | 备注 |  |  |  |

## 附件五   资格审查申请函

（采购人名称）         ：

1、按照磋商文件要求，我方（磋商供应商）递交的技术商务标及有关资料用于你方（采购人）审查我方参加      （项目名称）    施工招标的投标资格。

2、我方在此声明，所递交的技术商务标已包含了磋商文件第二章“磋商供应商须知”第13.1项规定的技术商务标全部内容。

3、我方接受你方授权代表进行调查，以审核我方递交的文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清申请书中有关财务和技术方面的问题。

4、你方授权代表可通过下列人员得到进一步的资料：

| 一般质询和管理方面的质询 |  |
| --- | --- |
| 联系人： | 联系方式： |
| 有关人员方面的质询 |  |
| 联系人： | 联系方式： |
| 有关技术方面的质询 |  |
| 联系人： | 联系方式： |
| 有关财务方面的质询 |  |
| 联系人： | 联系方式： |

磋商供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

## 附件六   承诺书

（采购人名称）           ：

我方在此声明：

1、我方在     （项目名称）          递交的磋商响应文件（包括原件、复印件、扫描件）内容完整、真实、准确和一致，在投标活动中不存在磋商文件第二章“磋商供应商须知”第17.8项规定的任一情形，不存在弄虚作假、行贿、相互串通投标、挂靠的任一行为。

2、我方拟派项目建造师现阶段项目承接实际情况如下：

| 序号 | 在建和已承接工程名称、规模及施工进度情况 | 正在参加投标工程（不含本工程）情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

注：在建和已承接工程包括目前正在施工工程和已经中标未开始施工等工程。正在参加投标工程包括目前正在参与投标或资格预审活动的工程。

3、在磋商截止时间当日我方信誉方面情况如下：

| 磋商供应商被瑞安市住建局或温州市住建委或浙江省住建厅（含浙江省建筑业管理局）或住建部限制参加投标或有不良行为记录公示未满期限的 |  |
| --- | --- |
| 磋商供应商被安监部门列入安全生产不良记录黑名单或人社部门列入拖欠农民工工资黑名单或法院部门列入失信黑名单或工商部门列入严重违法失信黑名单或住建部门列入住房城乡建设领域失信黑名单或发改部门列入重点建设工程招标投标失信黑名单或水利部门列入水利建设市场主体不良行为记录公告 |  |

注：请磋商供应商按实填写“有”或“无”。若有，需填写具体事项。

以上内容如有虚假或隐瞒，我方自愿放弃投标和中标资格，接受瑞安市建设行政主管部门的处罚，并承担因此引起的一切法律后果。若我方提供的证书资料经有关部门文印鉴定有假，我方自愿承担所有的文印鉴定费用及其他有关费用。

磋商供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

## 附件七   技术响应表

项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 参数或技术描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

注：1、必须按照磋商产品实际参数详细填写,照抄磋商文件或不如实填写,磋商小组有可能做出不利于磋商供应商的评定。

2、磋商产品的技术指标应提供相应文字说明、图片、相关证明文件。

3、本表必须提供，不提供此表格将被视为没有实质性响应磋商文件。

磋商供应商全称（公章）：

法定代表人或分公司负责人或授权代表（签字或盖章）：

# 日    期：    年   月    日

# 附件八    建议与少量偏离表

| 序号 | 磋商文件重述 | 磋商响应文件偏离 |
| --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应磋商文件的技术及商务要求。

磋商供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

## 日期：

## 附件九   磋商供应商基本情况表

| 1 | 企业名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 企业地址： |  |
| 3 | 代表处地址： （适用进温企业） |  |
| 4 | 电话： 传真： | 联系人： |
| 5 | 注册地、注册年份： |  |
| 6 | 主营范围： |  |
| 7 | 企业资质证书编号及等级： |  |
| 8 | 安全生产许可证编号及有效期： |  |
| 9 | 其他需要说明的情况： |  |

注：1.本表后附营业执照副本、企业资质证书副本、安全生产许可证复印件加盖磋商供应商公章。

2.所有独立磋商供应商都须填写此表。3.主体工程和关键部分不得分包，如果磋商供应商拟分包，则这些专业分包人或劳务分包人也须填写此表。

## 附件十   企业安全生产管理机构情况表

| 企业概况 | 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业地址 |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 工程投 标情况 | 建设单位 |  |  |  |  |  |
|  | 工程名称 |  |  |  |  |  |
|  | 工程概况 |  |  |  |  |  |
| 企业主要负责人安全生产任职资格 | 名称 | 姓名 | 证号 |  |  | 职称 |
|  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |
|  | 企业分管安全生产副经理 |  |  |  |  |  |
| 拟投入项目建造师 | 安全生产专职管理人员 |  |  |  |  |  |
|  |  | … | … |  |  | … |

注：1.企业主要负责人指《建筑业企业资质证书》上列明的法定代表人和企业任命分管安全生产的副经理。

2.本表后附企业主要负责人的A类证书复印件加盖磋商供应商公章(企业主要负责人包括企业法定代表人和企业分管安全生产的副经理，担任这两个岗位的相关人员应当提供“三类人员”A类证书。前一个岗位必须和《建筑业企业资质等级证书》副本上载明的情况一致)；企业分管安全生产副经理任职文件（复印件加盖磋商供应商公章）。3.所有独立磋商供应商都须填写此表

## 附件十一   拟任项目建造师简历表

| 1 | 姓名： 身份证号码： |
| --- | --- |
| 2 | 性别： 年龄： 职称： |
| 3 | 注册建造师执业资格及等级： |
| 4 | 安全考核合格证编号及有效期： |
| 5 | 原受聘单位： 现工作单位： |
| 6 | 上二年度是否获优秀称号： |
| 7 | 主要工作经历及类似项目业绩： |
| 8 | 其他需要说明的情况： |

注：1.本表后附项目建造师注册证书。

2.项目建造师附安全生产考核合格证。

3.所有独立磋商供应商都须填写此表。

磋商供应商（公章）

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：

## 附件十二 《省外企业进浙承接业务备案证明》

提供有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》复印件加盖磋商供应商公章。

## 附件十三    参加政府采购活动前3年内在经营活动中有/无重大违法记录（包括行贿犯罪记录）的书面声明

项目名称：                                     项目编号：RACG201908001

| 参加政府采购活动前3年内重大违法记录 |  |
| --- | --- |
| 参加政府采购活动前3年内行贿犯罪记录 |  |

备注：1、参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以磋商截止时间为准）。

2、本表必须提供。

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：    年   月     日

## 附件十四   中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
   1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
   2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商（公章）：

日期：    年   月    日

  - 如为小微企业投标，需提供中小企业声明函并符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小、微企业的划型标准规定。

  - 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

  - 如中标人声明为小微企业，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

- 附件十五    残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商（公章）：

日期：    年   月    日

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

- 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 如中标人声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

附件十六    政府采购政策情况表

项目编号：

| 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”，并请填写下表内容：： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）监狱企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品。 （ ）残疾人福利性单位投标且提供本企业制造的产品。 （ ）残疾人福利性单位投标且提供其它残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 型号、规格 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |  |  |

填报要求：

1. 本表的“产品名称”、“品牌”、“型号、规格”、金额应与《报价明细表》的“设备名称”、“品牌、产地”、“规格、型号”、“出厂单价（含税）”一致。

2. “制造商企业类型”栏填写内容应为“小型”、“微型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

3. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为报价的评分依据。如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

磋商供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

附件十七  2016年1月1日以来企业同类项目业绩一览表

项目编号：RACG201908001

| 序号 | 建设单位 | 项目负责人姓名 | 工程名称 | 建设规模、合同范围 | 开工、竣工日期 | 合同价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：业绩有效性认定，需提供证明材料，包括合同和验收记录(纪要或报告)，或者合同和发票，或者合同和中标通知书，复印件加盖公章。业绩认定时间以合同签订时间为准。

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

附件十八           节能环保产品声明函

(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（采购项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（采购项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

磋商供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

附件十九       节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）磋商产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 依据的 标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）磋商产品中《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 企业名称 | 注册商标 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的 标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商应提供所投产品具体型号，如因型号无法确认的，造成的后果由磋商供应商自负。表后附所投相关产品对应的认证证书复印件；其中本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，磋商供应商必须选用符合要求的产品，否则按无效投标处理。具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。磋商响应文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书复印件，否则按无效投标处理。

2、表格可以延续。

磋商供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

# 第六部分  评定办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《中华人民共和国招标投标法》和浙江省及项目所在地的有关招投标规定、本项目采购文件，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本办法。

一、 评定原则

为最大限度地保护当事人的权益，磋商小组应严格按照磋商文件的技术、商务要求，对磋商响应文件进行综合分析、对比、评价，编制磋商报告。磋商人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正磋商的有关活动。磋商供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其磋商文件将被拒绝。对落标单位，磋商小组不作任何落标解释。

本次评审采取百分制综合评分的方法。评审应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐备选中标人。

二、评审组织

评审工作由采购代理机构组建的磋商小组负责，评审过程由有关部门负责指导监督。磋商小组由采购人代表和有关专家组成，成员人数为三人以上单数，其中技术方面的专家将不少于总数的三分之二。

三、评审程序

1、磋商供应商技术、商务评分：由各评审专家按评标细则，采用记名方式各自评分，此项评分为全部有效评分的算术平均值。如果一份评分表中某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该张打分表无效。

2、报价评分：评分应在报价口径一致的评标价基础上进行。评标价应在最终报价的基础上，按照磋商文件约定的因素和方法进行计算。凡属磋商文件原因造成报价范围或报价口径不一致的，应予以扣除。但因磋商供应商自身失误造成多算，少算或漏算，不得调整。评分由磋商小组对磋商响应文件的商务报价进行仔细查阅、分析与计算，并指定专人复核。

3、推荐成交候选人：磋商小组根据综合评分情况，按照评审总得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审总得分相同的，按照最终报价由低到高顺序排列；评审总得分且最终报价相同的，由磋商小组按照资信、技术得分由高到低顺序推荐；评审总得分、最终报价及资信、技术得分均相同时，由采购人随机抽取决定。

4、在采购过程中或评审过程中符合要求的磋商供应商小于3家的，按《政府采购竞争性磋商采购方式管理办法》（财库[2014]214号）文件以及财政部（《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号））文件规定执行。

四、评定办法

1、本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中报价得分40分、技术商务得分60分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分。评分过程中数值计算采用四舍五入法，并保留小数2位。

- 开标后，磋商小组首先对磋商响应文件进行资格性检查和符合性检查，凡磋商供应商资格不符合磋商文件要求、磋商响应文件实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应磋商文件要求者，经磋商小组认定作为无效投标，不再进入后续评审。对磋商响应文件中的疑问，由磋商小组对磋商供应商进行询标，磋商供应商做出书面答复作为磋商响应文件的补充文件，除对投标的算术错误按有关规定处理外，不得在询标过程中修改磋商响应文件的实质性条款内容。

- 符合性检查与资格性检查

| 顺号 | 评审类型 | 评审内容 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1） | 符合性检查 | 磋商供应商名称 |  | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 磋商函签字盖章 |  | 有法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖单位公章 |
|  |  | 磋商响应文件编制 |  | 符合磋商文件要求 |
|  |  | 磋商有效期 |  | 不少于90天 |
|  |  | 工期 |  | 符合磋商文件的要求 |
|  |  | 项目质量 |  | 符合磋商文件的要求 |
| 2） | 资格性检查 | 磋商供应商的资格审查（磋商供应商必须满足下列资格审查的必要条件，凡不能满足下列必要条件之一的，其报价文件按无效标处理）： （1）企业营业执照有效； （2）企业资质为电子与智能化工程专业承包（2014版）二级及以上资质或者设计施工一体化建筑智能化工程设计与施工二级及以上； （3）项目建造师为：具备机电工程注册建造师二级及以上资格及相应的B类证书； （4）具备有效的安全生产许可证； （5）企业主要负责人包括企业法定代表人和企业分管安全生产的副经理，担任这两个岗位的相关人员应当提供“三类人员”A类证书。前一个岗位必须和《建筑业企业资质等级证书》副本上载明的情况一致）。 （6）企业分管安全生产副经理需提供任职文件证明； （7）省外企业必须具备有效的《省外企业进浙承接业务备证明》； 注：如各类证件在年检、升级、变更的，不能提供的，应有相应的主管部门出具的书面材料复印件加盖单位公章。 |  |  |
| 3） | 无效标条款 | ▲投标响应文件出现下列情况，按照无效投标处理： （1）磋商供应商或磋商响应文件出现下列情况之一的，其磋商响应文件将被否决： - 未在磋商文件规定的时间内投标报名的； - 存在磋商文件第二章磋商供应商须知第19.4项规定的情形； - 授权代表参加投标未提供有效的法定代表人授权委托书的； - 投标报价不是固定价或超过最高投标限价的； - 在符合性评审中，磋商小组认定磋商响应文件任一项评审因素不符合磋商文件要求的； （2）磋商供应商或其磋商响应文件有下列情形之一的，其磋商响应文件将被否决： - 在资格性评审中，磋商小组认定磋商响应文件任一项评审因素不符合磋商文件要求的； - 税金作为不可竞争性费用，磋商供应商在报价时将其变动的； - 安全文明施工基本费费率低于施工取费费率的下限的及规费费率低于标准费率的30%的。 - 工程量清单提供的参考品牌并不是唯一标准，磋商小组认定磋商供应商提供品牌低于清单要求的； - 在评标结束前，磋商供应商发生重大变化或变更，未及时告知招标人或不再具备磋商文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的； - 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标，或以其他方式弄虚作假的； - 拟任的建造师和简历表注明的建造师、提供的建造师证书、磋商函中投注明的建造师任一处不一致的； - 未按磋商文件要求盖章或签字的； - 对暂列金额或暂估价进行修改、变动的； - 不按磋商小组要求澄清、说明或补正的； - 技术资信标中的各类证件如在年检、升级、变更的，不能提供的，且无相应的主管部门出具的书面材料原件的； - 磋商小组发现磋商供应商的报价明显低于其他投标报价，或者在设有招标控制价时明显低于招标控制价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该磋商供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。磋商供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料，磋商小组认定该磋商供应商以低于成本报价竞标的； - 被建设行政主管部门限制参加投标或有不良行为记录公示未满期限的； - 存在串通投标、挂靠、弄虚作假、行贿等违法行为； - 未对磋商文件的实质性要求和条件作出响应； - 本磋商文件中另有规定属于否决投标情形的； - 国家、省、市、县有关规定属否决投标情形的。 |  |  |
| 4） | 技术资信评分 | 合计60分 |  |  |
| 序号 | 评分项目 | 分数值 | 评分标准 |  |
| 4.1 | 磋商供应商综合实力 | 3分 | 根据磋商供应商如果磋商供应商具有ISO9001质量管理体系认证加1分，如果磋商供应商具有ISO14001环境管理体系认证加1分；如果磋商供应商具有OHSAS18001职业健康安全管理体系认证加1分.（需提供加盖磋商供应商公章的证书复印件，不提供不得分）。 |  |
| 4.2 | 节能环保 | 2分 | 1、磋商产品中除政府强制采购节能产品外有列入《节能产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得1分，但属于政府强制采购的节能产品的不得分； 2、磋商产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得1分。 说明：响应文件中必须提供附件十八《节能环保产品声明函》、附件十九《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书复印件，否则不予给分。 |  |
| 4.3 | 技术参数 | 36分 | 1、按采购性能指标要求，存在不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的响应无效。所有技术参数指标满足技术条款要求的得36分，标“★”的技术条款不满足或低于技术要求（负偏离）的每条扣2分，36分扣完为止；其它技术条款如低于技术要求（负偏离）的每条扣1分，36分扣完为止。 |  |
| 4.4 | 2016年1月1日以来同类智能化项目业绩 | 8分 | 根据磋商供应商2016年1月1日以来智能化项目业绩，提供5个业绩开始计分，得3分（不足5个业绩不得分）；每增加一个业绩加0.5分，本项最高得分8分。 。（业绩有效性认定，需提供证明材料，包括合同和竣工验收单，或者合同和中标通知书，复印件加盖公章。业绩认定时间以合同签订时间为准。）提供原件备查。 |  |
|  | 项目实施方案 | 6分 | 根据项目实施方案与技术措施、进度计划与措施、资源配备计划等，由磋商小组综合打分。其中： 方案、措施科学合理、针对性强、满足采购需求的，得3-6分； 方案、措施比较合理、针对性比较强、基本满足采购需求的，得1-3分； 方案、措施存在明显不合理或存在不足的，得0-1分。 |  |
|  | 售后服务 | 5分 | - 售后服务团队中具有电气高级工程师证书得1分； 2、根据供应商提供售后服务承诺的范围和完善程度（包括保修部件范围，保修服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施）等方面由磋商小组综合打分。 售后服务承诺好、符合实际的2-4分； 售后服务承诺比较好，比较符合实际得1-2分； 售后服务承诺一般，得0-1分 |  |
| 5） | 报价评分（40分） | ①价格分采用低价优先法计算，即满足磋商响应文件要求且最终报价最低的价格为评标基准价，其价格分为满分40分，其他供应商的价格分按照下列公式计算： 其他供应商的价格分=评标基准价/投标报价×40%×100。 ②计算以最终报价为依据，最终报价超预算的，其投标无效。 注：1、依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）文件及《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件，对小型和微型企业的价格给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业视同小型、微型企业。本项目的扣除比例为：小型、微型企业扣除_6 %。小型和微型企业是指磋商响应文件中提供中小企业声明函且符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定的要求并符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小、微企业的划型标准规定。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、根据浙财采监〔2012〕11号文件，在投标截止时间之前已注册并加入“浙江省政府采购供应商库”且符合财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号，以下简称《暂行办法》）规定的中小企业（含微型企业）条件的，在参加本项目投标活动时可享受《暂行办法》规定的优惠政策。 |  |  |
| 1、初审时发现价格计算有误，将按下述原则修正： - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修正单价； - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 - 如投标响应文件正本与副本表示的有差别，以正本为准，修正副本。 - 如以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。 - ▲如发现因磋商供应商原因造成投标报价及其综合单价遗漏工程内容、项目数量、费用或发生算术错误、漏算、冒算、多报费用等，累计投标报价错误绝对值总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占投标报价3%（含3%）以上者，属于重大偏差，磋商小组将对其投标按无效标处理。 - 如磋商供应商的投标响应文件前后矛盾，评委会将作出不利于磋商供应商的修正。 注（1）~（3）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照相关法律规定经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，其投标无效。 |  |  |  |  |
| 注：1、本工程财政预算价（最高限价）为： 1580000元 各磋商供应商应根据采购人提供的全套施工图纸、技术资料、采购清单以及本项目实际情况和自身的综合实力，自由竞报投标报价，投标报价超过采购人制定的预算价的，作无效标处理。 |  |  |  |  |

6、综合得分的计算

报价得分按照在报价口径一致的最终报价基础上，根据磋商文件约定的因素和方法进行计算，报价得分=A

技术商务得分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总数算术平均分=B

综合得分=A+B

四、评定结果

磋商小组根据综合评分情况，按照评审总得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审总得分相同的，按照最终报价由低到高顺序排列；评审总得分且最终报价相同的，由磋商小组按照技术、商务得分由高到低顺序推荐；均相同时，由采购人随机抽取决定。

五、磋商供应商的义务

磋商供应商应随时随地答复磋商小组的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。磋商结束，所有评定资料存采购机构备案。