厅信息中心机房基础设施维保项目

公开招标文件

采购编号：ZJTY2020R-GF-038

采   购   人：浙江省公安科技研究所

采购代理机构：浙江通用招标代理有限公司

2020年6月

目    录

第一部分   招标公告……………………………………… 2

第二部分   投标人须知…………………………………… 5

第三部分   采购需求………………………………………19

第四部分   评分办法及评分标准…………………………33

第五部分   合同主要条款…………………………………38

第六部分   投标文件格式…………………………………42

- 第一部分  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规规定，浙江通用招标代理有限公司受浙江省公安科技研究所委托，就其厅信息中心机房基础设施维保项目进行公开招标采购，欢迎国内合格的供应商前来投标：

- 项目编号：ZJTY2020R-GF-038

- 采购方式：公开招标

- 采购内容

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厅信息中心机房基础设施维保项目 | 1 | 项 | 157.705 | 具体数量及要求详见第三部分《采购需求》 |

- ▲合格投标人的资格要求

基本条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件，具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；

2、供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。

特定条件：

1、不允许联合体投标。

- 招标文件的采购文件获取：

1、本项目采购文件实行“政采云平台”在线获取，不提供采购文件纸质版。供应商获取采购文件前应先完成“政采云平台”的账号注册同时办理CA领取。

2、获取地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。

3、获取方式：潜在投标人登陆政采云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目采购文件不收取工本费；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）。

4、供应商获取采购文件时须提交的文件资料及费用：无。

提示：招标公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政采云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

5、获取时间：发布公告至投标截止时间。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

- 采购文件售价：无。

- 投标截止时间：

投标截止时间： 2020年  7 月 21 日09:00

- 评标时间及地点：

评标时间：2020年 7  月 21 日09:00

评标地址：杭州市上城区清泰街571号金泰商务大厦1304室

- 在线投标响应（电子投标）说明

- 本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政采云平台”将予以拒收。

- “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；通过“政采云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

- 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件递交截止时间前完成在“政采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 投标人应当在投标文件递交截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政采云平台”。投标文件递交截止时间以后上传递交的投标文件将被“政采云平台”拒收。

- 投标人在“政采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以向采购代理机构递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，“备份投标文件”必须在2020年7月21日09时00分之前到达浙江通用招标代理有限公司（杭州市上城区清泰街571号金泰商务大厦1305室）并签收，否则视作投标人未提交“备份投标文件”。

- 通过“政采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。 通过“政采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标人仅递交备份投标文件的，投标无效。

- 投标人无需在开标当天到达开标现场对电子投标进行解密，可在公司办公场地在规定时间内对电子投标文件进行解密。重要提醒：解密用的CA为制作投标文件的CA。

- 本项目由采购代理机构做好“备份电子投标文件”的签收工作后，与投标资料一并归档。投标人授权代表不参加现场开标活动，由采购代理机构或采购人派出工作人员进行现场监督。采购代理机构将记录所有投标文件的开封过程的有关内容，并由采购代理机构或采购人的监督人员签字确认。评审小组要求供应商澄清、说明或者补正，须通过政采云平台要求澄清、说明或者补正。

- 电子投标操作指南详见：“https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding”。

十、联系方式：

采购代理机构联系人：张荣

联系电话：0571-86802299

传真号码：0571-89714728

联系地址：杭州市上城区清泰街571号金泰商务大厦1305室

同级采购监管管理部门：浙江省财政厅政府采购监管处

联系人：倪先生

联系电话电话：0571-87057615

政采云网站

客服联系电话：4008817190（注册、账号等问题）/4008371020（其他问题）

第二部分      投标人须知

前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：厅信息中心机房基础设施维保项目 |
| 2 | 项目编号：ZJTY2020R-GF-038 |
| 3 | 采购内容：详见招标文件第三部分《采购需求》 |
| 4 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 5 | 投标文件要求：投标文件为通过“政采云电子交易客户端”编制完成的电子投标文件（含备份投标文件）。 |
| 6 | 投标文件有效期：自投标截止日起90天。 |
| 7 | 签字或盖章要求：电子签章。 |
| 8 | 履约保证金：本项目无需履约保证金。 |
| 9 | 答疑与澄清：见招标文件第二部分。 |
| 10 | 转包与分包：本项目不允许转包。 |
| 11 | 付款方式：见招标文件第三部分。 |
| 12 | 评标结果公示：评标结束后9个工作日内，中标公告公示于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)并发中标通知书。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 14 | 供应商注册：供应商须在浙江省政府采购网供应商库注册成为正式供应商（根据浙财采监字[2009]28号文件规定）。 非浙江政府采购网注册的供应商或发生变更且未及时更新的供应商，应当在规定时间内按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定及时办理更新或供应商注册事项。 |
| 15 | ## 采购代理服务费：由中标人支付。收费标准为最终中标金额按照原国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）服务类下浮55%计取；中标金额不足20万的以20万计算收取。中标人在收到中标通知书的同时向采购代理机构支付。 |
| 16 | 解释：本招标文件的解释权属于浙江省公安科技研究所和浙江通用招标代理有限公司。 |

注：以上内容如有变化将另行书面通知。另行通知中未提及事项不作变动。

一、总则

- 1、适用范围

本招标文件仅适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2、定义

2.1 “采购人”系指浙江省公安科技研究所。

2.2 “采购代理机构”系指浙江通用招标代理有限公司。

2.3 “投标人”系指响应本次招标，参加投标的供应商。

2.4 “产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切物品、及其它有关资料和材料。

2.5 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的服务及其他涉及的义务。

2.6 “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.7 “书面形式”包括信函、传真、电报等。

- 3、采购方式

本项目采用公开招标方式进行。

- 4、投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担与投标有关的一切费用。

5、联合体投标

本项目不接受联合体投标。

6、转包与分包

本项目不允许转包。

- 7、特别说明：

7.1 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

7.2 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3 投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- 8、质疑和投诉

8.1 投标人认为认为采购文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

8.2 质疑应当采用加盖投标人公章的书面形式，质疑书应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，采购代理机构将不予受理。

8.3 投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向相关部门投诉。

- 二、招标文件

9、招标文件的构成

本招标文件由以下部分组成：

10.1 招标公告

10.2 投标人须知

10.3 采购需求

10.4 评分办法及评分标准

10.5 合同主要条款

10.6 投标文件格式

10.7 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

10、投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者提供虚假资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 11、招标文件的澄清与修改

11.1 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在投标截止时间5日前以书面形式向采购代理机构提出。采购代理机构将在规定时间内以书面形式予以答复，同时将书面答复以传真或类似的方式送达所有投标人，答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。如在规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标人均对此无异议。

11.2 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 三、投标文件的编制

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术要求等内容。如果投标人没有按照招标文件的要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件中的各方面作出实质性响应，其风险应由投标人承担。

12. 投标文件的形式和效力

12.1电子投标文件分为 “电子加密投标文件”和“备份投标文件”两类，在投标文件编制完成后同时生成。

12.2“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

12.3“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

12.4投标文件的启用，按先后顺位分别为“电子加密投标文件”、 “备份投标文件”。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

13. 投标文件的构成

13.1 投标文件包括资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分。

13.2 资格审查文件须包括下列部分：

（1）法定代表人（单位负责人）授权书和被授权人有效身份证明（格式见附件）。

（2）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)。

（3）满足投标人资格要求特殊资格条件的有效的资质证书等。

（4）最近一个年度的资产负债表等财务报表资料文件或开标前三个月内出具的银行资信证明（若资信证明中注明复印无效，需提交原件扫描件），新成立的公司，必须提供情况说明。

（5）最近三个月内任意一月依法缴纳税收及社会保险的证明材料(新成立的公司，必须提供情况说明)。

（6）参加采购活动前3年内（新成立不满三年的组织机构自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录的声明函（格式见附件）。

（7）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式见附件）。

（8）“信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）”、“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）”投标人信用查询网页截图。

（9）节能产品、环境标志产品认证证书（若有）。

（10）招标服务费承诺书（格式见附件）。

（11）投标人认为需要提供的其他文件和资料（请结合评标办法自行添加相应内容）。

13.3商务技术文件应包括下列部分：

（1）针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码，格式自拟。

（2）商务及技术响应表（格式见附件）。

（3）针对本项目的完整维保方案，应提出详细的项目所投入的人力和完成的工作量等（需有对所投项目技术、结构、性能、特点等方面详细的文字描述及图片说明，包含项目所需的软件及硬件维护方案及驻场服务方案）；

（4）技术服务、技术培训、维保服务的内容和措施；

- （5）投标人为完成本项目组建的工作小组名单：明确项目经理、项目组人员的组成及分工，每个专业人员的情况及在杭州人员数（若有）；每个参加项目人员的履历表应随标书一并提交，主要内容包括学历、工作特长、经验与业绩及技术人员相关专业职称等证明资料；本项目参与人员，须为公司的固定职员，需提供近三个月的社保缴纳证明。

- （7）距采购人最近的服务网点的详细介绍，包括资质资格、技术力量；

（8）承诺给予采购人的各种优惠条件，包括付款条件、质量保证期等方面的优惠等。

（9）根据采购文件中的采购需求和评分细则，提供投标人认为其他需要提供的文件和资料。

备注：投标文件中应承诺：投标人所提供的技术资料的所有权归采购人所有。如若发生第三方侵权事件，其侵权责任与采购人及采购代理机构无关，由投标人承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由投标人支付，保证不伤害采购人的利益。

13.4报价文件应包括下列部分：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标报价明细表（格式见附件）；

（4）小微企业声明函、网页证明资料（如有，格式见附件）；

（5）残疾人福利企业声明函（如有，格式见附件）；

（6）监狱企业证明文件（若有） ；

（7）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

备注：

（1）▲法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表须按照招标文件中所提出的格式签名及盖章。

（2）金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

（3）▲以上所需的各种证书、证件、证明等若系复印件、扫描件，须加盖投标人有效的公章（电子签章）。

14.投标文件编制

14.1本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求编制并加密投标文件。

14.2投标人应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中“资格审查文件”和“商务技术文件”中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

14.3本采购文件“第六部分 投标文件格式”中有提供格式的，投标人须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件“第六部分 投标文件格式”未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

14.4投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

14.5投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

14.6 投标人没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标人的风险，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

15.投标文件的签章

15.1投标文件应由投标人法定代表人或其授权代表签章（电子签章），并同时加盖投标人公章（电子签章）。

15.2电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

16.投标文件的形式

16.1投标文件的形式：见投标人须知前附表。

16.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

16.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

- 17. 投标文件的语言及计量

17.1 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往通知、函电，均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

17.2 投标文件所使用的计量单位，除招标文件已有明确规定的外，均须采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- 18.投标报价

18.1 投标人应报出本项目所包含的所有单价和总价，并且报出价格组成表，对于投标人价格组成表中未列出的项目或没有填写单价和总价的项目,在合同执行时采购人将不予支付,并认为这些项目费用已包括在投标报价内。

18.2 所有投标报价均以人民币报价。

18.3 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受（特别说明的除外）。

18.4报价是成交的一个重要因素，但最低报价不是成交的唯一依据。

19. 投标有效期

19.1 自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

19.2 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

- 19.3 投标人可拒绝接受延期要求而放弃投标，采购人收到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五个工作日内无息退还其投标保证金。同意延长有效期的投标人需相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。同时，受投标有效期约束的所有权利和义务均延长至新的有效期。

- 19.4 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- 四、开标

20. 开标形式

采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过“政采云平台”组织开标。

21. 开标准备

21.1开标的准备工作由采购代理机构负责落实。

21.2采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过“政采云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

22.开标流程（两个阶段）

22.1开标第一阶段

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内（开标时间起半个小时内）无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购代理机构按“政采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，各投标人签署《采购活动现场确认声明书》（见附件）后将扫描件发送至采购代理机构邮箱：zjty008@zjtyzb.com；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标人的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标人的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术文件的评审工作，具体见本章节“投标人资格审查”相关规定。

22.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术文件的评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先在“政采云平台”系统平台上公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标人的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启通过符合性审查、商务技术文件评审有效投标人的报价文件，在“政采云平台”系统平台上公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，在“政采云平台”系统平台上公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 五、评标

23、组建评标委员会

本项目评标委员会按《中华人民共和国政府采购法》相关要求，在浙江省财政厅采购专家库中随机抽取，成员由5人（含）以上奇数组成（其中政府采购专家不得少于成员总数的三分之二）。

评标委员会成员名单在定标前保密。

24、评标程序

24.1 符合性审查

评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件中的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（1）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（2）不具备采购文件中规定的供应商资格要求的；

（3）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括采购文件中明确要求不得偏离的招标要求（如“▲”项）；

（5）仅提交“备份投标文件”的；

（6）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

（7）不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

其他：浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第九条规定：如多家供应商提供相同品牌相同型号的产品参加同一政府采购项目竞争的，应当按一家供应商认定。评审时，应取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；报价相同时，取技术分最高者；均相同时，由评审小组集体决定。

非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。

24.2 实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行线上询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的投标报价得分。

（5）标委员会完成评分后,评委对各部分得分汇总,计算出投标人本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

25、澄清问题的形式

为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以在“政采云平台”在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（采购文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

26、错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

26.1 开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

26.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

26.4 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

27、评标原则和评标办法

27.1 评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

27.2 评标办法。本项目的评标办法是  综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四部分：评标办法及评分标准》。

28、废标

28.1根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

28.2采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.3出现上述规定情形，废标后采购人应当将废标理由通知所有投标人并重新组织招标；或经主管部门批准，采取其他方式采购。

- 六、定标及合同授予

29、确定中标人，本项目由采购人确定中标人。

29.1 本项目由评标委员会推荐预中标供应商，采购结果由采购人确认。

29.2 采购结果经采购人确认后，采购代理机构将于2个工作日内在浙江省政府采购指定媒体上发布中标公告，并向中标方签发书面《中标通知书》。

29.3若出现以下情形之一，采购人可视具体情况确定是否由备选中标人为中标人或重新组织采购：

（1）中标候选人放弃中标资格；

（2）中标候选人因不可抗力提出不能履行合同；

（3）中标候选人未能在规定时间内与采购单位签订合同；

（4）经质疑，采购人审查后，中标候选人确实在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

30、签订合同

30.1 采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

30.2 中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

第三部分  采购需求

- 项目概况

1.UPS系统：厅信息中心机房投入运行UPS共计10台，每两台UPS相组合，为机房用电提供1+1并机冗余，为服务器提供可靠电源（其中艾默生NX500KVA型号2台，艾默生APL400KVA型号6台，艾默生NXA 80型号2台，配套隔离变压器2台,及系统配套蓄电池组）。为厅信息中心机房提供7*24小时不间断供电，确保设备系统正常稳定运行。

2.精密空调：厅信息中心机房区域内共有28台精密空调(艾默生P2060FA型号13台，艾默生P3090FA型号8台，P3100FA精密空调7台，室外机56台，空调室外机雾化喷淋系统2套),为机房提供制冷需求，确保服务器散热性能良好，保障机房运行环境安全稳定。

3.动力环境及安防系统：厅信息中心机房区域安装了动力监控系统、环境监控系统、门禁指纹系统、视频监控系统等，对机房内的温湿度、UPS主机、精密空调、气体消防、人员进出等进行监控，确保厅信息中心机房正常运行，实时监测机房环境，及时发现机房安全隐患，保障机房环境安全稳定。

4.拼接屏系统：厅信息中心大屏显示器由3X5拼接屏组合而成，作为日常设备、系统、网络监控展示窗口。

5.消防系统：厅信息中心机房消防系统采用IG-541混合气体灭火系统，设立16个防护区，使用80L、15MPaIG541贮存钢瓶共146个；新设UPS机房采用七氟丙烷气体灭火系统，使用90L七氟丙烷柜式灭火装置2套；21层机房采用七氟丙烷气体灭火系统，使用90L七氟丙烷柜式灭火装置4套，120L七氟丙烷柜式灭火装置1套；机房共设置2套消控主机，预防火灾事故。

6.供配电系统及相关设备驻场人员：需配电系统专业技术人员提供供配电系统日常维护、应急处理和机房基础设施巡检等工作。

为确保厅信息中心机房正常稳定运行，需定期对机房基础设施进行专业维护与保养。

二、运维的主要内容

1.基础设施维护

（一）设施详细清单

①UPS系统：

| 序号 | 固定资产编号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 主要配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2012000135 | UPS | 爱默生APL400 | 1台 |  |
| 2 | 2012000136 | UPS | 爱默生APL400 | 1台 |  |
| 3 | 2012000137 | UPS | 爱默生APL400 | 1台 |  |
| 4 | 2012000138 | UPS | 爱默生APL400 | 1台 |  |
| 5 | 2012000139 | UPS | 爱默生APL400 | 1台 |  |
| 6 | 2012000140 | UPS | 爱默生APL400 | 1台 |  |
| 7 | 2012000141 | UPS | 爱默生NXA80KVA | 1台 |  |
| 8 | 2012000142 | UPS | 爱默生NXA80KVA | 1台 |  |
| 9 | 2019000006 | UPS | 艾默生NX500KVA | 1台 | 仅限巡检服务 |
| 10 | 2019000007 | UPS | 艾默生NX500KVA | 1台 | 仅限巡检服务 |
| 11 | 2012000135- 140 | 电池 | GNB 100G31 | 1440节 | 仅限巡检服务 |
| 12 | 2012000141- 142 | 电池 | S12V500 | 240节 | 仅限巡检服务 |

②精密空调：

| 序号 | 固定资产编号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 主要配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 | 精密空调 | P2070FARMSIR | 5台 |  |
| 2 | 无 | 精密空调 | P3080FARMSIR | 3台 |  |
| 3 | 无 | 精密空调 | P2040FARMSIR | 2台 |  |
| 4 | 无 | 精密空调 | P3090FARMSIR | 4台 |  |
| 5 | 无 | 精密空调 | P2060FARMSIR | 7台 |  |
| 6 | 2019000021- 27 | 精密空调 | P3100FA | 7台 | 仅限巡检、过滤网易耗品更换服务 |
| 7 | 无 | 空调室外机雾化喷淋系统 | 无 | 2套 |  |

③动力环境及安防系统：

| 序号 | 固定资产编号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 主要配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 | 智能电量仪 | 共济GX-200 | 70 |  |
| 2 | 无 | 智能温湿度传感器 | 共济TH-01 | 69 |  |
| 3 | 无 | 摄像头 | 海康DS-2CC52A2P-IT2 | 90 |  |
| 4 | 无 | 磁盘阵列 | 海康DS-A81016S | 1 | 包括44块硬盘 |
| 5 | 无 | 双门总线型门禁控制器 | 共济AT-2002 | 32 |  |
| 6 | 无 | 指纹仪 | 中控F2 | 120 |  |
| 7 | 无 | 磁力锁 | CHL282 | 71 |  |
| 8 | 无 | 交换机 | 华三 | 3 |  |
| 9 | 无 | 服务器 | 共济Digivi3000 | 12 |  |
| 10 | 无 | 视频矩阵 | 松下/WJ-CU650 | 2 |  |
| 11 | 无 | 硬盘录像机 | 海康/DH-DVR1604LE-L | 6 |  |

④拼接屏系统：

| 序号 | 固定资产编号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 主要配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 | 液晶屏 | 三星46寸DID LCD | 15块 |  |
| 2 | 无 | 多屏拼接控制器 | 弘捷 HJ6000-16 |  |  |
| 3 | 无 | VGA矩阵 | 东华 DH-VGA1608B |  |  |

⑤消防系统：

| 序号 | 固定资产编号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 主要配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 | 火灾报警控制器 | JB-3208G | 1套 |  |
| 2 | 无 | 火灾报警控制器 | JB-3208B | 1套 |  |
| 3 | 无 | 气体灭火控制器 | ZY-4C | 1套 |  |
| 4 | 无 | IG541气体灭火设备灭火机瓶组 | HMP80/15 | 146个 |  |
| 5 | 无 | 七氟丙烷气体灭火钢瓶 | QMP90/2.5 | 6个 |  |
| 6 | 无 | 七氟丙烷气体灭火钢瓶 | QMP120/2.5 | 1个 |  |
| 7 | 无 | 气体灭火设备驱动气体瓶组 | HQP4/6 | 16个 |  |
| 8 | 无 | 烟感探测器 |  | 89个 |  |
| 9 | 无 | 温感探测器 |  | 146个 |  |
| 10 | 2019000527- 530 | 侦测器 | ICAM-IFT | 13个 |  |

（二）维护具体内容说明及详细要求

①UPS系统：

每季度定期巡检；利用原厂软件对设备进行较准,如有必要对设备软件做最新免费升级；保障维护系统常态模式工作正常、系统旁路模式运行正常、系统电池供电模式运行正常、并机系统运行状况正常、系统工作模式切换正常、通信功能正常；承担本项目所涉软、硬件故障修复，及所有故障配件的费用；更换80KVA容量UPS系统所配用的故障电池120节（保用期为五年，任一电池由于产品本身质量问题出现故障，在保用期的第一年，由供方负责对该电池予以免费更换，在保用期的第二至第五年，由供方负责对该电池所在的电池组予以全部免费更换）。

1、对所有部件进行物理检查，确保所有连接处紧固无松动，所有控制线路和带电线路密封良好。

2、对UPS主机设备进行电气检测，保证UPS通风正常、无明显积灰，确保通风散热良好。确保主机电源各项指标符合要求。

3、对UPS所有参数进行检查和调整，确保设备工作状态最佳。

4、每年对电池组性能测试两次，提供电池组状态及性能检查报告。

5、UPS内、外部（连接端子、内部元器件、冷风机等）清洁除尘。

6、检查功率电缆及其连接端子，确认是否存在老化、松动、过温痕迹。

7、检查电路板完整性，跳线设置是否正确，并确认各信号接头插接牢固。

8、检查交流输入、输出电容，直流母线电容是否漏液、变形。

9、检查变压器、电感等磁性器件是否存在老化、松动、过温与及绝缘皮裂痕等痕迹。

10、检查UPS输入、输出功率电缆，电池电缆，配电柜电缆连接是否紧固。

11、检查主要功率器件静态参数和状态。

12、对UPS单机各部分重要参数进行重新检查和调校，如母线电压、电池管理参数、限流点、辅助电源电压、参考电压、相位跟踪等。

13、对各功率器件、磁性元件进行测量检测。

14、对UPS性能参数和工作状态参数进行检测。

15、单机系统功能切换测试、逻辑功能测试。

16、每年对UPS系统进行红外成像测试。

17、每年对UPS系统进行谐波测量和分析。

18、每年对每台UPS进行一次原厂深度维护（年检）。

19、提供UPS使用、维护、基本原理、故障判断、应急措施实施等培训；

20、提供80KVA容量UPS电源系统所配用的电池故障检修及其费用。

21、提供维护巡检报告，年度总结报告。

②精密空调：

对厅信息中心精密空调系统日常维护及维修，确保设备7*24小时正常、稳定的运行。维保内容包含精密空调所有零部件（如压缩机、控制器、接口板、风机、风扇、膨胀阀、温度控制器、HP开关、LP开关、过流保护器、干燥过滤器、电磁阀、相序保护器、接触器、上水阀等）。

每季度定期巡检，加湿盘、室外机每年至少清洗二次，承担本项目所涉软、硬件故障修复，及所有故障配件的费用。承担新增7台爱默生P3100FA精密空调的过滤网、皮带等耗材的更换费用。

1、过滤器

（1）检测空气滤网气流是否通畅（免费更换过滤网，每年至少2次）

（2）检查过滤器开关是否有动作

2、主风机

（1）检查并调整皮带轮和电机的装配，检查是否牢固和正确

（2）检查并调整皮带松紧程度和状况（免费更换皮带）

（3）检查风机皮带轮与风机电机皮带轮是否在同一平衡轴线上

（4）检查风机轴承润滑程度，是否有噪音和过大的震动

（5）检查风机电机温度和风机电流

3、压缩机

（1）检查油位是否正常，判定压缩机是否有漏油现象，保证压缩机系统机械部分有足够的润滑作用

（2）检查压缩机电流与绝缘

（3）检查压缩机运转声音和机身温度（运转中）是否正常

（4）检测压缩机高低压传感器的工作参数

4、风冷式冷凝器

（1）检查风扇绕组绝缘，测量风扇电流

（2）检查风扇是否紧固，轴承工作状态是否正常

（3）检查冷凝器盘管的清洁，保障设备的正常散热

（4）检查调整控制板及温度开关工作状态

5、水冷式冷凝器

（1）检查铜管里是否清洁

（2）确认水调节阀是否性能良好

（3）检查水冷却系统是否有渗漏

6、电极式加湿器

（1）检查加湿罐内是否有沉积

（2）检查所有的蒸气软管的工作状态

（3）检查水调节阀是否有渗漏

（4）每季度清洗加湿盘

7、制冷循环部分

（1）检查制冷管路是否有泄漏

（2）检查压缩机吸排气压力是否正常

（3）检查管道是否有不正常之震动

（4）检查膨胀阀工作是否正常

（5）检查热气旁道

8、电气装置

（1）所有电器外观和动作情况

（2）检查和紧固所有导线连接

（3）检查校验运行状态显示

（4）检查监控告警的准确性

9、室外机雾化喷淋系统

（1）检查所有喷头是否正常

（2）检查电机工作是否正常

（3）检查蓄水池及水管是否有破损

（4）遇设备效果不佳需提供升级及更换

10、其他维保服务

（1）与项目相关事项的巡检及故障处理，如：排水管堵塞疏通、更换等服务。

（2）提供维护巡检报告，年度总结报告。

③动力环境及安防系统：

浙江省公安厅信息中心环境监控系统及相关硬件设备维护(10台UPS主机监控、69个配电柜监控、28台精密空调监控、71个门禁电磁锁、120个门禁指纹采集器、90个视频监测点、69个温湿度监测点、1台视频磁盘阵列、12台共济服务器等)，具体维护的设备数量以用户现场实际数量为准。

每季度定期巡检，对系统的可靠性、安全性、可管理性及系统性能等方面进行全面巡检，排查隐患，解决故障，优化系统，确保系统稳定运行；承担本项目所涉软、硬件故障修复，及所有故障配件的费用。

1、动力系统

检查UPS与监控主机所采集的参数、状态、报警量是否正确；

检查电量仪与监控主机所采集的参数、状态、报警量是否正确；

检查市电停电或开关跳闸时是否报警。

2、环境系统

检查漏水监控报警准确性，清洗或更换漏水探测绳；

检查空调回风温度、回风湿度值是否与监控主机检测值是否相符合；

检查空调的压缩机运行情况是否与监控主机检测相符；

检查温湿度所检测的实际温湿度是否与监控主机检测值相符；

检查新风、排风监测系统是否正常。

3、安防系统

检查各门磁是否故障，维修或更换；

检查消控监测是否正常，烟感报警和气体灭火系统报警监测是否灵敏；

检查视频监控系统是否正常，视频录像机、磁盘阵列是否正常工作；

检查门禁系统是否正常，指纹仪是否正常灵敏，维修或更换，调整指纹仪时间参数。

4、告警输出功能

检查事件报警时，短信告警是否正常；

检查告警上下限值，根据实际情况调整阀值；

检查告警输出有无遗漏。

5、监控主机和系统软件

检查系统的稳定性及运行情况，提供升级服务；

检查系统各功能是否都能正常运行；

检查各项配置是否正确无误；

备份数据库中的历史记录数据；

检查管理主机性能和网络的稳定性。

6、其他涉及本项目范围内的维保事项

提供软件版本升级、界面改版服务；

其他涉及本项目的事项。

提供维护巡检报告，年度总结报告。

④拼接屏系统：

每季度定期巡检,承担本项目所涉软、硬件故障修复，及所有故障配件的费用。

每季度巡检维护厅信息中心46寸三星拼接屏系统；

三星原装面板、三星主板、三星电源板、图像控制器主机、输出板卡、输入板卡、视屏矩阵16进8出等设备故障的免费维修及更换。

提供365天×7×24小时的故障受理服务,接到故障通知后2小时内到达现场检修。

提供维护巡检报告，年度总结报告。

⑤消防系统：

每月定期巡检，对系统的可靠性、安全性、可操作性、联动性及系统性能等方面进行全面巡检，排查隐患，解决故障，优化系统，确保系统正常运行。

1、火灾自动报警系统

用专用测试仪器分期分批次全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏；

检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响；

检查主控屏和联动控制屏的各项输入、输出显示功能是否正常，显示信息按机房对应命名，并全面清洁、保养；

检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的通信、控制信号是否正常，检查界面（模块）输出电压是否正常，确保正常运行；

检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求；

检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落；

对备用电源进行1～2次充放电试验；1～3次主和备用电源自动切换试验；

对感烟、感温探测器进行清洁，必要时进行清洗或更换，确保报警灵敏；

定期检测报警主机控制程序有否乱码，确保主机功能正常；

测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录。

2、气体灭火系统

检查保养各台气体灭火控制器，测试其功能是否正常，联动相关设备是否正常工作；

检查IG541瓶组及七氟丙烷瓶组启动瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求（压力表指针是否在绿区），有无泄漏现象；

检查试验手动、自动紧急启动、停止放气装置功能是否正常；

定期对电磁阀及阀解体清洗，加硅油润滑；

模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时报火警，通风空调是否停止，防火阀是否关闭，照明配电是否切断；电磁阀与启动瓶分离后，检查启动瓶的电磁阀是否在30秒内动作，压力讯号器短接后，放气指示灯是否有信号，消防中心是否有信号，警铃、蜂鸣器是否动作；是否与保护区一一对应。

检查气体灭火系统IG541瓶组及七氟丙烷瓶组启动瓶有无变形，有无腐蚀、脱漆；

检查驱动气体管路有无变形或松脱，检查连接高压软管有无变形、生锈或老化；

检查气体保护区域（防护区）内的围护结构、开口等是否符合要求。

检查气体保护区域（防护区）输送管道是否对应，与报警设备联动区域是否一致；

3、每月巡检维护早期空气采样式烟雾探测系统，应急照明灯，对其进行故障修复等。

4、承担本项目所涉软、硬件故障修复，及所有故障配件的费用（主机、早期空气采样式烟雾探测器、烟感探测器、温感探测器、放气指示灯、声光报警器、紧急启停按钮、应急照明灯等）。

5、根据用户需求每年提供一次消防基础知识、火灾自动报警设备和气体灭火系统操作的培训，由维护公司制作PPT教材以讲课和实地操作讲解相结合的形式组织，培训时间由用户定，并配合做好消防演习工作。

6、做好消防年度检测，并出具第三方检测报告。

7、提供巡检报告，年度维护总结报告。

8、提供365天×7×24小时的故障受理服务,接到故障通知后30分钟内响应，2小时内到达现场，8小时内提供更换备件，原则上在24小时内修复完成。

2.软件及信息资源维护

（一）系统详细清单

①动力环境及安防系统：

| 序号 | 固定资产编号 | 系统名称 | 主要功能模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 | 共济CM-DESK信息流监控平台软件 V6.0 | 含配电、UPS、空调、漏水、温湿度监控等软件接口 |
| 2 | 无 | 共济ISMP机房联网监控管理平台软件V7.0 | 对多个CM-DESK-LOCAL和CM-DESK-SE平台软件的集中管理 |

②拼接屏系统：

| 序号 | 固定资产编号 | 系统名称 | 主要功能模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 | 大屏操作软件 | 多屏拼接、矩阵控制 |

③消防系统：

| 序号 | 固定资产编号 | 系统名称 | 主要功能模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 | 物联网监控系统 | 远程监控 |

（二）维护具体内容说明及详细要求

①动力环境及安防系统：提供厅信息中心机房环境监控系统软件的技术升级服务；按用户要求与相关系统进行数据对接，以及相关告警数据的接入等。如在维保期内，用户有新的动力环境监控节点需接入厅信息中心动力环境监控系统的，由维护公司完成无缝对接；

②拼接屏系统：协助大屏展示调试；提供系统更新升级；提供系统软件的培训指导。

③消防系统：提供物联网监控系统，365天×7×24小时远程监测，协助用户进行消防管理（接入消防物联网监控平台，提供登录账号可在电脑及手机端实时查看报警、监管、动作及故障等）。

- 驻场人员基本要求、主要职责、工作时间、工作内容

提供一名配电系统及相关设备专业工程师，5*8小时在省公安厅驻场服务，每日两次机房巡检，如有供配电故障及时检修处理。中标单位不得擅自变更驻场人员数量。

1、UPS巡检，主要包括二层UPS机房6台艾默生400KVA主机及电池、2台艾默生500KVA主机及电池、二十一层UPS机房2台艾默生80KVA主机及电池等设备。

UPS主机运行状态、电池运行状态等日巡检，并记录相关运行参数；

UPS系统常态工作模式、旁路工作模式、电池供电运行模式、并机系统运行状态、工作模式切换、通信功能等状态性能月检查，并记录相关运行参数；

UPS主机机房、UPS电池机房氢气浓度定期检测和通风工作。

2、配电巡检，主要包括双路市电输入配电柜、UPS输入配电柜、UPS输出配电柜、各机房配电柜等设备。

二层UPS机房、二十一层UPS机房双路市电输入配电柜运行状态、UPS输入配电柜、UPS输出配电柜运行状态、双路切换开关状态等日巡检，并记录相关运行参数；

各机房配电柜空气开关状态、负载用电量、线路状态等日巡检，并记录相关参数。

3、空调巡检，艾默生P3100FA精密空调7台、艾默生P2060FA精密空调13台、艾默生P3060FA精密空调8台、各机房内VRV空调、精密空调室外机等设备。

机房内精密空调运行状态日巡检，并记录相关运行参数；

精密空调供排水及漏水检测系统定期检查；

机房内VRV空调运行状况日巡检，确保VRV空调工作模式正常；

4、环境巡检，机房内温湿度状态日巡检，并记录相关参数。温湿度监控点主要包括二层29个温湿度监控点，三层33个温湿度监控点，四层4个温湿度监控点，二十一层3个温湿度监控点等，每月定期对各楼层温湿度监控点进行检查，确保各温湿度监控点监控数据准确；视频监控点主要包括二层26个视频监控点，三层41个视频监控点，四层16个视频监控点，二十一层7个视频监控点等，每月定期对各楼层视频监控点进行检查，确保各视频监控点工作状态正常；

每日对各机房温湿度环境进行巡检，并记录温湿度环境参数。

5、门禁巡检，二层21个门禁电磁锁、三层27个门禁电磁锁、四层18个门禁电磁锁、二十一5个门禁电磁锁、各楼层118个门禁指纹采集器和电磁锁供电箱等设备每月进行定期检查。

6、照明系统、新风和排风系统每月定期检查。

7、配合用户方完成线缆、设备标签命名、制作、粘贴等工作。

8、驻场人员在巡检过程中发现的系统、设备问题和故障，应及时告知用户方。

9、驻场人员具体维护的设备数量以用户方现场实际数量为准；

10、驻场人员遵守用户方上下班作息制度，未经用户同意，维护公司不得更换驻场人员，若因特殊原因更换人员的，须提前一个月提出申请，并征得项目责任部门及采购方同意。替换人员须提前一周入场，和被替换人员保证至少一周的工作交接时间。为确保运维服务质量，驻场人员须保证相对稳定，年更换人员两次及以上酌情扣减人员费用。提供月工作总结，年度总结报告。

11、用户方机房负载新增、改造、搬迁、新建时，维护期内免费提供配电系统等规划和技术支持。

12、提供7*24小时全天候技术支持和应急服务，节假日期间，提供2小时现场响应；重大活动期间，根据用户需求提供备勤。

13、厅信息中心机房配电系统及相关设备其他相关服务工作。

- 服务供应商基本要求

1、提供365天7×24小时的故障受理服务, 接到故障通知后30分钟内响应，2小时内到达现场，2小时内提供更换备件，原则上在8小时内修复完成（如确实有特殊情况无法按时修复，则需与用户沟通确认后才允许推迟修复时间，但最迟不应该超过3个工作日内（包含订购备件、更换备件等）。

2、设备如发生故障需要更换的部件，必须采用原厂全新部件（如果由于特殊原因无法提供全新部件，必须出具书面的签字或者盖章说明交由用户确认），必须保证更换的部件使用可靠。

3、维护公司具备优质规模，具备类似信息中心机房维护案例，具有较强的技术维护能力，熟悉相关业务环境，能提供快捷的维护保养服务。项目维护人员的人身安全由中标方自行负责。维保人员所有的工作必须遵守厅信息中心机房相关管理规范及制度。

5.其他运维要求

服务过程中应遵守《浙江省公安厅科技维保项目管理办法》、《浙江省公安厅科技信息化局科技维保项目运行维护服务实施细则》的相关要求。

三、维保期限

消防系统维保、供配电系统及相关设备驻场人员维保时间：2020年7月28日至2022年1月27日

基础设施（UPS系统、精密空调、动力环境及安防系统、拼接屏系统）维保服务维保时间为2020年12月10日至2021年12月9日。

若因采购流程延误导致上期维保服务到期后仍未签订维保合同，建议过期部分维保期自合同签订之日起计算。中标单位不得擅自变更维保期限。

- 项目验收要求

通过检查软硬件设备的维保记录、维保人员的工作记录、考勤记录、重大事件的处置响应记录等材料考核维保单位落实维保措施、完成维保任务情况是否满足合同约定要求。

对维保过程中存在的人员未到岗或频繁更换、维保内容未完成、维保目标未达成等情况据实核算违约成本，并在项目尾款或履约保证金中予以扣除。

- 付款方式

合同签订且维保服务期开始后采购人支付70%合同款。中标方在维保期内无任何违约责任，采购人应于维保期满项目验收合格后支付30%合同款，否则采购人将在扣除中标方应承担的费用后支付剩余的合同款（如有）。

第四部分   评分办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会人数

投标人评标综合得分=价格分+资信分+技术分

- 评标内容及标准

| 评分项目 |  | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 （10分） |  | 10 | 根据各投标人的有效投标报价，以满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10% *100 投标人的投标报价超过预算金额，将作为无效标。 |
| 资信及商务分 （16分） | 综合实力 | 6 | 公司技术力量等其他技术服务综合实力情况，0-6分。 |
|  | 案例 | 10 | 2017年1月1日以来（以合同签订日期为准）同类维保项目业绩，每提供一份项目业绩得2分，最高得10分。（提供项目业绩合同复印件，否则业绩将不被认可,现场原件备查）。 |
| 技术分（74分） | 服务方案 | 20 | 根据各投标人对项目需求的理解、维保方案的科学性和完整性进行打分。 对项目需求理解精准全面、维保方案科学合理、运维流程内容完整、可行性和针对性强的得16-20分； 对项目需求理解基本完整、维保方案较为合理、内容基本完整，可行性较强、有一定针对性的得11-15分； 对项目需求理解完整性不足、维保方案可行性一般、针对性较差的得1-10分； 无维保方案的得0分。 |
|  |  | 18 | 响应招标内容及技术要求的情况，维护方案等完全符合招标文件技术指标要求的得18分。非关键参数有负偏离或缺漏项的每项扣2分，扣完为止。 |
|  |  | 4 | 投标文件中需明确驻场人员名单，并提供驻场人员个人能力和经历证明材料。 驻场服务人员完全满足采购文件需求的，得4分，部分满足的，给1-2分。完全不满足采购需求文件的，得0分。 |
|  |  | 5 | 维保服务质量保证计划措施，投标人是否有明确的质量保证目标，质量保证措施和体系合理先进及详细的实施内容等。 服务流程清晰，服务质量控制措施合理，运维流程规范、有完善的质量保证体系的得4-5分； 服务流程较为清晰，服务质量控制措施较为合理，有质量保证体系的得2-3分； 服务流程和服务质量控制能力描述不完整、不清晰的得1分； 无服务质量保证计划措施的得0分。 |
|  |  | 10 | 针对本项目的需求提供7*24小时无节假日全天候的服务方案（包括技术支持服务、电话邮件咨询服务、上门故障处理服务）及采购人要求的维护响应时间。 服务方式多样，优于采购人要求的维护响应时间的得8-10分； 服务方式较为多样，满足采购人要求的维护响应时间的得5-7分； 服务方式单一，基本满足采购人要求的维护响应时间的得1-4分； 无法满足采购人要求的维护响应时间的得0分。 |
|  |  | 5 | 提供详细应急服务方案，在突发事件与特殊时段，如节假日或深夜，如何提供应急服务，专家根据方案评分。 应急服务方案考虑周到，切实可行，针对性强，包含重大安保事件、突发事件与特殊时段的经验得4-5分； 应急服务方案基本完整，有一定的可行性和针对性，基本包含突发事件与特殊时段的得2-3分； 应急服务方案一般，可行性和针对性不足，未包含突发事件与特殊时段的得0-1分。 |
|  | 服务团队 | 10 | 项目组人员个人、团队维保能力情况：提供的本项目组服务人员相关服务经验介绍（提供与项目所需的相关资格证书和服务经验、业绩）。 项目组可提供优质的本地化服务能力，团队成员具有较为丰富的类似行业项目实施经验或重大安保事件保障经验得8-10分； 项目组本地化服务能力一般，团队成员具有一定的类似项目实施经验或技能的得5-7分； 项目组本地化服务能力较弱，团队成员具有较少类似项目实施经验或技能的得1-4分； 项目组无本地化服务能力，团队成员无类似项目实施经验或技能的得0分。 |
|  | 标书质量 | 2 | 根据投标文件内容描述的完整性、对招标文件的响应对应情况、条理是否清晰、是否存在与本项目投标无关内容等酌情给分。编排合理、条款清晰、整洁美观。 |

政府采购政策说明：

1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人为小型或微型企业且投标产品为小型或微型企业生产的并提交相关证明材料，其小型或微型企业部分投标报价扣除6%后参与评审。

2、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人如为监狱企业且投标产品为小型或微型企业生产的并提交相关证明材料，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，其小型或微型企业部分投标报价扣除6%后参与评审。

3、根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，投标人如为残疾人福利性单位且投标产品为本企业或其他残疾人福利性单位制造的并提交相关证明材料，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其小型或微型企业部分投标报价扣除6%后参与评审。

4、以上小型、微型企业的，不重复享受政策。未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。

三、评标报告

1、评标委员会根据最终得分从高到低，推荐1-2名中标候选人。

2、评标委员会应根据评标情况和结果，向采购人提交评标报告。评标报告由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

四、定标

采购人根据评标委员会的评标结果和推荐的中标候选人，最终确定1名中标人。

五、其他

各位评标人员应认真、客观、公正对待每个投标人，遵守评标纪律，不得泄漏任何评标信息，如违规违纪者，将严肃查处。

评标中，如发现有二份及以上投标文件的相互之间有相同或高度相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员认定有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工程继续评标。评标结束后，评标专家应将有串通投标嫌疑的投标文件以及相关评标分析材料及时移交采购人作进一步的调查处理，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响对其按无效标处理的结果。

评标结果在浙江政府采购网上公示。投标人和其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、法规和规章规定的，可按有关规定办理。

第五部分  合同主要条款

__________维保项目合同

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

项目名称：

预算执行确认书编号：

合同编号：

甲方：

乙方：

按照省财政厅有关要求，甲方根据采购结果，接受乙方为                     维保项目     （标段号及内容，若有）     提供维保服务。甲乙双方经协商一致，同意签署本合同。

一、合同范围

（维保服务范围）

二、合同金额

维保金额为(大写):           元 (￥:      元) 人民币，含增值税。

三、合同期限、地点及方式

期限：

地点：

服务方式：

四、具体服务内容及要求

“项目需求及技术要求”。（或：具体工作内容参见浙江省公安科技研究所发布的《XX维保项目》（项目编号：  ）的采购需求（详见附件1））

乙方承诺：

双方对于维保内容的其他约定：

五、保密约定

（一）甲乙双方必须对本合同条款及相关内容进行保密，不得将其内容泄露给任何第三方（法律必须披露的情况除外）或以本合同之外的目的使用。

（二）双方对在合作过程中所获知的对方单位涉密信息、技术情报和资料均必须保密，任何一方不得向第三方泄露或以本合同之外的目的使用。

（三）违反上述的一切责任和损失由责任方承担。

（四）乙方承诺将严格遵守《安全保密协议》约定，承担相应的法律责任。

六、付款方式

1、双方确认采用以下第_____种方式付款：

（1）合同签订且维保服务期开始后甲方支付70%合同款。乙方在维保期内无任何违约责任，甲方应于维保期满项目验收合格后支付30%合同款，否则甲方将在扣除乙方应承担的费用后支付剩余的合同款（如有）。

（2）合同签订且维保服务期开始后甲方支付40%合同款，在维保服务期开始满一年后支付30%合同款。乙方在维保期内无任何违约责任，甲方应于维保期满项目验收合格后支付30%合同款，否则甲方将在扣除乙方应承担的费用后支付剩余的合同款（如有）。

（3）其他付款方式：

2、乙方应在甲方每次付款至少十五日前内向甲方提供相应金额的合法、有效发票，否则甲方有权拒绝付款并不承担任何违约责任，且乙方应继续履行本合同项下义务。

七、履约保证金

1、根据采购文件之规定，乙方[应当/无需]在合同签订后以[现金/银行保函/商业保函]形式向甲方缴纳履约保证金______元。

2、如乙方未能履行本合同约定的义务，甲方有权从履约保证金中直接扣除乙方因此而应当向甲方支付的任何费用。

3、甲方应于本合同期满项目验收合格后十五日内扣除乙方应当承担的费用（如有）后退还履约保证金（不计息）。但如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金的退还应延长到上述争端最终解决且索赔完毕后。

八、违约责任

（一）甲方无故逾期办理价款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

（二）乙方逾期完成维修、未按期提供服务的，乙方应按合同价款总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从履约保证金或尾款中扣除。逾期或未提供服务超过约定日期十个工作日不能完成的，甲方可解除本合同。

（三）乙方所提供的维保服务质量标准不符合合同规定或采购文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，乙方愿意继续维修、提供服务但逾期完成的，按乙方逾期完成处理或提供服务。乙方拒绝按要求继续服务的，甲方可单方面解除合同。

（四）如乙方逾期完成维修、未按期提供服务，或乙方所提供的维保服务质量标准不符合合同规定或采购文件规定标准的，甲方有权委托第三方提供本合同项下维保服务的，相应费用由乙方承担。

（五）除甲方另有要求外，本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

（六）乙方因逾期完成、未提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

九、不可抗力事件处理

（一）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

（二）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

（三）不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、争议的解决

在履行合同过程中发生争议时，双方当事人协商解决，协商不成的，采用下列第 1 种方法解决。

1、提交杭州仲裁委员会仲裁；

2、依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、合同生效及其它

（一）合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

（二）合同执行中涉及采购资金和谈判采购内容修改或补充的，须经省财政部门审批，并签书面补充协议报管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

（三）下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：(已有内容仅供参考,用户单位可根据实际情况定)

1.维修、服务所需材料、人工等分项价格表

2.维修、服务质量标准

3.乙方谈判响应文件的内容及澄清内容

4.其他与本合同相关的单据

5.本合同适用的特殊条款

（四）招标文件、投标文件（含乙方的最终报价及承诺）与本合同具有同等法律效力。

（五）本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

（六）本合同正本一式八份，其中甲方执六份，乙方执二份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

地址：                            地址：

法定代表人或委托代理人：          法定代表人或委托代理人：

电话：                            电话：

传真：                            传真：

邮政编码：                        邮政编码：

开户银行：                        开户银行：

帐号：                            帐号：

签订时间：

第六部分  投标文件格式

说明：

1、投标文件由投标人根据招标文件要求参照附件格式编制。

2、投标人根据实际情况填写。

3、招标文件中没有参考格式的，由投标人自行编制。

封面：

***项目

项目编号：

资

格

审

查

文

件

投标人全称（公章）：

授权代表（签字）：

地    址：

时    间：

封面：

*****项目

项目编号：

报

价

文

件

单位全称（公章）：

法定代表人或授权代表：

地    址：

时    间：

封面：

***项目

项目编号：

商

务

技

术

文

件

投标人全称（公章）：

授权代表（签字）：

地    址：

时    间：

一、投标函格式：

投 标 函

（采购代理机构名称）：

根据贵方                    项目（项目编号：           ）的招标公告，签字代表        （全名）经正式授权并代表投标人             （投标人名称）代表我方处理有关本项目投标的一切事宜。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起  90  日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及国家法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄（或发邮件）：

地址：                       邮编：              电话：

传真：              投标人代表姓名               职务：

邮箱：

投标人名称(公章):

开户银行：                         银行帐号：

授权代表（签字）:

日期:      年   月   日

二、开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| - 项目内容 | - 投标报价 | - 维保期 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 小写：￥ - 大写： |  |  |

注: 1、以上投标报价应包含完成本项目所涉及的设计制作费、人员差旅费、材料、设备、印刷费、税费及相关服务费等一切费用。

2、投标人应明确列出投标报价中所包含的的价格因素内容。

3、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：

三、报价明细表格式：

报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 单价 | 数量 | 合计价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |
| 总 计 价 |  |  |  |  |  |

注：1、此表中合计金额应与开标一览表中的投标报价相一致。

2、投标单价应包含完成本项目的所有费用，请分项列明。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：

四、法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书格式（2选1）：

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书;若是法定代表人参加，须填写法定代表人身份证明书。

法定代表人授权委托书

致：                 （招标代理单位名称） ：

我              （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工             （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

授权代表签字：                           职务：

授权代表身份证号码：

法定代表人签字：                         职务：

身份证号码：

单位地址：

联系电话：

附：法定代表人和授权代表身份证复印件（须正反面复印）。

投标人全称（公章）：

日期：     年    月    日

- 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年          月      日

经营期限：

姓    名：          性别：        年龄：           职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（须正反面复印）。

投标人全称（公章）：

日期：     年    月    日

五、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 体系认证 情 况 | 说明：通过的认证体系、系过时间及运行状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、2017年1月1日以来类似项目的业绩证明（项目一览表，并提供合同复印件和中标通知书复印件，原件备查）

| 采购单位名称 | 项目名称 | 项目规模 | 合同金额 （万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：     年    月   日

## 七、资格自审表

项目名称：

项目编号：

| 审查内容 | 自审结果 | 相关页码 |
| --- | --- | --- |
| 详见第一部分招标公告“合格投标人的资格要求”。 | / |  |

投标人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年       月       日

八、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（采购人及代理机构名称）：

我方 （供应商）承诺具有履行本次              （项目名称）采购合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺。

投标人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年       月       日

九、拟投入项目主要人员情况表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业 | 资格证书编号 | 拟在本项目中 担任的工作或岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年       月       日

十、项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  |  | 学 历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  |  | 拟在本工程任职 |  |
| 执业资格 |  |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况 |  |  |

注：项目负责人应附注册证书、身份证、职称证、学历证、社保证明复印件以及未担任其他在施建设工程项目项目负责人的承诺，管理过的项目业绩须附中标通知书或合同协议书复印件。

投标人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年       月       日

十一、投标人、投标人法定代表人及本次投标的授权代表违法犯罪情况表

| 内容 | 投标截止之日前3年内违法犯罪情况 |
| --- | --- |
| 1、投标人违法犯罪记录 | 投标人 无违法犯罪记录。 |
| 2、投标人法定代表人违法犯罪记录 | 投标人法定代表人（姓名： 、身份证号码： ）无违法犯罪记录。 |
| 3、本次投标授权代表违法犯罪记录 | 本次投标授权代表（姓名： 、身份证号码： ）无违法犯罪记录。 |

注：若中标人经违法犯罪档案查询存在违法犯罪记录的，投标文件将被视为无效，取消中标资格。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：     年    月  日

十二、商务及技术响应表

项目名称：

项目编号：

| - 序号 | - 内容 | - 采购文件要求 | - 投标文件对应指标 | - 偏离情况 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：对照采购文件的要求逐项比较填写，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：     年    月  日

十三、招标服务费承诺书

致：浙江通用招标代理有限公司

我们在贵公司代理的      采购项目 （项目编号：    ）公开招标中若获中标，我们保证在领取中标通知书时按采购文件的规定，以支票、银行汇票、网银、或经贵公司认可的一种方式，向贵公司指定的银行账号，按照招标文件中招标服务费收取标准一次性支付招标服务费。

特此承诺。

承诺方法定名称（承诺方盖章）：

地址：

电话：

传真：

邮编：

承诺方授权代表签字：

承诺日期：2020年  月  日

十四、小微企业声明函（若有）

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为                  （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为               （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加          单位的          项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他                  （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

附：“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”开标前一周内页面查询结果并加盖公章。

说明：根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予相应的扣除（详见投标人须知前附表），取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）

十五、残疾人福利性单位声明函（若有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：