杭州市钱塘区综合行政执法局

2022年钱塘区下沙区域路灯及相关设施养护服务项目招标文件

（电子招投标）

编号:（钱政采分-2022-00403C）

杭州市钱塘区综合行政执法局

浙江科佳工程咨询有限公司

二〇二二年 七 月 一日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

2022年钱塘区下沙区域路灯及相关设施养护服务项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年8月4 日 09点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：（钱政采分-2022-00403C）

项目名称：2022年钱塘区下沙区域路灯及相关设施养护服务项目

预算金额（元）：8982282元

标项一：4197192元

标项二：4785090元

最高限价（元）：

标项一：4197192元

标项二：4785090元

采购需求：

标项一
     标项名称: 下沙区域六号大街（下沙路）（含）以南区域路灯及其附属设施养护服务。

数量: 1  
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：下沙区域六号大街（下沙路）（含）

以南区域路灯及其附属设施养护服务，主要包括箱变、开关控制箱、灯具、光源、

杆件、标识牌、配电设施及相关电线电缆等日常维护、维修工作、防盗管理，防汛

抗台、抗雪防冻等应急保障工作，对项目进行日常巡查、安全检查、防盗管理等工

作。详见采购需求。

标项二
 标项名称: 下沙区域六号大街（下沙路）（不含）以北区域路灯及其附属设

施养护。

数量: 1

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：下沙区域六号大街（下沙路）（不含）以北区域路灯及其附属设施养护，主要包括箱变、开关控制箱、灯具、光源、杆件、标识牌、配电设施及相关电线电缆等日常维护、维修工作、防盗管理，防汛抗台、抗雪防冻等应急保障工作，对项目进行日常巡查、安全检查、防盗管理等工作。详见采购需求。

合同履约期限：每标段2年，项目预算总金额为：8982282元（4491141元/年），其中标项一预算总金额为：4197192元（2098596元/年）,标段一路灯约9660盏，变压器76台;标项二预算总金额为：4785090元（2392545元/年），标段二路灯约11108盏，变压器65台，合同一年一签（合同期内年度考核评定优秀方可签订第二年合同。考核办法现根据杭钱综执【2019】57号执行（附招标文件内），合同期内若出台新的考核办法，考核优秀标准按照新的考核办法执行），具体养护开始时间为开标后按采购人明确时间为准。

本项目接受联合体投标：☐是，þ否

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

þ无；

☐专门面向中小企业

☐货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到  % ，小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质；且具有承装（修、试）电力设施许可证四级及以上资质；项目负责人需具有国家注册二级及以上建造师（机电工程）资格。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2022年8月4日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2022年8月4日9点30分 （北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2022年8月4日9点30分 （北京时间）

开标地点（网址）：线上政采云平台（https://www.zcygov.cn/）杭州市公共资源交易中心钱塘新区分中心（杭州钱塘区幸福南路1116号和茂大厦四楼）2号开标室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表。鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

2.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：杭州市钱塘区综合行政执法局

地    址： 杭州市钱塘区松合路369号

传    真： /

项目联系人（询问）：陈工

项目联系方式（询问）：15268818872

质疑联系人：张女士

质疑联系方式：0571-89898750

2.采购代理机构信息

名    称：浙江科佳工程咨询有限公司

地    址：杭州市上城区环站东路99号云峰大厦1号楼7楼702室

传    真：/

项目联系人（询问）：费龙生

项目联系方式（询问）： 18458898685

质疑联系人：季晓瑾

质疑联系方式：15395828515

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市钱塘区财政局

地    址：杭州市钱塘区青六北路499号钱塘中心5号楼

传    真：0571-82988295

联系人 ：任女士

监督投诉电话：0571-82987260

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包 | ☐ A同意将非主体、非关键性的 工作分包。þB不同意分包。 |
| 3 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 4 | 开标前答疑会或现场考察 | þA不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 5 | 样品提供 | þA不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 6 | 方案讲解演示 | þA不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | þ本项目不允许采购进口产品。 ☐可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | ☐A货物类，单一产品或核心产品为： 。 þB服务类。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | - （1）标的：路灯设施养护项目，属于 其他未列明行业； - 其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。本项目采购节能产品、环境标志产品要求： þA无 ☐B 政府强制采购节能产品： （1） ； （2）…… ☐C 政府优先采购节能产品： （1） ； （2）…… ☐D 政府优先采购环境标志产品： （1） ； （2）…… |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市钱塘区财政局发布了《关于钱塘新区政府采购支持中小企业信用融资有关事项的通知》，供应商若有融资意向，详见《关于钱塘区政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州钱塘新区管理委员会官网（http://qt.hangzhou.gov.cn） “公告公示”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
|  |  | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：杭州市上城区环站东路99号云峰大厦1号楼702室；备份投标文件签收人员联系电话：费龙生 18458898685 。采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 采购代理机构代理费用 | 本项目采购代理服务费：以各标段的中标（成交）金额为计费基准，按《计价格［2002］1980号》相应收费标准的69.8%计算由中标人支付。由各标段的中标人在接到中标通知书后两个工作日内向采购代理机构支付采购代理服务费。 |
| 14 | 特别说明 | - 本项目两个标段不得兼中。评标顺序为一标段、二标段，在一标段中被推荐为第一中标候选人的单位不得成为二标段的推荐中标候选人。（即一标段第一中标候选人如在二标段评审结果中综合得分为第一的，评标小组将推荐二标段综合得分第二名的投标单位为二标段的中标候选人。） - 2.在中标结果公示中一标段的第一中标候选人放弃一标段中标的，二标段的评标结果将不做变更。 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“þ” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市钱塘区财政局发布了《关于钱塘新区政府采购支持中小企业信用融资有关事项的通知》，供应商若有融资意向，详见《关于钱塘区政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州钱塘新区管理委员会官网（http://qt.hangzhou.gov.cn） “公告公示”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

11.1.3本项目的特定资格要求。

11.1.4响应招标文件的其他相关材料。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3符合性审查资料；

11.2.4评标标准相应的商务技术资料；

11.2.5商务技术偏离表；

11.2.6政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.2.7投标人认为需要提供的相关材料;

11.2.8响应招标文件的其他相关材料。

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。

11.3.2响应招标文件的其他相关材料。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第13项规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起10个工作日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。

履约保证金具体缴纳金额为：根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况，供应商履约验收评价总分为100分的，采购人免收履约保证金；评价总分在90分以上的，收取履约保证金为合同金额的0.5%；评价总分在90分以下或者暂无评分的，收取履约保证金为合同金额的1%。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分   采购需求

一、采购资金的支付方式、时间、条件：

| 履约保证金 | 合同签订后7个工作日内，中标人向采购人缴纳履约保证金，具体缴纳金额为：根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况，供应商履约验收评价总分为100分的，采购人免收履约保证金；评价总分在90分以上的，收取履约保证金为合同金额的0.5%；评价总分在90分以下或者暂无评分的，收取履约保证金为合同金额的1%。履约保证金在移交至新的养护单位且履约验收合格后及时退还。 履约保证金缴纳条件：中标人向采购人以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 |
| --- | --- |
| 预付款 | 中标人向采购人缴纳履约保证金（具体缴纳金额为：根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况，供应商履约验收评价总分为100分的，采购人免收履约保证金；评价总分在90分以上的，收取履约保证金为合同金额的0.5%；评价总分在90分以下或者暂无评分的，收取履约保证金为合同金额的1%。）后，采购人向中标人支付年合同金额50%的预付款。 备注：签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。 |
| 付款方式 | 按合同约定支付，并根据考核结果和养护量核增（减）等情况支付养护费用。具体支付时间要以财政落实为准。 |
| 验收标准 | 同技术标准、规范。 |

二、养护期限

合同期限为2年，项目预算总金额为：8982282元（4491141元/年），其中标项一预算总金额为：4197192元（2098596元/年）,标段一路灯约9660盏，变压器76台;标项二预算总金额为：4785090元（2392545元/年），标段二路灯约11108盏，变压器65台，上述最终数据以第三方测绘报告为准，具体开始时间以养护交接单为准。

合同一年一签，项目在合同期限内，乙方能严格履行合同，年养护考核优秀，可签订下一年合同。

三、服务内容和要求

（一）技术标准、规范

1、《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）

2、《城市夜景照明设计规范》(JGJ/T163-2008)》

3、城市照明管理规定

4、《杭州市亮化长效管理实施意见（试行）》

5、《杭州市市区亮灯指挥与保障方案》

6、《杭州市亮化长效管理考核细则》

7、国家规定的标准及规范，按最新的标准及规范执行。

8、《杭州钱塘新区道路照明设施养护 作业标准及考核办法》

注：如市、区相应规范有更新，按照最新版本执行；有强制性标准的执行国家强制性标准，无的统一执行最新相关标准、规范。

（二）项目概况

服务地点：钱塘区

标项一：①下沙区域六号大街（下沙路）（含）以南区域路灯照明设施的光源、灯具及配件、灯杆、支架、配电箱、地上（地下）管道、电线（电缆）、工作井、配电室、低压配电柜、控制器、标识牌、附属设备等路灯及其附属设施进行日常维修、检测、更换、保洁、保养、油漆、设施巡查、防盗（看护、处理）、撞杆处理、应急保障（如防汛、抗台、抗雪、临时或重大任务保障）等处置，以保证路灯设施安全正常运行。②标项内所有区属箱变（范围为围栏区域内）及附属设施的日常巡查、保洁、维护、维修、外接电管理、抄表、费用追缴等涉及箱变的所有工作，在养护期内如涉及到箱变确需要维修的，每年维修费累计在50万元以内（以电力设施设备的信息价或定额计算为准）该费用由中标人承担，招标人不再另行支付；若无维修，年度养护费不予扣减该费用。③中标单位应根据实际需要处置管辖范围内的照明设施投诉案件（增亮、微改造），原则上每年不超过3件，预算价每件不超过5万元，该费用由中标人承担，招标人不再另行支付；若无此类投诉案件，年度养护费不予扣减该费用。④中标人自合同签订起6个月内对中标标段内无集控系统项目的道路路灯进行改造安装（无集控项目道路路灯约10处），中标人应将费用包含在报价中。⑤对中标标段内5处路灯开关箱进行改造，改造标准按照杭州市主城区最新改造的智能化路灯开关箱标准执行，投标人应将费用考虑在报价中。（若第一年养护考核优秀，续签第二年合同时，再次改造5处智能化路灯开关箱）

⑥投标人合同签订后委托第三方专业的单位对标段内路灯、开关箱、变压器进行专项测绘，并出具测绘报告（报告内容含路灯数量、路灯功率情况等数据，每台开关控制箱和变压器的现状情况、现状照片、存在故障分析、整改要求等，具体以采购人要求为准。），并对排查存在安全隐患的问题（如空开漏保失灵、缺失、电线老化腐蚀等）进行一次专项整改，投标人应将费用考虑在报价中。（若第一年养护考核优秀，续签第二年合同时，路灯数量等测绘工作无需再次实施）

养护数量：暂估量为路灯约9660盏，变压器76台，以及该标项内的路灯和变压器附属设施，最终数据以第三方测绘报告为准。

标项二：①下沙区域六号大街（下沙路）（不含）以北区域路灯照明设施的光源、灯具及配件、灯杆、支架、配电箱、地上（地下）管道、电线（电缆）、工作井、配电室、低压配电柜、控制器、标识牌、附属设备等路灯及其附属设施进行日常维修、检测、更换、保洁、保养、油漆、设施巡查、防盗（看护、处理）、撞杆处理、应急保障（如防汛、抗台、抗雪、临时或重大任务保障）等处置，以保证路灯设施安全正常运行。②标项内所有区属箱变（范围为围栏区域内）及附属设施的日常巡查、保洁、维护、维修、外接电管理、抄表、费用追缴等涉及箱变的所有工作，在养护期内如涉及到箱变确需要维修的，每年维修费累计在50万元以内（以电力设施设备的信息价或定额计算为准）该费用由中标人承担，招标人不再另行支付；若无维修，年度养护费不予扣减该费用。；③中标单位应根据实际需要处置管辖范围内的照明设施投诉案件（增亮、微改造），原则上每年不超过3件，预算价每件不超过5万元，该费用由中标人承担，招标人不再另行支付；若无此类投诉案件，年度养护费不予扣减该费用。④中标人自合同签订起6个月内对中标标段内无集控系统项目的道路路灯进行改造安装（无集控项目道路路灯约10处），中标人应将费用包含在报价中。⑤对中标标段内5处路灯开关箱进行改造，改造标准按照杭州市主城区最新改造的智能化路灯开关箱标准执行，投标人应将费用考虑在报价中。（若第一年养护考核优秀，续签第二年合同时，再次改造5处智能化路灯开关箱）⑥投标人合同签订后委托第三方专业的单位对标段内路灯、开关箱、变压器进行专项测绘，并出具测绘报告（报告内容含路灯数量、路灯功率情况等数据，每台开关控制箱和变压器的现状情况、现状照片、存在故障分析、整改要求等，具体以采购人要求为准。），并对排查存在安全隐患的问题（如空开漏保失灵、缺失、电线老化腐蚀等）进行一次专项整改，投标人应将费用考虑在报价中。（若第一年养护考核优秀，续签第二年合同时，路灯数量等测绘工作无需再次实施）

养护数量：暂估量为路灯约11108盏，变压器65台，以及该标项内的路灯和变压器附属设施，最终数据以第三方测绘报告为准。

（三）养护具体内容

1.养护指的是路灯照明设施的光源、灯具及配件、灯杆、支架、配电箱、地上（地下）管道、电线（电缆）、工作井、配电室、低压配电柜、控制器、标识牌、附属设备等路灯及其附属设施进行日常维修、检测、更换、保洁、保养、油漆、设施巡查、防盗（看护、处理）、撞杆处理、应急保障（如防汛、抗台、抗雪、临时或重大任务保障）等处置，以保证路灯设施安全正常运行；标项内所有区属箱变（范围为围栏区域内）及附属设施的日常巡查、保洁、维护、维修、外接电管理、抄表、费用追缴等涉及箱变的所有工作。在养护期内如涉及到箱变确需要维修的，每年维修费累计在50万元以内（以电力设施设备的信息价或定额计算为准）该费用由中标人承担，招标人不再另行支付；若无维修，年度养护费不予扣减该费用。

2.养护的内容

（1）运行与控制：对路灯及附属设施进行日常运行与控制。

（2）总体要求：维护系数不得低于0.7，照明亮灯率达到98%，设施完好率应达到98%。

（3）巡查及清洗

对养护内容进行日常巡查，对设备的运行情况及时记录，要求对养护范围及重点区域范围的路灯等设施进行全方位巡查，各类灯每周不少于3次，重要保障临时通知增加巡查，重要路段、重要区域需安排人员每天巡查，巡查过程中将断亮缺亮等问题拍照记录编辑；变压器、配电箱(柜)每月巡检一次；架空线路每半年巡检一次；地埋电缆线路每半年巡检一次；接地(或接零)装置每年在干燥季节（冬季）巡检一次；独立的防雷装置应在每年的雷雨季节前（春季）巡检一次；漏电保护装置应每季巡检一次；景区灯杆、灯罩、设备等路灯设施一年清洗四次，其余灯杆、灯罩、设备等路灯设施每半年清洗一次，或设施明显积尘的,及时清除灯柱乱张贴，污染严重地段加大清洁工作频率；光控探头、监控探头每半个月擦拭一次;以抱箍形式固定在（处于生长期的）树木上的灯具，应在每年的6-7月份对树木进行一次松绑，必要时更换橡胶垫片;集中控制装置、照明节电装置或其他智慧照明装置每半年巡检一次；中、高杆照明设施的卷扬机、钢丝绳、减速箱、导向滑轮等转动系统和控制系统应每年检修一次,并添加润滑油。设施被盜频发地段应安排防盜人员每天巡查；连续高温、台风、雷雨或冰雪等特殊自然灾害性气候，应按城市照明监管机构要求进行防火、防汛、防台、防雷、抗雪等专项检查，并增加巡检次数，必要时作临时断电处理。

（4）喷漆翻新

灯杆、灯架和配电箱柜等锈蚀或油漆脱落面积10%以内的补漆，灯杆、箱体及其他影响观瞻的设备表面喷漆每年一次。

（5）设备设施维护检测

按维护要求，中标人做好春、秋两季定期常规检查电缆、灯具、开关控制箱、箱变各一次；箱变预防性检测每年一次,主要道路应每年测量一次平均照度。上述检测由中标人委托具有检测资质的第三方单位（该单位需提供企业资质、业绩等相关材料报甲方备案）完成，并出具相应检测报告。

- （6）照明设施故障修复时间：单灯缺亮，2个工作日内修复；电线裸露、杆线吊挂、灯具脱落、灯杆倾斜、灯杆或门盖缺失、电缆井盖缺失等，应在2个小时内进行安全预措施，并在24小时内修复；城市照明设施专用变压器(本体损坏外)、配电箱故障，2个工作日内修复；发生大面积熄灯故障，24小时内修复；因照明设施被盗或道路挖掘等引起的故障，应及时采取安全措施，并在具备修复条件后3个工作日内修复；被撞损的设施(灯杆、箱变、基础等)，应及时采取安全措施，在具备修复条件后2个工作日内修复；路灯设施标牌脱落及时恢复;集中控制装置或其他智慧照明装置损坏，或控制时间、地点出现差错的，应在24小时内修复；因特殊情况可在规定时间内提出延期申请。

- （7）设施防腐处理：灯杆、灯架、吊线等受力受压件，以及依附其上的承重螺丝，和控制柜等附属设施，锈蚀深度不超过10%，其他非受力零部件，锈蚀深度不超过25%。锈蚀深度超过要求的零部件，应予以更换。

- （8）路灯照明需达到不低于原有设计标准的70%。

（9）日常维护

路灯照明设施的光源、灯具及配件、灯杆、支架、配电箱、地上（地下）管道、电线（电缆）、工作井、配电室、低压配电柜、控制器、标识牌、附属设备等路灯及其附属设施进行日常维修、检测、更换、保洁、保养、油漆、设施巡查、防盗（看护、处理）、撞杆处理、应急保障（如防汛、抗台、抗雪、临时或重大任务保障）等处置，以保证路灯设施安全正常运行；标项内所有区属箱变（范围为围栏区域内）及附属设施的日常巡查、保洁、维护、维修、外接电管理、抄表、费用追缴等涉及箱变的所有工作，在养护期内如涉及到箱变确需要维修的，每年维修费累计在50万元以内（以电力设施设备的信息价或定额计算为准）该费用由中标人承担，招标人不再另行支付；若无维修，年度养护费不予扣减该费用。如因中标人未按照合同要求进行保养造成的损坏,由中标人承担相应责任；招标范围内的所有设施因各种原因造成的损坏（除不可抗力因素外）均由中标人负责维修。

对政府大型活动，外事活动提供完善的保障方案和实施24小时值班制度，并确保设施完好率、亮灯率、整洁率达到100%。

（10）按照招标人规定设定或调整亮灯时间；

（11）箱变外接电抄表及电费制表追缴。

（12）投标人合同签订起6个月内对中标标段内无集控系统项目道路路灯进行改造安装。（无集控系统项目约10处）。投标人应将费用考虑在报价中。

（13）投标人合同签订后对中标标段内5处路灯开关箱进行改造，改造标准按照杭州市主城区最新改造的智能化路灯开关箱标准执行，投标人应将费用考虑在报价中。（若第一年养护考核优秀，续签第二年合同时，再次改造5处智能化路灯开关箱）

（14）投标人合同签订后委托第三方专业的单位对标段内路灯、开关箱、变压器进行专项测绘，并出具测绘报告（报告内容含路灯数量、路灯功率情况等数据，每台开关控制箱和变压器的现状情况、现状照片、存在故障分析、整改要求等，具体以采购人要求为准），并对排查存在安全隐患的问题（如空开漏保失灵、缺失、电线老化腐蚀等）进行一次专项整改，投标人应将费用考虑在报价中。（若第一年养护考核优秀，续签第二年合同时，路灯数量等测绘工作无需再次实施）

（15）中标单位应根据实际需要处置管辖范围内的照明设施投诉案件（增亮、微改造），原则上每年不超过3件，预算价每件不超过5万元，该费用由中标人承担，招标人不再另行支付；若无此类投诉案件，年度养护费不予扣减该费用。投标人应将费用考虑在报价中。

（16）养护期间采购人提出的关于养护质量、更换设施设备、响应时间等方面的相关要求。

（17）采购人要求的其他工作。

（四）养护质量标准和要求

1.养护质量标准

根据《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）、《城市夜景照明设计规范》(JGJ/T163-2008)》、《杭州市城市照明设施养护维修服务标准》（DB 3301/T 0165-2015）及国家有关强制性标准的规定执行。

2.养护考核依据

按照《杭州市亮化长效管理实施意见（试行）》、《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市市区景观亮化运行管理工作方案的通知》、《杭州市公共部位照明设施养护评价标准》和钱塘区道路照明设施考核办法等相关规定要求。

3.档案资料保管

中标人应建立养护档案，健全日常养护作业记录，认真做好台帐的整理和归档工作；每月前5个工作日内将上月养护档案资料移交甲方一份。

（五）突发事件处理及防汛、抗台、抗雪、防冻

中标人应成立突发事件应急处理领导小组和应急抢险突击队，切实按照《杭州市突发事件应急抢险预案》等相关政策文件制定的相关预案组织实施。认真做好防汛、抗台、抗雪、防冻及突发事件应急抢险工作，确保人员、设备、材料“三落实”，并做好数据、图片和台帐的记录、存档，及时反映情况，严格服从招标人的统一指挥和安排。若发生非养护原因引起的意外事故或人为破坏造成的设施损坏，中标人应立即采取相关措施或临时应急措施，并通知招标人和相关部门。

（六）▲人员及设施设备要求

▲1、投入人员

（1）每标项设项目负责人1人，具有工程师及以上职称、国家注册二级及以上建造师（机电工程）资格、本科及以上学历，担任过同类项目负责人。

（2）每标项设项目技术负责人1人，具有高级工程师及以上职称，并有本科及以上学历。

（3）每标项配备养护班组4个，每班组不少于3人，每班组要求配备同时具有电工特种作业操作证和高空作业证人员不少于1人；配备持证人员不少于2人（可由电工、维修、安装等持证人员担任）。每标项配备进网高压证人员不少于2人。

（4）除项目负责人、技术负责人及班组人员外，每标项至少配2名照明管理人员，为更好落实路灯养护工作，根据甲方实际需要，其中1名照明管理人员需长期驻点甲方明确的场所进行办公，同时该人员配备相关出行交通工具，落实解决好养护过程中养护单位自身的相关协调、明确等事宜，具有本科及以上学历、两年以上相关工作经验。

（5）所有工作人员须有吃苦耐劳的精神和高度的责任感，严格履行岗位职责，具备一定的从业经验和处理突发事件能力。

（6）所有人员必须为专职人员，不得兼职、不得一人多岗。上述所有人员不含每标项投入司机、机械及场地管理人员。

- （7）特殊勤务（对政府大型活动，外事等活动）或节假日应根据采购人要求同步增加或减少相应的工作人员。

注：投入本项目的班组成员需能熟练使用手机APP，按采购人要求安装手机定位APP。

▲2、投入车辆、物资

（1）每标项分别配有14米（含）及以上、26米（含）及以上登高车1辆且投标人自有。

（2）每标项配置有额定载重量（可承载12米路灯杆的标准）的运输车至少1辆且投标人自有。

（3）每标项配置巡查小型汽车（要求皮卡车）2 辆，巡查车辆须全部安装GPS（GPS的安装费及后期的流量费由中标单位承担），中标人要确保设备正常运行。

（4）每标项配置有发电车（自有）1辆。

（5）每标项配置有带电作业车（自有）1辆。

（6）投入的每辆车至少配备司机/操作人员1人。

（7）必须配备合格和足量的劳保用品及维修作业工具，须承诺在安全有效期内，确保质量。

注：投入本项目的保障车辆均需按采购人要求自行安装GPS定位系统，日常做好设备车辆的轨迹图，并随每月的养护台账装订成册一并提交。

▲3、场地

供应商需在投标时承诺且在中标（成交）公示后5个工作日内在项目实施区域内设立项目部，包括办公区、维修区、仓库区等，场所面积不小于200平方米场地,位置应便于养护、巡查等及时响应。

▲4.不得使用在其他项目中“已中标”或“已参与运行、养护、维护等工作”的项目班子养护成员及车辆。

注：“▲”为实质性响应条款，不响应做无效标处理。

（七）采购人的权利、职责与义务

1、负责对设施运行情况、日常养护（包括防盗及修复）质量、安全和巡查工作及资料台帐等进行检查、考核，对设施完好状况进行跟踪检测。对于检查发现的道路照明设施各类问题，有权要求中标人按要求及时修复。采购人以及其委派的任何人，均可对中标人养护范围内的设施养护状况进行检查。

2、负责向中标人提供有关道路照明设施养护的规范性文件、相关的技术规程、考核办法及各类相关文件，并对中标人工作进行指导。

3、负责审定中标人的年度和月度养护计划，检查养护计划执行情况，核实中标人上报的养护工作量报表，并根据各项考核及保障要求明确养护任务。

4、采购人在认为有必要的情况下，可要求中标人对设施进行特殊养护。

5、负责对中标人养护工作进行检查、督促，发现中标人未按规范要求进行养护时，有权按合同约定进行处理；发现设施处于危急状况时立即限期要求中标人按应急预案采取相关措施；对于无法胜任工作或玩忽职守、工作不负责的人员有权要求中标人进行更换。

6、有权对养护工作中采用新工艺、新材料、新方法的适用性、安全性进行审查。

7、养护过程中，采购人要求的其他事宜。

（八）中标人的权利、职责与义务

1、按照养护设施范围、实际养护设施量及考核等情况取得相应养护经费。

2、编制年度、月度养护计划，按照现行的有关规范要求及合同各项规定，精心组织养护，保证设施正常运行，并按要求报送养护台账。

3、对道路照明设施按有关规定进行巡查，掌握设施动态，及时发现、防止和处理设施缺陷，确保道路照明设施完好和安全运行。

4、在实施养护作业过程中，应遵守国家、省、市颁布的法律、法令、条例以及有关规定，遵守有关部门的规章细则等，负责办理养护操作中涉及的有关审批及协调手续。由于中标人违反上述规定而导致的所有责任，由中标人自行承担。

5、配合做好服务及安全保障工作，制定应急预案并报采购人备案。在重大活动期间、节假日、应急保障中应加大巡查频率，必要时采取监护措施，并无条件按照采购人要求开展保障工作。

6、为确保安全、文明施工，乙方应该本着“安全第一，预防为主”的原则，建全安全管理组织体系；严格贯彻国家、省、市和劳动保护、安全生产部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、法规、条例、规定等执行。

7、乙方要制定应急预案，配合做好亮灯的服务及安全保障工作，并报甲方备案。

8、乙方建立健全的安全体制和安全学习制度，不断提高工作人员的安全意识；工作人员必须经过专业培训并持证上岗，设置专人负责，甲方有权要求乙方撤换工作不能胜任或玩忽职守、工作不负责的人员。

9、合同期间，由于乙方安全措施不力、养护工作不到位、违反安全操作规程而导致责任事故或第三方人身和财产损失，乙方应负责予以妥善处理，所发生的费用均由乙方自负，甲方保留追究责任的权利。如甲方因此遭到第三方索赔的，有权全额向乙方追偿。

10、对全部现场作业和施工方法的适应、稳妥和安全性承担全部责任。在养护工作中，力求采用成熟的工艺、材料和方法。

11、建立健全安全管理、人员管理等制度，不断提高工作人员的安全意识；工作人员必须经过专业培训并持证上岗，设专人负责。配备合格、齐全的养护队伍、养护设备、劳保用品等。建立养护档案，健全日常养护（包括防盗及修复）作业记录，认真做好台帐的整理和归档工作；养护档案资料接受采购人定期检查，每月前5个工作日内将上月养护档案资料移交甲方一份。

12、配合采购人做好合同范围内设施量及设施现状调查工作。

13、成立突发事件应急处理领导小组和应急抢险突击队，切实按照《杭州市突发事件应急抢险预案》等相关政策文件制定的相关预案组织实施。认真做好防汛、抗台、抗雪及突发事件应急抢险工作，确保人员、设备、材料“三落实”，并做好数据、图片和台帐的记录、存档，及时反映情况，严格服从甲方的统一指挥和安排。投标文件中提供恶劣条件或应急事件情况下的预案。

若发生非养护原因引起的意外事故或人为破坏造成的设施损坏，乙方应立即采取相关措施或临时应急措施，消除安全隐患，并通知甲方和相关部门。

14、负责发现并及时制止养护范围内的所有设施免遭人为等因素导致的损坏和侵害，并做好赔偿、修复的调查工作。

15、安全检查应每月对标段内设施覆盖一次，重大保障期间增加专项检查。养护单位应切实加强养护区域现场管理，确保安全生产，养护期内，因被养护设施掉落、炫光、漏电等养护范围内相关内容引起的人身伤亡或财产等损失，一律由中标养护单位负责赔偿。养护期内，若发生任何故障和问题，中标人应立即采取相关应急措施，并通知采购人和相关部门。任何原因造成的道路照明设施及第三方损失，均由中标人负责及时更换、维修及赔偿，并承担相关费用。

16、负责合同生效起一个月内完成所有设备资料复核调整和标识工作，按照采购人要求落实贴牌标示等工作，并及时向采购人提供资料和设备清单。做好定期核对相关资料等工作。

17、负责对发现的缺亮、故障和缺陷等问题进行及时修复并做好反馈工作，确保设备完好可靠，确保亮灯率达到考核指标。中标人将亮灯问题整改处置后必须进行拍照，将问题与完成的对比照片按周、月度编辑报采购人。要求中标人对巡查与作业人员配置拍照高清手机，巡查、养护的效果及工作照片清哳直观，列入月度考核。

18、负责保持照明设备的清洁，及时发现、上报、清除未经许可的悬挂物。

19、建立24小时值班制度，及时处理“三来件”事项，保证办结率、回复率、满意率达到100%。

20、中标人须确保养护灯具质量及亮灯质量，针对养护过程中出现的影响亮灯效果的问题，中标人应及时制定整改方案，报采购人同意后有效解决问题。

21、合同期内，中标人负责的灯具如有损坏、故障的，中标人可采用修理、修补、更换等方式进行处理，更换的设备品牌、样式、规格等须与原项目相同,且更换灯具必须为新灯具。对无法采购到的光源、电器等设备，经报采购人同意后可更换相同标准的设备，确保亮灯效果一致。

22、亮灯时间必须严格按照规定时间实施；亮灯时间必须巡查，每次亮灯期间的巡查覆盖率为100%。

23、对养护内容进行日常巡查，对设备的运行情况及时记录，要求对养护范围及重点区域范围的路灯等设施进行全方位巡查，各类灯每周不少于3次，重要保障临时通知增加巡查，重要路段、重要区域需安排人员每天巡查，巡查过程中将断亮缺亮等问题拍照记录编辑；变压器、配电箱(柜)每月巡检一次；架空线路每半年巡检一次；地埋电缆线路每半年巡检一次；接地(或接零)装置每年在干燥季节（冬季）巡检一次；独立的防雷装置应在每年的雷雨季节前（春季）巡检一次；漏电保护装置应每季巡检一次；景区灯杆、灯罩、设备等路灯设施一年清洗四次，其余灯杆、灯罩、设备等路灯设施每半年清洗一次，或设施明显积尘的,及时清除灯柱乱张贴，污染严重地段加大清洁工作频率；光控探头、监控探头每半个月擦拭一次;以抱箍形式固定在（处于生长期的）树木上的灯具，应在每年的6-7月份对树木进行一次松绑，必要时更换橡胶垫片;集中控制装置、照明节电装置或其他智慧照明装置每半年巡检一次；中、高杆照明设施的卷扬机、钢丝绳、减速箱、导向滑轮等转动系统和控制系统应每年检修一次,并添加润滑油。设施被盜频发地段应安排防盜人员每天巡查；连续高温、台风、雷雨或冰雪等特殊自然灾害性气候，应按城市照明监管机构要求进行防火、防汛、防台、防雷、抗雪等专项检查，并增加巡检次数，必要时作临时断电处理。

24、设施设备更换过程中需做好防护、围挡、警示工作。

25、重大活动保障要求现场值班保障，要求养护单位在保障期间有专人现场巡查，并保证路灯设施正常亮灯，如重大活动及节假日期间，投标单位须做好应急保障措施，安排人员24小时值班，准备总维护量5%的数额备货。

26、养护期间，新移交的质保期内灯具及相关附属设施的养护标准与其他灯具、设施一致。但质保期内的养护费不予支付，中标人可先联系施工单位进行维修，最后由中标人兜底处置。

27、养护到期后，中标人须与新的养护单位做好工作交接；若养护到期，项目未通过移交，采购人仍有权按考核办法在合同期外对中标人实施监管考核及代整治工作，相关费用从养护尾款中扣除。

28、中标人第一次进入养护须经采购人书面同意后才能作业。因改建等原因单个子项目需停止养护的则费用相应扣除。

29、养护项目中标后不得转包、分包，包括人员、车辆、高空作业等内容，采购人有权对中标人与养护项目相关的所有内容进行核实，一经发现有与采购要求不符的，中标人应立即按甲方要求限期进行整改；若未按要求整改到位的，采购人有权终止合同，并上报采购监管部门。

30、投入本项目的保障车辆均需按招标人要求自行安装GPS定位系统，日常做好设备车辆的轨迹图，并随每月的养护台账装订成册一并提交。

31、投入本项目的班组成员需能熟练使用手机APP，按招标人要求安装手机定位APP。

32、投入本项目的保障车辆及项目班组成员，需经招标人备案，并不得在其他项目中使用。

33、中标人需更换项目班组成员的，须经招标人书面同意，更换的人员的资历、工作经验、资质等不得低于原班组成员。

34、以月为时间节点按要求报送各类对城市道路照明的宣传资料，为确保宣传质量，要求养护单位在一年养护期内，在省市区各级平台发布宣传报道，具体数量为：各类省级及以上平台1篇（含）以上，市级平台2篇及以上，区级平台5篇及以上，且以月为时间节点，每月必须有一篇被录用，上述宣传形式可以多样性，比如微信发布、电视台、抖音、报纸等多种形式，当一篇素材在多个平台发布时，只能计取1次，不能重复计算。当某月无宣传资料录用，则扣款1000元；当中标单位未完成上述年度总宣传任务，则扣款2万元。

35、养护期内，涉及被占用、拆除、迁移等的设施，需经甲方审批同意，并及时向甲方提供变更后的资料和设备清单；涉及新增、拆除的路灯设施，以甲方书面通知为准，并从新增、拆除之日起，调整设施养护费。

36、养护作业人员需统一着装，相关费用由中标人自行承担。

37、中标人在中标后两个星期内完成与原养护单位的设施量清点及设施移交工作。

38、本合同终止时，须向采购人移交全部档案资料。

（九）养护经费说明

1、遇特殊情况停运，根据停运数量及日期扣除（按照中标综合单价）停运部分维护费，但养护单位不得减少巡检次数和质量。

2、本项目招标灯具养护设施量为暂定数量，养护费用结算最终按照第三方单位测绘数量为准。

合同期内，中标人根据招标人的统一安排，要求对存在安全隐患的灯具按照“以料抵工”的方式进行拆除，招标人不再单独支付相关费用。

合同期内，若亮灯设施减少或增加的，由甲方书面告知并按实际养护量予以结算。

3、每盏灯除灯具自身外，还包括其附属设施。

4、日常维护，主要包括路灯照明设施的光源、灯具及配件、灯杆、支架、配电箱、地上（地下）管道、电线（电缆）、工作井、配电室、低压配电柜、控制器、标识牌、附属设备等路灯及其附属设施进行日常维修、检测、更换、保洁、保养、油漆、设施巡查、防盗（看护、处理）、撞杆处理、应急保障（如防汛、抗台、抗雪、临时或重大任务保障）等处置，以保证路灯设施安全正常运行；标项内所有区属箱变（范围为围栏区域内）及附属设施的日常巡查、保洁、维护、维修、外接电管理、抄表、费用追缴等涉及箱变的所有工作，在养护期内如涉及到箱变确需要维修的，每年维修费累计在50万元以内（以电力设施设备的信息价或定额计算为准）该费用由中标人承担，招标人不再另行支付；若无维修，年度养护费不予扣减该费用。

5、中标人自合同签订起6个月内对中标标段内无集控系统项目的道路路灯进行改造安装（无集控项目道路路灯约10处）。中标人应将费用包含在报价中。

6、中标单位应根据实际需要处置管辖范围内的照明设施投诉案件（增亮、微改造），原则上每年不超过3件，预算价每件不超过5万元，该费用由中标人承担，招标人不再另行支付；若无此类投诉案件，年度养护费不予扣减该费用。

7、投标人合同签订后委托第三方专业的单位对标段内路灯、开关箱、变压器进行专项测绘，并出具测绘报告（报告内容含路灯数量、路灯功率情况等数据，每台开关控制箱和变压器的现状情况、现状照片、存在故障分析、整改要求等，具体以采购人要求为准。），并对排查存在安全隐患的问题（如空开漏保失灵、缺失、电线老化腐蚀等）进行一次专项整改，投标人应将费用考虑在报价中。（若第一年养护考核优秀，续签第二年合同时，路灯数量等测绘工作无需再次实施）

8、投标人合同签订后对中标标段内5处路灯开关箱进行改造，改造标准按照杭州市主城区最新改造的智能化路灯开关箱标准执行，投标人应将费用考虑在报价中。（若第一年养护考核优秀，续签第二年合同时，再次改造5处智能化路灯开关箱）

9、日常亮灯电费由甲方承担。

（十）其他要求

1、中标人须购买自身员工安全险、火灾险、第三者责任险（保费额度不低于150万元），保单在合同签订之前办理完毕，并作为合同生效的必要条件。

2、采购人与中标人签定安全生产责任书，养护过程中造成的自身及第三方的安全伤亡事故由乙方全权负责并承担相关费用。

3、中标公告发布7个工作日内，将人员、车辆、场地等清单交采购人备案。

4、中标人人均工资不得低于目前杭州市劳动保障部门规定的最低工资标准，落实职工劳保福利待遇和休息休假权利、100%缴纳社会保险费（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）与住房公积金。

5、中标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并上报监管部门。

6、清退

在服务期限内出现下列情形之一的，可以对中标单位实施清退并追究相关责任：

（1）未按要求履行合同或者合同履行与投标承诺不符，无法完成养护任务的；

（2）年度考核不合格的；

（3）重大违反国家有关法律法规的；

（4）发生严重安全事故的（由安全管理部门认定）。

（十一）报价要求

1、本项目报价采用综合单价报价方式。

（1）综合单价应包括本项目一个服务年度所需的一切人工、工具、设备、保险、交通、利润、税金（包含须由投标人承担的各种税费）、设施偷盗风险费用、其它需投标人承担的费用及潜在满足采购人监管要求可能涉及的一切费用。

（2）无论灯具的规格、形式，灯具均统一按        元/盏·年的形式进行报价。每标项的灯具总价=∑综合单价*该标项该类型灯具数量，数量详见养护清单，数量预估，最终数量按第三方单位测绘数量为准。

箱变用电管理费均统一按        元/座·年的形式进行报价。每标项的箱变用电管理费总价=∑综合单价*该标项箱变数量，数量详见养护清单，数量预估，最终数量按第三方单位测绘数量为准。

▲灯具最高限价为210元/盏·年，箱变用电管理费最高限价为921元/座·年，分别进行报价。标段一共路灯约9660盏，变压器 76台;标段二共约11108 盏，变压器 65 台。

（3）每盏灯除灯具自身外，还包括其附属设施，且无论灯具的品牌、规格、样式，均统一按综合单价的形式报价、支付款项。因此建议投标人自行踏勘现场，掌握养护灯具的具体信息。投标人应认真计算可能发生的各相关费用并计入投标报价内，在项目实施过程中不得要求增加任何费用。

2、投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的，不接受有选择的报价。

3、养护期内除不可抗力的自然环境因素外，服务内容中道路照明合同期内产生的各种费用（材料、运输、装卸、堆放、场地租用费、因人为、偷盗等原因导致的损失、有关规费、风险费用等）均由投标人负责，应全面考虑并列入投标总报价中。

4、养护期内，若采购人开展路灯节能及智能化改造工作，改造完成后（以竣工验收证书时间为准），路灯灯具由节能公司提供，则采购人将对改造后的路灯光源进行养护费用核减，核减标准为50元/盏·年，最终核减以实际改造数量及时间为准。

5、路灯项目灯具使用年限较长，部分灯杆锈蚀严重，灯具与灯杆固定不牢固，老旧LED灯具照度不足等，请投标人自行踏勘现场并结合杭州市养护标准，充分考虑养护成本后报价。

6.投标人合同签订起6个月内对中标标段内无集控系统项目道路路灯进行改造安装。（无集控系统项目约10处）。投标人应将费用考虑在报价中。

7．投标人合同签订后对中标标段内5处路灯开关箱进行改造，改造标准按照杭州市主城区最新改造的智能化路灯开关箱标准执行，投标人应将费用考虑在报价中。（若第一年养护考核优秀，续签第二年合同时，再次改造5处智能化路灯开关箱）

8、投标人合同签订后委托第三方专业的单位对标段内路灯、开关箱、变压器进行专项测绘，并出具测绘报告（报告内容含路灯数量、路灯功率情况等数据，每台开关控制箱和变压器的现状情况、现状照片、存在故障分析、整改要求等，具体以采购人要求为准。），并对排查存在安全隐患的问题（如空开漏保失灵、电线老化腐蚀等）进行一次专项整改，投标人应将费用考虑在报价中。（若第一年养护考核优秀，续签第二年合同时，路灯数量等测绘工作无需再次实施）

9、中标单位应根据实际需要处置管辖范围内的照明设施投诉案件（增亮、微改造），原则上每年不超过3件，预算价每件不超过5万元，该费用由中标人承担，招标人不再另行支付；若无此类投诉案件，年度养护费不予扣减该费用。投标人应将费用考虑在报价中。

10、标项内所有区属箱变（范围为围栏区域内）及附属设施的日常巡查、保洁、维护、维修、外接电管理、抄表、费用追缴等涉及箱变的所有工作，在养护期内如涉及到箱变确需要维修的，每年维修费累计在50万元以内（以电力设施设备的信息价或定额计算为准）该费用由中标人承担，招标人不再另行支付；若无维修，年度养护费不予扣减该费用。

11、本项目的养护设施量为现状接收，中标人应充分考虑，并将可能产生的维修费用考虑在报价中。

12、投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的，不接受有选择的报价。

第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 序序号 | 评审 因素 | 评审细则 | - 权重 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养护 分析 | 对本项目养护的整体认知情况分析形成分析方案，认知分析方案科学合理，切合实际。（0-1分） | 2分 | 11.2.6评标标准相应的商务技术资料 |
|  |  | 对本项目养护的疑难点情况分析形成分析方案，认知分析方案科学合理，切合实际。（0-1分） |  | 11.2.6评标标准相应的商务技术资料 |
| 2 | 路灯养护服务方案 | 针对本项目特点、养护标准所制定的养护方案情况，方案内容全面、科学、具有可行性。（0-1分） | 13分 | 11.2.6评标标准相应的商务技术资料 |
|  |  | 针对本项目特点、养护标准所制定的维修方案情况，方案内容全面、科学、具有可行性。（0-1分） |  | 11.2.6评标标准相应的商务技术资料 |
|  |  | 对箱变、开关箱、电缆、电器元器件等设备设施建立的定期维护检测方案；方案实施措施科学、合理，具有可行性。（0-1分） |  | 11.2.6评标标准相应的商务技术资料 |
|  |  | 对箱变、开关箱、电缆、电器元器件等设备设施建立的定期防盗看护方案；方案实施措施科学、合理，具有可行性。（0-1分） |  | 11.2.6评标标准相应的商务技术资料 |
|  |  | 是否针对设备的运行建立全覆盖日常巡查制度。制度具有完善性、可行性。（0-1分） |  | 11.2.6评标标准相应的商务技术资料 |
|  |  | 是否针对设备的运行建立全覆盖运行情况记录报告制度。制度具有完善性、可行性。（0-1分） |  | 11.2.6评标标准相应的商务技术资料 |
|  |  | 投标人处理数字城管、12345、市民来电等工单的方案。方案可行性、高效性。（0-1分） |  | 11.2.6评标标准相应的商务技术资料 |
|  |  | 7*24小时受理报修服务值班方案。方案科学性、合理性、完善性。（0-1分） |  | 11.2.6评标标准相应的商务技术资料 |
|  |  | 对承担亚运会、重大节假日及政府下发的各类保障要求的保障方案是否全面、合理。（0-1分） |  | 11.2.6评标标准相应的商务技术资料 |
|  |  | 根据道路、背街小巷、公园等区域的路灯养护特点，编制道路照明设施安全文明维护作业技术方案（包含基本要求、高空作业、带电作业、夜间作业等内容）；方案全面，具有可行性。（0-1分）。 |  | 11.2.6评标标准相应的商务技术资料 |
|  |  | 根据道路、背街小巷、公园等区域的路灯养护特点，编制道路照明设施安全文明维护交通组织方案（包含基本要求、高空作业、带电作业、夜间作业等内容）；方案全面，具有可行性。（0-1分）。 |  | 11.2.6评标标准相应的商务技术资料 |
|  |  | 为保障道路照明设施运行安全，采用的技术措施是否合理，具有可操作性。（0-1分）。 |  | 11.2.6评标标准相应的商务技术资料 |
|  |  | 为保障道路照明设施维修质量，采用的技术措施是否合理，具有可操作性。（0-1分）。 |  | 11.2.6评标标准相应的商务技术资料 |
| 3 | 养护考核方案 | 是否建立道路照明设施养护考核方案、考核监督制度等，方案及制度科学合理、具有针对性及可操作性。（0-2分） | 4分 | 11.2.6评标标准相应的商务技术资料 |
|  |  | 是否建立道路照明设施养护单位内部管理制度、内部工作流程，制度及流程科学合理、具有针对性及可操作性。（0-2分） |  | 11.2.6评标标准相应的商务技术资料 |
| 4 | 安全文明作业 | 针对所投标项内路灯箱变的养护特点，编制相应的安全文明养护作业方案及安全生产制度（配备科学的维护班组和机械设备）。方案及制度科学合理、具有针对性及可操作性。 （0-1分） | 3分 | 11.2.6评标标准相应的商务技术资料 |
|  |  | 针对所投标项内路灯开关箱的养护特点，编制相应的安全文明养护作业方案及安全生产制度（配备科学的维护班组和机械设备）。方案及制度科学合理、具有针对性及可操作性。 （0-1分） |  | 11.2.6评标标准相应的商务技术资料 |
|  |  | 针对所投标项内路灯光源、灯杆、电缆、基础等附属设施的养护特点，编制相应的安全文明养护作业方案及安全生产制度（配备科学的维护班组和机械设备）。方案及制度科学合理、具有针对性及可操作性。 （0-1分） |  | 11.2.6评标标准相应的商务技术资料 |
| 5 | 资料管理方案 | 是否建立道路照明设施资料管理方案，就道路照明设施基础台账、日常运维台账、技术档案资料等资料的整理归档。方案符合相关规范要求，科学合理。（0-1分） | 1分 | 11.2.6评标标准相应的商务技术资料 |
| 6 | 仓库管理方案 | 道路照明养护设施堆放仓库管理制度（包含人员、设备、消防）是否全面、科学、合理；（0-1分）。 | 1分 | 11.2.6评标标准相应的商务技术资料 |
| 7 | 应急响应方案 | 针对防汛、抗台、抗雪、防冻等灾害性天气建立的道路照明设施应急巡查方案。方案责任分工明确、具有可操作性。（0-1分） | 4分 | 11.2.6评标标准相应的商务技术资料 |
|  |  | 针对防汛、抗台、抗雪、防冻等灾害性天气建立的道路照明设施应急抢修方案。方案责任分工明确、完成响应应急抢修和应急照明保障工作，具有可操作性。（0-1分） |  | 11.2.6评标标准相应的商务技术资料 |
|  |  | 针对防汛、抗台、抗雪、防冻等灾害性天气建立的道路照明设施应急值班值守制度。制度责任明确、完成响应应急抢修和应急照明保障工作，具有可操作性。（0-1分） |  | 11.2.6评标标准相应的商务技术资料 |
|  |  | 针对道路照明设施突发事故，是否建立突发事件、自然灾害处理保障应急方案，方案对可能遇到的问题及其应对措施的考虑情况，在服务期间巡检、故障处理的组织和联系机制的合理性、有效性，方案科学、可靠且贴合实际。（0-1分） |  | 11.2.6评标标准相应的商务技术资料 |
| 8 | 优惠 承诺 | 根据各投标单位提供优惠承诺情况通过综合评定打分。（0-2分） | 2分 | 11.2.6评标标准相应的商务技术资料 |
| 9 | 合理化建议 | 对本项目的合理化建议通过综合评定打分。（0-2分） | 2分 | 11.2.6评标标准相应的商务技术资料 |
| 10 | 登高车 | - 配置1辆26米及以上登高车（自有）得1分，每增加一辆26米及以上登高车（自有）得1分，本项最高得2分。（0-2分） - 配置1辆15米及以上登高车（自有）得1分，每增加1辆15米及以上登高车（自有）得1分，本项最高得5分。（0-5分） - 注：上述（1）和（2）中提供的同一辆登高车只能记一次分。 有效证明材料：以上车辆需提供单位自有车辆行驶证扫描件、有效期内的车辆保险证明扫描件。上述证明材料加盖投标单位公章，未提供或不符合要求的不得分。 | 7分 | 11.2.6评标标准相应的商务技术资料 |
| 11 | 巡查车辆 | 配置巡查皮卡车1辆(自有)得1分，每增加1辆皮卡车（自有）得1分，本项最高得7分。（0-7分） 有效证明材料：以上车辆需提供单位自有车辆行驶证扫描件、有效期内的车辆保险证明扫描件。上述证明材料加盖投标单位公章，未提供或不符合要求的不得分。 | 7分 | 11.2.6评标标准相应的商务技术资料 |
| 12 | 设施堆放仓库 | （1）中标单位承诺在项目区域范围内设置不少于200平方米的项目部（含办公区、维修区、仓库区等）得1分，每增加50平方米得1分，本项最高得3分。 （0-3分） （2）中标单位承诺在项目区域内设置固定的机具停放场所得1分。（0-1分） 有效证明材料：提供承诺书加盖投标单位公章，如中标后不能在规定时间内履行承诺的将取消中标资格。不提供或不响应上述条件不得分。 | 4分 | 11.2.6评标标准相应的商务技术资料 |
| 13 | 其他机具设备 | （1）配置1辆发电车（自有）得2分，每增加1辆（自有）加2分，本项最高得4分；（0-4分） （2）配置1辆带电作业车（自有）得2分，每增加1辆（自有）加2分，本项最高得4分。（0-4分） 有效证明材料：以上车辆需提供单位自有车辆行驶证扫描件、有效期内的车辆保险证明扫描件，车辆购置发票及在有效期内的车辆年检合格证扫描件。上述证明材料加盖投标单位公章，未提供或不符合要求的不得分。 | 8分 | 11.2.6评标标准相应的商务技术资料 |
| 14 | 项目组成成员情况 | - 项目负责人满足具备工程师及以上职称，机电安装工程专业二级及以上建造师，本科及以上学历，担任过路灯养护项目负责人的基础上，若项目负责人具备高级工程师的得3分。（0-3分） - 有效证明材料：提供相关职称证书、建造师证书、养护业绩材料、毕业证书、社会保险证明、劳动合同以及其他相关证明材料扫描件。不得与其他岗位兼职，否则本项不得分。上述证明材料加盖投标单位公章，未提供或不符合要求的不得分。 | 19分 | 11.2.6评标标准相应的商务技术资料 |
|  |  | 投标单位拟派的项目团队情况： （1）拟派项目组成员达到18人得1分，每增加一人得1分，本项最高得5分。（0-5分） （2）项目组成员中，电工作业人员达到4人的得1分，每增加1人，得1分，本项最高得4分。（0-4分） （3）项目组成员中，高空作业人员达到4人的得1分，每增加1人，得1分，本项最高得4分。（0-4分） （4）项目组成员中，高压电工证人员达到2人的得1分，每增加1人，得1分，本项最高得3分。（0-3分） 注：上述（2）、（3）和（4）中提供的同一人员只能计一次分。 有效证明材料：上述人员需提供近半年任意一个月社保证明以及相应的岗位作业证书（电工特种作业操作证、高空作业证、高压电工证）扫描件加盖投标单位公章，未提供或不符合要求的不得分。 |  | 11.2.6评标标准相应的商务技术资料 |
| 15 | 荣誉 | （1）投标单位获得过大型国际会议、赛事或活动的亮灯服务保障荣誉证书的每个得2分，本项最高得4分。（0-4分） （2）投标单位获路灯养护类荣誉：获得区级及以上路灯养护类荣誉的每个得1分，本项最多得2分。（0-2分） 注：上述（1）和（2）中提供的同一荣誉只能计一次分，按最高分记取。 有效证明材料：荣誉证书或相关文件扫描件加盖投标单位公章，未提供或不符合要求的不得分。 | 6分 | 11.2.6评标标准相应的商务技术资料 |
| 16 | 企业 认证 | 获得质量管理体系认证证书，得2分；获得环境管理体系认证证书，得2分；获得职业健康安全管理体系认证证书，得2分，共计6分。（0-6分） 有效证明材料：提供认证证书扫描件加盖投标单位公章，未提供或不符合要求的不得分。 | 6分 | 11.2.6评标标准相应的商务技术资料 |
| 17 | 类似 业绩 | 自2019年1月1日起投标单位承担过与本项目类似规模（按标段规模即可）及以上的单个路灯（非景观照明）养护业绩，得1分。（0-1分） 注：本项目的路灯是指功能性照明，业绩合同要求为路灯养护单个合同，提供景观性照明的业绩视为无效。 有效证明材料：提供路灯养护合同扫描件加盖投标单位公章，未提供或不符合要求的不得分。 （1）业绩时间以中标通知书盖章落款时间为准，无盖章落款时间，不予认可，且不得分；若无中标通知书，则按合同签订时间为准，合同无盖章落款时间，不予认可，且不得分。 （2）本项业绩不包括分包业绩。 - 投标文件中须提供中标通知书或项目合同材料扫描件加盖公章。如上述材料不能体现招标文件要求的内容，另需提供业主证明等证明文件的扫描件并加盖投标人公章，且有业绩甲方经办人姓名、联系电话。提供的材料需能体现本招标文件要求的内容，未提供或提供的材料不符合要求不得分。 （4）若为联合体业绩的，另需提供联合体协议扫描件加盖投标人公章，且有业绩甲方经办人姓名、联系电话，且联合体协议中投标人的分工内容为路灯养护，能体现投标单位路灯养护数量、内容等，若协议无法体现该内容，另需提供业主证明等证明文件的扫描件并加盖投标人公章，且有业绩甲方经办人姓名、联系电话，否则不得分。 | 1分 | 11.2.6评标标准相应的商务技术资料 |
|  |  | - 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10］的计算公式计算。 - 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 - 投标报价为所投标段的总价格，即所投标段路灯养护总报价和箱变用电管理总报价之和。 - 因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | - 10分 |  |

备注：1.投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

2.投标人中标后，招标人有权要求投标人出示评分条款中10-17项评审内容的原件进行核查，投标人需无条件配合。如不配合或无法出示原件核查的，将根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条，供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

（以最终合同为准）

采购编号：

合同编号：

中小微企业预留合同：否

签订地点：杭州

甲方（需方）：杭州市钱塘区综合行政执法局

乙方（供方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》、地方有关物业管理法律、法规和政策，在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方（杭州市钱塘区综合行政执法局）委托乙方对2022年钱塘区下沙区域路灯及相关设施养护服务项目（标项： ）实行维护订立本合同。

1、定义

在本合同中，除非上下文另有说明，下列词语分别具有本条所指含义：

1.1. “工作日”，指中国法定节假日之外的日期。

1.2. “年”，指日历年；一年按365天计算。

1.3. “元”，指中国法定货币人民币元。

2、服务内容与期限

2.1服务内容：

路灯照明设施的光源、灯具及配件、灯杆、支架、配电箱、地上（地下）管道、电线（电缆）、工作井、配电室、低压配电柜、控制器、标识牌、附属设备等路灯及其附属设施进行日常维修、检测、更换、保洁、保养、油漆、设施巡查、防盗（看护、处理）、撞杆处理、应急保障（如防汛、抗台、抗雪、临时或重大任务保障）等处置，以保证路灯设施安全正常运行。②标项内所有区属箱变（范围为围栏区域内）及附属设施的日常巡查、保洁、维护、维修、外接电管理、抄表、费用追缴等涉及箱变的所有工作，在养护期内如涉及到箱变确需要维修的，每年维修费累计在50万元以内（以电力设施设备的信息价或定额计算为准）该费用由中标人承担，招标人不再另行支付；若无维修，年度养护费不予扣减该费用。③中标单位应根据实际需要处置管辖范围内的照明设施投诉案件（增亮、微改造），原则上每年不超过3件，预算价每件不超过5万元，该费用由中标人承担，招标人不再另行支付；若无此类投诉案件，年度养护费不予扣减该费用。④中标人自合同签订起6个月内对中标标段内无集控系统项目的道路路灯进行改造安装（无集控项目道路路灯约10处），中标人应将费用包含在报价中。⑤对中标标段内5处路灯开关箱进行改造，改造标准按照杭州市主城区最新改造的智能化路灯开关箱标准执行，投标人应将费用考虑在报价中。（若第一年养护考核优秀，续签第二年合同时，再次改造5处智能化路灯开关箱）⑥投标人合同签订后委托第三方专业的单位对标段内路灯、开关箱、变压器进行专项测绘，并出具测绘报告（报告内容含路灯数量、路灯功率情况等数据，每台开关控制箱和变压器的现状情况、现状照片、存在故障分析、整改要求等，具体以采购人要求为准），并对排查存在安全隐患的问题（如空开漏保失灵、缺失、电线老化腐蚀等）进行一次专项整改，投标人应将费用考虑在报价中。（若第一年养护考核优秀，续签第二年合同时，路灯数量等测绘工作无需再次实施）

2.2养护的涵义及内容

2.2.1.养护的涵义：养护指的是路灯照明设施的光源、灯具及配件、灯杆、支架、配电箱、地上（地下）管道、电线（电缆）、工作井、配电室、低压配电柜、控制器、标识牌、附属设备等路灯及其附属设施进行日常维修、检测、更换、保洁、保养、油漆、设施巡查、防盗（看护、处理）、撞杆处理、应急保障（如防汛、抗台、抗雪、临时或重大任务保障）等处置，以保证路灯设施安全正常运行；标项内所有区属箱变（范围为围栏区域内）及附属设施的日常巡查、保洁、维护、维修、外接电管理、抄表、费用追缴等涉及箱变的所有工作，在养护期内如涉及到箱变确需要维修的，每年维修费累计在50万元以内（以电力设施设备的信息价或定额计算为准）该费用由中标人承担，招标人不再另行支付；若无维修，年度养护费不予扣减该费用。

2.2.2.养护的内容：

（1）运行与控制：对路灯及附属设施进行日常运行与控制。

（2）总体要求：维护系数不得低于0.7，照明亮灯率达到98%，设施完好率应达到98%。

（3）巡查及清洗

对养护内容进行日常巡查，对设备的运行情况及时记录，要求对养护范围及重点区域范围的路灯等设施进行全方位巡查，各类灯每周不少于3次，重要保障临时通知增加巡查，重要路段、重要区域需安排人员每天巡查，巡查过程中将断亮缺亮等问题拍照记录编辑；变压器、配电箱(柜)每月巡检一次；架空线路每半年巡检一次；地埋电缆线路每半年巡检一次；接地(或接零)装置每年在干燥季节（冬季）巡检一次；独立的防雷装置应在每年的雷雨季节前（春季）巡检一次；漏电保护装置应每季巡检一次；景区灯杆、灯罩、设备等路灯设施一年清洗四次，其余灯杆、灯罩、设备等路灯设施每半年清洗一次，或设施明显积尘的,及时清除灯柱乱张贴，污染严重地段加大清洁工作频率；光控探头、监控探头每半个月擦拭一次;以抱箍形式固定在（处于生长期的）树木上的灯具，应在每年的6-7月份对树木进行一次松绑，必要时更换橡胶垫片;集中控制装置、照明节电装置或其他智慧照明装置每半年巡检一次；中、高杆照明设施的卷扬机、钢丝绳、减速箱、导向滑轮等转动系统和控制系统应每年检修一次,并添加润滑油。设施被盜频发地段应安排防盜人员每天巡查；连续高温、台风、雷雨或冰雪等特殊自然灾害性气候，应按城市照明监管机构要求进行防火、防汛、防台、防雷、抗雪等专项检查，并增加巡检次数，必要时作临时断电处理。

（4）喷漆翻新

灯杆、灯架和配电箱柜等锈蚀或油漆脱落面积10%以内的补漆，灯杆、箱体及其他影响观瞻的设备表面喷漆每年一次。

（5）设备设施维护检测

按维护要求，中标人做好春、秋两季定期常规检查电缆、灯具、开关控制箱、箱变各一次；箱变预防性检测每年一次,主要道路应每年测量一次平均照度。上述检测由中标人委托具有检测资质的第三方单位（该单位需提供企业资质、业绩等相关材料报甲方备案）完成，并出具相应检测报告。

- (6)照明设施故障修复时间：单灯缺亮，2个工作日内修复；电线裸露、杆线吊挂、灯具脱落、灯杆倾斜、灯杆或门盖缺失、电缆井盖缺失等，应在2个小时内进行安全预措施，并在24小时内修复；城市照明设施专用变压器(本体损坏外)、配电箱故障，2个工作日内修复；发生大面积熄灯故障，24小时内修复；因照明设施被盗或道路挖掘等引起的故障，应及时采取安全措施，并在具备修复条件后3个工作日内修复；被撞损的设施(灯杆、箱变、基础等)，应及时采取安全措施，在具备修复条件后2个工作日内修复；路灯设施标牌脱落及时恢复;集中控制装置或其他智慧照明装置损坏，或控制时间、地点出现差错的，应在24小时内修复；因特殊情况可在规定时间内提出延期申请。

- (7)设施防腐处理：灯杆、灯架、吊线等受力受压件，以及依附其上的承重螺丝，和控制柜等附属设施，锈蚀深度不超过10%，其他非受力零部件，锈蚀深度不超过25%。锈蚀深度超过要求的零部件，应予以更换。

- (8)路灯照明需达到不低于原有设计标准的70%。

（9）日常维护

路灯照明设施的光源、灯具及配件、灯杆、支架、配电箱、地上（地下）管道、电线（电缆）、工作井、配电室、低压配电柜、控制器、标识牌、附属设备等路灯及其附属设施进行日常维修、检测、更换、保洁、保养、油漆、设施巡查、防盗（看护、处理）、撞杆处理、应急保障（如防汛、抗台、抗雪、临时或重大任务保障）等处置，以保证路灯设施安全正常运行；标项内所有区属箱变（范围为围栏区域内）及附属设施的日常巡查、保洁、维护、维修、外接电管理、抄表、费用追缴等涉及箱变的所有工作，在养护期内如涉及到箱变确需要维修的，每年维修费累计在50万元以内（以电力设施设备的信息价或定额计算为准）该费用由中标人承担，招标人不再另行支付；若无维修，年度养护费不予扣减该费用。

如因中标人未按照合同要求进行保养造成的损坏,由中标人承担相应责任；招标范围内的所有设施因各种原因造成的损坏（除不可抗力因素外）均由中标人负责维修。

对政府大型活动，外事活动提供完善的保障方案和实施24小时值班制度，并确保设施完好率、亮灯率、整洁率达到100%。

（10）按照招标人规定设定或调整亮灯时间；

（11）箱变外接电抄表及电费制表追缴。

（12）投标人合同签订起6个月内对中标标段内无集控系统项目道路路灯进行改造安装。（无集控系统项目约10处）。投标人应将费用考虑在报价中。

（13）投标人合同签订后对中标标段内5处路灯开关箱进行改造，改造标准按照杭州市主城区最新改造的智能化路灯开关箱标准执行，投标人应将费用考虑在报价中。（若第一年养护考核优秀，续签第二年合同时，再次改造5处智能化路灯开关箱）

（14）投标人合同签订后委托第三方专业的单位对标段内路灯、开关箱、变压器进行专项测绘，并出具测绘报告（报告内容含路灯数量、路灯功率情况等数据，每台开关控制箱和变压器的现状情况、现状照片、存在故障分析、整改要求等，具体以采购人要求为准），并对排查存在安全隐患的问题（如空开漏保失灵、缺失、电线老化腐蚀等）进行一次专项整改，投标人应将费用考虑在报价中。（若第一年养护考核优秀，续签第二年合同时，路灯数量等测绘工作无需再次实施）

（15）中标单位应根据实际需要处置管辖范围内的照明设施投诉案件（增亮、微改造），原则上每年不超过3件，预算价每件不超过5万元，该费用由中标人承担，招标人不再另行支付；若无此类投诉案件，年度养护费不予扣减该费用。

（16）养护期间采购人提出的关于养护质量、更换设施设备、响应时间等方面的相关要求。

（17）采购人要求的其他工作。

2.3服务期限：合同期限为2年，具体开始时间以养护交接单为准。

合同一年一签，项目在合同期限内，乙方能严格履行合同，年养护考核优秀，可签订下一年合同。

2.4养护方式

1．乙方在确定的范围内以包工包料的方式实施养护总干包。

2．除特殊材料及新工艺、新材料需报甲方认可外，养护所需一般材料、成品、设备等，均由乙方自行解决，对无法使用的灯具、光源、电器，更换时品牌的选择应与原使用品牌相同。对无法采购到的光源,经甲方同意,可采用不低于同类光源、电器的其它品牌。

2.5项目组人员

项目负责人：                  身份证：                                 ；

项目成员1：                   身份证：                                 ；

项目成员2：                    身份证：                                 ；

项目成员3：                    身份证：                                 ；

项目成员4：                    身份证：                                 ；

项目成员5：                    身份证：                                 ；

项目成员6：                    身份证：                                 ；

项目成员7：                    身份证：                                 ；

项目成员8：                    身份证：                                 ；

项目成员9：                    身份证：                                 ；

项目成员10：                   身份证：                                 ；

项目成员11：                   身份证：                                 ；

项目成员12：                   身份证：                                 ；

……………………………………

3、合同金额：

3.1 养护单价：路灯养护费以盏为计算单位，单盏年维护费为           元人民币;箱变用电管理费以座为计算单位，单座年用电管理费为           元人民币。

合同总金额（大写）:       　　      　　元（￥          元）人民币，本项目招标灯具、箱变养护设施量为暂定数量，该金额为暂定合同总金额，实际合同总金额按第三方测绘单位测绘的路灯、箱变数量，结合路灯养护单价和箱变用电管理费单价确定。

说明：本价格包含的养护内容为招标文件和合同中要求的路灯养护和箱变用电管理所有内容，乙方应认真计算可能发生的各相关费用并计入投标报价内，在项目实施过程中不得增加任何费用。

本项目招标灯具、箱变养护设施量为暂定数量，实际数量由乙方委托具有测绘资质的第三方单位（该单位需提供企业资质、业绩等相关材料报甲方备案）测绘数量为准，并出具相应检测报告，第三方测绘单位费用由乙方支付。

4、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

5、乙方的责任与义务

5.1按照养护设施范围、实际养护设施量及考核等情况取得相应养护经费。

5.2编制年度、月度养护计划，按照现行的有关规范要求及合同各项规定，精心组织养护，保证设施正常运行，并按要求报送养护台账。

5.3对道路照明设施按有关规定进行巡查，掌握设施动态，及时发现、防止和处理设施缺陷，确保道路照明设施完好和安全运行。

5.4在实施养护作业过程中，应遵守国家、省、市颁布的法律、法令、条例以及有关规定，遵守有关部门的规章细则等，负责办理养护操作中涉及的有关审批及协调手续。由于中标人违反上述规定而导致的所有责任，由中标人自行承担。

5.5配合做好服务及安全保障工作，制定应急预案并报采购人备案。在重大活动期间、节假日、应急保障中应加大巡查频率，必要时采取监护措施，并无条件按照采购人要求开展保障工作。

5.6为确保安全、文明施工，乙方应该本着“安全第一，预防为主”的原则，建全安全管理组织体系；严格贯彻国家、省、市和劳动保护、安全生产部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、法规、条例、规定等执行。

5.7乙方要制定应急预案，配合做好亮灯的服务及安全保障工作，并报甲方备案。

5.8乙方建立健全的安全体制和安全学习制度，不断提高工作人员的安全意识；工作人员必须经过专业培训并持证上岗，设置专人负责，甲方有权要求乙方撤换工作不能胜任或玩忽职守、工作不负责的人员。

5.9合同期间，由于乙方安全措施不力、养护工作不到位、违反安全操作规程而导致责任事故或第三方人身和财产损失，乙方应负责予以妥善处理，所发生的费用均由乙方自负，甲方保留追究责任的权利。如甲方因此遭到第三方索赔的，有权全额向乙方追偿。

5.10对全部现场作业和施工方法的适应、稳妥和安全性承担全部责任。在养护工作中，力求采用成熟的工艺、材料和方法。

5.11建立健全安全管理、人员管理等制度，不断提高工作人员的安全意识；工作人员必须经过专业培训并持证上岗，设专人负责。配备合格、齐全的养护队伍、养护设备、劳保用品等。建立养护档案，健全日常养护（包括防盗及修复）作业记录，认真做好台帐的整理和归档工作；养护档案资料接受采购人定期检查，每月前5个工作日内将上月养护档案资料移交甲方一份。

5.12配合采购人做好合同范围内设施量及设施现状调查工作。

5.13成立突发事件应急处理领导小组和应急抢险突击队，切实按照《杭州市突发事件应急抢险预案》等相关政策文件制定的相关预案组织实施。认真做好防汛、抗台、抗雪及突发事件应急抢险工作，确保人员、设备、材料“三落实”，并做好数据、图片和台帐的记录、存档，及时反映情况，严格服从甲方的统一指挥和安排。投标文件中提供恶劣条件或应急事件情况下的预案。

若发生非养护原因引起的意外事故或人为破坏造成的设施损坏，乙方应立即采取相关措施或临时应急措施，消除安全隐患，并通知甲方和相关部门。

5.14负责发现并及时制止养护范围内的所有设施免遭人为等因素导致的损坏和侵害，并做好赔偿、修复的调查工作。

5.15安全检查应每月对标段内设施覆盖一次，重大保障期间增加专项检查。养护单位应切实加强养护区域现场管理，确保安全生产，养护期内，因被养护设施掉落、炫光、漏电等养护范围内相关内容引起的人身伤亡或财产等损失，一律由中标养护单位负责赔偿。养护期内，若发生任何故障和问题，中标人应立即采取相关应急措施，并通知采购人和相关部门。任何原因造成的道路照明设施及第三方损失，均由中标人负责及时更换、维修及赔偿，并承担相关费用。

5.16负责合同生效起一个月内完成所有设备资料复核调整和标识工作，按照采购人要求落实贴牌标示等工作，并及时向采购人提供资料和设备清单。做好定期核对相关资料等工作。

5.17负责对发现的缺亮、故障和缺陷等问题进行及时修复并做好反馈工作，确保设备完好可靠，确保亮灯率达到考核指标。中标人将亮灯问题整改处置后必须进行拍照，将问题与完成的对比照片按周、月度编辑报采购人。要求中标人对巡查与作业人员配置拍照高清手机，巡查、养护的效果及工作照片清哳直观，列入月度考核。

5.18负责保持照明设备的清洁，及时发现、上报、清除未经许可的悬挂物。

5.19建立24小时值班制度，及时处理“三来件”事项，保证办结率、回复率、满意率达到100%。

5.20中标人须确保养护灯具质量及亮灯质量，针对养护过程中出现的影响亮灯效果的问题，中标人应及时制定整改方案，报采购人同意后有效解决问题。

5.21合同期内，中标人负责的灯具如有损坏、故障的，中标人可采用修理、修补、更换等方式进行处理，更换的设备品牌、样式、规格等须与原项目相同,且更换灯具必须为新灯具。对无法采购到的光源、电器等设备，经报采购人同意后可更换相同标准的设备，确保亮灯效果一致。

5.22亮灯时间必须严格按照规定时间实施；亮灯时间必须巡查，每次亮灯期间的巡查覆盖率为100%。

5.23对养护内容进行日常巡查，对设备的运行情况及时记录，要求对养护范围及重点区域范围的路灯等设施进行全方位巡查，各类灯每周不少于3次，重要保障临时通知增加巡查，重要路段、重要区域需安排人员每天巡查，巡查过程中将断亮缺亮等问题拍照记录编辑；变压器、配电箱(柜)每月巡检一次；架空线路每半年巡检一次；地埋电缆线路每半年巡检一次；接地(或接零)装置每年在干燥季节（冬季）巡检一次；独立的防雷装置应在每年的雷雨季节前（春季）巡检一次；漏电保护装置应每季巡检一次；景区灯杆、灯罩、设备等路灯设施一年清洗四次，其余灯杆、灯罩、设备等路灯设施每半年清洗一次，或设施明显积尘的,及时清除灯柱乱张贴，污染严重地段加大清洁工作频率；光控探头、监控探头每半个月擦拭一次;以抱箍形式固定在（处于生长期的）树木上的灯具，应在每年的6-7月份对树木进行一次松绑，必要时更换橡胶垫片;集中控制装置、照明节电装置或其他智慧照明装置每半年巡检一次；中、高杆照明设施的卷扬机、钢丝绳、减速箱、导向滑轮等转动系统和控制系统应每年检修一次,并添加润滑油。设施被盜频发地段应安排防盜人员每天巡查；连续高温、台风、雷雨或冰雪等特殊自然灾害性气候，应按城市照明监管机构要求进行防火、防汛、防台、防雷、抗雪等专项检查，并增加巡检次数，必要时作临时断电处理。

5.24设施设备更换过程中需做好防护、围挡、警示工作。

5.25重大活动保障要求现场值班保障，要求养护单位在保障期间有专人现场巡查，并保证路灯设施正常亮灯，如重大活动及节假日期间，投标单位须做好应急保障措施，安排人员24小时值班，准备总维护量5%的数额备货。

5.26养护期间，新移交的质保期内灯具及相关附属设施的养护标准与其他灯具、设施一致。但质保期内的养护费不予支付，中标人可先联系施工单位进行维修，最后由中标人兜底处置。

5.27养护到期后，中标人须与新的养护单位做好工作交接；若养护到期，项目未通过移交，采购人仍有权按考核办法在合同期外对中标人实施监管考核及代整治工作，相关费用从养护尾款中扣除。

5.28中标人第一次进入养护须经采购人书面同意后才能作业。因改建等原因单个子项目需停止养护的则费用相应扣除。

5.29养护项目中标后不得转包、分包，包括人员、车辆、高空作业等内容，采购人有权对中标人与养护项目相关的所有内容进行核实，一经发现有与采购要求不符的，中标人应立即按甲方要求限期进行整改；若未按要求整改到位的，采购人有权终止合同，并上报采购监管部门。

5.30投入本项目的保障车辆均需按招标人要求自行安装GPS定位系统，日常做好设备车辆的轨迹图，并随每月的养护台账装订成册一并提交。

5.31投入本项目的班组成员需能熟练使用手机APP，按招标人要求安装手机定位APP。

5.32投入本项目的保障车辆及项目班组成员，需经招标人备案，并不得在其他项目中使用。

5.33中标人需更换项目班组成员的，须经招标人书面同意，更换的人员的资历、工作经验、资质等不得低于原班组成员。

5.34以月为时间节点按要求报送各类对城市道路照明的宣传资料，为确保宣传质量，要求养护单位在一年养护期内，在省市区各级平台发布宣传报道，具体数量为：各类省级及以上平台1篇（含）以上，市级平台2篇及以上，区级平台5篇及以上，且以月为时间节点，每月必须有一篇被录用，上述宣传形式可以多样性，比如微信发布、电视台、抖音、报纸等多种形式，当一篇素材在多个平台发布时，只能计取1次，不能重复计算。当某月无宣传资料录用，则扣款1000元；当中标单位未完成上述年度总宣传任务，则扣款2万元。

5.35养护期内，涉及被占用、拆除、迁移等的设施，需经甲方审批同意，并及时向甲方提供变更后的资料和设备清单；涉及新增、拆除的路灯设施，以甲方书面通知为准，并从新增、拆除之日起，调整设施养护费。

5.36养护作业人员需统一着装，相关费用由中标人自行承担。

5.37中标人在中标后两个星期内完成与原养护单位的设施量清点及设施移交工作。

5.38本合同终止时，须向采购人移交全部档案资料。

6、甲方的责任与义务

（1）负责对设施运行情况、日常养护（包括防盗及修复）质量、安全和巡查工作及资料台帐等进行检查、考核，对设施完好状况进行跟踪检测。对于检查发现的景观照明设施各类问题，有权要求乙方按要求及时修复。甲方以及其委派的任何人，均可对乙方养护范围内的设施养护状况进行检查。

（2）负责向提供有关景观照明设施养护的规范性文件、相关的技术规程、考核办法及各类相关文件，并对乙方工作进行指导。

（3）负责审定乙方的年度和月度养护计划，检查养护计划执行情况，核实乙方上报的养护工作量报表，并根据各项考核及保障要求明确养护任务。

4、采购人在认为有必要的情况下，可要求乙方对设施进行特殊养护。

5、负责对乙方养护工作进行检查、督促，发现乙方未按规范要求进行养护时，有权按合同约定进行处理；发现设施处于危急状况时立即限期要求乙方按应急预案采取相关措施；对于无法胜任工作或玩忽职守、工作不负责的人员有权要求乙方进行更换。

6、有权对养护工作中采用新工艺、新材料、新方法的适用性、安全性进行审查。

7、养护过程中，甲方要求的其他事宜。

7、验收及考核

7.1验收

7.1.1甲方按照《杭州市政府采购履约验收暂行办法》（杭财采监[2019]10号）规定组织对乙方履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

7.1.2验收标准：根据《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）、《城市夜景照明设计规范》(JGJ/T163-2008)》、《杭州市城市照明设施养护维修服务标准》（DB 3301/T 0165-2015）及国家有关强制性标准的规定执行，《杭州钱塘新区道路照明设施养护作业标准及考核办法》以及合同、招标文件履约情况。

7.1.3甲方可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

7.1.4严格按照采购合同开展履约验收。甲方制定验收方案， 并由甲方或其委托的采购代理机构成立验收小组，验收小组应当由5人以上单数组成，相关专业人员人数不得少于验收小组人员总数的三分之二。采购经办人不能参与验收。验收小组按照验收方案独立开展验收（如按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认），验收结束后出具验收报告并经验收小组全体成员签字。最后甲方将验收结论提交采购工作领导小组办公室备案，并在监管平台对外公告。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

7.1.5验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方应当及时报告本级财政部门。

7.1.6验收产生的费用首次验收费用由招标人承担，如首次验收不合格，后续验收费用由乙方支付。

7.1.7甲方在乙方提供服务的过程中，有权不定期对服务内容和质量进行考核。乙方应当配合进行。

7.1.8 乙方在项目完成后，应当及时向甲方发出验收申请，内容包括书面验收申请、相关说明、报告等，甲方收到乙方申请后，组织进行验收考核，乙方应当协助进行。验收结果可以作为甲方付款的考虑依据。

7.1.9乙方在提供服务过程中如存在违反合同相关约定情况的，甲方有权要求乙方立即整改，乙方未按甲方要求整改的，甲方有权拒绝验收，并可中止合同履行，乙方承担因此发生的一切损失、费用及延误责任。

7.1.10 经验收后，乙方服务成果不合格的（或未通过评审的），甲方有权要求乙方进行整改，相关费用由乙方承担；如整改后仍不合格的，甲方有权解除合同，并与乙方商定解决方案。（如整改后仍不合格的，甲方有权解除合同，并可以拒绝支付未支付的款项，乙方已经收取的款项应退还给甲方）

7.2考核

按照《杭州市亮化长效管理实施意见（试行）》、《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市市区景观亮化运行管理工作方案的通知》、《杭州市公共部位照明设施养护评价标准》和《杭州钱塘新区道路照明设施养护作业标准及考核办法》等相关规定要求实施。

7.2.1档案资料保管：乙方应建立养护档案，健全日常养护作业记录，认真做好台帐的整理和归档工作；每月前5个工作日内将上月养护档案资料移交甲方一份。

8、结算原则

招标文件及其补充文件、投标文件、中标通知书、采购合同等作为结算依据。

9、付款方式

9.1履约保证金

（1）合同签订后7个工作日内，乙方向甲方缴纳履约保证金，具体缴纳金额为：根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况，乙方履约验收评价总分为100分的，甲方免收履约保证金；评价总分在90分以上的，收取履约保证金为合同金额的0.5%；评价总分在90分以下或者暂无评分的，收取履约保证金为合同金额的1%。

履约保证金在移交至新的养护单位且履约验收合格后及时退还。

（2）履约保证金缴纳条件：乙方向甲方以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

9.2支付情况

乙方向甲方缴纳履约保证金（具体缴纳金额为：根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况，乙方履约验收评价总分为100分的，甲方免收履约保证金；评价总分在90分以上的，收取履约保证金为合同金额的0.5%；评价总分在90分以下或者暂无评分的，收取履约保证金为合同金额的1%。）后，甲方支付乙方年合同金额50%的预付款，月度养护费用根据考核、扣款等结果和养护量核增（减）等情况按季度支付，养护合同到期后（满一年后）的第一个季度，甲方按照合同、招标文件以及相关规定，根据相关扣款、考核、养护、验收等各种情况，支付合同（一年）剩余养护费。同时预付款从前两个季度养护费中进行扣除，若前两个季度养护费不足，则顺延至第三季进行扣除。

遇特殊情况停运，根据停运数量及日期扣除（按照中标综合单价）停运部分维护费，但养护单位不得减少巡检次数和质量。

本项目招标灯具、箱变养护设施量为暂定数量，实际数量由乙方委托具有测绘资质的第三方单位（该单位需提供企业资质、业绩等相关材料报甲方备案）测绘数量为准，并出具相应检测报告，第三方测绘单位费用由乙方支付。

合同期内，中标单位根据甲方要求对存在安全隐患的灯具按照“以料抵工”的方式进行拆除，甲方不再单独支付相关费用。

合同期内，若亮灯设施减少或增加的，由甲方书面告知并按实际养护量予以结算。

9.3付款方式为【银行转账】，乙方银行账户信息：

开户银行：

开 户 名：

账    号：

9.3财政政策：

付款按财政政策执行，因乙方迟延履行以及不符合财政资金支付时间要求等原因造成不能及时支付款的，甲方不承担责任。

10、无市场开发权

10.1 乙方知晓并完全理解，隐性营销是指由自然人、法人和非法人组织所进行的可能明示或暗示其与甲方之间的任何活动之间具有事实上并不存在的商业关联，或虽具有一定的关联但未经甲方授权进行广告、宣传、商业识别或其他市场开发活动。

10.2 乙方承诺，将严格遵守甲方知识产权保护等方面的法律法规和市场开发的相关规则，坚持依法诚信经营，全面履行合同义务；未经权利人许可，不得从事市场开发活动。

11、保密义务

11.1 乙方确认并同意，应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间接触或知悉的甲方保密信息予以保密。未经甲方书面许可，不得为本合同以外的任何其他目的自行使用、向他人披露或者允许他人使用该保密信息的全部或部分。如果乙方因任何司法或行政命令而需要披露任何保密信息，则乙方同意在进行任何披露之前，立即通知甲方该等请求或要求。

11.2 乙方可仅为本合同目的向其确有知悉必要的员工披露甲方提供的保密资料，但同时须指示其员工遵守本条规定的保密及不披露义务。乙方应仅为本合同目的而复制和使用保密资料。

12、知识产权

12.1甲方应保护乙方的设计成果和专利技术。乙方未经甲方同意不得擅自修改、复制、向第三者转让或用于本合同以外的项目。甲方向乙方支付完毕本合同约定的所有费用后，乙方之设计成果所有权和著作权归甲方所有，但乙方享有在其设计成果上的署名权。

12.2 乙方保证乙方交付的成果不会侵犯甲方及任何第三方的知识产权，并保证甲方及甲方利益相关方免于遭受任何第三方基于本合同交付成果而提起任何知识产权诉讼。如果任何第三方基于本合同交付成果而针对甲方或甲方利益相关方提起任何知识产权诉讼，乙方应负责应诉，并承担所有费用，包括但不限于：诉讼费、律师费、鉴定费、罚金、赔偿金等，如甲方为自身及甲方利益相关方的利益应诉，并不免除乙方的前述义务，乙方应赔偿甲方因此遭受的前述全部损失。乙方若侵害了第三方知识产权或其他合法权益的，还应及时公开澄清相关事实，使甲方声誉免受损害。

12.3 如乙方发现任何交付成果的知识产权可能有瑕疵，应立即书面通知甲方，并立即采取一切必要措施使交付成果合法化。

12.4 本条规定自本合同生效之日起即应履行，长期有效，并且不受本合同届满、提前终止或本合同中其他条款的无效或履行完毕等情形的影响。

13、合同的转让、变更及解除

13.1 未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同的权利或义务全部或部分转移给第三人。

13.2 经审批，且双方协商一致，可以变更、解除本合同。任何一方欲变更、解除本合同，必须提前15日以书面形式提出，双方协商一致后签署补充合同。

13.3 一方有下列情形之一的，另一方可以解除本合同：

13.3.1因不可抗力致使不能实现本合同的目的。

13.3.2在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务。

13.3.3一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内【15日】仍未履行。

13.3.4一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。

13.3.5法律规定或本合同约定的其他情形。

13.4 采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。当变更只是采购量增减时，按最后报价明细单中的单价进行结算。

14、违约责任

14.1.如乙方未按照甲方整改及时效要求进行整改，每发生一件逾期未整改将处以2000元人民币的罚款，逾期第2天起，每1天扣除维护费500元，直至问题整改完毕。当月逾期未整改累计2次的视为当月考核不合格，罚款费用为当月养护费用的10%。

14.2.由于养护不到位、不文明施工、现场养护作业不规范等情况而被曝光或发生有责投诉，每发生一次，处以2000元人民币的罚款。事后未及时妥善处理造成恶劣社会舆论影响的，视情节轻重扣除当月养护费用的10%-30%直至终止维护合同。

14.3.严格遵守电力部门的安全管理规定，服从安检人员的稽查，对违章行为按电力部门有关规定进行处罚。如因乙方未能全面履行本合同义务导致甲方因此遭到行政处罚的，甲方有权向乙方全额追偿，且乙方应向甲方另行承担违约金每次2000元。情节严重的视为违约，甲方有权终止合同。

14.4.每周一向甲方汇报亮灯情况，逾期不报，处以1000元人民币的罚款。

14.5.建立健全路灯养护的资料台帐，确保养护资料的完整性、正确性。每季度的养护资料核对、标识工作必须完成，未完成的不予进行费用支付。

14.6.乙方应当按照本合同约定完成养护任务，不得向他人转包或分包。一经发现，甲方有权立即终止本合同，并在合同保证金中对乙方扣除合同总金额3％的违约金。

14.7.养护台账数据。每周一（上午11时前,遇节假日顺延）报送上周养护区域亮闭灯、巡检、维修、油漆、清洁等影像资料，每缺项1次扣除养护费用500元人民币；

14.8.宣传资料。按要求报送各类宣传资料，以月为时间节点，当月报送宣传资料无录用，扣除养护考核成绩0.5分；

14.9.安全隐患。由于养护不到位，被中心和各职能单位（部门）查处的安全隐患，每1件扣除养护费用500元人民币；

14.10.养护问题处理不到位、推诿。由于巡检、维护不到位，被中心、数字城管和各职能单位（部门）抄告的区域问题，每1处（件）扣除养护费用500元人民币。

14.11.市、区领导、市城管局领导发现一处养护问题，处以500元人民币罚款；

14.12.奖惩措施。在养护上有突出表现，勇于承担社会责任，增加百姓获得感的，经甲方研究，可给予适当奖励；

14.13.乙方未按要求做好防汛、抗台、抗雪、防冻等灾害性天气的路灯照明及其相关附属设施的应急巡查、应急抢修及设施恢复，路灯照明设施突发事故应急响应及处置；每发生1件扣除养护费用2000元人民币，情节严重的当月考核不合格。

14.14.乙方保障车辆无法满足杭州市车辆错峰限行规定，影响养护工作的每发生一件扣除养护费用2000元人民币。

14.15.未经甲方允许擅自更换投标班组人员及车辆，每人次（车次）自发生之月起每月扣除养护费用50000元人民币，直至甲方同意或人员（车辆）复原为止。经甲方允许更换班组人员及车辆，每人次（车次）扣除养护费用20000元人民币。

14.16.所派班组人员及车辆，在其他项目中“已中标”或“已参与运行、养护、维护等工作”的，每发现一人次（车次）扣除养护费用20000元人民币。

14.17.除上述违约处罚及本合同条款中其余违约处罚外，如有违约造成对方实际损失且违约金不足弥补这一损失的，违约方还应当按照《中华人民共和国民法典》规定向对方赔偿损失。

14.18.由于乙方养护不到位，造成路灯、配电箱、变压器、低压配电柜、控制器及附属设备等设施，安全警示标识标牌脱落、悬挂不到位等，每1处（件）扣除维护经费500元人民币。

14.19.由于乙方养护不到位，被中心和各职能单位（部门）查处的安全隐患苗头，每1件扣除维护经费1000元人民币。

14.20.其他违反招投标文件要求的，每发生1件扣除养护费用2000元人民币，情节严重的视为违约，视情节轻重扣除当月养护费用的10%-30%直至终止维护合同。

14.21.未按要求参加会议，则每次扣除养护经费1000元人民币。

14.22.乙方未响应甲方相关路灯养护工作，每发生一起，则扣除养护经费1000元人民币。

15、争议解决

15.1 本合同应适用中国法律并应根据中国法律解释。

15.2 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应当协商解决。经双方协商不能解决的，均提请甲方所在地有管辖权的人民法院。

16、不可抗力

16.1 不可抗力是指因无法预见、无法避免且无法克服之原因发生的事项，包括但不限于地震、海啸、洪水、战争、恐怖袭击等客观情况。

16.2 本合同项下任何一方对于因不可抗力致使本合同不能履行或不能全部履行而给对方造成的任何损失不承担违约责任。

16.3 如果发生不可抗力事件，则受影响的一方应采取积极有效的措施以减少因本合同不能履行或不能全部履行而给对方造成的损失，并应在不可抗力事件发生后【3】个工作日内通知对方，并在14个工作日内出具官方证明文件。

16.4 不可抗力影响因素消失以后，双方应协商是否继续履行合同。如果不可抗力因素对合同一方的义务产生实质性、无法补救的影响，导致合同已无法履行，双方应通过书面形式终止本合同。

16.5 如果因本条第2款和/或第4款所述原因导致本合同被提前终止，则任何一方均无需继续履行其在本合同项下的义务，也无需为此向另一方承担任何责任；但双方应根据诚实信用原则，合理确定本合同终止前甲方为乙方提供的服务所应支付的费用，并进行相应的结算。但一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除该方的责任。

17、其他

17.1 本合同由甲乙双方签署之日起生效。

17.2 对本合同的任何修改和补充均应以补充合同的形式作出，由双方签署后生效。本合同的附件、补充合同与本合同具有同等法律效力。

17.3 本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，各份具有同等法律效力。

17.4 本合同文件、中标通知书、招标文件及其补充文件、投标文件、技术标准和要求、合同补充条款或说明（如有）构成本合同的组成部分。

附件：安全生产责任书

（以下无正文）

| 甲 方：杭州市钱塘区综合行政执法局 | 乙 方： |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 法人或授权代表： | 法人或授权代表： |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 开 户 行： | 开 户 行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 电 话： | 电 话： |

签 约 地：                              签约日期：   年   月    日

附件：

安全生产责任书

甲方：杭州市钱塘区综合行政执法局（以下简称甲方）

乙方：                       （以下简称乙方）

为进一步贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，加强安全生产管理，建立有效的安全生产激励和约束机制，全面落实安全生产责任，确保全区安全生产形势持续稳定，根据《中华人民共和国安全生产法》、《浙江省安全生产条例》和《杭州市安全生产目标责任制规定》等有关规定，结合安全生产目标管理要求，杭州市钱塘区综合行政执法局（甲方）与你单位                                 （乙方）签订2022年钱塘区下沙区域路灯及相关设施养护服务项目（标项   ）安全责任书。

一、工作目标

责任范围内禁止发生伤亡事故。

二、工作职责

1、乙方在养护作业前，须开展行之有效的安全生产宣传教育活动，加强养护人员的安全养护知识培训，提高作业人员的安全技术素质和安全防范意识；

2、乙方在开展养护过程中，需严格按照养护操作规程执行，相关保护措施落实到位，相关维护措施到位，相关安全作业措施到位，确保安全文明作业。

3、乙方在安排养护时必须对该项目进行风险预评价，并提出周密的防范措施；要定期对各养护点、项目部、车辆、登高车、爆闪灯、安全帽、安全绳等所有内容进行检查，及时淘汰过期产品，确保各项安全措施落实到位；

4、乙方在养护期间须设立养护警示牌，做好现场的养护维护。若需占道养护，需向交警等有关部门办理相关手续，并按交警要求落实好相应措施，确保过往行人及车辆的安全；

5、乙方须加强养护机械管理，严格执行操作规程，消除安全隐患，防止各类事故的发生；

6、甲方需不定期深入现场检查安全养护情况，提出整改意见，对发现的安全隐患问题要及时发出通知书，督促其限期整改；

7、若在本项目合同履行期间因违规操作或出现质量问题或养护不到位或其他原因等造成安全事故的，给他人或社会造成伤害和经济损失的，由乙方负全责。

8、按照“谁主管，谁负责”的原则，责任书签字人如工作变动，接任人为当然负责人。

甲方单位（公章）：                   乙方单位（公章）：

甲方负责人（签字或盖章）：           乙方负责人（签字或盖章）：

年    月    日                       年    月    日

关于印发《杭州钱塘新区道路照明设施养护

作业标准及考核办法》的通知

各有关单位：

为进一步规范钱塘新区道路照明设施养护作业标准和考核 办法，我局对原《杭州经济技术开发区道路照明设施养护作业标准及考核办法》（杭经开城管〔2017〕103 号）进行了修订，现印发给你们，请认真组织实施。

杭州钱塘新区综合行政执法局

2019年12月2日

杭州钱塘新区

道路照明设施养护作业标准及考核办法

第一条

为进一步提升钱塘新区道路照明设施安全，规范道路照明养护作业标准，特制定本办法。

第二条 考核对象

钱塘新区道路照明设施养护单位。

第三条 实施主体

杭州钱塘新区综合行政执法局。

第四条 考核依据

（一）《城市照明管理规定》（中华人民共和国住房和城乡

建设部令第 4 号）

（二）《城市道路照明设计标准》（建设部 531 号公告）

（三）《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012）

（四）《高杆灯照明设施技术条件》（CJ/T 3067）

（五）《电业安全工作规程》（GB26860-2011）

（六）《杭州市亮化长效管理实施意见（修订）》（杭城管

委〔2018〕278 号）等。

（七）《杭州市城市照明管理办法》（杭州市人民政府令第

305 号）

第五条 考核方法

由内业考核和外业考核两部分组成。

（一）内业考核：主要检查台账资料，以月度检查为主，年

底汇总。

（二）外业考核：主要检查养护作业情况，以日常检查为主，

月底汇总。

第六条作业标准（详见附件 1）

第七条 扣款标准（详见附件 2）

第八条扣款方式

区综合行政执法局在次年 1 月份申拨上一年度的经费时由

区财政向养护单位核拨养护经费时扣除（含数字城管考核扣款）。

第九条成绩评定

（一）月度考核成绩评定

月度考核成绩设合格与不合格两档。

合格：月度考核扣款额占月度养护费总额 2%以下（不含）。

不合格：月度考核扣款额占月度养护费总额 2%以上（含）。

（二）年度考核成绩评定

年度考核成绩设优秀、合格和不合格三档。

优秀：年度考核扣款额占全年养护费总额 2%以下（不含），且当年月度考核均为合格。

合格：年度考核扣款额占全年养护费总额 2%—4%（不含），且当年月度考核成绩不合格次数少于 2 次。

不合格：年度考核扣款额占全年养护费总额 4%以上（含），或当年出现 2 次（含）以上月度考核不合格。

月度、年度考核成绩出现不合格的单位，视情节轻重，抄送招投标管理部门。

第十条 本考核办法解释权归杭州钱塘新区综合行政执法局。

第十一条 本考核办法从 2019 年 12 月 1 日起施行。

附件：1.道路照明设施养护作业标准

2. 道路照明设施养护作业考核扣款标准

附件 1： 道路照明设施养护作业标准

| 分类 | 项目 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 内业 | 制度建设 | 建立人员管理、物资管理、日常巡查、安全管理、应急处置、档案管理等道路设施照明养护相关制度，明确内部处置流程。巡查车辆GPS 巡查轨迹符合合同约定要求。 |
|  | 应急处置 | 建立各类突发事件的处置预案，落实台风、暴雨、冰雪等自然灾害来临前的防护措施和灾后修复工作，并建立相应工作台帐;建立健全道路照明设施“三来件”的处置台帐。 |
|  | 基础资料 | 建立健全钱塘新区道路照明设施基础资料台帐、道路照明设施维护机械设备和人员台帐、道路照明设施日常巡查台帐、道路照明设施日常检修台帐、道路照明设施灯杆（光源、灯罩）清洗台帐、道路照明设施维护日报和月报制度，在每月 25 日前上报月报表和月度总结及下月工作计划，并建立相应工作台帐；积极做好大型活动领导检查的保障工作，并建立相应工作台帐。按照市级宣传考核要求，每月按数量要求上报微信、微博、简讯等信息。 |
| 外业 | 照明器具 | 灯具、灯架完好清洁，光输率不低于 0.6，2.2 米以上无非法粘贴物，无断裂、脱焊及严重锈蚀;灯具引上线与管内穿线绝缘良好， 无破皮、绝缘开裂等现象，引上线只能有一个接头;灯具配套电器应完整无缺损，所有紧固螺母牢靠无松动，所有外露铁件做好油漆防腐。 |
|  | 灯杆支架 | 灯杆自身倾斜不大于杆长的 1;无损坏、锈蚀，无油漆剥落、无非法粘贴物;灯杆、支架基础周围土地坚实，砼无破损;基础法兰螺母无松动；保护接地良好，接电电阻小于 10 欧。所有外露铁件做好 油漆防腐。 |
|  | 配电箱柜 | 配电室、配电箱（柜）完整无缺、不渗水、无严重积灰、锈蚀，箱体接地良好;接触器、熔断器等元件和导线，绝缘良好，各零件无变形缺损；配电柜仪表完好，指示准确，部件连接坚固无松动。所有外露铁件做好油漆防腐。 |
|  | 电线电缆 | 电缆线路在地上部分的钢带、保护管、固定设备无锈蚀，标桩完整无缺；电缆接头应完整无损、接头牢固，螺母无松动、发热现象绝缘包带无老化开裂，钢带接地良好。 |
|  | 亮灯率 | 亮灯率＝[1－(熄灯数/抽查灯数）]×100 ;平时路灯亮灯率≮98 重要任务及重大活动保障路段亮灯率 100；因特殊气候、外来事故等因素造成部分熄灯和片熄，不作计算；每月抽查不少于区域总 |

## 附件 2：

道路照明设施养护作业考核扣款标准

| 外业考核扣款标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抄告次数检查级别 | 一次抄告 | 二次抄告 | 三次抄告 | 备注 |
| 级 检查 | 每 个 问 题 扣300 元。 | 每 个 问 题 扣3000 元。 | 每个问题扣 3 万元，并实施代整治，代整治经费从养护经费中扣除。 |  |
| 专 项检查专 项保障来 信来访 | 每 个 问 题 扣3000 元。 | 每 个 问 题 扣30000 元。 | 每个问题扣 10 万元，并实施代整治，代整治经费从养护经费中扣除。 |  |
| 内业考核扣款标准 |  |  |  |  |
| 制度建设 | 未建立人员管理、物资管理、日常巡查、安全管理、应急处置、档案管理等相关制度，未按要求明确内部处置流程，每项扣 5000 元。 |  |  |  |
| 应急处置 | 未制定应急预案的每少一项扣 5000 元；应急处置人员、设备未按要求落实到 位的每次视情扣 2000-10000 元；应急措施未按预案要求落实或落实不力每次 扣 20000 元；造成严重后果的视情扣 50000—100000 元。 |  |  |  |
| 基础资料 | 基础资料不健全，发现一次扣 2000-10000 元。 |  |  |  |

备注：发生有责事故，养护单位除承担相关法律责任和经济赔偿外，每次视情轻  重再扣除 100000-500000 元养护款。

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

C、要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。                                           投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

- 投标函………………………………………………………………………（页码）

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明……（页码）

（3）联合协议……………………………………………………………………（页码）

（4）分包意向协议………………………………………………………………（页码）

（5）符合性审查资料……………………………………………………………（页码）

（6）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表……………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………（页码）

- 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3联合协议（如果有）；

2.2.4分包意向协议（如果有）；

2.2.5符合性审查资料；

2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予3%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

四、分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予3%的扣除）

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

五、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见投标文件 ## 第 页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

六、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

- 报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号（或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求（年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价（包括且不限于路灯养护及箱变电。）。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、中小企业声明函

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]

关于钱塘区政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》《关于钱塘新区政府采购支持中小企业信用融资有关事项的通知》，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在浙江“政采云”平台注册入库，并取得钱塘区政府采购合同的中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州钱塘新区管理委员会官网（http://qt.hangzhou.gov.cn） “公告公示”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

1、供应商若有融资意向，需先与钱塘区财政局合作的银行对接，办理相关融资前期手续；

2、中标后，供应商应与采购单位或者采购代理机构及时联系，告知融资需求；

3、相关合作银行联系并审核供应商及相关中标信息，办理相关融资事宜；

4、采购单位应及时将信用融资合同提交备案。

四、注意事项

请各采购单位和采购代理机构积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节务必请仔细核对收款银行、账号信息等内容。

五、合作银行及联系方式

| 序号 | 银行 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设银行钱塘支行 | 张苏航 | 13065710830 |
| 2 | 中信银行开发支行 | 左劼 | 13777889798 |
| 3 | 民生银行下沙支行 | 吕刚 | 13906811832 |
| 4 | 杭州银行钱塘支行 | 费莎 严培蓓 | 13388617781 13858023883 |
| 5 | 兴业银行开发区支行 | 丁萍 | 13777421564 |
| 6 | 中国银行钱塘支行 | 沈振华 | 13957168926 |
| 7 | 工商银行开发区支行 | 李燕珍 | 13735710338 |
| 8 | 宁波银行开发区支行 | 贾磊 | 13575745232 |
| 9 | 杭州联合银行下沙支行 | 王宁 | 18906520030 |
| 10 | 农业银行钱塘支行 | 王安东 方若愚 | 15158025713 15067483470 |
| 11 | 浙商银行杭州钱塘支行 | 徐伟刚 | 82921293，18258888258 |
| 12 | 浦发银行 | 林云鹏 | 18805812679 |

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 路灯养护  ，属于    其他未列明行业    ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。