慈溪市排水有限公司中西部污水泵站自控仪表设备维保服务采购项目

招标编号： QTGGZY2022040

公

开

招

标

文

件

招标方：慈溪市排水有限公司

采购代理机构：浙江天成项目管理有限公司

招标文件制作时间：2022年6月

温馨提醒

1、乐采云报名是否成功，以乐采云短信通知为准。

2、招标方可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“澄清公告”的形式发布在乐采云平台，投标方应及时登录乐采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投 标 须 知	4

第三章  开标和评标须知	11

第四章  评标细则	13

第五章  采购合同样本	17

第六章  招标内容与技术要求	22

第七章  商 务 条 款	24

第八章  附 件	25

# 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国招标投标法》、《关于规范国有企业货物和服务招标采购的指导意见（试行）》（慈国资[2014]149号）等有关法律规定，浙江天成项目管理有限公司受慈溪市排水有限公司委托，就慈溪市排水有限公司中西部污水泵站自控仪表设备维保服务采购项目进行公开招标，欢迎国内符合要求的投标方前来投标。

一、招标编号：QTGGZY2022040

二、项目名称：慈溪市排水有限公司中西部污水泵站自控仪表设备维保服务采购项目

三、采购类型：公开招标

四、招标内容：

| 标段 | 采购项目 | 数量 | 简要规格描述 | 采购预算价 | 交货完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 中西部污水泵站自控仪表设备维保服务 | 1批 | 详见招标文件。 | 357170元 | 本次采购服务期为一年。一年期满后经招标人考核合格，经招标人同意合同可续签一年，最多可续签二年。 |

五、投标方的资格要求：

1、符合《中华人民共和国招标投标法》投标方资质要求的相关规定；

2、投标方未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的获取：

1、时间：自招标公告发布之日起至2022年 7月 1日止，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间）；

2、地点：乐采云平台（www.lecaiyun.com）；

3、方式：本项目不提供纸制版招标文件，投标人可通过“浙江政府采购网”在线获取（采购公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”）；投标人只有在“浙江政府采购网”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）；投标人网上报名操作指南详见浙江省政府采购网办事指南。 通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作依法获取招标文件，不得就采购文件提出质疑投诉，未按规定获取招标文件者的投标将被拒绝。

4、招标文件售价：免费。

七、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1、提交投标文件截止时间：2022年7 月1日9点30分（北京时间）。

2、投标地点（网址）：乐采云 （https://www.lecaiyun.com）。

3、开标时间：2022年7月1 日9点30分（北京时间）。

4、开标地点（网址）：乐采云平台开标大厅。

八、投标与开标注意事项：

1、投标形式：本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2、投标人应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台，并应于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件密封，采用邮寄送达方式递交。 邮寄地址：浙江天成项目管理有限公司慈溪分公司（慈溪市古塘街道大发路145号附楼三楼302室），联系人：岑工，联系电话：0574-58976332，13777033530。供应商邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：616887762@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、采购编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

3、开标时间后半小时内投标人可以登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。投标人按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与乐采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。采购代理机构于评审结束后将备份电子投标文件退回给供应商。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

4、标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

5、投标文件制作：

1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。

2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（下载专区-电子投标客户端）。

供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：政府采购云平台-服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标。

3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

九、其他事项：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的投标。

2、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

3、未获取招标文件者的投标将被拒绝。

十、项目联系人：

1、招标人名称：慈溪市排水有限公司

联 系 人：陈先生

联系电话：0574-63112413

2、招标代理机构：浙江天成项目管理有限公司

联系地址：慈溪市古塘街道大发路145号附楼三楼302室

联 系 人：岑工

联系电话/传真：0574-58976332

# 第二章  投 标 须 知

一、适用范围

仅适用于本次招标采购所叙述的服务和货物。

二、定义

〈一〉“招标方”系指慈溪市排水有限公司；

〈二〉“投标方”系指向招标方递交投标文件的投标方；

〈三〉“中标方”系指在本次招标中确定向招标方提供货物和服务的投标方。

〈四〉“服务和货物”系指慈溪市排水有限公司中西部污水泵站自控仪表设备维保服务采购项目；

〈五〉“★”系指招标文件实质性条款。

三、投标方的资格要求

详见招标公告。

四、投标费用

1、无论投标过程和结果如何，投标方自行承担与投标有关的全部费用。

2、本次采购代理服务费6000计取，由中标方支付。

3、中标人需按慈溪市公共资源交易中心的规定，缴纳中标金额0.3‰的交易费及乐彩云平台500元费用。

五、投标报价

〈一〉投标报价以人民币为结算货币。

〈二〉开标时，投标方应按招标文件要求认真填写报价内容，投标文件报价前后不一致的，按以下规定修正：

1. 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2. 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

六、投标有效期

〈一〉投标文件从开标之日起，投标有效期为90个工作日。

〈二〉特殊情况下，招标方可与投标方协商延缓投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

〈三〉同意延长有效期的投标方不能修改投标文件。

七、投标文件的组成（投标文件中电子公章均采用CA签章）

（一）资格审查文件包括：

1、封面（附件八）；

2、投标函（附件一）；

3、法定代表人身份证明或法定代表人授权书和被授权代表身份证复印件（投标方代表为法定代表人的提供法定代表人身份证明，投标方的代表若为非法定代表人的，须提交法定代表人授权书及被授权代表在开标前六个月任一个月的社保证明资料）（复印件加盖公章）（附件二）；

4、关于资格的声明函（附件三）；

5、“多证合一”的营业执照（未办理多证合一的提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证）副本复印件

6、投标方一般情况（附件四）。

（二）商务技术文件：

1、商务技术文件封面（附件八）；

2、商务条款应对表（附件五）；

3、投标货物参数响应一览表（附件六）

4、合理化建议；

5、售后服务与技术支持；

6、综合实力证明材料；

7、投标方认为需要提供的其他资料。

（三）报价文件：

1、封面（附件八）；

2、开标一览表（附件七）；

3、投标方认为需要提供的其他资料。

八、投标文件的密封和标记

1、供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由供应商自行承担相关责任。

2、供应商于“乐采云”上提供电子投标文件（电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章），并根据“乐采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。未传输递交电子投标文件的，投标无效。

3、备份电子投标文件：以U盘或DVD光盘等介质存储的数据电文形式提供的备份电子投标文件数量1份，须在封袋上分别注明：

（1）注    明：           “电子备份投标文件”         ；

（2）项目编号：          QTGGZY20220                ；

（3）项目名称：                                               ；

（4）所投标项：                                        ；

（5）在  2022  年     月     日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）投标人的名称：                                           。

投标人须在包封上加盖投标人公章或由其法定代表人（或授权代表）签字或盖章。

投标人未按上述要求标记的，招标人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

★未按规定提供相应的备份电子投标文件，造成项目开评标活动无法进行的，其投标无效。

4、投标文件字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

九、投标文件的形式、效力和递交

1、投标文件分为电子投标文件和电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“乐采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

3、电子备份投标文件，即电子投标文件按“乐采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。

4、投标文件的效力

4.1投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

4.2投标、响应文件未按时解密，供应商提供了备份投标、响应文件的，以备份投标、响应文件作为依据，否则视为投标、响应文件撤回。投标、响应文件已按时解密的，备份投标、响应文件自动失效。

5、投标文件的递交

供应商于投标截止时间（开标时间）之前将电子投标文件上传到“乐采云”平台。

将U盘或DVD光盘等介质存储的电子备份投标文件密封并盖单位公章后，采用邮递投标，邮递投标地址见招标公告。本方式递交时间以招标代理工作人员签收时间为准。逾期送达不予接收。

十、开评标程序

1.1采购人在招标文件规定的时间和地点公开开标，本项目为不见面开评标项目，供应商可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

其中在乐采云发起视频会议时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽（浏览器使用谷歌Chrome或360浏览器极速模式操作，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于演示时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免演示时出现没有声音现象）。乐采云视频会议目前不支持手机端。

特别说明：乐采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

1.2开标会由代理机构主持。开标时，招标（代理）人介绍参加开标会议的相关人员，如投标人认为相关人员中有需要回避的情形可以在此时要求其回避。

需要回避的情形：

1、参加招标活动前3年内与投标人存在劳动关系；

2、参加招标活动前3年内担任投标人的董事、监事；

3、参加招标活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

4、与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5、与投标人有其他可能影响招标活动公平、公正进行的关系。

出现上述情形的，投标人法定代表人或其授权代表可以申请相关人员回避。

供应商应书面提出对参加开标会对主持人、唱读人、记录人和监督人是否有回避的请求。

1.3电子招投标开标及评审程序

1.3.1投标截止时间后，供应商登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

1.3.2招标人或代理机构对供应商的资格进行审查；

1.3.3评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

1.3.4在系统上公开商务技术评审结果；

1.3.5在系统上公开报价开标情况；

1.3.6评标委员会对报价情况进行评审；

1.3.7在系统上公布评审结果。

特别说明：乐采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

1.4本项目原则上采用乐采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

1.4.1若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，将开启该供应商递交的电子备份投标文件，上传至乐采云平台项目采购模块，以完成开标，其电子投标文件自动失效。

1.4.2若因乐采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，招标人将中止电子交易活动。

1.4.3招标过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标组织机构可中止电子交易活动：

1.4.3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

1.4.3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

1.4.3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

1.4.3.4电脑病毒导致不能进行正常操作的；

1.4.3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响招标公平、公正性的，招标组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

2、评标委员会

2.1评标委员会依法由5人及以上奇数的人员组成，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

3、评标原则与方法

3.1评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对供应商提供服务价格、提供的服务方案等进行综合分析考评，由评委按照招标文件规定的评分标准记名并独立打分，根据综合得分排名推荐中标候选人。

3.2客观、公正的对待所有投标供应商，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

3.3在开标、投标期间，投标供应商不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

3.4在评标过程中，评标成员不得与投标供应商私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

3.5招标人不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

3.6资格性审查：招标人或招标代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查，供应商未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。对未通过资格性审查的供应商，招标人或招标代理机构告知其未通过的原因。合格供应商不足3家的，不再评标。

3.7符合性审查：评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和供应商的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

3.8商务评议：按照第六章商务条款的各项要求，对照投标文件的响应进行比较，判定其偏差性质和程度。

3.9技术评议：按照第五章招标项目需求的各项要求，对照投标文件的响应进行比较，判定其偏差性质和程度。

3.10综合评估：通过资格性审查、符合性审查、商务评议和技术评议的投标，评标委员会成员分别对其商务、技术和价格按第三章评标办法及标准的规定进行打分。

3.11评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

3.12推荐预中标候选人

3.12.1按评分结果由高到低排序并按排序推荐1名中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前。若投标报价也相同时，则技术得分高者列前。若技术得分也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

3.13定标

本项目由招标人确定中标人。

招标代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交招标人确认，招标人自收到评标报告之日起3个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人，并在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，公告期限为3日。

若中标人放弃中标、或事后查询为失信被执行人的、或因不可抗力提出不能履行合同被依法撤销中标资格，则招标人可确定排名其次的中标候选人为中标人，或重新组织招标。

4.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

★十一、无效的投标文件

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1、投标文件未按招标文件要求签署或盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

5、标项以赠送方式投标的，对一个标项提供两个投标方案的；

6、带“★”的条款不能满足采购文件要求；

7、投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的；

8、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提供相关证明材料；且投标人不能证明其报价合理性的；

9、违返公平竞争的原则或恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为或损害招标人或者其他投标人的合法权益的；

10、投标文件报价出现前后不一致，经按招标文件规定修正后，投标人对修正后的报价不确认的；

11、投标人有下列情形之一的视为投标人串通投标，其投标无效：

11.1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

11.2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

11.3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

11.4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

11.5、不同投标人的投标文件相互混装。

11.6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

12、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

十二、招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人应在招标公告发出之日起10日内以书面形式向代理机构提出询问，代理机构在收到投标人依法提出的询问后3个工作日内作出答复。

2、招标代理机构在原招标公告发布媒体上以公告形式发布关于招标文件修改的“更正公告”。这些修改、补充文件或通知是招标文件的组成部分，相同内容修改以最后发出的为准，对所有投标人具有约束力。另请潜在投标人注意招标项目发布媒体的相关公告并自行下载。

十三、异议和投诉

1、在招标投标过程中，投标人有权提出异议。对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出；对开标有异议的，应当在开标现场提出；对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。超过以上期限提出的异议，招标人不予受理。

2、招标工作将公开接受社会监督。投标人或者其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权投诉，投诉处理程序依据《关于规范国有企业货物和服务招标采购的指导意见（试行）》（慈国资[2014]149号）的有关规定执行。

3、提出异议和投诉的投标人或者其他利害关系人须保证其提出的异议、投诉内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

4、经核实，异议、投诉内容和相应证明材料与事实不符的，将被视为不良异议、投诉行为，且将有可能被限制参加后续项目的投标。

十四、合同相关

1、招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。同时，招标代理机构对合同内容进行鉴证，如发现与招标结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，招标人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给招标人造成的损失的还应当予以赔偿。

★十五、本项目最高限价：357170元，投标方报价超过采购最高限价的投标无效。

十五、其他

★（一）如果有确凿证据证明各投标方之间存在串标等舞弊、违法行为，认为将损害自身利益，有权拒绝存在此行为的投标方投标或投标无效。

★（二）多家投标方参加投标，如单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标方，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标方，不得再参加该采购项目的其他采购活动。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效投标方；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效投标方；均相同时，由评标委员会集体决定。

（三）本招标文件未及事项，在签订合同时双方友好商定。

（四）本招标文件解释权归招标方。

十六、踏勘现场

16.1供应商投标截止时间前联系采购人后进行踏勘项目现场。采购人联系方式：宋老师 0574-63035459

16.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

16.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

16.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供应商现场勘查详细记录，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

# 第三章  开标和评标须知

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1第一阶段评审

2.1.1资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指招标人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。投标人商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.2第二阶段评审

2.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4报价文件初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正。修正后的价格若高于投标报价，则中标价以投标报价为准，评标价以修正后的价格为准；修正后的价格若低于投标报价，则中标价以修正后价格为准，评标价以投标报价为准。如投标人不接受按以上规则确定的评标价和中标价，则其投标将被拒绝。

2.2.3评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算投标人报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.4参加投标响应的投标人中，有两家或两家以上投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，应当按一个投标人认定。评审时，取其中通过资格审查、符合性审查后的报价最低一家为有效投标人；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效投标人；均相同时，由评标委员会集体决定，并以书面记录评标委员会的决定理由。

2.2.5综合评估：投标人的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.6推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若投标人的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标人

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向招标人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交招标人。招标人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标人，并在相关媒体上公示3日。

中标人因不可抗力或者自身原因不能签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标人或重新招标。

三、投标的澄清

3.1对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正；供应商代表未在开标现场的可以按规定以网上远程电子形式进行答复。

3.2供应商的现场澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其委托代理人的签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.3若供应商未响应澄清安排的通知到场或网上电子形式进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

3.4、网上电子澄清方式

3.4.1、评标委员会对投标文件存在疑问的地方，可以进行询标，供应商代表未在开标现场的可以进行远程询标，要求投标人在合理时间内（至多30分钟，以开始网上接收时间为准）发送有关证明资料电子版，以便核验。

3.4.2、供应商在截止时间前，根据标项回复询标函。路径：用户中心—项目采购—询标澄清。

（1）乐采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看询标函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以 PDF 格式上传，文件大小：50M。）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇 CA 突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

5.1投标截止时间止，投标人少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效投标人少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者代理机构沟通并作书面记录。招标人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

# 第四章  评标细则

★1、本次采购项目设置采购最高限价。投标方的投标报价超过采购最高限价的为无效报价，其投标无效。若所有投标方报价均超过采购最高限价，本项目将重新组织采购。

2、本次采购项目采用综合评分法，总分为100分，其中商务技术分60分，报价分40分，评分过程中分数的计算结果采用四舍五入法，并保留小数点后2位。

3、评委评审打分部分

由评委对各投标方的投标文件进行审阅，然后对投标方进行询标（如有必要）和评议，对每一家投标方的商务技术文件和报价文件进行打分。

统计、汇总所有评委对每一家投标方的评分，取算术平均值（小数点后保留2位数）为该投标方的综合得分。

4、综合得分与预中标方的确定

1）、各投标方最终得分按以下方法进行计算：

综合得分=商务技术分+报价分

2）、推荐综合得分排名前3名为预中标方，若综合得分出现并列，则报价低的排列在前；若报价相同，则技术优者排列在前。

5、在规定的分值内由评标委员会各成员自行评定打分。

具体评分标准见下表：

评分标准（评标委员会打分表）

| 投标方得分 评分内容及分值设定 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分内容 |  | 分值 |  |  |  |
| 商务技术分60分 | 1、投标方自2017年1月1日至今承接排水行业自控信息化相关维保采购项目的，每提供一个合同得2分，最高得6分。（投标截止时间前提供合同原件扫描件，未提供的不得分）。 | 6 |  |  |  |
|  | 2、投标方具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、知识产权管理体系认证每提供一个有效认证体系证书的得1分，最高得4分。（投标截止时间前提供证书原件扫描件，未提供的不得分）。 | 4 |  |  |  |
|  | 3、投标方具有软件能力成熟度集成模型CMMI证书的5级得4分，3-4级得3分，2级得2分，其余不得分。（投标截止时间前提供证书原件扫描件，未提供的不得分）。 | 4 |  |  |  |
|  | 4、投标方对本项目中现有泵站现场PLC柜及水池液位、四个污水厂进出厂水信号及泵站调度中心机房及网络，智慧排水调度系统现状进行现场勘查并详细记录进行综合评议。准确到位、内容详细完整的得9-6分；基本到位、内容较完整的得6-3分；不到位、不完整的得0分。 | 9 |  |  |  |
|  | 5、针对本项目的日常运行维护方案（包括维保方案、例行保养项目、服务响应时间等内容）的合理性、可行性和科学性进行综合评议。方案全面、符合实际情况，针对本项目成因分析透彻准确的得9-6分；方案全面，针对本项目成因分析较准确的得 6-3 分；方案基本全面，针对本项目成因分析准确性一般的得3-1分,未提供的得0分。 | 9 |  |  |  |
|  | 6、项目质量保证措施：评委会根据投标人提供的针对本项目的安全运行、安全文明操作措施、环保措施等内容进行综合评议。内容详细、满足本项目实施要求、服务能力好的得8-5分，内容全面、基本满足项目实施要求，服务能力较好的得5-2分，内容简单，服务能力一般的得2-1分，未提供的得0分。 | 8 |  |  |  |
|  | 7、对本运行维护项目重点、难点分析及处理方案：包括对本项目所涉及到的现场实际情况的了解和调研，关键点和难点分析以及针对上述关键点、难点提出的解决措施进行综合评议。方案全面、符合实际情况，针对本项目成因分析透彻准确的得7-4分；方案全面，针对本项目成因分析较准确的得 4-2 分；案基本全面，针对本项目成因分析准确性一般的得２-1分,未提供的得0分。 | 7 |  |  |  |
|  | 8、各类突发事件预案，所制定的预案是否完善、周密、可行。方案全面、符合实际情况，针对本项目成因分析透彻准确的得7-4分；方案全面，针对本项目成因分析较准确的得 4-2 分；方案基本全面，针对本项目成因分析准确性一般的得２-1分,未提供的得0分。 | 7 |  |  |  |
|  | 9、针对本项目提出其它优化服务承诺及合理化建议。建议合理、可行、有效的得6-3分；建议简单，可操作性不强的得3-0分。 | 6 |  |  |  |
| 报价分40分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，等于基准价的得分为满分40分。其他投标方的价格分按照下式计算： 报价得分=（基准价÷投标报价）×40%×100。 | 40 |  |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |

注：1、以上分值重复的地方上限含下限不含。

- 采购合同样本

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

项目名称：                                     项目编号：

甲方：慈溪市排水有限公司

乙方：

甲、乙双方根据       项目名称              的结果，签署本合同。

一、合同期限

慈溪市排水有限公司一年的中西部污水泵站自控仪表设备维保服务，本合同有效期限自    年  月  日至    年  月  日止。本次采购服务期为一年。一年期满后经招标人考核合格，经招标人同意合同可续签一年，最多可续签二年。

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_________________元（￥____________元）人民币。

三、合同不可分割的组成部分

1. 招标文件

2. 乙方的投标文件

3. 中标通知书

四、服务内容：

详见招标文件第七章。

五、履约保证金

乙方交纳合同金额的5%（即人民币            ）作为本合同的履约保证金。合同期满经考核合格后七个工作日内无息退还。

六、付款方式

每季度支付一次。甲方在每季度末10日以内，向乙方支付上季度维保服务费。

七、甲、乙双方在合同期内必须遵守国家法律、法规，保护甲、乙双方的合法权益。

八、违约责任：

乙方在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向甲方书面申请，经甲方同意后，方可终止合同，同时酌情赔偿经济损失。

九、本合同一式五份，签字、盖章后有效，甲乙各持两份，一份招标代理公司存档，具有同等法律效力。

十、争议的解决：

本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协调解决。协商不成时，向当地人民法院起诉。

十一、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

签订地点：                        签订日期：      年  月  日

- 第六章  招标内容与技术要求

一、维保设备情况

维保内容主要包括：泵站plc系统（软硬件）、泵站液位流量等仪表、泵站自低压柜至PLC柜的接线、调度中心远程控制的相关软硬件及网络等其它相关辅助项目，保证各泵站信号及污水厂进水泵房信号的正常运行监控。

主要设备如下表：

| 序号 | 名称 | 清单说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、维护保养 |  |  |  |  |
| 1 | 泵站维保 | 53座泵站现场PLC柜及水池液位、四个污水厂进出厂水信号及泵站调度中心机房及网络相关设施维修保养 | 4 | 次 |
| 2 | 中控信息系统运维 | 智慧排水调度系统BUG修复，半年度一次数据备份 | 1 | 批 |
| 二、应急维修（人工） |  |  |  |  |
| 1 | 程序员 | 程序员应急维修 | 30 | 班次 |
| 2 | 弱电工人 | 弱电工人应急维修 | 90 | 班次 |
| 三、应急维修（应急配件） |  |  |  |  |
| 1 | 和利时LK210 | 533MHz，位指令 0.013ms/K，程序16MB，数据64MB+1MB掉电保持区，支持冗余，通讯接口集成于CPU背板上（2个以太网口，2个DB9型DP接口，一个DB9型485接口，一个端子型485/232可选接口），支持Modbus TCP主从协议、 Profibus-DP协议、Modbus RTU主从协议、自由口协议 | 2 | 块 |
| 2 | 和利时LK207 | 533MHz，位指令 0.013ms/K，程序16MB，数据64MB+1MB掉电保持区，通讯接口集成于CPU背板上（1个以太网口，2个DB9型DP接口，一个DB9型485接口，一个端子型485/232可选接口），支持Modbus TCP主从协议、 Profibus-DP协议、Modbus RTU主从协议、自由口协议 | 2 | 块 |
| 3 | 和利时LK205 | 266MHz，位指令 0.03ms/K，程序8MB，数据64MB+1MB掉电保持区，通讯接口集成于CPU背板上（1个以太网口，2个DB9型DP接口，一个DB9型485接口，一个端子型485/232可选接口），支持Modbus TCP主从协议、 Profibus-DP协议、Modbus RTU主从协议、自由口协议 | 2 | 块 |
| 4 | 和利时LK411 | 8通道模拟量输入模块，电流型，0～20mA/4～20mA | 2 | 块 |
| 5 | 和利时LK610 | 16通道数字量输入模块，24VDC，漏型 | 2 | 块 |
| 6 | 和利时LK710 | 16通道数字量输出模块，10～30VDC，晶体管输出，容量0.5A | 2 | 块 |
| 7 | 和利时LK910 | 电源模块，输出24VDC@5A | 2 | 块 |
| 8 | 和利时LK231 | PROFIBUS-DP通讯转接模块，通过IO机架集成的2个DB9接口扩展IO模块，支持热插拔，安装于IO机架或LK210系列CPU机架 | 2 | 块 |
| 9 | 和利时LK101底板 | 本地背板，单CPU插槽，10槽（含1个通信槽+1个CPU槽+8个I/O槽） | 2 | 块 |
| 10 | 24V电源 | 24V电源 台湾明纬NDR-120-24 | 4 | 块 |
| 11 | 信号避雷装置 | 电源避雷装置SUM PBAV-385 +PBAA-255 | 6 | 只 |
| 12 | 触摸屏 | 触摸屏 步科 MT4532TE | 2 | 台 |
| 13 | PLC柜散热排风扇 | PLC柜散热排风扇 | 5 | 只 |
| 14 | 西门子液位变送器 | 西门子液位变送器 LUT420 仪表（24V供电） | 4 | 台 |
| 15 | 西门子液位传感器 | 7ML1115-0BA30 测量范围： 0.3-10m | 2 | 台 |
| 16 | 西门子液位传感器 | 7ML1118-0BA30 测量范围： 0.3-15m | 2 | 台 |
| 17 | SUM信号隔离器 (4-20MA一分二) | SIMD 1112001/6一进两出 带配电 12.5MM超薄厚度，适合密集化安装 2.5kVAC,3.0kVDC的高隔离强度 0.1%F.S高精度/高线性度 顶部面板报警指示 | 10 | 块 |
| 18 | 304不锈钢L型支架 | 304不锈钢L型支架（带304不锈钢膨胀螺丝）安装液位计（具体尺寸、样式按照西2泵站液位安装箱） | 10 | 只 |
| 19 | 304不锈钢安装箱带304不锈钢锁 | 304不锈钢安装箱带304不锈钢锁（具体尺寸、样式按照西2泵站液位安装箱） | 4 | 只 |
| 20 | 西门子CP-243-1 | 工业以太网通讯处理器 | 1 | 块 |
| 21 | 西门子PLC 6ES7 216-2BD23-0XB8 | 集成24路输入/16路输出数字量接口，26K存储，2个RS485通讯/编程口 | 1 | 块 |
| 22 | 控制开关 | 控制开关 施耐德 IC65N 2P 32AC | 4 | 只 |
| 23 | 控制开关 | 控制开关 施耐德 IC65N 2P 16AC | 4 | 只 |
| 24 | 控制开关 | 控制开关 施耐德 IC65N 1P 10AC | 4 | 只 |
| 25 | 施耐德三孔插座 | 施耐德三孔插座 导轨式 | 4 | 只 |
| 26 | 交换机MOXA EDS-305 | 10/100BaseT(X) 端口（RJ45 接头）连接 1 个可拆卸 6 触点接线端子，工作电压12 至 48 VDC | 2 | 台 |
| 27 | 控制电缆 | 控制电缆RVVP4*0.75 | 600 | 米 |
| 28 | 4G物联网关 FBOX-4G | 4G物联网关 FBOX-4G | 5 | 台 |
| 29 | PLC成套柜 | 包括柜体、电源、吊装运输、接线及除PLC模块外的其他辅材，保证模块安装完可以正常使用，具体样式尺寸参照长池路泵站PLC柜 | 3 | 套 |
| 30 | 辅材 | 网线，水晶头，管材，电源线，4平方及以下的电源线，端子排，继电器，各类通讯线，指示灯、按钮及其它市场单价不高于200元的零星配件等 | 1 | 项 |

二、维保实施内容

泵站自控维保主要包括定期巡检保养及日常应急维修两部分。

1、定期巡检保养

中标方提供定期根据设施技术参数、使用维保手册等资料对设备运行情况进行巡检和清洁维护。要求中标方每季度对设备全面巡检及清洁保养一次主要包括检查plc柜散热情况、各信号上传及检查仪表数据情况、清理plc柜，plc柜电缆沟封堵情况，仪表探头清洁，信号线网线接头定期更换等，除硬件故障外需确保远程运行信号的全面准确性。每次巡检必须有相应检查记录由招标方签字确认，并在定期巡检结束后出具巡检报告。首次清洁维护在合同生效后15个工作日内进行。

备注：由于泵站部分在建设中，在业主维保泵站增加3座以内，维保费用不增加。超过3座，按比例上调维保费用。

2、日常应急维修

中标方在执行定期维护保养时发现的故障或在正常运行中报修的故障，对于系统故障或者设备损坏的情况，中标方需安排维修，每次维修需有相应的签单记录由招标方签字确认后生效。故障发生至修复完成视为一次维修，无新设备更换每次维修需质保10天，有新设备更换其中新设备质保期为一年。

如有设备改造或者新设备安装，如有合同依据按照合同条款实施，如无合同条款可套，双方友好协商解决，或签订补充协议。

3、维修保养时效性

（1）接到招标方通知或中标方在执行定期维护保养时发现的故障应立即组织维修，中标方应在1小时内响应，中标方需在3小时内到达故障现场。常见故障的维修应在24小时内完成，较为复杂故障的维修应在72小时内完成。特殊故障的维修时限由中标方与招标方协商后确认。

（2）对于关键设备，如果超过72小时仍无法完成维修的由中标方提供替换备机、备件，以维持系统运转，待原故障设备修复后再还原。

（3）如在非工作时间突发紧急故障，招标方要求维修维保的中标方应积极响应，工时费可提高50%。如中标方未响应及到达现场或未按时维修完成，可最多扣除50%工时费，并追究未完成维修造成的损失。

4、设备、配件和耗材更换

（1）当设备故障需要更换时，中标方按照配件投标价格按实计算。

（2）部分辅材包括网线，水晶头，信号线，屏蔽线，端子排，继电器，各类通讯线，指示灯、按钮等，包括在整体辅材一项费用，不单独另行计算。

（3）拟更换的设备、配件或耗材应优先选用原系统所使用的品牌、型号。如遇市场缺货等原因需以其他品牌代替时须报经招标方确认，新安装设备、配件或耗材的性能参数不得低于原有故障设备或配件；中标方未经招标方同意私自更换的招标方有权取消合同并承担所带来的损失。

（4）在更换前，中标方需将设备、配件或耗材的性能参数及价格书面报经招标方确认；招标方亦可按照中标方提供的技术要求自行购买配件，中标方应提供免费安装调试；

（5）中标方对更换的设备、配件或耗材自更换日起提供一年的保修服务。

（6）主要设备一览

| 序号 | 设备型号 | 序号 | 设备型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 和利时LK210 | 13 | 西门子液位变送器LUT420 仪表（24V供电） |
| 2 | 和利时LK207 | 14 | 西门子液位传感器7ML1115-0BA30 |
| 3 | 和利时LK205 | 15 | 西门子液位传感器7ML1118-0BA30 |
| 4 | 和利时LK411 | 16 | 信号隔离器 |
| 5 | 和利时LK610 | 17 | 西门子CP-243-1 |
| 6 | 和利时LK710 | 18 | 西门子PLC 6ES7 216-2BD23-0XB8 |
| 7 | 和利时LK910 | 19 | 控制开关 施耐德 IC65N 2P 32A C |
| 8 | 和利时LK231 | 20 | 控制开关 施耐德 IC65N 2P 16A C |
| 9 | 和利时LK101底板 | 21 | 控制开关 施耐德 IC65N 1P 10A C |
| 10 | 24V电源 台湾明纬DR-200-24 | 22 | 德力西三孔插座 导轨式 |
| 11 | 信号避雷装置SUM SIMD 1112001/6一进两出 带配电 | 23 | 交换机MOXA EDS-305 |
| 12 | 触摸屏 步科 MT4532TE |  |  |

三、考核

★1、考核方式：每季度定期安排一次考评、不定期考核安排一次，每次考核不少于10座泵站（业主方指定）。考核以每个泵站为一个考核单位，采用百分制，单个泵站考核低于85分，该泵站考核为不合格，连续2次考核不合格，招标方有权终止合同，并罚没其履约保证金。项目运维期间至少安排2人常驻慈溪市，驻场运维人员应遵守甲方的管理制度。

2、考核标准：

| 考核项目 | 单个泵站考核指标（以台账或记录资料进行考核） |  | 扣除分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责系统软件的运行 | 检查整体运行状态，检查数据传输是否正常，如发现数据有持续异常情况，应前往站点进行检查。 |  | 2分/次 |
|  | 每季度1次对站点设备进行现场维护 | 检查PLC设备的运行状态，判断运行是否正常。 | 2分/次 |
|  |  | 检查PLC各信号点的状态。 | 2分/次 |
|  |  | 检查上位机的各个型号状态 | 2分/次 |
|  |  | 对电源控制器等辅助设备要进行经常性检查。 | 2分/次 |
|  |  | 操作人员在对系统进行日常维护时，应作好巡检记录，巡检记录应包含该系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准工作等必检项目和记录，以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和维护保养、维修记录。 | 2分/次 |
| 日常校验 | 对液位计做好校对工作（误差不超过50CM）。 |  | 2分/次 |
| 仪器的检修 | 发现故障或接到故障通知，应在1小时内响应，中标方需在3小时内到达故障现场。 |  | 5分/次 |
|  | 常见故障的维修应在24小时内完成，较为复杂故障的维修应在72小时内完成。特殊故障的维修时限由中标方与招标方协商后确认。 |  | 2分/次 |
|  | 设备经过维修后，在正常使用和运行之前应确保维修内容全部完成，性能通过检测程序。 |  | 2分/次 |
|  | 应备有足够的备品备件及备用仪器，并不断调整和补充各种备品备件及备用仪器的存储数量。 |  | 2分/次 |
| 技术档案 | 建立健全制度，做到一站一档，包括设备的品牌型号、信号采集点及采集方式、例行检查维护记录等。 |  | 5分/次 |
|  | 现场记录应在现场及时填写，应清晰、完整，有专业维护人员的签字。 |  | 2分/次 |
|  | 每季形成运行管理工作报告报业主方。 |  | 5分/次 |

第七章  商务条款

一、付款方式：每季度支付一次。招标方在每季度末10日以内，向中标方支付上季度维保服务费。

二、履约保证：招标方交纳合同金额的5%作为本合同的履约保证金。合同期满经考核合格后七个工作日内无息退还。

三、服务期：本次采购服务期为一年。一年期满后经招标人考核合格，经招标人同意合同可续签一年，最多可续签二年。

四、其他说明

1、特种工种录用与招标方联系。

2、投标方要制订用工计划和加强劳动用工管理，必须符合劳动法等法律法规的要求，与员工签订正规的劳动合同，负责支付上岗人员的工资、津贴、社会保险及根据国家规定应支付的各项费用。承担体检、培训费用，并负责办理上岗人员的居住证、计划生育证明等有关证件。

3、如果招标方根据实际情况需要增减人员及设备，按投标文件中的相应费用支付给中标方。如发生劳动纠纷时招标方不承担连带责任，用工调整须报招标方备案。中标方在履行合同过程中，如遇国家最低保障工资和社保基数的政策调整，本年度合同金额不作调整；续签合同中，如遇国家最低保障工资和社保基数的政策调整，经双方协商一致后，合同金额根据政策作相应调整。

4、中标方不得将本项目转包或分包，否则招标方视中标方单方面违约，单方面终止合同，中标方承担违约赔偿责任，并没收履约保证金。

5、中标方须遵守招标方的各项规章制度，参加和接受招标方的日常检查与考评，考评结果直接与经济挂钩。管理未能达到招标文件和投标文件中承诺的目标，中标方承担违约的赔偿责任，并没收履约保证金。

6、本次投标报价为一年合同服务费用，并要求提供详细费用测算细目（包括社保、残保金、加班费、高温费、福利、补贴等）、服装（包括标牌）、服务人员培训、体检及乙方管理费、利润、税金等所有费用）。人工工资不得低于慈溪市最低工资标准，社会基本养老保险缴纳不得低于新规。

7、招标方因政策性调整可终止合同。

第八章  附 件

附件一

投标函

慈溪市排水有限公司：

(投标方全称)授权 （全名、职务）为授权代表，参加贵方组织的                  （招标编号为            ）招标活动并投标。为此：

1、投标方将严格遵守《中华人民共和国招投标法》及相关法规，履行法律规定的责任和义务。

2、投标方已详细审查并理解全部招标文件，并完全同意招标文件的各项要求。

3、投标方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、本投标自开标之日起有效期为90个工作日。

5、提交的下列文件和说明都是准确和真实的，如向招标方提供不真实文件，或提供虚假材料谋取中标等有关情形的，愿意按照《中华人民共和国招投标法》接受处罚；

6、承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料；

7、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标方名称：                    （公章）

投标方法定代表人签字：                     （签字）

投标日期：        年   月   日

附件二

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                     年                  月                 日

经营期限：

姓    名：              性别：          年龄：           职务：

系            (报价单位名称)                     的法定代表人。

特此证明。

投标方名称：               (公章)

日  期：           年         月        日

法定代表人授权书

致慈溪市排水有限公司 ：

（投标方全称）法定代表人              授权               （授权代表名称）为授权代表，参加贵单位组织的                   （项目名称）政府采购，招标编号为            ，其在投标中的一切活动本公司均予承认。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人签字：

日 期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮编：

附法定代表人及其授权代表人身份证复印件。

附件三

关于资格的声明函

致：慈溪市排水有限公司

关于贵方对招标编号为          的                      发出公开招标，本单位申明如下：

一、我单位符合《中华人民共和国招投标法》一般资格条件的规定：

二、我单位未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、我单位对本项目不进行联合体投标。

投标方名称：                    （公章）

投标方法定代表人签字：                     （签字）

投标日期：        年    月    日

附件四

投标方一般情况

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 联 系 人： |  | 电子信箱： |
| 5 | 电 话： |  | 传 真： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明：所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表。

投标方名称：                    （公章）

投标方法定代表人或其授权代表签字：                     （签字）

投标日期：        年   月   日

附件五

商务条款应对表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：对照商务条款逐项比较填写

投标方名称：                    （公章）

投标方法定代表人或其授权代表签字：                     （签字）

投标日期：        年   月   日

附件六

投标货物参数响应一览表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |

备注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

附件七-1

开标一览表

项目名称：

招标编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 清单说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、维护保养 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 泵站维保 | 53座泵站现场PLC柜及水池液位、四个污水厂进出厂水信号及泵站调度中心机房及网络相关设施维修保养 | 4 | 次 |  |  |
| 2 | 中控信息系统运维 | 智慧排水调度系统BUG修复，半年度一次数据备份 | 1 | 批 |  |  |
| 二、应急维修（人工） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 程序员 | 程序员应急维修 | 30 | 班次 |  |  |
| 2 | 弱电工人 | 弱电工人应急维修 | 90 | 班次 |  |  |
| 三、应急维修（应急配件） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 和利时LK210 | 533MHz，位指令 0.013ms/K，程序16MB，数据64MB+1MB掉电保持区，支持冗余，通讯接口集成于CPU背板上（2个以太网口，2个DB9型DP接口，一个DB9型485接口，一个端子型485/232可选接口），支持Modbus TCP主从协议、 Profibus-DP协议、Modbus RTU主从协议、自由口协议 | 2 | 块 |  |  |
| 2 | 和利时LK207 | 533MHz，位指令 0.013ms/K，程序16MB，数据64MB+1MB掉电保持区，通讯接口集成于CPU背板上（1个以太网口，2个DB9型DP接口，一个DB9型485接口，一个端子型485/232可选接口），支持Modbus TCP主从协议、 Profibus-DP协议、Modbus RTU主从协议、自由口协议 | 2 | 块 |  |  |
| 3 | 和利时LK205 | 266MHz，位指令 0.03ms/K，程序8MB，数据64MB+1MB掉电保持区，通讯接口集成于CPU背板上（1个以太网口，2个DB9型DP接口，一个DB9型485接口，一个端子型485/232可选接口），支持Modbus TCP主从协议、 Profibus-DP协议、Modbus RTU主从协议、自由口协议 | 2 | 块 |  |  |
| 4 | 和利时LK411 | 8通道模拟量输入模块，电流型，0～20mA/4～20mA | 2 | 块 |  |  |
| 5 | 和利时LK610 | 16通道数字量输入模块，24VDC，漏型 | 2 | 块 |  |  |
| 6 | 和利时LK710 | 16通道数字量输出模块，10～30VDC，晶体管输出，容量0.5A | 2 | 块 |  |  |
| 7 | 和利时LK910 | 电源模块，输出24VDC@5A | 2 | 块 |  |  |
| 8 | 和利时LK231 | PROFIBUS-DP通讯转接模块，通过IO机架集成的2个DB9接口扩展IO模块，支持热插拔，安装于IO机架或LK210系列CPU机架 | 2 | 块 |  |  |
| 9 | 和利时LK101底板 | 本地背板，单CPU插槽，10槽（含1个通信槽+1个CPU槽+8个I/O槽） | 2 | 块 |  |  |
| 10 | 24V电源 | 24V电源 台湾明纬NDR-120-24 | 4 | 块 |  |  |
| 11 | 信号避雷装置 | 电源避雷装置SUM PBAV-385 +PBAA-255 | 6 | 只 |  |  |
| 12 | 触摸屏 | 触摸屏 步科 MT4532TE | 2 | 台 |  |  |
| 13 | PLC柜散热排风扇 | PLC柜散热排风扇 | 5 | 只 |  |  |
| 14 | 西门子液位变送器 | 西门子液位变送器 LUT420 仪表（24V供电） | 4 | 台 |  |  |
| 15 | 西门子液位传感器 | 7ML1115-0BA30 测量范围： 0.3-10m | 2 | 台 |  |  |
| 16 | 西门子液位传感器 | 7ML1118-0BA30 测量范围： 0.3-15m | 2 | 台 |  |  |
| 17 | SUM信号隔离器 (4-20MA一分二) | SIMD 1112001/6一进两出 带配电 12.5MM超薄厚度，适合密集化安装 2.5kVAC,3.0kVDC的高隔离强度 0.1%F.S高精度/高线性度 顶部面板报警指示 | 10 | 块 |  |  |
| 18 | 304不锈钢L型支架 | 304不锈钢L型支架（带304不锈钢膨胀螺丝）安装液位计（具体尺寸、样式按照西2泵站液位安装箱） | 10 | 只 |  |  |
| 19 | 304不锈钢安装箱带304不锈钢锁 | 304不锈钢安装箱带304不锈钢锁（具体尺寸、样式按照西2泵站液位安装箱） | 4 | 只 |  |  |
| 20 | 西门子CP-243-1 | 工业以太网通讯处理器 | 1 | 块 |  |  |
| 21 | 西门子PLC 6ES7 216-2BD23-0XB8 | 集成24路输入/16路输出数字量接口，26K存储，2个RS485通讯/编程口 | 1 | 块 |  |  |
| 22 | 控制开关 | 控制开关 施耐德 IC65N 2P 32AC | 4 | 只 |  |  |
| 23 | 控制开关 | 控制开关 施耐德 IC65N 2P 16AC | 4 | 只 |  |  |
| 24 | 控制开关 | 控制开关 施耐德 IC65N 1P 10AC | 4 | 只 |  |  |
| 25 | 施耐德三孔插座 | 施耐德三孔插座 导轨式 | 4 | 只 |  |  |
| 26 | 交换机MOXA EDS-305 | 10/100BaseT(X) 端口（RJ45 接头）连接 1 个可拆卸 6 触点接线端子，工作电压12 至 48 VDC | 2 | 台 |  |  |
| 27 | 控制电缆 | 控制电缆RVVP4*0.75 | 600 | 米 |  |  |
| 28 | 4G物联网关 FBOX-4G | 4G物联网关 FBOX-4G | 5 | 台 |  |  |
| 29 | PLC成套柜 | 包括柜体、电源、吊装运输、接线及除PLC模块外的其他辅材，保证模块安装完可以正常使用，具体样式尺寸参照长池路泵站PLC柜 | 3 | 套 |  |  |
| 30 | 辅材 | 网线，水晶头，管材，电源线，4平方及以下的电源线，端子排，继电器，各类通讯线，指示灯、按钮及其它市场单价不高于200元的零星配件等 | 1 | 项 |  |  |
| 31 | 总计 |  |  |  |  |  |

备注：1、投标报价以人民币为结算单位。

2.本次全费用单价包含提供并完成招标范围内的全部货物及服务所需的一切成本和费用，含设备材料费、增值税、关税、保险费、运输费、装卸费、现场保管费、全包安装费（人工、辅材辅料、安装水电、技术和组织措施费等）、调试费、检验费、成品保护费、交接费、备品备件费、技术服务费（包括技术资料、图纸的提供）及质保期内的售后服务费等。

投标方名称：                    （公章）

投标方法定代表人或其授权代表签字：                     （签字）

投标日期：        年    月   日

附件八

正（副）本

招 标 人：

项目名称：

招标编号：

（资格审查文件/商务技术文件/报价文件）

投

标

文

件

投 标 方：     （加盖单位公章）

通讯地址：

投标联系人及手机号码：

在  年  月  日 时 分前不得开启