苍 南 县 国 企 采 购

招 标 文 件

项目名称：苍南县排水有限公司（马站污水处理厂）自备电源采购项目(重）

采购方式：公开招标（线上电子招投标）

采 购 人：苍南县排水有限公司

代理机构：浙江建安工程管理有限公司

联 系 人：郭先生

联系电话：0577-64795111

备案机构：苍南县水务集团有限公司

二○二二年九月

目  录

第一部分  招标公告	3

第二部分  编制和提交投标文件须知	6

第三部分  项目技术规范和服务要求	27

第四部分  合同主要条款	40

第五部分  应提交的有关格式范例	44

资格文件	45

报价文件	49

商务技术文件	54

- 第一部分  招标公告

项目概况： 苍南县排水有限公司（马站污水处理厂）自备电源采购项目(重） 招标项目的潜在投标人应在乐彩云平台（https://www.lecaiyun.com）获取（下载）招标文件，并于2022年10月11日09点30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CNDL2022294

项目名称：苍南县排水有限公司（马站污水处理厂）自备电源采购项目(重）

预算金额（元）：2079839

最高限价（元）：2000000

采购需求：

标项名称: 苍南县排水有限公司（马站污水处理厂）自备电源采购项目(重） 
    数量: 1 
    预算金额（元）：2079839

最高限价（元）：2000000
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途： 详见采购文件   
    备注：

合同履约期限：标项 1，详见采购文件

二、申请人的资格要求

（一）投标人参加国有企业采购活动应当具备下列条件:

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内（时间截止到开标之日，新成立不满三年的组织机构自成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动；

（三）本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：/至2022年10月11日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：“乐彩云平台（https://www.lecaiyun.com）”

方式：线上获取

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年10月11日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：“乐彩云平台（https://www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应

开标时间：2022年10月11日 09:30

开标地点：苍南县灵溪镇春晖路公投大厦--苍南县公共资源交易中心/“乐彩云平台”

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向人民法院提起诉讼。
2.其他事项：①投标保证金：投标供应商无需缴纳投标保证金。 ②本项目为苍南县国企采购，参照相关规定执行，如与相关规定不一致以本采购文件为准。

七、对本次采购提出询问、质疑，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：苍南县排水有限公司

地    址：温州市苍南县灵溪镇苍南大道污水泵站内

联系方式：0577-26850033

2.采购代理机构信息

名    称： 浙江建安工程管理有限公司

地    址：苍南县灵溪镇府后小区5栋1单元201室

联系方式：0577-64795111

3、备案机构信息名称：苍南县水务集团有限公司

地  址：苍南县灵溪镇山前路243号

传  真：0577-59860391

联系人：陈主任

联系电话：0577-59860391

第二部分  编制和提交投标文件须知

- 前 附 表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目说明 一、项目名称：苍南县排水有限公司（马站污水处理厂）自备电源采购项目(重）。 二、项目实施地点：苍南县排水有限公司及其指定地点。 三、主要功能和性能要求：详见第三部分——项目技术规范和服务要求。 四、供货期： ▲交货时间要求：供应商在合同签订后60日历天内必须完成产品定制、供货、运输、装卸及验收并交付采购人使用。 中标供应商需在签订合同后1周内按原设计发电机房平面图提供投标产品优化布置图供招标人审核确认后方可进场安装施工。 五、采购预算金额：人民币：2079839元，最高限价：人民币：2000000元。 如供应商的投标报价超过最高限价的，其投标文件作无效标处理。 |
| 2 | 投标有效期：自投标截止日起90天。 |
| 3 | 投标保证金数额：投标供应商无需缴纳投标保证金。 |
| 4 | 1、招标服务费：采购代理服务费向中标供应商收取，（招标代理服务收费以国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格〔2015〕299号文件计算 标项1：19700元）。供应商在报价时须将采购代理服务费综合考虑在内。 2、电子信息交易费: 中标供应商向政采云公司支付中标价万分之五（下限500元，上限8000元）的电子信息交易费。 |
| 5 | 投标文件的组成：完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
| 6 | 投标文件的编制：供应商应先安装“乐彩云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐彩云平台”的要求，通过“乐彩云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 7 | 在线投标响应（电子投标）说明： 1、本项目通过“乐彩云（https://www.lecaiyun.com/）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“乐彩云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐彩云平台”的要求，通过“乐彩云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“乐彩云平台”将予以拒收。 “乐彩云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“乐彩云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 - 为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“乐彩云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“乐彩云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅； - ◆注意：投标供应商在编制电子投标文件和上传文件时需确保“乐彩云电子交易客户端”和“CA驱动端”为最新版本，请各投标供应商及时查看更新。 |
| 8 | 投标文件的签章：电子签章。 |
| 9 | 投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“乐彩云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 10 | 投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（EMS或顺丰邮寄形式）投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：苍南县灵溪镇府后小区5栋1单元201室 13656500633 郭先生收）。 |
| 11 | 投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交：（不作强制要求） a.投标供应商在“乐彩云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“乐彩云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“乐彩云平台”的，投标无效。 |
| 12 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“乐彩云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“乐彩云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐彩云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐彩云平台”的，投标无效。 |
| 13 | 投标截止时间：2022年10月11日09点30分。 |
| 14 | 投标地点：“乐彩云平台（https://www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应 |
| 15 | 开标时间和地点（网址）：2022年10月11日09点30分。 苍南县灵溪镇春晖路公投大厦--苍南县公共资源交易中心/“乐彩云平台（https://www.lecaiyun.com）” |
| 16 | 带“▲”条款系指实质性要求条款。 |
| 17 | 潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.ccgp-zhejiang.gov.cn/进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。 |
| 18 | 不符合以下情况的，其投标将被拒绝。 （一）投标人参加国有企业采购活动应当具备下列条件: 1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加采购活动前三年内（时间截止到开标之日，新成立不满三年的组织机构自成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。 6.法律、行政法规规定的其他条件。 （二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动； （三）本项目不接受联合体投标。 |
| 19 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 |
| 备注 | 1.如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的招标质疑截止时间前向代理机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。招标文件解释权归招标代理机构与采购人所有。 2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐彩云平台”开启响应文件，所有投标人均应当准时在线参加。解密从投标截止时间开始，30分钟内如未进行解密或者解密失败，将启用备份响应文件。 3.通过邮件形式发送各投标供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》，投标供应商在收到《政府采购活动现场确认声明书》后，须在30分钟内填写完成（签章）并扫描回传（采购组织机构邮箱：307870@qq.com，下同），否则按投标供应商默认处理。 4.如递交的介质（U盘）无法使用，所造成后果由投标人自行承担。 5.评审过程中涉及询标、二次报价、报价签字等事项，请各投标人15分钟内在乐彩云网上进行应答，超出时限未做应答的，后果自行负责。 6.开标过程中如需电话联系，以投标人在乐彩云报名时所填写的号码作为联系号码，如未如实填写或无法联系的，后果由投标人自行承担。 7.凡是通过乐彩云系统生成的电子签章均为有效电子签章。 8.所有开标流程，均在线上完成，请各供应商务必不要离开电脑太久，开标过程中如需电话联系，以投标人在乐彩云报名时所填写的号码作为联系号码，如未如实填写或无法联系的，后果由投标人自行承担。（请提前检查“乐彩云”内，关于“项目采购”的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电400-8817190） 9.如遇“乐彩云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。 10.请务必确保响应文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标响应文件解密失败。 11.请务必确保投标响应文件制作时所用的 CA 锁与响应文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标响应文件解密失败。 |

- 一、总 则

（一）项目说明

1、项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)第1项所述。

2、采购单位苍南县排水有限公司为本项目的采购人（合同中的甲方），浙江建安工程管理有限公司为采购代理机构，苍南县水务集团有限公司为国企采购备案机构，自愿参加本次项目投标的法人、其他组织为投标供应商，经评审产生并经批准的投标供应商为中标供应商，签订合同后的中标供应商为供应商(合同中的乙方)。

3、投标供应商一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

4、投标供应商须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

（二）采购方式

公开招标。

（三）定义

1、合格的投标供应商应具备的资格要求，见招标文件第一部分“招标公告”。

2、内容

详见第三部分——项目技术规范和服务要求。

（四）投标费用

投标供应商需自行承担涉及投标的一切税、费用。

（五）特别说明：

1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成

1、招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分  招标公告

- 第二部分  编制和提交投标文件须知

- 第三部分  项目技术规范和服务要求

- 第四部分  合同主要条款

- 第五部分  应提交的有关格式范例

2、投标供应商应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交投标文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同主要条款、应提交的有关格式范例等。如果投标供应商编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被拒绝。

（二）招标文件的澄清

1、供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

2、投标供应商一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

（三）招标文件的修改

1、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

2、若有必要，采购代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

（四）投标报价

1、报价

有关本项目所需的一切费用均计入报价。投标供应商应根据《开标一览表》填写相关内容。《开标一览表》是报价的唯一载体。

2、其它费用处理

招标文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入报价。投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

3、投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的，不接受有选择的报价。

4、投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、其他注意事项：

投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并上报监管部门。

- 三、投标文件

（一）投标文件的语言

投标文件及投标供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

（二）投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。

1、投标供应商的资格文件至少应包括以下内容：

（一）基本资格条件审查材料：

包括：

（1）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与国企采购，提供身份证)复印件；

注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加国企采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

（5）参加国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动承诺函；

（7）投标供应商没有失信记录承诺函；

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2、投标供应商的报价文件至少应包括以下内容：

（1）投标响应函；

（2）开标一览表；

（3）报价明细清单；

3、投标供应商的商务技术文件至少应包括以下内容：

（1）法定代表人授权委托书；

（2）法定代表人及授权委托人的身份证(复印件加盖公章)；

（3）资质文件（如有）；

（4）投标产品配置表；

（5）商务技术偏离表；

（6）项目总负责人介绍，项目组成人员情况表（复印件加盖有效公章） ；

（7）投标供应商项目业绩一览表 ；

（8）投标供应商针对本项目的方案

（9）投标方案、优惠和承诺、维护方案、售后服务方案（格式自拟）；

（10）服务承诺；

（11）其他必要提供的资料。

（12）投标供应商认为需要的其他文件资料

投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料如是复印件，须在复印件上加盖有效公章。

投标供应商的投标文件必须按照招标文件要求制作。

（三）投标有效期

1、投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表所列的日期内有效。

2、在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标供应商延长投标有效期。

（四）投标保证金

无。

（五）投标文件编制

5.1本项目通过“乐彩云平台（https://www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“乐彩云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐彩云平台”的要求编制并加密投标文件。

5.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“乐彩云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，是投标供应商的责任。

5.3本文件《第五部分 应提交的有关格式范例》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖投标单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

5.4《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

5.5《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

5.6投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

### （六）投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：见《前附表》；

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

### （七）投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见《前附表》；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“乐彩云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

### （八）投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见《前附表》。

- 四、投标

### （一）投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。

### （二）“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见《前附表》。

### （三）投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“乐彩云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

### （四）投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 五、开 标

### （一）开标形式

### 1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐彩云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐彩云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

### （三）开标流程（两阶段：通过“乐彩云平台”按以下流程实施）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“乐彩云平台”操作规范将备份投标文件上传至“乐彩云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；注：提交的备份文件上传解密失败的将做无效标处理。

（2）投标文件解密结束，通过在线询标形式发送各投标供应商组织签署《采购活动现场确认声明书》，未在规定时间内提交视为默认；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标第二阶段会议。首先通过乐彩云平台公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启有效投标供应商的《报价文件》，公布开标一览表有关内容，制作开标记录表，由供应商代表及相关人员进行确认（通过“乐彩云平台在线确认”），供应商不予确认的应说明理由，否则视为无异议；

（3）公布报价文件无效供应商名称及理由，公布有效投标供应商的报价得分；

（4）公布评审结果、中标候选供应商名单及采购人最终确定中标或成交供应商 名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“乐彩云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## （四）投标供应商资格审查

4.1开标第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的国企采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

- 六、评 标

### （一）评审工作的组织

1.1采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作。

### （二）评标委员会的组建

2.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2.2评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

### （三）评标委员会的职责

3.1评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

### （四）评审原则

4.1评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4.2评审工作将依据招标文件、投标文件及招标文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示等）。

### （五）评审意见的争议处理

5.1评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

### （六）评委纪律

6.1评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

## （七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

### 7.1 评审前准备

7.1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

7.1.2由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

### 7.2投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求。

7.2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定）。

### 7.3 投标文件的澄清、说明或补正

7.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“乐彩云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

7.3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“乐彩云平台”在线答复）形式提交，并加盖投标单位公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 7.4 投标文件的错误修正

7.4.1《投标文件》如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

7.4.2对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

（八）投标文件有下列情况之一者将视为无效：

8.1商务、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

## （1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一合同项下采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响采购公平竞争行为的；

（9）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

8.2报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

（4）《开标一览表》内容与《投标报价明细表》内容不一致且拒不接受修正的；

（5）投标报价具有选择性，唱标价格与《投标文件》承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（6）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（7）仅提交“备份投标文件”的；

（8）投标文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（9）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（10）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评审委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（12）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

### （九）投标文件的评估、比较、评分

9.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标供应商的投标文件进行评价，并汇总每个投标供应商的得分。评审细则详见本章第七款。

9.2对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

### （十）修改评审结果

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

10.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

### （十一）供应商排序及推荐中标（成交）候选供应商

评标委员会根据以下规定确定供应商排名并推荐中标（成交）候选供应商。

11.1评标委员会根据各投标供应商的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按技术资信得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和技术资信得分均相同的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

11.2根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的投标供应商为中标（成交）候选供应商。

### （十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“乐彩云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

（十三）评标办法

1、本项目采用综合评分法，总分为100分，其中商务、技术70分，价格分30分。

2、商务、技术评标细则（70分）

| 序号 | 内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机组制造商综合实力 | 客观分（0-3分） | 机组制造商具有有效的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，每个得1分，最高得3分。 （需提供相关证书原件复印件加盖电子签章并在有效期内） |
|  |  | 主观分（0-6分） | 根据机组制造商研发资质、国家级项目参与数量、发电机组的发明专利获得数量等综合打分，0-6分。 |
|  |  | 主观分（0-7分） | 根据投标人提供的发动机、发电机、控制器的制造商、品牌知名度、产品质量等方面，综合评审打分。0-7分 |
| 2 | 投标产品技术参数 | 客观分（0-15分） | 根据投标供应商提供的投标产品技术参数与招标文件要求符合情况：完全符合招标文件要求的得15分，投标供应商需对技术文件相关参数逐条进行应答。 技术文件列出的指标参数负偏离或缺漏的每项扣1.5分，扣完为止。 |
|  |  | 主观分（0-8分） | 根据1DP开关柜的主要元器配件情况综合打分0-8分。 |
| 3 | 机组制造商：生产过程质量控制能力 | 主观分（0-3分） | 提供机组装配、测试指导作业文件。（0-3分）由专家根据文件内容丰富程度、完整性及可实施性综合打分。 |
| 4 | 业绩 | 客观分（0-3分） | 投标供应商近三年内所投业绩，每项得1分，最高得3分。 需提供中标通知书及采购合同复印件，不提供或都提供不全者不得分。 |
| 5 | 售后服务能力情况 | 主观分（0-6分） | 根据供应商售后服务承诺、维护响应计划进行评分：包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式等方面，由评委对各投标服务承诺在0-6分之间进行打分。 ①内容全面、深度详细、响应时间及方式非常快、非常适用的，得3-6分； ②内容较为全面、深度一般、响应时间及方式快、较适用的，得0-3分； ③不符合招标文件要求或未提供任何售后服务承诺的不得分。 |
|  |  | 客观分（0-3分） | 质量保修期不得少于24个月，每增加六个月加1分，最多得3分。（需要提供机组制造商盖章承诺） |
|  |  | 主观分（0-3分） | 培训计划包括培训形式、培训计划、培训人员数量、培训周期等，0-3分。 |
| 6 | 实施组织设计完整性 | 主观分（0-4分） | 要求供应商按照招标文件的要求递交完整的实施组织设计。根据报供应商实施组织设计的完整性进行综合打分0-4分。 |
| 7 | 实施进度计划 | 主观分（0-3分） | 要求供应商按照招标文件规定的工期，编制实施进度计划，包括总进度计划。实施进度表，说明计划开工日期和各阶段的完工日期。根据供应商编制的实施进度计划满足招标文件的情况下合理性进行综合打分0-3分。 |
| 8 | 实施方案 | 主观分（0-4分） | 要求供应商针对项目实际情况提交施工方案，包括施工流向和施工顺序、施工进度划分、主要施工方法等。磋商小组根据磋商报价人施工方案的完整、科学、合理等情况进行综合打分0-4分。 |
| 9 | 沟通协调措施 | 主观分（0-2分） | 根据投标供应商提供的中标后项目实施期间与项目招标人、设计单位、主管部门的沟通协调措施及承诺，由专家综合打分0-2分。 |

注：上述资料若核实后有涉假的，将直接废标，并上报有关部门纳入诚信管理系统。

3、商务、技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

4、价格分（30分）采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

5、投标供应商评标综合得分=价格分+商务、技术分

注：以上所涉及的证明材料，需提供扫描件，未提供的不得分。

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

（十四）评标内容的保密

1、公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标供应商过程中，投标供应商对采购人、采购代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

（十五）废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

### （十六）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 七、合同签订及其他

（一）中标通知书

1、确定中标供应商后，采购代理机构将在发布招标公告的网站上公布评标结果。

2、如中标供应商拒绝承担中标的项目，或提出招标方不能接受的条件，致使合同无法签订，招标方将取消其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序的中标候选人作为预中标供应商进行公示，或由招标方组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

3、在中标供应商签订合同并生效后，采购代理机构及时将未中标的结果通知其他投标供应商。

4、如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

（二）合同的签订

中标供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或授权代表人与采购人代表签订合同。

（三）履约保证金

1、签订合同后7个工作日内，中标供应商应向采购人提供中标合同金额的5%作为履约保证金（转账或保函）。履约保证金在项目验收合格2年质保期满后（具体的以投标人承诺为准），无售后履约问题全部一次性无息退还。

2、中标供应商如未按时交纳履约保证金，采购人有权解除合同。

（四）付款结算方式

合同签订后10个工作日内支付合同款的30%，采购货物运至现场后支付合同价款的30%，验收合格支付至合同价的97.5%，剩余2.5%尾款待质保期2年满后无息支付。（中标人根据支付金额提供正规13%增值税专用发票）。

（五）供货期

▲1、交货时间要求：供应商在合同签订后 60日历天内必须完成产品定制、供货、运输、装卸及验收并交付采购人使用。

中标供应商需在签订合同后1周内按原设计发电机房平面图提供投标产品优化布置图供招标人审核确认后方可进场安装施工。

2、如中标供应商未在规定时间内完成供货的，采购人将解除合同并没收履约保证金，且追究违约责任。

（六）采购方式改变

在符合资格的投标供应商不足规定数量或投标供应商提供的服务及其报价、服务承诺等不能满足采购人要求，以及招标过程中出现其他不正常情况时，经批准，采购代理机构将参重新选择合适的方式进行采购。

（七）售后服务考核

对供应商进行考核，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，采购人将视情况终止合同，并上报苍南县排水有限公司。

（八）质疑

投标供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人和采购代理机构提出询问，采购人和采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1、供应商认为招标文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2、采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

3、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向人民法院提起诉讼。

4、要求投标供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

（九）解释权

招标文件的解释权均属于苍南县排水有限公司和浙江建安工程管理有限公司。

- 第三部分  项目技术规范和服务要求

一、总述

1、本章节是采购人对采购需求的基本描述，并未对所有技术细节作出规定，投标供应商应提供符合本需求以及国家标准、行业标准的优质产品前来投标。

2、投标供应商的投标产品与采购需求不一致时，应在投标文件中如实说明，供评标委员会进行评审。供应商如未在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全响应采购要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

- 采购内容及要求

一、招标项目概况:

| 序号 | 标项名称 | 单位 | 数量 | 预算金额(元) | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苍南县排水有限公司（马站污水处理厂）自备电源采购项目(重） | 台 | 1 | 2079839 | 详见采购文件 | 供应商投标报价超出标项预算的，按无效响应文件处理。 |

二、采购清单及技术要求

- （一）、供货范围

本次招标范围包括但不局限于以下内容：

1、1台集装箱式柴油发电机组，备用功率1650kW/常用功率1500kW，作为一套应急电源系统。同时配置相关的配套设备，包括但不限于保证机组正常运行所需的日用油箱、输油管路、降噪系统、消防系统、排烟系统（波纹管、消音器、连接附件、排烟管）等与柴油发电机组有关的配套设备及附件。

（二）、引用标准

产品应符合如下标准：

GB/T2820、ISO3046、ISO8528、BS4999，BS5000、BS5514、GB755、IEC34、NEMA MG1-22等国际和国内质量标准。

（三）、设备通用外界条件

海拔高度 ≤1000M。

环境温度 -5℃≤T≤40℃。

年平均相对湿度 ≤85%

- 、参数

- 4.1

| 一、发电机组技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额 定 电 压 | 400V/230V |  |  | 稳态频率调整率 |  |  | ≤ 1％ |  |  |
| 额 定 频 率 | 50HZ |  |  | 频率稳定时间 |  |  | ≤ 3 Ｓ |  |  |
| 电 制 | 三相四线制 |  |  | 瞬态频率调整率 |  |  | ≤ 1％ |  |  |
| 额 定 电 流 | 2700A |  |  | 波 动 率 |  |  | ≤ 1％ |  |  |
| 功 率 因 数 | 0.8 (滞 后) |  |  | 参 考 重 量 |  |  | 15600Kg |  |  |
| 稳态电压调整率 | ≤±1% |  |  | 转 速 |  |  | 1500r/min |  |  |
| 瞬态电压调整率 | -15%～+18％ |  |  | 参考外形尺寸 (长*宽*高) |  |  | 6500*2750*3058（mm） |  |  |
| 电压 恢复 时间 | ≤ 1Ｓ |  |  | 冷 却 方 式 |  |  | 闭 式 水 冷 却 |  |  |
| 燃 油 牌 号 | （标准）0#轻柴油（常温） |  |  | 噪音(LP7M) |  |  | ≤95dB(A) |  |  |
| 二、柴油机技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输 出 功 率 |  |  | ≥1680KW |  |  |  |  |  |  |
| 气 缸 数 量 |  |  | 16 |  | 起 动 方 式 |  |  | 电 启 动 |  |
| 活塞孔径/活塞行程 |  |  | 150mm/185mm |  | 起 动 电 源 |  |  | DC 24V |  |
| 油 耗 |  |  | ≤360.7g/kw.h |  | 调 速 方 式 |  |  | 电 子 调 速 |  |
| 排 气 量 |  |  | ≥50L |  | 进 气 系 统 |  |  | 增压空空中冷 |  |
| 适用环境温度 |  |  | -10℃～40℃ |  | 燃 油 系 统 |  |  | 电控高压共轨 |  |
| 柴 油 机 型 式 |  |  | V型16缸 |  |  |  |  |  |  |
| 三、发电机技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 励 磁 方 式 |  | 无刷、励磁、自散热 |  |  |  | 防 护 等 级 |  |  | IP23 |
| 调 压 系 统 |  | AVR自动电压调节 |  |  |  | 短 时 过 电 流 |  |  | 3-5 Ie 不超过10S |
| 绝 缘 等 级 |  | H |  |  |  | 过 载 能 力 |  |  | 1.5-3 Ie 不超过2min |
| 绕组材料 |  | 全铜线绕组 |  |  |  | 相数与接法 |  |  | 三相四线制 |
| 四、1DP开关柜技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主断路器型号 |  | MT40H MIC5.0A |  |  |  | 分断能力 |  |  | 100kA |
| 互感器型号 |  | 3200/5 |  |  |  | 塑壳断路器 |  |  | NSX100H 63A/3P |

4.2柴油发电机组控制系统要求

1.品牌：

2.控制器:中文液晶显示操作面板。

3.控制器功能: 控制器对柴油发电机组应具有监测、报警及停机的功能。

（1）监测参数：机组启动/停止状态、三相电压、三相电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率、蓄电池电压、冷却水温度、转速、润滑油压力、机组运行累计时间、机组启动次数等等。

（2）报警范围：润滑油低压、高水温、低水温、超速、自动启动失败、燃油不足、蓄电池低压、过电流、传感器故障、电池充电器故障、机组故障停机等等。

（3）停机：当机组出现下列情况时，机组自动停机：

- 冷却水温度过高时，经由可设定的温度传感器，传导超温信号，同时引动指示灯闪亮及警报器报警。达到极限整定值时，促使机组自动停机；

- 润滑油压力过低时，经由可设定的压力传感器，传导低油压信号，同时引动指示灯闪亮及警报器报警。达到极限整定值时，促使机组自动停机；

- 柴油机转速经由可设定电子测速器，传导超速信号，同时引动指示灯闪亮及警报器报警。达到极限整定值时，促使机组自动停机；

- 自启动三次失败，机组停机并报警。

- 发电机输出电流超过预先设定的电流值时，在延时一段时间后，引动指示灯闪亮及警报器报警，达到极限过流时自动停机。

- 发电机输出电压过高，超过设定之电压值或电压过低，低于设定之电压值时，先引动指示灯闪亮及警报器报警，当达到极限时自动停机。

4.自动控制功能: 市电失电后，机组收到远程启动或自动启动信号后，应能在0～100秒（可调）延时后启动。当市电恢复，经过可调整的时间延时，机组收到远程停机信号后，将负载切换回市电，并空载运行1～10分钟（可调）后自动停机。机组在运行过程中，若收到远程紧急停机信号，则应立即停机。

5.保护：当电压超范围，频率超范围，机油压力低，过电流，断相，冷却水温偏高/低，欠/超速度等故障时应能发出预警或报警停机功能。

6.蓄电池弱电监测功能：具备监测电压和恢复时间的弱电监测功能，并发出报警或停机。

7.具备贴近电球热损害曲线的反时限过流保护功能。

8.通信：必须具有遥信、遥测、遥控功能，并提供Modbus通信协议和RS485或RS232通信接口。

4.3日用油箱

1．集装箱内配置1个1000L的日用油箱，油箱要求具有油位显示器、油位信号传送器及进回油口各一组，日用油箱须附装油位计、进油阀、排油阀、排气孔等。日用油箱油位过低及过高需提供报警信号接点。油箱使用5mm优质钢板制作，全部采用电焊。

2．油箱除了设置有机组的进回油口以外，需另外提供接口至室外的油罐。

3．日用油箱备有检查孔盖（人孔），保护用金属帽密封设施，通风孔，燃料泄漏装置，液位水平开关等。

4．投标方需负责日用油箱至机组之间的油管的管材及敷设工作；

# （五）主要设备清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发电机组 | 套 | 1 |  |
| 1.1 | 发动机 | 台 | 1 |  |
| 1.2 | 发电机 | 台 | 1 |  |
| 1.3 | 控制系统 | 台 | 1 |  |
| 2 | 40尺集装箱 | 只 | 1 | 7米处最大噪音85dB， 尺寸：长度12.192米，宽度2.438米，高度2.896米; 集装箱箱体内需配备一台1000升日用油箱，日用油箱透气孔需预制管路伸出箱体外并加装阻火帽；油箱除成品件外其余材料均为Q235，板材厚度不小于4mm；具备人孔方便系统维护；加装磁翻转液位计，具备4-20mA输出。 |
| 3 | 电缆（含铜鼻子、人工费等） | 米 | 350 | 规格型号：1*ø300，推荐中策、上上等同档次品牌 |
| 4 | 1DP开关柜（详见图纸） | 台 | 1 | 柜内设备采用施耐德、西门子、ABB等同档次设备，详见图纸 |
| 5 | 埋地油罐工程 | 套 | 1 | 设置一只5m³地埋式油罐，作为1500KW发电机组的储备油箱；储备油箱的材质优质钢板，厚度不小于6mm。油罐有通气管、注油口、液位指示口、卸油口等满足消防要求，并具备液位远程指示功能。油路系统：投标人应完成日用油箱及柴油发电机组之间的油路系统，并提供一用一备油泵控制箱以实现油泵的自动启停与远程控制启停，油泵故障时可自动启动备用油泵补油，油箱补油接近溢出时能自动启动卸油泵防止溢出，油箱储量及液位计在电工值班室可远程指示。 |
| 6 | 水套加热器 | 套 | 1 | 厂家配套 |
| 7 | 燃油管（长度满足实际使用要求） | 套 | 1 | 厂家配套 |
| 8 | 电瓶及电瓶连接线 | 套 | 1 | 蓄电池要求为200AH免维护。 |
| 9 | 排烟管（长度满足实际使用要求） | 套 | 1 | 厂家配套 |
| 10 | 机油 | 加满 |  | 厂家配套 |
| 11 | 冷却液 | 加满 |  | 厂家配套 |
| 12 | 全自动市电浮充 | 套 | 1 | 厂家配套 |
| 13 | 专用工具 | 套 | 1 | 厂家配套 |
| 14 | 发电机组土建基础 （详见图纸） | 项 | 1 | - 详见图纸 |
| 15 | 整机机组附件 | 套 | 1 | 厂家配套 |

# 此表未本项目主要设备清单，包括但不限于以上内容，具体内容及做法详见图纸并由供应商自行现场勘查。

（六）、其他要求

1、机组整体技术要求符合《GB/T2820-2009》等国家标准，机组性能等级须满足国家标准中G3级别相关标准（详见《GB/T2820.5-2009》表4 性能等级的运行限值）的要求。

2、产品应当适用于温州地区海拔高度 ≤1000m、环境温度 -5℃ ≤T≤40℃ 、年平均相对湿度 ≤85%及沿海地区气候条件的要求。

3、报价应当包括机组运行所需的开关柜设备费和安装费。

4、控制器具备完善的保护控制调节功能，当电流、电压、频率超范围，机油压力低，过电流，断相，冷却水温偏高/低，欠/超速度等故障时应能发出预警或报警停机。具备485通讯接口，满足计算机远程监控要求并具备中文菜单。

5、机组配置12伏200AH(低压机组2只）蓄电池,确保能连续启动机组三次以上。蓄电池采用柜式安放，蓄电池柜安放于发电机旁，安装前供应商需提供尺寸供采购人确定。供货商配置固定式市电充电器，具备为机组切换充电功能，在机组未工作的情况下根据需要分别给多台机组充电，确保机组随时能够启动。

6、45度水箱，随机提供防冻冷却液。

7、机组应采取良好的减振措施。

8、随机供货还包括消音器、柴油机专用润滑油、蓄电池连接线、备品备件（空气、冷却水、机油过滤器滤芯等易耗品）

▲9、所投产品须满足中国非道路三阶段的排放标准。

▲10、控制系统须供采购人终身免费试用。

▲11、质保期24个月，从完工验收后开始计算。

▲12、整套机组须为原厂原装品牌（即正规原厂厂家出品），并提供该品牌机组制造商出具的投标型号机组功率满足招标文件要求的说明并盖章（机组功率备用功率1650kW/常用功率1500kW）。

以上技术指标只是采购人提出的参考技术指标，供应商可选择其他性能与以上技术指标相当或优于的产品参加投标。

三、商务要求

1、交货时间及地点要求

1.1交货时间要求：供应商在合同签订后60日历天内必须完成产品定制、供货、运输、装卸及验收并交付采购人使用。

中标供应商需在签订合同后1周内按原设计发电机房平面图提供投标产品优化布置图供招标人审核确认后方可进场安装施工。

1.2产品必须为原厂原装，包装质量符合国家相关标准，产品的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。产品要求有包装材料保护运至现场。因包装不良造成的损失由中标人负责。

1.3交货地点：招标人指定地点。

1.4产品定制、供货、运输、装卸及验收过程中发生的费用由中标人承担。

1.5中标人逾期交付的，每逾期1天，中标人向采购人偿付合同总额的5‰的滞纳金，依次累计；如中标人逾期交货达 5 天，采购人有权解除合同，解除合同的通知自到达中标人时生效，且不予支付合同款，采购人保留向中标人索赔的权利。

▲1.6 质保期：2年，从完工验收后开始计算。

质量保证期内提供免费上门维护、升级服务、设备保养，如设备出现故障，供货单位在接到电话后，立即响应，4小时以内到现场处理，24小时内修复，现场不能修复的，必须采取无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，保证用户单位的正常使用。

- 验收：

2.1产品定制、供货、运输、装卸完成后采购人组织专业技术人员进行验收，验收按照国家有关验收标准、采购文件要求、投标（响应）文件执行，所有的技术资料向采购人提交并签署验收报告后视为合格。

2.2技术资料包含但不限于：合格证、检测报告、售后服务承诺书等。

2.3若验收不合格，中标人应在5日历天内包退、包换到位，进行二次验收，若二次验收不合格，采购人有权解除合同，解除合同的通知自到达中标人时生效，且不予支付合同款，采购人保留向中标人索赔的权利。

2.4验收过程中发生的一切费用、风险由中标人承担。

- 付款方式

3.1合同签订后10个工作日内支付合同款的30%，采购货物运至现场后支付合同价款的30%，验收合格支付至合同价的97.5%，剩余2.5%尾款待质保期2年满后无息支付。（中标人根据支付金额提供正规13%增值税专用发票）。

3.2中标人在本项目合同履行期间，采购人将对其服务态度和产品质量进行评价，若经采购人评价为产品质量差、服务态度差的，采购人将暂不予以支付合同款，待纠纷解决后再根据具体情况予以支付。

4、 柴油发电机组安装工程属于本合同范围，安装报价包含：

4.1 本合同采购范围的所有设备及附件。

4.2 柴油机冷却器散热导风罩制作安装。导风罩内壁采用不锈钢板材，支架材料为常用型钢并采用油漆防护，尺寸由供货商按规范设计，机组布置及墙洞开孔尺寸以供货商提供的导风罩尺寸为依据。导风罩与散热水箱之间的软接头采用耐高温材料制作。

4.3 日用油箱至柴油机的供油管、闸阀、软接头等材料费和安装费。闸阀材料为304不锈钢，供油管采用304不锈钢无缝管。

4.4 机组外壳及日用油箱保护接地编织铜线材料费和安装费 ，但不包含发电机房的接地网。

4.5 发电机出线电缆（含汇流柜至用户自备的发电机进线柜电缆）及机组中性点引出电缆、保护及控制电缆，长度根据发电机房布置图计算，电缆从发电机房下部电缆层由第三方承包的电缆桥架布线。

4.6 机组试运行及调试的所有燃油费需包含在投标报价内。

4.7 按GB50150等规范进行的现场交接试验费用。

5. 报价

5.1投标供应商需详细列出报价产品的名称、型号、规格，生产商名称、单价、合价，为了工程量变更时价格调整方便，投标供应商需分解报价。报价表还需要能够体现设备费合计、安装费合计、总价。

请报价方注意：即便是报价表没有列出的内容，采购方认为报价人的合价包含了满足机组安全稳定运行的所有相关费用。

5.2 报价文件需要注明发电机组的性能等级、外形尺寸、重量等。

5.3 报价包含工程完工验收交付使用后的前2次上门指导维护保养的服务费。

5.4 报价方至少提供以下资料

- 合同范围所有型号、规格的发动机及发电机原厂技术参数资料。

- 注意事项

6.1 供应商投标的报价不得超过预算价，若超过预算价，其报价无效；

6.2 本次采购采用总价包干，中标价格不因原材料的上涨或下跌等因素进行调价。最终采购数量根据采购人实际需要确定，供应商在投标报价中须注意可能承担的风险费用。

6.3 评审时如发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能在评标现场合理时间内提供合理书面说明或提供相关证明材料的，其报价无效。

6.4 投标人应按照招标范围进行报价。投标人按照采购文件给定的货物型号、规格、数量、技术参数、工期进行综合报价，报价范围包括：材料费（包含辅助、配套材料）、人工费、机械费、制作费、试验检测费、进水流道模型试验分析费、包装费、运杂费、调试费、培训费、保险费、缺陷修复费、综合管理费、技术资料费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用，在合同有效期内不作调整。

6.5 投标人应用人民币报价（投标报价表参照附件），若由单价计算出总价与投标人报价不一致，以投标报价为准。若中文文字形式表示的数值与数字形式表示的数值不一致，以中文文字形式数值为准。

四、项目安全事项

1.供应商须按国家有关规定及标准完成本次项目所需的产品定制、供货、运输、装卸、验收、质保等各项工作，供应商对产品使用的安全性与可靠性负全部责任。

2.供应商在本项目合同履行期间必须为完成本项目所招用的所有人员【劳务人员、技术人员、管理人员等】办理人身意外保险。

3.供应商应严格执行各项国家地方有关规定，应实施严格的各类安全防护保证措施， 做好安全工作。供应商在项目实施期间，若发生与本项目相关的安全事故、交通事故等事故，一切法律和经济责任均由供应商承担，采购人概不负责。

- 第四部分  合同主要条款

（以最终合同为准）

甲方（采购人）：苍南县排水有限公司

乙方（中标供应商）：

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规精神，甲方经过  公开招标 采购方式确定乙方为苍南县排水有限公司（马站污水处理厂）自备电源采购项目(重）的提供单位，双方经协商达成以下条款：

一、服务内容：本服务内容是苍南县排水有限公司（马站污水处理厂）自备电源采购项目(重）

二、供货期： ▲1、交货时间要求：供应商在合同签订后  日历天内必须完成产品定制、供货、运输、装卸及验收并交付采购人使用。

中标供应商需在签订合同后1周内按原设计发电机房平面图提供投标产品优化布置图供招标人审核确认后方可进场安装施工。

2、如中标供应商未在规定时间内完成供货的，采购人将解除合同并没收履约保证金，且追究违约责任。

三、合同金额

本合同金额为（大写）：_________________________元（￥_______________元）人民币。

四、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间： ▲2022年 月 日-  年 月 日

2. 履行方式：

3. 履行地点：采购人指定

八、付款方式

8.1、履约保证金

1、签订合同后7个工作日内，中标供应商应向采购人提供中标合同金额的5%作为履约保证金（转账或保函）。履约保证金在项目验收合格2年质保期满后（具体的以投标人承诺为准），无售后履约问题全部一次性无息退还。

2、中标供应商如未按时交纳履约保证金，采购人有权解除合同。

8.2、付款结算方式

合同签订后10个工作日内支付合同款的30%，采购货物运至现场后支付合同价款的30%，验收合格支付至合同价的97.5%，剩余2.5%尾款待质保期2年满后无息支付。（中标人根据支付金额提供正规13%增值税专用发票）。

九、质量保证及后续服务

1． 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2． 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3． 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用及一切责任。

十、保密条款

1、在招标活动进行过程中和招标活动完成后，甲乙双方均有责任对委托方和投标方的商业秘密和技术秘密予以保密。

2、乙方对合同内容及履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料,应负保密义务,非经甲方书面同意,不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的,乙方应向甲方支付违约金10万元;违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应负责赔偿；违反法律、法规的，乙方承担全部责任。保密期限自乙方接收或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

十一、违约责任

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之

一向乙方支付违约金。

3、乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十二、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件,但不包括双方的违约或 疏忽。这些事件包括但不限于:战争、严重火灭、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化,以及双方商定的其他事件。

3、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

4、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼法律适用及争议解决

1、本合同订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十四、合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购招标文件与采购补充文件；

2、成交供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、成交通知书。

甲    方：（印章）                     乙    方：（印章）

法定代表人或委托代理人：（签字）       法定代表人或委托代理人：（签字）

地    址：                             地    址：

邮政编码：                             邮政编码：

电    话：                             电    话：

传    真：                             传    真：

开户银行：                             开户银行：

账    号：                             账    号：

日    期：                             日    期：

注：本合同仅供参考，具体以中标供应商与采购人所签订正式合同为准。

- 第五部分  应提交的有关格式范例

一、投标供应商提交投标文件须知：

1、投标供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标供应商提交的资料作出自己的判断。

5、投标供应商提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标供应商须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

# 资格文件

目录

（1）营业执照…………………………………………………………………………（页码）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函………………………（页码）

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函………………（页码）

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函…………………………………………（页码）

（5）参加国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函………（页码）

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动承诺函…………………………………………………………（页码）

（7）投标供应商没有失信记录承诺函………………………………………………（页码）

# 营业执照（复印件）

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

苍南县排水有限公司、浙江建安工程管理有限公司：

我方参加           采购项目（项目编 号：       ）的国企采购活动，依据采购文件相关规定，郑重 承诺：我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，符合本项目采购 文件规定的投标供应商资格要求，如中标，我方将按我方投标文件承诺， 保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标 /谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一 切后果和责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

# 三、具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函

苍南县排水有限公司、浙江建安工程管理有限公司：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

四、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

苍南县排水有限公司、浙江建安工程管理有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

# 五、参加国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

苍南县排水有限公司、浙江建安工程管理有限公司：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

六、与参加本次项目同一合同项下国企采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的

承诺函

苍南县排水有限公司、浙江建安工程管理有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加苍南县排水有限公司（马站污水处理厂）自备电源采购项目(重）的投标，与参加本次项目同一合同项下国企采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

七、投标供应商没有失信记录承诺函

苍南县排水有限公司、浙江建安工程管理有限公司：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

- 报价文件

目录

（1）投标响应函…………………………………………………………………（页码）

（2）开标一览表…………………………………………………………………（页码）

（3）报价明细清单………………………………………………………………（页码）

- 一、投标响应函

苍南县排水有限公司

浙江建安工程管理有限公司：

(投标供应商全称)授权          (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的苍南县排水有限公司（马站污水处理厂）自备电源采购项目(重）(招标编号：CNDL2022*** )招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标供应商编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备参加国企采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)提供的产品和服务符合中国政府规定的相应标准和环保标准；

(6)没有违反采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件、报价文件、商务技术文件。具体内容为：

(1)资格文件

(2)报价文件；

(3)商务技术文件；

(4)编制和提交投标文件须知要求投标供应商提交的全部文件；

(5)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、投标有效期内不撤销投标文件；强行撤销的，承诺按本项目预算金额的2%赔偿对采购代理机构造成的损失。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、如中标，按招标文件规定与采购人签订合同。如拒绝签订合同，承诺按本项目预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

7、如中标，按招标文件规定的招标代理服务费标准，承诺在签订合同前向采购代理机构支付招标代理服务费。

8、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10、我方将严格遵守规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第(1)至(5)项情形之一的，中标、成交无效。

法定（授权）代表人（签字）：

投标供应商盖 章：

联系电话：           传真：             电子邮件：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	月    日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

- 二、开标一览表

供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元

| 标项 | 项目名称 | 投标总价（人民币元） | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苍南县排水有限公司（马站污水处理厂）自备电源采购项目(重） |  |  |  |

▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的投标总价包干模式包括但不仅限于：产品制造、运输、装卸、保险、保管、安装、调试、验收、设备及材料费、第三方检测机构检测所产生的一切费用、成本、利润、税金、人员培训费、风险费、售后服务费、代理费等、采购文件规定的其他应计入投标总价（或由中标供应商承担的其他费用）等全部工作所需的一切费用，和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商名称（公章）:

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）：

日期：

- 三、报价明细清单

| 序号 | 名称 |  |  | 规格型号 |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价（元） |  | 总计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发电机组 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 发动机 |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 发电机 |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 控制系统 |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 40尺集装箱 |  |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电缆（含铜鼻子、人工费等） |  |  |  |  | 米 |  | 350 |  |  |  |  |  |
| 4 | 1DP开关柜（详见图纸） |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 埋地油罐工程 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 水套加热器 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 燃油管（长度满足实际使用要求） |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 电瓶及电瓶连接线 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 排烟管（长度满足实际使用要求） |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 机油 |  |  |  |  | 加满 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 冷却液 |  |  |  |  | 加满 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 全自动市电浮充 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | 专用工具 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | 发电机组土建基础 （详见图纸） |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | 整机机组附件 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  | 大写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本项目主要设备清单，包括但不限于以上内容，具体内容及做法详见图纸并由供应商自行现场勘查。

注：可根据具体情况调整报价明细清单格式，但应包括项目涉及的一切相关税、费等费用。

投标供应商名称(公章)：

日期：    年  月   日

# 商务技术文件

目录

- 法定代表人授权委托书；…………………………………………………（页码）

- 法定代表人及授权委托人的身份证(复印件加盖公章)…………………（页码）

- 资质文件（如有）…………………………………………………………（页码）

- 投标产品配置表……………………………………………………………（页码）

- 商务技术偏离表……………………………………………………………（页码）

- 项目总负责人介绍，项目组成人员情况表………………………………（页码）

- 投标供应商项目业绩一览表………………………………………………（页码）

- 投标供应商针对本项目的方案……………………………………………（页码）

- 投标方案、优惠和承诺、维护方案、售后服务方案……………………（页码）

- 服务承诺……………………………………………………………………（页码）

- 其他必要提供的资料………………………………………………………（页码）

- 投标供应商认为需要的其他文件资料……………………………………（页码）

注：以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各投标供应商可根据自身情况进一步细化。

- 一、法定代表人授权委托书

苍南县排水有限公司

浙江建安工程管理有限公司：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理 苍南县排水有限公司（马站污水处理厂）自备电源采购项目(重）(编号：CNDL2022***     )政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

特此告知。

投标供应商名称(公章)：

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）：日期：   年  月   日

- 二、法定代表人及授权代表人的身份证 (复印件加盖公章)

- 三、资质文件（如有）

- 四、投标产品配置表

采购单位：                 项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌及产地 | 主要型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |  |

注：此表可按原有格式进行复制。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标人全称：

日    期：

- 五、商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

日期：

- 五（二）技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标响应（逐 对应） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

日期：

六、拟派项目负责人情况表

| 姓名 |  | 近3年业绩及承担的主要工作情况（曾担任项目负责人的项目应列明细） |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 从业年限 |  |  |
| 证书编号 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件

投标供应商名称(公章)：：

日期：

项目小组人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 安排上岗起止时间 | 从事专业年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目机构人员。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。

投标供应商名称(公章)：

日期：   年  月   日

七、供应商项目业绩一览表

项目编号：

| 用户名称 | 地址、联系电话 | 合同起止时间 | 合同金额 （万元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1.. 供应商可按此表格式复制。2、后附证明材料，证明材料详见评审办法及评分标准。

供应商全称（公章）：

# 日期

八、项目方案说明（自行编制）

投标供应商名称（公章）：

日期： 年  月   日

九、投标方案、优惠和承诺、维护方案、售后服务方案（自行编制）

投标供应商名称（公章）：

日期：   年  月   日

十、                 服务承诺（自行编制）

投标供应商名称（公章）：

日期：   年  月   日

- 十一、其他必要提供的资料

投标供应商名称（公章）：

日期：   年  月   日

十二、投标供应商认为需要的其他文件资料

投标供应商名称（公章）：

日期：   年  月   日

- 投标文件封面

正（副）本

苍南县排水有限公司（马站污水处理厂）自备电源采购项目(重）

（资格文件/报价文件/商务技术文件）

项目编号：CNDL2022***

投

标

文

件

投标供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

采购活动现场确认声明书

（投标文件在线解密结束后，通过在线询标形式发送）

浙江建安工程管理有限公司：

本人        （授权代表姓名），经由                         （单位）         （法定代表人姓名）合法授权参加苍南县排水有限公司（马站污水处理厂）自备电源采购项目(重）（编号： CNDL2022*** ）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（加盖单位公章）：

年  月   日