平 阳 县 政府采购竞争性磋商文件 （线上电子招投标） 项目名称：平阳县第二人民医院病理科空气处理系统项目 招标编号：ZJDL2020001 采 购 人：平阳县第二人民医院 联 系 人：江先生 联系电话：13958927527 联系传真：0577- 58181285 代理机构：浙江鼎力工程项目管理有限公司 联 系 人：潘先生 联系电话:13777798694 联系传真:0577－63887886 二零二零年五月

浙江鼎力工程项目管理有限公司关于平阳县第二人民医院病理科空气处理系统项目竞争性磋商的公告

公告日期：2020年5月25日

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经批准，浙江鼎力工程项目管理有限公司受平阳县第二人民医院委托，就平阳县第二人民医院病理科空气处理系统项目进行竞争性磋商采购（线上电子招投标），欢迎国内合格的供应商前来磋商。

- 招标编号：ZJDL2020001

二、采购组织类型：分散采购

三、招标项目概况：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 最高限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平阳县第二人民医院病理科空气处理系统项目 | 1 | 批 | 90.2 | 平阳县第二人民医院病理科空气处理系统项目，详见招标文件。 | 90.2 |  |

四、投标供应商的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3、供应商不存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商；

4、公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务；

5、本项目不接受联合体投标。

五、采购文件的获取：

1、本项目采购文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供采购文件纸质版。供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

3、方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

4、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

- 递交磋商响应文件截止时间与磋商开始时间：2020年6月5 日上午09:30

- 磋商地点：平阳县昆阳镇人民路507号2楼大会议室

- 磋商保证金：本项目不需要提交磋商保证金。

- 在线投标响应（电子投标）说明：

- 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端” （下载网址：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

- 为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计1周左右，各供应商应充分考虑办理时间等因素。）

3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4、投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，（或电子邮件形式递交数据电文形式的“备份投标文件”。电子邮箱：674742119@qq.com），EMS邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

- 其他事项

1、本项目采购文件公告期限为公告发布次日起3个工作日。

2、采购文件提供期限时间之后有潜在供应商提出要求获取采购文件的，将允许其获取，但该供应商如对采购文件有异议的，应于自采购文件提供期限满之日起七个工作日内以书面形式向代理机构提出。

3、供应商知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（或采购代理机构）提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日（含网上报名下载采购文件）或者采购文件公告期限届满之日（采购文件在采购文件公告期限后获得的，自采购文件公告期限届满之日起计算）；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。

4、未按规定在“政府采购云平台”完成投标报名并获取采购文件的供应商对采购文件提起的质疑将不予受理。

5、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料；采购人及招标代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载

6、本项目磋商会议通过政采云电子交易系统在线完成，请磋商供应商代表自行准备联网的计算机设备、“政府采购云平台”CA数字证书。磋商会议开始后，应全程关注政采云电子交易系统的各类通知：在线询标（在线磋商）、在线多轮报价等，及时澄清、响应等，避免逾期无效等情况的发生。

7、本项目招标代理服务费由中标供应商在领取中标通知书前一次性支付给招标代理机构（收费标准根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2982】1980号文)服务类执行）。

- 联系方式

1、代理机构名称：浙江鼎力工程项目管理有限公司

联系人：潘先生

联系电话：13777798694

联系传真：0577－63887886

地址：平阳县昆阳镇人民路507号

2、采购单位：平阳县第二人民医院

联系人：江先生

联系电话：13958927527

联系传真：0577-58181285

地址：浙江省平阳县水头镇

代建单位：平阳县政府投资项目建设中心

代建单位联系人：陈女士

联系电话：0577-58101680

地址：平阳县昆阳镇兴良路行政服务中心

3、同级政府采购监督管理部门名称：平阳县财政局政府采购监督管理科

联系人：陈先生

监督投诉电话：0577-63889763传真：0577-63889959

地址：平阳县昆阳镇人民路平阳县财政局

磋 商 通 知 (邀 请) 书

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江鼎力工程项目管理有限公司受平阳县第二人民医院委托，就平阳县第二人民医院病理科空气处理系统项目进行竞争性磋商，欢迎国内合格的供应商前来磋商。

| 1 | 采购编号 | ZJDL2020001 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 采购内容 | 平阳县第二人民医院病理科空气处理系统项目 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 5 | 供应商资格 | 按采购公告要求 |
| 6 | 报价有效期 | 90日历天（自递交磋商响应文件截止日起计算） |
| 7 | 投标文件的签章 | 电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。 磋商响应文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。 |
| 8 | 响应文件的组成 | 完整的《响应文件》由“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成。 |
| 9 | 响应文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 |
| 10 | 响应文件的形式 | 电子响应文件（即：“电子加密响应文件{文件格式.jmbs}）； 注：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 |
| 11 | 响应文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。 （2）“备份投标文件”：密封包装后（（EMS邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县昆阳镇人民路507号2楼大会议室 潘先生收 联系电话：13777798694）（或电子邮件形式递交数据电文形式的“备份投标文件”。电子邮箱：674742119@qq.com））。 |
| 12 | 磋商保证金 | 本项目无需提供磋商保证金 |
| 13 | 递交磋商响应文件截止与磋商开始时间 | 2020年 6月5上午 09:30 |
| 14 | 磋商地点 | - 代理机构于平阳县昆阳镇人民路507号2楼大会议室（浙江鼎力工程项目管理有限公司）进行开评标活动； 2、供应商通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（在投标截止时间止，供应商须准时登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线响应投标，不需要现场参与）； |
| 15 | 质疑受理联系方式 | 代理机构名称：浙江鼎力工程项目管理有限公司 联系人：潘先生 联系电话：13777798694 联系传真：0577-63887886 地址：平阳县昆阳镇人民路507号 |
| 16 | 投诉 | 根据《政府采购质疑和投诉办法》的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 17 | 投诉受理联系方式 | 平阳县财政局政府采购监督管理科 联系人：陈先生 监督投诉电话：0577-63889763传真：0577-63889959 地址：平阳县昆阳镇人民路平阳县财政局 |
| 18 | 响应文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（当面送达由代理单位签收或采用邮寄形式由代理单位签收）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 19 | 电子加密响应文件的解密和异常情况处理 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（授权代表保持电话畅通，如线上解密失败，会在开启备份响应文件时与授权代表联系索取密码。）（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 20 | 评审委员会的 组建 | 评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为3人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 21 | 政府采购 扶持政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。 |
| 22 | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：至本项目投标截止时间前均可。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”等网站，存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 23 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江鼎力工程项目管理有限公司：邮箱：674742119@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
| 24 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 25 | 免则声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 26 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 27 | 备注 | 如发现竞争性磋商文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的采购质疑截止时间前向采购机构书面反映，逾期不得再对竞争性磋商文件的条款提出质疑。竞争性磋商文件解释权归采购机构与采购人所有。 |
| 28 | 特别说明 | ▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理 |

竞争性磋商文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、采购内容及技术要求

第三部分、供应商须知

一、说明

二、竞争性磋商文件

三、响应文件

四、响应文件的密封与递交

五、磋商开始和评审

六、授予合同

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

第七部分、确定成交供应商办法

第一部分     项目简介

一、项目概况

浙江鼎力工程项目管理有限公司受平阳县第二人民医院委托以竞争性磋商方式采购平阳县第二人民医院病理科空气处理系统项目，本次招标资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行磋商。

二、总则

1.1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2、供应商服务与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商服务能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

2.1、供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

2.2、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、技术培训、检验、通过有关部门验收、等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供说明书。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

2.3、本次采购，供应商所投标产品如涉及国家规定强制认证的，均视为供应商投标产品符合国家强制认证规定的，但中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料，否则按验收不能通过处理，并对中标供应商处以合同总金额10%的违约金罚款。

3、本招标文件中涉及的金额均以人民币为单位计算。

三、采购内容及要求

（一）概述

1.1本项目采购内容为设备制造、安装、调试和售后服务等，本招标文件的各方面要求只是对招标内容的一些原则性规定，并不是完整详尽的要求，采购人有权对所提供的产品采用优质工艺，对材料制造质量的先进性负责，并符合招标文件的要求。

1.2供应商须对招标文件中涉及到的技术负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。

1.3本招标文件中如果有涉及某个品牌的技术描述的，仅作技术要求，不作为指定品牌。

（二）技术标准

《室内空气质量标准》                         GB/T18883

《社会生活环境噪声排放标准》                 GB22337-2008

《实验室生物安全通用要求》                   GB19490.2

《通风与空调工程施工质量验收规范》           GB50243

《电气装置安装工程施工及验收规范》           GBJ232

《智能建筑工程质量验收规范》                 GB 50339

《低压配电设计规范》                         GB50054

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》   GB50168

《建筑物防雷设计规范》                       GB50057

《病理科建设与管理指南（试行）》卫办医政发〔2009〕31号

《中华人民共和国职业病防治法》2011年12月31日

《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》国务院令第 352 号

以及其他相关的国家标准及规范。

（三）总体要求

1.病理科污染空气处理系统是在一套独立送风机组的送风管上安装离子空气净化设备，使送风空气中含有负氧离子，送入病理科具有高污染的房间，对甲醛、二甲苯等有害气体进行充分、有效的分解，同时将分解后的空气排至室外，系统应符合绿色环保、安全、舒适、节能的要求，改善空气品质。满足当病理质控中心有关等级医院病理科建设与管理评价标准。

2.供应商应以招标文件的要求，对病理科污染区域进行空气处理系统的设计、生产、送货、安装及相关配套服务，包括采用合理的气流组织，系统采用定点上送风、化学降解、下排风的复合工艺，在送风管路系统安装离子净化处理装置，经送风管道送入病理科污染区域，采用空气动力学数学模型设计，优化室内的气流组织，分解甲醛、二甲苯等有害气体，能有效地消除空气污染，并且不产生二次污染。确保标本取材室、制片室等房间内空气中的有害气体浓度符合国家《室内空气质量标准》要求,以及其他有关卫生标准。

3.供应商必须详细说明该装置的技术特性，投标设备应为工厂成熟的定型产品。

4.所有设备要求无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

5.中标人必须提供设备安装的支架、吊架、避震、电源、基础、重量、外形尺寸、风口距离屋面的实际标高尺寸等规格、参数和全部技术要求和图纸。中标人除提供所有的设备之外，还必须提供相应的吊装工艺、安装工艺、施工要求及施工图纸，以书面的形式提供给采购人，包括产品的技术参数，如送、排风机组流量、电气参数（电压、电流）等采购人所需的内容，并承担所有设备的安装和设备的辅助材料，并达到国家标准、规范、设计要求、招标文件和验收要求。

四、采购内容及技术参数要求

| 序号 | 名称 | 型号参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病理科双极离子离子空气净化主机 | 1、工作原理：根据电晕放电原理，采用正、负电极分别电离空气，产生大量双极离子，并向空气中释放。这些离子群与空气中的有害气体、细菌、病毒碰撞、击穿后，达到杀菌、消除有害气体、中和异味的目的。 2、离子净化主机结构组成：智能高压电离电源、离子管及控制系统组成。 3、离子管基本参数：内部真空玻璃管及银质电极，外部为不锈钢金属罩包裹，长度大于500mm，直径大于40mm。 ▲4、电源：AC220V、50HZ；调节：可进行2段及以上调节。 ▲5、双极离子净化主机须由多管集成，可处理风量≥7000m3/h 以上，为保证净化效果及离子发生量，单管净化风量不超过800 m3/h，投标机型离子管数≥9。净化主机使用寿命≥30000小时,额定功率不大于100W。 ▲6、在26.5℃，RH为57%的环境中，单离子管须在60秒内产生≥18000个/立方厘米的负离子浓度，≥16000个/立方厘米的正离子浓度。（距离子管1M处测试） | 套 | 1 |
| 2 | 病理科专用排风立柱 | 排风立柱尺寸3000*250mm*160mm（误差±2%），材质SUS304不锈钢，1mm厚，每个立柱风量600CMH，落地安装。 | 套 | 4 |
| 3 | 病理科专用离子层流送风罩 | 送风面板尺寸600*600mm（误差±2%），材质SUS304不锈钢，1mm厚，风量≥600CMH。 | 套 | 11 |
| 4 | 病理科专用智能监控变频控制系统 | 1、智能一键开启功能，新风机、排风机自动开启，方便使用； | 套 | 1 |
|  |  | 2、10.2 寸真彩工业级触摸屏； |  |  |
|  |  | 3、数字化和图形化，同时具有记录储存功能；根据室内3项空气状态（TVOC探头、甲醛探头、风速探头、）自动调节电压变化，控制净化主机离子强度，调节范围0~100%； |  |  |
|  |  | 4、对控制信号自动处理，保证病理科污染区24小时负压，同时保证病理科的空气质量达标。 |  |  |
|  |  | 5、提供RS232接口，可连接局域网电脑，便于实验室管理人员在办公室进行监测，系统工作记录、储存、打印功能； |  |  |
|  |  | 6、触摸屏需与控制箱体分开安装。 |  |  |
|  |  | 7、配变频器5.5KW |  |  |
|  |  | 8、箱体材质：≧1.2mm国标钢板制作，自带散热系统，控制柜柜体防护等级IP44级； |  |  |
| 5 | 多参数在线监测显示仪 | 1、在线监测环境中的风速、甲醛(CH2O)、TVOC。 2、仪表须高精度、高分辨率、稳定性好。 3、RS485工业级信号输出。4、七寸液晶显示屏。 | 套 | 7 |
| 6 | 风速传感器 | 0 - 10 V ≡ 0 - 10 m/ s 非线性 | 套 | 2 |
| 7 | 甲醛传感器 | 0-10ppm，线性， 4-20mA 。 | 套 | 1 |
| 8 | TVOC传感器 | 0 - 5 V ≡ 0 - 100 % 线性 | 套 | 1 |
| 9 | 风压传感器 | 0 - 10 V ≡ 0 - 10 m/ s 非线性 | 套 | 2 |
| 10 | 臭氧传感器 | 0～5ppm，线性 | 套 | 1 |
| 11 | 标本柜 | 规格：1200*580*1900mm（误差±2%） 柜体外壳304不锈钢，内胆为压花铝板，夹层为高性能隔热泡沫； 采用双层真空玻璃门，防凝露，透明度高； 采用风冷、直冷方式，柜内温度为：-4～10℃。 采用上置压缩机冷凝机组技术，外型美观、调节保养方便； 采用高效率蒸发器设计，配名牌主机。 采用全封闭制冷压缩机； 采用开关排风式换气装置。 蒸发器内藏式TP2无氧铜管，门胆采用无毒、无味、易清洗ABS工程塑料。配有合成电子温控，不受干扰，清晰可靠。配置高质量脚轮，使用更方便。10只病理标本专用整理箱。 | 台 | 2 |
| 12 | 取材台 | 规格尺寸：1800*800*2000mm（误差±2%）； 设备材质：台面厚2mmSUS304医用级抗菌不锈钢板，其余1.2mmSUS304不锈钢；表面去除光污染，使得长时间取材不易眼部疲劳； 表面处理：不锈钢整体拉丝，丝纹清晰美观；工艺精良，台面一次成型，内部全圆弧式设计，背板和顶板周围也均为圆弧式设计，方便清洁和消毒； 排风系统：侧排风抽风系统；顶部预留排风风口φ315，带离子新风导入接口及新风散流装置，可导入净化系统新风。先进的气体导流系统，及时排除台面有害气体； 照明系统：嵌入式LED灯照明,18W光源,2只；嵌入式紫外线杀菌，6W光源； LED暖光源聚光射灯,5W光源；有效减少工作人员在工作时的误操作，减少工作危害，紫外线消毒配备定时功能，方便操作； 水路系统：冷热水拉伸龙头；全304不锈钢取材工作站专用冷热水龙头； 品牌电加热热水器； 台面喷淋装置304不锈钢喷嘴，内部设计有防堵装置，可连续长时间不间断冲刷台面，保证台面上的废弃溶液以最快的速度被冲入下水道； 进口骨组织粉碎机，0.5马力，50HZ，全304不锈钢内胆，性能可靠，保证下水通畅； 水池尺寸：280mm深度的不锈钢水槽，底部四周圆弧，无死角；下面有过滤网的下水漏斗。 取台面斜度≥8°，便于水的流动,四周圆弧，无死角； 水槽龙头及台面喷淋电磁阀控制；防水电源插座； | 台 | 2 |
| 13 | 边台 | 1、台面是12.7MM厚实芯理化板； 2、冷轧钢板柜体：全钢柜体，1.2mm厚优质冷 轧钢板，经酸洗磷化，表面为环氧 树脂粉未静电喷涂； 3、门板及抽屉 面板：采用 1.0mm 优质冷轧钢板 （双层），折弯焊接后成型，酸洗 磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温 烘烤固化，附着力高； 4、抽屉面板 及把手采用1.0mm厚优质冷轧板一体 成型。 5、台面宽度750MM（误差±2%） | 米 | 23 |
| 14 | 转角台 | 1、台面是12.7MM厚实芯理化板； 2、冷轧钢板柜体：全钢柜体，1000*1000*750（误差±2%） | 个 | 3 |
| 15 | 水槽+感应龙头 | pp水槽，耐酸耐碱，防腐蚀，PP材料下水管，龙头铜质镀铬，陶瓷阀芯，环氧树脂喷涂。尺寸:500*400*320（误差±2%） | 个 | 8 |
| 16 | 纯水水嘴+水槽 | pp水槽，耐酸耐碱，防腐蚀，PP材料下水管，304纯水龙头。 | 个 | 1 |
| 17 | 紧急喷淋 | 304不锈钢材质 工作压力：0.2-0.4Mpa 流 量：淋浴喷头：120-180升/分钟 洗眼器喷头：12升/分钟 | 个 | 1 |
| 18 | 手工染色通风柜 | 1、1500*850*2350（误差±2%）全钢柜体。 - 采用冷轧钢板厚度1.2mm、导流板和后背板都为抗倍特板，台面为12.7mm厚的实芯理化版材质，钢化玻璃移门，液晶显示控制面板。带多功能插座，带水槽三口龙头，防腐蚀耐酸碱。 | 台 | 3 |
| 19 | 脱水机通风柜 | 1、1800*1100*2350（误差±2%）全钢柜体，落地安装。 2、采用冷轧钢板厚度1.2mm、导流板和后背板都为抗倍特板，钢化玻璃移门，液晶显示控制面板。带多功能插座。 3、整体落地安装，采用上下移门设计。 | 台 | 1 |
| 20 | 包埋机通风柜 | 1、1500*1100*2350（误差±2%）全钢柜体。 2、采用冷轧钢板厚度1.2mm、导流板和后背板都为抗倍特板，台面为12.7mm厚的实芯理化版材质，钢化玻璃移门，液晶显示控制面板。带多功能插座，防腐蚀耐酸碱。 3、整体落地安装，采用上下柜结构。 | 台 | 2 |
| 21 | 机器染色通风柜 | 1、1800*1100*2350（误差±2%）全钢柜体，落地安装。 2、采用冷轧钢板厚度1.2mm、导流板和后背板都为抗倍特板，钢化玻璃移门，液晶显示控制面板。带多功能插座。 | 台 | 1 |
| 22 | 机器染色通风柜 | 1、2200*1100*2350（误差±2%）全钢柜体，落地安装。 2、采用冷轧钢板厚度1.2mm、导流板和后背板都为抗倍特板，钢化玻璃移门，液晶显示控制面板。带多功能插座。 | 台 | 1 |
| 23 | 玻片柜 | 403*478*1625（误差±2%），存放玻片数≥55000。 | 组 | 5 |
| 24 | 蜡片柜 | 450*478*1625（误差±2%），存放包埋盒蜡块数≥11000 | 组 | 10 |
| 25 | 晾片柜 | 450*478*1625（误差±2%），存放晾片数≥81000 | 组 | 3 |
| 26 | 危险品柜 | 900*520*2000（误差±2%），1.0mm冷轧钢板，模块化组装可拆卸，预留专用电路检修口，双锁设计配备专用排风机 | 个 | 1 |
| 27 | 试剂柜 | 900*450*1800（误差±2%） | 个 | 2 |
| 28 | 文件柜 | 900*450*1800（误差±2%） | 个 | 7 |
| 29 | 更衣柜 | 900*450*1800（误差±2%） | 个 | 8 |
| 30 | 货架 | 1500*500*2000（误差±2%） | 个 | 3 |
| 31 | 电气部分 | 电源线、信号线、配管等 | 项 | 1 |
| 32 | 检测报告 | 设备验收合格并投入使用后出具除去有害气体（苯、甲苯、二甲苯）的检测报告 | 项 | 1 |

注：1、▲条款不得负偏离，此项偏离将视为实质性（重大）偏离，其投标将按无效投标处理。

2、中标供应商中标后须对图纸方案进行优化设计，优化设计方案经采购人同意后，方能进场施工安装；未经采购人同意，擅自进场施工的，对采购人造成的损失均由中标供应商一力承担。

三、商务条款

▲1、报价要求

供应商的报价应为完成本次平阳县第二人民医院病理科空气处理系统采购项目全部内容所发生的所有费用，并承担一切风险责任。要求供应商结合本项目特点，市场行情及供应商自身的施工技术，管理水平，竞争能力，确定商务报价。商务报价即完成设备安装所需的验收费、总包服务费、人工费、材料费、企业管理费、检测费、方案优化设计费、组织措施费含的所有风险、责任等一切费用。供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由供应商承担。

▲2、付款方式： 在合同签订前中标供应商应向采购人提供中标金额的5%作为履约保证金，采购人收到供应商提供的履约担保且在合同签订之日起15天内采购人向供应商支付合同总价30%作为预付款,货物进工地施工后，经初步验收确认之日起15天内，采购人向供应商支付合同总价的50％，采购人在产品供货完毕，验收合格和除去有害气体的检测报告合格并完成技术移交和资料归档后，在15个工作日内付至中标金额的100%；履约保证金转为质量保证金24个月后无息退还。

3、质量服务要求

（1）设备、材料的生产制造企业提供产品的材质必须达到国家标准，产品材质必须符合国家标准，有关电器设备必须具备国家强制性认证标志。

（2）所有设备的材质及辅助材料要求以招标文件中要求为标准，交货时须提供设备合格的检测报告及材料的检验报告。

（3）所有设备要求无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

（4）缺陷保修：设备交付使用后，在质保期如有关部件缺陷多次反复出现，供方必须提解决方案，直到最后调换，供方提供的质保从纠正之日起重新计算质保期。

（5）所有供货设备不能涉及任何知识产权方面的法律纠纷。

（6）售后服务：

质保期：质保期为2年，时间从设备全部安装调试验收合格后算起。质保期内应保证所有产品、系统正常运行。 售后服务响应速度：提供24小时热线电话服务，若设备发生故障，应在1小时内响应，24小时内到场解决问题,以保证医院日常运行需求。

4、技术服务

（1）合同签订后，投标人应指定负责本工程的项目代表负责协调采购方在工程全过程的各项工作。

（2）投标人至少应派一名现场技术人员指导设备、系统的现场安装及调试。

（3）投标人应对采购方的技术人员、操作人员和维护人员作系统全面的操作培训，并提供详细的培训资料。

（4）设备到货后应及时派员安装、调试（费用包含在报价内）。

（5）投标人交付时应提供必备的技术资料

5、安装和辅材

（1）中标供应商承担所有中标设备的安装、设备的辅助材料，出具投标设计图纸和施工方案。安装施工必须服从采购人的工作安排和工程协调，中标供应商负责所供设备的全部安装工作，包括设备就位安装、管路的连接、控制系统的连接。

（2）若在安装过程中，由于中标供应商的原因造成建筑结构或其它设备的损坏，须负责修理及赔偿损失。

6、验收和调试

验收由采购人和中标供应商联合参加，按规范进行验收，验收以招标文件和投标文件、合同及国家相关的现行标准为依据，验收的基本要求如下：

（1）试运行时，各项性能满足招标文件、投标文件的要求；

（2）调试和试运行时出现的问题已被解决至采购人认可；

（3）已提供了合同范围内的全部货物和资料；

（4）空气检测必须达到合格要求；

（5）验收过程中所发生的费用由中标供应商负责。

7、培训

（1）基础理论培训内容：系统原理及功能特点等。

（2）操作维护培训内容：运行管理基本知识；设备常见故障的修复方法。

8、工期：合同签订后90天内（暖风系统优先施工，须在60天内完成），完成所有设备安装及艺术移交工作。

9、交货地点：按采购人指定地点交货（平阳县第二人民医院）。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分  供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须投本项目全部内容，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、完成本项目服务所需设备均由供应商自备。

5、本次采购，在服务期内如因政策性因素调整导致相关人员的工资、社保、节假日、高温补贴出现变化的，该部分费用由中标供应商自行承担，采购人不予以调整该部分费用，各供应商在报价时须综合考虑风险。

6、采购人对中标供应商服务质量进行检查并提出整改意见时，中标供应商应立即整改；如果中标供应商不及时整改，在必要时采购人可以请第三方检查，检查经费由中标供应商承担。

7、供应商须自费到采购人处现场踏勘，以了解采购人需求，取得准确的报价依据。

8、▲供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

▲9、本项目采购预算为90.2万元，供应商投标报价超出该采购预算的，则该供应商投标按无效投标处理。

10、供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

11、 供应商进行电子响应应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

12、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止前自行登录浙江省政府采购网站（http://www.zjzfcg.gov.cn），查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

二、供应商资格要求

按采购公告要求

三、采购文件

1、采购文件

1.1采购文件约束力

▲供应商一旦获取了本采购文件并参加磋商报价，即被认为接受了本采购文件中所有条款和规定。

1.2采购文件的组成

采购文件由采购文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、采购文件的澄清

供应商对采购文件如有疑点要求澄清或质疑，或认为有必要与用户进行技术交流，须在磋商通知(邀请)书规定的质疑时间前用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，采购代理机构将用书面或网上答疑形式予以答复。

3、采购文件的修改

3.1在报价截止时间前，采购人有权修改采购文件，并以更正公告形式通知供应商。补充文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2为使供应商有足够的时间按采购文件要求修正磋商响应文件，采购人可酌情推迟递交磋商响应文件截止时间和磋商开始时间，并将此变更通知供应商。

四、磋商响应文件

1、磋商响应文件

1.1供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件及采购要求，详细编制磋商响应文件。并对采购文件的要求做出实质上响应。实质上响应的报价应该是与采购文件要求的条款没有重大偏离的报价。未实质上响应的磋商响应文件将被拒绝，但允许报价在基本满足采购要求的前提下出现的微小差异。（是否为重大偏离由磋商采购小组判定）

1.2供应商必须按采购文件的要求提供相关服务，并保证磋商响应文件的正确性和真实性。磋商响应文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其报价的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制磋商响应文件，所有文件资料必须是针对本次采购。不按采购文件的要求提供的磋商响应文件可能导致被拒绝。

2、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密磋商响应文件。

2.1 响应文件的组成

2.1.1完整的响应文件由《资格文件》、《商务技术文件》和《报价文件》三个部分组成（以下统称“响应文件”）。

2.1.2响应文件内容组成表（磋商供应商应按以下清单提供相关资料，否则一切风险和责任由磋商供应商自行承担）：

| 序号 | 响应文件组成内容 |  |  | 投标 格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、《资格文件》组成内容（须单页保存，逐页上传，格式见附件）（此项供应商必须提供，否则不能通过资格性审查的，责任自负） |  |  |  |  |
| 1 | 资格审查声明函，格式见附件 |  | 有 |  |
| 2 | 具有独立承担民事责任能力的证明材料：企业法人营业执照（提供复制件加盖磋商供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖磋商供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖磋商供应商公章）。 |  | 无 |  |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：最近一年度财务报告（或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件或银行资信证明。）（供应商成立时间未满一年的可以不提供，提供复制件加盖磋商供应商公章） |  | 无 |  |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：承诺函，格式见附件也可自拟 |  | 有 |  |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的证明材料：1）缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明文件。 2）缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明文件。 |  | 无 |  |
| 6 | 参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料：承诺函，格式见附件也可自拟 |  | 有 |  |
| 7 | 与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的证明材料：承诺函，格式见附件也可自拟 |  | 有 |  |
| 8 | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料：承诺函，格式见附件也可自拟 |  | 有 |  |
| 9 | 公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为本次政府购买服务的承接主体。提供书面承诺(格式见附件也可自拟） |  | 有 |  |
| 10 | 供应商法定代表人授权书（非法定代表人参加磋商时须提供）；如为法定代表人参与的只须提供法人身份证明。如为法人提供法人代表身份证明；如为授权代表提供授权书；（格式见附件） |  | 有 |  |
| ▲备注：上述资格证明文件未提供或提供的资格证明材料不齐全的，资格审查作不通过处理，不得进入评审程序。 |  |  |  |  |
| 二、《商务技术文件》组成内容 |  |  |  |  |
| 1 | 《商务技术文件》封面 |  |  | 有 |
| 2 | 《商务技术文件》目录（自拟） |  |  | 无 |
| 3 | 供应商自评分指引表（自拟） |  |  | 无 |
| 4 | ▲供应商参与政府采购活动投标资格声明 |  |  | 有 |
| 5 | ▲磋商函 |  |  | 有 |
| 6 | 磋商供应商情况声明（后附企业简介） |  |  | 有 |
| 7 | 磋商供应商符合采购文件规定的政府采购扶持政策的证明文件（如符合） |  |  |  |
| 7.1 | 价格扶持政策材料 | （1）中小企业声明函（如是，请提供） |  | 有 |
|  |  | （2）残疾人福利性单位声明函（如是，请提供） |  | 有 |
|  |  | （3）相关部门出具的监狱企业证明文件（如是，提供复印件加盖供应商公章） |  | 无 |
| 8 | 商务偏离表、技术偏离表 |  |  | 有 |
| 9 | 项目组织实施方案(格式自拟） |  |  | 有 |
| 10 | 供应商自2015年1月1日以来类似业绩证明（业绩证明须提供合同或中标通知书）(格式见附件） |  |  | 有 |
| 11 | 磋商供应商认为有必要提供的其他与报价有关的材料或说明（如有） |  |  | 有 |
| 三、《报价文件》组成内容【依序编制】 |  |  |  |  |
| 1 | 《报价文件》封面 |  |  | 有 |
| 2 | 《报价文件》目录（格式自拟） |  |  | 无 |
| 3 | ▲开标一览表 |  |  | 有 |
| 4 | 详细分项报价表 |  |  | 有 |
| 备注说明 |  |  |  |  |
| （1）上述内容本采购文件《响应文件格式》中有提供格式的，磋商供应商可参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供； （2）采购文件《响应文件格式》未提供格式的，请各磋商供应商自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供； （3）可以提供复印件的相关证明材料必须加盖磋商供应商公章，否则视为未提供（例如：各类资格资质证书、业绩材料、荣誉证书、验收材料等）； （4）以上内容中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。 |  |  |  |  |

2.2 响应文件的编制

2.2.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密响应文件。

2.2.2磋商供应商应当按照 “响应文件内容组成表”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制响应文件。

2.2.3“响应文件内容组成表”内容中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。

2.2.4《响应文件》内容不完整、编排混乱导致《响应文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是磋商供应商的责任。

2.2.5《响应文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商供应商负责。

2.2.6磋商供应商没有按照 “响应文件内容组成表”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是磋商供应商的风险，由此造成的一切后果由磋商供应商自行承担。

2.3 响应文件的签章

2.3.1《响应文件》的签章：电子签章；

2.3.2《响应文件》应由磋商供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖磋商供应商公章，否则无效。

2.3.3具体需要签章的内容见采购文件提供的“响应文件格式”，应签章而未签章的材料视为未提供，可能导致投标无效。

2.3.4电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

2.4 响应文件的形式

2.4.1响应文件的形式：电子响应文件；

2.4.2“电子加密响应文件”[文件格式.jmbs]：“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

2.5 响应文件的份数

2.5.1响应文件的份数：一份。

3、磋商报价

3. 1磋商报价应按采购文件中提供的相关报价格式填写；

3. 2本项目磋商时，设有最终报价环节；

3. 3本次项目以人民币报价，开启在线多轮报价后，以最终报价（人民币价格）为准；

3.4供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，根据采购说明，详细说明所能提供的各项具体服务内容，自主确定投标价。

3.5投标报价是指磋商供应商为正确地完全履行采购内容及要求的价格体现，包括了本项目提供服务的费用、利润、税费、其它相关费用（包括评审验收费用）、采购代理服务费等完成本项目所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商应综合考虑后报价，供应商须注意报价风险。

4、磋商响应文件的有效期

4.1自报价日起90天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的报价将被拒绝。

4.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

4.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

5、磋商响应文件的修改和撤回

供应商应当在磋商响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，电子交易平台拒收。

磋商响应截止时间后，供应商不得撤回、修改《响应文件》。磋商响应截止时间后，磋商供应商在《响应文件》有效期内强行撤回（撤销）其响应文件的，采购人将按采购预算金额的5%对其进行追偿（追偿金额不足伍万的按伍万计），以弥补采购人、采购代理机构损失，同时将对其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门依法处理。

6、响应文件的上传和递交

6. 1“响应文件”的上传、递交：见磋商通知（邀请）书。

6.2 “电子加密响应文件”解密和异常情况处理

6.2.1“电子加密响应文件”解密：见磋商通知（邀请）书

五、磋商

5.1 磋商时间、地点

5.1.1磋商时间：见磋商通知（邀请）书。

5.1.2磋商地点：见磋商通知（邀请）书。

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织磋商、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

5.2 磋商准备

5.2.1磋商的准备工作由采购组织机构负责落实；

5.2.2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织磋商、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。磋商供应商如不参加磋商会议的，视同认可磋商结果，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议，同时磋商供应商因未参加磋商而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。如有需要，采购代理机构将邀请各磋商供应商代表现场出席磋商会议。磋商会议现场谢绝无关人员进入；

5.3 磋商流程（两阶段）

5.3.1磋商会议第一阶段

（1）磋商会议准时开始。向各磋商供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行响应文件解密。磋商供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密的，视为响应文件撤回。

异常情况处理：已上传“电子加密响应文件”的磋商供应商，因遗失CA或其他原因，导致无法按时解密“电子加密响应文件”的，如已按规定递交了备份响应文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份响应文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效；

（2）响应文件解密结束后，开启响应文件。进入“开标记录”环节，采购代理机构在线检查供应商是否符合开标情况。

（3）在开标过程中，如磋商小组对磋商响应文件有疑问，磋商小组组长将组员的询标内容汇总后，发起询标函（在线询标），供应商应在“澄清截止时间”内作出澄清，上传“澄清函”。

（4）资格审查。采购人或采购代理机构对各个磋商供应商在线资格审查；

（5）符合性评审。磋商小组对磋商响应文件有效性、完整性和对磋商文件的响应性进行审查，并在线录入符合性审查的最终结果。

（6）商务技术评分。磋商小组对各有效的磋商供应商进行在线商务技术评分。评分结束后，将在线进行商务技术评分汇总。

（7）第一阶段磋商结束。

5.3.2磋商会议第二阶段

商务技术评审结束后，在线开启《报价文件》。

根据项目情况，开启“新一轮报价”。供应商在线参与报价，以最终报价为准。供应商应关注报价时限。

（3）多轮报价结束后，进入在线“报价评审”，计算各磋商供应商的报价得分；

（4）得分汇总。汇总各磋商供应商的总得分情况。

（5）结果公布。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化招标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

六、磋商供应商资格审查

6.1采购人或采购代理机构依法对各磋商供应商的资格进行审查，审查各磋商供应商的资格是否满足采购文件的要求。采购人对磋商供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现磋商供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其成交资格并追究磋商供应商的法律责任。

6.2磋商供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“磋商供应商资格要求”的，采购人将对其作资格审查不合格处理（无效投标），并不再将其响应文件提交磋商小组进行后续评审。

6.3有下列情形之一的，资格审查不通过，视为无效投标，并不再将其投标提交磋商小组进行后续评审：

1）未按采购文件“资格文件”要求提交资格证明文件的；

2）提供的资格证明文件不符合采购文件要求或提供虚假资格证明文件的；

3）资格证明文件未按采购文件要求加盖供应商单位盖章、签字的；

4）资格证明文件过了有效期的或未按有关规定年审合格的。

七、评审

7.1 评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购法》及相关法律法规规定履行职责。

7.2 磋商小组的组建

7.2.1磋商小组由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为三人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

7.2.2磋商小组成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

7.3 磋商小组的职责

7.3.1磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求磋商供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对响应文件进行比较和评价；

（4）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

7.4 评审原则

7.4.1评审原则：磋商小组按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

7.4.2评审工作将依据采购文件、响应文件及采购文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示、样品等）。

7.5 评审意见的争议处理

磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

7.6 评委纪律

磋商小组成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，磋商小组成员不得私下与磋商供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

7.7 评审方法和标准

磋商小组将按照采购文件中事先规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术的评估、综合比较与评价。详细评审方法和标准见本采购文件第七章《评审办法》。

7.8、▲磋商采购小组发现磋商响应文件有下列情形之一的属于重大偏差(磋商采购小组按少数服从多数原则认定),按照无效报价处理：

1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的磋商响应文件；

2）没有按采购文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字（或印章）（具体格式见采购文件附件—磋商响应文件格式）；

3）明显不符合技术标准要求或不满足采购文件技术要求的磋商响应文件，经磋商后供应商拒绝修正的；

4）磋商响应文件附有采购人不能接受的条款，经磋商后供应商拒绝修正的；

5）不符合采购文件中规定的实质性要求的磋商响应文件，经磋商后供应商拒绝修正的（是否为偏离实质性要求由磋商小组认定）；

6）评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，磋商小组可以要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，磋商小组可以对该供应商作无效报价处理；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）其他经磋商小组认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的磋商响应文件；

7.9本次采购，所有供应商最终报价均超出采购预算金额，采购人不能确认支付的，本次采购做流标处理。

7.10本次采购，如果经过磋商后供应商的付款方式或完工期出现负偏差的，则该供应商磋商响应文件按无效处理。

7.11可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

八、授予合同

1、确定成交的供应商

评审结束后，根据磋商采购小组推荐，采购人依法确定成交供应商。

2、成交通知书

2.1、采购代理机构在浙江省政府采购网上公告成交结果，公告期为1个工作日，同时将向成交供应商发出成交通知书。如发现成交供应商资格无效，则重新组织采购活动；新的成交供应商确定后，代理机构向新的成交供应商发出成交通知书。

2.2、成交通知书对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交的，应当承担法律责任。

3、磋商采购小组对未成交的供应商不作原因解释。

4、签订合同

4.1、公示期结束后，成交供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取成交通知书，并到采购人处与采购人签订合同。成交供应商未经采购人许可，在规定时间内（中标通知书发出后30日历天内）未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、采购文件、成交供应商的磋商响应文件及磋商响应修改文件、评审过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和成交通知书均作为合同附件。

4.3拒签合同的责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以违约处理，并上报财政主管部门进行相应处罚。

5、招标代理服务费

5.1中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类收费），招标代理服务费含在投标总价中。招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行： 农行平阳县支行昆阳分理处

开户名称：浙江鼎力工程项目管理有限公司

开户帐号： 19250401040026814

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（4）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（5）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（6）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（7）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件商务-技术资信磋商响应文件中，缺一不可）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）

（2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件商务-技术资信磋商响应文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件商务-技术资信磋商响应文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
    2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分合同格式（供参考）

购人：采购人

成交供应商：（本次采购中标的成交供应商）

双方经协商，就成交供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

成交供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 成交价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、成交供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、 成交供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、成交供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、成交供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、成交供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由成交供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、成交供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：供货期限

成交供应商负责    年   月  日前完成交货，    年    月    日前调试验收合格。

第六条：供货方式

在供货期限内，成交供应商在与采购人签署合同后，保证在  个日历天内派人送货至采购人指定地点。

第七条：验收

成交供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的要求和标准，对货物进行检查验收。

货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在就位调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，成交供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

采购人在成交供应商按合同规定交货和就位、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的成交供应商直接损失。

供应商项目完工后，须提供合格的检测报告（除去有害气体苯、甲苯、二甲苯）。

第八条：售后服务

成交供应商承诺售后服务按照投标时承诺的服务计划实施。

第九条：履约保证金和货款的支付

▲

第十条：质量保证

成交供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。成交供应商应保证其货物在正确就位、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于12个月的质量保证期内，成交供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十一条规定以书面形式向成交供应商提出补救措施或索赔。

成交供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由成交供应商承担，采购人根据合同规定对成交供应商行使的其他权利不受影响。

第十一条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向成交供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果成交供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，成交供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取成交供应商合同总价的20%违约金：

（1） 成交供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由成交供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过采购人与成交供应商商定降低货物的价格。

（3） 成交供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由成交供应商负担。同时，成交供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内成交供应商未作答复，上述索赔应视为已被成交供应商接受。如果成交供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求成交供应商赔偿。

第十二条：履约延误

1、成交供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果成交供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到成交供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如成交供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究成交供应商的违约责任。延期交货违约责任须承担违约责任，如果超出合同规定期限15天应不能供货，则采购人可以终止合同，并收取成交供应商合同总价20%的违约金。

第十三条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十四条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向成交供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权选当地法院解决。

第十五条：违约处理

1、在采购人对成交供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向成交供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）成交供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）成交供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）成交供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，成交供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，成交供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十六条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，成交供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十七条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同经成交供应商和采购人法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

3、本合同一式伍份，采购人与成交供应商双方各贰份，采购招标代理单位执壹份。

第十八条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第十九条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购文件与采购补充文件；2、成交供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书；4、成交通知书。

采购人(盖章)：                                          中标供应商（盖章）

法定代表人：                                            法定代表人：

开户银行：                                              开户银行：

开户名称：                                              开户名称：

账号：                                                  账号：

签约日期：            签约地点：

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与招标人所签定正式合同为准。

第五部分    附件---响应文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

重要提示：

（1）本章节中有提供格式的，磋商供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；

（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供；

## 一、“资格文件”格式

### 1.1 “资格文件”封面

平阳县第二人民医院病理科空气处理系统项目

响 应 文 件

（资格文件）

项目编号：

磋商供应商名称（盖章）：_______________________________________

磋商供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 1.2 磋商供应商资格审查声明函

磋商供应商资格审查声明函

平阳县第二人民医院：

我公司郑重声明，我公司参加平阳县第二人民医院病理科空气处理系统项目（项目编号：          ）的政府采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此声明！

磋商供应商名称（盖章）：_________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：__________________________

日期：________年____月____日

### 1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料

企业法人营业执照

资格要求：具有独立承担民事责任能力 证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖磋商供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖磋商供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖磋商供应商公章）。

### 1.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

最近一年度财务报告

资格要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 证明材料：最近一年度财务报告（或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件或银行资信证明。） （供应商成立时间未满一年的可以不提供，提供复制件加盖磋商供应商公章）

### 1.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函：

磋商供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

平阳县第二人民医院：

我方郑重声明，我方具有履行平阳县第二人民医院病理科空气处理系统项目（项目编号：           ）合同所必需的设备和专业技术能力，如中标，我方将按我方响应文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺

磋商供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：___________________________

日期：________年____月____日

### 1.6有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的证明材料

缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明文件。

4.2缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明文件。

（提供复制件加盖磋商供应商公章）

### 1.7参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函：

磋商供应商参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

平阳县第二人民医院：

我方        （磋商供应商名称）             在参加平阳县第二人民医院病理科空气处理系统项目（项目编号：         ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此声明

磋商供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：__________________________

日期：________年____月____日

### 1.8与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函：

与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

平阳县第二人民医院：

我方郑重承诺，我方此次参加平阳县第二人民医院病理科空气处理系统项目（项目编号：        ）的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺

磋商供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：___________________________

日期：________年____月____日

### 1.9没有失信行为的承诺函

磋商供应商没有失信记录承诺函

平阳县第二人民医院：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此声明

磋商供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：___________________________

日期：________年____月____日

### 1.10响应供应商不属于公益一类事业单位承诺函

承诺函

平阳县第二人民医院：

我方郑重承诺，我单位不属于公益一类事业单位，不属于使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，可承接平阳县第二人民医院病理科空气处理系统项目的相关服务内容。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

磋商供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：___________________________

日期：________年____月____日

### 1.11法定代表人授权书

法定代表人授权书

平阳县第二人民医院：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供应商名称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  招标项目名称（括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：         性别 ：      年龄：

身份证号码：                          职务：

详细通讯地址：                  邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                   （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

授权代表身份证复印件与影印件粘贴处

注：法定代表人必须签字或盖章，否则做无效标处理。

## 二、“商务技术文件”格式

### 2.1 “商务技术文件”封面

平阳县第二人民医院病理科空气处理系统项目

响 应 文 件

（商务技术文件）

项目编号：

磋商供应商名称（盖章）：_______________________________________

磋商供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 2.2供应商自评分指引表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

2.3供应商参与政府采购活动投标资格声明函

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。 4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

2.4磋商函

磋商函

平阳县第二人民医院：

（供应商全称）    授权   （授权代表名称）   为授权代表，参加贵方组织的（采购项目名称）（项目编号：              ）采购的有关活动，并对该项目进行报价。为此：

1、提供供应商须知规定的全部响应文件。

2、保证遵守竞争性磋商文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我单位承诺如我单位为成交供应商，我方根据采购人要求完成本项目。

5、供应商已详细审查竞争性磋商文件的全部内容，包括竞争性磋商文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果竞争性磋商文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项采购有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应文件或收到的任何响应文件。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

8、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

9、响应文件自递交磋商响应文件截止之日起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

磋商供应商(签章):

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：若不提供此函，做无效处理。

### 2.5磋商供应商基本情况说明

磋商供应商基本情况说明（后附企业介绍）

1、名称及概况：

（1）磋商供应商名称：______________________________________________________

（2）单位组织形式：________________________________________________________________

（3）法定代表人姓名：______________________________________________________________

（4）单位地址：___________________________________________________________________

（5）单位传真/电话号码：________________________________________________________

（6）成立或工商注册日期：_________________________________________________

（7）实收资本：____________________________________________________________

（8）近期资产负债表（到____________年______月______日止）

1）固定资产：__________________________________________________________

2）流动资产：__________________________________________________________

3）长期负债：__________________________________________________________

4）流动负债：__________________________________________________________

5）净    值：__________________________________________________________

6）主要负责人姓名：___________________________________________________

2、企业现有的与本项目实施有关的设备情况：无_________________________

3、企业现有的与本项目实施有关的专业技术人员情况： ____________

_____________________________________________________________________________

4、近三年的年营业总额：____________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照公开招标采购文件要求出示有关证明文件。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

### 2.6 符合政府采购扶持政策的相关证明材料（如是）

#### 2.6.1 中小企业声明函及相关证明材料（如是）

中小企业声明函

本企业郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本企业为____________________（填写行业）_____________________（请填写：小型、微型）企业。即，本企业同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本企业为______________________________（请填写：小型、微型）企业。

2.本企业参加平阳县第二人民医院病理科空气处理系统项目（项目编号：          ）的采购活动全部提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____________________（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商名称（盖章）：____________________________________________

日期：________年____月____日

提示：磋商供应商应实事求是填写并提供本表。

#### 2.6.2 残疾人福利性单位声明函（如是）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加平阳县第二人民医院病理科空气处理系统项目（项目编号：             ）的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________________________

日  期：____________________________________________

### 2.8商务偏离表、技术偏离表

商务偏离表

| 序号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 磋商响应文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

技术偏离表

| 序号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 磋商响应文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

### 2.9供应商自2015年1月1日以来类似业绩证明

供应商自2015年1月1日以来类似业绩证明

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 | 发包方联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、须提供合同或中标通知书复印件（加盖单位公章）作为证明材料附在商务技术响应文件中，不提供不得分。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

### 2.10磋商供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

磋商供应商认为有必要提供的其他材料或说明

项目名称：平阳县第二人民医院病理科空气处理系统项目

项目编号：

磋商供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________

日期：________年____月____日

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加本项目投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其它投标供应商相互串通，不排挤其它投标供应商的公平竞争，损害采购人或其它投标供应商的合法权益；

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标资格；

六、不以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假，骗取中标资格；

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：本企业投标文件按无效标处理，愿意接受相关行政主管部门作出的处罚。

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

## 三、“报价文件”格式

#### 3.1 “报价文件”封面

平阳县第二人民医院病理科空气处理系统项目

响 应 文 件

（报价文件）

项目编号：

磋商供应商名称（盖章）：_______________________________________

磋商供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

3.2开标一览表

报价一览表

供应商名称：                           采购编号：          报价单位：人民币元

| 项目名称 | 报价 |
| --- | --- |
| 平阳县第二人民医院病理科空气处理系统项目 | 大写： 小写 |

▲投标报价指卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方所有的设备价款，即设备的供货、税金、包装、运输、装卸、拆除原有设备、封补、孔洞装修、安装调试、验收（含第三方验收）、技术服务、售后服务、材料等全部费用，实行固定费用总包干，投标供应商应根据上述因素自行考虑含入总价。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

3.3详细分项报价表

详细分项报价表

供应商名称：                           采购编号：

| 序号 | 设备材料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 品牌/产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

1. 不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应采购文件，货物名称按采购设备清单内容。

2. 此表的合计总价应与3.2开标一览表投标总价相一致。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

第七部分 确定成交供应商办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购服务的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定提供服务单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照竞争性磋商文件的商务、技术要求，对响应文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。磋商小组必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对未成交单位，磋商小组不作任何解释。供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其响应文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责，磋商小组由评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门全程监督。

三、响应文件递交截止、磋商程序、磋商原则和方式

1、响应文件递交截止

1.1、按竞争性磋商文件规定的时间递交响应文件。

2、本次采购是根据竞争性磋商采购方式进行，各供应商第一次报价不公开。

2.1、如磋商小组认为竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，评审结束后，磋商小组可以直接对供应商进行打分评价。

2.3如磋商小组认为需要修改竞争性磋商文件的，在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当在线通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

已提交响应文件的供应商，在提交最后磋商报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

2.4、本项目磋商采用在线发起询标（谈判）进行磋商。在竞争性磋商文件未做任何调整的情况下，参与磋商的供应商如有出现最终磋商报价超过响应文件中报价的，则该供应商的报价按无效处理。超过规定时间提交的最终磋商报价作无效处理。

3、评审原则和方法

3.1、磋商小组负责审查响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并作出评价。磋商小组认为必要时，可向供应商进行质疑。磋商小组有权决定全部或部分供应商响应文件无效。

3.2、磋商小组将综合分析合格供应商的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出成交的供应商。

3.3、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后磋商报价进行综合评分。如竞争性磋商文件所列采购内容明确不需要修改的或供应商响应文件清楚明确不需要澄清的，可以不进行磋商环节，直接要求供应商进行最终磋商报价，进行综合评分。

本次评审采用综合评分法，磋商小组根据竞争性磋商文件制定的评审办法对供应商进行评审排序，将综合得分最高的供应商向采购人推荐其为成交供应商；

4、响应文件的澄清

4.1、为有利于对响应文件的比较和评议，必要时采购人可要求供应商对响应文件进行澄清，并

作出书面答复。书面答复须有供应商授权代表签字并作为响应文件内容的一部分。

- 评审细则

- 商务报价评分30分

1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

2、如果供应商的报价均超出采购预算且采购人确认不能支付的情况，则本项目做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商投标报价超出预算的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

- 技术、服务、资信业绩综合评分70分。

| 序号 | 评分内容 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离子主机 | - 离子主机工作原理完全满足采购清单技术要求的，得4-2分；离子主机工作原理一般满足采购清单技术要求的，得2-0分. 2、离子管结构材质完全满足采购清单技术要求得1-2分；一般满足采购清单技术要求得0-1分。 3、离子主机有4档调节，得2分；有3档调节得1分。 4、离子主机净化效果： (1)甲醛去除率，现场测试和送样测试≥85%。提供省级CDC或国空质检所出具的测试报告并满足2项要求得4分，满足一项得2分，未提供以上报告或不满足的得0分。 注：未提供检测报告复印件加盖供应商公章的，不予得分。 (2)二甲苯去除率，现场测试和送样测试≥85%。提供省级CDC或国空质检所出具的测试报告并满足2项要求得4分，满足一项得2分，未提供以上报告或不满足的得0分。注：复印件加盖供应商公章的，不予得分。 (3) TVOC去除率，送样测试≥95%。提供第三方检测报告。满足要求得2分，没有报告得0分。注：未提供检测报告复印件加盖供应商公章的，不予得分。 5、有中国CCC、欧盟CE、美国UL安全认证之一报告得3分，未提供安全认证报告复印件加盖供应商公章的，不予得分。 6、离子净化机里是有高压的，为了防止电磁干扰影响或破坏其它电子设备，所以要电磁兼容性（EMC）的测试，有EMC（电磁波兼容性）测试报告得3分，没有得0分。 注：未提供测试报告复印件加盖供应商公章的，不予得分。 | 24分 |
| 2 | 智能监控系统 | 智能监控系统，完全符合采购文件要求的，得6-3分；一般符合采购文件要求的，得3-0分； | 6分 |
| 3 | 实验室家俱 | （1）各式通风柜等，完全符合采购文件要求的，得4-2分；一般符合采购文件要求的，得2-0分； （2）玻片柜、标本柜、试剂柜等其他柜体，完全符合采购文件要求的，得5-3分；一般符合采购文件要求的，得3-0分； （3）取材台品技术先进性，完全符合采购文件要求的，得5-2分； 取材台品技术先进性，一般符合采购文件要求的，得2-0分； （4）配套产品完全符合采购文件要求的，得2-1分；一般符合采购文件要求的，得1-0分； | 16分 |
| 4 | 安装、调试、验收方案，工期保证方案和措施 | - 安装、调试、验收的方案和措施（9分），由评委专家打分。 安装、调试、验收的方案和措施特别有针对性的，得9-6分； 安装、调试、验收的方案和措施一般有针对性的，得6-3分；安装、调试、验收的方案和措施针对性不强的， 得3-0分； - 工期的保证方案和措施（4分），由评委专家打分。 工期的保证方案和措施特别合理有效的，得4-2分； 工期的保证方案和措施一般合理有效的，得2-0分。 | 13分 |
| 5 | 针对本项目的售后服务 | 根据供应商提供的技术服务和售后服务（含服务方式、服务内容、维修响应时间等情况），由评委专家根据各供应商提供的内容进行打分。 售后服务响应性强施行性合理的，得3-2分； 售后服务响应性一般施行性一般的得1-0分。 | 3分 |
| 6 | 业绩 | 2015年1月1日以来已完成的类似业绩（时间以签订合同时间为准）。每一个合同得2分，本项最高得分6分。 类似业绩证明材料：合同或者中标通知书，未提供合同或者中标通知书复印件加盖供应商公章的，不予得分。 | 6分 |
| 7 | 整体方案设计 | 整体方案设计特别先进性、科学性、完善性的，得2分； 整体方案设计一般先进性、科学性、完善性的，得1-0分； | 2分 |

说明：

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值，四舍五入后保留小数点两位小数）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分第一名的供应商为中标供应商（如果第一名得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定）。

3、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。