仙居县中医院制氧机组项目招标文件

项目编号：ZJWS2020-XJXZYY01

项目名称：制氧机组项目

采购单位：仙居县中医院

代理机构：浙江五石工程咨询有限公司

2020年09月24日

目    录

电子交易须知	- 1 -

第一章  招标公告	- 1 -

一、项目基本情况	- 1 -

二、申请人的资格要求：	- 1 -

三、获取招标文件	- 1 -

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	- 2 -

五、公告期限	- 2 -

六、其他补充事宜	- 2 -

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。	- 3 -

第二章  投标人须知	- 4 -

前附表	- 4 -

一、总 则	- 7 -

二、招标文件	- 9 -

三、投标文件的编制	- 10 -

四、开标	- 14 -

五、评标	- 15 -

六、定标	- 16 -

七、合同授予	- 17 -

第三章  评标办法	- 18 -

一、总则	- 18 -

二、资格审查	- 18 -

三、符合性审查	- 18 -

四、商务技术及政府采购政策详细评审	- 20 -

五、评分细则	- 21 -

第四章  招标内容及需求	- 23 -

标项1：制氧机组1套

第五章  采购合同模板	- 29 -

第六章　投标文件格式	- 32 -

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式	- 32 -

2. 资格证明文件/商务技术文件/报价文件封面格式	- 33 -

3. 资格证明文件目录	- 34 -

4.投标声明书格式	- 35 -

5. 商务、技术文件目录	- 37 -

6.投标货物一览表	- 39 -

7.技术商务响应表格式	- 40 -

8.合同主要条款响应表格式	- 41 -

9.设备配置清单格式	- 42 -

10. 消耗品或易耗品价格	- 43 -

11.项目实施人员一览表格式	- 44 -

12.报价文件目录	- 45 -

13.开标一览表	- 46 -

14.投标报价明细表格式（适用于货物类项目）	- 47 -

15.政府采购政策情况表	- 48 -

16.中小企业声明函	- 51 -

17.残疾人福利性单位声明函	- 52 -

18.代理服务费支付承诺书	- 53 -

- 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  招标公告

项目概况

仙居县中医院制氧机组项目招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2020年10月20日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：ZJWS2020-XJXZYY01

项目名称：制氧机组项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1600000.00

最高限价（元）：1600000.00

采购需求：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额 （元） | 单位 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项1 | 制氧机组 | 1 | 1600000.00 | 套 | 制氧机组一套 |  |

合同履行期限：详见招标文件

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件，浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，以及未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至投标文件递交截止时间止（以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：

（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。

（2）供应商获取招标文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。

4.售价（元）：0

5.招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2020年10月20日14:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：

（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标

（2）“电子备份投标文件”：杭州市下城区白石巷318号人力资源服务产业园北楼5楼。

3.开标时间：2020年10月20日14:00（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。

3.为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.本项目不收取投标保证金。

5.本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

6.中标结果公告发出后，采购监管部门如发现供应商出现投标硬件异常的，若查证后存在违法事实的，将取消该供应商的中标资格，剩余供应商达3家及以上的，由采购人决定是否按中标顺位替补；不足3家的，该项目作废标处理。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：仙居县中医院

地  址：仙居县安洲街道城北西路148号

项目联系人（询问）：朱先生

项目联系方式（询问）：0576-87756334

质疑联系人：陈先生

质疑联系方式：0576-89383589

2.采购代理机构信息

名  称：浙江五石工程咨询有限公司

地  址：杭州市下城区白石巷318号人力资源服务产业园北楼5楼

项目联系人（询问）：曾凯辉

项目联系方式（询问）：0571-85373019

质疑联系人：周景霞

质疑联系方式：0571-85340710

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：仙居县财政局政府采购监管科

地  址：浙江省台州市仙居县环城南路500号

联系人：陈女士

监督投诉电话：0576-87720209

- 第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 详见招标公告 |
| 2 | 采购内容及数量 | 详见招标公告 |
| 3 | 预算金额 | 详见招标公告 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 踏勘现场 | □ 组织 不组织 |
| 8 | 样品 | □ 提供 不提供 |
| 9 | 演示 | □ 要求 不要求 |
| 10 | 招标文件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日15天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位作出书面（纸质）澄清。 |
| 11 | 投标文件组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件的签章 | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标文件 的包装、密封 和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交：杭州市下城区白石巷318号人力资源服务产业园北楼5楼 收件人：小周（0571-85373019） （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江五石工程咨询有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 15 | 投标截止时间 和 投标地址 | 1、投标截止时间：详见招标公告 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：杭州市下城区白石巷318号人力资源服务产业园北楼5楼。 |
| 16 | 开标时间和地址 | 详见招标公告 |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 20 | 采购进口产品 | 本项目不允许采购进口 |
| 21 | 节能产品 | □ 本项目强制采购节能产品。 本项目优先采购节能产品。 具体详见第三章《评标办法》。 |
| 22 | 环境标志产品 | 本项目优先采购环境标志产品，具体详见第三章《评标办法》。 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 本项目执行促进中小企业发展政策，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。具体详见第三章《评标办法》。 |
| 24 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费有中标方支付。 2、代理服务费支付：15120元 ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江五石工程咨询有限公司 开 户：中国工商银行杭州市潮王路支行 账 号：1202003209900014176 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 政采贷 | 银行名称; 联系人; 联系方式. 中国工商银行; 陈盈; 13967614344. 浙江泰隆商业银行; 陈超; 17858683697. 浙江民泰商业银行; 朱祖优; 13858602876. 中国建设银行; 徐旭霞; 15988932355. 中国邮政储蓄银行; 赵红芳; 18968556112. 农村商业银行; 叶斌昇; 13806593583. 中国农业银行; 娄志伟; 13958514828. 台州银行; 朱翔; 13819660917. |
| 26 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 27 | 其他 | / |

- 一、总 则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商、供方。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户、院方、需方相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人、供方相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款，“△”系产品采购项目中单一产品或核心产品。对标注“▲”的条款的负偏离将导致废标。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （五）联合体投标

本项目不接受联合体投标

- （六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （七）特别说明：

1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证证书必须为该投标人所拥有。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- （八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面（纸质）形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

- （二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2. 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日15天前以书面（纸质）形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面（纸质）形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位以书面（纸质）形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面（纸质）通知合法获取了招标文件的投标人；除书面（纸质）答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面（纸质）文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件和报价文件三部份组成。

1. 资格证明文件

▲（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，自然人的身份证复印件；

▲（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供上一年度经第三方审计的财务报告（须包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）或其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的采购专业担保机构出具的投标担保函，或其他与企业规模相适应的商业信誉和财务会计制度证明材料；

▲（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：提供相关证明（说明）材料，内容自拟，证明材料可以是以下的一项或多项：资产或存款证明、采购设备发票、代理证明、以往同类项目实施案例、投标人为其缴纳社保的人员资质、其他与项目规模相适应的证明材料。

▲（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，可以是：1、须提供税务登记证（多证合一提供营业执照复印件即可）及投标截止时间前6个月内的依法缴纳税收的记录； 2、须提供社保登记证及投标截止时间前6个月内的社会保险缴纳凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；3、新成立不满6个月的公司自成立之日起算。

▲（5）投标声明书（格式见第六章）；

▲（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。请在投标声明书中如实填写。

2. 商务技术文件：

▲（1）投标人营业执照；

▲（2）货物制造商或其它有销售资格（提供证明材料）的供应商出具的授权书（适用于投标人是进口货物代理商的情形）；

▲（3）投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证(如需)；

▲（4）提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明(如需)；

▲（5）其他法律、法规等规定所投货物合法销售所必须具备的资质要求，提供相关证明材料；（如有）

（6）投标产品一览表

（7）技术商务响应表（格式见第六章）；

（8）合同主要条款响应表（格式见第六章）；

（9）设备配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（10）消耗品或易耗品价格（格式见第六章）；

（11）安装、调试、验收方法或方案；

（12）售后服务、技术培训的内容和措施；

（13）货物保修期的原厂证明材料；

（14）同类项目业绩（详见评分标准要求）；

（15）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（16）优惠条件：超出招标文件要求的优惠条件；

（17）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（18）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（19）代理服务费支付承诺书

（格式见第六章）；

（20）投标人认为需要提供的其他文件。

3.报价文件：

（1）开标一览表（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

（4）政府采购政策情况表（格式见第六章）；

（5）中小企业的相关证明材料（如投标人为小型和微型企业）：

① 中小企业声明函（格式见第六章）；

② 投标货物或服务为小型或微型企业生产或提供的，提供证明材料；

（6）残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位，格式见第六章）；

（7）监狱企业的相关证明材料（如投标人为监狱企业）：

① 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江五石工程咨询有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

- （一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

- （二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标产生的不利后果。

- （三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在30分钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会允许延长提交澄清说明或补正时间的，以评标委员会同意的时间为准。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在30分钟内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

制氧机组项目为本次招标的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理，核心产品在技术文件中指定。

3.本项目评标办法是综合评分法/最低评标价法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式（纸质）发出《中标通知书》和《招标结果通知书》，并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

# 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。本办法适用于仙居县中医院本项目的评标。本次招标按标项评分，并产生各标项的中标人。

- 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列；得分相同的，优先采购节能产品、环境标志产品、中小企业产品；均相同的，投标报价由低到高顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前3名的投标人为中标候选人。采购人（或其确定的评审小组）确定排名第一中标候选人为中标人。

商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

- 二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

▲1、在商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）截至投标文件递交截止前1日历天17:00（北京时间），投标人被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内的。

（4）投标文件未按招标文件要求签章的；

（5）未提供投标声明书或声明内容填写项目不齐全的；

（6）投标有效期不足的；

（7）投标方是进口货物代理商，未提供或未提供有效的货物制造商或其它有销售资格（提供证明材料）的供应商出具的授权书；

（8）投标文件中未提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明，或提供的医疗器械注册或备案证明不足以证明所投货物可合法销售；（适用于医疗器械）

# （9）未响应招标文件标注“▲”的条款的

（10）参加采购活动前3年内在经营活动中有重大违法记录的；

（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（13）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（15）不同投标人的投标文件相互混装的；

（16）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

# ▲2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明技术响应与事实不符或虚假投标的；

（2）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

▲3、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）报价超出招标文件规定的采购预算金额或者最高限价，采购人不能支付的；

（2）投标报价具有选择性的；

（3）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的。

（4）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 四、商务技术及政府采购政策详细评审

1、商务技术评分

商务技术评审合格的，由评标专家采用记名方式各自评分，投标人的商务技术及其他的最终评审得分为全体评标专家评分的算术平均值。各投标人商务技术得分为所有评委有效评分的算术平均值。

2、政府采购政策情况评审

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），对小型或微型企业参加投标且投标产品为小型或微型企业生产的，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格评分。

小型、微型企业以联合体参加投标的，联合体协议中约定，小型、微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，投标报价给予2%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予价格扣除。

● 同时提供以下所有证明材料的投标人被认定为小型、微型企业：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），对小型或微型企业参加投标且投标货物或服务为小型或微型企业生产或提供的，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格评分。

小型、微型企业以联合体参加投标的，联合体协议中约定，小型、微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，投标报价给予2%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予价格扣除。

投标文件中提供的《中小企业声明函》是评标委员会的评标依据。

● 残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

① 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④ 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤ 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

提供《残疾人福利性单位声明函》的投标人被认定为残疾人福利性单位。

● 监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的投标人被认定为监狱企业：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、评标报告

评标委员会应根据评标情况和结果，编写评标报告。评标报告应由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评标委员会应在评标报告中按招标文件约定推荐中标候选人。

- 五、评分细则

1、商务分（0-10分）

| 序号 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 同类项目业绩，提供近三年与本次投标相同型号且与不同最终用户签订的合同复印件，每个合同得0.5分，最高得4分。（须提供完整的合同复印件，能清楚的辨析型号和价格，否则不计分） | 4 |
| 2 | 保修期延长：保修期每超招标文件规定年限1年加1分，最高得分为2分。 | 2 |
| 3 | 投标人提供的超出招标文件的优惠条件，评委对投标文件中是否有超出招标文件要求的配套试剂、专用耗材、备品备件等方面的优惠条件进行评议。 | 3 |
| 4 | 环境标志产品、节能产品评审（1分）： 1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 | 1 |

- 2、技术分（0-60分）“△”代表产品重要技术参数指标

| 1 | 对应于招标文件技术商务指标的偏离度：完全满足招标文件要求得40分；一般技术指标负偏离每项扣2分，△指标负偏离每项扣3分；累计扣分最多为40分。 | 40 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 投标设备技术、性能的综合评价：根据所投设备技术性能先进程度、在临床使用效果、设备的稳定程度等综合评分。 | 5 |
| 3 | 售后服务、技术培训：根据投标人或制造商的售后服务和维修能力、技术培训方案、人员配置等情况酌情评分。 | 5 |
| 4 | 运行成本（包括维保价格、年运行费用、消耗品或易耗品价格等），评委对投标机型的维保价格、年运行费用、消耗品或易耗品价格，维修服务费等进行酌情评分。 | 5 |
| 5 | 安装、调试、验收方法或方案：根据投标文件中所提供的安装调试方案，方案进度，质量保证措施等内容，根据方案和措施科学性、有效性酌情评分。 | 5 |

3、价格分（0-30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其得分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

3、投标人的综合得分为以上商务技术分及价格分之和。

- 第四章  招标内容及需求

一、技术需求表（“△”代表产品重要技术参数指标）

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 1 | 设备用途：利用PSA原理制造氧气，所供中心制氧设备必须满足设计要求：具备最高的安全性、可靠性、满足需方的供氧要求，并提供设计方案 |
| 2 | 设计要求： |
| 2.1 | 按照我方布局图施工，制氧机组组与原供氧系统相连； |
| △2.2 | PSA制氧机组的先进技术方面获取国家知识产权局颁发的专利证书，以及中科高技术企业发展评估中心颁发的科技成果证书； |
| △2.3 | PSA制氧设备及工艺获取节能证书 |
| 2.4 | 氧气制造原理须为PSA 技术； |
| 2.5 | 分子筛要求采用UOP、英维康、飞利浦产品或同类及以上设备； |
| 2.6 | 净化设备冷却方式为风冷式； |
| 2.7 | 制氧设备须具备断电报警功能，报警声符合国家标准； |
| 2.8 | 制氧设备须具备自动报警功能，即自动反向、超载、负荷保护报警功能； |
| 2.9 | 制氧设备须具备氧气纯度在线分析监测功能； |
| 2.10 | 制氧设备中须具备氧气流量显示功能，氧气经过流量计后必须无压力损失； |
| 2.11 | 制氧设备中须配备除菌过滤器； |
| 2.12 | 制氧设备中的气体处理精度须达到0.01μm ； |
| 2.13 | 须提供配套的压力缓冲罐（空气及氧气罐）的合法使用的证明文件； |
| 2.14 | 制氧设备采用整体集装箱式（2350x7500x2900mm），箱内配电箱、排风管、空调、防爆灯、防爆开关 (注：尺寸为建议值，实际可以适当调整，但是调整后的尺寸能满足安装位置要求)。 |
| 3 | 主要部件技术参数及要求 |
| 3.1 | 制氧主机 |
| 3.1.1 | 制氧主机1套 |
| 3.1.2 | 制氧机组组单台最大制氧量须≥30Nm3/h；氧气分离率≥40%，氧浓度93±3%，设备氧气输出压力0.1-0.5Mpa（可调）； |
| △3.1.3 | 采用控制系统，对所有运行参数进行控制处理，并能在监控器上显示运行状态；所有重要的运行数据具有自动保存功能，自动保存的期限不小于2年，每个数据的保存间隔不超过1分钟。 |
| 3.1.4 | 制氧主机空气管路及氧气管路均须配置原装过滤器，前级过滤精度：5µm，后级过滤精度：0.01µm； |
| △3.1.5 | 设备配置触摸屏，可实现制氧工艺流程控制的在线显示，氧气浓度在线显示，达到无人值守状态，并且运行数据的参数设定由触摸屏设定。 |
| 3.1.6 | 保证制氧主机的吸附器内分子筛的吸附效能性好、在压力周期性的变化过程中无粉化现象。独特的控制工艺使氧气浓度提升速度快并且很稳定，30分钟之内氧气浓度达到90%； |
| 3.1.7 | 分子筛正常使用寿命大于10年。 |
| △3.1.8 | 系统支持手机APP查看和操作功能，用户可以通过手机APP就能实时监控设备的运行状态。 |
| 3.2 | 空气压缩机 |
| 3.2.1 | 每台制氧机组应配置高效螺杆式空气压缩机1台，要求为凯撒、英格索兰、GD产品或同类及以上设备； |
| 3.2.2 | 制氧机组所用高效螺杆式空气压缩机单台排气量：≥8 m3/min，功率≤45KW； 以上技术参数可提供原厂技术参数表； |
| 3.2.3 | 空气压缩机应内置过滤器，过滤精度1µm； |
| 3.2.4 | 空气压缩机应具有全电脑数字控制功能，轻触式按键，友好的人机对话界面，所有的控制、数据的显示和参数调整均在控制面板上进行； |
| 3.2.5 | 空气压缩机应具有超载、高温、超压自动报警停机的保护功能； |
| 3.2.6 | 空气压缩机应具有压力、温度、时间、故障等数据显示功能，并能自动检测并记录历史故障。 |
| 3.3 | 冷冻式干燥机 |
| 3.3.1 | 每台制氧机组应配置冷冻式干燥机1台； |
| 3.3.2 | 干燥机冷冻部分应采用逆流热交换原理结合冷媒过冷却设计，冷却方式为风冷式； |
| 3.3.3 | 组合式干燥机应具有自动排水功能； |
| 3.3.4 | 制氧机组所用组合式干燥机单机处理风量应不小于单台空压机的排气量； |
| 3.3.5 | 所选组合式干燥机应能在监控器上显示运行状态和进行远程操作。 |
| 3.4 | 压缩空气过滤器组 |
| 3.5.1 | 每台制氧机组应分别配置多级精密过滤器1套； |
| 3.5.2 | 制氧机组多级精密过滤器组单套处理风量应符合单台空压机要求； |
| 3.5.3 | 所选多级精密过滤组应具有高效除尘、除油功能； |
| 3.5.4 | 原装滤芯，所选多级精密过滤组可定时自动排放各种过滤杂质及水分，前级过滤精度≤1µm，后级过滤精度≤0.0l um，残油量≤0.003 ppm； |
| 3.5.5 | 所选多级精密过滤器其维护保养应方便； |
| 3.5.6 | 安装智能自动排水器。 |
| 3.6 | 空气储罐 |
| 3.6.1 | 每台制氧机组应配置空气储罐1只； |
| 3.6.2 | 材质为优质碳素钢； |
| 3.6.3 | 所用空气储罐其最大工作压力不小于1.0Mpa； |
| 3.6.4 | 空气储罐应符合国家压力容器安全技术监察规程。 |
| 3.7 | 氧气储罐（一只或多只） |
| 3.7.1 | 系统应配置氧气储罐，储气罐总容量不小于1立方； |
| 3.7.2 | 储气罐设计压力不小于1Mpa，材质为优质碳钢； |
| 3.7.3 | 氧气储罐应符合国家压力容器安全技术监察规程。 |
| 3.8 | 增压部分 |
| 3.8.1 | 系统至少配置1台氧气增压机，氧气增压压力为1.0MPA； |
| 3.8.2 | 增压机选择无油静音增压机； |
| 3.8.3 | 增压机的控制为全自动控制，并带自动监控功能，保证系统能随时诊断到设备的运行状态。 |
| 3.9 | 氧气浓度变送器 |
| 3.9.1 | 每台制氧机组应配置氧气浓度变送器1台； |
| 3.9.2 | 精度：0.01% 4～20mA输出，测量范围：10-96% |
| 3.9.3 | 性能稳定的氧化锆传感器，两点式的标定，响应时间小于20秒； |
| 3.10 | 氧气流量计 |
| 3.10.1 | 系统配置氧气流量计1台，稳定性好，灵敏度高，计量精确等特点； |
| 3.10.2 | 工作方式：瞬时流量； |
| 3.10.3 | 精度等级：1.5级。 |
| 3.11 | 电气控制系统 |
| 3.11.1 | 每台制氧机组应配置电气控制系统1套； |
| 3.11.2 | 主要器件采用欧姆龙、施耐德、飞利浦产品或同类及以上产品。 |
| 3.11.3 | 采用PLC控制，对制氧系统进行现场自动化控制，并对供氧压力、瞬时流量、累计流量等各项数据进行实时监控，同时可以查看各项数据的历史记录，即时显示机房内氧气浓度、探测机房温湿度保障集装箱内消防安全，并设置有参数异常自动报警功能，真正意义上实现了人工智能无人值守； |
| 3.11.4 | 应具有断电、缺相、反相等保护功能，出现故障时提供声光报警； |
| 3.11.5 | 集装箱内摄像头对机房设备运行情况进行24小时360度全方位视频监控，管理人员可随时查看机房状况，摄像头具备手机APP查看功能。 |
| 3.11.6 | 当监控到数据异常，会通过发生短信及拨打管理人员手机号码，将异常情况通知给管理员。 |

备注：1、以上为主要的配置清单，各投标人应根据招标文件的技术要求提供科学、合理、完整的配置，投标人必须保证所投标的设备配置不低于或更优于以上要求。

2、以下参数中的品牌仅供参考，申请单位可提供其他品牌的产品或相当于以下品牌的产品，但性能、技术参数只能等于或者高于谈判文件中规定的、参数。

二、合同主要条款

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质量保证：中标人保证所供应的国产商品符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品；进口商品是获得国家商检局颁布安全许可证的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由中标人承担。 |  |
| 2 | 交货时间、地点 |  |
| 2.1 | 合同生效后90天内，中标人在指定时间前按照其与采购人事先直接联系约定将所供商品原包装运至采购人指定地点拆卸，并负责安装调试，完毕后交采购人验收。 |  |
| 2.2 | 在所供商品交付使用时，中标人必须向采购人提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料、证件和必备的附件，以及采购人认为必须提供的材料。 |  |
| 3 | 售后服务 |  |
| 3.1 | 本合同商品验收合格之日起，中标人提供相应商品的现场免费保修期为5年 。免费保修期满后，中标人仍需提供现场维修服务，只能收取成本费，并在维修合格后付款。 |  |
| 3.2 | 中标人保证所提供商品在发生故障时，最迟在48个小时内修复，必要时采取临时调换或提供备用机等措施，以保证采购人的正常工作。 |  |
| 4 | 履约保证金 |  |
| 4.1 | 履约保证金：不收取 |  |
| 4.2 | 质量保证金：无 |  |
| 5 | 验收： 中标人将提供商品运至交货地点拆箱并安装调试完毕后，由采购人当场负责验收。采购人将会同有关人员履行监督责任。 合同商品从验收合格次日起 30天内，出现非采购人人为因素造成的无法排除的故障，由中标人予以整机调换。 |  |
| 6 | 货款的支付： 合同签订安装完成调试合格一周后，院方支付氧气预付款40%-45%，后五年每年支付货款根据中标金额双方协商确定。 |  |
| 7 | 违约责任 |  |
| 7.1 | 中标人逾期履行合同的，自逾期之日起，向采购人每日偿付合同总价万分之二的滞纳金；中标人逾期30天不能交货的，应向采购人支付合同总价百分之五的违约金，并且采购人不再退还中标人的履约保证金。 |  |
| 7.2 | 采购人逾期支付货款的，自逾期之日起，向中标人每日偿付合同总价万分之二的滞纳金，采购人无正当理由拒付货款的，向中标人偿付合同总价百分之五的违约金。 |  |
| 7.3 | 中标人在商品交付验收后合格之日起半年内违反本合同有关质量保证及售后服务的，将予以没收质量保证金，损失赔偿不足部分，按本合同第十条处理。在商品交付验收合格之日起半年后发生质量问题的，按本合同第十条处理。 |  |
| 7.4 | 发现中标人给采购人个人回扣等不正当促销行为，将没收质量保证金。 |  |
| 8 | 争议的解决：本合同为规范化采购之合同，本合同中中标人与采购人享有同等权利，在发生所提供商品的质量、售后服务等问题时，采购人直接向中标人索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在签约地点选择仲裁或诉讼的途径解决。 |  |
| 9 | 合同生效 |  |
| 9.1 | 合同经供、需双方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。 |  |
| 9.2 | 本合同一式四页共叁份，中标人执一份，采购人执两份，均具同等效力。 |  |

- 第五章  采购合同模板

医 疗 设 备 采 购 合 同（仅供参考）

合同号：

甲方：仙居县中医院

乙方： 
　　甲乙双方经协商一致，就医用制氧机组和收付费事宜，达成以下协议，双方共同遵守。

一、质量要求、技术标准

执行相关国家技术质量标准和行业标准。

二、交货

1、交货日期：合同生效后90天内。

2、交货方式：乙方负责运输并承担运费、装货费用(限中华人民共和国境内)。甲方负责卸货至机房，吊装费用有甲方承担。

3、国内交货地点：   甲方指定地点

三、责任、条件与权利

1、甲方免费提供场地作为设备维护人员的工作场所，用于制氧设备的安装、调试；

2、甲方免费提供制氧设备站房工作所必须的水、电、通风、降温设备等；

3、为避免医疗纠纷，医院需要备用一定量的氧气以便停电或者设备出现严重故障时使用。

4、乙方提供给甲方的制氧设备生产的氧气必须符合医用氧气的国家标准，并且必须确保医院供氧的连续性和安全性。

设备清单：

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (万元) | (万元) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：院方提供基建（包含房屋改造）、设备吊装、电源线，网线（云平台远程监控）等费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

5、乙方保证所提供的医用中心供养系统，以及所有配套的设备、管道、配件、耗材等都是全新的，完全符合甲方对产品质量、规格、型号等各方面的要求，并且采用公司的最新设计和合格的材料制造；

6、甲方配备操作技术人员，负责制氧设备的日常运行操作、维修保养等服务工作。人员费用、设备的维修、维护保养费用由乙方承担(从甲方支付款项中扣除)。注：此方式主要是投放。

7、若因乙方原因造成甲方无法正常使用氧气，责任由乙方承担。

四、设备的包装、发货与运输

1、乙方应在设备发运前对其进行满足于运输距离、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，并符合国际运输规范，以保证货物被安全运输到达甲方指定地点。

2、设备在到达甲方指定地点后，由甲乙双方共同确认设备组件是否完好。确认无误后，由乙方技术人员拆解组装。

五、设备的安装、调试及验收

1、甲方依照国家相关技术标准和甲乙双方确认的技术标准，对乙方交付甲方使用的设备进行现场验收。

2、甲方需要提供符合乙方要求的设备安装场地，并提供必要的基础设施，并对原有建筑进行改造升级。

3、乙方负责设备的安装和调试，并和甲方一起办理相关的行政手续。

六、 付款方式与周期

七、本协议一式4份，各持2份。未尽事宜又甲乙双方友好协商.

甲方：仙居县中医院                 乙方：

地址：                             地址：

电话：                             银行账户：

传真：                             开户行：

联系人：                           联系人：

电话：

产品配置清单

| 序号 | 货物名称 | 产地/品牌 | 主要规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

- 第六章　投标文件格式

- 1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：ZJWS2020-XJXZYY01

采购单位：

代理机构：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

- 2. 资格证明文件/商务技术文件/报价文件封面格式

资格证明文件/商务技术文件/报价文件

项目名称：

项目编号：ZJWS2020-XJXZYY01

采购单位：

代理机构：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

- 3. 资格证明文件目录

▲（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，自然人的身份证复印件；

▲（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供上一年度经第三方审计的财务报告（须包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）或其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的采购专业担保机构出具的投标担保函，或其他与企业规模相适应的商业信誉和财务会计制度证明材料；

▲（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：提供相关证明（说明）材料，内容自拟，证明材料可以是以下的一项或多项：资产或存款证明、采购设备发票、代理证明、以往同类项目实施案例、投标人为其缴纳社保的人员资质、其他与项目规模相适应的证明材料。

▲（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，可以是：1、须提供税务登记证（多证合一提供营业执照复印件即可）及投标截止时间前 6 个月内的依法缴纳税收的记录； 2、须提供社保登记证及投标截止时间前6个月内的社会保险缴纳凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；3、新成立不满 6 个月的公司自成立之日起算。

▲（5）投标声明书（格式见第六章）；

▲（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。请在投标声明书中如实填写。

- 4.投标声明书格式

投标声明书

致：仙居县中医院、浙江五石工程咨询有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

（投标人名称）愿意参加贵方组织的                   （项目编号：           ）项目的投标，提交商务文件、技术文件、报价文件。为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起90日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是采购人的附属机构；

4. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

5.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

6.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

7.我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：

8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

9.在投标截止前未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

如被列入，说明具体情况，否则删除本行

10.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11. 如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

12.本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                     邮编：               电话：

传真：______________投标联系人姓名： ___________  职务：

投标人名称（签章）：___________________

开户银行：                         银行帐号：

日期：      年   月   日

- 5. 商务、技术文件目录

▲（1）投标人营业执照；

▲（2）货物制造商或其它有销售资格（提供证明材料）的供应商出具的授权书（适用于投标人是进口货物代理商的情形）；

▲（3）投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

▲（4）提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；

▲（5）其他法律、法规等规定所投货物合法销售所必须具备的资质要求，提供相关证明材料；（如有）

（6）投标产品一览表；

（7）技术商务响应表（格式见第六章）；

（8）合同主要条款响应表（格式见第六章）；

（9）设备配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（10）消耗品或易耗品价格（格式见第六章）；

（11）安装、调试、验收方法或方案；

（12）售后服务、技术培训的内容和措施；

（13）货物保修期的原厂证明材料；

（14）同类项目业绩（详见评分标准要求）；

（15）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（16）优惠条件：超出招标文件要求的优惠条件；

（17）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（18）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（19）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）；

（20）投标人认为需要提供的其他文件。

- 6.投标货物一览表

投标货物一览表

招标编号：                          项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 制造商\产地 | 规格型号 | 保修期 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、上表内容应与报价文件中的《开标一览表》一致；

2、填写详细型号，对应到唯一机型。

3、上表填写内容应当与《医疗器械注册证》内容一致。

投标人名称（签章）：

日期：    年   月   日

- 7.技术商务响应表格式

技术商务响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：

  - 投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人签章：

# 日 期：    年   月   日

- 8.合同主要条款响应表格式

合同主要条款响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 特别声明： 是否完全同意按招标文件《第五章合同主要条款》中所列条款签订合同？ |  |  |

投标人签章：

日 期：    年   月   日

- 9.设备配置清单格式

设备配置清单

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人签章：

日 期：    年   月   日

- 10. 消耗品或易耗品价格

消耗品或易耗品价格

项目编号：

| 序号 | 消耗品或易耗品内容 | 规格型号 | 适用机型 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

投标人签章：

日 期：    年   月   日

- 11.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人签章：

日 期：    年   月   日

- 12.报价文件目录

（1）开标一览表（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）；

（4）政府采购政策情况表（格式见第六章）；

（5）中小企业的相关证明材料（如投标人为小型和微型企业）：

① 中小企业声明函(格式见第六章)；

② 投标货物或服务为小型或微型企业生产或提供的，提供证明材料；

（6）残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位，格式见第六章）；

（7）监狱企业的相关证明材料（如投标人为监狱企业）：

① 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 13.开标一览表

开标一览表

招标编号：                            项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 制造商\产地 | 规格型号 | 投标报价 | 交货期 | 政府采购政策情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 小写： 大写： |  |  |

1、开标一览表中投标价为DDP医院价格：包含货物价格、运费、保险费、税收、随机工具、随机附件、安装验收服务费、招标代理服务费、技术培训费、保修等所有费用。

2、上表填写内容应当与《医疗器械注册证》内容一致。

投标人名称（签章）：

日期：    年   月   日

- 14.投标报价明细表格式（适用于货物类项目）

投标报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：

日 期：    年   月   日

- 15.政府采购政策情况表

政府采购政策情况表

项目编号：

注：如投标人及投标产品均不能享受政策优惠，则将下面这段话填入首行，可不再填写其他内容及中小企业声明函：本公司及投标产品不能享受政策优惠，特此声明。

| 小型、微型企业产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  | 小型/微型企业 |  |  | 金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（小型、微型企业产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | 小型、微型企业证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企 业产品 | 产品名称 |  | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  |  | 制造商 企业类型 | 金额 |  |
|  | 监狱企业产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（监狱企业产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | 监狱企业证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位产品 | 产品名称 |  |  | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  | 制造商 企业类型 |  |  | 金额 |
|  | 残疾人福利性单位产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（残疾人福利性单位产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
|  | 残疾人福利性单位证明材料见投标文件 部分第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  | 节能认证 证书编号 |  |  | 金额 |  |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（节能产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境标 志产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  | 制造商 |  |  |  | 环境标志认 证证书编号 |  |  | 金额 |  |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（环境标志产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报要求：

1. 本表的产品名称、品牌型号、金额应与《设备报价分析汇总表》一致。

2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

3. 制造商为监狱企业时才需要填“制造商企业类型”栏。

4. 节能产品是指被列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的产品。提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书。

环境标志产品是指被列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的产品。提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

5. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

投标人签章：

日 期：    年   月   日

- 16.中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
  1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
   2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人签章：

- 日 期：    年   月   日

- 17.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人签章：

- 日 期：    年   月   日

- 18.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致浙江五石工程咨询有限公司：

我公司已认真阅读了仙居县中医院制氧机组项目项目招标文件（项目编号：ZJWS2020-XJXZYY01）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：                   （签章）

承诺方（投标人）法定地址：

联系电话：                  联系传真：

承诺日期：_____年___月___日