浙 江 工 商 大 学

教工路校区西院高低压配电间增容升级改造项目（设备）

公开招标采购文件

项目编号：0625-25218781

采购单位：浙 江 工 商 大 学

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2025年7月

目  录

电子交易须知-------------------------------------------- 1

- 招标公告 ---------------------------------------2

- 投标人须知 ------------------------------------ 6

前附表 -------------------------------------------------6

一 总则 ------------------------------------------------9

二 招标文件---------------------------------------------10

三 投标文件的编制 --------------------------------------11

四 开标-------------------------------------------------14

五 评标 ------------------------------------------------15

六 定标 ------------------------------------------------17

七 合同授予 --------------------------------------------18

- 评标办法----------------------------------------19

- 招标内容及需求 ---------------------------------23

- 合同主要条款 -----------------------------------48

- 投标文件格式 -----------------------------------54

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

- 6、供应商在参加电子交易过程中，可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  招标公告

项目概况

浙江工商大学教工路校区西院高低压配电间增容升级改造项目（设备）招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2025年8月7日9时00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：0625-25218781

项目名称：浙江工商大学教工路校区西院高低压配电间增容升级改造项目（设备）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：4700000

最高限价（元）：4700000

采购需求：

标项一：

标项名称：教工路校区西院高低压配电间增容升级改造项目（设备）

数量：1

单位：批

预算金额（元）：4700000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：不允许进口

合同履约期限：详见招标文件

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取（下载）招标文件

1.时间：/至2025年8月7日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年8月7日9时00分（北京时间）

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；（2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1401室。

3.开标时间：2025年8月7日9时00分（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：浙江工商大学

地  址：杭州市钱塘区学正街18号

项目联系人（询问）：张老师

项目联系方式（询问）：0571-28877850

质疑联系人：连老师

质疑联系方式：0571-28872303

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：吴东嶂

项目联系方式（询问）：0571-85860825

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼）

地  址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼

联系人：匡老师

监督投诉电话：0571-87807798

第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江工商大学教工路校区西院高低压配电间增容升级改造项目（设备） |
| 2 | 采购内 容及数量 | 详见招标文件第四章招标内容及需求部分 |
| 3 | 预算金额 | 详见招标公告 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 投标保证金 | 不收取 |
| 8 | 踏勘现场 | 投标人可自行踏勘现场，联系人：石老师，联系电话：0571-89995877/13706813677，未踏勘现场所造成的影响由投标人自行承担。 |
| 9 | 样品 | □ 提供 ■ 不提供 |
| 10 | 演示 | □ 要求 ■ 不要求 |
| 11 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日7个工作日前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 12 | 投标文 件组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 13 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 14 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 15 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交：邮寄或送达地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1401室，收件人：吴东嶂，0571-85860825。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至指定地点的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 16 | 投标截止 时间和地址 | 投标截止时间：2025年8月7日9时00分（北京时间） 投标地址： （1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1401室。 |
| 17 | 开标时 间和地址 | 开标时间：2025年8月7日9时00分（北京时间） 开标地址：https://www.zcygov.cn。投标人在线参加开标。 |
| 18 | 开标 | 1、采购组织机构（即代理机构）按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 19 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 20 | 投标文件 有效期 | 90天 |
| 21 | 采购进 口产品 | ■不允许采购进口产品。 □允许采购进口产品。 |
| 22 | 节能产品 | 本项目优先采购节能产品，具体详见第三章《评标办法》。 |
| 23 | 环境标 志产品 | 本项目优先采购环境标志产品，具体详见第三章《评标办法》。 |
| 24 | 促进中小 企业发展 | 1、本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2、本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3、本次采购标的属性为货物，本次采购标的为采购货物一览表所列的货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5、参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业将合同分包给大中型企业的，其报价不予扣除。 6、符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 7、本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 8、本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 9、提供的货物全部由小微企业制造（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。10、残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 11、监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 25 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费（以各标项中标金额为收费基数。中标金额0-100万元人民币部分，按1.05%，中标金额100-200万元人民币部分，按0.77%，累计叠加，向中标供应商收取；代理服务费金额不足2000元的按2000元计取，中标金额超过200万元的，按200万元为基础计取代理费。）由中标供应商在中标结果公告发布之日起5个工作日内一次性向代理机构支付，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州市武林支行 账 号：9558851202064655244 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 26 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 27 | 其他 | 1.本项目不允许转包。 2.本项目可以将非主体、非关键性的运输搬运及电力设施承装（修、试）工作分包。如分包则在投标文件中提供分包意向协议，如无则无须提供，格式见第六章。 |

一、总则

- （一）适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切材料、设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表参加开标活动时应当携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目可以将非主体、非关键性的运输搬运及电力设施承装（修、试）工作分包。

- （八）特别说明

- 1.本次招标采用电子交易方式。

- 2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日7个工作日前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

1.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函（格式见第六章）；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）投标人的其他证明或自述材料。

注：（如有联合体投标、分包的内容，则在投标文件中提供联合协议、分包意向协议；如无则无须提供。格式见第六章）

2.商务技术文件：

（1）投标声明函（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权委托书（法定代表人身份证明书）（格式见第六章。法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证明书；授权代表参加投标的，提供法定代表人授权委托书）；

（3）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；（如有）

（4）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；（如有）

（5）中小企业声明函（如有，格式见第六章）；

（6）残疾人福利性单位声明函（如有，格式见第六章）；

（7）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（8）投标人情况介绍；

（9）商务响应表（格式见第六章）；

（10）投标同类项目的业绩表（格式见第六章）；

（11）质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表（格式见第六章）；

（12）售后服务方案（包括售后服务机构、售后服务承诺内容及措施、详细的培训方案、质保内容及期限等）；

（13）各种优惠条件（包括售后服务、备品备件、耗材等方面的优惠）；

（14）总体技术方案；

（15）技术响应表（格式见第六章）；

（16）项目配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（17）产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述；

（18）技术支持资料（产品样本说明书等）或证明文件（检测报告、鉴定文件等）；

（19）项目进度安排；

（20）应急措施方案；

（21）安全风险分析评估及保障措施；

（22）项目团队情况（格式自拟）；

（23）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（24）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价认为需要提供的其他文件和资料；

（5）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.本项目为交钥匙工程项目。投标人根据招标文件的要求，须将设备（软件、材料）费、货物费、保险费、税费、运输费、辅材费、吊装费、安装费、调试检测费和本项目所需母线、设备基础、旧设备拆除、垃圾清运、验收、培训、售后服务、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费、质保期内保修服务等所需的全部费用都包含在投标总价之中，一次性包死，合同价不再作调整，除招标范围更改。

如还有其它费用内容组成，投标人可在投标分项报价表中单独列出，如不列明详细报价，则视为已含入各分项报价里。

3.设备（材料）费：用户指定位置价。

设备材料费须包含设备（包括主机、标准附件、备品备件、专用工具）材料价、设备材料运杂费、保险费、利润、税金等，以人民币报价。

4.本项目实施过程中，除采购清单所示的内容外，可能还包含相关设施的施工工作，投标人需充分考虑现场实际情况，编制全面、完整的技术方案。如有采购清单中未列明但作为整体项目建设所必需的内容（包括货物、服务、工程等），投标人须自行列入技术方案并将相关费用计入投标总价中，如有缺漏的，相关费用由投标人自行承担。

另外，本项目实施过程中涉及的线材、辅材、辅料等均应按实际所需进行供货、安装，且视为已包含在报价中，采购人对此类材料不单独进行结算。

5.投标人在报价时应充分考虑各种风险，价格将不予调整。

6.本次投标只允许有一个报价，有选择的报价不予接受。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

1.“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2.“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

- （六）投标文件的签章

采用电子签章。

- （七）投标文件的包装、密封和递交

1.“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2.“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至指定地点的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1.投标人在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2.补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3.投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

（一）开标形式

1.采购组织机构（即代理机构）将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。

（二）开标准备

1.开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。投标供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

（三）开标流程

1.开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审。

2.开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会（评审小组）

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.采购人或者采购代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在30分钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准（出现万元或元单位错误时，则以投标人澄清确认后的合理报价为准）；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在30分钟内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标项投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，取报价最低者；评审得分和报价均相同时，由评审小组集体决定；其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。核心产品（如有）描述详见《第四章：招标内容及需求》。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.每一标项，采购人依法确定1名中标人。确定中标人后2个工作日内发出《中标通知书》，并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.中标人应按招标文件确定的履约保证金的金额，在约定的时间内向采购人交纳履约保证金。

2.合同执行中，如中标人不按双方合同约定履约，则按合同约定先在履约保证金中扣除相应金额作为违约金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于浙江工商大学教工路校区西院高低压配电间增容升级改造项目（设备）的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术分50分、商务分20分三部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前 3 名的投标人为中标候选人。

技术、商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务分

二、资格审查

- 采购人或者采购代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评审小组对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评审小组认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，存在下列情形之一的，投标无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的投标；

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（3）投标文件未按招标文件要求签字和盖章的；

（4）未提供法定代表人授权委托书（供应商代表不是法定代表人）、投标声明函或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（7）未响应招标文件中标注“▲”的实质性要求的；

（8）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，存在下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、其他投标无效的情形

1、同一个采购包（标项）的供应商存在下列情形之一的，投标无效。

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（3） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（5）不同投标人的投标文件相互混装的；

2、同一个采购包（标项）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，投标无效。

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

五、评审内容及标准

| 评审项目 |  |  | 分值 | 评审要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务分（20分） | 资信业绩分 | 管理体系认证 | 3分 | 【客观分】 所投产品制造商通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、职业健康安全管理体系认证并获得相关证书（有效期内）的，每项得1分，本项最高得3分。（须提供上述证书复印件/扫描件及国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图，未提供或提供不齐全不得分，以上证书均须在有效期范围内）。 |
|  |  | 投标同类产品的销售业绩 | 3分 | 【客观分】 投标人同类项目（需体现变配电设备设施）的业绩（2022年6月1日至今，时间以合同签订日期为准，以提供合同及验收报告的复印件/扫描件为准）：每提供1例业绩，得1分，本项最高得3分。（对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应业绩，业绩分为满分）。 |
|  |  | 政策分 | 2分 | 【客观分】 投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分；投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。 |
|  | 商务条款分 | 交货期 | 2分 | 【客观分】 满足招标文件要求的，得2分；不满足招标文件要求的，不得分。 |
|  |  | 质保期 | 2分 | 【客观分】 满足招标文件规定最低要求的不得分，在招标文件规定最低要求的基础上，所有产品每增加1年加1分，本项最高得2分；不满足招标文件要求的，不得分。（增加时间不足一年的不计入加分，质保期延长费用请综合考虑在报价中，不接受免费赠送）。 |
|  |  | 售后服务方案 | 3分 | 【主观分】 售后服务机构：根据售后服务机构的便捷性及售后服务团队的技术力量进行评审。（评分范围：0，0.5，1，1.5，2，2.5，3） |
|  |  |  | 3分 | 【主观分】 日常运维服务方案、售后服务承诺、培训方案等：根据日常运维服务方案、售后服务承诺、培训方案等详细程度、针对性及满足采购人需求的情况进行评审。 （评分范围：0，0.5，1，1.5，2，2.5，3） |
|  |  | 质保期满后部件及易耗件的价格 | 2分 | 【主观分】 质保期满后部件及易耗件的价格应描述完整、价格合理。 （评分范围：0，0.5，1，1.5，2） |
| 技术分（50分） | 总体技术方案 |  | 3分 | 【主观分】 总体技术方案（包含对于项目背景、概况、目的理解和实现方式）应详细、完整、科学，理解准确、到位，能完全满足或优于招标文件的要求。（评分范围：0，0.5，1，1.5，2，2.5，3） |
|  | 产品总体性能及质量水平 |  | 5分 | 【主观分】 所投产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平应描述详细，技术支持资料或证明文件应完整、有效，能较好地反映产品的性能特点和质量状况。 （评分范围：0，1，2，3，4，5） |
|  | 产品技术指标及功能响应（满足）程度 |  | 25分 | 【客观分】 根据所投产品技术指标及功能的响应（满足）程度进行评析：完全满足《第四章：招标内容及需求》中“4.采购清单”内相关技术要求的，得25分。如有负偏离，从25分起扣，标注“★”的重要技术指标（条款、参数）有偏离的，每项（有标记任意序号的内容为一项）扣1分；其他一般技术指标（条款、参数）有偏离的，每项（有标记任意序号的内容为一项）扣0.5分；扣完为止。 |
|  | 项目进度安排 |  | 2分 | 【主观分】 提供项目实施进度表，内容完整、进度安排具体合理、整体进度计划符合采购需求。 （评分范围：0，0.5，1,，1.5，2） |
|  |  |  | 2分 | 【主观分】 关键节点的控制措施，内容完整、措施具体有效，满足采购要求。（评分范围：0，0.5，1，1.5，2） |
|  | 应急措施方案 |  | 4分 | 【主观分】 投标人所提供应急措施方案合理、科学、切实可行。（评分范围：0，1，2，3，4） |
|  | 安全风险分析评估及保障措施 |  | 3分 | 【主观分】 投标人提供的安全保障措施完善，安全风险分析及评估准确、解决方案全面且与本项目相关。 （评分范围：0，0.5，1，1.5，2，2.5，3） |
|  | 项目团队 |  | 6 | 【客观分】 1、项目技术负责人具有电力工程（输变电工程或供用电工程）或者机电安装类中级及以上职称的，得2分，否则不得分。（提供相关证书扫描件，开标前三月任意一月缴纳在投标单位的个人社保证明的扫描件加盖公章，否则不得分） 2、项目团队成员（不含技术负责人）具有高压电工作业操作证的，每份证书得1分，最高得2分；（提供提供成员名单和相关证书扫描件，开标前三月任意一月缴纳在投标单位的个人社保证明的扫描件加盖公章，否则不得分） 3、项目团队成员（不含技术负责人）具有电力工程（输变电工程或供用电工程）或者机电安装类中级及以上职称的，得1分，最高得2分。（提供成员名单和相关证书扫描件，开标前三月任意一月缴纳在投标单位的个人社保证明的扫描件加盖公章，否则不得分） |
| 价格分（30分） | 价格分 |  | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 |

- 第四章  招标内容及需求

一、项目概况

1.项目名称：浙江工商大学教工路校区西院高低压配电间增容升级改造项目（设备）

2.项目地址：杭州市西湖区教工路149号

3.项目基本情况：浙江工商大学教工路校区，电力系统存在设备老化、供电能力不足、智能化水平低等问题，特别是西校区开闭所当前2台1000KVA的变压器，为 2002 年采购并安装，迄今已使用 22 年之久。近些年来，学校推行振兴教工路老校区的计划，人员和设备的大量涌入，用电量迅猛增加。而现有校区电力系统因使用年限久，设备老化，存在安全隐患，且无法满足现代校园多样化的电力需求。特别是随着校园规模的扩张，原有电力系统已不能很好地支持新建筑群的用电需求，急需进行升级改造。计划通过本次采购，更换陈旧的变电设备，选用更为高效、稳定的设施，以此增加电容量，并提升供电的可靠性与安全性。同时，引入智能化电力管理系统，对供电状况进行实时监测与管理，增强用电效率，能够及时发觉并处理故障。

4.项目联系人：张俊杰，联系电话：0571-28877850

二、项目相关需求

1.采购标的需满足的质量、安全、技术及管理等要求：按国家、行业、地方现行版本法规、规范及标准执行。

2.交货及安装地点：杭州市西湖区教工路149号

3.交货期：①本项目总供货期为70天；②供应商根据采购人通知排产送货，并在接到通知后45天内供货至采购人指定的地点；③到货后供应商应在安装条件符合后，按采购人要求在25天内完成货物的安装、调试、试验等，直至验收合格交付采购人使用。

4.采购清单：

| 序号 | 设备名称 |  | 相关参数 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式变压器 (核心产品) |  | 2000kVA | 2 | 台 |  |
| 2 | 10kV进线 隔离柜 |  |  | 2 | 台 | 具体参数根据图纸 |
| 3 | 10kV进线 计量柜 |  |  | 2 | 台 | 具体参数根据图纸 |
| 4 | 10kV进线总柜 |  |  | 2 | 台 | 具体参数根据图纸 |
| 5 | 10kV PT柜 |  |  | 2 | 台 | 具体参数根据图纸 |
| 6 | 10kV馈线柜 （出线柜） |  |  | 5 | 台 | 具体参数根据图纸 |
| 7 | 10kV母分 开关柜 |  |  | 1 | 台 | 具体参数根据图纸 |
| 8 | 10kV母分 隔离柜 |  |  | 1 | 台 | 具体参数根据图纸 |
| 9 | 直流屏 |  |  | 1 | 台 | 具体参数根据图纸 |
| 10 | 后台监控系统 |  |  | 1 | 套 |  |
| 11 | 云台监控摄像机 （球机） |  | ≥400万像素 | 7 | 台 |  |
| 12 | 0.4kV低压进线柜 |  |  | 2 | 台 | 具体参数根据图纸 |
| 13 | 0.4kV低压 电容补偿柜 |  |  | 2 | 台 | 具体参数根据图纸 |
| 14 | 0.4kV低压 SVG柜 |  |  | 2 | 台 | 具体参数根据图纸 |
| 15 | 0.4kV低压联络柜 |  |  | 1 | 台 | 具体参数根据图纸 |
| 16 | 0.4kV低压 出线柜1 |  |  | 1 | 台 | 具体参数根据图纸 |
| 17 | 0.4kV低压 出线柜2 |  |  | 4 | 台 | 具体参数根据图纸 |
| 18 | 0.4kV低压 出线柜3 |  |  | 1 | 台 | 具体参数根据图纸 |
| 19 | 0.4kV低压 出线柜4 |  |  | 2 | 台 | 具体参数根据图纸 |
| 20 | 0.4kV低压 出线柜5 |  |  | 2 | 台 | 具体参数根据图纸 |
| 21 | 0.4kV低压 出线柜6 |  |  | 1 | 台 | 具体参数根据图纸 |
| 22 | 0.4kV低压 出线柜7 |  |  | 1 | 台 | 具体参数根据图纸 |
| 23 | 0.4kV低压 出线柜8 |  |  | 1 | 台 | 具体参数根据图纸 |
| 24 | 0.4kV低压 出线柜9 |  |  | 1 | 台 | 具体参数根据图纸 |
| 25 | 照明配电箱 |  |  | 1 | 个 | 具体参数根据图纸 |
| 26 | 动力配电箱 |  |  | 1 | 个 | 具体参数根据图纸 |
| 质量标准 |  | 符合相关生产国家标准及行业标准、地区标准。 |  |  |  |  |
| 验收条件及标准 |  | 安装完成后，检验合格；安装、采购单位共同验收合格。试运行合格。 |  |  |  |  |

备注：

①本项目为“交钥匙”项目，设备（软件、材料）费、货物费、保险费、税费、运输费、辅材费、吊装费、安装费、调试检测费和本项目所需母线、设备基础、旧设备拆除、垃圾清运、验收、培训、售后服务及上述没有提及但本项目必需产生的费用，由各投标人根据现场踏勘结果可自行测算确定并列入报价，后期不会再增加任何费用，投标人要充分考虑相关风险（未计入的，视为供应商的优惠）。

②所有设备均应遵循国家对变配电设施设备的现行标准。

③所有设备及辅材均不接受贴牌。

④采购人不组织统一踏勘，任何因忽视或误解项目实地情况及未踏勘造成的风险损失及不利影响均由投标人自身承担；成交后，采购人不再另行支付费用。

4.1 干式变压器技术要求

4.1.1 主要技术参数

(1)型式：三相、双绕组、环氧树脂真空浇注干式变压器（SCB14系列以上）

(2)★能效：二级或者以上，满足GB20052-2020版能效标准

(3)额定频率： 50Hz； 额定容量： 2000KVA

(4)空载额定电压变比： 10±2×2.5% /0.4/0.23 kV

(5)短路阻抗：≤6%

(6)绝缘等级： F级及以上

(7)联接组标号：D，yn11；

(8)冷却方式：AN/AF；

(9)绕组绝缘水平：变压器额定绝缘水平 (kV)

| 名 称 | 1分钟工频耐受电压 (有效值)kV | 雷电冲击耐受电压 （峰值）kV |
| --- | --- | --- |
| 高压绕组 | 35 | 95 |
| 低压绕组 | 3 | -- |

4.1.2 柜体结构要求

(1) 变压器应有防护外壳，厚度要求≥2mm，防护等级不低于IP3X，可现场拆卸和组装，壳体采用钢支撑。外壳的钢支撑架等所有不载流部件连接在一起，并通过接地母线接地。

(2) 变压器高压则为电缆进线，顶、底部留有穿线板。

(3) 变压器防护外壳，正面及背面有双扇门，并具有带电闭锁装置。

10.1.3 主要性能技术要求

(1) 噪音水平：变压器本体声压级测定≤55分贝。

(2) 变压器能承受低压侧出口三相短路, 暨高压侧母线为无穷大电源供的短路电流时，绕组不变形，部件不发生损坏。

(3)★变压器在AN运行方式下满足100%额定负荷长期运行，并在AF运行方式下，能满足急救过负荷的要求，短时过载能力达到140％及以上。

(4)★高、低压绕组均采用铜绕组线圈，含铜量达到99.99%及以上；高压绕组采用箔绕式或线绕式线圈，高压线圈采用环氧树脂真空绕注薄绝缘技术生产（不带填料）；低压绕组采用箔绕式线圈。必须采用圆形线圈，不接受椭圆形线圈。

(6)硅钢片应采用高导磁晶粒取向性硅钢片。同时，采用45º全斜接缝，7步进搭接迭铁结构，铁心表面封涂环氧树脂。

(7)铁心通过可拆卸的接地联接片接地，保证铁心有效可靠接地。

(8)变压器的夹件支撑有利于增大爬电距离即拉大变压器带电部分与非带电部分的绝缘距离，增强变压器抗过电压冲击的能力。

(9) ★变压器的防火阻燃性能达到C2、E2、F1的测试标准，中标供应商须在供货前根据采购人要求提供有资质的第三方机构出具的检测报告。

(10)变压器外壳上配置嵌入式的干式变压器温度控制装置，基本功能如下：

①具有数据存储功能，在装置故障或失电时所有数据不会丢失。

②温度传感器实时检测三相绕组温度。

③具有绕组超温报警、绕组超高温跳闸功能。

④具有风机自动启/停及风机当地/远方控制功能。

⑤温度模拟量信号、超温报警、超高温跳闸及风机运行/故障等信息应能通过远程通信口上送到变电所综合自动化系统及远方电力调度系统。

⑥超温报警、超高温跳闸及风机运行/故障等信息应可通过通信的方式输出，也可通过接点方式输出，装置失电或装置故障信号有硬接点信号输出。

⑦具有液晶显示屏、LED显示灯和操作键盘，能实时显示温度信息和故障信息，并可通过操作键盘设置和修改各种定值和参数。报警温度和跳闸温度定值可根据变压器的实际情况和用户的需要设置。

⑧具有远程通信功能， 通信接口RS485接口,采用Modbus-RTU协议 。

(11)变压器能随时投入运行，在规范运行环境条件下，变压器停止运行后经绝缘测试合格可不经干燥而直接投入，并允许在正常环境温度下，承受40%及以上的突加负载。

(12)变压器在规定的工作条件和负荷条件下运行，使用寿命为免维护30年或更长。

4.2 10KV高压开关柜技术要求

4.2.1★高压开关柜形式：户内金属铠装中置移开式高压开关柜

真空断路器、微机保护为同一品牌。

4.2.2 主要技术参数

(1)额定电压：12kV

(2)绝缘水平：工频耐受电压 50Hz/1min，相间及相地≥42 KV，隔离断口≥48 KV，雷电冲击耐受电压（1.2/50μs，峰值），相间及相地：≥75 KV，隔离断口：≥85 KV

(3) 额定频率：50Hz

(4) 电流参数：

额定4s短时耐受电流：25～31.5KA

额定峰值耐受电流：63～80KA

(6) 温升：可触及的外壳和盖板：≤30K；可触及而在正常运行时又无需触及的外壳和盖板，如果人员不会触及：≤40K。

(7) 控制、保护电源电压：DC110V。

4.2.3 主要结构及性能技术要求

(1) 开关柜由固定的柜体和可移开部件两大部分组成，根据柜体电气设备的功能，用金属隔板分成四个不同功能隔室：母线室、断路器室、电缆室、低压室；在断路器室、母线室和电缆室的上方均设有独立的压力释放装置。

(2) 开关柜外壳采用厚度不小于2mm高质量的覆铝锌钢板，经专用机床加工。柜体采用组装式结构。开关柜单柜双侧均设敷铝锌封板，不允许共用隔板。

(3) 开关柜低压室、断路器室设置独立铰链门，材质：冷轧钢板且内外表面采用静电喷涂。

(4) 低压隔室是独立的单元，与开关设备的高压区完全隔开，具有防震、防火的功能。

(5) 柜内静触头金属活门上有功能标识，并能加机械锁扣。当断路器手车移开时，活门自动关闭，开关设备仍保持IP2X及以上的防护等级。

(6) 开关柜的防护等级为IP4X及以上，断路器室门打开时为IP2X及以上。

(7) 开关柜内手车推进、抽出灵活方便，不产生冲击力，相同规格的手车具有互换性。

(8) 开关柜内设置AC220V电加热器，安装牢固并由独立的电源空气开关供电，满足全天候运行的条件，即使24小时不间断工作也无安全隐患，能根据环境条件自动投入/切除。

(9) 开关柜低压室、电缆室安装照明小灯，并有独立的电源空气开关供电。

(10) 开关柜采用高纯度铜材，铜材纯度不小于99.99%。

(11) 开关柜接地汇流母线截面不小于240平方毫米。

(12)★开关柜设置可靠的机械联锁及电气联锁装置，达到“五防”要求：

(13) 具有五防联锁监测功能: 提供断路器、断路器室门、活门、手车、接地开关、电缆室门等防误机构部件实时位置触点信号，以便将监测到的位置信号传输给智能监控主机进行逻辑运算，当出现异常时给出告警信息。

(14) 开关柜低压室盘面上须有（但不限于）下列显示和控制装置

A.微机综合保护装置；

B.功能单元控制开关；

C.就地/遥控选择开关；

D.故障复归按钮；

E.三相带电指示；

F.断路器分合指示；

G.断路器储能指示；

H.断路器手车位置指示；

I.接地开关位置指示；

J.多功能电力仪表；

(15) ★开关柜温度监测功能：采用无源无线温度传感器，对中压开关柜内的断路器触臂6点测温。

4.2.4 组件的技术参数与要求

4.2.4.1 断路器

4.2.4.1.1 断路器形式为真空断路器

(1)额定电压：12kV

(2)绝缘水平：工频耐受电压(50Hz/1min，干燥状态)，相对地和相间≥42kV，隔离断口间≥48kV，额定雷电冲击耐受电压相对地和相间≥75kV，隔离断口间≥85kV

(3)额定操作顺序0-0.3s-C0-180s-C0

(4)相间距：不小于150mm。

(5)★开断额定短路电流次数：≥100次，开断额定电流次数：≥10000次，分合闸不同期性：≤2ms，机械寿命等级M2级（30000次）及以上。

(6)额定短路开断电流直流分量百分比≥45%

(7)单个电容器切电容电流：≥630A，背靠背电容器切电容电流：≥400A

(8)真空灭弧室出厂时的内部气体压力≤1.33×10⁻³Pa

真空灭弧室的允许储存期≥20年；

★真空灭弧室老炼试验要求：中标供应商须在供货前根据采购人要求提供出厂试验报告，电流值不低于2KA,电压值不低于80KV；

真空灭弧室要求采用一次封排工艺，无需任何部件焊接，100％冲击耐压测试。

4.2.4.1.2 真空断路器结构与技术要求

(1)采用环保和高机械强度的环氧树脂全固封极柱式真空断路器。

(2)真空断路器需采用梅花触头。

(3)模块化操作机构，机构结构紧凑、性能稳定，各个功能模块相对独立，可以实现快速拆装。

(4)操动机构采用与断路器一体化的弹簧储能操动机构，机构结构紧凑、性能稳定。弹簧的储能方式具有电动和手动两种以上方式。

(5)断路器具有可靠的防跳功能，避免与线圈监视回路冲突引起的故障，并避免电气接点粘结或防跳继电器断线导致的防跳失效，与综保防跳互为备用。

(6)真空断路器面板装配机械式计数器、机械式分合闸状态指示、弹簧储能状态指示和手动分合闸按钮。

(7)操动机构的二次回路及元件能耐受工频电压≥2kV/1min。操动机构的各种线圈（电动机绕组和接触器除外）的匝间绝缘应能耐受2.5倍及以上额定电压（直流线圈）或3.5倍及以上额定电压（交流线圈）感应耐压试验。

(8)提供储能电机储能及未储能的信号接点。

(9)断路器触臂6点测温：采用内嵌式安装的无源无线温度传感器，保证设备绝缘性不受影响。

(10)开关柜智能监测

i.开关柜配置手车配柜智能监测模块，监测断路器与开关柜的配合是否到位。智能测距模块可监测断路器手车与开关柜之间的相对距离，距离分辨率小于1mm。在断路器或手车倾斜、卡滞或摇进摇出行程不到位时，可以发出报警。

ii.柜内二次监测采用霍尔传感器或者更高级别的传感器，可监测、存储、上传合分闸线圈电流曲线。能进行断路器健康状态评估和健康趋势分析。

iii. ★二次监测模块必须集成于断路器内部，出厂前完成安装和调试。

4.2.4.2 微机保护装置

(1)综合继电保护装置须具备保护、测量、控制、监测、通信等功能，具有中文大显示屏，能显示单线图、可查询显示运行、控制、状态、定值整定信息和完整的故障信息（故障类型，故障时间，故障值等）。

(2)微机保护装置前面板保护等级不低于IP52，后面板保护等级不低于IP20。

(3)继电保护的出口回路应设置因元器件损坏而引起误动的闭锁环节，防止保护误动作出口，并发出元器件损坏的警告信号。

(4)每回路开关柜安装的微机保护装置开关量输入不少于10个，开关量输出不少于5个，开关量输入回路均应带光电隔离。

(5)每回路开关柜安装的保护装置具备以下保护功能；

限时电流速断保护

过电流保护（可带时限）

零序电流保护

低电压保护

接地保护

变压器超温跳闸保护

变压器开门跳闸保护

(6) 保护装置面板具有不少于12个LED指示灯。LED指示灯所指示的报警或故障信息可由用户自行定义，在液晶屏上显示的报警或故障信息可由用户组态和修改。

(7) 能通过保护装置的编程函数（逻辑与、或、非、异或、置位复位、定时器等）进行编程，形成新的符合工业现场需要的控制功能。

(8) 保护装置在前面板设有现场维护接口（RJ45口），无需专门的编程调试线，只需一条普通网线即可，保护装置的整定值及内部逻辑可就地编程设定。

(9) 微机保护装置至少有3个定值组。

(10) 保护装置具有故障录播功能，录播的启动可设置为保护动作。录播文件包含所有模拟量和数字量且记录故障前时间可设，总计时间不少于20秒。上述数据在装置掉电后不会丢失，并能查询其事故报告。

(11) 微机保护装置能对所有保护动作，开关量变位及通过逻辑编程功能实现的其它保护（如联锁跳闸）功能形成SOE事件，所有SOE事件不但能通过通信上传至后台监控主机，而且能通过保护装置显示面板进行查询。保护装置能保存不少于150个SOE事件。

(12) 微机保护装置自带内部时钟，至少支持SNTP校时。利用自身内部时钟，所有的事件记录、故障记录和故障录播都带有精度达1ms的时标。保护装置实现精确的时钟同步。保护装置必须保证实时时钟和所有记录不会因失去电源而丢失。

(13) 微机保护装置同时具备RS 485/RJ45接口Modbus-RTU/MODBUS-TCP和IEC61850标准通讯规约与本站监控计算机进行通信，通信速率可设。

(14) 开关柜现场能手动分、合闸断路器或由继电保护及自动装置实现自动分、合闸；并有供计算机远程控制分、合闸断路器的接口。分、合闸回路应设置自保持回路以确保操作完成。分、合闸回路设置回路监视功能以持续监视分、合闸回路的可用性和可操作性。当跳、合闸回路操作完成后，由断路器辅助触点自动切断分、合闸回路电流（分闸与合闸回路相互闭锁）。

(15) 在跳、合闸回路设位置继电器，以监视控制操作电源及跳、合闸回路的完整性，并有信号接点送往计算机控制系统。

(16) 保护装置能监测以下功能，并能在屏幕的模拟接线部件记录图表上显示。

PT断线和操作回路断线；

断路器操作次数，跳闸开断电流值；

断路器跳、合保护动作及发生的时间；

手车位置状态；

断路器工作位置；

操作弹簧储能状态；

告警信息描述；

具备远程控制分合闸功能。

4.2.4.3 电流互感器和电压互感器

4.2.4.3.1 电流互感器

(1) 形式：环氧浇注式。

(2) 额定电压：12kV。

(3) 额定电流变比：详见设计图。

(4) 二次侧电流：5A。

(5) 热稳定电流：主进回路，31.5kA/3s，其他25kA/3s。

(6) 动稳定电流：主进回路，80kA，其他63kA。

(7) 额定工频耐压：42kV/ min 。

(8) 额定雷电冲击耐受电压：≥75kV。

(9) 绝缘体局部放电：不大于5PC。

(10) 准确等级：

测量回路：详见施工图

计量回路：由电力公司确定。

4.2.4.3.2 电压互感器

(1) 形式：环氧浇注式。

(2) 额定电压因数：1.2倍Un长期运行和1.9倍Un运行8小时

(3) 额定工频耐压：42kV/ min。

(4) 额定雷电冲击耐受电压：≥75kV。

(5) 绝缘体局部放电：不大于5PC。

可以在母排不断电的情况下调换熔丝。

4.2.4.4 接地开关

(1) 动稳定电流（峰值）：63kA。

(2) 额定关合电流：80kA，关合次数不小于5次。

(3) 额定工频耐压：42kV/min。

(4) 额定雷电冲击耐受电压：≥75kV。

(5) 绝缘体局部放电：不大于5PC。

(6) 接地开关应带机械分合闸位置指示器。

(7) 操动机构配置机械联锁机构，与断路器手车进行联锁。操动机构盒具有程序锁的功能和带电显示器，能够实现柜间的联锁和带电显示功能。接地开关应带机械分合闸位置指示器，且为丝杠传动的接地开关（或采用主轴旋转式结构）, 接地开关动触头需镀银处理。

(8) 接地开关应具有合分位置信号触点，并预留2常开、2常闭及以上无源辅助接点，并将其连接至端子排以满足智能监控系统的需求。

4.2.4.5 避雷器

避雷器采用硅橡胶一次封装工艺，无间隙金属氧化锌避雷器 。

避雷器的标称放电电流为10kA，具有吸收能量大、保护残压值低、保护距离远等特点。

4.2.4.6 开关柜母线

(1) 开关柜内的水平母线和垂直母线材料选用刚性硬、高导电的T2电解铜,铜材纯度应不小于99.95%。

(2) 开关柜所有主母线搭接处镀银处理。所有母线切面均采用倒圆处理。水平母线及分支母线均通过套热缩套管加强绝缘处理，主母线为分段式结构。母排连接处使用T型绝缘罩防护。

(3) 开关柜接地汇流小母线截面不小于240平方毫米，柜顶小母线采用不小于6平方毫米预制BVR导线。

(4) ★主母排搭接面、主母排与分支排搭接面、电缆搭接面、断路器静触头接触面都镀银处理，镀银厚度不小于3um。

4.2.4.7 智能控终端

(1)中压智能控终端基于设备的特性提供的软硬件解决方案；

(2)采用本地部署，实现本配电室配电资产的在线管理；

(3)采用内嵌安装方式。

(4)硬件服务器采用工业一体机，10M及以上彩色触控屏，分辨率支持1366*768, 1920*1080, 1280*800, 1024*768自适应，不低于Intel Core i5 处理器；存储空间不少于HDD 500G或SSD128G；

(5)软件应采用清晰、专业的UI设计来呈现设备资产的运行情况。满足如下功能：

1)全站告警未处理事件悬挂提醒；

2)风险预报警事件导航；

3)通过各传感数据累积与分析，对开关柜进行多维度监测；

4)支持一次单线图、设计图、用户手册等工程资料的调用；

5)支持至少3年历史数据备份、导出；

6)分析数据支持基于Modbus TCP/IP协议转发至用户后台；

7)可根据用户运维流程定制运维报告；

8)支持基于Modbus, IEC61850 通讯的第三方继电保护集成；

9)主画面显示变电站内所有开关柜实际布局，全站当日负荷曲线、当月累计电度量，实时环境温湿度、告警及事件列表；

10)通过导航栏选择可显示开关柜间隔各类信息包括开关柜总览、保护信息、测温、断路器特征等视图；任何故障会在其视图标签上点亮告警指示。 •总览视图页面显示断路器状态、手车状态、接地开关状态、手车距离、断路器动作次数、视频监测窗口、铭牌参数、设计图纸调取。 •保护功能出口信息，关键电参量瞬时值、曲线及历史数据曲线。 •测温点实时温度及曲线，结合负载电流的动态温升告警曲线对比，可直观监测关键部件的温度，任何温度监测点异常光字牌告警。 •断路器合闸、分闸、储能电机动作电流及脱扣动作时间，如监测到数据异常则相应卡牌会有告警指示或越限变色，可快速准确定位故障点。断路器剩余电寿命预估显示，可便于用户直观资产寿命。

11)分级事件管理，方便运维管理。支持历史事件查询、存储、导出；

12)支持选择多维度电参量及环境温度等曲线历史查询。

4.3 400V低压开关柜技术要求

4.3.1 主要技术参数

(1) 额定电压：400V/690V

(2) 额定绝缘电压：1000V/800V

(3) 额定冲击耐受电压：≥12kV

(4) 过压等级：IV级及以上

(5) 额定频率：50Hz

(6) 母线电流额定值：按设计图纸要求

(7) 额定短时耐受电流（1s有效值）：

水平母线（主母线）：≥80kA；

垂直母线（支母线）：≥50kA；

(8) 额定峰值耐受电流：

水平母线（主母线）：≥176kA；

垂直母线（支母线）：≥105kA。

(9) 抗震能力：地震烈度8度及以上

(10) 外壳防撞能力：IK10及以上

4.3.2 产品技术性能要求

(1) 低压开关柜应是金属全封闭型，其防护等级应符合IEC529要求的不低于IP31。

(2) 框架断路器、塑壳断路器、多功能仪表应为同一品牌。

(3) ★低压开关柜柜体具有不低于100kA/0.3s内部燃弧故障耐受能力，中标供应商须在供货前根据采购人要求提供有资质的第三方机构出具的试验报告。

(4) 水平母线采用预先装好的滑动连接铜排进行柜间水平母排连接。

(5) 低压配电柜用覆铝锌板制作，厚度不小于2mm。门板采用冷轧钢板制作并作静电喷涂。柜体在短路故障时安全运行，保障所安装元件在正常使用及短路时能够承受所产生的电、机械应力和热应力。

(6) 配电柜内的每个柜体分隔为三个室，即母线室、功能室及电缆室。

(7) 低压配电柜实行模块化。同类型应具有良好的互换性、通用性。一旦发生故障，可以在系统供电情况下更换故障开关，迅速恢复供电。

(8) 抽屉单元具有连接位置、试验位置、分离位置，且具有定位机构。开关只有在连接和试验两个位置才能进行合闸；在这两个位置之间不能合闸。抽屉单元也应提供位置信号触点，如抽屉单元到达连接位置，触点闭合或断开，供电力监控系统使用。

(9) 能使用挂锁将主开关锁在分断位置上。抽屉具有省力操作和导轨机构。

(10) 安装在开关柜上的断路器延伸操作手柄，有明确的开关跳闸显示位置，防止开关跳闸状态下，延伸操作手柄误显示为合闸状态。

(11) 开关柜一、二次插接件需要采用具有调整电缆扭力、解决机械误差的设计。

(12) 抽出柜装有防止抽出过猛而跌落的机构，在抽出的过程中必须通过操作相应的解锁机构方能将抽屉完全抽出。

(13) 抽屉柜采用同一规格的一次接插件(额定电流大于等于400A)。

(14) 低压断路器额定电流≤250A的抽屉单元，出线电缆直接接入一次接插件，低压断路器额定电流>250A的抽屉单元，需在一次接插件连接母线（母排）并可靠固定，出线电缆接入从此母线（排）引出。

(15) 低压进线柜、联络柜的框架断路器布置在前开门的功能单元室内并位于开关柜的中下部位，便于操作、检修等；

(16) 低压开关柜开设符合IP要求的通风孔。通风孔的设计和设置应使得当断路器在正常运行时或在短路情况下没有电弧或可熔金属喷出。

(17) 抽屉单元的一次接插件触头需镀银处理。

(18) 抽屉在试验位置时，一次回路有可见断点。

(19) 进线开关柜、联络开关柜低压室盘面上须有（但不限于）下列显示和控制装置

	框架式断路器分、合按钮；

	非自动复位紧急脱扣开关

	就地/遥控选择开关；

	断路器分合指示；

	断路器储能指示

	断路器手车位置指示。

	多功能电力仪表，用于显示电流、电压等电力参数。

(20) 低压开关柜具有以下联锁功能：变电所0.4KV进线柜与母联柜在电路设计中应考虑相互间的电气联锁，同时采用“三锁两钥匙”机械联锁，保证在任何情形下均不允许三个断路器同时处于合闸状态。同时当三个断路器中任一个断路器处在分离位置时，应不影响另两个断路器的自动投切。

(21) 低压开关柜所有出线回路均需有非消防电源强切功能。

(22) 低压开关柜内设计自动灭火装置的专用安装空间与固定方式，至少应同时使用两种固定方式，在一种固定方式完全失效时，自动灭火装置也不会倾倒、掉落。安装位置与朝向考虑自动灭火装置的在整个开关柜内灭火性能，且自动灭火装置安装后，不影响开关柜的安全性能，不影响开关柜的安装、使用、维修、维护。

10.3.3 智能动态低压无功补偿柜

10.3.3.1 整体要求

智能有源动态无功补偿成套装置，柜内应配置电容器电抗器及SVG模块、可实现精细化快速无功补偿。

4.3.3.2 SVG结构要求

1）SVG应具备的功能：具备无功补偿（超前和滞后，连续而精细的无功补偿）、调整三相不平衡功能，滤波功能。SVG通过设置实现只无功补偿或同时进行无功补偿、不平衡补偿和谐波滤除。

2）响应时间：瞬时响应时间≤5ms，全响应时间≤20ms。

3） MTBF(平均无故障时间)≥12万小时。

4.3.3.3 电容器结构要求

1)	电容器为圆柱形干式自愈电容器，其外壳应为铝制金属防爆外壳；电介质为聚丙烯锌铝合金镀膜，内部填充物为不含聚氯联苯的生物降解树脂。

2)	电容器最大过电流：≥1.8In，最大浪涌耐受电流：≥250In，使用寿命不少于130000小时。

3)	电容器具有阻燃、不污染环境以及寿命长、损耗低等指标，同时应与配套设备的技术参数相适应并能满足电压波动的允许条件。

4)	单只电容器内部每相只有一个单元，不能存在多个单元连接；电容器与柜体、距地及电容器相互间的距离应符合规范要求。

5)	电容器具有自愈性能，电容器被永久击穿时仅故障元件退出运行，其他元件仍可正常运行

6)	自动投切电容器的装置功率因数保持在0.95及以上，同时分组切投时，不产生谐振。

7)	电容器组件须为无浸渍液，自动愈合式，损耗每千乏不大于0.5瓦的干式电容器。电容器需具有内部保护熔丝。每组电容器组须装设放电装置使电容器切除电源一分钟后将整组电容器组放电，使电容器端电压不超过50伏。

8)	电容器应具备CSA/UL、CE、CQC认证。

4.3.4 组件的技术参数与要求

4.3.4.1 断路器

(1)	满足系统电压，电流，功率，通信及分断能力的性能要求。额定短时耐受能力Icw/1s>=50KA   400/415V, 且Ics=100%Icu

(2)	低压进线开关、母联开关等额定电流在630A以上的馈线开关均选用框架断路器，额定电流在630A（含630A）以下的馈线开关均选用塑壳断路器。

(3)	断路器须具有“隔离功能”。

(4)	断路器的额定电压(额定绝缘电压、额定冲击耐受电压等)、额定电流、使用寿命、接通和分断能力、短路耐受强度等符合施工图纸设计参数要求。

4.3.4.1.1 框架式断路器

(1)	断路器采用模块化结构设计，方便断路器功能的扩充而无需改变断路器机构和低压开关柜结构

(2)	★框架断路器固定式和抽出式都是零飞弧产品，中标供应商须在供货前根据采购人要求提供有资质的第三方机构出具的试验报告。

(3)	框架式空气断路器带智能化控制装置，控制装置必须提供便于用户使用的人机对话界面，并必须提供全中文显示菜单。

(4)	框架式空气断路器为电子脱扣器，功能包括但不限于：可调整长延时保护、可调整短延时保护、可调整瞬时脱扣。短延时保护应具有区域选择性闭锁功能，具有故障诊断功能，可快速确定故障类型，以最短时间隔离受故障影响的范围，可对触头磨损情况以及断路器动作次数做出指示。

(5)	 控制装置具有测量并本地显示电流、电压、有功、无功功率、功率因数等电气参数的功能；

(6)	控制单元可以带载整定，可在不停电情况下更换电流模块调整整定值。

(7)	框架断路器须具有通信功能，具有RS485/RJ45接口，采用MODBUSBUS-RTU/MODBUS-TCP协议。

(8)	框架式空气断路器配置两个钥匙锁锁定OFF位置的功能。

(9)	框架式空气断路器的操作机构为弹簧储能型，即可手动又可电动储能。

(10)手车面板上配有机械式计数器、机械式分合闸状态指示、弹簧储能状态指示和手动分合闸按钮。

(11)框架式空气断路器须配备（但不限于）以下辅助触点：断路器位置信号触点，故障脱扣信号触点、电机储能信号触点，以及不少于4对备用常开及常闭无源接点。

(12)框架式空气断路器须满足以下电气及机械特性：

	额定工作电压：   400V ；

	额定绝缘电压：   1000V；

	极 数:                见施工图纸 ；

	额定冲击耐受电压：     12 KV ；

	额定电流：            见施工图纸；

	额定极限短路分断能力Icu： 65KA（有效值）；

	额定运行断路分断能力Ics： 100%Icu；

	操作方式：           电动操作+手动操作；

	脱扣器： 采用电子脱扣器，电子脱扣器须符合有关电磁干扰的国家标准

	保护功能：具有三段保护特性(长延时、短延时、瞬时)。

	控制装置自带液晶触摸屏，触摸面板图形显示；

	电寿命（不维护情况下）：

≥5000次（壳架电流2500A以上）；

≥8000次（壳架电流小于等于2500A）。

机械寿命（不维护情况下）：≥10000次。

10.3.4.1.2 塑壳断路器

(1)	所有塑壳断路器配置：（须含有但不限于）

①　分合位置辅助触点

②　故障脱扣辅助触点

③　分励线圈触点、线圈均须通过二次插接件引至开关柜的二次回路端子排。

(2)	塑壳断路器须满足以下电气及机械特性：

①　额定工作电压：400V;

②　额定绝缘电压：≥690V;

③　额定冲击耐压：≥8kV;

④　额定电流：见施工图纸；

⑤　额定极限短路分断能力Icu： 50KA（有效值）；

⑥　额定运行断路分断能力Ics： 100%Icu；

⑦　脱扣器：电子脱扣器 ;

⑧　操作方式 ：电动操作/手动操作

⑨　保护功能：长延时、短延时、瞬时。

⑩　★极限分断能力不小于50KA/400~415Vac，并且Ics＝100％Icu，中标供应商须在供货前根据采购人要求提供有资质的第三方机构出具的试验报告

4.3.4.2 低压开关柜母线

(1) 柜内的水平母线和垂直母线材料选用T2电解铜,铜材纯度应不小于99.95%。

(2) 开关柜所有母线均需镀锡处理。

(3) 母线截面满足开关柜额定电流的要求，保证在额定电流下长期安全正常运行。

(4)主母线、配电母线系统均要求采用不少于5mm厚的铜排，根据电流大小配置母排数量，最少不能低于2片母排。

(5) 固定支撑件应不吸潮，在规定环境条件下和开关柜使用寿命期间，其机械与绝缘强度基本保持不变。

(6) 母线绝缘框（夹）紧固件（如穿心螺杆）等采用低磁不锈钢材质。

(7) 低压配电柜内中性母线（N线）的隔离要求同主母线。

(8) 低压配电柜内垂直母线中的中性母线（N线）型号规格与主母线相同。

4.3.4.3 低压智能站控终端

布置一台智能站控单元，盘柜嵌入安装。智能站控单元具备故障预警及诊断功能，对系统中关键回路（配电室内的进线、母联回路及重要馈线回路）做全面的监测管理，发布关于配电系统的运行和告警信息，提供预警，避免故障停电；提供故障前后的数据，帮助快速定位故障，隔离故障源；监测中低压电气设备的全生命周期的运行数据，并提供预测性维护，最大程度降低停电风险。功能要求：

（1）智能站控终端采用工业级触屏电脑，不低于酷睿i3CPU，16G及以上内存，256G及以上硬盘存储，支持2个及以上有线网络接口。

（2）显示单元显示分辨率不低于15英寸以上TFT显示屏，五点投射式电容触控，显示分辨率不低于1920×1080。

（3）中标供应商在供货前须根据采购人需求提供设备EMC电磁兼容性认证，IEC62443-4-2网络安全规范的第三方机构认证证明、型式试验报告。

（4）应通过单线图的形式，清晰呈现关键回路上下级关系，实现单线图动态着色，表征断路器开关位置变化信息。提供配电站的柜面视图，动态表征断路器开关的位置变化信息，柜面视图与单线图之间形成导览式快速跳转。

（5）应按照配电结构中断路器的上下游关系，进行断路器的上下游开关保护的校验检查分析界面，提供分析报告。

（6）基于配电站房场景构建配电盘布局模型，对柜内设备告警，提供高亮着色。用户能够自行操作旋转画面，选择所需要的视角，查看站内盘柜。

（7）提供故障预警功能：系统能提供丰富的预警功能，提前对断路器及系统的隐患进行警示；提供关键指标参数的运行偏差提示，如开关状态、运行电流、断路器容量、进线回路电压谐波畸变率以及功率因数等。

4.4 多功能电力仪表技术要求

智能型多功能数字仪表满足IEC61557-12标准，能够对运行电气参数进行测量外，还具有电能质量管理功能，包括谐波管理。

（1） 类型：智能型全电量测量多功能仪表;

（2）接线方式：三相三线制或三相四线制可选择设置；

（3）表计采用嵌入式安装方式，安装简单、方便、牢固；

（4）精度：不低于0.5级；

（5）仪表工作电源：AC/DC:110-240V (接入交流或直流电源都能正常工作)

（6）开关量输入(DI)点数>4，继电器开关量输出(D0)点数>2。

（7）通讯要求：表计具有 RS485 通讯接口，通讯速率不低于 38.4kbps，串口通信参数波特率、数据格式、校验发生可选择设置，通信采用 MODBUS-RTU协议，并支持采用现场总线组网；

（8）面板尺寸（长×宽）：96mm×96mm/72mm×72mm；

（9）具有带背光的 LCD/LED 图形液晶显示屏；

（10）具备实时告警及事件记录功能。

（11）多功能电力仪表测量参数包括但不限于：

	三相电压（三相相电压、线电压，三相电压不平衡度）

	三相电流、计算N相电流，三相电流不平衡度

	频率

	三相有功功率、总有功功率

	三相无功功率、总无功功率

	三相视在功率、总视在功率

	三相功率因数，总功率因数

	总有功电能

	总无功电能

	功率需量、电流需量测量功能；

	具有各相电压、电流的总谐波畸变率（THD）和分次谐波（≤31次）含有率测量功能。

（12）具有报警功能：具有但不限于过电压、欠电压、过电流、欠电流、功率、频率、需量、谐波等报警项，每个报警上下限阈值、报警延时时间可单独设置，报警项多选组合。

（13）报警可以设置为与仪表的开关量输出DO触点相关联，在仪表检测到发生报警时相关联的开关量输出触点闭合或断开。

（14）具有轮显（每隔一定时间，轮流显示各参数画面）与定格显示（长期固定显示选定的参数画面）两种显示模式。

（15）多功能仪表与断路器应为同一品牌。

4.5 试验项目及要求

4.5.1型式试验

开关柜应按《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》GB 3906-2006有关规定进行型式试验。

开关柜内主要元件按各自的国家标准有关规定进行型式试验。

开关柜型式试验至少应包括下列项目：

①　绝缘试验；

②　温升试验和主回路电阻测量；

③　主回路和接地回路的短时耐受电流和峰值耐受电流试验；

④　开关的开断和关合能力试验；

⑤　机械操作和机械特性测量试验；

⑥　防护等级的检查；

⑦　内部电弧试验；

⑧　辅助和控制回路的附加试验；

4.5.2  出厂试验

开关柜出厂例行试验至少应包括下列项目：

（1）工频耐压试验；

（2）辅助回路耐压试验；

（3）绝缘电阻测量及局部放电试验；

（4）主回路电阻测量；

（5）机械操作试验；

（6）真空灭弧泡的真空度测量；

（7）电流互感器和电压互感器试验；

（8）所有操作电路的联锁动作试验；

（9）避雷器试验；

（10）PT、CT特性试验，PT还应做励磁特性试验。

4.5.3 现场验收试验

现场验收试验在安装完毕后，在中标方代表在场时由采购人进行。现场验收试验所得的结果，应与工厂例行试验所得的结果或采购人规定的数据相似。

现场验收试验应至少包括下列项目：

(1)	工频耐压试验；

(2)	辅助回路耐压试验；

(3)	绝缘电阻测量：

(4)	主回路电阻测量；

(5)	机械操作试验；

(6)	联锁能力试验和操作设备的防跳能力试验；

(7)	所有辅助设备的检验；

(8)	“五防”校对性试验；

(9)	母线桥检验。

4.6 云台监控摄像机（球机）

4.6.1 球型网络摄像机；

4.6.2 内置扬声器：功率5w；30m不低于60dB ，配内置或外置麦克风；

4.6.3 支持混合补光，暖光补光≥30m、红外补光≥150m；

4.6.4 支持最大2560×1440@30fps高清画面输出；

4.6.5 支持超低照度，0.005Lux/F1.5(彩),0.001Lux/F1.5(黑白),0 Lux with IR；

4.6.6 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率；

码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求；

4.6.7 支持3D数字降噪,支持120dB宽动态；

4.6.8 支持定时抓图与事件抓图功能；

4.6.9 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能；

4.6.10 支持多播功能；

4.6.11 支持两进一出报警、一进一出音频、256G microSD卡存储；

4.6.12 防护等级不低于IP66，具有抗干扰能力，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准；

10.6.13传感器类型1/2.8＂ progressive scan CMOS 快门1/1-1/30,000s 焦距5.9- 135.7 mm, 23倍光学变焦；

4.6.14 云台功能：

4.6.14.1 水平范围360°；

4.6.14.2 垂直范围-15°-90°(自动翻转)；

4.6.14.3 水平速度水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设；水平预置点速度：≥240°/s；

4.6.14.4 垂直速度垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设；垂直预置点速度：≥200°/s；

4.6.14.5 预置点个数：≥300个；

4.6.14.6 支持3D定位、方位角信息显示、预置点视频冻结；

4.6.15 接口：

4.6.15.1 RJ45网口：自适应10M/100M网络数据；

4.6.15.2 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽;最大支持256G；

4.6.15.3 音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗：600Ω；

4.6.16 支持设置报警联动预置点。

5.中标人的任务和要求

5.1 中标人的任务

5.1.1 提供符合国家有关技术标准及采购文件要求的设备

5.1.1.1中标人按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品，符合国家法律法规规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品；

5.1.1.2所有设备应合理、有效地包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等；

5.1.1.3设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符，数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求；

5.1.1.4设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期；

5.1.1.5不油漆且易磨蚀的零部件应涂上高熔点或防酸或其它保护功能的油脂以得到保护，并妥善包装后固定。所有开口处应封闭保护起来，以防止在运输及搬运过程中异物进入；

5.1.1.6 备品备件、易损件、检测维修工具等应与设备分开包装。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明；

5.1.1.7随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显的地方；

5.1.1.8中标人对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸、吊装、存储。

6.1.2旧设备的拆除

6.1.2.1中标人负责原有设备及管线拆除并运至指定位置存放（运距3KM以内，不含临时用电期间使用的设备）；

6.1.2.2安装过程中做好成品保护措施，如对建筑造成的损伤由中标人负责修复。

6.1.3设备的安装调试

6.1.3.1 安装完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于中标人的原因不能完成安装和调试，中标人应承担由此给采购人造成的损失；

6.1.3.2如中标人委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装应在签约时指明，但中标人仍要对合同货物及其安装质量负全部责任；

6.1.3.3安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位；

6.1.3.4中标人免费提供合同货物的安装服务；

6.1.3.5中标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求；

6.1.3.6中标人或委托的国内代理（或其他机构）必须具备安装本项目设备的资质，交货时中标人必须向采购人提供相应资质证明材料，否则采购人有权拒绝中标人进行设备安装，由此产生的一切不利影响由中标人承担；

6.1.3.7在本次供配电系统变配室改造设备项目中，不包含门禁系统、火灾探测（烟雾、气味）的构建，但是要完成开关柜、电缆温度监测系统的搭建，包含具有通信功能的仪表、装置的安装、接线、调试等；

6.1.3.8须按设计与国家标准的要求制作全新的设备安装基础；

6.1.3.9项目中新增或更新了很多具有通信功能的多功能电力仪表、微机综合保护装置、直流电源屏、无功补偿控制器、框架断路器、电缆温度传感与接收器等装置，所有的要求具备通信功能的设备设施，要求至少支持RS485接口或以太网口，支持MODBUS-RTU或MODBUS-TCP协议，并且须在设备安装开始前提供详细完整的通信资料（中文），提供单机测试软件、编程配置与通信用电缆或部件等，在设备安装完成后须做单机通信功能测试，对于批量的同规格型号同批次装置，采用抽查方式验证通信功能是否正常；

6.1.3.10微机保护装置的软件编程功能、仪表及断路器等装置的单机通讯功能测试以及编程测试软件、编程通讯调试专用部件的提供是本项目必须完成的工作，对用户的现场培训及售后指导作为培训工作内容，这些工作内容完成与否，将影响本项目的验收通过；

6.1.4对采购人操作人员的使用及维护的培训

6.1.4.1中标人须对采购人的技术人员免费培训。中标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间等；

6.1.4.2中标人提供的负责培训的人员应具备同类设备五年以上的经验；

6.1.4.3技术培训至少应包括下列内容：

（1）原理、构成和功能的描述；

（2）常见故障的处理或排除；

（3）各系统部件（设备）的检查、调整和维护；

（4）对使用者关于设备基本操作技能的培训。

6.1.6售后服务

6.1.6.1质保期为4年，项目验收合格后开始计算。

6.1.6.2质保期服务内容包括：

（1）供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（2）出现无法排除的故障，供应商需无条件更换同型号产品。

（3）因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

（4）如在使用过程中发生质量问题，中标人维修响应时间：1小时以内；电话技术支持时间：2小时以内；对于通过电话、邮件等远程技术支持不能解决的问题，供应商应在12小时内派遣相关人员赶赴现场，48小时内维修完毕；发生紧急抢修事故的，供应商应在接到采购人通知后2小时内到达现场抢修，并于到达现场6小时之内排除故障。供应商未在约定时间内修复的或同一货物经2次维修后仍不能稳定、可靠运行的，采购人有权要求供应商免费更换。

6.1.6.3提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要；

6.1.6.4在质量保证期内的每年1次对所有机组系统进行检测和保养等；

6.1.6.5质量保证期满前一个月，中标人需对设备进行另一次测试，对存在的故障进行修复，费用包含在投标报价中；

6.1.6.6故障修复后，中标人需提供一式两份报告给采购人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

7 验收

7.1验收标准及要求

7.1.1设备安装完成后，中标人须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如由于中标人原因导致建筑结构或其它设备被损坏，中标人将要负责修理或赔偿损失。

7.1.2验收合格条件

①运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求；

②在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到招标人的认可；

③所有合同中规定的货物和材料都已提交；

④整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

7.1.3采购人对中标人提供的货物的验收，并不能排除中标人应当对货物瑕疵承担的担保责任。

7.2验收程序

7.2.1设备安装调试完成，经试运行符合国家验收标准后中标人提出验收申请；

7.2.2采购人在接到中标人验收申请7个工作日内后，按合同规定制定验收方案、成立验收小组、出具验收报告、形成验收意见、作出验收评价的全过程验收情况进行记录。

8.履约保证金：本项目不收取履约保证金。

9.货款的支付

15.1预付款担保

中标人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函（保函数额与预付款金额相同）；

15.2预付款

合同生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付合同价40%的预付款。

15.3货款的支付

剩余合同款项在设备安装调试完成并经验收合格后，中标人凭验收合格证明材料、发票到采购人处结算。采购人在7个工作日内向中标人支付合同余款。

在签订合同前，中标人主动要求降低预付款比例的，按实际比例计。中标人明确表示无需预付款的，采用下述付款方式：验收合格后，中标人凭验收合格证明材料、发票到采购人处结算合同金额的100%。采购人在7个工作日内向中标人支付合同货款。

三、其他要求

1．▲本项目的电力设施承装（修、试）工作须由具有国家能源局颁发承装（修、试）电力设施许可证五级及以上的单位完成，如果投标人不具有该许可证可以将相关工作分包给符合要求的单位完成。投标时要提供相应的许可证证明材料，否则投标无效。

2．投标人应提供所投产品制造商通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、职业健康安全管理体系认证的证书（有效期内）（如有），以保障项目的实施。

3．投标人应有类似项目的经验，提供投标同类产品的销售业绩证明材料（如有）。

4．投标人拟派服务团队成员必须为投标人的正式员工（以社保缴纳证明为准），团队成员（不含技术负责人）由3人及以上的专业人员组成。

5．投标人应提供售后服务机构情况及售后服务承诺，以保障在产品交付验收之后，采购人能稳定正常地使用所采购产品。

6．投标人应根据招标内容及需求提供总体技术方案（包括实施过程中的技术难点及解决方案），方案应详细、完整、科学，能满足采购人的需求。

7．投标人应在投标文件中详细描述产品的总体性能及配置情况，并在技术响应表中逐一响应招标需求中的技术要求。

8．投标人应在投标文件明确验收方案及质量保障措施，供采购人后期验收进行参考。

注：1、上述采购设备中采购人如有提供了部分设备或部件或配件的参考品牌型号，仅供参考，同时也欢迎投标人提供品牌档次及技术性能不低于参考品牌型号的设备或部件或配件。

- 本章内容中标注“★”的条款为重要技术指标（条款、参数），非投标无效条款。

3、本项目核心产品为：干式变压器。

第五章  合同主要条款

浙江省政府采购合同（三方合同）

| 招标编号：0625-25218781 | 采购计划书号：[2025]39208号、[2025]39209号 |
| --- | --- |
| 浙江工商大学合同编号： | 浙江工商大学标书编号： |

甲方（采购人）：浙江工商大学

乙方（供应商）：

鉴证方（采购代理机构）：

甲乙双方根据                   关于项目编号为      的         项目   公开招标的结果，签署本采购合同。

一、货物内容及价格

1、货物名称和型号规格、数量、配置要求、价格：

金额单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币） |  | 大写： 小写：￥ |  |  |  |  |  |

注：①具体技术要求详见招投标文件；

②本项目为“交钥匙”项目，设备（软件、材料）费、货物费、保险费、税费、运输费、辅材费、吊装费、安装费、调试检测费和本项目所需母线、设备基础、旧设备拆除、垃圾清运、验收、培训、售后服务及上述没有提及但本项目必需产生的费用，均已计入合同总价中，后期不会再增加任何费用。合同另有约定的，从约定。

二、货物质量标准和要求

1、乙方交付的货物，应当符合招标书规定的质量标准和国家规定的质量要求。

2、乙方交付的货物应当是最新生产的原装合格产品，进口商品应当是经商检合格的原装产品。软件产品需由乙方提供原厂知识产权证书及授权书。

三、货物的品质和权利担保责任

1、乙方应担保向甲方提供的货物的品质符合合同的约定，并符合国家和行业标准。

2、乙方应担保向甲方提供的货物不侵犯第三人的知识产权，且货物上不存在抵押、查封等权利限制。

3、乙方提供的货物不符合前条约定的质量标准和要求，或者违反本条前项规定的，乙方应当予以更换，因此构成迟延交货的，乙方应承担迟延的违约责任。

四、货物的交付及风险转移

1、乙方的交货期限为：①本项目总供货期为70天；②供应商根据采购人通知排产送货，并在接到通知后45天内供货至采购人指定的地点；③到货后供应商应在安装条件符合后，按采购人要求在25天内完成货物的安装、调试、试验等，直至验收合格交付采购人使用。

2、乙方的交货方式依照下列第 （1）  条规定：

（1）一次性交货；

（2）分批交货。各批交货时间分别为：

第一批：        年     月     日前，交货内容为：               ；

第二批：        年     月     日前，交货内容为：               ；

第三批：        年     月     日前，交货内容为：               ；

第四批：        年     月     日前，交货内容为：               。

3、交货地点为：浙江工商大学，甲方指定地点。

4、货物的风险自于约定的交货地点交付于甲方并经甲方初步验收合格之时起转移于甲方。

五、货物设备的检验、安装调试和验收

1、乙方交货前，应按照招标文件规定的标准对货物进行检验，整理检验文件并列出清单，该文件和清单应随货交付甲方，作为甲方验收和使用的技术依据。

2、乙方向甲方交付货物设备后，应当负责对该设备进行安装和调试，直至达到约定的质量技术标准和使用性能。

3、甲方对乙方提供的货物，依据招标文件规定的技术要求和国家规定的有关质量标准进行验收。乙方交货后，甲方需在五个工作日内开始验收。货物设备需要安装的，在乙方送达约定地点，由甲方进行初步验收合格后，再行安装。安装调试应在不迟于甲方初步验收合格后15个工作日内完成。安装调试完成后，由甲方进行最终验收，并签署验收合格证明材料。

4、甲方对乙方提供的货物的验收，并不能排除乙方依照第三条第3项应当对货物瑕疵承担的担保责任。

5、乙方在对货物设备进行安装调试的过程中，应为甲方培训使用操作人员。

6、对技术复杂的货物，甲方可以请求国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，检测费用由乙方承担。甲方根据其检测报告签署验收合格证明材料。

7、在乙方安装调试期间，发生货物损害的，由乙方承担责任。因不可抗力原因造成损害的，由双方协商分担。

六、转包或分包

1、不允许转包。

2、允许分包部分       。

3、如乙方将项目转包或将不允许分包部分擅自分包，甲方有权解除合同、没收履约保证金（如有），并要求乙方支付合同总价15.0%的违约金。

七、技术资料及保密义务

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物的有关技术资料。

2、未经甲方同意，乙方不得将甲方提供的与本合同履行有关的技术和商务资料向无关的第三人泄露。为履行合同必须向第三人提供时，应限于为履行合同所必须的范围。

八、质量保证及售后服务

1、乙方交付的货物，自交付验收合格之日起      年内为质量保证期。

2、在质量保证期内，货物发生故障或损坏的，乙方应至迟在接到通知之日起两个工作日内修复，以保证甲方的正常使用。乙方无法在上述期限内修复的，甲方有权选择下列方式之一处理：

（1）更换：由乙方承担所需费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方协议确定价格；

（3）退货：乙方应退还甲方已支付的价款，并承担退货所发生的费用和损失（包括运费、保险费、检验费、货款利息及银行手续费等）。

3、在质保期内，乙方依照前项规定对货物进行修复的，不得另行请求甲方支付修理费或服务费等费用。但因甲方人为原因造成的货物损害，不在此限。

4、乙方交付的货物从验收合格之日起30日内发生无法排除的障碍时，由乙方整机调换。

5、质保期届满后，乙方应当为货物提供维修服务，并可收取成本费。

6、为担保乙方交付的货物的质量，乙方在合同签定成立7日内，应向甲方交付履约保证金       ，存入甲方账户。

乙方如因交付的货物存在质量瑕疵等，或者乙方存在其他违约情形，依法应承担违约金或赔偿责任时，按实际损失赔偿，并通知乙方。

九、货物包装及附件

1、乙方应在货物发运前对其进行符合安全、卫生、效率要求的包装。

2、使用说明书、质量检验证书、保修卡、随配附件和工具及其清单，应当附于货物包装内。

十、货款的支付

1、乙方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函（保函金额与预付款等额，保函在验收合格日后7日内有效）；2、合同生效并具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价40%（     元）的预付款。验收合格后，乙方凭验收合格证明材料、发票、履约保证金凭证（如有）到甲方结算，甲方在7个工作日内向乙方支付合同剩余款项。

在签订合同前，乙方主动要求降低预付款比例的，按实际比例计。乙方明确表示无需预付款的，采用下述付款方式：验收合格后，乙方凭验收合格证明材料、发票、履约保证金凭证（如有）到甲方结算，甲方在7个工作日内向乙方支付合同总价的100%货款。

十一、违约责任

1、甲方迟延办理付款手续的，自迟延之日起，应每日向乙方计付迟延部分货款万分之五的违约金。

甲方迟延验收货物的，亦同。因此造成乙方其他损害时，甲方应当承担赔偿责任。

2、乙方迟延履行交货义务的，自迟延之日起，应每日向甲方计付迟延部分货款千分之一的违约金。

迟延交货期间超过30日的，甲方有权解除合同，并请求乙方支付合同总价百分之五的违约金。该违约金不足以补偿因乙方的迟延造成的甲方损失的，甲方有权请求增加违约金数额。

3、乙方因交付的货物质量有瑕疵，或安装调试中出现质量不符合约定的情形的，应当采取更换、重作等补救方法。因此而造成迟延的，应当按照前项规定承担违约责任。

4、乙方不履行售后服务义务的，甲方有权部分或全部解除合同，乙方应当返还已收取的价款，并支付退货部分货款百分之五的违约金。

5、除本条规定的违约责任外，法律、法规、政府规章规定违约一方应当承担其他法律责任的，从其规定。

十二、不可抗力

1、因不可抗力导致合同无法完全履行的，不承担违约责任。

2、因不可抗力致使合同的履行成为不可能或不必要的，可以通知对方解除合同。因通知迟延造成对方不必要损失的，应当承担责任。

3、因不可抗力解除合同的，双方应依据公平合理原则，通过友好协商，确定损失的分担。

十三、争议的解决

本合同履行过程中若发生服务质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔。如双方不能就争议解决协商一致的，任何一方有权向杭州仲裁委员会申请仲裁解决，仲裁为终局。

十四、合同组成部分和生效要件

1、合同经甲乙双方及鉴证方签字盖章后生效。

2、招标文件、投标文件、承诺书作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同一式六份，甲方执三份，乙方执二份，鉴证方执一份。

甲方（盖章）：浙江工商大学                  乙方（盖章）：

住所地：杭州市西湖区教工路149号            住所地：

开户行：工行高新支行                        开户行：

开户帐号：1202026209008930682               开户帐号：

统一社会信用代码：123300004700090180        统一社会信用代码：

法定(授权）代表人                           法定(授权）代表人

（签章）：                                   （签章）：

签署日期：2025年  月  日                    签署日期：2025年  月  日

鉴证方（签章）：

住所地：

法定(授权）代表人

（签章）：

签署日期：2025年  月  日

- 第六章　投标文件格式

1.电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：浙江工商大学

教工路校区西院高低压配电间增容升级改造项目（设备）

项目编号：0625-25218781

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：浙江工商大学

教工路校区西院高低压配电间增容升级改造项目（设备）

项目编号：0625-25218781

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3.资格证明文件目录

（1）投标人资格承诺函（格式见第六章）；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）投标人的其他证明或自述材料。

注：（如有联合体投标、分包的内容，则在投标文件中提供联合协议、分包意向协议；如无则无须提供。）

4.投标人资格承诺函格式

投标人资格承诺函

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下：

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
     2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
     3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
     4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
     5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、满足落实政府采购政策需满足的资格要求：

1、无。

四、满足本项目的特定资格要求：

1、无。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：                          日  期：

5.联合协议格式（如不是联合体投标可不填写）

联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【项目编号：       】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：；

……

四、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（电子签章或公章）：

联合体成员名称（电子签章或公章）：

日期：  年  月   日

6.分包意向协议格式（如不分包可不填写）

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【项目编号：       】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。     一、分包标的及数量

（投标人名称）将  XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

- ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

投标人名称（电子签章或公章）：

分包供应商名称（电子签章或公章）：

日期：  年  月   日

7.商务技术文件目录

（1）投标声明函（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权委托书（法定代表人身份证明书）（格式见第六章。法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证明书；授权代表参加投标的，提供法定代表人授权委托书）；

（3）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；（如有）

（4）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；（如有）

（5）中小企业声明函（如有，格式见第六章）；

（6）残疾人福利性单位声明函（如有，格式见第六章）；

（7）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（8）投标人情况介绍；

（9）商务响应表（格式见第六章）；

（10）投标同类项目的业绩表（格式见第六章）；

（11）质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表（格式见第六章）；

（12）售后服务方案（包括售后服务机构、售后服务承诺内容及措施、详细的培训方案、质保内容及期限等）；

（13）各种优惠条件（包括售后服务、备品备件、耗材等方面的优惠）；

（14）总体技术方案；

（15）技术响应表（格式见第六章）；

（16）项目配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（17）产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述；

（18）技术支持资料（产品样本说明书等）或证明文件（检测报告、鉴定文件等）；

（19）项目进度安排；

（20）应急措施方案；

（21）安全风险分析评估及保障措施；

（22）项目团队情况（格式自拟）；

（23）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（24）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

8.投标声明函格式

投标声明函

致：_______     __：

_______              __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自投标截止日起__90__天。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

4.我单位方负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          本项目的投标活动。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：                          日  期：

9.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：                ：

我               （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托      （姓名）以我方的名义参加                    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名或盖法人章：

职务：                                   职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人盖章：

年    月    日

10.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（采购标的），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（采购标的） ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：                          日  期：

11.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：                          日  期：

12.商务响应表格式

商务响应表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人盖章：                          日  期：

13.投标同类项目的业绩表格式

投标同类项目的业绩表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同签订时间 | 主要内容 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：表中所列的业绩，以提供合同及验收报告为准。

投标人盖章：                          日  期：

14.质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表格式

质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

单位：元

| 序号 | 内容 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表格式可自行调整，但主要内容应保留。

投标人盖章：                          日  期：

15.技术响应表格式

技术响应表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - ... |  |  |

注：投标人应根据投标产品的技术指标/参数、对照招标文件中采购清单内相关技术要求要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人盖章：                          日  期：

16.项目配置清单格式

项目配置清单

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 序号 | 产品（分项）名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人盖章：                          日  期：

17.报价文件目录

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价认为需要提供的其他文件和资料；

（5）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。

18.投标函格式

投 标 函

致：_______：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：_____），_____            （投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止日起 90天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标结果公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：______________邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称（公章）：___________________

开户银行：                         银行账号：

日期：_____年___月___日

19.开标一览表格式（以电子交易平台格式为准）

开标一览表

项目名称：                             项目编号：                             标项号：

单位：元

| 序号 | 投标人 | 核心产品制造商 | 投标总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大写： 小写： |  |  |

注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人盖章：                          日  期：

20.投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

金额单位：元

| 序号 | 内容 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价（人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备（产品、材料、软件）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 报价合计=1+2+3+…… （投标总价） | ∕ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 交货期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 付款方式 （是否响应本招标文件要求） | □响应 □不响应 注：请在□内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如有必要，每项设备可细分主机及标准附件、备品备件、专用工具等报价。2、本项目涉及的保险费、税费、运输费、辅材费、吊装费、安装费、调试检测费和本项目所需母线、设备基础、旧设备拆除、垃圾清运、验收、培训、售后服务、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费、质保期内保修服务等所需的全部费用不得单独列项填报，均视为已包含在设备（产品、材料、软件）费中。3、投标报价明细表的内容项须按招标文件第四章招标内容及需求中采购清单所列明各标项的设备名称进行填写。

投标人盖章：                          日  期：

21.代理服务费支付承诺书格式

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-25218781）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标结果公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址：__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期：_____年___月___日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。