中国美术学院

南山校区教学楼空调系统提升改造采购项目

公开招标采购文件

项目编号：0625-25217243

项目名称：南山校区教学楼空调系统提升改造采购

采购单位：中国美术学院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2025年7月

- 电子交易须知

- 1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。投标人参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购投标人信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，投标人应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

- 2、投标人编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请投标人自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

- 3、投标人应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

- 4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。投标人在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

- 5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如投标人提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

- 6、投标人在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台95763获取相关服务支持。

目    录

电子交易须知	1

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

前附表	7

一、总  则	13

二、招标文件	15

三、投标文件的编制	16

四、开标	19

五、评标	20

六、定标	22

七、合同授予	22

第三章  评标办法	23

第四章  招标内容及需求	30

第五章  合同主要条款	48

第六章  投标文件格式	57

- 第一章  投标邀请

项目概况

中国美术学院南山校区教学楼空调系统提升改造采购招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2025年7月31日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：0625-25217243

项目名称：南山校区教学楼空调系统提升改造采购

采购方式：公开招标

预算金额（元）：9744750.00；

最高限价（元）：9744750.00；

采购需求：

标项一：

标项名称：南山校区教学楼空调系统提升改造采购

数量：1

单位：项

预算金额（元）：9744750.00；

最高限价（元）：9744750.00；

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：南山校区教学楼空调系统提升改造采购，具体内容详见采购文件相关章节。

备注：不允许进口

合同履行期限：收到中标通知书后60天内完成供货、安装调试，并通过验收交付采购人使用。

本项目（是	）接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：即日起至投标截止时间，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）投标人获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购投标人信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年7月31日09:30（北京时间）

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；（2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室。

3.开标时间：2025年7月31日09:30（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励投标人在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励投标人在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑投标人对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对招标文件需求的以书面形式向招标人提出质疑，对其他内容的以书面形式向招标人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）投标人对招标文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品和优先采购环境标志产品的政策。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：中国美术学院

地  址：杭州市上城区南山路218号

项目联系人（询问）：金老师

项目联系方式（询问）：0571-87163853

质疑联系人：林老师

质疑联系方式：0571-87164774

2.采购代理机构信息

名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：陈婷婷、李良君

项目联系方式（询问）：0571-85826980、0571-85860255

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼）

地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼

联 系 人：匡老师

监督投诉电话：0571-87807798

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 南山校区教学楼空调系统提升改造采购 |
|  | 采购内 容及数量 | 中国美术学院南山校区教学楼空调系统提升改造采购，具体内容详见采购文件相关章节。 交货期：收到中标通知书后60天内完成供货、安装调试，并通过验收交付采购人使用。 实施地点：中国美术学院招标人指定地点。 |
|  | 预算金额 | 详见招标文件“第一章 投标邀请”。 |
|  | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
|  | 电子交易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
|  | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、投标报价为交钥匙方式完成本项目的全部费用的价格体现，总价包干。 报价包含旧机拆除整理费、安装图纸深化设计费、设备购置费（包括主机、标准附件、备品备件、专用工具）、运输费、吊装费、安装调试费、与智慧校园能耗管理平台的对接费、培训费、售后服务及维护费、物业配合费、税金等完成本项目的一切相关费用及风险，以人民币报价； - 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
|  | 现场踏勘 | 不统一组织，由供应商自行踏勘现场获取投标报价所需的资料，相关风险及费用自理，踏勘项目联系人：金老师，联系方式：0571-87163853。 |
|  | 演示 | □要求 R不要求 |
|  | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日10天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
|  | 投标文 件组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
|  | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）投标人可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
|  | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
|  | 投标文件的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）投标人可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交： 邮寄或送达地址：浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室） 收件人：陈婷婷，电话：0571-85826980 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
|  | 投标截止时间和投标地址 | 1、投标截止时间：2025年7月31日09:30（北京时间） 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室） |
|  | 开标时间和地址 | 开标时间：2025年7月31日09:30（北京时间） 开标地址：https://www.zcygov.cn 投标人在线参加开标。 |
|  | 开标 | 1、采购组织机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 投标文件有效期 | 自投标截止时间起90天 |
|  | 进口 | 不允许进口 |
|  | 节能产品 | R强制采购节能产品（空调为强制节能产品，需要提供节能证书，否则响应无效。） £优先采购节能产品 £不适用 注：▲根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》的要求，本次采购对属于节能产品政府采购品目清单规定的政府强制采购产品范围内的产品实施强制采购。供应商应当在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复制件）。不能提供上述证书的，投标文件无效。 |
|  | 环境标志产品 | R优先采购环境标志产品 £不适用 |
|  | 促进中小企业发展 | 1、本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2、本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3、本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。 标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5、符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 6、参加本次采购活动的投标人提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业将合同分包给大中型企业的，其报价不予扣除。 7、本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 8、本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 9、提供的货物全部由小微企业制造（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，投标人应当出具《中小企业声明函》。 10、残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 11、监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
|  | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费以中标金额为计算基础，参照计价格【2002】1980号文收费标准的80%向中标人收取，不足3000元按3000元计取。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州武林支行 账 号：9558851202064655228 |
|  | 解释权 | 本招标文件的解释权属于招标人和采购代理机构。 |
|  | 中标后资料审查 | 根据《浙江省财政厅关于进一步规范政府采购秩序促进公平竞争的通知》（浙财采监〔2025〕2号）的规定，为防止供应商提供虚假材料，针对评标办法中涉及客观分评审内容等资料，请供应商对其真实性进行承诺保证，供应商可在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误，在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构将通过网站查询、原件核对等方式对中标（成交）供应商在投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核，发现供应商提供虚假材料的，将书面报告本级财政部门，由此产生的风险由供应商自行承担。 |

- 一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和招标人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作投标人。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的投标人法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上投标人组成联合体，以一个投标人的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与招标人、采购人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人必须承担的各类服务以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（五）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的投标人均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目的投标。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许非主体、非关键性工作分包。

（七）特别说明：

1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证证书必须为该投标人所拥有。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质）向招标人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标人、采购代理机构的质疑答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.投标邀请

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日10天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式（纸质）通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式（纸质）答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面（纸质）通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面（纸质）答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面（纸质）文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

注：（如有联合体投标、分包的内容，则在投标文件中提供联合协议、分包意向协议，格式自拟）

-1、联合协议（如为联合体投标）；

-2、分包意向协议（如有分包）。

2.商务技术文件

评分索引表（格式自拟）

（1）投标声明函；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；

（3）中小企业的相关证明材料（如货物制造商为小型或微型企业）：中小企业声明函(格式见第六章)；（如有）

（4）残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位，格式见第六章）；（如有）

（5）监狱企业的相关证明材料（如投标人为监狱企业）：由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（6）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；（如有）

（7）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；（如有）

（8）投标人情况介绍；

（9）投标人类似项目业绩证明；

（10）商务响应表（格式见第六章）；

（11）技术响应表（格式见第六章）；

（12）配置清单；主要产品技术规格书；主要产品的主要技术、结构、性能、功能、特点和质量水平的详细阐述及重要参数的证明材料；

（13）投标人应提供针对本项目的完整技术方案（格式自拟）；

（14）项目实施人员一览表；

（15）其他与评审评分相关的证明材料、资料。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（4）代理服务费支付承诺书。

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写；

2.投标报价详见投标人须知前附表；

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的编制

1.“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2.“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）投标人可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1.“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

2.“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）投标人可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1.投标人在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2.补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3.投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

（一）开标形式

1.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有投标人均应当准时在线参加。

（二） 开标准备

1.开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

（三）开标流程

1.开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2.开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效投标人名单及导致无效的原因；公布有效投标人的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效投标人的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选投标人名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.提供的所有产品均为相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

室外机、风管式室内机、嵌入式室内机为本次招标的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.招标人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

- 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于南山校区教学楼空调系统提升改造采购项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前3名的投标人为中标候选人。

商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+资信及商务分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（4）未提供投标声明书或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（7）未按招标文件要求提供样品的；

（8）投标产品被列入财政部、发展改革委发布的节能产品政府采购品目清单且标注为“★”的政府强制采购产品，未提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品的节能标志产品认证证书的；

（9）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（10）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（11）允许偏离的技术、性能指标或者功能发生负偏离达 / 项（含）以上的；

（12）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（15）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（16）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（17）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（18）不同投标人的投标文件相互混装的；

（19）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、其他投标无效的情形

1、同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一的，投标无效。

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（3） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（5）不同投标人的投标文件相互混装的；

2、同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，投标无效。

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

五、评审内容及标准

（一）商务及技术分（70分）

| 序号 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 【客观分】供应商自2022年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）类似多联机空调项目的成功业绩，每提供一个业绩得0.5分，最多得1分。证明材料：同时提供合同和甲方验收记录（缺一不可），证明材料提供复印件加盖投标供应商公章。 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。须提供证明材料。 | 1 |
| 2 | 【客观分】政府采购政策： 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。 | 1 |
| 3 | 【客观分】商务技术条款（满足）程度： 完全满足招标文件第四章招标内容和需求-“二、项目总体要求、三、安装材料要求、四、主要技术要求、五、投标文件对所投设备进行技术描述的要求、六、设备交货条件、七、安装调试及验收、八、备品备件、易损件及特殊专用工具、九、培训、维护和保修、十、其他说明与要求、十一、需求清单及主要技术要求等（除评分序号6、序号7、序号8以外）”以及第五章合同主要条款中的商务技术和性能参数要求的，得9分，每偏离一条扣1分，扣完9分为止。 | 9 |
| 4 | 【主观分】多联机室内机功能的先进性： 评审小组根据多联机室内机的技术性能水平描述综合评分。（评分范围：4，3，2，1，0） 注：证明材料可以是文字说明加产品样本介绍或第三方检测机构出具的检测报告等。 | 4 |
| 5 | 【主观分】主机性能稳定性： 评审小组根据主机的技术性能水平描述进行综合评分，包括设备主机在高外气温度下的衰减情况、长配管条件下的衰减情况以及高机外静压下的能力衰减情况等。（评分范围： 4，3，2，1，0） 注：证明材料可以是文字说明加产品样本介绍或第三方检测机构出具的检测报告等。 | 4 |
| 6 | 【主观分】压缩机结构的稳定性、可靠性：评审小组根据投标人所投产品压缩机结构的稳定性、可靠性情况进行综合评分。（评分范围：3，2，1，0） 注：证明材料可以是文字说明加产品样本介绍或第三方检测机构出具的检测报告等。 【客观分】压缩机具有喷气增焓技术的得2分，提供文字说明加产品样本介绍或第三方检测机构出具的检测报告等相关证明材料。未提供的不得分。 | 5 |
| 7 | 【客观分】变频器主板冷却方式的先进性： 全部采用冷媒冷却方式的得2分，采用其他方式的得1分，提供相关证明材料，加盖投标人公章。未提供的不得分。 | 2 |
| 8 | 【客观分】APF节能值： 所投多联机产品全年性能系数APF值，以8、10、12、14、16匹的室外机基本模块APF平均值为准，APF值≥5.3，得3分；5.0≤APF值＜5.3，得2分；4.6≤APF值＜5.0，得1分，其余不得分。（需提供能效标识网“产品备案信息公告”中，关于本次投标产品的APF值证明，加盖投标人公章）。 | 3 |
| 9 | 【主观分】投标所选安装材料、辅助材料质量情况： 安装材料、辅助材料（如保温材料、水管、信号线、电缆线等）的选型、质量保障措施，以及材料的先进性、安全性、完整性等进行综合评分。（评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5 |
| 10 | 【客观分】拟派团队人员情况： 1、拟担任本项目负责人具有机电安装贰级及以上建造师注册执业资格的得0.5分，具有机电专业中级及以上工程师证书的得0.5分，本项最高得1分。（提供人员在投标单位的社保缴纳证明及有效期内的证书扫描件，否则此项不得分） 2、拟派安全管理人员具有专职安全生产考核合格证书的得0.5分。（提供人员在投标单位的社保缴纳证明及有效期内的证书扫描件，否则此项不得分） 3、团队成员中具备高处作业证书、制冷与空调作业证书、焊接与热切割作业证书的，每人得0.5分，本项最高1.5分。（提供人员在投标单位的社保缴纳证明及有效期内的证书扫描件，否则此项不得分） | 3 |
| 11 | 【主观分】实施方案重难点分析及针对性措施： 本项目为改造项目，投标人应根据本项目采购需求、图纸及现场实际情况等进行分析，对本项目的实施重难点、实施现场重难点分析透彻程度、深度以及相应实际情况的解决方案的针对性、专业性进行综合评分。（评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5 |
| 12 | 【主观分】智慧校园能耗管理平台对接方案： 评审小组根据投标人提供智慧校园能耗管理平台对接的重点难点分析、以及具体对接方案的可行性及专业性进行综合评分； （评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5 |
| 13 | 【主观分】供货、安装、调试方案： 评审小组根据投标人提供的供货、安装、调试方案的合理性及全面性综合评分，包括对场地环境的了解程度、人员的安排、时间进度安排，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案。（评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5 |
| 14 | 【主观分】投标产品的运行、维修成本、节能使用方案： 本项目为改造项目，投标人应提供对于空调后期使用维护方案的合理性，节能运行费用分析和优化建议由评审小组综合评分。（评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5 |
| 15 | 【主观分】售后服务： 评审小组根据投标人的售后服务能力及售后服务方案的全面性综合评分。售后服务方案包括但不限于服务响应、故障解决、备品备件储备情况及售后服务机构技术力量。（评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5 |
| 16 | 【主观分】技术服务、技术培训方案： 评审小组根据投标人提供的产品技术服务的针对性，产品操作和应用培训方案，培训场地、讲师人员安排情况与项目实际情况的匹配程度综合评分。（评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5 |
| 17 | 【客观分】质保期： 质保期满足采购文件基本要求的不得分，在此基础上每增加1年加1分，不足1年不加分，最高得3分。 | 3 |

（二）价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

注意：根据《浙江省财政厅关于进一步规范政府采购秩序促进公平竞争的通知》（浙财采监〔2025〕2号）的规定，在评审结束后、合同签订前，通过网站查询、原件核对等方式对中标(成交)供应商在投标(响应)文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核，复核情况详细记录，并纳入采购档案。请供应商对投标（响应）文件中涉及到客观分评审内容的相关材料的原件或公开官网查询网址进行核对，并在中标（成交）后5个工作日内联系代理机构或采购人进行复核。

若存在弄虚作假或提供虚假材料情形的，自愿放弃中标（成交）资格并接受有关部门处理（处罚）。由于供应商原因未在约定时间内完成核查的，由此产生的风险由供应商自行承担。

- 第四章  招标内容及需求

一、项目概况

本项目为中国美术学院南山校区教学楼空调系统提升改造空调采购与安装。

二、项目总体要求

1、本项目为加装空调项目，各投标人应根据项目的技术规范和服务要求，完成旧设备的拆除、项目图纸的深化设计、空调设备的供货、运输、安装、调试及与智慧校园能耗管理平台的对接、培训及售后服务等工作（中标单位需在实施前递交安装图）。投标文件中须明确标明空调及其主要部件的原产地（生产基地）、品牌及相关技术资料，交货时应附上原产地（生产基地）出厂合格证明、装箱清单等；安装验收合格后提供安装图等资料、出厂合格证明、装箱清单等作为空调特种设备的归档与备案材料。

2、按交钥匙方式完成本项目，有关本项目实施所需的图纸深化设计费、设备购置费、运输费、吊装费、安装调试费、培训费、智慧校园能耗管理平台对接费、售后服务及维护费、物业配合费、税金等所涉及的一切费用均计入报价。投标人必须承诺在设备投入正常运行前，包括招标文件已提及或未提及但为完成本项目应该包括的工作内容，均含在投标报价中。

3、项目实施地点：中国美术学院南山校区。

4、供货期：收到中标通知书后60天内完成供货、安装调试，并通过验收交付采购人使用。供货期安装为学校教学楼正常教学时期，投标人必须以不影响教学楼正常的教学为前提，将楼层教室的内外机、管线及强电等按照学校的时间要求安装到位。

5、保修期：质保期内产品实行国家三包政策，验收合格后项目整体、空调整机、压缩机等主要零部件免费包修不少于2年。自验收合格之日起计算。

6、本项目不提供工人住宿，相关人员外宿费用由投标人自行考虑，包含在投标报价中，不再另行支付。

三、安装材料要求

1、冷媒管：可变冷媒流量多联式空调系统设备中供液及回气管应采用紫铜管，并通过分支器连接。室外机和室内机到分支器的铜管必须为整根铜管，中间不允许有分段联结。冷媒管必须采用优质紫铜管制造，铜管厚度须符合国标GB/T 17791-2017《空调与制冷设备用铜及铜合金无缝管》，投标人须提供铜管的产地、品牌及规格。冷媒管保温橡塑保温材料，其保温厚度及性能参见《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50019-2015）》的相关要求。固定铜管用吊杆：按1根/1～1.5米，固定水管用吊杆：按1根/0.8～1.2米。

2、保温：冷媒的供液及回气管、凝结水管采用难燃型橡塑材料进行保温。气管保温材料的耐热性应超过120℃，液管保温材料的耐热性应超过70℃，铜管保温厚度不得低于以下要求： ⑴ φ6.4-19.05：15mm；⑵ φ22.2-41.3：20mm。冷媒管道、凝结水管采用一级闭孔橡塑海绵保温材料（要求难燃B1级）进行保温，管道阀门保温必须做严密，防止凝结水下滴。

3、冷凝水管系统必须设置排气口（须每个系统），排气口应加装必要的防异物护网，下降主管应设置相应回水弯。空调冷凝水管采用 UPVC管，保温采用 不低于10mm厚橡塑海绵管壳。投标人在安装时必须保证空调冷凝水能顺利排放。

4、室外机：室外机布置需根据楼宇、教室的实际情况来合理设计分布，室外机所放位置最终需校方确认。室外机必须采用侧出风。压缩机形式：采用高效涡旋式压缩机或双转子压缩机，带减震装置，维修方便。压缩机具有高压保护、过载保护、结露保护等功能，并可以自动复位。各系统室外机应满足在系统处于低负荷时，通过控制器控制压缩机，使系统内冷媒的循环量得以改变，从而对制冷量进行自动控制以符合使用要求，必须保证空调系统正常使用，是否需要安装导流风管根据实际情况由投标人自行决定，相关费用包含在投标总价中，不单计取。

5、室内机：室内机需根据教室的实际情况来合理设计分布，安装前由校方确认。室内机是本系统的末端装置，应自带蒸发器、循环风机及控制系统包括外部线控器，带冷凝水提升泵，确保空调冷凝水排放通畅。空调室内机安装必须采取消音、防振等措施。

6、电源线：室外机的电源线由校方根据投标人的安装图布置到位，后期由于投标单位实施原因要调整的由投标单位自行负责（包括材料与人工费），且包含在投标报价中，室内机电源线校方只在每个教室里布一个室内机的电源线点位，其它室内机电源线以及室内机电源线的连接由投标单位负责提供与实施，该费用应包含在投标报价中。

四、主要技术要求

▲1、本项目主要设备采用可变冷媒流量多联式中央空调，可变冷媒流量多联式中央空调室外机压缩机须全部采用变频压缩机。

▲2、采用可变冷媒流量多联式空调系统，本次投标多联机系统须达到1级能效。

▲3、投标人不得擅自改变室内外机的数量与型式，投标产品的单台室内机、室外机的冷量与招标要求的冷量不允许负偏离，教室内的总冷量不得低于招标要求的总冷量。

4、投标人提供的可变冷媒流量多联式空调系统室外机与室内机制冷量配比要求：考虑到空调的使用情况及便于以后的管理，拖带率不超过设备技术规格参数与要求表设计要求，满足现场安装条件。

5、室内机组自带提升泵。

6、所有室内机采用线控，且含在投标报价中。

7、所有室外机需配套通讯接口，并做好联网，配置网关。网关按甲方要求接入相应网络。

8、与智慧校园能耗管理平台的对接配合：

1）系统开放接口协议（标准BACnet IP或Modbus TCP协议），提供以下数据点位：

| 类型 | 标识符 | 名称 | R/W | 类型 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机 | EquipSwitchSet | 开关设定 | rw | bool | 0:关闭1:打开 |
|  | WorkMode | 模式设定 | rw | enum | 0:自动1:制冷2:送风3:制热 |
|  | EnvTempSet | 温度设定 | rw | float | °C |
|  | AirSpeedSet | 风速设定 | rw | enum | 1 - 10 |
|  | RunStatus | 运行状态 | r | bool | 0:停止1:运行 |
|  | EnvTemp | 环境温度 | r | float | °C |
|  | FaultAlarm | 故障报警 | r | bool | 0:正常1:报警 |
|  | OnlineStatus | 在线状态 | r | bool | 0:离线1:在线 |

2）提供内外机编号的图纸。

3）完成通讯基本调试，如拨码、数据点转出等，配合智慧校园能耗管理平台的调试。

五、投标文件对所投设备进行技术描述的要求

1、投标人必须对招标文件所提出的技术性能要求在投标文件中做出明确、详细的描述，特别是设备的结构、性能、技术参数，并提供各种重要部件的结构示意图。

2、投标人按照招标文件的技术性能要求，确认投标产品的型号、性能参数及其主要经济、技术指标。

3、产品的设计使用寿命（系指主要关键件的设计使用寿命）。

4、稳定产品质量的能力及整机运行的可靠性。

5、产品的性能和功能及配置。

6、投标人必须对各室外机、室内机所匹配的冷媒管、冷凝管的尺寸、壁厚、材质等在安装材料表中进行描述。

六、设备交货条件

1、投标人现场交货；

2、附详细的交货设备清单；

3、产品合格证及检验记录；

4、产品安装技术资料（中文）；

5、产品说明书或系统操作手册（中文）；

6、所有随机软件正本；

7、设备维修所需的维修工具（包括特殊专用工具）；

8、主机设备总图（尺寸、性能参数、安装要求等）、易损件、电气原理及接线、电子线路图、地基图、机械部件等；

9、测试记录、有关部门的检测记录；

10、安装单位的资格能力证明；

七、安装调试及验收

1、设备运抵实施现场后，投标人应派有经验的技术人员实施现场安装、调试、操作维修培训。

2、设备安装、调试完毕并在连续试使用40小时后，应对全套设备进行清点和全面性能验收。验收合格双方签字认可后，交付采购人使用，其费用应包括在投标价格之内。

3、本招标规定的设备应是全新的、无任何缺陷的。投标人应按照招标文件规定的技术要求和范围进行设备的设计和制造，并提供主要部件的制造检测报告及产品的质量检验证明文件。

4、投标人在验收前提供项目全套实施资料。

八、备品备件、易损件及特殊专用工具

1、投标人应按产品出厂规定提供随机易损件、专用工具及附件，并提供清单及其报价。投标人应向采购人提供安装必须的特殊工具，其费用已包括在投标价格之内。

2、投标时提供详细备品备件不变价清单及优惠折扣。

九、培训、维护和保修

1、交付使用前免费提供操作培训和维修培训。

2、产品需实行国家三包政策，项目整体质保、整机免费包修、压缩机等主要零部件免费包修不少于2年。在日常使用中投标人有责任对设备每三个月进行定期维护、保养与检修，并保证零、配件的及时供应，质保期后终身维修，不收取任何维修人工费、差旅费等，仅收取配件费。

3、中标后投标人应在空调使用地设立服务机构并有备品备件仓库或指定有资质、有能力的代理商对空调机组进行定期维护修理，便于采购人购买配件。或在接到采购人要求提供服务的电话（或传真）后半小时内作出响应，3个小时内派出合格的服务人员到达现场进行处理。尤其在空调发生故障、紧急情况下2小时内必须到达事故现场，解决问题。投标人必须对空调发生故障后的修复时间作出明确承诺，如在承诺的时间内未能使空调恢复正常工作，投标人将承担由此产生的一切损失。

4、投标单位在空调安装完成验收后，有义务为采购人对空调的使用、维护、管理进行培训，投标人在投标文件中提供培训方案，具体培训时间按采购人要求。

十、其他说明与要求

1、本项目属加装改造项目，投标人自行考虑项目所需所有配管、配线、配件、保温、专用工具、控制装置、设备基础及支架、教室走廊吊顶的拆与修复、实施过后的涂料修补、卫生清洁、立管的装饰等，报价包含在投标报价内。

2、所有安装材料的数量由投标人自行踏勘现场确定，安装费为总价包干，今后不作调整，投标人应充分考虑工作量漏项、漏算、少算等风险。

3、制冷剂要求采用环保型R410A或同档次及以上。

4、投标人一一对应列出所投产品的具体规格和冷量、数量。如有偏差均须在偏离表中列出。

5、室外机：室外机的放置点分别为A1、A2楼3楼的室外露天平台，A3、A4楼6楼的室外露天平台以及1楼地面，投标人需踏看现场并考虑承受力(屋面设计活荷载2.0KN/㎡)以及屋面防水层的保护，实施过程中屋面防水层破损由投标单位负责修复，投标人提供的空调设备的室外机必须要可靠性高，室外机壳体及热交换器翅片要经过有效的防腐处理，提供的设备除了像密封件、易损件等一类消耗项目外，所有部件都应具有连续正常使用超过15年的寿命，室外机的基础与防震措施等由投标单位考虑并包含在报价中（一楼地面需混凝土硬化，所有基础需用防锈槽钢）。

注：建议投标人现场踏勘，以了解根据项目实际情况。踏勘项目联系人：金老师，联系方式：0571-87163853。

6、中标单位在中标后的3个工作日内提供有效安装图以及用电容量说明与配电要求，以确保所投产品的用电保障，项目完成验收前递交验收报告以及安装图。

7、项目实施过程中若方案有优化调整，原则上内机总制冷量、外机总制冷量必须比现有要求大，且总价不作调整。

8、中标单位在中标后实施前，按学校要求与学校安全保卫部签订项目安全责任书。

9、中标单位负责安装的单位需在实施前递交资格能力证明以及相关特种作业证复印件。

10、投标人在报价时应充分考虑安全围护措施，做好安全防护工作。实施作业时，设置好指示牌。作业范围内必须进行围挡维护，以免造成意外事故。晚上应设置警示灯，做好安全文明措施，与周边其他单位发生交叉作业时，应相互协调，友好配合，服从采购人安排，由此产生的配合交叉作业费用由供应商在报价中自行考虑，不再单独计价。

11、由于实施内容主要是教学楼空调改造，安装期间可能是学校学生上课阶段，考虑到不影响学校的正常上课，投标单位需考虑到可能会夜间实施，夜间实施的措施费和其它相关费用，投标人一并考虑，不再单独计价。

12、部分教室由于层高较高，空间较大，考虑增加热射流措施，报价包含在投标报价内。

13、实施中需进入教室或办公空间，投标人应考虑成品保护措施，报价包含在投标报价内。

十一、需求清单及主要技术要求等

| 序号 | 设备名称 | 主要技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外机 | 直流变频外机 出风形式：侧出风 制冷量≥25.0kW 制热量≥25.0kW 耗电量≤7.8kW 静压≥35Pa 噪音≤60dB(A) | 台 | 1 |
| 2 | 室外机 | 直流变频外机 出风形式：侧出风 制冷量≥50.0kW 制热量≥50.0kW 耗电量≤15.9kW 静压≥35Pa 噪音≤66dB(A) | 台 | 1 |
| 3 | 室外机 | 直流变频外机 出风形式：顶出风 制冷量≥28.0kW 制热量≥31.5kW 耗电量≤6.8kW 静压≥110Pa 噪音≤59dB(A) | 台 | 1 |
| 4 | 室外机 | 直流变频外机 出风形式：顶出风 制冷量≥33.5kW 制热量≥37.5kW 耗电量≤8.5kW 静压≥110Pa 噪音≤61dB(A) | 台 | 1 |
| 5 | 室外机 | 直流变频外机 出风形式：顶出风 制冷量≥40.0kW 制热量≥45.0kW 耗电量≤10.7kW 静压≥110Pa 噪音≤61dB(A) | 台 | 1 |
| 6 | 室外机 | 直流变频外机 出风形式：顶出风 制冷量≥45.0kW 制热量≥50.0kW 耗电量≤12.2kW 静压≥110Pa 噪音≤62dB(A) | 台 | 3 |
| 7 | 室外机 | 直流变频外机 出风形式：顶出风 制冷量≥50.0kW 制热量≥56.0kW 耗电量≤13.6kW 静压≥110Pa 噪音≤63dB(A) | 台 | 5 |
| 8 | 室外机 | 直流变频外机 出风形式：顶出风 制冷量≥56.5kW 制热量≥63.0kW 耗电量≤15.70kW 静压≥110Pa 噪音≤64dB(A) | 台 | 13 |
| 9 | 室外机 | 直流变频外机 出风形式：顶出风 制冷量≥61.5kW 制热量≥69.0kW 耗电量≤17.8kW 静压≥110Pa 噪音≤65dB(A) | 台 | 15 |
| 10 | 室外机 | 直流变频外机 出风形式：顶出风 制冷量≥73.5kW 制热量≥82.5kW 耗电量≤20.0kW 静压≥110Pa 噪音≤64dB(A) | 台 | 2 |
| 11 | 室外机 | 直流变频外机 出风形式：顶出风 制冷量≥78.5kW 制热量≥88.0kW 耗电量≤20.8kW 静压≥110Pa 噪音≤65dB(A) | 台 | 4 |
| 12 | 室外机 | 直流变频外机 出风形式：顶出风 制冷量≥83.0kW 制热量≥94.0kW 耗电量≤23.0kW 静压≥110Pa 噪音≤66dB(A) | 台 | 3 |
| 13 | 室外机 | 直流变频外机 出风形式：顶出风 制冷量≥89.5kW 制热量≥100.5kW 耗电量≤25.00kW 静压≥110Pa 噪音≤66dB(A) | 台 | 2 |
| 14 | 室外机 | 直流变频外机 出风形式：顶出风 制冷量≥95.0kW 制热量≥106.5kW 耗电量≤25.70kW 静压≥110Pa 噪音≤67dB(A) | 台 | 3 |
| 15 | 室外机 | 直流变频外机 出风形式：顶出风 制冷量≥111.0kW 制热量≥125.5kW 耗电量≤30.5kW 静压≥110Pa 噪音≤67dB(A) | 台 | 1 |
| 16 | 室外机 | 直流变频外机 出风形式：顶出风 制冷量≥118.0kW 制热量≥132.0kW 耗电量≤32.5kW 静压≥110Pa 噪音≤68dB(A) | 台 | 2 |
| 17 | 室外机 | 直流变频外机 出风形式：顶出风 制冷量≥123.0kW 制热量≥138.0kW 耗电量≤35.0kW 静压≥110Pa 噪音≤68dB(A) | 台 | 1 |
| 18 | 风管式室内机 | 超薄风管式内机 制冷量≥2.5kW 制热量≥2.8kW 耗电量≤31W 静压≥50Pa 噪音≤29dB(A) 水泵扬程≥750mm 配备有线遥控器 不带电辅热功能 | 台 | 3 |
| 19 | 风管式室内机 | 超薄风管式内机 制冷量≥3.2kW 制热量≥3.6kW 耗电量≤31W 静压≥50Pa 噪音≤31dB(A) 水泵扬程≥750mm 配备有线遥控器 不带电辅热功能 | 台 | 4 |
| 20 | 风管式室内机 | 超薄风管式内机 制冷量≥3.6kW 制热量≥4.0kW 耗电量≤31W 静压≥50Pa 噪音≤31dB(A) 水泵扬程≥750mm 配备有线遥控器 不带电辅热功能 | 台 | 2 |
| 21 | 风管式室内机 | 超薄风管式内机 制冷量≥4.0kW 制热量≥4.5kW 耗电量≤44W 静压≥50Pa 噪音≤32dB(A) 水泵扬程≥750mm 配备有线遥控器 不带电辅热功能 | 台 | 5 |
| 22 | 风管式室内机 | 超薄风管式内机 制冷量≥4.5kW 制热量≥5.0kW 耗电量≤50W 静压≥50Pa 噪音≤35dB(A) 水泵扬程≥750mm 配备有线遥控器 不带电辅热功能 | 台 | 4 |
| 23 | 风管式室内机 | 超薄风管式内机 制冷量≥5.0kW 制热量≥5.6kW 耗电量≤54W 静压≥50Pa 噪音≤35dB(A) 水泵扬程≥750mm 配备有线遥控器 不带电辅热功能 | 台 | 22 |
| 24 | 风管式室内机 | 超薄风管式内机 制冷量≥5.6kW 制热量≥6.3kW 耗电量≤61W 静压≥50Pa 噪音≤35dB(A) 水泵扬程≥750mm 配备有线遥控器 不带电辅热功能 | 台 | 11 |
| 25 | 风管式室内机 | 超薄风管式内机 制冷量≥6.3kW 制热量≥7.1kW 耗电量≤64W 静压≥50Pa 噪音≤36dB(A) 水泵扬程≥750mm 配备有线遥控器 不带电辅热功能 | 台 | 12 |
| 26 | 风管式室内机 | 超薄风管式内机 制冷量≥7.1kW 制热量≥8.0kW 耗电量≤68W 静压≥50Pa 噪音≤36dB(A) 水泵扬程≥750mm 配备有线遥控器 不带电辅热功能 | 台 | 67 |
| 27 | 风管式室内机 | 超薄风管式内机 制冷量≥8.0kW 制热量≥9.0kW 耗电量≤70W 静压≥50Pa 噪音≤36dB(A) 水泵扬程≥750mm 配备有线遥控器 不带电辅热功能 | 台 | 3 |
| 28 | 风管式室内机 | 中静压风管式内机 制冷量≥8.0kW 制热量≥9.0kW 耗电量≤75W 静压≥80Pa 噪音≤37dB(A) 水泵扬程≥1000mm 配备有线遥控器 不带电辅热功能 | 台 | 23 |
| 29 | 风管式室内机 | 中静压风管式内机 制冷量≥9.0kW 制热量≥10.0kW 耗电量≤106W 静压≥100Pa 噪音≤37dB(A) 水泵扬程≥1000mm 配备有线遥控器 不带电辅热功能 | 台 | 17 |
| 30 | 风管式室内机 | 中静压风管式内机 制冷量≥10.0kW 制热量≥11.2kW 耗电量≤132W 静压≥100Pa 噪音≤37dB(A) 水泵扬程≥1000mm 配备有线遥控器 不带电辅热功能 | 台 | 9 |
| 31 | 风管式室内机 | 中静压风管式内机 制冷量≥11.2kW 制热量≥12.5kW 耗电量≤132W 静压≥100Pa 噪音≤39dB(A) 水泵扬程≥1000mm 配备有线遥控器 不带电辅热功能 | 台 | 18 |
| 32 | 风管式室内机 | 中静压风管式内机 制冷量≥12.5kW 制热量≥14.0kW 耗电量≤174W 静压≥100Pa 噪音≤39dB(A) 水泵扬程≥1000mm 配备有线遥控器 不带电辅热功能 | 台 | 14 |
| 33 | 嵌入式室内机 | 环绕气流嵌入式内机，四面出风 制冷量≥3.6kW 制热量≥4.0kW 耗电量≤53W 噪音≤34dB(A) 水泵扬程≥850mm 配备有线遥控器 不带电辅热功能 | 台 | 22 |
| 34 | 嵌入式室内机 | 环绕气流嵌入式内机，四面出风 制冷量≥4.0kW 制热量≥4.5kW 耗电量≤63W 噪音≤34dB(A) 水泵扬程≥850mm 配备有线遥控器 不带电辅热功能 | 台 | 24 |
| 35 | 嵌入式室内机 | 环绕气流嵌入式内机，四面出风 制冷量≥4.5kW 制热量≥5.0kW 耗电量≤63W 噪音≤34dB(A) 水泵扬程≥850mm 配备有线遥控器 不带电辅热功能 | 台 | 10 |
| 36 | 嵌入式室内机 | 环绕气流嵌入式内机，四面出风 制冷量≥5.0kW 制热量≥5.6kW 耗电量≤74W 噪音≤35dB(A) 水泵扬程≥850mm 配备有线遥控器 不带电辅热功能 | 台 | 4 |
| 37 | 嵌入式室内机 | 环绕气流嵌入式内机，四面出风 制冷量≥5.6kW 制热量≥6.3kW 耗电量≤74W 噪音≤35dB(A) 水泵扬程≥850mm 配备有线遥控器 不带电辅热功能 | 台 | 14 |
| 38 | 嵌入式室内机 | 环绕气流嵌入式内机，四面出风 制冷量≥6.3kW 制热量≥7.1kW 耗电量≤86W 噪音≤36dB(A) 水泵扬程≥850mm 配备有线遥控器 不带电辅热功能 | 台 | 13 |
| 39 | 嵌入式室内机 | 环绕气流嵌入式内机，四面出风 制冷量≥7.1kW 制热量≥8.0kW 耗电量≤86W 噪音≤36dB(A) 水泵扬程≥850mm 配备有线遥控器 不带电辅热功能 | 台 | 5 |
| 40 | 嵌入式室内机 | 环绕气流嵌入式内机，四面出风 制冷量≥8.0kW 制热量≥9.0kW 耗电量≤111W 噪音≤40dB(A) 水泵扬程≥850mm 配备有线遥控器 不带电辅热功能 | 台 | 21 |
| 41 | 嵌入式室内机 | 环绕气流嵌入式内机，四面出风 制冷量≥9.0kW 制热量≥10.0kW 耗电量≤111W 噪音≤40dB(A) 水泵扬程≥850mm 配备有线遥控器 不带电辅热功能 | 台 | 33 |
| 42 | 嵌入式室内机 | 环绕气流嵌入式内机，四面出风 制冷量≥10.0kW 制热量≥11.2kW 耗电量≤156W 噪音≤43dB(A) 水泵扬程≥850mm 配备有线遥控器 不带电辅热功能 | 台 | 62 |
| 43 | 嵌入式室内机 | 环绕气流嵌入式内机，四面出风 制冷量≥11.2kW 制热量≥12.5kW 耗电量≤156W 噪音≤43dB(A) 水泵扬程≥850mm 配备有线遥控器 不带电辅热功能 | 台 | 16 |
| 44 | 嵌入式室内机 | 环绕气流嵌入式内机，四面出风 制冷量≥12.5kW 制热量≥14.0kW 耗电量≤220W 噪音≤46dB(A) 水泵扬程≥850mm 配备有线遥控器 不带电辅热功能 | 台 | 1 |
| 45 | 嵌入式室内机 | 环绕气流嵌入式内机，四面出风 制冷量≥14.0kW 制热量≥16.0kW 耗电量≤220W 噪音≤46dB(A) 水泵扬程≥850mm 配备有线遥控器 不带电辅热功能 | 台 | 22 |
| 46 | 嵌入式室内机 | 环绕气流嵌入式内机，四面出风 制冷量≥16.0kW 制热量≥18.0kW 耗电量≤255W 噪音≤50dB(A) 水泵扬程≥850mm 配备有线遥控器 不带电辅热功能 | 台 | 19 |
| 47 | 安装调试 | 包含且不限于铜管、水管、支架、桥架、信号线、教室里室内机电源线、开孔、开孔洞修复、防火封堵、外立面管道美观、所有安装辅材、安装调试及其他保证系统运行所需的材料等 | 批 | 1 |
| 48 | 室外机基础 | 室外机基础，水泥浇筑、槽钢等 | 项 | 1 |
| 49 | 室外机吊装 | 室外机吊装 | 项 | 1 |
| 50 | 旧设备及管道拆除 | 原先旧设备及管道拆除，拆除后所有设备、材料整齐堆放在采购人指定地点，并做好防护，所有权归采购人，不得私下处置。 | 项 | 1 |
| 51 | 与智慧校园能耗管理平台的对接 | 包含且不限于所涉及的所有材料、设备及人工等，达到学校远程控制功能；采购人只提供对接接口，其余工作均由投标人完成。 | 项 | 1 |

十二、本章未尽之处详见“第五章  合同主要条款”。

第五章  合同主要条款

（备注：招标文件中仅提供合同主要条款，最终合同以双方签章的书面文本为准。）

- 中国美术学院

- XXX项目采购合同

项目名称：

项目编号：

确认书号：

甲方（需方）：中国美术学院

乙方（供方）：

采购代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规规定，＿＿＿＿＿＿＿＿受中国美术学院委托，通过 ＿＿＿＿方式采购，确定＿＿＿＿＿＿＿＿为成交单位，甲、乙双方友好协商，达成以下条款：

一、采购内容及合同价格

| 序号 | 名称 | 品牌、型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 总计（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价（大写）：。 注：1.以上合同总价包含旧机拆除整理费、安装图纸深化设计费、设备购置费（包括主机、标准附件、备品备件、专用工具）、运输费、吊装费、安装调试费、与智慧校园能耗管理平台的对接费、培训费、售后服务及维护费、物业配合费、税金等完成本项目的一切相关费用及风险，除甲、乙双方重新达成书面一致外，甲方不再向乙方支付其它任何费用。 2.采购内容清单可另附页。 |  |  |  |  |  |  |

二、交付时间、地点、货物质保期

交付时间：＿＿年 ＿＿ 月 ＿＿日前；

交付地点：＿＿＿＿＿＿＿＿ ；

货物质保期：＿＿年 ，项目验收合格后开始计算。

货物在甲方最终验收合格交付使用前发生的毁损灭失等风险均由乙方负责。

三、履约保证金和付款方式

1.合同签订后5个工作日内，乙方向甲方提交合同总价1%的履约保证金，履约保证金在合同履约期间无违约情形的，项目验收合格后 ，于一周内退还（不计息）；

2.履约保证金提交方式：支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

3. 合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且甲方对采购清单确认后，甲方向乙方支付合同总价的40%；全部货物送达甲方指定地点经检查符合采购要求的支付合同总价的20%，安装调试成功并经测试合格，且收到乙方开具的合法有效发票后支付合同总价的20%，试运行一个月后进行验收，验收合格后甲方于7个工作日内向乙方支付剩余20%合同价款。

乙方应在甲方付款前提供符合甲方要求的等额合法有效的发票，如乙方未提供符合甲方要求的等额合法有效发票的，甲方有权暂缓付款而不视为违约。

4、在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例。

（注：根据项目实际情况，若采购需求中根据项目进度需要分两次以上付款的，合同中的付款方式与采购需求保持一致）

四、服务标准、期限、效率

1.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

2.质保期内出现无法排除的故障，乙方需无条件免费更换同型号或标准更高的产品。

3.质保期满后，乙方继续为甲方服务，仅收取零配件成本费。

4.因甲方人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

5.如在使用过程中发生质量问题，乙方维修响应时间：    小时以内；

电话技术支持时间：    小时以内；

若需上门维修，则在：    小时内到达现场并进行维修；

6.培训：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

7.乙方需要在质量保修期内提供免费维修保障服务，若乙方在质量保修期内缺陷修复不及时，甲方有权自行或指定第三方修理，费用由乙方承担。

8.乙方承诺的其他服务内容：  （如有请填写）      。

五、其他技术、服务要求

1.乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品，符合国家法律法规规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。

2.技术支持：乙方应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。

3.安装调试

3.1安装地点：甲方指定地点；

3.2安装完成时间：接到甲方通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于乙方的原因不能完成安装和调试，乙方应承担由此给甲方造成的损失；

3.3如乙方委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装应在签约时指明，但乙方仍要对合同货物及其安装质量负全部责任；

3.4安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位；

3.5乙方免费提供合同货物的安装服务；

3.6乙方在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求，否则视为安装场地和环境已符合安装要求，因此导致无法安装或增加安装成本的一切责任和损失均由乙方承担。

4.乙方应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容。

5.供货时提供有关的全套技术文件。

6.乙方应保证所提供的货物或其中任何一部分均不会侵犯第三方的知识产权，否则因此导致的一切责任与损失均由乙方承担。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接完成，不得转让给任何第三方；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分转包分包给任何第三方完成；

3.乙方转让或转包分包的，甲方有权解除合同和拒付（或要求乙方退还）合同价款，并没收履约保证金和追究乙方的违约责任。

七、验收标准

1.项目交付后，乙方按采购文件、响应（投标）文件及合同中的技术规格和要求提供相应材料并申请验收，由甲方对履约情况进行验收。

2.验收依据：

2.1合同、采购文件、响应（投标）文件；

2.2乙方提供的技术规格、经甲方认可的合同货物的有效检验文件；

2.3乙方投标文件中提供的经甲方认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。

3.乙方应派员在所供货物到甲方处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，乙方负责妥善处理直至甲方满意，由此产生的费用由乙方承担。甲方在货物到货后对货物的接收，仅为对产品外观、数量等的确认，不视为乙方所供产品经甲方最终验收合格。货物最终验收合格，以甲方书面确认文件为准。

4.验收合格的条件：

4.1所供货物符合产品标准和合同的要求；

4.2在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到甲方的认可；

4.3合同中规定的所有货物和材料均已交付，有安装、调试需求的已完成安装调试；

4.4所供货物已通过使用单位组织的验收；

4.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。

八、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝接受的，甲方应向乙方支付合同总价款百分之五的违约金。

2.甲方无故逾期付款的，甲方应向乙方按逾期付款金额的万分之五每日支付违约金。

3.乙方逾期履行合同义务的，乙方应向甲方每日偿付合同总价万分之五的违约金。乙方逾期十个工作日及以上履行合同义务的，甲方有权解除本合同，并拒付（或要求乙方退还）合同价款，乙方应按合同总价款的百分之五向甲方支付违约金，造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

4.如验收不能达到质量功能（性能）标准，合同商品由乙方在验收后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担。如乙方在一个月内不处理（搬走）合同商品，视为乙方放弃该商品，甲方有权自行处置（包括废物处理）。同时，乙方应向甲方支付合同总价款20％的违约赔偿金。

5.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量等不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，甲方有权要求乙方更换货物，但交货时间不予顺延，逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物或在甲方通知后3日内未更换完成或更换后仍不符合相关规定的，甲方可单方面解除合同，同时乙方应向甲方支付合同总价款20％的违约金。

6.甲方有权从应支付给乙方的款项中扣除乙方应承担的费用（包括但不限于违约金，损害赔偿等），且不视为甲方违约。

7.乙方违约的，除应承担违约损害赔偿外，还应承担甲方为实现权利而支出的合理费用，包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、律师代理费、执行费、差旅费等。

九、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、争议的解决

本合同未尽事宜由甲、乙双方协商解决。因本合同发生纠纷，甲乙双方应当及时协商解决，如协商不成，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

十一、通知与送达

甲、乙双方的收件地址为文末载明的地址。任何一方发出的通知，其通知日期以通知发出日为准，且符合下列情形之一均视为已送达：（1）该通知已递交对方的；（2）该通知以邮寄或快递方式发出后3天的；（3）以传真、电传或其它类似方法通知后对方以适当的形式确认的。

如因任何一方约定收件地址变更后未及时通知其他方，导致对方发出的通知无法按时送达，或者在收件地址未变更的情况下，书面通知被以任何原因退回的，视为已送达，相应责任由未及时通知约定联系方式变更的责任方承担。

十二、合同生效及其它

1.本合同经甲、乙、采购代理机构三方法定代表人或其授权代表签字并盖章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3.本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执贰份，采购代理机构执壹份，具有同等法律效力。

4.与本合同有关的采购文件、响应（投标）文件、记录等，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

| 甲方（需方）：中国美术学院 （公章/合同专用章） | 乙方（供方）： （公章/合同专用章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权代表： （签名） | 法定代表人或授权代表： （签名） |
| 地址：杭州市上城区南山路218号 | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签名日期： 年 月 日 | 签名日期： 年 月 日 |
| 采购代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司（公章/合同专用章） |  |
| 法定代表人或授权代表： （签名） |  |
| 地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层 |  |
| 电话：0571-85826980 |  |
| 日期： 年 月 日 |  |

注：各投标人应对招标文件“第五章  合同主要条款”中的条款全部响应，如有偏离需在商务条款偏离表中注明。

附件（请严格按照采购文件、投标响应文件和询标纪要（如有）填写配置清单和服务承诺）（如有）：

- 配置清单

- 服务承诺

- 廉政协议

甲方：中国美术学院

乙方：

为规范《                                        》（合同名称）双方在项目建设过程中的行为，防止各种违法违纪行为的发生，维护双方的合法权益，根据《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规和中纪委、中监委关于廉政建设方面的规定，经双方协商一致，签订本协议。

一、甲乙双方的责任

（一）加强日常党风廉政建设和廉洁从业教育，努力提高合同双方执行人员的遵纪守法、廉洁自律意识，严格遵守有关法律、法规、政策和廉政建设的各项规定，严格按合同、规定办事。

（二）坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，不得为获取自身不正当利益而损害国家、集体和对方利益。

（三）发现对方及其工作人员有违规、违纪、违法倾向或行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应及时报告双方纪检监察部门。

二、甲方责任

甲方应加强对本单位工作人员的教育管理，甲方人员：

1、不得利用职务之便谋取任何私利，不得索取或收受乙方钱物、各种请客送礼和消费活动以及其他不正当利益；

2、不得趁机要求乙方为自己的亲朋好友谋取任何不正当利益。

三、乙方责任

1、乙方应严格按照国家法律和双方签订的合同，开展项目设计、安装、调试、售后服务等工作，不得为谋求乙方利益而不择手段地向甲方工作人员行贿；

2、乙方应对本单位工作人员进行严格管理，对本协议“甲方责任”中严禁甲方人员的行为，不得主动为之；对甲方人员索要财物或者暗示的要求应予坚决拒绝，并将信息及时反馈甲方。

四、违约责任

（一）甲方及其工作人员如有违反本协议的，乙方应向甲方或甲方上级纪检监察部门举报。一经查实，甲方应根据违纪违规事实及情节轻重，给予当事人党纪、政纪处分；涉嫌违法的，移送司法部门追究其法律责任。

（二）乙方及其工作人员如有违反本协议的，甲方有权根据情节和所造成的后果采取以下相应措施：

1、面谈或书面通知乙方整改、暂停业务往来、终止履行合同，由此给甲方造成经济损失的，乙方应负全额赔偿责任；

2、如有诬告行为的，被诬告方有权追究对方的相关法律责任。

五、本协议作为主体合同《                              》的附件，与主体合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

六、本协议的有效期为双方签署之日起至主体合同终止时止。

甲方代表：                    乙方代表：

甲方（签章）：                 乙方（签章）：

签约日期：                    签约日期：

注：各投标人应对招标文件“第五章  合同主要条款”中的条款全部响应，如有偏离需在商务条款偏离表中注明。

第六章  投标文件格式

附件：电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号： 0625-

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年   月   日  时    分之前不得启封

年   月    日

附件：资格证明/商务技术/报价文件封面格式

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：

项目编号： 0625-

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年    月    日

1、资格证明文件：

详见第二章投标人须知“三、投标文件的编制”中“1.资格证明文件”

附件：投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：            ：

（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、满足落实政府采购政策需满足的资格要求：/

四、满足本项目的特定资格要求：/

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

注：联合体投标的，联合体双方均需提供投标人资格承诺函。

2.商务技术文件目录

详见第二章投标人须知“三、投标文件的编制”中“2. 商务技术文件”

评分索引表

| 序号 | 评分细则内容 | 投标响应情况 | 证明材料所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件：投标声明函格式

投标声明函

致：            ：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我            （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                       项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自投标截止时间起90天。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          项目的投标活动。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月

附件：法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：             ：

我            （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：  （签字或盖章）                法定代表人： （签字或盖章）

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

▲附被授权人身份证正反双面复印件。

投标人：       （盖章）

年    月    日

附件：中小企业声明函（本次采购所有货物全部由符合政策要求的中小企业制造时提供，否则不需要）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- ，属于  工业  行业；制造商为        （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元 ，属于        .（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ，属于  工业  行业；制造商为        （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元 ，属于        .（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （盖章）           日  期：

（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

附件：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：商务响应表格式

商务响应表

项目编号：              项目名称：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后保障服务要求 |  |  |  |
| 培训 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 其他未列明商务条款 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 合同主要条款 |  |  |  |

注：1.逐项按照采购文件要求填写响应规格；如不填写或未全部列明视为完全响应；

2.偏离说明是指对采购文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购要求）、负偏离（低于采购要求）、无偏离（满足采购要求）。

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：技术响应表格式

技术响应表

项目编号：              项目名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| ... | ... |  |  |

注：1.逐项按照采购文件要求填写响应规格；如不填写或未全部列明视为完全响应；

2.偏离说明是指对采购文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购要求）、负偏离（低于采购要求）、无偏离（满足采购要求）。

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：设备配置清单格式

设备配置清单

项目编号：              项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 厂家 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

项目编号：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |
| 6 |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：              项目名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书名称及编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人：      （盖章）           日  期：

3、报价文件目录

详见第二章投标人须知“三、投标文件的编制”中“3. 报价文件”

附件：投标函格式

投 标 函

致：                   ：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：         ），经正式授权并代表投标人             （投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。投标报价为 详见开标一览表 。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起 90个日历天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：                电话：

传真：                 投标人代表姓名              职务：

投标人名称:             （盖章）_____

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

附件：开标一览表

开标一览表

项目编号：

项目名称：

### 金额单位：人民币/元

| 序号 | 货物名称 | 制造商 | 品牌/型号 | 数量 （单位） | 产地 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价合计： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：投标报价明细表

投标报价明细表

项目编号：              项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 品牌、规格型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … | ……… |  |  |  |  |
| 4 | … | ……… |  |  |  |  |
| 投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址:__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

投标文件中证书证件等材料真实性承诺函

致：                        （招标人名称）

我公司已认真阅读了项目名称：                     招标文件（项目编号：0625-                ）并在此承诺：

针对评标办法中涉及客观分评审内容等资料，我公司已经对真实性进行了自查，确保投标（响应）文件资料准确无误，我公司承诺如我公司中标，在中标结果公告发布后5个工作日内将投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的原件或可公开查询的网站链接提交采购人、采购代理机构进行复核，若存在弄虚作假或提供虚假材料情形的，自愿放弃中标资格并接受有关部门处理（处罚）。

由于供应商原因未在本承诺函约定时间内完成核查，且经招标人发函催告后仍不能完成核查的，视为放弃中标资格，由此产生的风险由供应商自行承担。

投标人：      （盖章）           日  期：

投标文件中关于客观分评审投标人所提供的证明材料清单

| 项目内容 |  |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 客观分评分内容 | 供应商提供的证明材料 | 复核方式（原件复核/公开官网查询） | 备注（明确是原件复核或公开官网查询，如公开官网查询，提供具体网址） |  |
| 一、认证证书 |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |
| 二、业绩合同 |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |
| 三、各类人员证书 |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |
| 四、产品检测报告 |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |
| 五、其他客观分评审内容（如有） |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |

注：对照招标文件中的评分办法，如投标人针对客观分评审内容提供了对应的证明材料，请根据自身的投标文件将各项材料一一列明，并明确假设中标后可通过什么方式进行核验。