温州医科大学附属第二医院

公开招标采购文件

项目编号：0625-25215324

项目名称：智慧能源低碳综合管控系统

采购单位：温州医科大学附属第二医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2025年5月26日

目    录

电子交易须知	- 1 -

第一章  招标公告	- 2 -

一、项目基本情况	- 2 -

二、申请人的资格要求：	- 2 -

三、获取招标文件	- 3 -

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	- 3 -

五、公告期限	- 3 -

六、其他补充事宜	- 3 -

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。	- 4 -

第二章  投标人须知	- 6 -

前附表	- 6 -

一、总 则	- 13 -

二、招标文件	- 15 -

三、投标文件的编制	- 16 -

四、开标	- 19 -

五、评标	- 20 -

六、定标	- 22 -

七、合同授予	- 22 -

第三章  评标办法	- 23 -

一、总则	- 23 -

二、资格审查	- 23 -

三、符合性审查	- 23 -

四、其他投标无效的情形	- 24 -

五、商务技术及政府采购政策详细评审	- 25 -

六、评分细则	- 25 -

第四章  招标内容及需求	- 29 -

一、建设背景	- 29 -

三、 建设内容	- 29 -

三、采购货物清单及技术参数	- 32 -

四、安装要求	- 51 -

五、验收要求	- 53 -

六、售后服务要求	- 53 -

第五章  采购合同模板	- 56 -

第六章　投标文件格式	- 70 -

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式	- 70 -

2. 资格证明文件/商务技术文件/报价文件封面格式	- 71 -

3. 资格证明文件目录	- 72 -

4. 投标人资格承诺函	- 73 -

5.商务、技术文件目录	- 74 -

6.投标声明函格式	- 75 -

7.联合协议格式	- 77 -

8.分包意向协议格式	- 78 -

9.采购内容及需求响应表格式	- 79 -

10.业绩清单	- 80 -

11.投标货物清单格式	- 81 -

12.项目实施管理、服务人员一览表格式	- 82 -

13.代理服务费支付承诺书	- 83 -

14.报价文件目录	- 84 -

15.开标一览表	- 85 -

16.响应报价明细表格式	- 86 -

17.中小企业声明函	- 87 -

18.残疾人福利性单位声明函	- 88 -

- 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中，可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  招标公告

项目概况

温州医科大学附属第二医院低碳医院智慧后勤综合管控项目招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2025年6月16日13:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-25215324

项目名称：智慧能源低碳综合管控系统

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1,930,000.00

最高限价（元）：/

采购需求：

标项一：

标项名称：智慧能源低碳综合管控系统

数量：1

单位：项

预算金额（元）：1,930,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：该系统将联通医院各院区（龙湾院区、康复医学中心、双创园、鹿城院区学院路部、南浦部及瓯江口院区）的各后勤管理子系统数据，通过一站式平台实现综合调度，达成后勤管理“可视、可管、可控”目标。

备注：不允许采购进口产品

合同履行期限：详见招标文件

本项目（是）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：根据《中华人民共和国建筑法》第十三条、住房和城乡建设部《建筑业企业资质标准》（建市[2014]159号）规定，承担本项目工程施工的单位具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质。

## 三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至投标文件递交截止时间止（以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年6月16日13:30（北京时间）

2.投标地点（网址）：

（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；

（2）“电子备份投标文件”：温州市飞霞南路896号建设大厦3层303室。

3.开标时间：2025年6月16日13:30（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）政策。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：温州医科大学附属第二医院

地  址：浙江省温州市龙湾区瑶溪街道温州大道1111号

项目联系人（询问）：王老师

项目联系方式（询问）：0577-85676845

质疑联系人：黄老师

质疑联系方式：0577-85676875

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：林财，孙翔，汪飞君，莫战威

项目联系方式（询问）：0571-85860240，0577-88101913

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省政府采购行政裁决服务中心

地 址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼

联 系 人：匡老师

监督投诉电话：0571-87807798

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 智慧能源低碳综合管控系统 |
| 2 | 采购内容及数量 | 采购内容：智慧能源低碳综合管控系统 数量：1项 |
| 3 | 预算金额 | 详见招标公告 |
| 4 | 合同方式 | 总价合同 |
| 5 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 6 | 电子交易 平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 7 | 投标价 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 8 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 9 | 样品 | □ 要求 不要求 |
| 10 | 演示 | - 1、要求使用项目实例或软件原型演示，不提供不得分。且所有功能必须在一套软件中实现，否则不被认可；PPT,Excel文件方式不被认可。 - 2、演示形式：请依照招标文件要求进行现场演示，演示过程中需语音介绍目前演示的内容是什么，演示时长不超过15分钟，超时停止。 - 能源资源管理 - （1）节能潜力分析 - 演示一种公共机构节能潜力分析挖掘的功能模块，要求：可以指定分析时间，分析区域，分析结果以图表形式呈现，数据内容包括：实际能耗、标准能耗及节能潜力。 - （2）能耗分析大屏 - 1）通过数据收集与整合、数据清洗和处理、数据建模与分析，将数据分析结果输出为数据大屏，大屏展示数据包括：不同能源品种的消耗水平、分项用电、能耗趋势、能耗指标、能源结构、设备监控、万元收入能耗支出等； - 2）大屏支持交互式分析（数据下钻、联动、跳转），提供更直观、全面的数据视图，辅助决策者高效决策。 - 零碳管理 - （1）碳排放因子管理 - 需支持对碳排放源的分类查询，碳排放源的增、删、改功能，设置碳排放源的碳排放因子、计量单位等，并显示碳排放源数量及类型结构； - （2）碳盘查 - 演示内容包括： - 1）对医院指定时段（年或月）内碳排放数据的统计查询； - 2）演示功能须支持碳盘查数据录入与计算的完整流程； - 3）对录入的碳排放源活动数据，系统根据事先设定的碳排放因子自动换算为相应的碳排放数据，并得到碳排放总量数据； - 设备监控 - （1）中央空调冷热站监测 - 1）提供对冷热站监测功能，对空调系统整体能效实时监测，主要运行参数（如：设备启停状态、水温、压力、水泵运行频率等）的监测； - 2）提供能效日历功能，以日历形式直观展示中央空调系统每天的运行能效（制冷量、用电量、COP）； - 3）节能成果统计 - 可对指定年份或月份的中央空调系统节能效果进行定量分析并可视化呈现，如：改造前与改造后的能效值、节能量、节费量、节能率、系统制冷量与用电量变化趋势对比等； - 能源管理中的AI应用 - （1）投标人在平台上演示一项应用了AI技术的能源分析功能，要求：可以选择分析范围与分析时段；分析结果中要能体现出分析步骤和逻辑，并给出结论或建议。 2、投标代表需提前到达评标地点（温州市飞霞南路896号建设大厦3层303室），准备演示事宜。投标人自行准备演示用电脑。 |
| 11 | 招标文件 澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日10天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位作出书面（纸质）澄清。 |
| 12 | 投标文件 组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 13 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 14 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 15 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交：温州市飞霞南路896号建设大厦3层303室 收件人：林财（15158188766） （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 16 | 投标截止 时间和投 标地址 | 1、投标截止时间：详见招标公告 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：浙江省温州市飞霞南路896号建设大厦3层303室。 |
| 17 | 开标时间 和地址 | 详见招标公告 |
| 18 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 19 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 20 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 21 | 采购进口产品 | 详见招标公告 |
| 22 | 节能产品 | 本项目不涉及“节能产品”采购。 |
| 23 | 环境标志产品 | 本项目不涉及“环境标志产品”采购。 |
| 24 | 促进中小 企业发展 | 1）本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3）本次采购标的为低碳医院智慧后勤综合管控项目，标的属性为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业（从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。） 4）以联合体形式参加采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 6）参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 7）本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 8）本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 9）参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 10）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 11）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 25 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文收费表（见下表）的80%向中标供应商收取，计费基数为中标金额。 中标金额P （万元人民币）; 货物招标服务费 （万元人民币）. 100以下; P*1.5%. 100-500; 0.7+P*0.8%. 500-1000; 2.45+P*0.45%. 1000-5000; 4.45+P*0.25%. 5000-10000; 11.95+P*0.1%. 中标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州武林支行 账 号：9558851202064655202 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 26 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

- 一、总 则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商、供方。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户、院方、需方相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人、供方相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款，对标注“▲”的条款的负偏离将导致废标。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （五）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

- （六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许分包（同意将非主体、非关键性的工作分包）。

3.享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，中小微企业不得将合同分包给大型企业。

- （七）特别说明：

1. 本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- （八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面（纸质）形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

- （二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2. 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日10天前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知合法获取了招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件和报价文件三部份组成。

1. 资格证明文件

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织投标的提供《营业执照》等证明文件，自然人投标的提供身份证明；

（3）承担本项目工程施工的单位具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质，提供相关证书扫描件。

2. 商务技术文件：

（1）投标人的《营业执照》等材料；

（2）投标声明函（格式见第六章）；

（3）联合协议（如为联合体投标）；

（4）分包意向协议（如有分包）；

（5）采购内容及需求响应表（格式见第六章）、带★项的技术参数需提供相应的证明材料；

（6）投标货物清单，包括软件、硬件等（格式见第六章）；

（7）类似项目业绩及证明材料（清单格式见第六章）；

（8）项目总体规划和实施方案；

（9）项目组成人员情况及证明材料；

（10）培训、测试、试运转、验收；

（11）系统配置的先进性、完整性和产品技术支持情况；

（12）售后服务；

（13）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）；

（14）招标文件要求提供及投标人认为需要提供的其他文件。

3.报价文件：

（1）开标一览表（格式见第六章）；

（2）响应报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

（4）中小企业声明函（格式见第六章）；

（5）残疾人福利性单位声明函（格式见第六章）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标价

1.投标价应按电子交易平台有关格式填写。

2.每例金额报价不得高于第四章中列明每例预算金额，按每年预估量计算2年总价，以该总价作为投标价。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章 投标文件件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

- （一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

- （二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

- （三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评审小组

评审小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为七人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评审小组完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评审小组按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评审小组的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评审小组发出澄清内容后，供应商应当在30分钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评审小组允许延长提交澄清说明或补正时间的，以评审小组同意的时间为准。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正；但明显计算错误、单位错误且按上述顺序修正导致修正后结果明显不合常理、或与投标文件其他部分内容明显冲突的，评审小组可讨论决定修正顺序。评审小组应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在30分钟内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

低碳医院智慧后勤综合管控项目为本项目的核心产品，提供核心产品相同品牌的，按上述方式处理。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式（纸质）发出《中标通知书》和《招标结果通知书》，并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

# 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。本办法适用于温州医科大学附属第二医院本项目的评标。

- 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列；得分相同的，优先采购小微企业服务；均相同的，投标价由低到高顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。中标候选人数量：1人，评审小组推荐综合得分最高的一名投标人为中标候选人。采购人或经授权的评审小组确定中标候选人为中标人。

商务技术分=评审小组所有成员评分合计数/评审小组组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

- 二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

▲1、在商务、技术评审时，存在下列情形之一的，投标无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）投标文件未按招标文件要求签章的；

（4）未提供投标声明书或声明内容填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不足的；

（6）未响应招标文件标注“▲”的条款的；

（7）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（8）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（9）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（10）存在法律法规、规章规定的其他无效投标情况的。

▲2、在报价评审时，存在下列情形之一的，投标无效：

（1）报价超出招标文件规定的采购预算金额、最高限价或预算单价的；

（2）投标报价具有选择性的；

（3）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的。

（4）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（5）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 四、其他投标无效的情形

1、同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一的，投标无效。

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（5）不同投标人的投标文件相互混装的；

2、同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，投标无效。

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

- 五、商务技术及政府采购政策详细评审

1、商务技术评分

商务技术评审合格的，由评标专家采用记名方式各自评分，投标人的商务技术及其他的最终评审得分为全体评标专家评分的算术平均值。各投标人商务技术得分为所有评委有效评分的算术平均值。

2、政府采购政策情况评审

政府采购政策情况评审详见第二章投标人须知前附表。

3、评标报告

评标委员会应根据评标情况和结果，编写评标报告。评标报告应由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评标委员会应在评标报告中按招标文件约定推荐中标候选人。

- 六、评分细则

1、商务技术分（0-70分）

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合情况 | 投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO18001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书每具有一项认证证书的得1分，最高得3分。（须提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn)查询网页的截图） | 3分 | 客观分 |
| 2 | 类似业绩 | - 1、投标人提供自2022年1月1日以来合同已签订的包括但不限于能源管理、设备管控、空调节能控制等智慧低碳综合管控系统同类项目业绩，每提供一个业绩得0.5分，最高得1分。 - 注：投标人需提供项目合同并加盖投标人公章；同时需提供加盖业主单位或管理部门公章的系统运行证明文件，否则不得分。 2、投标人提供自2022年1月1日起公共机构`零碳”创建或节约型示范创建类的同类项目业绩（须提供国家机关部门公示文件），同时提供该公共机构出具的证明投标人为该公共机构`零碳”创建或节约型示范创建类项目的供应商或承接单位的证明，每提供一个有效业绩得1分，最高得2分。 | 3分 | 客观分 |
| 3 | 项目总体规划和实施方案 | - 投标人提供的软件方案（与医院现有平台衔接方案应写明确）与需求的吻合程度，包括方案的科学性、先进性、可行性和扩展性；方案充分体现功能特性，科学合理、安全严密、具有一定的前瞻性。评分范围：4、3、2、1、0分。未提供方案得0分。 | 4分 | 主观分 |
|  |  | 投标人提供本次项目的实施方案（包含现场勘查设计影像记录详细描述情况、中央空调系统调试方案、程序调试详细说明）与现场情况及招标需求的吻合程度，包括方案合理性、周密性及符合实际具有可行性；方案充分体现对现场的了解，对项目实施重点、难点的判断，并提出有效的解决方案。评分范围：4、3、2、1、0分。未提供方案得0分。 | 4分 | 主观分 |
|  |  | 投标人施工进度计划及保证措施：根据响应供应商提供的施工进度计划、保证措施情况以及应急预案进行打分：评分分值：4、3、2、1、0分。未提供方案得0分。 | 4分 | 主观分 |
| 4 | 项目组成人员情况 | 1、投标人拟派的改造项目负责人具备二级建造师和中级职称（机电工程）及以上的得1分,不提供不得分。（需提供资质证书扫描件和近3个月内任一个月投标人为其缴纳社保的证明，不能提供、提供不齐全、未提供拟投入人员名单的不得分。） 2、投标人拟投入的服务人员中，具备中级及以上职称（机电工程技术或暖通空调设计等相关专业）的，一个得1分，最多得2分。（需提供资质证书复扫描件和近3个月内任一个月投标人为其缴纳社保的证明，不能提供、提供不齐全、未提供拟投入人员名单的不得分。） | 3分 | 客观分 |
| 5 | 现场系统演示 | - 总体要求： - 1、要求使用项目实例或软件原型演示，不提供不得分。且所有功能必须在一套软件中实现，否则不被认可；PPT,Excel文件方式不被认可。 - 2、演示形式：请依照招标文件要求进行现场演示，演示过程中需语音介绍目前演示的内容是什么，演示时长不超过15分钟，超时停止。对于每个演示功能，只有实现全部功能需求，才能得分，不具备全部功能不得分。 - 能源资源管理（5分） - （1）节能潜力分析 - 演示一种公共机构节能潜力分析挖掘的功能模块，要求：可以指定分析时间，分析区域，分析结果以图表形式呈现，数据内容包括：实际能耗、标准能耗及节能潜力。 - 根据投标人演示系统对上述需求的响应程度、分析算法的合理性、功能的友好性、界面的美观性等情况，进行综合评分。评分分值：3、2、1、0分，未演示得0分。 - （2）能耗分析大屏 - 1）通过数据收集与整合、数据清洗和处理、数据建模与分析，将数据分析结果输出为数据大屏，大屏展示数据包括：不同能源品种的消耗水平、分项用电、能耗趋势、能耗指标、能源结构、设备监控、万元收入能耗支出等； - 2）大屏支持交互式分析（数据下钻、联动、跳转），提供更直观、全面的数据视图，辅助决策者高效决策。 - 根据投标人演示系统对上述需求的响应程度、功能的友好性、界面的美观性等情况，进行综合评分。评分分值：2、1.5、1、0.5、0分，未演示得0分。 - 零碳管理（3分） - （1）碳排放因子管理 - 需支持对碳排放源的分类查询，碳排放源的增、删、改功能，设置碳排放源的碳排放因子、计量单位等，并显示碳排放源数量及类型结构； - 根据投标人演示系统对上述需求的响应程度、功能的友好性、界面的美观性等情况，进行综合评分。评分分值：1、0.75、0.5、0.25、0分，未演示得0分。 - （2）碳盘查 - 演示内容包括： - 1）对医院指定时段（年或月）内碳排放数据的统计查询； - 2）演示功能须支持碳盘查数据录入与计算的完整流程； - 3）对录入的碳排放源活动数据，系统根据事先设定的碳排放因子自动换算为相应的碳排放数据，并得到碳排放总量数据； - 根据投标人演示系统对上述需求的响应程度、碳盘数据录入流程的合理性、功能的友好性等情况，进行综合评分。评分分值：2、1.5、1、0.5、0分，未演示得0分。 - 设备监控（2分） - （1）中央空调冷热站监测 - 1）提供对冷热站监测功能，对空调系统整体能效实时监测，主要运行参数（如：设备启停状态、水温、压力、水泵运行频率等）的监测； - 2）提供能效日历功能，以日历形式直观展示中央空调系统每天的运行能效（制冷量、用电量、COP）； - 3）节能成果统计 - 可对指定年份或月份的中央空调系统节能效果进行定量分析并可视化呈现，如：改造前与改造后的能效值、节能量、节费量、节能率、系统制冷量与用电量变化趋势对比等； - 根据投标人演示系统对上述需求的响应程度、功能的友好性、界面的美观性等情况，进行综合评分。评分分值：2、1.5、1、0.5、0分，未演示得0分。 - 能源管理中的AI应用（2分） - （1）投标人在平台上演示一项应用了AI技术的能源分析功能，要求：可以选择分析范围与分析时段；分析结果中要能体现出分析步骤和逻辑，并给出结论或建议。 - 根据投标人演示系统对上述需求的响应程度、分析结论的完整性与合理性、操作友好性等情况，进行综合评分。评分分值：2、1.5、1、0.5、0分，未演示得0分。 | 12分 | 主观分 |
| 6 | 投标响应 | 评标委员会根据投标人拟投入产品技术参数与本项目采购需求响应程度进行评分：投标人产品技术参数完全响应招标文件要求的得23分，标记★项每出现一项负偏离扣2分，无标记项每出现一项负偏离扣1分，扣完为止。要求演示的内容按演示评分，本项不重复评分。 注：投标人须在偏离表中明确响应内容。对带★项的技术参数需提供相应的证明材料，证明材料包括但不限于：第三方机构出具的检测报告、制造商出具的说明书、网页产品截图等，对带★项技术参数未填写或未提供证明材料的，按负偏离扣分。 | 23分 | 客观分 |
| 7 | 培训、测试、试运转、验收 | 1.投标人提出的功能测试、试运转及验收方案的合理性、可行性情况等综合评价，评分分值：2、1.5、1、0.5、0分，未提供方案得0分。 | 2分 | 主观分 |
|  |  | 2.投标人提出培训计划、地点、组织、师资人员配备、软硬件资料、参训人员、课程内容、考核等内容完整性、科学合理程度。综合评价，评分分值：2、1.5、1、0.5、0分，未提供方案得0分。 | 2分 | 主观分 |
| 8 | 系统配置的先进性、完整性和产品技术支持情况 | 根据供应商所提供系统配置的先进性、完整性和产品技术支持资料完整、有效性进行评审，综合评价，评分分值：3、2、1、0分，未提供说明得0分。 | 3分 | 主观分 |
| 9 | 售后服务 | 质保期：质保期每超（商务条款规定年限）一年加1.5分，最高得3分。 | 3分 | 客观分 |
|  |  | 根据售后服务网点远近与售后服务人员配置情况、投标人承诺的响应时间及保证措施打分。综合评分，评分分值：2、1、0分，无网点得0分。注：需提供服务网点的营业执照扫描件加盖投标供应商公章证明。 | 2分 | 主观分 |
|  |  | 质保期过后维保费用（详细写明硬件及软件质保期过去收费办法及相关承诺）：投标人提供质保期后维保费用承诺，综合评价，评分分值：2、1、0分，未提供承诺得0分。 | 2分 | 主观分 |

2、价格分（0-30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价最低的投标价为评标基准价，其得分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标价）×30%×100

- 投标人的综合得分为以上商务技术分及价格分之和。

- 第四章  招标内容及需求

- 一、建设背景

温州医科大学附属第二医院为实现精细化绩效管理和满足国考指标要求，计划构建智慧后勤能源低碳综合管控系统。该系统将联通医院各院区（龙湾院区、康复医学中心、双创园、鹿城院区学院路部、南浦部及瓯江口院区）的各后勤管理子系统数据，通过一站式平台实现综合调度，达成后勤管理“可视、可管、可控”目标。本系统重点解决医院节能降耗与设备安全问题，借助科学配置能源资源，提升管理效率，保障安全运行，优化资源配置，助力医院高质量发展与行业智慧化转型。

- 建设目标

1、搭建覆盖医院所有院区的低碳医院智慧后勤综合管控平台，集成双碳管理、能源管理与设备管理及数据分析应用，进一步提升医院后勤信息化管理水平，为全院后勤管理提供抓手与数据支撑。

2、通过适当的方式将各院区水、电、天然气等能源资源消耗总量数据及部分院区的内容水、电精细计量数据接入平台，将各院区重点设备系统接入平台，扩展平台的应用范围，充分发挥平台的监管作用；

3、对龙湾院区（住院楼、门诊楼、行政楼）中央空调系统（含3台离心机和1台螺杆机及2台燃气热水锅炉）进行节能改造优化。此次不含（多联机、风冷热泵）。

▲龙湾院区（住院楼、门诊楼、行政楼）中央空调系统实施节能改造，达到以下节能效果：在满足室内舒适度的前提下，保证节能率大于等于10%，节能费用以第三方能源审计为准，检测方式按照国家认证标准执行。且中标人将设备资产一次性移交给采购人。

- 建设内容

| 序号 | 项目 | 建设院区范围 | 需求 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低碳医院智慧后勤综合管控平台 | 全院 | 覆盖医院所有院区的智慧后勤管理平台，集成后勤设备监控与运维管理、能源资源消耗监测与预警、碳盘查及碳排放监测与预警、万元收入能耗支出管理及各类业务数据的统计分析等功能。其中，能耗预警及数据分析功能还引入了AI技术，进一步提升平台的智能化水平，为全院后勤管理提供抓手与数据支撑。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 工作报表定制 | 全院 | 符合院方要求报表定制。 | 1 | 项 |  |
| 3 | 物业公司管理系统预留接口 | 龙湾院区 | 支持将物业公司承担的维修、运送业务数据接入低碳医院智慧后勤综合管控平台进行展示。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 数据服务 | 龙湾院区 | 1、数据分析看板：通过智慧后勤数据收集与整合、数据清洗和处理、数据建模与分析，将数据分析结果输出为可视化数据看板。 2、数据分析报告：通过数据收集、处理、建模分析等过程，形成智慧后勤数据分析报告，报告助力数据驱动决策、效率提升、管理优化。 | 1 | 项 |  |
| 5 | 智慧后勤运营管控中心改造 | 龙湾院区 | 运营中心整体美化及展示屏安装部署。 | 1 | 项 |  |
| 6 | 水电天然气总量监测与计量改造 | 全院 | 通过加装总计量表、数据采集网关或通过数据接口方式采集数据，实现对各院区水、电、天然气总量数据的监测与计量，并将数据接入低碳医院智慧后勤综合管控平台，实现对医院水、电、天然气资源消耗量的统一监管。 | 1 | 项 |  |
| 7 | 中央空调重点能耗监测改造 | 全院 | 采集医院所有院区的中央空调系统能耗数据（水机中央空调、地源热泵机组、水泵用能数据），并接入低碳医院智慧后勤综合管控平台，实现对全院空调冷热站的能耗监管； | 1 | 项 |  |
| 8 | 院区用电精细化监测与计量改造 | 龙湾院区 | 实现对龙湾院区配电房馈电支路及各楼层用电数据采集并接入智慧后勤能源低碳综合管控系统，实现对建筑、楼层、重点区域、重点设备用电监管与能耗数据分析及告警功能。 | 1 | 项 |  |
|  |  | 学院路院区 | 实现对学院路部配电房馈电支路电数据采集并接入智慧后勤能源低碳综合管控系统，实现对建筑、重点区域、重点设备用电监管与能耗数据分析及告警功能(部分硬件利旧)。 | 1 | 项 |  |
|  |  | 瓯江口院区 | 对接瓯江口院区能耗系统并接入智慧后勤能源低碳综合管控系统，实现对建筑、楼层、重点区域、重点设备用电监管与能耗数据分析及告警功能。 | 1 | 项 |  |
| 9 | 配电系统监测改造 | 龙湾院区、学院路部 | 实现对学院路部与龙湾院区配电系统实施电力监测，对配电系统变压器出线及下一级馈电支路的三相电压、三相电流、功率、功率因数、正向有功电度等电力参数进行实时监测，并对电力异常情况及时告警； | 1 | 项 |  |
| 10 | 水泵房运行监测改造 | 龙湾院区、瓯江口院区 | 对相关院区水泵房水箱液位、水泵运行参数（启停状态、运行频率及管道压力）等数据的采集并接入低碳医院智慧后勤综合管控平台，并实现液位监测及水泵运行监测； | 1 | 项 |  |
| 11 | 污水站排放监测改造 | 龙湾院区、瓯江口院区 | 采集相关院区污水站水质数据（COD、PH值等）及污水流量，并接入低碳医院智慧后勤综合管控平台； | 1 | 项 |  |
| 12 | 液氧站运行监测改造 | 龙湾院区、康复中心、瓯江口院区 | 以系统对接的方式将相关院区液氧实时运行数据（如：液位、罐内压力与温度）接入低碳医院智慧后勤综合管控平台，并实现对液氧站的远程运行监测与预警，保障医用氧气系统运行安全。 | 1 | 项 |  |
| 13 | 医用气体系统监测改造 | 全院 | 接入龙湾院区和瓯江口院区医用气体相关使用端氧气、正压、负压压力及氧气流量等数据，并支持实现告警值设置。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 除龙湾院区和瓯江口院区外，其余院区根据各院区正负压系统的数据接口特点，采取适当方式（直接采集数据或加装压力传感器等设备，采集压力信息）将正负压系统运行数据接入医用气体管理系统，实现正负压设备的远程运行监测、控制，保障正负压系统运行安全。 | 1 | 项 |  |
| 14 | 南浦院区中央空调系统集成改造 | 南浦院区 | 将南浦院区中央空调系统集成到低碳医院智慧后勤综合管控平台，并进行界面升级，实现系统运行监测与节能成本统计分析； | 1 | 项 |  |
| 15 | 太阳能光伏系统监测改造 | 龙湾院区 | 以系统对接的方式将相关院区光伏发电系统运行数据（各发电量数据）接入低碳医院智慧后勤综合管控平台，实现光伏系统远程监测。 | 1 | 项 |  |
| 16 | 中央空调冷热系统节能改造 | 龙湾院区 | 对龙湾院区（住院楼、门诊楼、行政楼）中央空调系统（含3台离心机和1台螺杆机及2台燃气热水锅炉）进行节能改造，结合环境温度、使用区域及人员数量等因素，符合节能管理标准，进行智能控制，实现节能降耗；系统运行数据接入低碳医院智慧后勤综合管控平台，实现中央空调系统运行监测与节能成果展示分析； | 1 | 项 |  |
| 17 | 龙湾克莱门特空调监测改造 | 龙湾院区 | 对龙湾院区4台克莱门特进行智能化控制（含相应水泵），采取适当方式采集设备运行数据，实现设备的远程运行监测、控制。 | 1 | 项 |  |
| 18 | 智能照明系统改造 | 龙湾院区 | 实现龙湾院区公共区域照明远程可控 | 1 | 项 |  |

- 三、采购货物清单及技术参数

- 1、软件需求清单

| 序号 | 分项内容 | 规格说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 后勤管控基础框架 |  |  |  |  |
| 1 | SOA基础架构 | 1、需具备数据采集层，规范数据格式，实现数据输入、输出标准接口； 2、实现业务数据持久化功能，包括：数据库连接管理、数据读写操作等； 3、构建系统消息总线，为系统内各业务模块间通信提供消息机制； | 1套 |  |
| 2 | 基础配置管理 | 实现功能菜单管理、页面风格管理、系统配置参数管理等、数据词典管理等系统基础功能 | 1套 |  |
| 3 | 业务管理 | 实现后勤业务管理类型及业务流程管理，如：业务注册、业务审批设置等功能； | 1套 |  |
| 4 | 数据中台 | 集中收集、整合、存储、管理、处理和共享医院内外所有数据资源，核心功能包括数据集成、数据管理及和数据可视化，要求实现：数据备份、还原功能；数据清洗、数据格式化等数据治理功能，数据安全管理及数据共享等功能； | 1套 |  |
| 5 | 告警管理 | 报警基础设置、告警事件侦测、告警消息发送、告警记录管理、告警分析功能；支持多种告警类型，如：运行异常告警，设备离线告警，能耗水平超标告警，AI大模型辅助告警等； | 1套 |  |
| 6 | 权限管理 | 提供角色用户自定义、权限设置；用户多角色管理；支持多种视角配置用户权限，包括组织架构、用户信息/状态、权限类型等； | 1套 |  |
| 7 | 日志管理 | 系统日志管理涵盖安全日志、系统日志和操作日志，覆盖系统内所有的用户活动和操作指令，且不允许删除； 提供日志查询功能，支持多种检索方式，方便用户快速定位日志信息； 实现基础的日志审计功能，具备基础的日志监控能力，可对指定IP地址的访问进行告警； | 1套 |  |
| 8 | AI大模型应用接口开发 | 系统引入目前市场上主流的AI大模型（如：Deepseek 、豆包、通义千问等），实现其API接口调用功能。 | 1套 |  |
| 业务数据接口开发 |  |  |  |  |
| 1 | 业务数据接口开发 | 实现同第三方接口开发： |  |  |
|  |  | 1、瓯江口院区电力计量系统接口开发； | 1项 |  |
|  |  | 2、学院路院区能源系统接口开发； | 1项 |  |
|  |  | 3、液氧系统接口开发； | 1项 |  |
|  |  | 4、龙湾院区医气系统接口开发； | 1项 |  |
|  |  | 5、瓯江口院区医气系统接口开发； | 1项 |  |
|  |  | 6、南浦院区中央空调系统接口开发； | 1项 |  |
|  |  | 7、龙湾院区中央空调系统接口开发； | 1项 |  |
|  |  | 8、污水处理系统接口开发； | 1项 |  |
|  |  | 9、光伏发电系统接口开发； | 1项 |  |
|  |  | 10、物业管理系统接口开发； | 1项 |  |
| 双碳管理 |  |  |  |  |
| 1 | 低碳医院双碳管理总览 | 全面展示医院碳排放数据及对标情况，帮忙管理人员直观了解医院碳减排水平及双碳工作开展情况。数据内容包括但不限于：碳达峰目标及年度目标、碳排放水平、变化趋势；碳排放指标及对标情况；碳排放源结构等； | 1套 |  |
| 2 | 碳排放因子 | 管理公共机构相关的碳排放源（减碳源），如各类能源资源、垃圾处理、公务活动等，设置各碳排放源的碳排放因子，为机构碳排放盘查工作奠定基础。 | 1套 |  |
| 3 | 碳盘查 | ★统计本单碳排放量的工具：线下调查统计各类碳排放源，然后将通过本工具录入系统，自动计算出单位碳排量；并实现将系统采集的能耗数据自动转换成碳排放数据； | 1套 |  |
| 4 | 碳排放统计分析 | 基于系统中碳盘查数据，提供多种碳排放相关统计分析功能，包括：碳排放同环比，碳排放趋势分析，碳排放源结构分析等； | 1套 |  |
| 万元收入能耗支出管理 |  |  |  |  |
| 1 | 万元收入能耗支出 | 万元收入能耗支出数据管理（增、删、改、查）； | 1套 |  |
| 2 | 万元收入能耗支出标准管理 | 年度万元收入能耗支出标准的增、删、改、查； | 1套 |  |
| 3 | 万元收入能耗支出数据分析 | 万元收入能耗支出数据分析，包括但不限于：万元收入能耗支出趋势分析；万元收入能耗支出对标对析；万元收入能耗支出数据报表等； | 1套 |  |
| 能源管理场景 |  |  |  |  |
| 1 | 能源管理总览 | 医院、院区多层级能耗数据总览，数据内容包括但不限于能耗/费用水平，同环比；万元收入能耗支出及同比；能源结构；能耗变化趋势；主要能耗指标及对标情况；分项用电；能耗告警；能耗排名等； | 1套 |  |
| 2 | 能耗监测与统计分析 | 医院能源资源消耗数据多维度统计分析功能，包括但不限于： 1、指定区域分类能耗（电、水、天然气等）监测； 2、指定区域分类能耗（电、水、天然气等）水平/指标查询、同环比分析、变化趋势分析、横向对比、影响因素关联分析、能源结构分析、分项用电（暖通空调、照明、动力、其他等）分析等； 3、医院能耗指标对标分析； 4、节能潜力分析； 5、能耗统计报表及分析报告； 6、AI大模型分析； | 1套 |  |
| 3 | 工作报表 | 符合院方要求报表定制。 | 1套 |  |
| 设备管理及运行监控 |  |  |  |  |
| 1 | 设备运行总览 | 医院、院区多层级后勤服务设备设施运行总览，数据内容包括但不限于：设备数量，设备分类；设备运行状态分布；设备告警数量，按紧急程度，设备类型，时间等多维度对设备告警分类统计；最近设备告警清单；主要设备系统的运行数据统计； | 1套 |  |
| 2 | 低压配电系统监管 | 1、设计并实现配电房场景模拟图与低压配电系统图，对低压配电设备及低回回路实施监测，如：馈电支路的开关状态、故障状态、故障部位等；并且模拟图与低压配电系统图可自由切换； 2、实现对指定回路的电力参数，如：功率、电流、电压等进行监测和报警； | 1套 |  |
| 3 | 液氧站监测 | 1、设计并实现液氧站模拟图，对系统主要运行参数（如：罐内液位、压力、温度等）进行实时监测，及时推送状态异常信息，支持在系统模拟图上展现该监测数据，对监测的异常情况进行告警及空间定位，便于精准管控和应急处置； 2、液氧系统异常记录与定位； 3、液氧系统运行数据分析； | 1套 |  |
| 4 | 医用气体 监测 | 1、设计并实现医用气体（氧气、正负压）机房模拟图，对医用气体的压力进行实时监测，及时推送状态异常信息，支持在系统模拟图上展现该监测数据，对监测的异常情况进行告警及空间定位，便于精准管控和应急处置； 2、对楼层医用气体管道的重点部位的压力实施在线监测，并在管理界面直观呈现； 3、医用气体异常记录与定位； 4、医用气体压力数据分析； | 1套 |  |
| 5 | 水泵房监管 | 1、设计并实现水泵房给水系统模拟图，对水泵房水箱液位、水泵的启停状态及运行频率实施监视，及时推送状态异常信息；支持在系统模拟图上展现该系统的监测数据，对监测的异常情况进行空间告警及定位，便于精准管控和应急处置； 2、水箱液位及水泵运行异常记录与定位； 3、水箱液位统计分析； | 1套 |  |
| 6 | 光伏发电系统运行监测 | 1、设计并实现医院光伏发电系统模拟图，对光伏发电系统实施在线监测，及时推送状态异常信息；支持在系统模拟图上展现该系统的监测数据（如：光伏板面积、装机容量、发电量、发电功率、工作电压、电流等），对监测的异常情况进行空间告警及定位，便于精准管控和应急处置； 2、光伏发电系统异常记录； 3、光伏发电系统运行数据统计分析； | 1套 |  |
| 7 | 污水排放监测 | 1、表格形式实现对各院区污水排放点的水质监测，对监测的异常情况进行空间告警及定位； 2、污水水质异常记录； 3、污水水质数据统计分析； | 1套 |  |
| 中央空调节能优化管理 |  |  |  |  |
| 1 | 空调能效总览 | 平台要能展示能效情况，包括综合能效、分项能效等；数据要实时刷新及时跟踪到最新运行情况；提供报警功能，可关联到告警管理页面对报警内容进行处理并查看历史报警记录。 | 1套 |  |
| 2 | 空调节能场景可视化 | ★设计并实现中央空调系统模拟图，实时监测中央空调系统运行状况，如：系统实时能效，设备（主机、一次水泵、二次水泵、集中新风机组、风柜、电动阀门等）运行状态，制冷量，压力，温度，水泵运行频率等；提供异常告警功能；点击模拟图上重要设备可以弹窗形式展示选定设备的设备详情，并可实现设备远程控制功能，如：一键启停，远程开关机，设置出水温度，自动调节水泵频率与设备加减机等，点击设备参数可查询该参数的历史数据； | 1套 |  |
| 3 | 节能成果可视化 | ★提供中央空调节能成果分析功能，支持按年、按月节能成果分析，分析结果包括但不限于能效基数、实际能效、节能量、节能率、节费量、减碳量；可以查看冷热量、空调系统能耗总量统计及变化趋势； | 1套 |  |
| 4 | 空调能效日历 | 1、采集的空调能效数据做成按照日历的形式对每个月份的每天的能效值进行统计； 2、按照空调能效级别进行颜色区分，能一目了然的知道每天所运行的能效数值对应的颜色标识状况。 | 1套 |  |
| 5 | 空调系统报表 | 1、系统运行设备每天/每月/每年的冷热量和能耗情况进行报表式的分类统计和查询，也可以在对应各数据页面进行详细的查询或者下载导出。 2、报表还可以根据日、月、年的汇总类型进行按照小时时段进行查询和导出。 | 1套 |  |

- 2、数据服务需求清单

| 序号 | 分项内容 | 规格说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据分析看板 | 通过智慧后勤数据收集与整合、数据清洗和处理、数据建模与分析，将数据分析结果输出为数据看板，看板展示数据包含：不同类型能耗、分项用电、能耗趋势、能耗指标、能源结构、设备监控、万元收入能耗支出等； 大屏支持交互式分析（数据下钻、联动、跳转），其作用在于提供更直观、全面的数据视图，帮助决策者迅速了解智慧后勤状况、做出及时有效的决策。 | 1项 |  |
| 2 | 数据分析报告 | ★通过数据收集、处理、建模分析等过程，形成智慧后勤数据分析报告，报告助力数据驱动决策、效率提升、后勤管理优化等。分析报告每年度和半年度分别提供一份，内容包括： （1）能源资源指标分析与评价，如电指标、水指标、万元收入能耗支出占比指标； （2）电耗分项结构分析； （3）建筑用能分析； （4）重点能耗部位分析； （5）用能趋势分析与预测； （6）节能效果分析，如空调节能效果； （7）碳排放分析； （8）设备监控分析，如配电监测、给水监测分析； （9）结论与建议 | 服务期内每年一次 |  |

- 实施内容及技术要求

| 一、智慧后勤运营管控中心建设 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装一块宽4.8米、高2.4米的LED全彩屏幕（可分屏显示五块内容），配备数据接收卡、视频处理器、多媒体服务器，支持移动终端（平板）连接，搭载可视化控制软件，定制适配的屏体框架，并安置两台操作电脑。实现大屏自由分区展示各平台软件监测板块界面，满足后勤运维及演示操作等管理需求。 |  |  |  |  |
| 序号 | 分项内容 | 规格说明 | 数量 | 备注 |
| 1 | 可视化工作站 | I7-12700/32G/512G/RTX3050/27寸显示器 | 1台 |  |
| 2 | 中央空调工作站 | i7-6700/16G/512G,千兆网口*2,VGA*1,HDMI*1 24寸显示器 | 1台 |  |
| 3 | LED全彩 | 1.★像素点间距：≤1.87mm，像素密度：≥280000点/㎡，模组尺寸＞320*160mm 2.▲采用塑钢底壳，底壳采用无螺丝卡扣设计，提供具有CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告（同时需提供报告官网查询截图） 3.白平衡亮度（nits）≥700，对比度≥10000∶1，刷新率≥3840H。 4.色温（K）：1000～30000可调，色度均匀性在±0.001Cx，Cy 之内。 5.▲换帧频率50&60Hz，支持120Hz、240Hz等3D显示技术。需提供具有CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告（提供报告官网查询截图） 6.水平视角 ≥170°，垂直视角≥170°，亮度均匀性≥99%， 7.灰度等级≥256级18bit，NTSC色域覆盖率：≥120% 8.像素失控率≤0.000001，出厂时为0，无连续失控点 9.▲像素光强均匀性：LRJ≤8%、LGJ≤8%、LBJ≤8%。需提供具有CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告（为防止供应商虚假应标，需同时提供报告官网查询截图） 10.屏体正面为黑色亚光处理屏幕表面光反射率＜3cd/m，色准ΔE≤0.9。 11.▲驱动方式：带PWM功能的恒流驱动。需提供具有CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告（为防止供应商虚假应标，需同时提供报告官网查询截图） 12.平整度≤0.1mm,像素中心距相对偏差、水平相对错位等级、垂直相对错位等级应符合SJ/T 11141-2017要求的等级C级。 13.支持前后多种维护方式，模组、电源、接收卡、控制板可全部单独进行维护、更换，支持不关屏热拔插维护。 14.支持2.8-3.8VDC安全电压供电。采用共阴技术，根据LED各基色压降不同设置供电电压，各基色及恒流源芯片分别独立供电，有效控制温升，温度比常规屏减少40%以上，有效降低电量损耗。 15.最大功耗≤200W/㎡，平均功耗≤67W/㎡，休眠模式带电黑屏功耗(W)≤25W/㎡，具有智能黑屏节电功能，启用智能节电功能可节电80%以上。 16.电源具有功率因数校正（PFC）功能，开关电源的功率因数不小于95%，转换效率不小于86%。 17.稳定性：平均使用寿命≥120000小时，平均失效间隔时间MTBF≥120000小时，设备在正常工作条件下，连续工作168h，不出现电、机械或操作系统的故障，支持7×24h连续工作。 18.LED 显示屏应有图文显示、动画和可放映视频信息功能；具有 RC自适应技术，采用黑白电平延伸数字处理技术，调整图像灰度等级，有效提升图像深层次显示效果。 19.观看舒适度:1级，基本无疲劳感,支持HDR显示效果 20.光生物安全:符合GB/T 20145-2006标准要求,无危害类 21.电磁脉冲辐射试验：符合GJB151B-2013标准，电磁脉冲辐射后，闪屏或黑屏时间不超过1s，并通过电磁脉冲辐射敏感度试验符合性能判据A，具备降低电磁辐射功能，应达到ClassB标准，以减少电磁辐射对人体、电网以及其他设备的影响，具备相关设计能力及满足TUVCE－EMC标准。 22.显示屏在点亮5分钟后的温度升幅<5℃，点亮15分钟后的温度升幅<10℃，点亮30分钟以上温度<15℃，最大亮度白色连续工作2小时，表面温升<20℃。 23.所投LED显示屏符合SJ/T11141-2017发光二极管（LED）显示屏通用规范标准对安全的要求。 24.▲PCB板材采用环氧玻璃布层压板，机械性能、电性能、耐高湿性能以及耐焊接性能，符合要求，温度≥150℃的覆铜板；需提供具有CNAS标志的第三方检测机构出具的检验报告（为防止供应商虚假应标，需同时提供报告官网查询截图） 25.为保证显示屏灯珠连接PCB板的稳定性及可靠性，焊盘采用进行粗化处理技术，增加焊接面积，提升LED灯珠与PCB板之间的焊接能力，降低PCB板上的LED灯珠掉落的风险； 26.LED显示屏满足BS476-7表面燃烧测试1级；燃烧烟气毒性测试满足BS6853烟气毒性测试的毒性指数R值≤1。 27.单元整体满足V-0阻燃等级要求 28.为保证产品的绿色环保性能，对人体不产生危害，LED显示屏的设计生产活动中，所有电子元器件、组装件、相关物料和过程通过国际电工委员会质量评定体系(IECQ)标准要求。 | 1项 |  |
| 4 | 数据接收卡 | 带载512x384；输出：12×HUB75；支持32扫、18bit+、配置参数双备份、支持固件程序版本回读 | 1项 |  |
| 5 | 视频处理器 | 五画面；带载1040万，横向最大16384，纵向最大8192；输入：4×DVI、1×HDMI2.0（4K输入）、1×3G- SDI；输出：16×千兆网口、4× | 1项 |  |
| 6 | 多媒体服务器 | 1、1U金属结构机箱；外壳防护等级符合 GB/T 4208-2017中 IP20 的要求；噪声不大于 45dB（A）；6核12线程3.30GHz主频高速处理器、16G DDR4 2666 高速内存、250 固态硬盘，企业版操作系统；MTBF 不小于300000 小时，平均修复时间 MTTR小于15 分钟； 2、支持1 路 DP 输出，接口分辨率可设置为4096*2160@60Hz，单接口极限宽度可设置为 8192，单口极限高度可设置 4095。支持4 路 HDMI 输出，第一个接口可设置为 4K 模式，分辨率可以设置为 4096*2160@60Hz，单接口极限宽度可设置为 8192，单口极限高度可设置 4095，此时另外三个 HDMI 接口禁用。第一个接口设置为 2K 模式时，4 个 HDMI 口可同时输出，分辨率设置为 1920*1080@60hz,单口极限宽度 2048，极限高度 1280； 3、支持一键硬件开关机控制和一键软件远程开关机控制，支持6路 USB 接口、1 路 3.5mm 麦克风音频输入接口、1 路 3.5mm音频输出接口，支持千兆网口通讯，支持第三方通过 TCP、UDP 进行集成控制； 4、支持不少于10 台设备联机控制，通过一台主机控制其他从机进行素材下发、画面编辑、属性编辑、节目切换、进度调整； 5、支持输出接口的任意拆分重组以及任意角度旋转，实现对不规则显示屏的拼接带载；支持1路4K输出，可以拆分成1024个子输出，每个子输出支持任意角度旋转，可对子输出接口位置任意进行排序； 6、支持可视化智控平台移动端程序对播放画面的编辑和控制； 7、支持从本地媒体画面或输入源画面中拾取颜色，然后按照拾取的颜色进行抠像处理；支持在媒体库中添加本地的视频文件、图片文件、音频文件、字幕、数字时钟、PPT 文件、NDI 媒体、采集设备、多网页、流媒体、播放合集； 8、支持节目整体播放、暂停、停止、音量调节，单个媒体的音量调节，单个视频裁剪，支持多画面同时播放时按照主计时媒体进行跳转，节目锁定。支持排期播放和播放日志查看功能。支持软件异常后恢复正常播放的功能； 9、支持素材可视化编辑、拖拽、复制、黏贴、多选、锁定、替换，属性调节和属性继承；支持节目的编辑、复制、黏贴；支持素材播控进度的自由控制、正计时、倒计时进度查看，支持输出画面解锁功能； 10、支持多页签功能播放多个网页，降低网页播放资源占用；支持转码功能，可实现 H.264（AVC）、H.265（HEVC）编码或 VP9 编码的转码播放； 11、支持多种视频、图片、音频、office文件的播放；视频格式支持不少于：H.265 (HEVC)、 VP9、HAP, HAP-Alpha、VC1、AV1、ProRes、MPEG4、WMV2等；图片格式支持不少于：jpeg、bmp、png、gif等；音频格式支持不少于：aac、flac、amr、ape、wav、wma等；office文件支持不少于：ppt、pptx； | 1项 |  |
| 7 | 可视化控制软件 | 1、支持苹果、安卓、windows等触控移动端操作系统，app安装包可在应用商店下载和安装； 2、可实现对多媒体服务器、视频拼接服务器、数字音频处理器和智能中央控制器等设备一站式集中管控，通过移动平板或触控一体机对所有设备进行全可视化控制； 3、支持多控制端，如移动端、落地一体机等多种客户端操作实时同步； 4、支持对多媒体播控系统的可视化控制，可实时显示多媒体播控服务器的媒体素材、节目内容、输出画面； 5、支持对多媒体服务器的视频播放、暂停、停止、音量和播放进度控制，支持拖拽式媒体快速开图层、图层切换媒体素材、图层优先级调整； 6、支持对多媒体服务器的图层位置、大小的触控和精确调节多种操作方式，图层多角度精准的旋转； 7、支持对多媒体服务器播放的PPT进行翻页控制，支持对媒体库目录层级显示、收起和打开； 8、支持对视频拼接服务器的可视化控制，可实时显示视频拼接服务器的输入源画面预监、大屏画面回显和场景布局； 9、支持对视频拼接服务器大屏拖拽式快速开图层和快速切源、图层优先级调整，可对大屏图层拖拽式缩放、一键全屏操作； 10、支持对视频拼接服务器大屏区域进行开窗操作，平台自带精准吸附功能，窗口移动可以快速上下左右和四角自动对齐吸附； 11、支持对视频拼接服务器大屏图层一键快速布局和显示，一键切换视频拼接服务器预存的大屏场景； 12、支持对视频拼接服务器的场景轮巡开启和关闭，以及大屏黑屏、冻结、清除图层等操作，支持操作区域锁定、实时视频画面关闭和开启； 13、支持对数字音频处理器控制和音频矩阵切换； 14、支持对灯光、窗帘、音频、电视、空调、配电柜、大屏和升降机等环境设备一键控制； 15、支持通用视频监控摄像机、云台摄像机接入，可实现对监控云台上下左右、拉近、拉远等功能控制； 16、支持通过编程设计平台进行环境控制页面自定义设计（布局、颜色、风格根据客户需求完全自定义），快速适配不同项目和场景。 | 1项 |  |

| 二、水、电、天然气总用量监测与计量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通过加装总计量表、数据采集网关或通过数据接口方式采集数据，实现对各院区水、电、天然气总量数据的监测与计量，并将数据接入低碳医院智慧后勤综合管控平台，实现对医院水、电、天然气资源消耗量的统一监管。电表水表安装数量以现场实际为准，不低于分项中注明数量。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项内容 |  | 规格说明 | 数量 | 备注 |
| 1 | 龙湾院区-配电房供配电监测系统升级 |  | 通过安装采集器采集配电房各进线柜馈电柜390余只电表参数，实现配电房能耗数据采集。安装温湿度传感器、高清数字网络摄像头实现环境监测。 一、数据采集器： 1、远程传输接口：支持有线通信模式（ADSL等）或无线通讯模式（GPRS/CDMA无线通讯）； ★2、采集接口：具备4个可独立配置采集接口(采集接口为RS485接口)，具备至少1个RJ45接口，用于数据上传和本地维护； 3、波特率：支持300~115200bps； 4、采集点：每路RS485接口支持32个数据采集点；总支持数128个数据采集点； 5、通讯协议：支持DLT645-1997/2007、CJ/T 188-2004、ModBus-RTU协议，支持用户协议扩展； 6、支持断点续传，保持数据完整性； 7、内置 Flash 能够可靠保存 6-12 个月的历史数据，可扩展 4~32G SD 卡； 8、掉电后数据不丢失； 9、工作电源：交流220V±10%，电源功率小于10W； 10、工作温湿度：-10～+50℃；<95% 无凝结露。 11、环境条件：无腐蚀、可燃性气体和导电性尘埃； 二、高清数字网络摄像头： 200 万红外防水筒型摄像机,H.265编码可选H.264,1/3”逐 行扫描 CMOS, IP67 防护等级,红外距离60M, 支持宽动态功能，支持移动侦测、视频遮挡、周界、绊线报警，支持音频输入, 镜头4/6/8/12mm可选, 电源DC12V。 三、温湿度传感器： 全数字型, 商业级产品, 测量范围: -10~60°, 0-100%RH; 精度测量精度: ±0.4℃ (25 ℃下)。湿度测量精度: ±2%RH (25 ℃下): <±5%RH (-10-60℃): 规格: 86×86×30mm; 室 内带显示屏,室外防水壳(无屏)。RS485接口,ModBus协议, 总线驱动可挂载32个。 | 1项 |  |
| 2 | 龙湾院区-总水表用量监测 |  | 院区共有5只总进水表，安装智能水表采集用水量数据。 一、物联网水表 1.采用物联网无线传输技术（包含但不限于NB-IoT、4G、CAT.1、LoRa等技术），实现水表用量通过无线传输的方式，上传到管理平台上。 ★2.计量精度：①精度不低于B级；②水表量程比：Q3/Q1≥100,具有型评报告； 3.通讯功能：具有物联网无线通讯模块，支持周期性定时主动上报表计读数；支持内置/外置天线，信号稳定可靠，实现全覆盖，无盲区。 4.预警功能：具有电池欠压，计量异常告警通知，可设定阶梯水价，根据不同设置不同基准。 5.地址要求：每个表计属于本表唯一通讯地址编码，出厂后不得更改。 6.结构设计：可更换电池设计，电池盒需采用独立可更换的设计，无须开主体上盖，更换须便捷。 7.防护等级：整体防护等级达到IP68。 | 1项 |  |
| 3 | 龙湾院区-燃气表用量监测 |  | 院区共有2只燃气表，采集用气量数据。 | 1项 |  |
| 4 | 南浦院区-院区总用电能数据采集 |  | 在配电房安装采集器采集院区总用电能耗数据，共3路低压进线柜。 一、数据采集器： 1、远程传输接口：支持有线通信模式（ADSL等）或无线通讯模式（GPRS/CDMA无线通讯）； 2、采集接口：具备4个可独立配置采集接口(采集接口为RS485接口)，具备至少1个RJ45接口，用于数据上传和本地维护； 3、波特率：支持300~115200bps； 4、采集点：每路RS485接口支持32个数据采集点；总支持数128个数据采集点； 5、通讯协议：支持DLT645-1997/2007、CJ/T 188-2004、ModBus-RTU协议，支持用户协议扩展； 6、支持断点续传，保持数据完整性； 7、内置 Flash 能够可靠保存 6-12 个月的历史数据，可扩展 4~32G SD 卡； 8、掉电后数据不丢失； 9、工作电源：交流220V±10%，电源功率小于10W； 10、工作温湿度：-10～+50℃；<95% 无凝结露。 11、环境条件：无腐蚀、可燃性气体和导电性尘埃； 二、智能电表 ★1、电能计量（有功电能计量（正、反向）、无功电能计量（正、反向）、A、B、C 分相正向有功电能） 2、电量测量（U、I、P、Q、S、PF、F） 3、谐波测量：2~31 次谐波电压电流 4、LCD 显示：12 位段式 LCD 显示、背光显示 5、有功脉冲输出 6、通讯：RS485 接口， 同时支持 Modbus、DL/T645 7、计量精度：有功电能（准确度等级 0.5S 级）、无功电能（准确度等级 2 级） 8、工作环境：-25℃~+55℃；≤95℅（无凝露） 三、互感器 1、互感器类型：开口式。 2、误差非线性：≤±1%。 3、计量准确级次：0.5。 4、额定一次电流：100-5000A。 5、额定二次电流：5A 或 1A。 6、负荷的功率因数：COSØ≥0.8(滞后)。 | 1项 |  |
| 5 | 南浦院区-总水表用量监测 |  | 院区共有2只总进水表，安装智能水表采集用水量数据。 一、物联网水表 1.采用物联网无线传输技术（包含但不限于NB-IoT、4G、CAT.1、LoRa等技术），实现水表用量通过无线传输的方式，上传到管理平台上。 2.计量精度：①精度不低于B级；②水表量程比：Q3/Q1≥100,具有型评报告； 3.通讯功能：具有物联网无线通讯模块，支持周期性定时主动上报表计读数；支持内置/外置天线，信号稳定可靠，实现全覆盖，无盲区。 4.预警功能：具有电池欠压，计量异常告警通知，可设定阶梯水价，根据不同设置不同基准。 5.地址要求：每个表计属于本表唯一通讯地址编码，出厂后不得更改。 6.结构设计：可更换电池设计，电池盒需采用独立可更换的设计，无须开主体上盖，更换须便捷。 7.防护等级：整体防护等级达到IP68。 | 1项 |  |
| 6 | 南浦院区-燃气表用量监测 |  | 院区共有3只燃气表，采集用气量数据。 | 1项 |  |
| 7 | 学院路院区-能耗监测系统数据集成（另含新改造后配电房数据接入调试） |  | 与现有能耗监测系统对接（原平台建设方-浙江力德节能科技有限公司），采集院区配电房各电表数据。对新改造后配电房电表数据进行调试，一并采集。 | 1项 |  |
| 8 | 学院路院区-总水表用量监测 |  | 院区共有5只总进水表，安装智能水表采集用水量数据。 一、物联网水表 1.采用物联网无线传输技术（包含但不限于NB-IoT、4G、CAT.1、LoRa等技术），实现水表用量通过无线传输的方式，上传到管理平台上。 2.计量精度：①精度不低于B级；②水表量程比：Q3/Q1≥100,具有型评报告； 3.通讯功能：具有物联网无线通讯模块，支持周期性定时主动上报表计读数；支持内置/外置天线，信号稳定可靠，实现全覆盖，无盲区。 4.预警功能：具有电池欠压，计量异常告警通知，可设定阶梯水价，根据不同设置不同基准。 5.地址要求：每个表计属于本表唯一通讯地址编码，出厂后不得更改。 6.结构设计：可更换电池设计，电池盒需采用独立可更换的设计，无须开主体上盖，更换须便捷。 7.防护等级：整体防护等级达到IP68。 | 1项 |  |
| 9 | 学院路院区-燃气表用量监测 |  | 院区共有2只燃气表，采集用气量数据。 | 1项 |  |
| 10 | 双创中心-院区总用电能数据采集 |  | 院区配电房共计45只进线柜馈电柜电表，安装采集器采集各电表数据。 一、数据采集器： 1、远程传输接口：支持有线通信模式（ADSL等）或无线通讯模式（GPRS/CDMA无线通讯）； 2、采集接口：具备4个可独立配置采集接口(采集接口为RS485接口)，具备至少1个RJ45接口，用于数据上传和本地维护； 3、波特率：支持300~115200bps； 4、采集点：每路RS485接口支持32个数据采集点；总支持数128个数据采集点； 5、通讯协议：支持DLT645-1997/2007、CJ/T 188-2004、ModBus-RTU协议，支持用户协议扩展； 6、支持断点续传，保持数据完整性； 7、内置 Flash 能够可靠保存 6-12 个月的历史数据，可扩展 4~32G SD 卡； 8、掉电后数据不丢失； 9、工作电源：交流220V±10%，电源功率小于10W； 10、工作温湿度：-10～+50℃；<95% 无凝结露。 11、环境条件：无腐蚀、可燃性气体和导电性尘埃； | 1项 |  |
| 11 | 双创中心-总水表用量监测 |  | 院区共有1只总进水表，安装智能水表采集用水量数据。 一、物联网水表 1.采用物联网无线传输技术（包含但不限于NB-IoT、4G、CAT.1、LoRa等技术），实现水表用量通过无线传输的方式，上传到管理平台上。 2.计量精度：①精度不低于B级；②水表量程比：Q3/Q1≥100,具有型评报告； 3.通讯功能：具有物联网无线通讯模块，支持周期性定时主动上报表计读数；支持内置/外置天线，信号稳定可靠，实现全覆盖，无盲区。 4.预警功能：具有电池欠压，计量异常告警通知，可设定阶梯水价，根据不同设置不同基准。 5.地址要求：每个表计属于本表唯一通讯地址编码，出厂后不得更改。 6.结构设计：可更换电池设计，电池盒需采用独立可更换的设计，无须开主体上盖，更换须便捷。 7.防护等级：整体防护等级达到IP68。 | 1项 |  |
| 12 | 康复中心-院区总用电能数据采集 |  | 院区2个配电房共计6只进线柜电表，安装采集器采集各电表数据。 一、数据采集器： 1、远程传输接口：支持有线通信模式（ADSL等）或无线通讯模式（GPRS/CDMA无线通讯）； 2、采集接口：具备4个可独立配置采集接口(采集接口为RS485接口)，具备至少1个RJ45接口，用于数据上传和本地维护； 3、波特率：支持300~115200bps； 4、采集点：每路RS485接口支持32个数据采集点；总支持数128个数据采集点； 5、通讯协议：支持DLT645-1997/2007、CJ/T 188-2004、ModBus-RTU协议，支持用户协议扩展； 6、支持断点续传，保持数据完整性； 7、内置 Flash 能够可靠保存 6-12 个月的历史数据，可扩展 4~32G SD 卡； 8、掉电后数据不丢失； 9、工作电源：交流220V±10%，电源功率小于10W； 10、工作温湿度：-10～+50℃；<95% 无凝结露。 11、环境条件：无腐蚀、可燃性气体和导电性尘埃； 二、智能电表 1、电能计量（有功电能计量（正、反向）、无功电能计量（正、反向）、A、B、C 分相正向有功电能） 2、电量测量（U、I、P、Q、S、PF、F） 3、谐波测量：2~31 次谐波电压电流 4、LCD 显示：12 位段式 LCD 显示、背光显示 5、有功脉冲输出 6、通讯：RS485 接口， 同时支持 Modbus、DL/T645 7、计量精度：有功电能（准确度等级 0.5S 级）、无功电能（准确度等级 2 级） 8、工作环境：-25℃~+55℃；≤95℅（无凝露） 三、互感器 1、互感器类型：开口式。 2、误差非线性：≤±1%。 3、计量准确级次：0.5。 4、额定一次电流：100-5000A。 5、额定二次电流：5A 或 1A。 6、负荷的功率因数：COSØ≥0.8(滞后)。 | 1项 |  |
| 13 | 康复中心-总水表用量监测 |  | 院区共有1只总进水表，安装智能水表采集用水量数据。 一、物联网水表 1.采用物联网无线传输技术（包含但不限于NB-IoT、4G、CAT.1、LoRa等技术），实现水表用量通过无线传输的方式，上传到管理平台上。 2.计量精度：①精度不低于B级；②水表量程比：Q3/Q1≥100,具有型评报告； 3.通讯功能：具有物联网无线通讯模块，支持周期性定时主动上报表计读数；支持内置/外置天线，信号稳定可靠，实现全覆盖，无盲区。 4.预警功能：具有电池欠压，计量异常告警通知，可设定阶梯水价，根据不同设置不同基准。 5.地址要求：每个表计属于本表唯一通讯地址编码，出厂后不得更改。 6.结构设计：可更换电池设计，电池盒需采用独立可更换的设计，无须开主体上盖，更换须便捷。 7.防护等级：整体防护等级达到IP68。 | 1项 |  |
| 14 | 康复中心-燃气表用量监测 |  | 院区共有1只燃气表，采集用气量数据。 | 1项 |  |
| 15 | 瓯江口院区-院区总用电能数据采集 |  | 院区配电房建设有电力监测系统，通过对接采集低压用电总能耗数据。 | 1项 |  |
| 16 | 瓯江口院区-总水表用量监测 |  | 院区共有4只总进水表，安装智能水表采集用水量数据。 一、物联网水表 1.采用物联网无线传输技术（包含但不限于NB-IoT、4G、CAT.1、LoRa等技术），实现水表用量通过无线传输的方式，上传到管理平台上。 2.计量精度：①精度不低于B级；②水表量程比：Q3/Q1≥100,具有型评报告； 3.通讯功能：具有物联网无线通讯模块，支持周期性定时主动上报表计读数；支持内置/外置天线，信号稳定可靠，实现全覆盖，无盲区。 4.预警功能：具有电池欠压，计量异常告警通知，可设定阶梯水价，根据不同设置不同基准。 5.地址要求：每个表计属于本表唯一通讯地址编码，出厂后不得更改。 6.结构设计：可更换电池设计，电池盒需采用独立可更换的设计，无须开主体上盖，更换须便捷。 7.防护等级：整体防护等级达到IP68。 | 1项 |  |
| 17 | 瓯江口院区-燃气表用量监测 |  | 院区共有1只燃气表，采集用气量数据。 | 1项 |  |
| 三、中央空调重点能耗监测 |  |  |  |  |  |
| 采集医院所有院区的中央空调系统能耗数据（水机中央空调、地源热泵机组、水泵等冷热源系统设备用能数据），并接入低碳医院智慧后勤综合管控平台，实现对全院空调冷热站的能耗监管。各院区空调能耗数据部分通过与原有数据对接获取，如需另外加装计量电表，按现场空调点位实际安装，满足管理需求。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项内容 |  | 规格说明 | 数量 | 备注 |
| 1 | 龙湾院区-中央空调能耗监测 |  | 采集中央空调水冷离心式机组、螺杆式机组、风冷热泵机组、净化空调机组、冷冻机房及相关水泵、冷却塔用电能耗数据。 | 1项 |  |
| 2 | 南浦院区-中央空调能耗监测 |  | 采集中央空调水冷机组及相关水泵、冷却塔用电能耗数据。 | 1项 |  |
| 3 | 学院路院区-中央空调能耗监测 |  | 采集中央空调水冷机组及相关水泵、冷却塔用电能耗数据。 | 1项 |  |
| 4 | 双创中心-中央空调能耗监测 |  | 采集净化机组、风冷热泵机组用电能耗数据。 | 1项 |  |
| 5 | 康复中心-中央空调能耗监测 |  | 采集3路风冷热泵机组用电能耗数据。 一、智能电表 1、电能计量（有功电能计量（正、反向）、无功电能计量（正、反向）、A、B、C 分相正向有功电能） 2、电量测量（U、I、P、Q、S、PF、F） 3、谐波测量：2~31 次谐波电压电流 4、LCD 显示：12 位段式 LCD 显示、背光显示 5、有功脉冲输出 6、通讯：RS485 接口， 同时支持 Modbus、DL/T645 7、计量精度：有功电能（准确度等级 0.5S 级）、无功电能（准确度等级 2 级） 8、工作环境：-25℃~+55℃；≤95℅（无凝露） 二、互感器 1、互感器类型：开口式。 2、误差非线性：≤±1%。 3、计量准确级次：0.5。 4、额定一次电流：100-5000A。 5、额定二次电流：5A 或 1A。 6、负荷的功率因数：COSØ≥0.8(滞后)。 | 1项 |  |
| 6 | 瓯江口院区-中央空调能耗监测 |  | 采集中央空调水冷离心式机组、螺杆式机组、风冷热泵机组、净化空调机组、冷冻机房及相关水泵、冷却塔用电能耗数据。安装电表数量不低于21只。 一、智能电表 1、电能计量（有功电能计量（正、反向）、无功电能计量（正、反向）、A、B、C 分相正向有功电能） 2、电量测量（U、I、P、Q、S、PF、F） 3、谐波测量：2~31 次谐波电压电流 4、LCD 显示：12 位段式 LCD 显示、背光显示 5、有功脉冲输出 6、通讯：RS485 接口， 同时支持 Modbus、DL/T645 7、计量精度：有功电能（准确度等级 0.5S 级）、无功电能（准确度等级 2 级） 8、工作环境：-25℃~+55℃；≤95℅（无凝露） 二、互感器 1、互感器类型：开口式。 2、误差非线性：≤±1%。 3、计量准确级次：0.5。 4、额定一次电流：100-5000A。 5、额定二次电流：5A 或 1A。 6、负荷的功率因数：COSØ≥0.8(滞后)。 | 1项 |  |
| 四、院区用电精细化监测与计量 |  |  |  |  |  |
| 实现对龙湾院区、学院路配电房馈电支路及龙湾院区、学院路、瓯江口院区各楼层用电数据采集并接入智慧后勤能源低碳综合管控系统，实现对建筑、楼层、重点区域、重点设备用电监管与能耗数据分析及告警功能。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项内容 |  | 规格说明 | 数量 | 备注 |
| 1 | 龙湾院区-采集配电房电表能耗数据，采集医技楼/门诊楼/住院楼/后勤楼楼层强电井电表能耗数据 |  | 配电房电表能耗数据采集与配电房供配电监测系统升级中数据采集方式相同，楼层强电井电表通过布线组网，加装数据采集器实现楼层能耗采集。 一、数据采集器： 1、远程传输接口：支持有线通信模式（ADSL等）或无线通讯模式（GPRS/CDMA无线通讯）； 2、采集接口：具备4个可独立配置采集接口(采集接口为RS485接口)，具备至少1个RJ45接口，用于数据上传和本地维护； 3、波特率：支持300~115200bps； 4、采集点：每路RS485接口支持32个数据采集点；总支持数128个数据采集点； 5、通讯协议：支持DLT645-1997/2007、CJ/T 188-2004、ModBus-RTU协议，支持用户协议扩展； 6、支持断点续传，保持数据完整性； 7、内置 Flash 能够可靠保存 6-12 个月的历史数据，可扩展 4~32G SD 卡； 8、掉电后数据不丢失； 9、工作电源：交流220V±10%，电源功率小于10W； 10、工作温湿度：-10～+50℃；<95% 无凝结露。 11、环境条件：无腐蚀、可燃性气体和导电性尘埃； | 1项 |  |
| 2 | 学院路院区-采集配电房电表能耗数据 |  | 与现有能耗监测系统对接获取配电房电表能耗数据（原平台建设方-浙江力德节能科技有限公司），对新改造后配电房电表数据进行调试，一并采集，电表点位按现场实际数量计。 | 1项 |  |
| 3 | 瓯江口院区-采集门诊楼/住院楼楼层强电井电表能耗数据 |  | 与现有楼层能耗监测系统对接获取楼层电表能耗数据，涵盖系统内所有电表水表点位。 | 1项 |  |
| 五、配电系统监测 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项内容 |  | 规格说明 | 数量 | 备注 |
| 1 | 龙湾院区-配电系统监测 |  | 配电房电表电力参数数据采集与配电房供配电监测系统升级中数据采集方式相同 | 1项 |  |
| 2 | 学院路部-配电系统监测 |  | 与现有能耗监测系统对接获取电表电力参数数据（原平台建设方-浙江力德节能科技有限公司），并采集新改造后配电房电表数据。 | 1项 |  |
| 六、水泵房运行监测 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项内容 |  | 规格说明 | 数量 | 备注 |
| 1 | 龙湾院区-水泵房运行监测 |  | 采集院区水泵房水箱液位、水泵运行参数（启停状态、运行频率及管道压力）等数据 | 1项 |  |
| 2 | 瓯江口院区-水泵房运行监测 |  | 采集院区水泵房水箱液位、水泵运行参数（启停状态、运行频率及管道压力）等数据 | 1项 |  |
| 七、污水站排放监测 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项内容 |  | 规格说明 | 数量 | 备注 |
| 1 | 龙湾院区-污水站排放监测 |  | 采集相关院区污水站水质数据（COD、PH值等）及污水流量数据 | 1项 |  |
| 2 | 瓯江口院区-污水站排放监测 |  | 采集相关院区污水站水质数据（COD、PH值等）及污水流量数据 | 1项 |  |
| 八、液氧站运行监测 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项内容 |  | 规格说明 | 数量 | 备注 |
| 1 | 龙湾院区-液氧站运行监测 |  | 以系统对接的方式将相关院区液氧实时运行数据（如：液位、罐内压力等参数） | 1项 |  |
| 2 | 康复中心-液氧站运行监测 |  | 以系统对接的方式将相关院区液氧实时运行数据（如：液位、罐内压力等参数） | 1项 |  |
| 3 | 瓯江口院区-液氧站运行监测 |  | 以系统对接的方式将相关院区液氧实时运行数据（如：液位、罐内压力等参数） | 1项 |  |
| 九、医用气体系统监测 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项内容 |  | 规格说明 | 数量 | 备注 |
| 1 | 龙湾院区-医用气体系统监测 |  | 接入院区正负压机房供气压力以及医用气体相关告警箱终端氧气、正压、负压压力及氧气流量等数据。数据点位涵盖龙湾院区当前医气监管系统内终端点位数量。 | 1项 |  |
| 2 | 瓯江口院区-医用气体系统监测 |  | 接入院区正负压机房供气压力以及医用气体相关告警箱终端氧气、正压、负压压力及氧气流量等数据。数据点位涵盖瓯江口院区当前医气监管系统内终端点位数量。 | 1项 |  |
| 3 | 学院路院区-正负压压力监测 |  | 根据院区正负压系统的数据接口特点，采取适当方式（直接采集数据或加装压力传感器等设备）采集压力数据。 | 1项 |  |
| 4 | 南浦院区-正负压压力监测 |  | 根据院区正负压系统的数据接口特点，采取适当方式（直接采集数据或加装压力传感器等设备）采集压力数据。 | 1项 |  |
| 5 | 康复院区-正负压压力监测 |  | 根据院区正负压系统的数据接口特点，采取适当方式（直接采集数据或加装压力传感器等设备）采集压力数据。 | 1项 |  |
| 6 | 双创中心-正负压压力监测 |  | 根据院区正负压系统的数据接口特点，采取适当方式（直接采集数据或加装压力传感器等设备）采集压力数据。 | 1项 |  |
| 十、中央空调系统集成 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项内容 |  | 规格说明 | 数量 | 备注 |
| 1 | 南浦院区中央空调系统集成 |  | 与现有中央空调系统对接（原平台建设方-浙江力德节能科技有限公司）获取中央空调主机水泵等各大件运行状态参数。 | 1项 |  |
| 十一、太阳能光伏系统监测 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项内容 |  | 规格说明 | 数量 | 备注 |
| 1 | 龙湾院区-太阳能光伏系统监测 |  | 采集光伏发电系统运行数据（各发电量数据） | 1项 |  |
| 十二、中央空调冷热节能改造 |  |  |  |  |  |
| 对龙湾院区中央空调冷热系统进行节能改造，结合环境温度、使用区域及人员数量等因素，符合节能管理标准，进行智能控制，实现节能降耗；系统运行数据接入低碳医院智慧后勤综合管控平台，实现中央空调系统运行监测与节能成本统计分析。 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 内容参数要求 |  |  |  |
| 1 |  | 工业交换机8口 | 8个千兆网口 钢壳 电源：DC 5V/0.6A | 1项 |  |
| 2 |  | 冷源机房智能控制柜 | 对所有冷机实现天气补偿控制，定温控制，机器的启停，机组排序优化组合等。对冷冻冷却水泵和冷却风机实现温差，压差，泵的启停，变频调节，排序优化组合。 1.采集系统传感器信号； 2.实现对单一系统的各个现场控制柜的集中监控和管理； 3.实现与远程能源监测管理平台的数据传输； 4.提供OPC、Modbus TCP/IP、EtherNet/IP或TCP/IP协议与上位机通讯； 5.提供RS485或以太网硬件通讯接口供第三方系统集成。 柜子硬件部分： 控制立柜箱体尺寸1600*800*400mm、控制箱箱体尺寸800*600*300mm；箱体里面含控制主机DDC/PLC，IO模块、通讯模块、柜体，电源、变压器、快融保险丝、接线排子、继电器和冷热量流量单元及内部接线等控制附件。 | 1项 |  |
| 3 |  | 冷却塔智能控制箱 |  | 1项 |  |
| 4 |  | 热站智能控制箱 |  | 1项 |  |
| 5 |  | 主机侧阀门控制箱 |  | 1项 |  |
| 6 |  | 冷塔侧阀门控制箱 |  | 1项 |  |
| 7 |  | 温度传感器 | 测量范围：-10~120°C 供电电压：DC13.5~35V 信号输出：DC 0~10 V 或 4~20ma | 21个 |  |
| 8 |  | 室外温湿度传感器 | 量 程：0~50℃ ，0~100%RH 输 出：4~20mA 供 电：DC 24V（15~35VDC） 精 度：湿度 ±3%RH，温度 ±0.3℃ | 1个 |  |
| 9 |  | 压差平衡阀 | 配套要求：蝶阀阀体（DN）+蝶阀执行器； 额定电压 AC 24...240 V /DC 24...125 V； 额定压力：1600KPa； 介质温度：-20...+120°C； 旋转角度：90°； 扭矩：160Nm； 合适的连接法兰符合ISO 7005-2以及EN 1092-2； | 1个 |  |
| 10 |  | 主机侧电动电动开关阀门 | 电压AC 220V±10%，频率50/60 Hz 行程开关2×SPDT，250V AC 5A 辅助开关2×SPDT，250V AC 5A 开关型执行器(NOM...) 输入：有源信号；输出：有源反馈+ 无源反馈 防护等级IP67 环境温度¬30℃～ 65°C 过温保护内置热保护器，启动温度125℃ ±5℃ | 8个 |  |
| 11 |  | 冷塔侧电动开关阀门 |  | 18个 |  |
| 12 |  | 冷冻、冷却水泵控制柜对接 | 1、对所有变频器实现通讯、变频调节和反馈、最低下限保护设置和运行等功能。 2、对所有柜子水泵和风机实现手自动、启停、运行、故障等状态进行监控。 3、通过原柜子利旧配件，进行重新设计、改造、调试实现空调系统必备正常运行功能。 | 1项 |  |
| 13 |  | 分区水泵控制柜对接 |  | 1项 |  |
| 14 |  | 冷塔控制柜对接 |  | 1项 |  |
| 二、能效计量 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 高精准智能网关 | 1、处理器：32位微处理器，主频200MHz，嵌入式操作系统。 2、存储器：2MB程序空间。 3、电源：AC85V-265V或DC 19.2V-28.8V 。 4、RS485：4路Modbus RTU Master/slave协议。 | 3个 |  |
| 2 |  | 精准计量单元 | 1、流速范围：0～5.0 m/s（0～16 ft/s） 2、准确度等级：流量准确度 1 级，能量准确度 2 级；（0.3~5m/s 标况下） 3、输出：OCT 脉冲输出：0~5000Hz 模拟输出：4~20mA，最大负载电阻 750Ω 4、输入接口：2*PT1000 接口，三线制：0~100℃（32～212℉） 热（冷）量表 5、通信接口：RS485 通讯，支持 MODBUS 协议 | 2个 |  |
| 3 |  | 系统安装 | 含系统所需弱电管线与传感器安装 | 1项 |  |
| 十三、龙湾克莱门特空调 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项内容 |  | 规格说明 | 数量 | 备注 |
| 1 | 龙湾4台克莱门特中央空调（含水泵）接入 |  | 根据龙湾院区4台克莱门特中央空调主机的数据接口特点，采集相应数据信息，能做到相应水泵与主机联动，能够实现远程监控、异常报警等功能。 | 1项 |  |

注：

1、清单中所列货品，均包含所需的所有软硬件设备及管线的供货、运输装卸、就位、指导安装、运行调试、指标测试、试运行、验收、培训、售后服务及其他相关服务。

2、以上设备如无特别注明的均为制造厂出厂的标准配置。投标人可根据以上所列设备的技术配置及技术性能要求作为参考选用投标产品，但所选投标产品的技术配置及技术性能应相当于或高于招标文件要求，并满足采购需求，否则将可能作出对投标人不利的评定。

3、对于第十二项中央空调冷热站节能改造控制器主要技术参数要求

DDC控制器供电AC/DC24V，采用国际通用的BACnet标准协议，确保系统的开放性，支持对等式网络连接；10/100Mpbs单IP自适应双网口，支持菊花链拓扑架构，可实现环形组网模式；支持不少于30个扩展模块，支持标准BACnet/Modbus TCP 通讯协议；内置有各类暖通设备运行算法库/块，含I/O模块等。

中央空调冷热站节能控制系统主要设备品牌推荐表

| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌 | 投标人选定品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DDC控制器 | 西门子、霍尼韦尔、江森（同等级或以上） | 必须填报，且只能填一个（选择“同档次及以上”的，应写明所选的品牌） |
| 2 | 电动阀 | 西门子、霍尼韦尔、搏力谋（同等级或以上） |  |
| 3 | 水管温度传感器 | 西门子、霍尼韦尔、江森（同等级或以上） |  |
| 4 | 水管压力传感器 | 西门子、霍尼韦尔、HUBA（同等级或以上） |  |
| 5 | 水管流量传感器 | 西门子、建恒、E+H（同等级或以上） |  |
| 6 | 外界温湿度传感器 | 西门子、霍尼韦尔、江森（同等级或以上） |  |
| 7 | 智能网关 | 西门子、霍尼韦尔、南大（同等级或以上） |  |

投标人自选其一或自选“同档次及以上”品牌，竞争报价；如选择“同等级或以上”品牌的，应自行考虑是否能被评标委员会所接受的风险。

4、若相应项目涉及设备接口费用的，接口费用由中标方承担（采购方能提供的除外）

- 四、安装要求

1、工程管理原则

1.1承包范围内的工程项目，中标人一律不得转包，如擅自转包，一经发现立即取消成交资格，由此引起的一切经济责任和法律责任由中标人承担。

1.2严格按照已确认的设计图纸和施工技术方案组织实施，并无条件接受采购人的管理。

1.3在响应文件中确定的工程项目管理人员，未经采购人同意，中标人不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。采购人有权要求中标人撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员直至技术负责人，直至采购人满意为止。如相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，采购人有权单方面终止合同。

1.4依据设计施工图纸和技术文件要求，项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

2、施工要求

2.1施工前需确认现场，施工过程严格按照规范要求进行施工，达到各项拟定的技术指标。

2.2免费保修期内，中标人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对采购人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

2.3对所承包工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

2.4施工时注意做好必要的劳动保护工作，中标人必须对所承包工程承担生产安全责任，施工人员应严格按照专业操作技术规程进行安全施工，在施工中造成的一切人身安全责任事故、财产损失等均由中标人自负。施工前中标人须为所有施工人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生人身伤亡事故，由中标人承担全部责任。

2.5施工过程中尽量选用低噪声设备，加强高噪声施工设备的管理，减少设备非正常的噪声，按采购人管理要求尽量减少对医疗工作的干扰。

2.6施工现场应做到“落手清”，工程施工中产生的废建筑材料、建筑施工垃圾，不能随意堆放，应及时清运、妥善处理，做到工完料尽场地清。

2.7工程使用的原材料必须符合设计要求和施工规范的规定；实际施工过程中采购人将严格检查验收进场原材料的合格证及质保书，如发现实样与质保书不符，应立即取样进行复查，对不合格的材料严禁用于工程；工程涉及的主要材料及零星材料，中标人须根据采购人要求及规范进行选材，所有材料要求采用在行业内有一定知名度的品牌，材料生产厂家必须通过ISO质量认证并符合环保要求，严禁选择不符合设计要求的低档材料及组织施工实施。

2.8工程施工全过程中要认真做好成品保护，因失窃或失火造成的损失均由中标人负责，凡由此而损及采购人利益时，采购人将向中标人索赔。

2.9对施工过程中造成的原有设施、设备及装修的破坏，由中标人负责修复。

3、安全与文明施工管理

3.1服从当地政府有关部门在社会治安、综合治理、交通管理、环境保护等的管理规定，中标人应设专职人员负责本条款的执行，采购人有权对此监督检查。

3.2响应文件中提供详细的施工安全措施和安全管理组织及配备专职负责人的说明和承诺。

3.3工程施工期间必须配备专职用电管理员全面负责施工用电的管理。

3.4工程施工过程中因中标人原因造成的一切安全事故，中标人承担全部经济责任和法律责任。

3.5施工现场做好标准化，醒目位置悬挂工程告示牌，施工人员统一着装、统一编号，工作装或马甲上醒目标识单位名称、人员编号。

3.6施工单位在校内须严格遵守国家相关法律法规，严格遵守学校有关疫情防控、意识形态、宗教管理工作等相关规定。

3.7中标人应充分考虑材料供应情况等因素，提前做好各类材料的备货工作，成交后不得以此原因提出工期延误及费用调整。

- 五、验收要求

1、需提供完整验收资料，包含建设点位信息、组网逻辑结构图、项目实施布线图等。

- 六、售后服务要求

1、售后服务

（1）▲质保期：中标人所提供的产品自验收合格之日起，质保期时效提供三年。质保期免费提供服务包括系统升级、功能完善、故障排除、性能调优、技术咨询等。

（2）质保期间中标人需制定相应定期维保方案，保障设备运行良好，若因质量问题发生设备故障，由中标人负责维修，并不得收取任何费用。

（3）售后维修服务响应：中标人需提供终身7*24小时服务热线，即时响应，在半小时内以电话、电子邮件以及传真等方式给予问题的解答。在电话支持或远程服务无法解决的情况下，保证在故障发生的2小时内派技术人员到达现场，为采购人进行现场维修。若判断为硬件问题则立刻替换故障设备，确保采购人的系统不中断运行，同时启动备品备件服务。在质保期内，与保修等相关的所有费用由中标人承担；质保期后，对于更换或维修的设备部件或零件只收取成本费，人工费用由中标人承担。

（4）质保期内，若采购人要求，中标人需免费向采购人进行技术培训。

（5）系统质保期内，中标人须根据系统运行情况进行不定期的检测与调优，每年对系统进行一次总体检测，并向采购人提供检测记录。

（6）中标人对采购人提供以工程师现场维护服务为主，配合电话技术支持和远程连接系统，在线维护服务。

（7）中标人需建立完整的系统配置及维护档案。

- 付款方式

- （1）合同签订后供应商提供合同总金额1%的履约保证金（¥___元），履约保证金在验收合格后一次性无息退还。

（2）中标人若为中小企业，签订合同时，中标人向采购人提交银行预付款保函；采购人在收到预付款保函、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，向中标人支付合同金额的40%作为预付款，预付款保函要求见索即赔、保函金额与预付款金额等额、保函期限不低于合同期限等要素。预付款在后续货款中作相应抵扣。其余合同款项根据合同约定，验收合格后支付，采购人自收到发票具备实施条件后7个工作日内将货款支付给中标人。中标人若未提供预付款保函，则视为放弃预付款，合同款项根据合同约定，验收合格后支付，采购人自收到发票具备实施条件后7个工作日内将货款支付给中标人。

合同因故无法履约或无法完全履约，出现预付款金额大于实际支付金额时，中标人或出具预付款保函的金融机构应及时向采购人返还超出部分的预付款金额。

中标人若为大型企业，不约定预付款。不约定预付款的，合同款项在安装验收合格后支付，采购人自收到发票具备实施条件后7个工作日内将货款支付给中标人。

3、培训

（1）卖方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修手册。

（2）卖方应对用户的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。

上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标商应在投标文件中详细说明。

七、工期及验收要求

（一）工期要求

- ▲合同期限两年。在收到采购人通知后180日之内交货，并安装调试完毕。

（二）验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》等文件要求组织验收。

- 1、货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验；货物交付后，甲方组织验收，并出具验收报告。

- 2、在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将延误的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行分析评价，并确定是否同意延长交货时间。

- 3、如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用。

- 4、除了合同条款中不可抗力的情况外，除甲方同意延误并不收赔偿费外，乙方延误交货或提供服务将被收取误期赔偿费。

- 5、所有提供的设备交货、安装、调试及验收都应服从甲方的统一安排。

- 6、产品安装完毕后，若甲方要求，乙方需免费向甲方进行技术培训。

- 7、验收合格后，甲乙双方共同签署验收报告。

- 第五章  采购合同模板

合同书

招标编号：

合同名称：

甲    方：

乙    方：

甲方：

单位名称：温州医科大学附属第二医院

通讯地址：浙江省温州市学院西路109号

邮编：325000

乙方：

单位名称：

通讯地址：

邮编：

- 由               组织采购的项目名称：             ，招标编号为：            ，经评标小组评定          为成交供应商。甲、乙双方同意按照下面条款和条件，签署本合同。

- 项目内容

- 1、合同标的物：（详见合同附件）

- 合同金额及付款方式

- 合同总金额为：人民币___________元整（小写：¥______元）。

- 2、合同签订后乙方提供合同总金额1%的履约保证金（¥___元），履约保证金在验收合格后一次性无息退还。

- 3、乙方若为中小企业，签订合同时，乙方向甲方提交银行预付款保函；甲方在收到预付款保函、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，向乙方支付合同金额的40%作为预付款，预付款保函要求见索即赔、保函金额与预付款金额等额、保函期限不低于合同期限等要素。预付款在后续货款中作相应抵扣。其余合同款项根据合同约定，验收合格后支付，甲方自收到发票具备实施条件后7个工作日内将货款支付给乙方。乙方若未提供预付款保函，则视为放弃预付款，合同款项根据合同约定，验收合格后支付，甲方自收到发票具备实施条件后7个工作日内将货款支付给乙方。

- 合同因故无法履约或无法完全履约，出现预付款金额大于实际支付金额时，乙方或出具预付款保函的金融机构应及时向甲方返还超出部分的预付款金额。

- 乙方若为大型企业，不约定预付款。不约定预付款的，合同款项在安装验收合格后支付，甲方自收到发票具备实施条件后7个工作日内将货款支付给乙方。

- 交货地点和时间

- 1、交货地点：温州医科大学附属第二医院指定地点，运费由乙方承担。

- 2、合同期限：两年。在收到采购人通知后180日之内交货，并安装调试完毕。

- 质量保证

- 乙方保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对项目实施、调试、检测等各个环节进行严格的质量控制。

- 乙方须严格按设计方案和国家现行项目实施验收规范有关规定，精心组织实施、记录、检测。

- 项目的质量、技术标准应符合合同约定、招投标文件。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

- 乙方对所提供的产品、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害甲方的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、知识产权和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切法律责任、费用，由乙方全部承担，甲方概不负责，由此给甲方造成损失的，乙方负责赔偿。

- 项目实施过程中，乙方应严格做好安全防范措施及安全生产培训，如乙方项目实施人员在实施中违反操作规定或实施现场防范措施设置不明，发生消防安全等事故的，造成自身、甲方、第三方人身财产损失的，一切责任均由乙方负责，，一切责任均由乙方负责，并赔偿给甲方造成的损失。

- 乙方提供的货物应保证是企业原厂生产的产品而不是其他地方生产的、全新的、未使用过的，是原包装未拆封的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在使用寿命期内应具有使甲方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

- 根据甲方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，提出索赔。乙方在接到通知后，应在规定期限内，用与投标时采用的零件、部件或材料来更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质量保证期。

- 乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

- 乙方必须按照本项目进度进场实施，按照项目需求、国家技术规范和质量标准实施项目。

- 项目验收

- 根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由甲方根据《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》等文件要求组织验收。

- 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验；货物交付后，甲方组织验收，并出具验收报告。

- 在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将延误的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行分析评价，并确定是否同意延长交货时间。

- 如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用。

- 除了合同条款中不可抗力的情况外，除甲方同意延误并不收赔偿费外，乙方延误交货或提供服务将被收取误期赔偿费。

- 所有提供的设备交货、安装、调试及验收都应服从甲方的统一安排。

- 产品安装完毕后，若甲方要求，乙方需免费向甲方进行技术培训。

- 验收合格后，甲乙双方共同签署验收报告。

- 甲方的责任与义务

- 甲方应当主要负责项目建设的科室间所有外部关系的联系与协调，为乙方工作提供良好的外部条件。

- 甲方应授权一名熟悉本项目情况、能迅速做出决定的项目代表，负责与乙方联系。

- 甲方有与乙方订立补充合同的签订权。

4、其他约定：__________________________

- 乙方的责任与义务

- 根据投标文件的承诺向甲方委派项目负责人、技术负责人和专业技术人员。

- 2、在履行本合同义务的期间，应遵守甲方相关规定，运用合理的技能完成项目实施。

- 乙方对在本合同期内或合同终止后，对所获得的甲方的情报和资料有保密义务，泄露秘密应承担责任。不论本合同是否变更、解除、终止，本条款均有效。

- 负责本系统项目建设及整体联动，负责处理好与其他项目实施单位的协调。

- 乙方工作人员在从事本项目服务期间，发生消防、安全等事故，造成自身、第三方、医院损失的，由乙方负责处理并承担所有责任，与甲方无关。

- 乙方根据甲方要求对各类功能报表进行优化或新增。

- 其他约定：__________________________

- 售后服务

- 技术支持：乙方提供系统产品异常及故障的查找诊断、排错及问题解决，            乙方需组成一支专门的项目建设队伍，自始至终积极配合项目各阶段的工作，必要时增派人手。

- 2、乙方所提供的产品自最终验收合格日起，质保期时限为____年。质保期免费提供服务包括系统升级、功能完善、故障排除、性能调优、技术咨询等。

- 3、质保期间乙方需制定相应定期维保方案，保障设备运行良好，若因质量问题发生设备故障，由乙方负责维修，并不得收取任何费用。

- 4、售后维修服务响应：乙方需提供终身7*24小时服务热线，即时响应，在半小时内以电话、电子邮件以及传真等方式给予问题的解答。在电话支持或远程服务无法解决的情况下，保证在故障发生的__小时内派技术人员到达现场，为甲方进行现场维修。若判断为硬件问题则立刻替换故障设备，确保甲方的系统不中断运行，同时启动备品备件服务。在质保期内，与保修等相关的所有费用由乙方承担；质保期后，对于更换或维修的设备部件或零件只收取成本费，人工费用由乙方承担。

5、质保期内，若甲方要求，乙方需免费向甲方进行技术培训。

6、系统质保期内，乙方须根据系统运行情况进行不定期的检测与调优，每年对系统进行一次总体检测，并向甲方提供检测记录。

- 7、乙方对甲方提供以工程师现场维护服务为主，配合电话技术支持和远程连接系统，在线维护服务。

- 8、乙方需建立完整的系统配置及维护档案。

- 9、其他约定_______________

- 违约责任

- 甲方应当履行合同约定的义务，如有违反，须承担相应的违约责任。

- 如因乙方原因，不能按期验收或验收不合格，乙方应负责返工并承担所有费用，由此而造成推迟验收的时间按超期天数计算，每超过一天乙方按本项目总价款的1‰支付违约金。累计超期30天，甲方有权解除合同。如因不可抗力原因或甲方原因造成不能按期完工，工期相应顺延。

- 甲方在乙方存在如下违约情况时，有权单方面解除全部或部分合同，并保留进一步追究乙方责任的权利（包括经济赔偿）。

- 乙方提供的货物品种、型号、规格、技术参数、质量等不符合合同规定或招标文件规定导致验收不通过的；

- 乙方未能在合同规定的期限内或甲方同意延长的期限内提供全部或部分货物；

- 乙方未能履行合同约定的义务，导致合同目的无法实现的；

- 有严重影响医院的正常工作及医院公众形象；

- 与招标文件不符合的做法，或不履行其投标文件的承诺；

- 合同约定的甲方有权解除合同的其他情形。

乙方擅自解除合同或因乙方原因导致合同解除的，乙方按照合同总价的10%支付违约金，履约保证金可作为违约金予以抵扣没收，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方仍需继续承担赔偿责任。同时，乙方须无条件退还甲方已支付但未履行的款项，所退款项应于收到甲方合同解除书面通知后7个工作日内退回甲方账户，每超过一天，乙方须按逾期退款金额的0.5‰赔偿甲方的经济损失。

- 如果甲方根据上述第九章第3条的规定，终止了部分或全部合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购买类似货物而产生的额外支出。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

- 因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故的，乙方承担全部法律责任，乙方负责修复并赔偿甲方经济损失。

- 履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由乙方全部承担。

- 其他约定：__________________________

- 不可抗力

如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其他经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间，或双方协商解决。

- 争议解决

- 合同实施或与合同有关的一切争端，甲乙双方应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向甲方所在地法院提起诉讼。

- 法院判决结果，对双方均有约束力。

- 其他

- 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同义务。

- 产品不可替代，乙方在没有取得甲方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的产品替代。

- 在乙方的责任期即合同的有效期内，如因甲方的原因，导致项目建设进度的推迟或延误而超过约定的日期，甲乙双方应协商，重新约定相应延长的合同期。因乙方的责任，导致项目建设进度的推迟或延误而超过约定的日期按违约责任处罚。

- 在合同签订后，因项目需求发生重大变化，使得乙方不能按原计划全部或部分执行项目时，乙方应当立即通知甲方。该项目的完成时间是否延长或当恢复执行项目时，是否需增加时间用于恢复执行，由双方协商确定。

- 本合同的任何变更、修改和补充规定均须双方同意并签署书面意见方为有效，合同的变更、补充部分构成合同的有效组成部分，与合同具有同等效力。

- 双方需签署购销廉洁自律协议书，详见附件。

- 合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，具有同等法律效力。附件是本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章后生效，清晰传真件、扫描件具有同等法律效力。

- 招标文件（编号：________）、投标文件及评选过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

（以下无正文）

| 甲方：温州医科大学附属第二医院 | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人签字： | 法人（授权）代表人签字： 授权代表签字： |
| 开户行：建设银行温州分行营业部 | 开户行： |
| 银行账号：33001623535059111111 | 银行账号： |
| 日期： | 日期： |

温州医科大学附属第二医院

信息相关软硬件购销廉洁自律协议书

甲方：温州医科大学附属第二医院

乙方：

根据国家卫生健康委员会《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》等精神，为加强双方在信息相关软硬件购销活动中的廉洁自律建设，有效防范商业贿赂行为，严格管理、强化监督、确保患者的治疗安全和廉洁行医，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守。

- 为了保证购销活动中的公开、公平、公正的竞争，甲方应当严格执行信息相关软硬件购销合同验收、入库制度，对采购的信息相关软硬件及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违规采购或从非规定渠道采购。

- 甲方及相关科室的工作人员严禁利用职务上的便利或以各种名义向乙方索取各种形式带有回扣性质的现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等（含以科室集体活动的名义接收赞助经费），否则乙方有权拒绝并向各级主管部门举报。

- 甲方及相关科室及工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动；被动接受乙方给予的钱物，应予退还；无法退还的，有责任如实向有关纪委办公室反映情况。

- 严禁甲方工作人员利用任何途径或方式，为乙方统计信息相关软硬件用量信息，或为乙方统计提供便利。

- 乙方不得以各种理由向甲方及相关科室及工作人员赠送作为信息相关软硬件回扣的现金、有价证券和礼品，不得宴请甲方工作人员，也不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。如经查实，一律停止乙方在甲方的一切信息相关软硬件销售活动。

- 乙方必须指定固定的销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销信息相关软硬件，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中拜访并提供任何好处费。

- 甲乙双方如违反本合同，由甲方纪委办公室会同有关部门按党纪法规处理，情节严重涉及犯罪的移交司法机关处理。

- 乙方一旦被列入商业贿赂不良记录，则严格按照国家相关法规规定处理。

- 本协议作为信息相关软硬件购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等法律效力。

甲方：（医院盖章）                乙方：（公司盖章）

法定（授权）代表人：              法定（授权）代表人：

联系电话：                        联系电话：

联系地址：                        联系地址：

年     月     日                   年       月      日

温州医科大学附属第二医院

驻点单位/供应商安全生产综合治理责任书

为贯彻省卫健委和院党委建设平安医院的要求，进一步完善消防、综合治理、防诈防控体系，进驻单位/供应商（承诺人）在医院从事服务、经营业务、供货等事务期间，承诺做好消防安全、综合治理、防诈事务，并对其所属人员（包括但不限于其员工、雇佣人员、委托代理人等）的行为负责，签订责任书如下：

―、消防方面

1.承诺人接受医院对消防安全工作的统一部署、统一管理，自觉接受医院消防专项检查。

2.承诺人组织本单位所属人员认真学习执行消防安全方面的法律法规和医院有关消防安全方面的规章制度，自行组织和积极参加医院组织的消防知识培训，提高自身的消防意识和消防技能。

3.结合自身业务制定具体的消防安全管理制度，严格遵守安全用电用火用气的规定，严禁责任区私拉乱接电源，不得违反电动自行车管理规定，严格落实消防安全防范措施。

4.驻点单位按照国家标准、行业标准、医院要求配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。

5.驻点单位认真排查责任区域（从事服务、经营业务区域及作业区域）的风险点和危险源，做好检查记录，发现问题及时进行整改；自己不能消除的应立即报告医院保卫部，及时消除火灾隐患。

6.驻点单位/供应商工作人员不得在医院内吸烟，不得有占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散的行为，不得有埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距等违反国家相关政策的行为。

7.医院在组织督查中发现驻点单位/供应商工作人员存在违反相关制度的，经告知后仍不整改的，按照 500-1000 元/次向医院支付消防安全责任金。

8.因驻点单位/供应商工作人员原因造成消防事故，自行及时处理未造成影响的按照3000-5000元/次向医院支付消防安全责任金；未能自行及时处置，致使院区义务消防队出动的，按照5000-10000 元/次向医院支付消防安全责任金；自行未能及时处置，致使院外消防救援队出动的，按照30000-50000元/次向医院支付消防安全责任金。承诺人行为构成违法的，移送相关行政、司法部门处理。如因承诺人原因导致医院产生相关隐患和损失的，驻点单位/供应商负责无条件整改，并赔偿给医院造成的损失。

二、综合治理方面

1.驻点单位/供应商负责做好本责任区域内（从事服务、经营业务、供货区域及作业区域）的安全生产教育，谨防盗窃、治安纠纷、安全事故的发生。

2.驻点单位/供应商加强对本责任区各类外來人员的关注，发现可疑对象（偷窃嫌疑、贩卖物品、发放广告、内盗职工、从事宗教、迷信活动或有其他违法行为的人员）要及时向医院保卫部报告。

3.驻点单位/供应商工作人员在从事生产经营期间，发生安全事故，造成自身、第三方、医院损失的，由驻点单位/供应商负责处理并承担所有责任。

三、防诈方面

1.驻点单位/供应商工作人员要及时学习防范各类电信网络诈骗的相关知识，确保所属员工不受骗，如发生被骗情况的第一时间向保卫部报告，并根据保卫部指导科学报警。

2.驻点单位/供应商工作人员应遵纪守法，杜绝网络博彩等赌博和兼职刷单等违法行为，杜绝出租、出借、出售、购买“两卡”（指银行卡和手机卡等），杜绝跨境进行赌博或电信网络诈骗等违法行为，积极落实医院要求的各项防诈相关工作。

本责任书自签订之日起生效，与合同同步有效时限。

承诺人（盖章）：

法定（授权）代表人签字：

年      月      日

预付款保函示范文本

（独立保函）

编号：

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

（受益人名称）：

鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就           项目（以下简称“本项目”，采购编号：       ）货物和服务有关事项签订合同（以下简称“主合同”），我方（即“开立人”）根据主合同了解到申请人为主合同项下之供应商，受益人为主合同项下之买方，基于申请人的请求，我方同意就申请人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

三、本保函有效期自开立之日起至买方全额扣回预付款后  7   日止。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的7日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国  温州市龙湾区   。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                              （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年      月        日

- 第六章　投标文件格式

- 1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：0625-25215324

采购单位：

代理机构：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

- 2. 资格证明文件/商务技术文件/报价文件封面格式

资格证明文件/商务技术文件/报价文件

项目名称：

项目编号：0625-25215324

采购单位：

代理机构：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

- 3. 资格证明文件目录

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织投标的提供《营业执照》等证明文件，自然人投标的提供身份证明；

（3）承担本项目工程施工的单位具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质，提供相关证书扫描件。

- 4. 投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：温州医科大学附属第二医院、浙江省国际技术设备招标有限公司：

（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （签章）

年    月    日

- 5.商务、技术文件目录

（1）投标人的《营业执照》等材料；

（2）投标声明函（格式见第六章）；

（3）联合协议（如为联合体投标）；

（4）分包意向协议（如有分包）；

（5）采购内容及需求响应表（格式见第六章）；

（6）同类项目业绩及证明材料（清单格式见第六章）；

（7）平台功能及技术综合能力说明及证明等；

（8）业务功能说明及证明等；

（9）对医院使用人员的培训方案；

（10）售后服务方案；

（11）项目实施管理、售后服务人员一览表（清单格式见第六章）；

（12）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）；

（13）招标文件要求提供及投标人认为需要提供的其他文件。

- 6.投标声明函格式

投标声明函

致：温州医科大学附属第二医院、浙江省国际技术设备招标有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

（投标人名称）愿意参加贵方组织的                   （项目编号：           ）项目的投标，提交商务文件、技术文件、报价文件。为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 90日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是采购人的附属机构；

4. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

5.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

6.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

7.我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：

8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

9.在投标截止前未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

如被列入，说明具体情况，否则删除本行

10.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11. 如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

12.本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                     邮编：               电话：

传真：______________投标联系人姓名： ___________  职务：

投标人名称（签章）：___________________

开户银行：                         银行帐号：

日期：      年   月   日

- 7.联合协议格式

联合协议

（以联合体形式参加投标的，提供联合协议；不以联合体形式投标的，则不需要提供。）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物/服务由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额   %以上；……。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（电子签名/公章）：

……

日期：  年  月   日

- 8.分包意向协议格式

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，同意将非主体、非关键性的工作分包，提供分包意向协议；投标人中标后不以分包方式履行合同的，不需要提供分包意向协议。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接；其合同份额占到合同总金额  %以上。

投标人名称（电子签章）：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

- 9.采购内容及需求响应表格式

采购内容及需求响应表

招标编号：                   项目名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、此表需列明技术商务条款，包括《第四章  招标内容及需求》所有内容及要求，采购要求条款须在该表中逐一列明，并在“投标响应”栏填写具体应答内容，在“偏离情况”说明偏离情形，若无偏离请在“偏离情况”中填写“无偏离”；

2、投标人可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确投标内容。

投标人签章：                          日 期：

- 10.业绩清单

业绩清单

招标编号：                   项目名称：

| 序号 | 采购单位 | 合同签订时间 | 服务期限 | 项目实施内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

附：合同原件扫描件并加盖电子签章。

投标人签章：                          日 期：

- 11.投标货物清单格式

投标货物清单

招标编号：                   项目名称：

| 序号 | 内容名称 | 数量 | 制造商 | 产地 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |

投标人签章：                          日 期：

- 12.项目实施管理、服务人员一览表格式

项目管理、售后服务人员一览表

项目编号：                         项目名称：

| 姓名 | 分工职务 | 学历 | 类似工作经验（年） | 职称 | 专业证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。附上相关证明材料原件扫描件、社保缴纳证明等材料！

投标人签章：                          日 期：

- 13.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了温州医科大学附属第二医院低碳医院智慧后勤综合管控项目项目招标文件（项目编号：0625-25215324）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：         （签章）

承诺方（投标人）法定地址：

联系电话：                  联系传真：

承诺日期：_____年___月___日

- 14.报价文件目录

（1）开标一览表（格式见第六章）；

（2）响应报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

（4）中小企业声明函（格式见第六章）；

（5）残疾人福利性单位声明函（格式见第六章）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

- 15.开标一览表

开标一览表

招标编号：                            项目名称：

| 序号 | 投标人名称 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 小写： 大写： |  |

特别提醒：本项目为电子招投标，请确保政采云系统投标信息与报价文件中开标一览表内容一致！

投标人名称（签章）：

日期：    年   月   日

- 16.响应报价明细表格式

响应报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 制造商 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |

最多保留2位小数。

供应商请务必认真填写单价及计算总价。

响应供应商签章：                          日 期：

- 17.中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加温州医科大学附属第二医院的智慧能源低碳综合管控系统采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.智慧能源低碳综合管控系统，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

- 18.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供由本单位承接的服务，或者提供其他残疾人福利性单位承接的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人签章：                          日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。