浙江警官职业学院餐饮区域设备采购项目

公开招标文件

项目编号：0625-25217684

项目名称：餐饮区域设备采购

采购单位：浙江警官职业学院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2025年6月

- 电子交易须知

- 1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。投标人参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购投标人信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，投标人应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

- 2、投标人编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请投标人自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

- 3、投标人应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

- 4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。投标人在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

- 5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如投标人提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

- 6、投标人在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

目    录

电子交易须知	1

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

前附表	7

一、总  则	14

二、招标文件	16

三、投标文件的编制	17

四、开标	20

五、评标	21

六、定标	23

七、合同授予	24

第三章  评标办法	25

第四章  招标内容及需求	32

第五章  合同主要条款	126

第六章  投标文件格式	132

- 第一章  投标邀请

项目概况

浙江警官职业学院餐饮区域设备采购招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2025年7月18日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：0625-25217684

项目名称：餐饮区域设备采购

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1,953,831.00

最高限价（元）：1,953,831.00

采购需求：

标项一：

标项名称：餐饮区域设备采购

数量：1

单位：项

预算金额（元）：1,953,831.00

最高限价（元）：1,953,831.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：浙江警官职业学院餐饮区域设备设施采购及安装、调试及验收等相关服务。

备注：不允许进口

合同履行期限：接到招标人通知后40日历天内货到招标人指定地点安装调试完成并验收合格交付使用。

本项目（是	）接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：  / 至2025年7月18日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）投标人获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购投标人信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年7月18日09:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；（2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室。

3.开标时间：2025年7月18日09:00（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励投标人在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励投标人在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑投标人对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对招标文件需求的以书面形式向招标人提出质疑，对其他内容的以书面形式向招标人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）投标人对招标文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品的政策。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.招标人信息

名  称：浙江警官职业学院

地  址：杭州市下沙高教园区二号大街688号

项目联系人（询问）：吴老师

项目联系方式（询问）： 0571-86918642

质疑联系人：兰老师

质疑联系方式：0571- 86918763

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：金俊超、沈佩文

项目联系方式（询问）：0571-85860267

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3. 同级政府采购监督管理部门

名  称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地  址：浙江省杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）

联系人 ：匡老师

监督投诉电话：0571-87807798

第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 餐饮区域设备采购 |
| 2 | 采购内 容及数量 | 浙江警官职业学院餐饮区域设备采购。 交货期：接到招标人通知后40日历天内货到招标人指定地点安装调试完成并验收合格交付使用。 供货地点：浙江警官职业学院（杭州市下沙高教园区二号大街688号）。 数量：1项。 |
| 3 | 预算金额 | ▲本项目预算金额为人民币195.3831万元，投标报价超过预算金额的其投标文件无效。 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币形式报价。 2、投标报价包含完成本招标文件所述全部设备及服务内容的价款，包括但不限于设备采购费、安装调试试运行费、工器具费、质保费、售后服务费、企业管理费、利润、税金、风险费用以及中标后向代理机构交纳的代理服务费等所有费用。 3、不论采购结果如何，投标人均应自行承担所有与采购有关的全部费用。 |
| 7 | 现场踏勘 | 招标人不统一组织现场踏勘；投标人可自行现场踏勘。 联系人：吴老师 联系电话：0571-86918642 |
| 8 | 样品 | （1）投标人自行确保在投标文件递交截至时间前将样品送达代理机构指定的联系人。具体要求如下： 邮寄或送达地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室；联系人：金俊超；联系电话：0571-85860267。 （2）具体详见招标文件中“第四章 招标内容及需求”。 （3）中标人提供的样品将由招标人保管、封存，并作为履约验收的依据。 ▲（4）投标人未按招标文件要求的种类提供样品或在样品递交截止时间之后递交样品的，其投标文件无效。 |
| 9 | 演示 | 不要求 |
| 10 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日10天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 11 | 投标文 件组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）投标人可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标文件的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）投标人可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交： 邮寄或送达地址：浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室） 收件人：金俊超 13868143292 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 15 | 投标截止时间和投标地址 | 1、投标截止时间：2025年7月18日09:00（北京时间） 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室） |
| 16 | 开标时间和地址 | 开标时间：2025年7月18日09:00（北京时间） 开标地址：https://www.zcygov.cn 投标人在线参加开标。 |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件有效期 | 自投标截止时间起90天 |
| 20 | 进口 | 不允许进口 |
| 21 | 节能产品 | 优先采购节能产品 ▲根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》的要求，涉及强制采购节能产品的，本项目必须按照通知的要求使用强制采购节能产品。 |
| 22 | 环境标志产品 | 优先采购环境标志产品 |
| 23 | 促进中小企业发展 | （1）本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 （2）本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 （3）本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。 标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。 （4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 （5）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 （6）参加本次采购活动的投标人提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业将合同分包给大中型企业的，其报价不予扣除。 （7）本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 （8）本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 （9）提供的货物全部由小微企业制造（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，投标人应当出具《中小企业声明函》。 （10）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 （11）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费以中标金额为计算基础，参照计价格【2002】1980号文收费标准的60%向中标供应商收取。 部分费率摘录如下： 中标金额 费率 100万元及以下部分 1.5%×60% 100-500万元部分 1.1%×60% 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州武林支行 账 号：9558851202064655228 3、增值税发票开票资料： 单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 4、中标人缴纳代理服务费后，将上述汇款底单及开票信息发至390987804@qq.com。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于招标人和采购代理机构。 |
| 26 | 备注 | 根据有关规定，为防止供应商提供虚假材料，针对评标办法中涉及客观分评审内容等资料，请供应商对其真实性进行承诺保证，供应商可在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误，在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构将通过网站查询、原件核对等方式对中标（成交）供应商在投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核，发现供应商提供虚假材料的，将书面报告本级财政部门，由此产生的风险由供应商自行承担。 |

- 一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和招标人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作投标人。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的投标人法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上投标人组成联合体，以一个投标人的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与招标人、采购人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人必须承担的各类服务以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（五）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的投标人均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目的投标。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许部分非主体、非关键性工作分包。

（七）特别说明：

1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证证书必须为该投标人所拥有。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质）向招标人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标人、采购代理机构的质疑答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.投标邀请

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日10天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式（纸质）通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式（纸质）答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面（纸质）通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面（纸质）答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面（纸质）文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）联合体协议书；（格式自拟，非联合体参加可不提供）

2.商务技术文件

（1）投标声明函；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；（注：可以不提供)

（3）中小企业的相关证明材料（如货物制造商为小型或微型企业）：中小企业声明函(格式见第六章)；

（4）残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位，格式见第六章）；

（5）监狱企业的相关证明材料（如投标人为监狱企业）： 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（6）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；（如有）

（7）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；（如有）

（8）商务响应表（格式见第六章）；

（9）技术响应表（格式见第六章）；

（10）针对“第四章  招标内容及需求”的内容作出具体的技术服务方案，内容和条目基于招标需求并结合评审评分内容编写；

（11）其他与评审评分相关的证明材料、资料；（如有）。

3.报价文件

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（5）代理服务费支付承诺书。

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写；

2.投标报价详见投标人须知前附表；

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的编制

1.“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2.“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）投标人可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1.“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

2.“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）投标人可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1.投标人在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2.补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3.投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

（一）开标形式

1.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有投标人均应当准时在线参加。

（二） 开标准备

1.开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

（三）开标流程

1.开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2.开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效投标人名单及导致无效的原因；公布有效投标人的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效投标人的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选投标人名单。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.提供的所有产品均为相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

长龙式洗碗机为本次招标的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

六、定标

- （一）确定中标人

1. 采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

七、合同授予

（一）签订合同

1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

- 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于餐饮区域设备采购项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术分67分、资信及商务分3分三部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前3名的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+资信及商务分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，存在下列情形之一的，投标无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（4）未提供投标声明书或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（7）未按招标文件要求提供样品的（如有）；

（8）投标产品被列入财政部、发展改革委发布的节能产品政府采购品目清单且标注为“★”的政府强制采购产品，未提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品的节能标志产品认证证书的；

（9）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（10）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（11）允许偏离的技术、性能指标或者功能发生负偏离达 / 项（含）以上的；

（12）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，存在下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额（最高限价）的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、其他投标无效的情形

1.同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一的，投标无效。

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（3） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（5）不同投标人的投标文件相互混装的；

2.同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，投标无效。

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

五、评审内容及标准

（一）资信及商务分（3分）

| 序号 | 评审内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客观分 | 投标人2022年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），具有同类项目（餐饮类或厨房类设备供货及安装）业绩的，每一个得0.5分，最高得1.5分。 注：提供合同复印件，要求合同内容能体现供货设备内容。 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 | 1.5分 |
| 2 | 客观分 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书的，每提供一个证书得0.5分；最高得1.5分。 注：提供有效期内的认证证书扫描件以及及全国认证认可信息公共服务平台网站截图。 | 1.5分 |

（二）技术分（67分）

| 序号 | 评审内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客观分 | 针对招标文件第四章中“二、货物需求一览表及技术参数”的响应，完全满足招标需求的（标注“★”的技术参数除外），得12分；标注“☆”的技术参数存在负偏离或未响应的，每项扣2分；其他技术参数存在负偏离的，每项扣0.5分；扣完12分止。 （凡标有最低一级序号的指标项即为一项） | 12分 |
| 2 | 客观分 | 针对招标文件第四章中“三、配套环境改造、电气及给排水等设施安装要求”的响应，完全满足招标需求的，得8分；存在负偏离或未响应的，每项扣0.5分；扣完8分止。 （凡标有最低一级序号的指标项即为一项） | 8分 |
| 3 | 客观分 | 交货期承诺满足招标需求的，得1分；不满足的，不得分。注：提供完整的承诺。 | 1分 |
| 4 | 主观分 | 针对招标文件第四章中交货期以及质量要求的招标需求，拟定的进度计划及质量控制目标方案及措施。【评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】 | 3分 |
| 5 | 主观分 | 针对招标文件第四章中货物需求情况拟定的实施方案。 （1）定制产品设计制作及方案。【评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】 （2）餐饮设备设施供货安装方案。【评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】 （3）设备设施调试、试运行及验收方案。【评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】 | 9分 |
| 6 | 主观分 | 针对招标文件第四章中配套环境改造、电气及给排水等设备安装要求拟定的实施方案。 （1）一层餐饮区域配套环境改造、电气及给排水等设施安装实施方案。【评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】 （2）二层餐饮区域配套环境改造、电气及给排水等设施安装实施方案。【评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】 | 6分 |
| 7 | 客观分 | 所有设备的质保期为3年的，不得分；质保期在3年以上的，每增加1年得0.5分，不足1年的不得分；最高得2分。 | 2分 |
| 8 | 主观分 | 对售后服务方案的针对性和完善程度进行评审。 （1）设备设施整体售后服务方案。【评分分值范围：2、1.5、1、0.5、0】 （2）配套环境改造、电气给排水等设施安装售后服务方案。【评分分值范围：2、1.5、1、0.5、0】 （3）售后服务机构安排。【评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】 （4）报修响应时间及维修处理。【评分分值范围：2、1.5、1、0.5、0】 （5）巡检回访以及技术培训。【评分分值范围：1、0.5、0】 | 10分 |
| 9 | 主观分 | 根据招标文件要求对所提供的样品进行评审： （1）四层货架： 1）倒边倒圆、封边及各部件连接处等细节方面处理。【评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】 2）调平脚配置及整体稳固程度。【评分分值范围：2、1.5、1、0.5、0】 （2）四眼煲仔炉： 1）四眼炉整体布局，开孔处与炉眼安装处拼接处理，倒边倒圆、各部件连接处等细节方面处理。【评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】 2）调平脚配置及整体稳固程度。【评分分值范围：2、1.5、1、0.5、0】 （3）大单水池： 1）水池内壁打磨抛光表面处理，倒边倒圆、封边及各部件连接等处细节方面处理。【评分分值范围：2、1.5、1、0.5、0】 2）调平脚配置及整体稳固程度。【评分分值范围：2、1.5、1、0.5、0】 3）冷热水龙头开合流畅及抽拉等使用情况。【评分分值范围：1、0.5、0】 | 15分 |
| 10 | 客观分 | 用于本项目的设备或材料列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 用于本项目的设备或材料列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 | 1分 |
| 注意：根据《浙江省财政厅关于进一步规范政府采购秩序促进公平竞争的通知》（浙财采监〔2025〕2号）的规定，在评审结束后、合同签订前，通过网站查询、原件核对等方式对中标(成交)供应商在投标(响应)文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核，复核情况详细记录，并纳入采购档案。请供应商对投标（响应）文件中涉及到客观分评审内容的相关材料的原件或公开官网查询网址进行核对，并在中标（成交）后5个工作日内联系代理机构或采购人进行复核。 若存在弄虚作假或提供虚假材料情形的，自愿放弃中标（成交）资格并接受有关部门处理（处罚）。由于供应商原因未在约定时间内完成核查的，由此产生的风险由供应商自行承担。 |  |  |  |

（三）价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

- 第四章  招标内容及需求

一、项目概况

1、浙江警官职业学院餐饮区域设备设施采购及安装、调试及验收等相关服务。

2、交货期：接到招标人通知后45日历天内货到招标人指定地点安装调试完成并验收合格交付使用。

3、交货地点：浙江警官职业学院（杭州市下沙高教园区二号大街688号）。

4、质量要求：质量达到国家规定的验收合格标准，符合国家技术规范和质量标准，满足招标人的使用需求。所有报价的产品，各项技术标准应当符合国家标准及各项强制性规范要求，国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准规定。并且通过相关部门的验收。

5、现场条件

（1）已具备实施条件，但项目实施不能影响学校正常的教学工作。

（2）招标人不组织现场踏勘，投标人应自行对现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的资料，并应充分考虑影响本次报价因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由投标人考虑并包含在投标报价中。中标后，投标人不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长交货期等的要求，若有此类要求，招标人将不作任何答复与考虑，投标人应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由投标人自行承担。

6、招标内容及需求中所指出技术规格、技术参数、材料和功能标准等方面的资料如涉及特定品牌、尺寸、型号规格或制造商的信息，则仅系技术需求及说明而并非进行限制。投标人可提出替代响应内容（部分产品尺寸允许出现偏离），但该替代应相当于或优于招标内容及需求的规定，以满足本次招标要求并使招标人可以接受。

7、投标人须提交证明其拟供货物和服务符合采购文件规定的技术响应文件，文件可以是文字资料、图纸和数据等佐证资料，并提供货物主要技术、结构、性能、功能、特点和质量水平的详细阐述。

二、货物需求一览表及技术参数

| 序号 | 名称 | 规格/型号（mm） | 单位 | 数量 | 技术参数 | 参考图示 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层厨房 |  |  |  |  |  |  |
| 一、冷冻库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 定制四层货架 | 1500×500×1800 | 台 | 3 | 1、采用304不锈钢管制造 2、层框38×25×1.0不锈钢制作 3、搁档采用25×50×0.8方管或不锈钢板折边 4、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 5、配不锈钢调平脚 |  |
| 2 | 四层货架 （样品） | 1200×500×1800 | 台 | 4 | 1、采用304不锈钢管制造 2、层框38×25×1.0不锈钢制作 3、搁档采用25×50×0.8方管或不锈钢板折边 4、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 5、配不锈钢调平脚 |  |
| 3 | 冷冻库 | 3400×3200×2600 | 组 | 1 | 1、库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；所有冷库接缝处采用密封胶收边，确保冷库的气密性。 2、库板金属材料符合GB 4806.1-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求》及GB 4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》的要求。 3、冷库内墙板与地板一次发泡成形。 4、库板厚度：100mm，表面金属材料选用0.5mm厚双面彩钢板。整体库板的技术指标符合GB8624-2012《组合冷库用隔热夹心板》标准规定的技术指标要求。 5、隔热材料具有阻燃性，符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准B1级的要求。 6、自动回归平掩门门洞尺寸为：800×1800H/mm，门和墙板平滑连接，不应外凸。冷库门装有可由内部打开的安全锁，安全锁采用夜光胶柄，并配有夜光指示标牌，确保在没有光线的情况下，被困人士能阅读安全锁使用说明，并能很容易找到安全锁。 7、冷库门门框为单身门框而不带冷桥，镶嵌耐低温的磁性密封胶条，具有良好的弹性和耐磨性，能防止发霉，表面光洁，不会藏污纳垢，容易清洁。 8、冷库门框均配置发热线以防结露，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换。 9、冷库的灯开关必须嵌入式安装在门框上，所有的管线必须安装在门板框内,不能外露。 10、配压缩机(4HP,制冷量≥7300W，电功率三相五线功率≥4KW，制冷剂R22）库板由可见面≥1.0mm不锈钢（304）板，不可见面≥0.6mm彩钢板。 |  |
| 二、冷藏库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 定制四层货架 | 1500×500×1800 | 台 | 3 | 1、采用304不锈钢管制造 2、层框采用38×25×1.0不锈钢制作 3、搁档采用25×50×0.8方管或不锈钢板折边 4、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 5、配不锈钢调平脚 |  |
| 2 | 四层货架 | 1200×500×1800 | 台 | 4 | 1、采用304不锈钢管制造 2、层框采用38×25×1.0不锈钢制作 3、搁档采用25×50×0.8方管或不锈钢板折边 4、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 5、配不锈钢调平脚 |  |
| 3 | 冷藏库 | 3400×3200×2600 | 组 | 1 | 1、库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；所有冷库接缝处采用密封胶收边，确保冷库的气密性。 2、库板金属材料符合GB 4806.1-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求》及GB 4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》的要求。 3、冷库内墙板与地板一次发泡成形。 4、库板厚度：100mm，表面金属材料选用0.5mm 双面彩钢板。整体库板的技术指标符合GB8624-2012《组合冷库用隔热夹心板》标准规定的技术指标要求。 5、隔热材料具有阻燃性，符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准B1级的要求。 6、自动回归平掩门门洞尺寸为：800×1800H/mm，门和墙板平滑连接，不应外凸。冷库门装有可由内部打开的安全锁，安全锁采用夜光胶柄，并配有夜光指示标牌，确保在没有光线的情况下，被困人士能阅读安全锁使用说明，并能很容易找到安全锁。 7、冷库门门框为单身门框而不带冷桥，镶嵌耐低温的磁性密封胶条，具有良好的弹性和耐磨性，能防止发霉，表面光洁，不会藏污纳垢，容易清洁。 8、冷库门框均配置发热线以防结露，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换。 9、冷库的灯开关必须嵌入式安装在门框上，所有的管线必须安装在门板框内,不能外露。 10、配压缩机(4HP,制冷量≥7300W，电功率三相五线功率≥4KW，制冷剂R22）库板由可见面≥1.0mm不锈钢（304）板，不可见面≥0.6mm彩钢板。 |  |
| 三、副食库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层板货架 | 1200×500×1800 | 台 | 6 | 1、采用304不锈钢板制作 2、层板厚1.0mm不锈钢板 3、φ38mm厚度不锈钢圆管制作，平板，配调节脚。 |  |
| 四、农药检测室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 (粘捕式） | 16W | 台 | 1 | 1、双管 2、电压220-256V 3、功率：双管220V/16W 4、材质：阻燃ABS 5、有效范围：16W:60-80㎡ |  |
| 2 | 留样冰箱 | 630×640×1970 | 台 | 1 | 1、内外箱均为304不锈钢板，面板≧1.0mm，内箱板≧0.4mm 2、使用压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器，铜管外部增加电镀防腐涂层 3、一体式发泡工艺，整体平整、耐用 4、冰箱配备门体自动关闭结构 5、按照门自闭装置，放置漏冷 6、配备数显电子温控。 7、门框安装防凝露装置，防止门框结露、滴水。冷藏：-6℃~12℃ 8、产品能源效率≥2级 9、容积≥300L 10、产品所用发泡料符合B1防火等级 |  |
| 3 | 农药残留快速测试仪 |  | 台 | 1 | 1、检测通道：8个；波长：410nm,采用7寸或以上彩色液晶触摸屏全中文显示，带中英文输入。 2、带有60种以上常规蔬菜和水果样品名，可直接编辑和软件批量导入功能。 3、带有嵌入式微型打印机,内容可直接在仪器上中文编辑。 4、自动识别通道内是否有检测样品功能。 5、仪器采用光路自校正系统，实现开机自校，省略校0和100的步骤。 6、仪器可在同一屏幕窗口显示各通道吸光值和透光值，便于开展其它实验使用。 7、仪器具有保存检测结果，并能随意查询保存的记录和打印。 8、吸光值显示范围：0.000-4.000 9、透光值显示范围：0.00-100.00% 10、透光值分辨率：0.01% 11、吸光值分辨率：0.001 12、透射比准确度：±2.0% 13、透射比重复性：≤0.2% 14、光电流漂移（稳定性）：≤0.2%（3分钟） 15、抑制率重复性：≤5%， 16、采用乙酰胆碱酯酶，△A0值＞0.3以上。 17、通讯接口：RS232 |  |
| 4 | 单开门调理台 | 1800×700×800+150 | 台 | 1 | 1、板材采用304不锈钢板制造，台面板厚1.2mm 2、台面板下衬δ15木工板减噪不锈钢加强筋 3、门内板厚0.8mm 4、门外板、柜内板层、底板、侧板厚1.0mm 5、双门上吊移门，无槽 6、配加强型三角板，φ50不锈钢重力脚 |  |
| 5 | 单水池 | 700×700×800+150 | 台 | 1 | 1、板材采用304不锈钢制造 2、台面及水槽板厚1.2mm，围板厚1.0mm 3、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 4、φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 5、配不锈钢调平脚，配冷热水龙头 ★6、配冷热水龙头（1个）（投标文件中提供节能产品证书） （1）本体安装：台式 （2）本体：≥8(203mm)中心距 （3）阀芯：陶瓷式 （4）水嘴：旋转式 （5）水嘴：≥10~(254mm) （6）水嘴出水口：层流出水装置 （7）进水口:1/2~内螺纹,90”旋转陶瓷阀芯,外螺纹进水口 |  |
| 五、验菜区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风幕机 | L=1200 | 台 | 1 | 1、风量：≥1710m³/h 2、功率：≥228W 3、风速：≥11m/s 4、噪音：≤59dBA 5、电压：220V/50Hz |  |
| 2 | 平板车 | 850×600×800 | 辆 | 2 | 1、采用304不锈钢板制作，板厚1.0mm 2、配万向轮，2活2刹 |  |
| 3 | 抽屉式砧板工作台 | 1500×700×800+150 | 台 | 1 | 1、板材采用304不锈钢板制造，台面厚度为1.2mm ，下层板厚度为1.0mm，配一个抽屉 2、台面板下衬δ15木工板减噪不锈钢加强筋，木板下复铝板 3、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 4、加强码用0.7～1.0不锈钢板 5、配不锈钢调平脚 | 定制产品 |
| 4 | 单水池 | 700×700×800+150 | 台 | 1 | 1、板材采用304不锈钢制造 2、台面及水槽板厚1.2mm，围板厚1.0mm 3、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 4、φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 5、配不锈钢调平脚，配冷热水龙头 ★6、配冷热水龙头（1个）（投标文件中提供节能产品证书） （1）本体安装：台式 （2）本体：≥8(203mm)中心距 （3）阀芯：陶瓷式 （4）水嘴：旋转式 （5）水嘴：≥10~(254mm) （6）水嘴出水口：层流出水装置 （7）进水口:1/2~内螺纹,90”旋转陶瓷阀芯,外螺纹进水口 |  |
| 5 | 电子落地秤 | 150KG | 台 | 1 | 1、高清液晶显示，150KG精度5G,充电款。 2、不锈钢称重台面防锈防滑耐磨损。 |  |
| 六、主食库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大米架 | 1200×500×300 | 台 | 8 | 1、层外框采用304、38×38×1.0不锈钢方管 2、层内档采用1.0mm不锈钢板 |  |
| 2 | 平板车 | 850×600×800 | 辆 | 2 | 1、采用304不锈钢板制作，板厚1.0mm 2、配万向轮，2活2刹 |  |
| 七、开水间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 开水器带底座 |  | 套 | 4 | 1、接水高度≥390mm（可放下大号暖瓶） 2、额定电压：380V；额定功率：9kW 3、接线方式：40A/4²/三相四线 4、储水量≥50L 加热方式：步进式加热 5、出水类型：双热 出水方式：机械龙头 6、出水量：120L/H 7、外壳材质采用304不锈钢，内胆材质采用食品级SUS304，加热管采用SUS800优质合金材质 8、实时显示水温、定时开关机、温度调节（35℃-100℃），自动防干烧、自动缺水保护、自动超温保护、表面温度接近常温、故障自检知 9、含三级净水过滤器 注：★投标文件中提供节能产品证书。 |  |
| 八、厨房粗加工区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 (粘捕式） | 16W | 台 | 3 | 1、双管 2、电压220-256V 3、功率：双管220V/16W 4、材质：阻燃ABS 5、有效范围：16W:60-80㎡ |  |
| 2 | 洗地龙头 | 水管长度10米 | 只 | 1 | 1、水嘴通用条件符合中国质量认证中心CQC检测机构依据QB/T1334-2013 执行检测。 2、上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能符合相关要求。 3、外接密封管螺纹符合GB/T7306.1或GB/T7306.2的规定，产品外接非密封件螺纹应符合GB/T 7307的规定。螺纹表面光洁不应有凹痕，断牙等明显缺陷。 4、螺纹抗安装负载公称尺寸为DN15的连接金属管（除连接软管外）承受扭力矩不小于61 N.m公称尺寸为DN15的连接塑料管螺纹承受扭力矩不小于43 N.m实验后无裂纹，无损坏。 5、进水轴304材料具有GB/T11170-2008不锈钢多元素含量的测定符合相关标准。 6、连接水枪304材料的活动旋转连接件具有GB/T3280-2015测定符合相关标准。 7、进水黄铜主体材料具有GT5121.27-2008测定符合相关标准。 注：★投标文件中提供节能产品证书。 |  |
| 3 | 定制加档工作台 | 900×700×800+150 | 台 | 1 | 1、采用304不锈钢板制作。 2、台面板厚1.2mm，四圈围边100mm。 3、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆脚，不锈钢管制作，配不锈钢调节脚。 |  |
| 4 | 双水池 | 1500×700×800+150 | 台 | 4 | 1、板材采用304不锈钢制造。 2、台面及水槽板厚1.2mm，围板厚1.0mm。 3、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚。 4、φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档。 5、配不锈钢调平脚，配冷热水龙头。 |  |
| 5 | 残食台 | 700×700×800+150 | 台 | 5 | 1、板材采用304不锈钢制造 2、台面板厚1.2mm 3、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆脚，不锈钢管制作，配不锈钢调节脚 |  |
| 6 | 大单水池 （样品） | 1000×700×800+150 | 台 | 4 | 1、板材采用304不锈钢制造 2、台面及水槽板厚1.2mm，围板厚1.0mm 3、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 4、φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 5、配不锈钢调平脚，配冷热水龙头 ★6、配冷热水龙头（4个）（投标文件中提供节能产品证书） （1）本体安装：台式 （2）本体：≥8(203mm)中心距 （3）阀芯：陶瓷式 （4）水嘴：旋转式 （5）水嘴：≥10~(254mm) （6）水嘴出水口：层流出水装置 （7）进水口:1/2~内螺纹,90”旋转陶瓷阀芯,外螺纹进水口 |  |
| 7 | 右单星杀鱼台 | 1500×700×800+150 | 台 | 2 | 1、板材采用304不锈钢制造 2、台面及水槽板厚1.2mm，围板厚1.0mm 3、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 4、φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 5、配不锈钢调平脚 ★6、配冷热水龙头（2个）（投标文件中提供节能产品证书） （1）本体安装：台式 （2）本体：≥8(203mm)中心距 （3）阀芯：陶瓷式 （4）水嘴：旋转式 （5）水嘴：≥10~(254mm) （6）水嘴出水口：层流出水装置 （7）进水口：1/2~内螺纹,90”旋转陶瓷阀芯,外螺纹进水口 |  |
| 8 | 案板 | 525×635×20 | 块 | 2 | 食品级PE塑料材质。 |  |
| 9 | 定制加档工作台 | 1000×700×800+150 | 台 | 1 | 1、采用304不锈钢板制作。 2、台面板厚1.2mm，四圈围边100mm。 3、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆脚，不锈钢管制作，配不锈钢调节脚。 |  |
| 10 | 加档工作台 | 1500×700×800+150 | 台 | 1 | 1、采用304不锈钢板制作。 2、台面板厚1.2mm，四圈围边100mm。 3、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆脚，不锈钢管制作，配不锈钢调节脚。 |  |
| 11 | 定制加档工作台 | 700×700×800+150 | 台 | 1 | 1、采用304不锈钢板制作。 2、台面板厚1.2mm，四圈围边100mm。 3、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆脚，不锈钢管制作，配不锈钢调节脚。 |  |
| 12 | 定制加档工作台 | 1400×700×800+150 | 台 | 1 | 1、采用304不锈钢板制作 。 2、台面板厚1.2mm，四圈围边100mm。 3、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆脚，不锈钢管制作，配不锈钢调节脚。 |  |
| 九、清真清洗间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 (粘捕式） | 16W | 台 | 1 | 1、双管 2、电压220-256V 3、功率：双管220V/16W 4、材质：阻燃ABS 5、有效范围：16W:60-80㎡ |  |
| 2 | 加档工作台 | 1600×700×800 | 台 | 1 | 1、采用304不锈钢板制作 2、台面板厚1.2mm，四圈围边100mm。 3、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆脚，不锈钢管制作，配不锈钢调节脚 |  |
| 3 | 洗地龙头 | 水管长度10米 | 只 | 1 | 1、水嘴通用条件符合中国质量认证中心CQC检测机构依据QB/T1334-2013 执行检测。 2、上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能符合相关要求。 3、外接密封管螺纹符合GB/T7306.1或GB/T7306.2的规定，产品外接非密封件螺纹应符合GB/T 7307的规定。螺纹表面光洁不应有凹痕，断牙等明显缺陷。 4、螺纹抗安装负载公称尺寸为DN15的连接金属管（除连接软管外）承受扭力矩不小于61 N.m公称尺寸为DN15的连接塑料管螺纹承受扭力矩不小于43 N.m实验后无裂纹，无损坏。 5、进水轴304材料具有GB/T11170-2008不锈钢多元素含量的测定符合相关标准。 6、连接水枪304材料的活动旋转连接件具有GB/T3280-2015测定符合相关标准。 7、进水黄铜主体材料具有GT5121.27-2008测定符合相关标准。注：★投标文件中提供节能产品证书。 |  |
| 4 | 四层货架 | 1200×500×1800 | 台 | 2 | 1、采用304不锈钢管制造。 2、层框38×25×1.0不锈钢制作。 3、搁档采用25×50×0.8方管或不锈钢板折边。 4、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚。 5、配不锈钢调平脚。 |  |
| 5 | 双水池 | 1500×700×800+150 | 台 | 2 | 1、板材采用304不锈钢制造 2、台面及水槽板厚1.2mm，围板厚1.0mm 3、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 4、φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 5、配不锈钢调平脚，配冷热水龙头 ★6、配冷热水龙头（4个）（投标文件中提供节能产品证书） （1）本体安装：台式 （2）本体：≥8(203mm)中心距 （3）阀芯：陶瓷式 （4）水嘴：旋转式 （5）水嘴：≥10~(254mm) （6）水嘴出水口：层流出水装置 （7）进水口：1/2~内螺纹,90”旋转陶瓷阀芯,外螺纹进水口 |  |
| 6 | 残食台 | 700×700×800+150 | 台 | 5 | 1、板材采用304不锈钢制造 2、台面板厚1.2mm 3、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆脚，不锈钢管制作，配不锈钢调节脚 |  |
| 十、厨房切配区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 (粘捕式） | 16W | 台 | 2 | 1、双管 2、电压220-256V 3、功率：双管220V/16W 4、材质：阻燃ABS 5、有效范围：16W:60-80㎡ |  |
| 2 | 刀具砧板消毒柜 | 1200×600×1600 | 台 | 1 | 1、采用不锈钢板制造，板厚不小于1.0mm 2、功率≥220V/900W 3、毛巾柜采用紫外线+臭氧双重消毒，红外线烘干，紫外线功率:25W,红外线功率:300W 4、刀具和砧板采用紫外线+臭氧消毒，带循环风。 5、可容纳：厚度10厘米砧板≥9块，刀具≥27把，毛巾若干 6、刀具柜带安全锁，刀具把手也可消毒 |  |
| 3 | 切肉丝肉片机 |  | 台 | 1 | 1、电压功率≥220v/1.5KW 2、机器尺寸≥570×570×900mm(长×宽×高) 3、产量≥500kg/h 4、机器重量≤100kg 5、刀组刀片数≥2，采用SUS420不锈钢刀片 6、适用于肉类切片、切丝 |  |
| 4 | 土豆脱皮机 |  | 台 | 1 | 1、机器尺寸≥850×600×1100mm 2、电压功率≥220V/380V/1.1KW 3、生产能力≥750kg/h 4、该机适用于土豆的脱皮与洗净。 |  |
| 5 | 多功能切菜机 |  | 台 | 1 | 1、规格：≥1200×420×1200mm(长×宽×高) 2、功率：220v/1.5kw 3、产量:300－1000kg/hr 4、机器重量≤135kg 4、切菜规格（mm）：1-50双刀双削，切割尺寸:叶菜部：1－30mm(可调)，根菜部：尺寸不可调，可通过更换刀盘调整尺寸 5、切片规格（mm）：3mm 6、切丁规格（mm）：10×10×10、15×15×15、20×20×20 7、切丝规格（mm）：3×3（可定制6×6、9×9） 8、输送带宽度≥：120mm 9、可用于各种茎叶类软菜切段，以及细长类硬菜切片、切丁或丝。 |  |
| 6 | 单水池右残物台 | 1600×700×800+150 | 台 | 3 | 1、板材采用304不锈钢制造 2、台面板厚1.2mm，围板厚1.0mm 3、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 4、φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 5、配不锈钢调平脚 ★6、配冷热水龙头（6个）（投标文件中提供节能产品证书） （1）本体安装：台式 （2）本体：≥8(203mm)中心距 （3）阀芯：陶瓷式 （4）水嘴：旋转式 （5）水嘴：≥10~(254mm) （6）水嘴出水口：层流出水装置 （7）进水口：1/2~内螺纹,90”旋转陶瓷阀芯,外螺纹进水口 | 定制产品 |
| 7 | 双层工作台 | 1800×800×800 | 台 | 6 | 1、板材采用304不锈钢板制造，台面厚度为1.2mm ，下层板厚度为1.0mm 2、台面板下衬δ15木工板减噪不锈钢加强筋，木板下复铝板 3、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 4、加强码用0.7～1.0不锈钢板 5、配不锈钢调平脚 |  |
| 8 | 三角菜墩 | 直径600 | 台 | 3 | 采用全304不锈钢管制造，板厚1.0mm |  |
| 9 | 四层货架 | 1200×500×1800 | 台 | 5 | 1、采用304不锈钢管制造 2、层框38×25×1.0不锈钢制作 3、搁档采用25×50×0.8方管或不锈钢板折边 4、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 5、配不锈钢调平脚 |  |
| 10 | 洗地龙头 | 水管长度10米 | 只 | 1 | 1、水嘴通用条件符合中国质量认证中心CQC检测机构依据QB/T1334-2013 执行检测。 2、上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能符合相关要求。 3、外接密封管螺纹符合GB/T7306.1或GB/T7306.2的规定，产品外接非密封件螺纹应符合GB/T 7307的规定。螺纹表面光洁不应有凹痕，断牙等明显缺陷。 4、螺纹抗安装负载公称尺寸为DN15的连接金属管（除连接软管外）承受扭力矩不小于61 N.m公称尺寸为DN15的连接塑料管螺纹承受扭力矩不小于43 N.m实验后无裂纹，无损坏。 5、进水轴304材料具有GB/T11170-2008不锈钢多元素含量的测定符合相关标准。 6、连接水枪304材料的活动旋转连接件具有GB/T3280-2015测定符合相关标准。 7、进水黄铜主体材料具有GT5121.27-2008测定符合相关标准。注：★投标文件中提供节能产品证书。 |  |
| 十一、清洁工具间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 柜式开门拖把池 | 1000×550×1800 | 台 | 2 | 1、采用304不锈钢板制作 2、层板厚为1.2mm，侧板厚1.0mm 3、配不锈调平脚，配冷水龙头 4、前开门 ★5、配冷热水龙头（2个）（投标文件中提供节能产品证书） （1）本体安装：台式 （2）本体：≥8(203mm)中心距 （3）阀芯：陶瓷式 （4）水嘴：旋转式 （5）水嘴：≥10~(254mm) （6）水嘴出水口：层流出水装置 （7）进水口：1/2~内螺纹,90”旋转陶瓷阀芯,外螺纹进水口 | 定制产品 |
| 二层厨房 |  |  |  |  |  |  |
| 一、保洁间/洗消间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 (粘捕式） | 16W | 台 | 3 | 1、双管 2、电压220-256V 3、功率：双管220V/16W 4、材质：阻燃ABS 5、有效范围：16W:60-80㎡ |  |
| 2 | 双门消毒柜 | 1310×620×1920 | 台 | 2 | 1、整机采用聚氨酯发泡+硅酸铝保温隔热 2、四套光波加热装置+四套耐高温风机 3、配置4个碗筐+2/4个快餐盘深筐 4、柜内最高温度≤125℃ 5、油膜钢板 6、智能显示屏控制面板 7、功率：220V/4.4KW/50HZ |  |
| 3 | 四门保洁柜 | 1200×500×1800 | 台 | 4 | 1、采用304不锈钢板制作 2、层板厚为1.2mm，侧板、层板厚1.0mm 3、上下层中置不锈钢隔板，配不锈调平脚 4、双门移门，配滑轮 |  |
| 4 | 洗地龙头 | 水管长度10米 | 只 | 1 | 1、水嘴通用条件符合中国质量认证中心CQC检测机构依据QB/T1334-2013 执行检测。 2、上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能符合相关要求。 3、外接密封管螺纹符合GB/T7306.1或GB/T7306.2的规定，产品外接非密封件螺纹应符合GB/T 7307的规定。螺纹表面光洁不应有凹痕，断牙等明显缺陷。 4、螺纹抗安装负载公称尺寸为DN15的连接金属管（除连接软管外）承受扭力矩不小于61 N.m公称尺寸为DN15的连接塑料管螺纹承受扭力矩不小于43 N.m实验后无裂纹，无损坏。 5、进水轴304材料具有GB/T11170-2008不锈钢多元素含量的测定符合相关标准。 6、连接水枪304材料的活动旋转连接件具有GB/T3280-2015测定符合相关标准。 7、进水黄铜主体材料具有GT5121.27-2008测定符合相关标准。注：★投标文件中提供节能产品证书。 |  |
| 5 | 活动工作台 | 1500×700×800 | 台 | 1 | 1、采用304不锈钢板制作 2、台面板厚1.2mm 3、下层板厚1.0mm 4、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆脚，不锈钢管制作， 5、配4个车轮,其中两个带刹车掣 |  |
| 6 | 长龙式洗碗机 | 4400×849×2099 | 台 | 1 | 1、单清洗双漂洗烘干消毒一体式长龙洗碗机 2、由入口区、清洗区、预漂洗区、高温漂洗区、烘干区、出口区组成； 3、清洗量： 4000 碟/小时（8寸碟） 4、单位时间耗水量： 325 升/小时 5、清洗温度： 55-60℃ 漂洗温度： 82-90℃ 6、清洗宽度： 605mm 清洗高度： 420mm ☆7、耗电量：≤ 56.7KW 8、洗碗机经过ISO质量管理体系认证检测，结构紧凑外观平整美观，控制系统稳定可靠，保证设备耐用性； ☆9、优质不锈钢板材四面底部全封闭式结构，减少蒸汽外溢，有效防止虫鼠咬坏设备电缆； 10、控制面板高亮LED数字温度显示，洗涤、喷淋温度随时可观察，简单方便； ☆11、各洗室内壁均无复杂管路，最简化内部设计，使日常清洁维护高效便捷； 12、一体成型拉伸水箱内无任何焊缝，无漏水的风险，边缘圆角设计，无藏污纳垢的卫生死角； 13、深漏式便捷排水，排水和溢流一体化，工作完成后拿掉排水杆即可使水全部排出，不留余水； 14、核心部件：包括接触器、继电器、相序继电器、电加热器、清洗水泵、漂洗泵、温控开关均为优质产品； ☆15、清洗水路系统采用净排式设计，当每一次清洗周期结束时能够及时排净水路和水泵壳体的污水，避免污水残留二次污染； 16、传送履带变频调速，输送网爪PP材质可直接接触碗碟，用户可根据现场情况任意调节清洗速度； 17、全自动注水，灵敏的浮球开关可自动控制水位，水箱加热管自带过热保护功能，防止加热管干烧； 18、整机正面可维修，维护保养快捷方便，预接常用连接管线及配件，简化安装过程； ☆19、洗碗机主要配件：不锈钢板材、水位开关、电热管等具有依据GB/T10125-2021进行中性盐雾试验，试验条件如下:试验温度:35℃+2℃，氯化钠溶液浓度:50g/L±5g/L,pH值:6.5~7.2，盐雾沉降量:(1.5+0.5)mL/h/80cm²,样品摆放角度:与垂直面成约(20土5)°:试验时间:≥120h。检查项目:外观(试验后依据GB/T6461-2002进行保护评级)。检测结果样品主表面未出现生锈腐蚀，保护评级为≥10级（提供洗碗机厂家出具具有CMA或CNAS认证机构出具检测报告或承诺中标后提供）； ☆20、洗碗机符合检测依据GB/T 5169.11-2017《电工电子产品着火危险试验第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法成品的灼热丝可燃性试验方法》；检测对象：洗碗机控制系统，检测项目：灼热丝试验；试验温度600℃，未起燃，判定检测结果通过（提供洗碗机厂家出具具有CMA或CNAS认证机构出具检测报告或承诺中标后提供）； ☆21、洗碗机符合检测依据GB/T 9274-1988点滴法测试，检测对象：洗碗机风机；在样品上滴加数滴溶液（每滴体积约 0.1mL），温度维持在 23±2℃，放置 500h 后用水清洗；试剂：3%硫酸溶液；碱：1%氢氧化钠水溶液；检测结果：试验后，目视样品表面无变化（提供洗碗机厂家出具具有CMA或CNAS认证机构出具检测报告或承诺中标后提供）； 22、配套设备： （1）浸泡水池（1200×800×850）2台： 1）板材采用304不锈钢制造 2）振动方式：底附式 3）控制方式：超声波发生器 4）台面及水槽板厚1.2mm，围板厚1.0mm 5）φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 6）φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 7）配不锈钢调平脚 8）底部附超声波发生器 ★9）配冷热水龙头（2个）（投标文件中提供节能产品证书） ①本体安装：台式 ②本体：≥8(203mm)中心距 ③阀芯：陶瓷式 ④水嘴：旋转式 ⑤水嘴：≥10~(254mm) ⑥水嘴出水口：层流出水装置 ⑦进水口：1/2~内螺纹,90”旋转陶瓷阀芯,外螺纹进水口 ★（2）高压花洒龙头2套：（投标文件中提供节能产品证书） 1）单孔台出混水龙头 2）黄铜双开陶瓷阀芯，附带水龙头 3）一字手柄带有标色螺丝 4）高流量喷阀 5）12”杆固定墙杆距离台面≥1140mm 6）开孔：35mm 7）承受2mpa爆破测试，0.1mpa测试1分钟混合出水6.5L （3）链片式输送带规格(2200+5750+200+4000)×580×900mm，长度不小于12.15米： 1）功率≥0.4KW/220V。 2）传送速度：5-12M/分钟 。 3）链板食品级PP材质。 4）采用变频器无极调节速度。 5）机体材质：SUS304，配置导向护边，采用可调节只脚。 6）传送带末端配置电源控制箱，包括启动停止按钮，速度调节按钮和急停开关、限位开关。 7）机体出口配置自清洗装置，并设有接渣篮筐。 （4）输送带转角（3台）： 1）通过板式系统传送平底托盘，可与洗碗机和其它传送系统配套使用。 2）使用不锈钢方管，一体成型不锈钢台面，正面封板，有防水槽。 |  |
| 7 | 小件投放柜 | （2000+5500）×400×900 | 米 | 7.5 | 1、采用304材质，材料厚度不低于1.2mm，外观平整便于清洁。 2、结构稳定可靠，坚固耐用。 3、投放口带导向边，方便操作。 |  |
| 8 | 加档工作台 | 1700×700×800+150 | 台 | 1 | 1、采用304不锈钢板制作 2、台面板厚1.2mm，四圈围边100mm。 3、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆脚，不锈钢管制作，配不锈钢调节脚 |  |
| 二、烹饪区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 (粘捕式） | 16W | 台 | 1 | 1、双管 2、电压220-256V 3、功率：双管220V/16W 4、材质：阻燃ABS 5、有效范围：16W:60-80㎡ |  |
| 2 | 玻璃门展示柜 | 1220×730×1950 | 台 | 3 | 1、内外箱板材均为优质304不锈钢板，面板≧1.0mm，内箱板≧0.4mm 2、使用压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器 3、一体式发泡工艺，整体平整、耐用 4、冰箱配备门体自动关闭结构 5、按照门自闭装置，放置漏冷 6、配备数显电子温控。 7、门框安装防凝露装置，防止门框结露、滴水。冷藏：-6℃~12℃ 8、产品能源效率≥2级 9、容积≥950L 10、产品所用发泡料符合B1防火等级 |  |
| 3 | 洗地龙头 | 水管长度10米 | 只 | 2 | 1、水嘴通用条件符合中国质量认证中心CQC检测机构依据QB/T1334-2013 执行检测。 2、上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能符合相关要求。 3、外接密封管螺纹符合GB/T7306.1或GB/T7306.2的规定，产品外接非密封件螺纹应符合GB/T 7307的规定。螺纹表面光洁不应有凹痕，断牙等明显缺陷。 4、螺纹抗安装负载公称尺寸为DN15的连接金属管（除连接软管外）承受扭力矩不小于61 N.m公称尺寸为DN15的连接塑料管螺纹承受扭力矩不小于43 N.m实验后无裂纹，无损坏。 5、进水轴304材料具有GB/T11170-2008不锈钢多元素含量的测定符合相关标准。 6、连接水枪304材料的活动旋转连接件具有GB/T3280-2015测定符合相关标准。 7、进水黄铜主体材料具有GT5121.27-2008测定符合相关标准。注：★投标文件中提供节能产品证书。 |  |
| 4 | 四层货架 | 1200×500×1800 | 台 | 1 | 1、采用304不锈钢管制造 2、层框38×25×1.0不锈钢制作 3、搁档采用25×50×0.8方管或不锈钢板折边 4、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 5、配不锈钢调平脚 |  |
| 5 | 双层工作台 | 1800×800×800 | 台 | 6 | 1、板材采用304不锈钢板制造，台面厚度为1.2mm ，下层板厚度为1.0mm 2、台面板下衬δ15木工板减噪不锈钢加强筋，木板下复铝板 3、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 4、加强码用0.7～1.0不锈钢板 5、配不锈钢调平脚 |  |
| 6 | 单水池 | 700×800×800 | 台 | 2 | 1、板材采用304不锈钢制造 2、台面及水槽板厚1.2mm，围板厚1.0mm 3、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 4、φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 5、配不锈钢调平脚 ★6、配冷热水龙头（2个）（投标文件中提供节能产品证书） （1）本体安装：台式 （2）本体：≥8(203mm)中心距 （3）阀芯：陶瓷式 （4）水嘴：旋转式 （5）水嘴：≥10~(254mm) （6）水嘴出水口：层流出水装置 （7）进水口：1/2~内螺纹,90”旋转陶瓷阀芯,外螺纹进水口 |  |
| 7 | 双通打荷台 | 1800×800×800 | 台 | 1 | 1、采用304不锈钢板制作 2、双向移门，配滑轮 3、台面板厚1.2mm,其余板厚1.0mm 4、配不锈钢调节脚 |  |
| 8 | 双通打荷台 | 1500×800×800 | 台 | 2 | 1、采用304不锈钢板制作 2、双向移门，配滑轮 3、台面板厚1.2mm,其余板厚1.0mm 4、配不锈钢调节脚 |  |
| 9 | 调料台 | 400×1200×800+450×100 | 台 | 2 | 1、板材采用304不锈钢制造 2、台面板厚1.2mm，围板厚1.0mm 3、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 4、φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 5、配不锈钢调平脚 |  |
| 10 | 定制调料台 | 600×1000×800+450×100 | 台 | 1 | 1、板材采用304不锈钢制造 2、台面板厚1.2mm，围板厚1.0mm 3、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 4、φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 5、配不锈钢调平脚 |  |
| 11 | 料台水池 | 600×1200×800+450×100 | 台 | 2 | 1、板材采用304不锈钢制造 2、台面板厚1.2mm 3、φ38mm厚度0.8mm不锈钢圆脚，不锈钢管制作，配不锈钢调节脚 ★4、配冷热水龙头（2个）（投标文件中提供节能产品证书） （1）本体安装：台式 （2）本体：≥8(203mm)中心距 （3）阀芯：陶瓷式 （4）水嘴：旋转式 （5）水嘴：≥10~(254mm) （6）水嘴出水口：层流出水装置 （7）进水口：1/2~内螺纹,90”旋转陶瓷阀芯,外螺纹进水口 |  |
| 12 | 双眼大锅灶 | 2000×1200×800+450 | 台 | 3 | 1、采用304不锈钢板制作，面板/前封板厚1.2㎜，侧板/靠背板厚1.0mm； 2、灶身采用双层钢板，衬板为冷轧板厚1.2mm； 3、产品框架采用优质不锈钢方管38×25厚1.0制作焊接工艺；配不锈钢调平脚。 4、炉膛球墨制造内配球墨聚热反射体，内混式结构燃烧器；品质稳定，经久耐用，配304陶瓷半自动水龙头，操作方便。 5、风气联动，带双阀熄火保护。 6、电压：220V,风机功率：180W/眼，进气口DN40,左排水右进气。 |  |
| 13 | 中餐燃气炒菜灶 （双头单尾广灶） | 1800×1200×800+450 | 台 | 1 | 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW，额定功率：42W，额定气压：2.0kPa，炉膛口径：350mm，进气口：DN20，进水管：DN15，排水管：DN25； 2、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚δ＝1.0mm,龙骨架国标不锈钢方管25×38厚1.2mm；衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料； 3、炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0内配稀土贵金属聚能网；配全预混式节能炉头，43V42W直流风机 ，一键启动； 4、产品符合GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》要求； 5、设备有故障代码提示功能（出现故障时候，会报警并且显示屏提示不同代码）； 6、设备有故障报错累计记录功能（从开始使用到查询当天的故障问题及次数的累计）； 7、所投设备通过检测锅是否在炉膛上面的信号，实现进行火种和当前档位的切换，锅离开炉膛时为火种状态，锅在炉膛上面时为当前设定档位火力。 8、所投设备有累计用时功能（从开始使用到查询当天主板工作的总时间，在小程序，平台，显示屏中显示）。 注：上述序号4至序号8条提供具有CMA或CNAS认证机构出具检测报告或承诺中标后提供。 |  |
| 14 | 四眼煲仔炉 （天然气） （样品） | 900×900×800+ 450×100 | 台 | 1 | 1、板材采用304不锈钢制造 2、台面板厚1.2mm，围板厚1.0mm 3、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 4、φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 5、配不锈钢调平脚 6、配连动电源，熄火保护装置 |  |
| 15 | 单眼矮汤炉 （天然气） | 700×800×600+ 650×100 | 台 | 2 | 1、采用304不锈钢板制作 2、台面板厚1.2mm 3、侧板、档板、前面板厚1.0mm 4、主体骨架用4#角铁,配节能燃烧炉头，120W鼓风机，铸铁炉花板 5、配不锈钢可调脚 6、配熄火保护装置 |  |
| 16 | 三门海鲜蒸柜（一键式起动） （天然气） | 1200×900×1850 | 台 | 2 | 1、主体采用304不锈钢板制作，板厚1.2mm； 2、电源功率≥220V/80W ； 3、燃气功率≥40KW.热效率≥96%； 4、蒸汽蒸发量≥50KG每小时； 5、耗气量≤天然气：4立方，5分钟出蒸汽 ； 6、能效：一级能效； 6、门板使用高密度保温材料，使用优质硅胶密封圈； 7、燃烧室材料：S310耐高温不锈钢板厚≥1.5mm； 8、微电脑智能控制，可实现定时定温； 9、电子、机械式多重超压安全保护； 10、蒸汽发生器配置锅炉式水箱； 11、内置全自动燃烧机； 12、具有熄火保护、缺水保护、过热保护，超压保护功能； 13、无火排，引风机和风压开关。 13、内置16孔双向聚能片8排循环导热, 使燃气热能全方位在水箱中回收，外排烟道热量不超过100℃。 |  |
| 17 | 风幕机 | L=1500 | 台 | 1 | 1、风量：不小于2230m³/h 2、功率：不小于274W 3、风速：不小于11m/s 4、噪音：不大于60dBA 5、电压：220V |  |
| 18 | 厨房灭火装置 | 850×230×640 | 组 | 1 | 1、主机箱采用SUS304-1.0mm不锈钢板材，灭火系统连接管采用SUS304-1.0mm不锈钢管，喷嘴采用365度无死角转动喷嘴 2、灭火装置具备自动和手动两种操作模式需与消防水(或者自来水)管路相连，系统启动后，自控水阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水,具有火灾自动探测，自动实施灭火功能； 3、释放机构及水流阀为机械式启动 (不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法启动)电控系统与主机箱为一体，具备四寸微电脑显示屏。 4、所投产品喷嘴数量：≥36只，三瓶组灭火剂充装量：≥48L。 5、厨房设备灭火装置主机箱配备压力观察口5、厨房设备灭火装置（自带APP、PC端后台监控、启动时间记录及打印）按照GB/T2423.1-2008的检测方法，低温-20℃，分别检测16h,试验后外观、结构应无明显变化，应能正常工作。提供厂家出具具有CMA或CNAS认证机构出具检测报告或承诺中标后提供。 6、提供所投产品药剂瓶头耐高低温，检测依据：GB/T2423.22-2012试验 Nb： 规定变化速率的温度变化，技术条件：1.预处理：（23±2）℃、（50±5）%RH，24h；2.试验温度从（25±5）℃开始→经70min降温至-45℃，保持低温15h→经200min升温至155℃，保持高温15h→经130min降温至（25±5）℃，此为一个循环，共进行6个循环。温度变化速率：1℃/min均符合以上要求。提供厂家出具具有CMA或CNAS认证机构出具检测报告或承诺中标后提供。 |  |
| 19 | 风幕机 | L=1800 | 台 | 1 | 1、风量：2700m³/h 2、功率：290W 3、风速：11m/s 4、噪音：62dBA 5、电压：220V/50Hz |  |
| 三、蒸煮间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 (粘捕式） | 16W | 台 | 2 | 1、双管 2、电压220-256V 3、功率：双管220V/16W 4、材质：阻燃ABS 5、有效范围：16W:60-80㎡ |  |
| 2 | 大单水池 | 1000×700×800×150 | 台 | 1 | 1、板材采用304不锈钢制造 2、台面及水槽板厚1.2mm，围板厚1.0mm 3、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 4、φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 5、配不锈钢调平脚 ★6、配冷热水龙头（2个）（投标文件中提供节能产品证书） （1）本体安装：台式 （2）本体：≥8(203mm)中心距 （3）阀芯：陶瓷式 （4）水嘴：旋转式 （5）水嘴：≥10~(254mm) （6）水嘴出水口：层流出水装置 （7）进水口：1/2~内螺纹,90”旋转陶瓷阀芯,外螺纹进水口 |  |
| 3 | 洗米机 | 100KG | 台 | 1 | 1、板材采用优质不锈钢板制造，板厚为1.0mm 2、增压泵功率：220V/1.5KW |  |
| 4 | 双层工作台 | 1500×700×800×150 | 台 | 2 | 1、板材采用304不锈钢板制造，台面厚度为1.2mm ，下层板厚度为1.0mm 2、台面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板 3、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 4、加强码用0.7～1.0不锈钢板 5、配不锈钢调平脚 |  |
| 5 | 港式燃气双门蒸饭箱 | 1200×840×1860 | 台 | 5 | 1、蒸箱整机柜体全部采用304不锈钢优质板材制作，板材厚度:0.8MM包括内部全不锈钢加强。箱体任何部位都用吸铁石测试无磁，保证长期使用结构安全可靠，无腐蚀现象。微电脑智能控制，可实现全自动控制，配备熄火保护装置。安全可靠。自动进水功能·浮球304材质。蒸饭时箱内承受650帕微压状态，自动泄压，水的蒸发量每小时10公斤，既安全节能、食物口感更佳。柜体保温层采用高密度保温材料，不使用发泡工艺保温，燃气炉头侧向前置燃烧，保证长期使用维护方便。使用过程中外壳表面温度在50摄氏度以内，不烫手。保温性能优良，安全节能。"燃烧器采用铸铁铸造炉头，不得使用民用火排。保证长期使用安全可靠。具有电子点火，熄火保护功能。隔条50%防脱落，符合国家标准。可定时定温，缺水保护，过热保护箱体符合国家防倾倒标准。整机符合国家标准 具备除水垢装置，水垢提醒功能 2、每门独立控制。可实现每门独立定时定温。 ☆3、设备适用燃气种类为天然气（12T）。 4、额定燃气压力：2.0kPa，排烟方式：间接排烟式。额定热负荷：左火12kW 右火12kW。燃烧方式：大气式。烟气中水蒸气汽化潜热利用：非冷凝式。熄火保护装置形式是：自动燃烧控制系统。 ☆5、燃烧工况：干烟气中CO(a=1）%，≤0.05% 特殊工况下cO(a =1)/% 黄焰燃烧≤0.01%脱火燃烧 ≤0.01% ☆6、燃气管路应符合：然具进气管与供气管间应采用管螺纹连接，螺纹符合GB/T 7306 或 GB/T 7307 的规定;采用非密封螺纹连接时应保证接口端面平整，用于安装零部件的螺钉孔、螺栓孔，不应穿透燃气通路，且孔和燃气通路之间的壁厚不应小于 1mm。 ☆7、电气系统应符合：装在燃具外壳上的电源开关应采取防水措施，安装部位防护等级应不低于GB/T 4208规定IPX4，水系统应符合：进水管与外部供水管应采用管螺纹连接,螺纹应符合 GB/T 7306 和 GB/T 7307的规定，饮用水源与燃具之间的管路应符合防止回流的措施。 ☆8、自动燃烧器控制系统应符合自动燃烧器控制系统应具有外部故障开机自检和运行自检功能。非冷凝蒸汽发生式蒸箱的排烟温度应大于 135℃;。 ☆9、满足二级能效 10、满足GB 35848-2024 《商用燃气燃烧器具》 ☆11、供应商所投“浮球”应通过（食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品）检测。检测依据符合GB 4806.9-2023。 ☆12、供应商所投“硅橡胶密封条”应通过（食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品）检测。检测依据符合GB 4806.11-2016。 |  |
| 6 | 蒸饭盘 | 400×600×50 | 只 | 120 | - 采用SUS304不锈钢板制作，板厚1.0mm 2、一次性压制成型饭盘 3、产品满足食品接触产品安全认证 |  |
| 7 | 洗地龙头 | 10米 | 只 | 1 | 1、水嘴通用条件符合中国质量认证中心CQC检测机构依据QB/T1334-2013 执行检测。 2、上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能符合相关要求。 3、外接密封管螺纹符合GB/T7306.1或GB/T7306.2的规定，产品外接非密封件螺纹应符合GB/T 7307的规定。螺纹表面光洁不应有凹痕，断牙等明显缺陷。 4、螺纹抗安装负载公称尺寸为DN15的连接金属管（除连接软管外）承受扭力矩不小于61 N.m公称尺寸为DN15的连接塑料管螺纹承受扭力矩不小于43 N.m实验后无裂纹，无损坏。 5、进水轴304材料具有GB/T11170-2008不锈钢多元素含量的测定符合相关标准。 6、连接水枪304材料的活动旋转连接件具有GB/T3280-2015测定符合相关标准。 7、进水黄铜主体材料具有GT5121.27-2008测定符合相关标准。 |  |
| 四、调料库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层板货架 | 1200×500×1800 | 台 | 4 | 1、采用304不锈钢板制作 2、层板厚1.0mm不锈钢板 3、φ38mm厚度不锈钢圆管制作，平板，配调节脚。 |  |
| 五、清洗间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双水池 | 1400×700×800+150 | 台 | 1 | 1、板材采用304不锈钢制造 2、台面及水槽板厚1.2mm，围板厚1.0mm 3、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 4、φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 5、配不锈钢调平脚 ★6、配冷热水龙头（2个）（投标文件中提供节能产品证书） （1）本体安装：台式 （2）本体：≥8(203mm)中心距 （3）阀芯：陶瓷式 （4）水嘴：旋转式 （5）水嘴：≥10~(254mm) （6）水嘴出水口：层流出水装置 （7）进水口：1/2~内螺纹,90”旋转陶瓷阀芯,外螺纹进水口 |  |
| 六、面点间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 (粘捕式） | 16W | 台 | 1 | 1、双管 2、电压220-256V 3、功率：双管220V/16W 4、材质：阻燃ABS 5、有效范围：16W:60-80㎡ |  |
| 2 | 压面机 |  | 台 | 1 | 1、外尺寸宽×深×高≤620×670×1120mm 2、电压功率≥220V/1.5KW 3、重量≤125KG 4、滚轴直径≥112mm 5、滚轴长度≥300mm 6、滚轴间距3-17mm可调间距 7、高速压面机，配电机，每小时工作量可完成≥300KG面团碾压工作，面皮碾压厚度3m-17mm，面团接触压面轴采用304不锈钢材质，全不锈钢外壳，坚固耐用、耐腐蚀、易清洁。 |  |
| 3 | 和面机 |  | 台 | 1 | 1、外尺寸宽×深×高≥550×830×1050mm， 2、电压功率≥380V/2.2KW， 3、重量≤177KG 4、搅拌器转速≥142/280、桶转速：12.6/25.3 5、最大和面量：面团≥25kg，干粉≥12.5kg 6、采用螺旋式设计吸水量大，面筋性好， 7、可根据产品配方调节快速、慢速转换 8、微电脑控制系统，操作简单方便，控制时间精准， 9、带安全防护罩 |  |
| 4 | 搅拌机 |  | 台 | 1 | 1、外尺寸：宽×深×高≤620×640×1070mm， 2、电压功率≥380V/1.13KW 3、重量≤162KG 4、转速:120/240/468/转/分，手动式三档速度调节，具备打蛋液、搅拌、和面功能。动力足，和面量大。 5、容量≥40升 6、需配备打蛋球、搅拌钩、打蛋扇各一件，也可按需求配备。 7、桶及打蛋球采用不锈钢材料制成。搅拌钩、打蛋扇采用铝合金制成，重量轻、结构坚固。 |  |
| 5 | 饼盘车 | 490×650×1400 | 台 | 1 | 1、采用304不锈钢板制作,板厚1.0mm 2、配4个车轮,其中两个带刹车掣 |  |
| 6 | 单水池 | 600×800×800+150 | 台 | 1 | 1、板材采用304不锈钢制造 2、台面及水槽板厚1.2mm，围板厚1.0mm 3、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 4、φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 5、配不锈钢调平脚 ★6、配冷热水龙头（1个）（投标文件中提供节能产品证书） （1）本体安装：台式 （2）本体：≥8(203mm)中心距 （3）阀芯：陶瓷式 （4）水嘴：旋转式 （5）水嘴：≥10~(254mm) （6）水嘴出水口：层流出水装置 （7）进水口：1/2~内螺纹,90”旋转陶瓷阀芯,外螺纹进水口 |  |
| 7 | 木面工作台 | 1800×800×800 | 台 | 1 | 1、采用304不锈钢板制造 2、台面用优质木面制造 3、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿 4、φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通 5、配不锈钢可调式子弹脚 |  |
| 8 | 面粉车 |  | 台 | 1 | 1、743L×395W×711H 2、材料pe+pp 3、配4个万向轮带制动 |  |
| 9 | 双层四盘烤箱 连醒发箱 |  | 台 | 1 | 1、上烤箱： （1）全不锈钢材质的机身设计，能有效抗油、抗腐蚀； （2）内膛选用加厚食品级镀铝板材，高强度、耐腐蚀，安全可靠； （3）平衡远红外发热管，科学排布，受热均匀； （4）双层隔热可视窗，内置高温防爆照明灯，能直观查看炉内烘焙进度； （5）微电脑智能控制，精准控温，带有99分钟定时提醒功能，满足不同烘焙要求； （6）规格：两层四盘 （7）开门方式：下拉门； 2、下醒发箱： （1）煮水式发酵，整体温度均匀； （2）机身内外采用不锈钢材料制作，经久耐用，便于清洁；人性化设计的推拉门，轻松开关，玻璃视窗即时掌控发酵状况； （3）采用先进微电脑控制系统，操作简单，故障率低；自动恒温恒湿、缺水保护、定时提醒功能，使用更便捷、舒心； （4）设有温度、湿度独立调控功能，操作简单易懂，可为面团提供最恰当的发酵环境； （5）规格：五层十盘； （6）开门方式：对开门； 3、电压：220/380V； 4、总功率≥16.8kW； 5、外形尺寸≥1210×805×1870 mm 6、透视玻璃窗设计，内置照明灯，可观察烘烤效果。特设超高温安全保护装置，使用更加安全。 7、全不锈钢外壳。 |  |
| 10 | 电饼铛 |  | 台 | 1 | 1、规格：≥660×840×760mm 2、功率：380V/4.8KW 3、铛体选用优质的特种铝合金及先进的高压铸造技术，一次铸造成型，密度高，强度大，受热均匀。采用优质碳钢材料和特种氧化镁粉的电热管与铛体铸为一体，导热效率高、升温快，且使用更安全可 4、寿命长久可靠、产品采用优质钢板喷塑箱体、高压铸造铝合金铰链、ABS材料支脚及优质胶木把手。铛体为悬浮结构设计。上、下铛面可同时加热，烙制食品可不用翻动，减少水份丢失，加工食品效果热效率高，省时、省电。设有自动控温、调温装置，使工作温度恒定在一个温度区间内，保证使用效果。 5、设有上铛加热开关，可根据需要单独使用下铛加热。 |  |
| 11 | 料台 | 400×800×800 | 台 | 1 | 1、板材采用304不锈钢制造 2、台面板厚1.2mm，围板厚1.0mm 3、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 4、φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 5、配不锈钢调平脚 |  |
| 12 | 电磁双缸炸炉（双缸双篮） | 800×800×800 | 台 | 1 | 1、产品额定输入电压380V，额定功率8kW×2，额定频率50Hz，台面采用201#1.2mm不锈钢,柜体采用1.0mm不锈钢。缸内采用409食品级专用钢板。 2、油缸底部材质食品级430#,厚度7mm,四周1.5mm,304#，符合国家标准。长时间使用油缸不变形，不漏油。 3、欧姆龙数字温控，温度控制精度高，温度范围：0~999°C。 4、配备32mm（一寸）耐高温炸炉专用单片式排油阀，打开柜门才能排油，防止触碰烫伤操作人员。 5、设备控制系统CPU中央处理器采用64位及先进技术IGBT，启动进入自检模式，具备36种自动故障诊断功能使产品更智能化； 6、一体化LED数码中文显示，可目视化管理及直观操作，视觉冲击力强； 7、PPS“齿”形线盘组件，采用紫铜耐高温阻燃漆包线，发热均匀，耐高温，散热效果好，线序布局美观同时使用寿命长； 8、模块化全封闭分层负压散热设计，防油烟、防湿气、防蟑螂到达三防效果； 9、风机采用IPX7防水级、静音、产品专用冷风通道设计，散热性强，高压直流风机； 10、集成模块化电容，故障低，能耗低，寿命长，散热性强，防水，同步性强，抗干扰性强； 11、炉体IPX7级防水结构。 |  |
| 13 | 电扒炉 （电磁型、无挡板） | 800×800×800 | 台 | 1 | 1、产品额定输入电压380V，功率8kW，额定频率50Hz，台面采用201#1.2mm不锈钢,柜体采用1.0mm不锈钢，扒板厚度≥20mm 2、设备控制系统CPU中央处理器采用64位及先进技术IGBT，启动进入自检模式，具备36种自动故障诊断功能使产品更智能化； 3、一体化LED数码中文显示，可目视化管理及直观操作，视觉冲击力强； 4、PPS“齿”形线盘组件，采用紫铜耐高温阻燃漆包线，发热均匀，耐高温，散热效果好，线序布局美观同时使用寿命长； 5、模块化全封闭分层负压散热设计，防油烟、防湿气、防蟑螂到达三防效果； 6、风机采用IPX7防水级、静音、产品专用冷风通道设计，散热性强，高压直流风机； 7、集成模块化电容，故障低，能耗低，寿命长，散热性强，防水，同步性强，抗干扰性强； 8、炉体IPX7级防水结构 ☆9、产品核心部件的控制机芯、磁控火力调节开关、显示屏、风机、电磁炉主机专用控制板符合GB 4706.52-2008、GB/T 4208-2017，防水等级≥IPX9，防尘等级≥IP6X，需防油、防水、耐高温。 提供厂家出具具有CMA或CNAS认证机构出具检测报告或承诺中标后提供。 ☆10、设备需耐潮湿需符合 GB/T 2423.4-2008能在潮湿环境下使用贮存。提供厂家出具具有CMA或CNAS认证机构出具检测报告或承诺中标后提供。 |  |
| 14 | 单开门调理台 | 1000×800×800 | 台 | 1 | 1、板材采用304不锈钢板制造，台面板厚1.2mm 2、台面板下衬δ15木工板减噪不锈钢加强筋 3、门内板厚0.8mm 4、门外板、柜内板层、底板、侧板厚1.0mm 5、双门上吊移门，无槽 6、配加强型三角板，φ50不锈钢重力脚 |  |
| 15 | 四门冰箱 | SLLDZ3-930 1220×730×1950 | 台 | 1 | 1、内外箱均为SUS304不锈钢板，面板≧1.0mm，内箱板≧0.4mm 2、使用压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器 3、一体式发泡工艺，整体平整、耐用 4、冰箱配备门体自动关闭结构 5、按照门自闭装置，放置漏冷 6、配备数显电子温控。 7、门框安装防凝露装置，防止门框结露、滴水。冷藏：-6℃~12℃ 8、产品能源效率≥2级 9、容积≥900L 10、产品所用发泡料符合B1防火等级 |  |
| 七、预进间/冷菜间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双水池 | 800×450×800+150 | 台 | 1 | 1、板材采用304不锈钢制造 2、台面及水槽板厚1.2mm，围板厚1.0mm 3、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 4、32mm厚度1.0mm不锈钢横档 5、配不锈钢调平脚 ★6、配感应龙头（2个）（投标文件中提供节能产品证书） 7、冷热三通接口、DC/AC 双电源模块、感应范围可调 |  |
| 2 | 全自动干手器 | ≥295×171×325 | 台 | 1 | 外壳采用304不锈钢一体外壳 ； 风速：＞95m/s ；干手时间：5-8秒；放水等级：IPX1；数码电路控制，红外线感应，抗干扰强力强；超薄机身设计、风量大、风速高，比普通干手器节约一半时间；不锈钢外壳，经特殊工艺表面处理，更美观耐用、坚固、耐高温，防火性能好。 |  |
| 3 | 消毒液器 | ≥260×125×105 | 台 | 1 | 1、机身材质: 主体塑料 2、容量不小于1000ML 3、供电方式:直流/交流双用 |  |
| 4 | 紫外线消毒灯 | 30W | 只 | 1 | 1、石英材质灯管，接口与家用相吻合，安装方便 2、灯管两端镀铬材质，安全绝缘安装维护， 3、石额定功率：30W 4、石灯管直径825MM 5、石灯管长度：1200mm 6、石消毒方式：紫外线消毒 |  |
| 5 | 单水池 | 500×450×800+150 | 台 | 1 | 1、板材采用304不锈钢制造 2、台面及水槽板厚1.2mm，围板厚1.0mm 3、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 4、φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 5、配不锈钢调平脚 ★6、配冷热水龙头（1个）（投标文件中提供节能产品证书） （1）本体安装：台式 （2）本体：≥8(203mm)中心距 （3）阀芯：陶瓷式 （4）水嘴：旋转式 （5）水嘴：≥10~(254mm) （6）水嘴出水口：层流出水装置 （7）进水口：1/2~内螺纹,90”旋转陶瓷阀芯,外螺纹进水口 |  |
| 6 | 单开门调理台 | 1500×450×800+150 | 台 | 2 | 1、板材304不锈钢板制造，台面板厚1.2mm 2、台面板下衬δ15木工板减噪不锈钢加强筋 3、门内板厚0.8mm 4、门外板、柜内板层、底板、侧板厚1.0mm 5、双门上吊移门，无槽 6、配加强型三角板，φ50不锈钢重力脚 |  |
| 7 | 单开门调理台 | 1800×800×800 | 台 | 2 | 1、板材304不锈钢板制造，台面板厚1.2mm 2、台面板下衬δ15木工板减噪不锈钢加强筋 3、门内板厚0.8mm 4、门外板、柜内板层、底板、侧板厚1.0mm 5、双门上吊移门，无槽 6、配加强型三角板，φ50不锈钢重力脚 |  |
| 8 | 平冷工作台 | 1800×800×800 | 台 | 1 | 1、内外箱均为SUS304不锈钢板，面板≧1.0mm，内箱板≧0.4mm 2.使用压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器 3.一体式发泡工艺，整体平整、耐用 4.冰箱配备门体自动关闭结构 5.按照门自闭装置，放置漏冷 6.配备数显电子温控。 7.门框安装防凝露装置，防止门框结露、滴水。冷藏：-6℃~12℃ 8.产品能源效率≥2级 9、容积≥500L 10、产品所用发泡料符合B1防火等级 |  |
| 八、售卖区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 留样冰箱 | 630×640×1970 | 台 | 1 | 1、内外箱均为304不锈钢板，面板≧1.0mm，内箱板≧0.4mm 2、使用压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器，铜管外部增加电镀防腐涂层 3、一体式发泡工艺，整体平整、耐用 4、冰箱配备门体自动关闭结构 5、按照门自闭装置，放置漏冷 6、配备数显电子温控。 7、门框安装防凝露装置，防止门框结露、滴水。 8、冷藏：-6℃~12℃ 9、产品能源效率≥2级 10、容积≥300L 11、产品所用发泡料符合B1防火等级 |  |
| 2 | 单开门调理台 | 1800×800×800+150 | 台 | 6 | 1、板材采用304不锈钢板制造，台面板厚1.2mm 2、台面板下衬δ15木工板减噪不锈钢加强筋 3、门内板厚0.8mm 4、门外板、柜内板层、底板、侧板厚1.0mm 5、双门上吊移门，无槽 6、配加强型三角板，φ50不锈钢重力脚 |  |
| 3 | 单水池 | 600×800×800+150 | 台 | 3 | 1、板材采用304不锈钢制造 2、台面及水槽板厚1.2mm，围板厚1.0mm 3、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 4、φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 5、配不锈钢调平脚 ★6、配冷热水龙头（3个）（投标文件中提供节能产品证书） （1）本体安装：台式 （2）本体：≥8(203mm)中心距 （3）阀芯：陶瓷式 （4）水嘴：旋转式 （5）水嘴：≥10~(254mm) （6）水嘴出水口：层流出水装置 （7）进水口：1/2~内螺纹,90”旋转陶瓷阀芯,外螺纹进水口 |  |
| 4 | 紫外线消毒灯 | 30W | 只 | 3 | 1、石英材质灯管，接口与家用相吻合，安装方便 2、灯管两端镀铬材质，安全绝缘安装维护， 3、石额定功率：30W 4、石灯管直径825MM 5、石灯管长度：1200mm 6、石消毒方式：紫外线消毒 |  |
| 5 | 蒸菜柜 | 1800×900×800 | 台 | 4 | 1、采用304不锈钢板制作， 2、台面板厚1.2mm，其它板厚1.0mm 3、38mm厚度1.0mm不锈钢脚 4、配不锈钢调节脚 5、电热恒温控制 6、功率：220V/3KW×2组 |  |
| 6 | 五斗保温菜柜连打孔板 | 1800×900×800 | 台 | 4 | 1、采用304不锈钢板制作， 2、台面板厚1.0mm，其它板厚0.8mm 3、38mm厚度1.0mm不锈钢脚 4、配1/1″深度100份数盆5只 5、配不锈钢调节脚 6、电热恒温控制 7、功率：220V/3KW×2组 |  |
| 7 | 蒸菜柜（配玻璃及支架、长条形保温灯） | 1800×900×800 | 台 | 4 | 1、采用304不锈钢板制作， 2、台面板厚1.2mm，其它板厚1.0mm 3、38mm厚度1.0mm不锈钢脚 4、配不锈钢调节脚 5、电热恒温控制 6、蒸菜柜功率：220V/3KW*2组 7、长条形保温灯功率：220V/2KW |  |
| 8 | 五斗保温菜柜连打孔板（配玻璃及支架、长条形保温灯） | 1800×900×800 | 台 | 4 | 1、采用304不锈钢板制作， 2、台面板厚1.0mm，其它板厚0.8mm 3、38mm厚度1.0mm不锈钢脚 4、配1/1″深度100份数盆5只 5、配不锈钢调节脚 6、电热恒温控制 7、保温菜柜功率：220V/3KW*2组 8、长条形保温灯功率：220V/2KW |  |
| 9 | 不锈钢上层板 | L=1800 | 块 | 8 | 板材采用优质304不锈钢板制造，板厚为1.0mm |  |
| 10 | 长条形保温灯 | 1500×246×70 | 台 | 8 | 功率：220V/2KW |  |
| 11 | 双层工作台 | 900×900×800 | 台 | 2 | 1、板材采用304不锈钢板制造，台面厚度为1.2mm ，下层板厚度为1.0mm 2、台面板下衬不锈钢加强筋 3、φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 4、加强码用0.7～1.0不锈钢板 5、配不锈钢调平脚 |  |
| 12 | 暖汤暖饭台 | 700×900×800 | 台 | 4 | 1、采用304不锈钢板制造 2、台面板厚度为1.0mm 3、脚38×38不锈钢方管，厚度0.8mm 4、加强筋用不锈钢板 5、配不锈钢可调式子弹脚 6、配温控，电热管220V/2KW1支 | 定制产品 |
| 二层厨房排烟系统设备 |  |  |  |  |  |  |
| 一、烹饪区、蒸煮区排烟系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 厨房油烟罩 | 15500×1300×450 | m² | 20.15 | 1、采用304不锈钢板制作 2、罩体板厚1.0mm 3、配滤油网板 4、配防雾烟灯罩、不锈钢接油杯 5、功率:0.5KW/220V |  |
| 2 | 集气罩 | 7500×1300×450 | ㎡ | 9.75 | 1、采用304不锈钢板制作 2、罩体板厚1.0mm 3、配防雾烟灯罩、不锈钢接油杯 4、功率:0.5KW/220V |  |
| 3 | 风柜 | 50000风量 | 台 | 1 | 1、采用双进风前倾叶轮，大流量，高静压，高效率。 2、箱体上下顶板、底板须采用整体拉升成型，密封性能好，做到不漏油烟气水等。 3、箱体须采用内外喷塑彩钢面板，内壁采用玻璃纤维及微孔板，进一步降低噪声。 4、机外须有加注润滑油保养孔，方便定期保养维护，提升使用寿命。 5、产品内外喷防锈底漆、中间漆、面漆，防腐蚀寿命 10 年以上。 6、功率:380V/30KW ☆7、所投低噪音离心通风机生产厂家具有通过 GB/T 1236-2017《工业通风机 用标准化风道性能试验》标准的，提供厂家出具具有CMA或CNAS认证机构出具检测报告或承诺中标后提供 ☆8、所投低噪音离心通风机通过 JB/T 8689-2014 《通风机振动检测及其限值》检测，振动速度有效值≤G3.5，并评定合格。提供厂家出具具有CMA或CNAS认证机构出具检测报告或承诺中标后提供 ☆9、所投低噪音离心通风机通过 JB/T 8690-2014《通风机噪声限值》和 GB/T2888-2008 《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》检测，噪声（比A声级）db≤20，并评定合格。提供厂家出具具有CMA或CNAS认证机构出具检测报告或承诺中标后提供 ☆10、所投产品外壳采用优质彩钢板：依据标准 GB/T 10125-2021的要求对彩钢板进行中性盐雾试验。试验240h后，样品主表面未出现基材腐蚀，性能评级为10/6mG。提供厂家出具具有CMA或CNAS认证机构出具检测报告或承诺中标后提供 ☆11、所投产品依据 GB/T4208-2017《外壳防护等级》防水IP69要求。 |  |
| 4 | 油烟净化器（95系） | 不小于50000风量 | 台 | 1 | 1、外壳采用优质冷轧钢板压模制作酸洗磷化及高温静电喷涂处理，美观防水。 2、智能电源具有软启动，恒流输出控制，灭弧保护，多次放电保护，高压开路保护，高压短路保护，电源板过温保护，高压变压器过温保护等功能。电源数码显示：数码输出端口，通过LED数码管，实时的显示工作电流或是对应的故障代码，可以准确的判断工作状态及故障情况。 ☆3、为确保净化效率，增加比收尘极面积，降低清洗频次，电场应采用多边形蜂窝电场，电场采用全铝压模制作，表面经过纳米处理，模块化设计，单个电场重量不超过20公斤。 ☆4、油烟净化率≥95%—≥98%非甲烷总烃去除率≥85%，颗粒物去除率≥95%，除臭效果＞90%。提供具有CMA或CNAS认证机构出具检测报告或承诺中标后提供。 ☆5、净化器本体阻力不大于20 Pa，本体漏风率＜1 %。提供具有CMA或CNAS认证机构出具检测报告或承诺中标后提供。 ☆6、所投净化器应具有保险公司对产品责任以及产品质量保证保险。 ☆7、净化器满足IP65防水防尘检测要求报告。提供具有CMA或CNAS认证机构出具检测报告或承诺中标后提供。 8、净化设备具有实时在线监控和实时在线监测，自带运行状态、风机状态实时在线监控，同时能对排放的油烟浓度、颗粒物浓度数据实时监测，监控数据传输至监控平台。 |  |
| 5 | 智能排烟通风系统 | 340×200×600 | 台 | 1 | 1、集成控制，风机、净化器同步控制；不锈钢拉丝箱体，一键切换节能/中速/高速力/工作模式，智能节能，节能率达20%~50%；变频控制，无极调速，节约维护成本，使用普通电机，变频无电磁声。 2、功率：380V/30KW |  |
| 6 | 风管（不锈钢） |  | ㎡ | 330 | 1、采用优质304不锈钢制造 2、风管长边≤600mm时候采用板厚0.8mm，风管长边大于600mm且≤1000时候采用板厚1.0mm，风管长边大于1000mm时候采用板厚1.0mm并内衬加强档 3、配套法兰采用镀锌角铁制造 4、法兰采用镀锌螺固定,法兰间采用耐火隔热材料密封 5、含法兰、吊杆、密封胶 |  |
| 7 | 防火阀 |  | 台 | 1 | 1、规格：定制 2、常开，150℃关闭，一般安装在风管穿越防火墙和结构变形缝处，起火灾控制作用，可以设置联动送（补）风机关闭。采用防火钢材制作 3、规格：根据风管定制 |  |
| 8 | 减震器 |  | 只 | 4 | 1、阻尼弹簧风机减震器具有钢弹簧减振的低频特征，可使高、中、低干扰频率获得隔振效果，同时又具有橡胶减震器阻尼比大特点，能有效消除钢弹簧的特有共振现象。 2、规格：配合风机安装 |  |
| 9 | 消音器 |  | 只 | 1 | 1、内不锈钢，采用内胆消音棉 2、配套风柜出风口。 |  |
| 10 | 软接 |  | 只 | 1 | 1、规格：定制 2、采用镀锌角铁等防火材料制造 3、帆布连接 |  |
| 二、洗消间排烟系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 集气罩 | 4500×1000×450 | ㎡ | 4.5 | 1、采用304不锈钢板制作 2、罩体板厚1.0mm 3、配防雾烟灯罩、不锈钢接油杯 4、功率:0.5KW/220V |  |
| 2 | 轴流风机 | 5# | 台 | 1 | 1、风量:不小于7000m3/h 2、风压:不小于177Pa 3、转速:不小于1450r/min 4、功率/电压:0.75KW/380V ☆5、所投低噪音离心通风机通过按GB/T 3836.1-2021 《爆炸性环境 第1 部分：设备通用要求》、GB/T 3836.2-2021 《爆炸性环境 第 2 部分：由隔爆外壳"d"保护的设备》检验，并所检项目符合要求。提供厂家出具具有CMA或CNAS认证机构出具检测报告或承诺中标后提供。 |  |
| 3 | 风管 （不锈钢） |  | ㎡ | 20 | 1、采用优质304不锈钢制造 2、风管长边≤600mm时候采用板厚0.8mm，风管长边大于600mm且≤1000时候采用板厚1.0mm，风管长边大于1000mm时候采用板厚1.0mm并内衬加强档 3、配套法兰采用镀锌角铁制造 4、法兰采用镀锌螺固定,法兰间采用耐火隔热材料密封 5、含法兰、吊杆、密封胶 |  |
| 三、面点间、小吃档口区、清真烹饪间排烟系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 厨房油烟罩 （面点间) | 4400×1200×450 | m² | 5.28 | 1、采用304不锈钢板制作 2、罩体板厚1.0mm 3、配滤油网板 4、配防雾烟灯罩、不锈钢接油杯 5、功率:0.5KW/220V |  |
| 2 | 明档油烟罩 （T型双板） | 4800×1000×450 | m² | 4.8 | 1、采用304不锈钢板制作 2、罩体板厚1.0mm 3、配滤油网板 4、配防雾烟灯罩、不锈钢接油杯 5、功率:0.5KW/220V |  |
| 3 | 厨房油烟罩 （清真烹饪间） | 3600×1200×450 | m² | 4.32 | 采用304不锈钢板制作 1、罩体板厚1.0mm 2、配滤油网板 3、配防雾烟灯罩、不锈钢接油杯 4、功率:0.5KW/220V |  |

注：（1）本项目原建设范围内已完成的砌体、结构、吊顶、安装管线，投标人为满足自身实施需要而进行的吊顶拆改和修复、收口、翻边、开洞、砌体拆除、清理的，厨房用水和用电需单独计量，投标人商需按照招标文件中提供的图纸，并在现场踏勘过程中仔细核对，涉及所有费用包含在投标报价中（包含但不限于以上所提及的项目内容）。

（2）所有设备设施 产品供货前均须经招标人确认产品规格或实样后方可批量制作及供货，涉及局部规格或尺寸等内容进行调整的，投标人必须无条件响应并配合调整；所涉及的费用均包含在投标报价中，招标人不另行支付。

三、配套环境改造、电气及给排水等设施安装要求

1、本项目实施过程中对餐饮区域环境提升、电气以及给排水等设施进行配套改造，所涉及的全部内容均包含在投标报价中。

2、具体清单以要求

（1）一层安装餐饮区域配套环境改造、电气及给排水等设施安装

| 序号 | 改造内容 | 具体技术规格要求 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）电气设备安装 |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1.名称：CFJ配电系统 2.系统附属：含桥架、接入电缆及配管、线路配管及配线、配管刨沟槽及水泥砂浆修复 | 系统 | 1 |
| 2 | 配电箱 | 1.名称：CFJG配电系统 2.系统附属：含桥架、接入电缆及配管、线路配管及配线、配管刨沟槽及水泥砂浆修复 | 系统 | 1 |
| 3 | 配电箱 | 1.名称：CFK配电系统 2.系统附属：含桥架、接入电缆及配管、线路配管及配线、配管刨沟槽及水泥砂浆修复 | 系统 | 1 |
| 4 | 配电箱 | 1.名称：CFL配电系统 2.系统附属：含桥架、接入电缆及配管、线路配管及配线、配管刨沟槽及水泥砂浆修复 | 系统 | 1 |
| 5 | 配电箱 | 1.名称：CFQ配电系统 2.系统附属：含桥架、接入电缆及配管、线路配管及配线、配管刨沟槽及水泥砂浆修复 | 系统 | 1 |
| 6 | 插座 | 1.名 称：插座 | 个 | 31 |
| 7 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：灭蝇灯 | 套 | 2 |
| 8 | 塑料管 | 1.介质：排水 2.材质、规格：UPVC,De50-De110 3.连接形式：粘接 4.水管开槽及修复：排水管刨沟槽及水泥砂浆修复 | m | 45.00 |
| 9 | 塑料管 | 1.介质：热水 2.材质、规格：PP-R，DN20-DN25 3.连接形式：热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗、试压 5.水管开槽及修复：热水管刨沟槽及水泥砂浆修复 | m | 131.81 |
| 10 | 塑料管 | 1.介质：给水 2.材质、规格：PP-R，DN20-DN65 3.连接形式：热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗、试压 5.水管开槽及修复：给水管刨沟槽及水泥砂浆修复 | m | 207.62 |
| 11 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：螺纹链接 | 个 | 3 |
| 12 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：螺纹链接 | 个 | 2 |
| 13 | 洗脸盆 | 洗脸盆拆除，等地面瓷砖及管道改造完成后重新安装 | 组 | 2 |
| 14 | 大便器 | 大便器拆除，等地面瓷砖及管道改造完成后重新安装 | 组 | 3 |
| 15 | 其他成品卫生器具 | 拖布池拆除，等地面瓷砖及管道改造完成后重新安装 | 组 | 1 |
| 16 | 给、排水附(配)件 | 1.材 质：不锈钢地漏 2.型号、规格：DN80 | 个 | 3 |
| 17 | 给、排水附(配)件 | 1.材 质：不锈钢地漏 2.型号、规格：DN50 | 个 | 2 |
| 18 | 脚手架搭拆 | 一层脚手架搭拆费搭拆费 | 项 | 1 |
| （二）环境提升改造 |  |  |  |  |
| 1 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2.墙体类型：200mm厚 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 | m3 | 16.68 |
| 2 | 其他构件 | 1.构件的类型：素砼门槛 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.54 |
| 3 | 其他构件 | 1.构件的类型：新砌墙体素砼底部圈梁 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 2.70 |
| 4 | 金属（塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸：1100*2300mm 2.类型：平开门 3.门框或扇外围尺寸：铝合金框 4.镶嵌玻璃品种、厚度：10mm厚钢化玻璃 | 樘 | 4 |
| 5 | 金属（塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸：1200*2300mm 2.类型：平开门 3.门框或扇外围尺寸：铝合金框 4.镶嵌玻璃品种、厚度：10mm厚钢化玻璃 | 樘 | 5 |
| 6 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.部位：排水沟内 2.防水膜品种：1.5mm厚聚氨酯 | m2 | 43.23 |
| 7 | 电缆沟、地沟 | 1.沟类型：明沟 2.沟截面净空尺寸：宽250*深200mm 3.沟材料种类、厚度：成品不锈钢一体化地沟 4.盖板材料种类、厚度：不锈钢地沟盖板 | m | 51.10 |
| 8 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色：300*300卫生间防滑地砖 | m2 | 13.20 |
| 9 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖 | m2 | 46.68 |
| 10 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比：12mm厚1：2.5水泥砂浆 2.面层厚度、砂浆配合比：6mm厚1：3水泥砂浆 | m2 | 172.24 |
| 11 | 块料墙面 | 1.安装方式：20mm厚1：3水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色：300*300mm厨房墙面砖 | m2 | 246.86 |
| 12 | 玻璃隔断 | 1.边框材料种类、规格：铝合金框 2.玻璃品种、规格、颜色：10mm厚钢化玻璃 | m2 | 126.68 |
| 13 | 吊顶天棚 | 1.原有天棚吊顶集成板拆除，统一堆放 2.待吊顶内桥架、电气配管、给水管道完成后重新安装 | m2 | 121.43 |
| 14 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色：石材台面 2.支架、配件品种、规格：型钢支架 | m2 | 1.20 |
| 15 | 镜面玻璃 | 1.镜面玻璃品种、规格：6mm银镜 | m2 | 1.00 |
| 16 | 块料墙面 | 1、原有墙面砖及结合层拆除，垃圾外运 | m2 | 76.22 |
| 17 | 砖砌体拆除 | 1.厨房内原有局部墙体拆除 2.垃圾外运 | m3 | 6.93 |
| 18 | 混凝土构件拆除 | 1.地面结构层拆除，垃圾外运 | m3 | 4.02 |
| 19 | 平面块料拆除 | 1.原有地面砖拆除,垃圾外运 | m2 | 68.88 |
| 20 | 洗漱台拆除 | 1.原有卫生间石材洗漱台拆除 | m2 | 1.20 |
| 21 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | 项 | 1 |
| 22 | 其他现浇构件 | 素砼翻边模板 | m2 | 32.44 |

（2）二层安装餐饮区域配套环境改造、电气及给排水等设施安装

| 序号 | 改造内容 | 具体技术规格要求 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）电气设备安装 |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1.名称：AL1配电系统 2.系统附属：含桥架、接入电缆及配管、线路配管及配线、配管刨沟槽及水泥砂浆修复 | 系统 | 1 |
| 2 | 配电箱 | 1.名称：AL2配电系统 2.系统附属：含桥架、接入电缆及配管、线路配管及配线、配管刨沟槽及水泥砂浆修复 | 系统 | 1 |
| 3 | 配电箱 | 1.名称：AL3配电系统 2.系统附属：含桥架、接入电缆及配管、线路配管及配线、配管刨沟槽及水泥砂浆修复 | 系统 | 1 |
| 4 | 配电箱 | 1.名称：AL4配电系统 2.系统附属：含桥架、接入电缆及配管、线路配管及配线、配管刨沟槽及水泥砂浆修复 | 系统 | 1 |
| 5 | 配电箱 | 1.名称：AL5配电系统 2.系统附属：含桥架、接入电缆及配管、线路配管及配线、配管刨沟槽及水泥砂浆修复 | 系统 | 1 |
| 6 | 配电箱 | 1.名称：AL6配电系统 2.系统附属：含桥架、接入电缆及配管、线路配管及配线、配管刨沟槽及水泥砂浆修复 | 系统 | 1 |
| 7 | 配电箱 | 1.名称：AL7配电系统 2.系统附属：含桥架、接入电缆及配管、线路配管及配线、配管刨沟槽及水泥砂浆修复 | 系统 | 1 |
| 8 | 配电箱 | 1.名称：AL8配电系统 2.系统附属：含桥架、接入电缆及配管、线路配管及配线、配管刨沟槽及水泥砂浆修复 | 系统 | 1 |
| 9 | 配电箱 | 1.名称：AL9配电系统 2.系统附属：含桥架、接入电缆及配管、线路配管及配线、配管刨沟槽及水泥砂浆修复 | 系统 | 1 |
| 10 | 配电箱 | 1.名称：AL10配电系统 2.系统附属：含桥架、接入电缆及配管、线路配管及配线、配管刨沟槽及水泥砂浆修复 | 系统 | 1 |
| 11 | 配电箱 | 1.名称：AL11配电系统 2.系统附属：含桥架、接入电缆及配管、线路配管及配线、配管刨沟槽及水泥砂浆修复 | 系统 | 1 |
| 12 | 插座 | 1.名 称：插座 | 个 | 116 |
| 13 | 塑料管 | 1.介质：排水 2.材质、规格：UPVC,De50-De110 3.连接形式：粘接 4.水管开槽及修复：排水管刨沟槽及水泥砂浆修复 | m | 60.62 |
| 14 | 塑料管 | 1.介质：热水 2.材质、规格：PP-R，DN20-DN25 3.连接形式：热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗、试压 5.水管开槽及修复：热水管刨沟槽及水泥砂浆修复 | m | 163.84 |
| 15 | 塑料管 | 1.介质：给水 2.材质、规格：PP-R，DN20-DN65 3.连接形式：热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗、试压 5.水管开槽及修复：给水管刨沟槽及水泥砂浆修复 | m | 413.64 |
| 16 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：螺纹链接 | 个 | 4 |
| 17 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：螺纹链接 | 个 | 2 |
| 18 | 脚手架搭拆 | 二层脚手架搭拆费搭拆费 | 项 | 1 |
| （二）环境提升改造 |  |  |  |  |
| 1 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2.墙体类型：100mm厚 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 | m3 | 3.79 |
| 2 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2.墙体类型：150mm厚 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 | m3 | 3.68 |
| 3 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2.墙体类型：200mm厚 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 | m3 | 16.14 |
| 4 | 其他构件 | 1.构件的类型：新砌墙体素砼底部圈梁 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 2.74 |
| 5 | 金属（塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸：800*2300mm 2.类型：平开门 3.门框或扇外围尺寸：铝合金框 4.镶嵌玻璃品种、厚度：10mm厚钢化玻璃 | 樘 | 1 |
| 6 | 金属（塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸：900*2300mm 2.类型：平开门 3.门框或扇外围尺寸：铝合金框 4.镶嵌玻璃品种、厚度：10mm厚钢化玻璃 | 樘 | 4 |
| 7 | 金属（塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸：1100*2300mm 2.类型：平开门 3.门框或扇外围尺寸：铝合金框 4.镶嵌玻璃品种、厚度：10mm厚钢化玻璃 | 樘 | 2 |
| 8 | 金属（塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸：1200*2300mm 2.类型：平开门 3.门框或扇外围尺寸：铝合金框 4.镶嵌玻璃品种、厚度：10mm厚钢化玻璃 | 樘 | 4 |
| 9 | 金属（塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸：1500*2300mm 2.类型：平开门 3.门框或扇外围尺寸：铝合金框 4.镶嵌玻璃品种、厚度：10mm厚钢化玻璃 | 樘 | 2 |
| 10 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.部位：排水沟内 2.防水膜品种：1.5mm厚聚氨酯 | m2 | 64.77 |
| 11 | 电缆沟、地沟 | 1.沟类型：明沟 2.沟截面净空尺寸：宽250*深200mm 3.沟材料种类、厚度：成品不锈钢一体化地沟 4.盖板材料种类、厚度：不锈钢地沟盖板 | m | 64.25 |
| 12 | 电缆沟、地沟 | 1.沟类型：暗沟 2.沟截面净空尺寸：宽250*深200mm 3.沟材料种类、厚度：成品不锈钢一体化地沟 4.盖板材料种类、厚度：800*800地砖 | m | 35.40 |
| 13 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖 | m2 | 130.06 |
| 14 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比：12mm厚1：2.5水泥砂浆 2.面层厚度、砂浆配合比：6mm厚1：3水泥砂浆 | m2 | 330.66 |
| 15 | 块料墙面 | 1.安装方式：20mm厚1：3水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色：300*300mm厨房墙面砖 | m2 | 404.94 |
| 16 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：型钢龙骨骨架 2.基层材料种类、规格：12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色：成品饰面板 | m2 | 25.60 |
| 17 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：型钢龙骨骨架 2.基层材料种类、规格：12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色：300*300厨房墙面砖 | m2 | 25.60 |
| 18 | 玻璃隔断 | 1.边框材料种类、规格：铝合金框 2.玻璃品种、规格、颜色：10mm厚钢化玻璃 | m2 | 188.10 |
| 19 | 吊顶天棚 | 1.原有天棚吊顶集成板拆除，统一堆放 2.待吊顶内桥架、电气配管、给水管道完成后重新安装 | m2 | 215.20 |
| 20 | 柜台 | 1.台柜规格：传菜柜台，高度1200nmm*宽400mm 2.材料种类、规格：砖砌体，石材台面，内侧瓷砖，外侧阻燃板基层，面贴饰面板 | m | 32.00 |
| 21 | 块料墙面 | 1、原有墙面砖及结合层拆除，垃圾外运 | m2 | 127.17 |
| 22 | 砖砌体拆除 | 1.厨房内原有局部墙体拆除 2.垃圾外运 | m3 | 16.22 |
| 23 | 混凝土构件拆除 | 1.地面结构层拆除，垃圾外运 | m3 | 12.36 |
| 24 | 平面块料拆除 | 1.原有地面砖拆除,垃圾外运 | m2 | 98.66 |
| 25 | 金属门窗拆除 | 1.原有防火门拆除 2.垃圾外运 | m2 | 10.35 |
| 26 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | 项 | 1 |
| 27 | 其他现浇构件 | 素砼翻边模板 | m2 | 27.36 |
| 28 | 垂直运输 | 材料垂直运输费 | 项 | 1 |

四、设备设施质量及资料要求

1、本项目设计制作、材料配件选配、安装、试运行、调试验收等须符合现行的国家标准、技术规范、行业标准等，国家实施强制性产品认证的产品须具有中国国家强制性产品认证证书（3C认证）；国家规定实行生产许可证管理的投标产品取得《全国工业产品生产许可证》。

2、所有提交的图纸及技术文件应使用国际单位制。

3、提交的图纸及文件应清楚、完整，否则，招标人将有权拒绝。

4、招标人将不认可与招标要求不一致的图纸及技术文件。

5、中标后合同签定前需提供的资料

（1）上下水接口位置及尺寸图、明沟位置及尺寸图、电气连接及功率图、排烟通风管的接管图及要求风量、燃油或燃气、蒸汽走向图、厨房隔墙图等技术资料。

（2）其他供货方认为可能需要的文件。

上面所提到的资料都应在合同签订前提交。

6、交货时需提供的资料

（1）合格证；（2）使用手册；（3）餐饮区域竣工图。

五、其他要求

1、投标人须完成下列项目：

（1）协助使用单位进行电气、暖通、给排水、装修等施工图的修改；

（2）提供餐饮区域设备设施；

（3）设备的就位和安装（包括和外部系统的联接）施工。设备基础如有特殊工艺处理；制冷设备（室内外机）的安装和连接；各排烟罩至排烟道的工程量；各种水电汽管线的非埋墙埋地部分等；

（4）设备的检查、检验及测试；

（5）设备的电气线、上下水管、燃气蒸汽管、排烟通风管的安装、连接和检查；

（6）总体调试及工程验收（包括整体验收）；

（7）设备及相关部分的维护、维修；

（8）售后服务，包括对招标人操作人员的使用及维护培训；

（9）实施过程中与其它协作方、总包方的协调和配合（中标人须服从现场中协调单位的安排，安全实施、实施材料堆放、临时设施搭设、现场运输、临时水电接通等事宜，费用计入报价总价）。

▲2、交货验收：采购人对产品质量有异议的，有权核查产品检验报告原件并委托具有相应检验能力、检验资质的第三方检验机构对中标产品随机抽样进行检验，相应检测费用供货方负责。样品检测不达标或不满足投标文件所响应的技术参数采购人有权终止合同，负责赔偿采购人一切损失，并上报财政监管部门。投标文件中须按以上要求提供完整的承诺函（格式自拟）。

▲3、安装完成后，中标供应商须按采购人通知的时间节点，委托采购人认可的专业机构，进行环保净化处理，并承担治理费用。治理完成后，采购人将委托双方认可的第三方检测机构对相关场所按GB/T18883-《室内空气质量》标准进行空气质量检测（本次检测费用采购人承担）。检测不合格的，中标单位继续负责治理，直至合格，相关治理费、检测费用均由中标方承担。

六、售后服务及培训要求

1、质保期：

▲（1）全部设备安装调试完成验收合格交付使用之日起不少于（含）3年。

▲（2）配套环境改造、电气及给排水等设施安装实施完毕验收合格交付使用之日起不少于（含）2年。

2、质保期内因设备本身缺陷或安装质量问题造成的各种故障由投标人提供技术服务、维修、设备更换以及系统升级等；所涉及费用均包含在投标报价中。

3、质保期内因设备本身缺陷或安装质量问题造成的各种故障由投标人免费提供技术服务、维修及设备更换。

4、免费提供培训，直至培训人员能熟练掌握技术操作、注意事项和日常维修保养，并提供使用及维修资料。

5、要求投标人在发生故障时，投标人接到采购人通知后24小时内服务响应，24小时内到达现场维修；3个工作日无法修复的必须提供备用设备供采购人使用。

6、投标人须提供制造商售后服务承诺书、产品的彩页资料、详细技术指标以及完整的使用手册和维护手册。

7、投标人应对招标人具体工作人员提供现场操作及维修培训。

8、项目实施过程中涉及需要相关资质的实施内容，须委托具备相应资质的作业人员实施。

七、样品

1、因对产品的整体制作工艺、美观性、表观质量、表面处理及细节处理情况、部件连接工艺、操作的方便性等内容仅凭书面方式不能准确详细的描述，需要对样品进行主观判断；样品是评审的主要内容之一，投标人应依据其企业的实力和采购货物的要求提供产品的样品，

2、样品清单

| 序号 | 样品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 四层货架（1200×500×1800mm） | 1台 |
| 2 | 四眼煲仔炉 | 1台 |
| 3 | 大单水池（1000×700×800+150mm）（配配冷热水龙头） | 1台 |

3、样品包装由投标人自定，在样品的合适位置粘贴标记，写明招标项目名称、投标人的名称、样品名称、品牌、产地等信息。

4、评审结束后，未中标的样品按招标人或代理机构通知时间取回，否则招标人或代理机构不负保管责任。中标人的样品不退还，由采购人保管、封存，并作为履约验收的依据，最终货物的材质与工艺质量低于投标时提供样品质量的，招标人有权按不合格产品退货。

▲5、投标人自行确保在投标文件递交截至时间前将样品送达代理机构指定的地点，未按时送达样品的其投标文件无效。

八、本章未尽之处详见“第五章  合同主要条款”。

# 附件：

# 投 标 确 认 函（格式）

浙江省国际技术设备招标有限公司：

关于贵方      年     月     日发布的                   项目的招标公告，本单位愿意参加该项目的投标。现予以确认！

单位名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签章）：

单位地址：

电  话：                   邮  编：

传  真：                   日  期：

联系人：                   手机号码：

注：因本次招标涉及样品提供，需提前安排样品摆放场地，故请各投标单位在投标截止时间之前3天发送投标确认函，以邮箱发送方式到浙江省国际技术设备招标有限公司（联系人：金俊超  联系电话：0571-85860267  邮箱：390987804@qq.com）。

第五章  合同主要条款

（本条款为双方必须遵守的基本条款，双方可根据实际情况签订合同文本；正式合同以双方签字盖章的文本为准。）

甲方:浙江警官职业学院

地址:                            联系电话:                 传真:

乙方:

地址:                            联系电话:                 传真:

根据     年    月    日   （项目名称）     （招标编号：           ）招标结果和招标文件要求，并依照《民法典》及其他等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 产地和制造商名称 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |

一、组成合同文件及其优先顺序（按顺序号的先后）

组成合同的各项文件应相互解释，互为说明。除合同另有规定外，其优先顺序如下：

（1）合同文本。

（2）中标通知书。

（3）投标文件及其附件（含询标纪要）；【如有负偏离招标文件要求的内容，则无条件按招标文件执行】。

（4）招标文件（含补充文件、答疑纪要）。

（5）标准、规范及有关技术文件。

甲乙双方有关项目实施过程中的洽商、变更等书面协议或文件作为本合同的组成部分。

（签订合同时，招标要求、投标的优惠承诺等均可作为合同条款。）

二、交货时间、地点：

1.接到甲方通知后      天内完成采购、设备安装完成并交付甲方。

2.交货地点：

三、付款方式

1.签订合同具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付预算金额的40％预付款。（若乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用该项规定。）

2.乙方在规定的时间内供货至甲方指定的地点，负责供货、组装、安装、调试等，并将技术资料交付甲方；经甲方验收合格后，支付剩余合同价款。

3.上述款项支付时，应即时扣除同一时段内发生的各项应扣款项如代付费用、违约处罚等。

四、货物运输、验收

1.乙方确保货物安全无损地运抵甲方指定场所，并承担货物的运费、保险费、装卸费用等。货物包装牢固，符合储存要求，符合行业外包装质量标准要求。

2.甲乙双方对货物进行开箱清点检查验收，如出现质量问题或品名规格、数量不符合同规定，乙方应在15天内妥善处理，并承担由此发生的一切损失和费用。

3.乙方安装完毕后，甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准进行验收，验收合格后，双方在甲方验收合格单上签字确认。

4.乙方须提供服务期内本项目所有采购产品的安装及技术服务。

（1）乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

（2）使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

（3）甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格需求和国家有关质量标准进行现场验收。

（4）乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

（5）甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

（6）乙方应提供货物的有效检验文件，经甲方认可后，与合同规定的性能指标一起作为货物验收标准。验收中发现货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，乙方必须调整或更换货物，并且赔偿由此给用户造成的损失。

五、质量要求

1、乙方保证质量管理和质量保证体系，对安装、调试、检验等各个环节进行严格的质量和质量控制，达到现行国家和行业规定的技术标准，并满足甲方业务需求。设备到达交货地时内外包装完好无损。

2、质保期（即免费保修期）：

3、乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

4、在质保期内，乙方应对货物出现的质量问题负责处理解决并承担一切费用。

六、服务承诺

1、产品质量保证期内发现质量问题，由乙方负责处理，实行包换、包退，直至产品符合质量要求。乙方承担调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

2、乙方在接到甲方通知后，应在   小时内派人赴现场处理货物质量问题。

3、售后服务：

七、责任

1、由于甲方保管不善或使用不当造成货物短缺、损坏，由甲方负责。但乙方保证及时给予补齐。

2、甲方按照合同约定及乙方工作进度支付价款，逾期支付货款的，向乙方每日偿付合同总价万分之五的违约金。乙方逾期交付的，应向甲方每日偿付合同总价百分之一的违约金。

3、伴随服务缺陷视作产品质量缺陷和逾期交货，乙方承担相应责任。

4、如乙方提供的合同货物不符合本合同的要求，甲方有权全部或部分拒收，并有权提出索赔。

5、在甲方提出终止部分合同的情况下，并不解除乙方按已交货部分货物应负的产品质量责任。

6.甲方为乙方实施提供必要的协调和配合。乙方全权负责现场的工具、材料、人身安全，并遵守甲方相关规章、制度，配合其他工程的实施进度和甲方要求，实施过程严格做好安全防范措施，如乙方实施人员在施工中违反操作规定造成人员伤亡事故或实施现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均由乙方负责。

八、争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成时，依法向甲方所在地的人民法院起诉。

九、其他约定事项

1、本合同一式   份，甲方   份，乙方   份，由甲、乙双方签字盖章并收到乙方履约保证金后生效。

2、本合同未尽事宜，双方可以补充协议的形式加以补充。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

3、未经过甲方书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，也不得将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

4、乙方不得参与可能与合同规定的与甲方的利益相冲突的任何活动。

5、其他：本项目招标文件的全部要求均为合同的基本要求，除非合同条款已有说明，否则不得低于招标要求供货和提供相关服务。

| （甲方）（盖章） | （乙方）（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字或盖章） | 法定代表人（签字或盖章）： |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 开 户 行： | 开 户 行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 电 话： | 电 话： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

第六章  投标文件格式

附件：电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号： 0625-

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

附件：资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：

项目编号： 0625-

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

1、资格证明文件：

详见第二章投标人须知“三、投标文件的编制”中“1.资格证明文件”

附件：投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：            ：

（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、满足落实政府采购政策需满足的资格要求：

（如有请提供，未涉及的请删除或空白提供。）

四、满足本项目的特定资格要求：

（如有请提供，未涉及的请删除或空白提供。）

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

2.商务技术文件目录

详见第二章投标人须知“三、投标文件的编制”中“2. 商务技术文件”

附件：投标声明函格式

投标声明函

致：            ：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我            （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                       项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自投标截止时间起90天。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          项目的投标活动，

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月

附件：法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：             ：

我            （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：  （签字或盖章）                法定代表人： （签字或盖章）

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年    月    日

附件：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

| 序号 | 标的物名称 | 中小企业说明 |
| --- | --- | --- |
| 一层厨房 |  |  |
| 一、冷冻库 |  |  |
| 1 | 定制四层货架 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 2 | 四层货架 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 3 | 冷冻库 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 二、冷藏库 |  |  |
| 1 | 定制四层货架 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 2 | 四层货架 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 3 | 冷藏库 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 三、副食库 |  |  |
| 1 | 四层板货架 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 四、农药检测室 |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 (粘捕式） | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 2 | 留样冰箱 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 3 | 农药残留快速测试仪 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 5 | 单开门调理台 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 6 | 单水池 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 五、验菜区 |  |  |
| 1 | 风幕机 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 2 | 平板车 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 3 | 抽屉式砧板工作台 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 4 | 单水池 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 5 | 电子落地秤 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 六、主食库 |  |  |
| 1 | 大米架 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 2 | 平板车 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 七、开水间 |  |  |
| 1 | 开水器带底座 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 八、厨房粗加工区 |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 (粘捕式） | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 2 | 洗地龙头 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 3 | 定制加档工作台 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 4 | 双水池 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 5 | 残食台 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 6 | 大单水池 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 7 | 右单星杀鱼台 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 8 | 案板 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 9 | 定制加档工作台 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 10 | 加档工作台 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 11 | 定制加档工作台 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 12 | 定制加档工作台 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 九、清真清洗间 |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 (粘捕式） | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 2 | 加档工作台 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 3 | 洗地龙头 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 4 | 四层货架 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 5 | 双水池 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 6 | 残食台 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 十、厨房切配区 |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 (粘捕式） | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 2 | 刀具砧板消毒柜 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 3 | 切肉丝肉片机 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 4 | 土豆脱皮机 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 5 | 多功能切菜机 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 6 | 单水池右残物台 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 7 | 双层工作台 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 8 | 三角菜墩 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 9 | 四层货架 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 10 | 洗地龙头 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 十一、清洁工具间 |  |  |
| 1 | 柜式开门拖把池 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 二层厨房 |  |  |
| 一、保洁间/洗消间 |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 (粘捕式） | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 2 | 双门消毒柜 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 3 | 四门保洁柜 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 4 | 洗地龙头 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 5 | 活动工作台 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 6 | 长龙式洗碗机 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 7 | 小件投放柜 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 8 | 加档工作台 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 二、烹饪区 |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 (粘捕式） | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 2 | 玻璃门展示柜 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 3 | ★洗地龙头 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 4 | 四层货架 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 5 | 双层工作台 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 6 | 单水池 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 7 | 双通打荷台 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 8 | 双通打荷台 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 9 | 调料台 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 10 | 定制调料台 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 11 | 料台水池 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 12 | 双眼大锅灶 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 13 | 中餐燃气炒菜灶 （双头单尾广灶） | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 14 | 四眼煲仔炉 （天然气） | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 15 | 单眼矮汤炉 （天然气） | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 16 | 三门海鲜蒸柜（一键式起动） （天然气） | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 17 | 风幕机 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 18 | 厨房灭火装置 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 19 | 风幕机 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 三、蒸煮间 |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 (粘捕式） | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 2 | 大单水池 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 3 | 洗米机 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 4 | 双层工作台 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 5 | 港式燃气双门蒸饭箱 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 6 | 蒸饭盘 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 7 | 洗地龙头 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 四、调料库 |  |  |
| 1 | 四层板货架 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 五、清洗间 |  |  |
| 1 | 双水池 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 六、面点间 |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 (粘捕式） | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 2 | 压面机 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 3 | 和面机 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 4 | 搅拌机 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 5 | 饼盘车 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 6 | 单水池 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 7 | 木面工作台 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 8 | 面粉车 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 9 | 双层四盘烤箱 连醒发箱 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 10 | 电饼铛 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 11 | 料台 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 12 | 电磁双缸炸炉（双缸双篮） | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 13 | 电扒炉 （电磁型、无挡板） | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 14 | 单开门调理台 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 15 | 四门冰箱 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 七、预进间/冷菜间 |  |  |
| 1 | 双水池 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 2 | 全自动干手器 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 3 | 消毒液器 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 4 | 紫外线消毒灯 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 5 | 单水池 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 6 | 单开门调理台 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 7 | 单开门调理台 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 8 | 平冷工作台 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 八、售卖区 |  |  |
| 1 | 留样冰箱 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 2 | 单开门调理台 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 3 | 单水池 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 4 | 紫外线消毒灯 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 5 | 蒸菜柜 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 6 | 五斗保温菜柜连打孔板 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 7 | 蒸菜柜（配玻璃及支架、长条形保温灯） | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 8 | 五斗保温菜柜连打孔板（配玻璃及支架、长条形保温灯） | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 9 | 不锈钢上层板 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 10 | 长条形保温灯 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 11 | 双层工作台 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 12 | 暖汤暖饭台 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 二层厨房排烟系统设备 |  |  |
| 一、烹饪区、蒸煮区排烟系统 |  |  |
| 1 | 厨房油烟罩 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 2 | 集气罩 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 3 | 风柜 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 4 | 油烟净化器（95系） | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 5 | 智能排烟通风系统 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 6 | 风管（不锈钢） | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 7 | 防火阀 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 8 | 减震器 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 9 | 消音器 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 10 | 软接 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 二、洗消间排烟系统 |  |  |
| 1 | 集气罩 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 2 | 轴流风机 | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 3 | 风管（不锈钢） | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 三、面点间、小吃档口区、清真烹饪间排烟系统 |  |  |
| 1 | 厨房油烟罩 （面点间) | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 2 | 明档油烟罩 （T型双板） | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |
| 3 | 厨房油烟罩 （清真烹饪间） | 属于 工业 行业；制造单位为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 （中型企业或小型企业或微型企业）。 |

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （盖章）

日  期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二章投标人须知前附表中“促进中小企业发展”的指引，逐一填写，不得缺漏。

附件：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| ... | ... |  |  |

注：投标人应根据服务要求对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书名称及编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人：      （盖章）           日  期：

3、报价文件目录

详见第二章投标人须知“三、投标文件的编制”中“3. 报价文件”

附件：投标函格式

投 标 函

致：                   ：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：         ），经正式授权并代表投标人             （投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。投标报价为 详见开标一览表 。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起 90个日历天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：                电话：

传真：                 投标人代表姓名              职务：

投标人名称:             （盖章）_____

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

附件：开标一览表

开标一览表

项目编号：

| 项目名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- |

投标人：      （盖章）

日  期：

附件：投标报价明细表

投标报价明细表

（本表可由投标人根据实际报价情况自行扩展）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 尺寸规格型号及技术参数 | 图片 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 餐饮设备部分报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 餐饮设备部分报价合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配套环境改造、电气及给排水等设施安装报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配套环境改造、电气及给排水等设施安装报价合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（元） 上述两部分合计汇总（） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：上述投标报价的金额与“开标一览表”中的投标报价金额一致。

投标人：      （盖章）

日  期：

附件：代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:      （盖章）

承诺方（投标人）法定地址:      （盖章）

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

附件：

投标文件中证书证件等材料真实性承诺函

致：                        （招标人名称）

我公司已认真阅读了项目名称：                     招标文件（项目编号：0625-                ）并在此承诺：

针对评标办法中涉及客观分评审内容等资料，我公司已经对真实性进行了自查，确保投标（响应）文件资料准确无误，我公司承诺如我公司中标，在中标结果公告发布后5个工作日内将投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的原件或可公开查询的网站链接提交采购人、采购代理机构进行复核，若存在弄虚作假或提供虚假材料情形的，自愿放弃中标资格并接受有关部门处理（处罚）。

由于供应商原因未在本承诺函约定时间内完成核查，且经招标人发函催告后仍不能完成核查的，视为放弃中标资格，由此产生的风险由供应商自行承担。

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：

投标文件中关于客观分评审投标人所提供的证明材料清单

| 项目内容 |  |  | 项目编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 客观分评分内容 | 供应商提供的证明材料 | 复核方式 （原件复核/公开官网查询） |  | 备注（明确是原件复核或公开官网查询，如公开官网查询，提供具体网址） |  |
| 一、认证证书 |  |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |  |
| 二、业绩合同 |  |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |  |
| 三、各类人员证书 |  |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |  |
| 四、产品检测报告 |  |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |  |
| 五、其他客观分评审内容（如有） |  |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |  |

注：对照招标文件中的评分办法，如投标人针对客观分评审内容提供了对应的证明材料，请根据自身的投标文件将各项材料一一列明，并明确假设中标后可通过什么方式进行核验。