东阳市红会医院中央空调冷冻机组采购项目

竞

争

性

谈

判

文

件

谈判编号：DDDYZFCG-2024-004

项目名称：东阳市红会医院中央空调冷冻机组采购项目

采购单位：东阳市红会医院

招标机构：大地工程咨询有限公司

2024年4月

谈判文件目录

第一章   竞争性谈判采购公告

第二章   采购项目需求

第三章   竞争性谈判须知

第四章   谈判方法和程序

第五章   附件

第六章   东阳市政府采购合同（样本）

# 第一章  竞争性谈判采购公告

项目概况 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部第74号令）、《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》等有关法律法规规定，东阳市红会医院中央空调冷冻机组采购项目（经东阳市财政局临[2023] 4665号采购计划确认书批准）的潜在投标人应在（网址：浙江政府采购网:http://zfcg.czt.zj.gov.cn/、东阳市公共资源交易网:http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/）获取采购文件，并于2024年4月19日09点00分（北京时间）前递交谈判响应文件。

一、基本情况

1、谈判编号：DDDYZFCG-2024-004

2、采购组织类型：分散采购委托代理

3、采购方式：竞争性谈判

4、预算金额：1670.4453万元

5、最高限价：1670.4453万元

6、合同履行期限：合同签订后45天内供货完成，接到用户通知后45天内完成安装和调试。

7、联合体投标：本项目允许联合体投标。

二、谈判项目名称及内容：

| 标项 | 项目名称 | 数量 | 型号技术规格 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻机组 | 1项 | 具体要求详见《第二章采购项目需求》 | 1670.4453万元 |

▲三、谈判响应方的资格要求：

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：

A、本项目不限，所有大中小微型企业均可参加投标。

B、本项目接收接受大中型企业与小微企业组成联合体投标，接受大中型企业向一家或者多家小微企业分包。组成联合体投标的或者向小微企业分包的，对于联合体协议或者分包意向约定小微企业制造的货物合同份额占到总金额40%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。组成联合体投标的，需提供联合体协议（格式见附件）和中小企业声明函（格式见附件）；向小微企业分包的，提供分包意向（格式见附件）和中小企业声明函（格式见附件）。

C、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

D、中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。组成联合体或者接受分包的中小微企业与联合体内其他大中型企业、分包的大中型企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的优惠政策。

E、采购项目需要落实的政府采购政策：执行节约能源、保护环境相关的节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策；执行扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持中小企业信用融资等政府采购政策。

四、谈判文件的获取：

（1）网上获取：

1、由投标单位通过浙江省政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn/)上的政采云获取系统进行获取（首次参加投标的单位应先登录浙江省政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn/)进行账户注册，注册完毕待审核成功后方可登录获取，注册咨询电话：400-881-7190；注册流程见网址

http://www.zjzfcg.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?_=2017-11-13%2011:10:28）。

2、获取招标文件截止日期：2024年4月19日9时止，上午08：30-11：00；下午14：00-17：00。

# 3、招标文件的获取流程：浙江政府采购网-政采云用户登录-用户中心-项目采购-获取采购文件管理。

# 4、浙江政府采购网上以“游客”身份获取的采购文件仅供阅览；潜在供应商应按上述方式获取采购文件；未按上述方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

# 5、招标文件的获取方式：招标人不再向投标人提供纸质招标文件，请投标人自行在下列网址下载电子版的招标文件，招标文件不收工本费。

# 浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)；

# 东阳市公共资源交易网(http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/index.html)；

6、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为:政采云一项目采购一询问质疑投诉一询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为:政采云一项目采购一询问质疑投诉一质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为:浙江政府服务网一政府采购投诉处理一在线办理。

五、公告期限：

自本公告发布之日起3个工作日。

六、响应文件的递交：

1、谈判响应文件提交截止时间：2024年4月19日09点00分（北京时间）；

谈判响应方应当在谈判响应截止时间前完成谈判准备事宜（应具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通）及电子谈判响应文件的传输递交，可以补充、修改或者撤回电子谈判响应文件。补充或者修改电子谈判响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。谈判响应截止时间前未完成传输的，视为撤回电子谈判响应文件。谈判响应截止时间后递交的电子谈判响应文件，将被政采云平台拒收。

谈判响应方可以在谈判响应截止时间前将电子备份谈判响应文件（经政采云电子交易客户端和CA驱动制作出的后缀名为“bfbs”的加密电子备份谈判响应文件）发送至大地工程咨询有限公司邮箱：908767311@qq.com，逾期发送或发错后缀名的备份谈判响应文件将被视为无效；提交电子备份谈判响应文件不作强制要求。

2、投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

3、开标时间：2024年4月19日09点00分（北京时间）

本项目不要求投标人到开标现场开标，但投标人应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开标会议，随时关注开标进度，如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。

投标截止时间后，政采云（电子交易平台）自动提取所有在投标截止时间前上传好的投标文件，投标人须在投标截止时间后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密（为防止解密失败，政采云建议采用制作投标文件的电脑进行解密），所有投标人在规定的解密时限内完成解密或解密时限到后，由采购代理机构开启投标文件。

4、开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

七、补充事宜：

1、本项目实行电子投标，谈判响应文件应按照本项目竞争性谈判文件和政采云平台的要求编制、加密并递交。谈判响应方在使用系统进行谈判的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2 、谈判响应方应在谈判响应截止时间前完成CA数字证书办理。（办 理 流 程 详 见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html，CA可以选择加急办理，具体方法详见“申领说明中的“其它常见问题，立即查看””）。

3、谈判响应方通过政采云平台电子投标工具制作谈判响应文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-08-30/12975.html），

（ 电 子 投 标 相 关 学 习 网 址 ： https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.2d44db10df9111e9b92b0f36d4889416。）

八、其他事项：

1、质疑：供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质）一次性向采购代理机构或采购人提出质疑，质疑供应商对采购人、采购代理机构答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在质疑答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑投诉模板详见招标文件附件。供应商在线质疑投诉渠道见

http://www.zjzwfw.gov.cn/zjservice/item/detail/index.do?localInnerCode=2ca19a7a-aa2d-4cca-a191-a5edf3bf69f8。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日（采购公告期限届满之日后获取采购文件的为采购公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

4、企业信用融资: 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登陆浙江政府采购( (tp:/www zizfcg gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://wwwzcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

5、根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。

6、政府采购金融服务提示：为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，东阳市范围内增加浙商银行金华分行东阳支行作为线下合作银行。

浙商银行金华东阳支行联系人：许燕

联系电话：13967983441    0579-86222992

九、业务咨询：

1.采购人信息

名 称：东阳市红会医院

地 址：东阳市环城北路128号

项目联系人（询问）：吴肖美        项目联系方式（询问）：13758967156

质疑联系人：何军民                质疑联系方式：0579-86659120

2.采购代理机构信息

名 称：大地工程咨询有限公司

地 址：东阳市江北街道猴塘南街800号2楼

项目联系人（询问）：李松云             项目联系方式（询问）：13868939892

质疑联系人：刘伟团                    质疑联系方式：15557960600

3.同级政府采购监督管理部门：

名称：东阳市财政局采监科              地址：东阳市人民路8号

监督投诉电话：0579-86662677

附件：东阳市红会医院中央空调冷冻机组采购项目

东阳市红会医院

大地工程咨询有限公司

2024年4月15日

# 政府采购金融服务简介

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，有需要的中标供应商可根据需要申请办理政府采购合同贷款（以下简称“政采贷”）、履约保函等政府采购金融服务。

1、政采贷

通过发挥政府采购政策功能，依托政采云在互联网、云计算、大数据等方面的优势，由各银行向平台用户提供中短期贷款（主要包括流水贷和合同贷），以解决中小微企业“融资难”、“担保难”问题的信用融资产品。

具体要求、条件和操作教程可通过政采云首页右上角——网站导航——金融服务查看，也可拨打政采云客服热线400-881-7190咨询，也可查看公告附件中的相关宣传资料，或向各地已开通政采贷的银行咨询办理。

2、预付款保函、履约保函

中标供应商可通过以保函的形式提交预付款保证和履约保证金，减少对中小微企业的资金占用，降低财务成本。

具体的条件、要求和操作程序由申请贷款的中标供应商向各地保险公司、银行咨询办理。

3.风险提示

（1）本宣传简介内容仅为提供给各中标供应商对办理政府采购金融服务的宣传和了解之方便，对金融服务的具体内容和操作流程均以各金融机构的要求为准，也不作强制要求。

（2）政府采购金融服务有风险，请详细了解并综合评估后再决定。

（3）政府采购金融服务遵循平等自愿、风险自担的原则。采购人、代理机构、财政部门不为任何政府采购金融服务项目承担任何形式的担保、解释或其他连带责任。

4.为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，东阳市范围内增加浙商银行金华分行东阳支行作为线下合作银行。浙商银行金华东阳支行联系人：

许燕  联系电话：13967983441    0579-86222992。

# 第二章   采购项目需求

## 技术参数

# 一、招标范围及要求

投标人需按招标文件及图纸技术规范和要求完成装配式高效机房（包括磁悬浮变频离心式冷水机组、装配式冷却水处理装置(智能加药胶球清洗)、装配式水力模块装置、装配式四合一定压补水装置、装配式水力分配装置、冷却塔）、高效制冷机房控制系统及能源管理系统、设计、制造、试验、成套供货、运输及装卸、吊装就位、安装、调试和试运行、技术服务及培训、相关文件的提交、与技术规格一致的设备图表及资料、售后服务及维修，无论其是否被明细列在合同文件中。主要内容如下（但不仅限于以下）：

## 1.系统要求

采用装配式高效机房设计，要求全年制冷综合能效SCOP≥5.0。

## 2.设备提供

包括全套设备和配套的设施设备、管线和所有设备内部接管、接线并留出用于连接进出水管的配对法兰或阀门和弱电敷线。即提供的设备及配套设施设备、管线组装位后，只须接上电源、电器连锁（包括远程监控），便可进行调试和正式运转。

提供的设备须包括但不仅限于以下：

·按设计需要完成设备的具体设计和制造图。

·提供详细构造图、设备样本和使用、维护说明书五套。

·设备的制造和加工。

·设备的运输交付。

·高效制冷机房控制系统及能源管控系统安装调试。

## 3.制造检验和试验工作

（1）乙方在出厂前性能试验结束后应尽快提交试验报告书（一式三份不超过 14 个工作日提交）。

（2）根据合同条款要求，所有检验和试验等费用都被认为包括在合同总价中。

（3）在生产制造期间，甲方有权在认为合适的时间到乙方制造地，进行质量检验和试验，若一些零部件需在其他地方生产，乙方应为甲方办理手续进入现场。在制造监制期间，制造商有责任提供有关设备的各种数据，设备结构图和部件图的详细中文资料。但甲方监制并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任，也不作为甲方的最终验收。

（4）主要部件和电气部件及总体工程的检验都应在工厂内结束。乙方须提供由甲方工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。在检验结束后，乙方须提供必要的技术数据和图纸，并提交一式三份检验、试验报告给甲方。

（5）当设备试验时，乙方应至少在试验前 14 天以正式的书面形式通知甲方:何种试验将在何时何地进行。经甲方认可后，若甲方不能在指定的时间赶赴现场，乙方将进行试验并被视为甲方在场进行，同时乙方须及时将试验报告副本送达甲方。若甲方需要，乙方应解释所有的试验事项，直至甲方满意。

## 4.设备的防护、包装及运输工作

（1）设备的防护及油漆

设备内、外表面应洁净。投标人在投标时须提供所供设备的具体防护措施供甲方认可，并对此工作负责。油漆表面应光洁，无折皱和剥落等。

（2）所有设备应合理、有效地包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。

（3）不油漆且易磨蚀的零部件应涂上高熔点或防酸或其它保护功能的油脂以得到保护，并妥善包装后固定。设备所有开口处应封闭保护起来，以防止在运输及搬运过程中异物进入。电动机、控制器等均应加保护罩。

（4）备品备件、易损件、检测维修工具等应与设备分开包装。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。

（5）设备的包装费应包括在合同总价中，这些包装材料应属于甲方所有。

（6）在包装箱中，应附有产品合格证书（包括机组合格证、部件合格证、材料合格证等）、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，一套完整的经批准的图纸及有关的技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号及起吊位置、警示标记、外形尺寸、毛重等。所有文字应为中文或中、英文两种，以中文为准。

（7）随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显的地方。

（8）乙方应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸及安全措施。

（9）到货验收：乙方应派员在所供设备到工地时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，乙方应负责更换设备，并妥善处理直至甲方满意。此工作所发生费用应由乙方自行承担。在项目工地的存放仓库由甲方负责协助解决，但乙方应预先提出设备存放保管要求。

## 5.技术培训工作

（1）乙方应对甲方工作人员无偿提供操作及维修培训，培训包括两个阶段：在工地及制造工厂。在工地现场为甲方操作人员提供操作培训，在制造工厂为甲方的维修人员提供维修培训。

（2）乙方须提供一份甲方认可的培训计划，其内容包括时间、地点、培训内容及培训项目等。

（3）乙方应编写培训手册供甲方认可，手册中包括所有人员培训及依照与合同中提供的设备有关的试验、操作及维修的规程。

## 6.安装工作

（1）具备安装条件后，乙方须派有丰富安装经验的人员进场安装，直至拿到有关管理部门的检验合格证书。设备安装应包括但不仅限于以下：

·参与设备开箱，并放置于正确位置；

·设备安装；

·调试和试运行；

·提供特殊和专用工具；

·提供设备维护方法及紧急修理措施；

·机组安装时与其它供应商协作。

（2）安装是指设备的就位、固定及系统之间的连接工作。在设备安装之前，乙方应对设备安装处的土建、结构基础进行检查。由于乙方设备变动安装条件而引起的费用由乙方承担。在整个安装过程中，乙方应派有从事同类工作五年以上实践经验的工程技术人员对设备的正确位置、及系统之间的连接在现场作指导。乙方应与甲方一起检查安装工作，在取得验收证书后，乙方将准备下一步的调试及试运行工作。

## 7.调试及试运行工作

设备安装一结束且工作情况良好，相关的土建及配套工程工作也基本结束，此时在甲方同意后，将执行调试和试运行工作。设备试运行时间6个月。

（1）乙方应派遣有从事同类工作五年以上实践经验的工程师或技术人员与甲方一起进行设备的调试及试运行工作。如在此阶段，因设备自身质量问题或安装出现差错，乙方应全权负责消除差错直到甲方满意，并应按合同条款中之规定执行。

（2）在调试期间乙方应在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员，一切费用由乙方负责。所用仪器、仪表应经检定合格并在有效期内，乙方须提供有关证明文件给甲方。乙方须将测试和调试方法及记录表在安装结束前4个星期提交给甲方，请甲方认可后方可执行。部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行。

（3）试运行设备试运行需在和本项目有关的部门及甲方的工程技术人员的监督下进行。调试和试运行时间应遵照国家、行业或企业的空调设备验收规范规定执行。

## 8.验收工作

（1）产品保护

乙方在工程验收合格并正常运行两周内有责任对设备的维护和清洗负责。

（2）质量保证

在甲方正式接受后，乙方保证设备在保证期内正常运行，并负责设备维修及在保证期的最后一个月中做日常保养。乙方应承担所有设备维修费及乙方的工程技术人员的费用。

（3）验收合格条件

·运行结果符合合同要求。

·在进行测试、试运行及验收运行过程中发生的故障和发现的隐患已被排除并得到甲方的认可。

·所有合同中规定的货物和资料都已提交。

·设备在交由甲方使用之前已通过有关部门验收并得到使用证书。

·整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

## 9.售后服务

（1）中标品牌具备承担所有维修服务的能力。维修人员接到维修电话后须在4小时内赶到现场，并提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。投标人在投标时应明确负责此项目维修工作的售后服务公司，维修工作不得转包（此售后服务公司对此项目的维修也要作出明确承诺）。

（2）乙方须对合同中的设备提供不少于36个月的质量保修期及免费维修和保养（具体时间以投标承诺为准），时间从工程整体验收合格、交付给招标人使用之日算起。在此期间，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，乙方应免费维修和正常保养。

（3）在质保期内的工作应包括对所有机组系统常规检查（投标时需说明每年检查时间及次数）、调整和润滑等。

（4）乙方须自行付费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。

（5）在缺陷保修结束时，须由乙方工程师和甲方代表一同对设备进行另一次测试，任何故障须由乙方自费解决并取得业主的认可。

（6）故障修复后，乙方需提供一式两份报告给招标人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

（7）投标过程中，投标人应提供一份有关投标设备在质保期后 5 年的维修和保养合同，其价格单列，不计入总价（质保期届满后 5 年内的维保费用不在本次投标报价范围之内，应有如下内容：

①服务范围

②服务期限

③服务内容（备品备件单和单件报价清单）

④服务费（每年服务总费用）

⑤双方负责的内容

⑥其他

## 11.备件供应

（1）乙方确保有足够的备件、附件和易损件满足设备正常运行需要。

（2）乙方须在承诺的免费维修期后按比市场优惠 20%的价格提供零部件、附件或正确的替代件。

(3)供应商需提供磁县浮变频离心式冷水机组的备品备件库。（附图片说明）

## 12.检修设备及工具的提供

（1）须提供足够的常用检修设备，这些设备及工具不能在安装时使用。推荐的检修设备须在投标文件中注明。乙方在投标时应提供检修设备清单及价格表，甲方有权决定是否购买。

（2）所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并提供。

（3）所有检验设备使用的交流电应为 50HZ、220V 单相、三线，并能在±10%的压差下正常运行。

（4）设备调试后，工具及相应工具箱须提交业主。

# 二、装配式高效机房系统

设计、制造、试验、检验、安装、调试、验收除了应符合本技术规范要求及本技术规范所应用的标准和规范的相应要求外，还应遵照适用的最新版中国国家标准、部颁标准及地区规定和标准。以下规范和标准中的条例相互之间如有不一致时，本技术规范书选取要求高的条目。

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012）

- 《全国民用建筑工程设计技术措施|暖通空调•动力》建质[2009]124 号

- 《全国民用建筑工程设计技术措施|节能专篇|暖通空调•动力》建质[2006]277 号

- 《建筑设计防火规范》（2018 年版）（GB 50016-2014）

- 《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）

- 《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）

- 《绿色建筑设计标准》（DB 33/1092-2016）（浙江省标准）

- 《民用建筑绿色设计规范》（JGJ/T 229-2010）

- 《民用建筑热工设计规范》（GB 50176-2016）

- 《城镇燃气设计规范》（GB 50028-2006）（2020 年版）

- 《锅炉房设计标准》（GB 50041-2020）

- 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

- 《锅炉大气污染物排放标准》（DB 3301/T 0250-2018）（杭州市标准）

- 《办公建筑设计规范》（JGJ 67-2016）

- 《多联机空调系统工程技术规程》（JGJ174-2010）

- 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243-2016）

- 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002）

- 《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）

- 《装配式建筑评价标准》（GB/T51129-2017）

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021）

- 《公共建筑节能设计标准》（DB33/1036-2021）

- 《冷热源机房机电装配式施工技术标准》（T/CIAS-4-2021）

- 其他相关的现行国家和当地规范、规程和设计手册、技术措施。

## 1.磁悬浮变频离心式冷水机组

1.1技术要求

▲1.1.1 机组主要由磁悬浮离心压缩机、冷凝器、蒸发器、节流装置、变频器、电气控制箱和PLC或PCB控制系统、保护装置等组成，要求机组压缩机与整机为同一品牌。

1.1.2 机组电源规格：380V 3N~ 50Hz电源供电，电源电压允许使用范围：380V±10%，电源频率允许使用范围：48Hz~62Hz。

1.1.3 冷冻水出水温度范围4~15℃，冷却水进水温度15~35℃。

1.1.4 蒸发器水流量允许变化范围50%~110%。

1.1.5 冷水机组采用R134a冷媒或同等质量及以上的符合国家标准的环保冷媒。

1.1.6 机组在标准制冷工况和规定条件下，COP值不小于《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577-2015）中“表 2 能效等级指标（二）”中的“1级能效等级”所对应的指标规定值。IPLV值不小于《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577-2015）中“表1能效等级指标（一）”中的“1 级能效等级”所对应的指标规定值。

1.1.7 要求投标磁悬浮变频离心式冷水机组负荷容量调节范围应在10%~100%之内无级调节；冷量调节方式采用变转速+进口可调导叶双重调节。

1.1.8磁悬浮变频离心式冷水机组采用双级压缩补气增焓技术同时配备闪发罐式经济器。（提供产品样册或相关技术说明文件证明并加盖投标人公章）

1.1.9磁悬浮变频离心式冷水机组采用电动调节阀+孔板节流的装置控制进入经济器及蒸发器的制冷剂流量。（提供产品样册或相关技术说明文件证明并加盖投标人公章）

1.1.10磁悬浮变频离心式冷水机组采用电容式液位控制技术，精度等级正负0.3，防护等级不小于IP67。（提供产品样册或相关技术说明文件证明并加盖投标人公章）

1.1.11 电机使用高效永磁同步电机，无齿轮机械传动，高速变频驱动叶轮，效率高达97%。不可使用异步电机，电机绝缘等级Class F。

1.1.12采用国际知名品牌直驱无油式磁悬浮轴承，前后各1组径向轴承与1组轴向轴承控制，控制器主动检测控制转轴位置，微米级高精度位置传感器对位置进行监测，频率为20000次/秒，同时监测轴伸长量，避免转轴高温造成退磁。

1.1.13控制器采用工业级PLC或PCB控制器，并搭配10寸触摸屏，在触摸屏界面可以实现机组可视化操作，且可以实现机组一键启停、定时开关机、远程启动、调节蒸发器及冷凝器进出水温度等功能，触摸屏界面应显示吸气压力、排气压力、排气温度、运行电流值、蒸发器及冷凝器水流开关状态等参数。

1.1.14  机组异常断电时，机组采用可靠的断电保护措施，磁悬浮轴承可以全速备降次数＞300次（要求提供第三方测试报告体现跌落次数300次，机组稳定运行）或配备国际知名品牌的UPS等不间断电源。

1.1.15 压缩机核心部件——叶轮采用闭式结构，减少泄露，机组效率高。

1.1.16 为确保变频器稳定运行，应具备良好的变频器冷却能力。变频器冷却方式要求为冷媒冷却，冷却效果好，可靠性高。

1.1.17 为确保后期维护便利和可靠性，变频器应外置于电控柜中，不可内置于压缩机中，避免变频器长期处于压缩机温湿度环境中，避免电子元器件因凝露损坏。变频器也不应裸漏设置在机房内，无任何防护，易磕碰和受潮，影响机组运行的稳定性、可靠性和变频器寿命。

1.1.18 机组支持断电快速重启功能，停机后启动时间间隔不高于180S，启动至80%负荷时间不高于3分钟。

1.1.19 机组设有掉电记忆功能，意外断电仍可保留用户默认设置和历史数据。

1.1.20 机组出厂时应标配压差式水流开关，断开流量与复位流量更精确。

▲1.1.21 蒸发器应采用满液式或降膜式换热器，采用新型高效换热管，强化汽化核心，提高换热性能。换热管与管板双管槽胀接，减少冷媒泄露，且换热管可单独更换。机组制造商或其子公司具有压力容器许可证（提供证书复印件）。

1.1.22 冷凝器采用卧式壳管式换热器，并采用独特的过冷器设计，提高单位制冷剂制冷量，形成良好液封，避免吸气带液；高效冷凝管采用专有设计，翅端径向和轴向均设有尖利凸起，可刺破制冷工质液膜，加快凝结液体滴落，提升冷凝效果。

1.1.23 机组应具备完善的保护措施，包含不限于：压缩机防频繁启动、预警控制、故障保护、防冻保护、转轴位置保护、轴伸长量保护、旋向保护、轴承控制器温度保护、轴承温度保护、电机温度保护、压缩机侧谐波畸变率＜35%等

1.1.24 机组标配冷媒隔离阀，维修时可将制冷剂收到冷凝器内，无需额外增加冷媒存储装置；机组标配吸气截止阀、排气单向阀调节阀门，以利于在压缩机维修和保养时方便快捷地关闭管路，并且减轻维修人员的工作强度；标配热气旁通阀，极端工况可以最大程度保护压缩机，避免喘振发生；两个以上压缩机，为保障每台压缩机的稳定运行，机组标配切机阀及切机管路。

1.2技术参数见设备材料表

## 2.装配式冷却水处理装置

2.1技术要求

2.1.1机组须是原厂整体装配生产的模块化产品，包括收发球装置、水泵、发球机、水路阀件、监控仪表、传感器、加药泵、加药桶、软件分析操作系统、智能控制箱、连接管路及保证系统正常运行的其他零部件，可与冷水机组直接对接。通过水质监测，并由智能控制器根据水质及水系统运行状况，自动实时定量向水系统中添加阻垢剂、缓蚀剂和杀菌灭藻剂等各类药剂，同时具备发球、收球、自动清洗等功能。

2.1.2底座采用钢制底座，应具备足够的承载能力，并配附有起重吊眼/耳以方便设备的搬运和安装。框架采用钣金折弯或型钢制作高强度不锈钢螺栓固定，进行防锈处理，并外加两层面漆。

2.1.3采用国标法兰接口，现场安装无需焊接，采用装配式安装。

2.1.4收发球装置：有加球、换球功能；有可观察发球、收球及清洗球数量功能；发球时间：≤3S。

2.1.5水泵：承受水压：1.6MPa；水泵电机密封等级：P44及以上；绝缘等级为F级别。

2.1.6电动阀：电源：220V~50Hz；承受水压：1.6 MPa；使用寿命：开关次数≥20000次；具有显示阀门开关状态的功能；材质：不锈钢304。

2.1.7a.发球机是清洗装置的核心部分，工作时不应对胶球造成机械损伤，并且要设计简单，运行可靠，故障率低，维护维修简单。

2.1.8发球时水流量及扬程应符合设计要求，以保证胶球在3秒内全部发出，使每个清洗过程胶球能同时擦洗不同的换热管。

2.1.9发球机应设有加球和放球装置。为了收发清洗球水流回路控制的稳定和可靠性，要求要利用水压差的机械控制方式,四管制结构。

2.1.10清洗装置工作时无排水。

2.1.11发球机

发球机功率不大于5.5KW,发球机旋转叶轮直径不小于300mm，电机电源380V/50HZ，发球机进出口径不小于DN65。

2.1.12分球器电动执行器220V/50HZ，开启时间为15S，形式为快开型。

2.1.13清洗球

清洗胶球的主要材料为天然改性橡胶，耐化学水处理药剂的腐蚀，在寿命期内性能不便，耐磨，质地柔软富于弹性，材质均匀，气孔均匀贯通，干态胶球直径误差不大于公称直径的±5%且不超过±0.5mm，湿态胶球视相对密度为1.00～1.15，在使用期内及5～45℃水温下胶球直径膨胀不超标、不老化，湿态胶球直径比冷凝器换热管的内径大1mm～2mm,胶球使用次数不小于3000次（或6个月）。

2.1.14加药泵

采用隔膜式加药泵，可完全调校输出量，加药泵的操作可按照加药要求由时间制负责操纵。采用防腐蚀聚丙烯外壳为材料，电动机适用220V单相50Hz的操作电源。

加药泵要求耐腐蚀、体积小、零泄露、精度高。

加药箱应由防紫外线及防腐蚀的聚乙烯材料制成，其每个容量不应少于200L。溶液箱应配有一个高刚性的聚乙烯制的面盖，溶液箱须具足够的刚度可应付化学药剂满载时不会产生变形。

2.1.15液位开关控制器

每个溶液箱应配有一个干簧管浮子开关，在溶液箱内药剂至下限液位时，能保护计量泵，并输出提示报警信号。

2.1.16控制系统

每台冷水机组凝器胶球自动在线清洗装置配置一个控制器，控制器中装有电源控制开关和各种电器元件、配置控制面板，控制面板显示电源、系统、运行、故障等指示灯，安装有启动和停止等按钮，用于操作系统的运行。

控制器自动实现精确加药，手自动加药等功能，可预设清洗频率和周期，实现自动在线清洗，也可在现场调节频率和周期，故障时现场可手动起停，综合一体化PLC控制,触摸屏显示操作、检测仪表实时数据读取。

控制器（柜）配有机组安全运行的必要显示，报警、运行、停机等显示或保护功能，并预留RS485和MODBUS等通讯接口，开放通讯协议，能将机组运行状态信号传入BAS系统进行显示，可以实时了解主机运行水温差，以保证产品能达到清洗节能效果。

2.2技术参数见设备材料表

3.装配式四合一定压补水装置技术要求

3.1技术要求

3.1.1机组为箱式结构，集中组合式产品，带触摸屏集中控制。由内置密闭隔膜的钢制罐体、不锈钢水泵、内置雾化装置的钢制不锈钢真空喷射罐、专用回水抽吸水泵、控制单元（含PLC程控及液晶显示器）、各类电磁阀、膨胀罐、机械阀组、常压隔膜罐底部配称重传感器、连接软管、钢制底座、计量加药泵、PH值检测、电导率传感器、加药桶、软化控制阀头、树脂罐、盐桶等部件构成的一体式机组，是具备自动软化、智能加药、定压补水、真空喷射式排气等四合一功能。设备工作寿命应不小于20年。

3.1.2罐体与隔膜中形成的夹层通大气，装置中罐体为无压型密闭容器。真空喷射管可形成-1bar的真空，该真空管为密闭容器。

3.1.3排除游离气体达到100%，排除溶解气体达到99.5%。

3.1.4设备必须有两条独立管道接入主循环水系统，一条泄压管道，另一条为补压管道，可同时泄压和补压，达到排气的目的。

3.1.5装配式四合一定压补水装置提供第三方检测机构的检测报告及制造商压力容器制造证书（加盖投标人公章）。

3.1.6基本功能：

a）调节系统水体由于温度波动而引起的膨胀及收缩。

b）使空调水系统压力设定点的压力恒定：能够精确地控制系统压力。

c）由于排气损失或当系统发生泄漏时向系统自动补水。

d）能够连续或周期性的排出游离和溶解于水中的气体：彻底排除循环系统水中的气体。

e）根据系统电导率和PH值的变化自动加药。

f）对补水水源进行自动软化，达到消除水垢的功能。

g）树脂罐中的树脂具备再生功能。

h）综合一体化控制（触摸屏控制）。

i）自动针对性错误报警。

j）远程监控。

3.1.7控制系统：触摸屏集中控制，配有微处理机，控制柜。自动实现精确稳定系统压力，高效排除水中气体，自动补充系统水量，加药和软化功能工艺界面等功能。

3.1.8稳定精度：±0.02兆帕。

3.1.9罐体水量测量精度：1％。使用称重传感器测量，在不与水接触的情况下，通过对常压隔膜罐称重的方式检测水量百分比。

3.1.10真空罐有效容积：根据系统进行配置

3.1.12树脂罐容积：根据系统进行配置

3.1.13加药桶容积：根据系统进行配置

3.1.14盐桶容积：根据系统进行配置

3.1.15水锤消除器：根据系统进行配置

3.1.16设备主要组成：控制柜、触摸屏、计量加药泵、软化阀头、PH 值检测、电导率检测、树脂罐、盐箱、水泵、常压基本罐、压力膨胀罐、称重传感器、不锈钢真空喷射罐、真空压力变送器、真空压力表、单向排气阀等。

3.1.17带中文显示触摸屏幕。

3.1.18在触摸屏幕中具备：常压排气和真空排气两种排气模式供选择。

3.1.19机组配置表

| 配件 | 主要参数 |
| --- | --- |
| 水泵 | 多级不锈钢离心水泵 |
| 称重传感器 | 安放在罐体脚底，304不锈钢衬套保护 |
| 控制柜 | 标准电控柜，带触摸屏 |
| 加药桶（可选） | 白色PE料 |
| 计量加药泵（可选） | 20W，220V，60Hz |
| 树脂罐 | 玻璃钢材质 |
| 盐箱 | 白色PE料 |
| 软化阀头 | 见设备材料表 |
| 真空压力变送器 | -1~16bar |
| 真空罐 | 材质304不锈钢 |
| 水锤消除器 | 碳钢，内置丁基橡胶隔膜 |
| 常压隔膜罐 | 材质碳钢，内置丁基橡胶隔膜，防腐喷涂 |
| 膨胀阀 | 阀体为黄铜 |
| 程序控制器 | 自动控制排气，参数可根据现场设定。 |
| 电磁阀 | 阀体为黄铜 |
| 排污阀 | 阀体为黄铜 |
| 液位传感器 | 材质304不锈钢 |
| 自动排气阀 | 阀体为黄铜，单向排气 |
| 活接球阀 | 阀体为黄铜 |
| 管件 | 黄铜/不锈钢 |

3.2技术参数见设备材料表

4.装配式水力模块装置技术要求

4.1技术要求

4.1.1基本要求

a）装配式水力模块装置是运用了水力系统模块化整合设计是一个完全预制成套工厂化生产的模块化产品。机组须由原厂整体装配生产，包括冷冻水泵、冷却水泵、水路阀组、旁通组件、排污组件、减振台座、连接管路、智能控制箱（强弱电一体柜）及保证系统正常运行的其他零部件，机组整体装配在一重型钢制底座框架上，供电源及各类管道的接驳。

b）水力模块的核心部件经过专业的精选设计，并经过严格的测试与调试，参数应满足设计要求且平稳运行，不应有过大的噪音及振动。

c）需提供设备安装图及电机接线图、控制柜接线图设备重量、外形尺寸高度、进出口法兰、电负荷等资料。提供验收、试验规范和标准。供方提供设备的安装、维护、运行使用说明书。

d）采用国标法兰接口，现场安装无需焊接，采用装配式安装。

e）设计和构造须满足国家标准及当地有关部门所订定的标准和要求。

4.1.2结构

a）框架采用钣金折弯或型钢制作高强度不锈钢螺栓固定，进行防锈处理，并外加两层面漆。

b）整体装配在一重型经防锈处理的钢制底座框架上，框架及底座应具备足够的承载能力，并配附有起重吊眼/耳以方便设备的搬运和安装。

c）水泵等设备安装在底座框架上，按规范要求做好减震措施。

d）减振台座与水泵及底座的连接，应牢固平稳、接触紧密。

4.1.3水泵

- 采用先进的低噪声的水泵，以减少噪声和振动源对周围环境的影响；

▲推荐品牌：东方、南方、凯泉或同档次品牌。

b）水泵工作点应尽量位于高效率区，也有利于噪声的减少。

c）除密封件外，水泵所有附件都应连续正常使用10年以上的寿命，而水泵整机使用寿命应大于25年。

d）水泵形式必须符合设计要求。

e）水泵机械部件要求：

驱动轴由不锈钢制成，叶轮为铸铁及以上材质；

轴套为可替换式，优质不锈钢（SUS304 及以上）制造；

轴封为机械密封，密封性能好、无漏水、耐磨。机械密封材料使用寿命≥5000小时；

轴承出厂前须以高质润滑油妥为润滑和包装，以保护轴承免遭损坏；并应采用免维护轴承。

f）采用原厂电机，宽频电机可满足（25-50Hz）变频范围使用，能效等级为GB18613-2020标准3级能效（IE3）；电机防护等级不低于IP55，绝缘等级不低于F级。

g）水泵底座应是钢结构，采用防扭曲设计，并配置重载型底座。泵脚与外壳下半部是整体地铸造，以便所受的推力能传到基础上。

h）噪音符合国家及设计相关要求；

4.1.4减震措施

a）水泵安装应配套减振台座，配重1.2-1.5倍，并配相应的弹簧减振器。减振台座上面与水泵螺栓连接，下面与弹簧减震器连接，减震器固定于机组底座上。

b）减振台座的厚度不应小于100mm，最大厚度不宜超过350mm。

c）减振台座应大于水泵机组的机组，且基础每边尺寸的增加值不宜小于150mm。

d）安装时应按《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014的要求设置台座限位器。

e）弹簧减振器应按水泵机组的中轴线作对称布置。当机组弹簧减振器采用六个支承点时，其中四个布置在减振台座机座四角，另两个应设置在长边线上，并调节其位置，使其压缩变形量尽可能保持一致。

4.1.5阀门及管道

a）钢管的材质及壁厚符合设计图纸及规范要求。

b）采用角型过滤器、沟槽式消音止回阀及沟槽式蝶阀，水阀及管件除应符合设计图纸及规范要求外均应选择低阻力型。

c）当水管管径＞DN250时泄水阀直径为DN50，管径≤250时泄水阀直径为DN25。

d）水管连接方式：镀锌钢管采用丝扣连接；无缝钢管采用焊接或法兰连接，法兰盘间采用非石棉材料垫片。

e）水泵进出口水管需采用符合工作压力等级的隔振柔性短管如橡胶软接等。

f）安装之前必须仔细检查阀门、管件的质量，凡不能满足工作压力要求或有变形、裂缝、砂眼等明显缺陷者严禁使用；阀门在安装前还应作组装性能检查，其动作应正确和灵活，关断用的阀门须作严密性试验，不合格阀门严禁安装到系统中。安装电动调节阀或疏水器的局部管道应严格保持水平。

g）管道清洁：管道安装前必须仔细检查管道质量，并将待装管道内污物及锈蚀清除干净，安装时应保持管道的清洁，严禁施工杂物等落入管内。管道压力试验合格后应进行系统清洗，直至系统排出水色和透明度与入口水目测一致为合格，清洗后过滤器应及时拆洗干净。

h）管道支架的位置不得妨碍水过滤器、阀门等管件的拆装，也不得占用设备的操作空间。

i）管道施工完毕、外观检查合格后，必须进行水压试验。水压试验应按照《通风与空调工程施工质量验收规范》的相关要求执行，最低点压力不得超过管道与组件的承压能力。

4.1.6智能控制柜

a）每台机组均应配有智能控制柜，智能控制柜为强弱电一体柜，强弱电的按电气原则分开布置，所有配线均应在制造工厂内事先接好和检测，而在装运前应通电检查是否正常运转。

b）控制柜内嵌液晶触摸屏，全中文菜单显示；提供无源触点和485网络接口，开放通讯协议，可实现就地组态、整定和远程控制，具有远程监测功能。

c）应包含但不仅限于以下功能：

·启停控制；

·变频控制；

·水泵、变频器运行状态显示及故障报警；

·变频器频率设定及显示；

·水泵运行能耗检测、显示。

4.2技术参数见设备材料表

5.冷却塔技术要求

5.1设计工况：

进水温度：37℃；出水温度：32℃；

室外湿球温度：28℃；

5.2技术要求

5.2.1冷却塔的设计及制造

a）应按本规范书的要求提供完整的设备及其设计、制造、运输、组装和性能参数资料及图纸。满足本项目运行需求。▲推荐品牌：金日、捷丰、格菱恩或同档次品牌。

b）所提供的冷却塔应能在满足额定负荷的条件下坚固、平稳运行，不应有过大的噪音、振动。其附件的设计以及用于它的制作材料应是由供方推荐的环保材料，并满足需方节能运行要求。

c）所提供的冷却塔应留有与避雷设施连接的位置。

5.2.2认定标准

a）投标产品应符合国家标准规定（GB7190.1-2018）内容的产品。

5.2.3冷却塔试验

a）所提供设备系列的行业内第三方检测机构提供的完整检测报告或认证材料（需加盖制造商公章）。

5.2.4冷却塔结构

a）冷却塔集水盘应为一体式的全镀锌钢制水盘。为了可使水快速完全的排出水盘减少死水，同时脏物和杂质也随着排水可轻易冲出排污，集水盘底板须有一定的坡度倾斜至回水及排污口。

5.2.5塔体外型线条简洁、美观大方，应具有与建筑物相协调的特点。其内外支撑应使整塔坚固、稳定性好，具有防腐蚀能力，满足使用年限要求。

5.2.6整塔钢板结构件采用不低于720g热浸镀锌钢或275g镀镁铝锌钢板制造，国标厚度2.0mm，面板厚度国标2.0mm。需不受季节变化影响。螺栓/螺丝/螺母与塔体同材质或达克罗、热镀锌工艺处理，具有抗拒冷却水药剂腐蚀能力，使用寿命不小于20年。

5.2.7冷却塔应具备的完善检修设施，包括进入塔内部的进门处直梯、塔内部的风机、减速机检修维护操作平台等。为保证安全、方便维修，塔体应设计有带护笼的热浸镀锌钢、直爬梯，冷却塔顶部需配置1.1米护栏完整围护。

5.2.8风筒应配合风机和电机安装位置设计，风筒上应设置热镀锌钢网，防止异物坠落。

5.2.9冷却塔安装时不得使用焊接。塔体框架结构应保证塔体在安装、运行后的稳定性，符合抗风、抗震要求。塔体抗风载荷150 Kgf/m2；塔体应按8度及以上抗震设计.

5.2.10外围护壁板及框架

a）外围护壁板及框架应是由镀锌钢板制成，应具有耐老化、耐腐蚀，使用寿命长，表面鲜艳，不反射太阳光、不褪色等特点。

b）其它部件强度应能满足安装及维护所需承载的要求。

5.2.11填料片

填料应选用冷却效率高、通风阻力小、耐温性能好的改性阻燃PVC材料，再生材料将不被接受，其氧指数应不小于32，达到国家B1级难燃标准，厚度达到0.32mm，片距19mm，单模块冷却塔填料成型体积不小于38m³，填料设计应为悬挂式安装方式，不得采用胶粘方式。填料片要求能在50℃（55℃）温度下正常运行。（提供检测报告复印件加盖制造商公章）

5.2.12集水盘

a）冷却塔应自带全热镀锌钢制集水盘，集水盘应采用大容量一体式集水盘，保证在启动冷却泵后不出现水被抽空现象及停泵后不出现大量水溢流现象。耐腐蚀、耐老化，不受季节变化影响。

b）集水盘在贮水后应无渗漏现象，自动排污系统包括控制箱柜（需有可定时段、定排污时长功能）、电动、手动排污阀、及配套管路、法兰等附件。

c）多组塔并联使用时，集水盆应有内连通设计或在集水盆上设有安装连通管的法兰，并设置检修阀门。另提供一套与塔体法兰盘配套的法兰盘及法兰垫、螺栓等，若连通管不投入使用，则应提供封堵盲板。

d）集水盘应设有自动补水装置，配有所需的附件、阀门及管道接口，包括自动补水口、手动补水口、溢流口、排污口、出水口、冷却塔系统联通管接口、补水管接口连浮球阀等。

e）冷却塔的出水口须自带防涡流装置，其滤网可方便清洗，回水口需出厂自带配置橡胶软连接，每个集水盘自带电加热器。

5.2.13工作平台及梯子、安全维护栏杆

所提供的冷却塔应最大限度的满足冷却塔维护安装需要。平台应能承受可预料的各种荷载。冷却塔至少应配备内部检修平台及梯子（外带防护笼）、（内外部）检修平台及爬梯，巡视、维护检修通道，必须的安全维护栏杆等（其他要求参照冷却塔结构），不应影响冷却塔的热力性能。

5.2.14收水系统

收水系统应控制冷却塔的漂水率，配置的收水系统优先采用收水器与填料集成一体式设计，且保证一定收水效率和空气阻力；

5.2.15喷淋布水系统：

冷却塔必须满足冷却水系统变流量节能运转需求,应便于维护，压力损失小，不易堵塞，需满足变流量下均匀布水, 散热填料每片均有冷却水流经并充分散热。冷却塔需要配备热镀锌钢制播水盘盖，防止杂物进入播水盘内，播水盘底板也应采用镀锌钢板制作。

5.2.16风机、电机、皮带轮

a）风机特性参数应符合设计工况要求，其主要配件（如电机）应符合有关技术规定。

b）风机应采用高效率、高强度叶轮结构，风机应为高强度中空机翼型铝合金轴流风机，风机叶片应强度可靠，表面光洁，各截面过渡均匀、无裂纹、缺口、毛刺、气泡等缺陷，正常使用寿命要求大于15年。

c）风机应采用冷却塔专用风机，经严格的平衡测试，叶片平衡后应定位、编号。

d）冷却塔须配备冷却塔专用高效永磁直驱电机, 能够保证长时间运行。电机应能够满足冷却塔在不同工况下高效节能运行的要求，应具备优良的防水性能，应采用封闭风冷式，满足IEC标准，防护等级不低于IP56，绝缘耐高温等级不低于F级别，温升等级B级。电动机电源为380V、三相、四线、50Hz，电压变化范围为±10％，频率变化范围为±5％。电机可长期在15~50Hz 之间运行

e）冷却塔耗电比不得大于0.033。

f）所有在25千克之上的电动机，应提供吊耳式吊环。

5.2.17噪声与隔振要求

a）单台冷却塔标准测试点噪声需小于等于65分贝。

b）机组运行噪声无法满足上述要求时，需提供降低噪声措施方案并实施，所有减低噪声的措施，均不应影响设备的性能，不影响设备的正常操作和维护保养。

c）冷却塔本身应具有良好的减振性能，投标方需配套提供弹簧减振器，底座四角设有防止横向移动的橡胶嵌条，下部为橡胶衬垫。

5.2.18铭牌及标记

a）投标所提供的设备，其铭牌和使用标记、警告标记等标记都必须有中文或中英文表示,且必须是永久、易识别的。

b）每项设备均应有制造厂商的铭牌，并装在显著的地方. 应清楚的标明至少下列内容：制造厂名、制造时间、型号规格、填料规格、风机尺寸、额定功率等。

5.2.19冷却塔配电箱、柜及其它电气要求

- 投标方应为每组冷却塔配套提供根据逼近度变频群控控制柜；控制柜的电磁兼容性应满足国家规范要求，保证满足设备安全启动和正常运行的所有要求。控制柜内应设变频器、PLC、人机界面、空气开关、接触器等电器组件。

- 投标设备的控制箱为户外方式，满足国家及电气行业标准要求。为监控系统预留接口，可将状态上传。

- 冷却塔配电系统和控制柜进线由机电承包商提供

- 投标方中标后应提供设备自带的各个电气箱、柜的电气系统图、二次接线图和电气箱、柜规格尺寸及电气箱、柜布置图，还应提供可指导施工的电气系统图，电气系统图应清晰标注各种电气参数（如所需相匹配的线缆型号、电气配管规格等技术参数）。

- 设备自带的所有电气箱、柜全部应按照图纸要求和相关国家技术标准与规范加工生产，配电箱、柜的尺寸、颜色由招标方统一确定，加工前必须由总包和设计签字认可。

- 配电柜内上端留不小于300mm足够空间进线电缆压接，配电柜体顶部为防水型，下端要有底板，配电柜带底坐，建议柜体不采用组装柜子。投标方报价中应包括风险费用。配电箱、柜的质量要求及技术要求要符合国家相关的技术标准和相应规范要求。要求投标方对所提供配电箱、柜必须做到：正确的设计、固定牢靠、安装可靠、所用材料具有足够的强度、并具有合格的质量且无缺陷。整套电气控制柜应通过CCC认证，控制箱柜加工参照本工程电气系统图。

- 每台冷却塔控制柜的控制点位应满足BA与BMS的要求，并设有20%的点位冗余。

- 风扇变频，自带变频控制柜，变频器各信号应可通过MODBUS RTU、Bacnet协议或其他通信协议纳入BA或BMS系统。

- 投标方应密切配合BA或BMS系统的编程、实施、调试等各项工作。

5.3技术参数表

| 序号 | 项目 | 技术规格/型号/产地 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冷却塔型号、制造厂/生产国 |  |
| 2 | 制造标准 |  |
| 3 | 单塔循环量m3/h |  |
| 4 | 湿球温度 ℃ |  |
| 5 | 塔进出水温度℃ |  |
| 6 | 单台冷却塔最大外型尺寸L×W×H mm |  |
| 7 | 标准测试点噪音 dB(A) |  |
| 8 | 飘水损失 % |  |
| 9 | 蒸发量 m3/h |  |
| 10 | 塔运行重量Kg |  |
| 11 | 塔安装重量Kg |  |
| 12 | 产品质保期 年 |  |
| 13 | 风机 | 制造厂/原产地 |  |
| 14 |  | 叶片材质 |  |
| 15 |  | 叶片数量 |  |
| 16 |  | 直径 mm |  |
| 17 |  | 转速 r.p.m |  |
| 19 |  | 风量 m3/h |  |
| 21 |  | 风机控制方式 |  |
| 22 | 永磁直驱电机 | 制造厂/原产地 |  |
| 25 |  | 型号 |  |
| 23 |  | 额定功率/台 |  |
| 24 |  | 防护等级 |  |
| 25 |  | 台数 |  |
| 26 |  | 额定电压 电压运许波动范围 |  |
| 27 |  | 启动电流 A |  |
| 28 |  | 运行电流 A |  |
| 29 | 结构 | 结构型式 |  |
| 30 |  | 结构件材料 |  |
| 31 |  | 厚度mm |  |
| 32 |  | 镀锌层参数g/㎡ |  |
| 33 |  | 单塔重量 |  |
| 34 | 外围护板 | 材质 |  |
| 35 |  | 厚度 |  |
| 36 |  | 镀锌层参数g/㎡ |  |
| 37 |  | 固定方式 |  |
| 38 |  | 防火性能 |  |
| 39 | 轴承 | 制造厂/生产国 |  |
| 40 |  | 使用寿命 |  |
| 40 | 直梯及检修平台 | 安装方式 |  |
| 41 |  | 结构件材料 |  |
| 42 |  | 防腐方式 |  |
| 43 | 填料 | 使用材料 |  |
| 44 |  | 加工型式 |  |
| 45 |  | 适应温度范围 |  |
| 46 |  | 防火性能 |  |
| 47 |  | 单台模块塔填料安装成型体积 |  |
| 48 |  | 片距 |  |
| 49 |  | 厚度 |  |
| 50 |  | 单张填料规格 |  |

4.4技术参数见设备材料表

6.水力分配模块装置

6.1技术要求

6.1.1基本要求

- 装配式水力分配装置须由原厂整体装配生产，包括分水器、集水器、水路阀组、旁通组件、排污组件、连接管路及保证系统正常运行的其他零部件，机组整体装配在一重型钢制底座框架上，采用水力平衡技术，控制空调各系统水流量分配和平衡，提高传输效率。

- 采用国标法兰接口，现场安装无需焊接，采用装配式安装。

c）必须符合设计规范要求满足国家及行业相关规范及标准。

6.1.2结构

a）框架采用钣金折弯或型钢制作高强度不锈钢螺栓固定，进行防锈处理，并外加两层面漆。

b）整体装配在一重型经防锈处理的钢制底座框架上，框架及底座应具备足够的承载能力，并配附有起重吊眼/耳以方便设备的搬运和安装。

c）集分水器安装在底座框架上，应牢固平稳、接触紧密。

6.1.3集分水器

a）集分水器筒体采用无缝钢管制作，材质为Q235B。集分水器按照压力容器生产制造标准制造，材质厚度可以根据压力进行核算。

b）集分水器分支管接口采用焊接钢管，材质为Q235B，厚度根据国标规定选择确定，法兰短管连接，配套提供分、集水器图上所需各管径的法兰。配套法兰执行标准为GB/9119-2000，压力等级按图纸要求进行匹配选型，压力表及温度计接口需按照标准预留，高出筒体5cm。

c）筒体焊缝采用双面焊工艺，内侧手工平位焊接，外侧气刨清根后，采用埋弧自动焊焊接。

d）组焊完成后，应以分（集）水器设计压力的1.25倍进行水压试验，合格后，排除内部积水，吹干后，封堵，除锈并刷红丹防锈漆两遍。

e）集分水器的支架必须满足规范的承重以及固定、高度要求。

6.1.4阀门及管道

a）钢管的材质及壁厚符合设计图纸及规范要求。

b）采用的水阀及管件除应符合设计图纸及规范要求外均应选择低阻力型。

c）安装之前必须仔细检查阀门、管件的质量，凡不能满足工作压力要求或有变形、裂缝、砂眼等明显缺陷者严禁使用；阀门在安装前还应作组装性能检查，其动作应正确和灵活，关断用的阀门须作严密性试验，不合格阀门严禁安装到系统中。安装电动调节阀或疏水器的局部管道应严格保持水平。

d）管道清洁：管道安装前必须仔细检查管道质量，并将待装管道内污物及锈蚀清除干净，安装时应保持管道的清洁，严禁施工杂物等落入管内。管道压力试验合格后应进行系统清洗，直至系统排出水色和透明度与入口水目测一致为合格，清洗后过滤器应及时拆洗干净。

# 6.2技术参数见设备材料表

三、四管制双源一体式冷热水机组

# 1.总体要求

1.1设备为电驱动式四管制双源一体式冷热水机组，采用蒸气压缩式制冷循环工作原理；

1.2制冷时，高温制冷剂先经过翅片式风冷冷凝器预冷，再经过水冷壳管式冷凝器利用开式冷却塔冷却后进入膨胀阀；制热时，低温制冷剂通过风冷冷凝器从空气中取热，进入膨胀阀。风冷冷凝器与开式冷却塔的排列结构须为左右式；

1.3可单独制冷制热，也可同时制冷制热；

1.4机组制冷和制热功能采用内部四通换向阀方式自动切换；

1.5压缩机、冷却水泵等具有噪音的设备必须内置于机组内部，且不得外露，防止噪音的传播。

1.6四管制双源一体式冷热水机组制冷时的水冷冷凝器、水冷却部件必须为防腐材质，不易结垢，可随时拆卸清洗，且水冷却中的淋水部件为可更换；

2.技术要求

2.1控制系统

2.1.1控制系统为中央空调专用集成化控制器、制冷剂节流装置采用热力/电子膨胀阀控制，液晶触摸屏全中文显示机组运行状态。控制箱内预留多个专用接点和备用接点，以供用户远传线路，远控报警线路和其他控制线路。微电脑控制器具有 RS485 通讯口、MODBUS协议；

2.1.2控制界面：全中文控制；

2.1.3负荷调节能力：有级或无级调节；

2.1.4机组制冷和制热功能采用内部四通换向阀方式自动切换。

2.2压缩机

2.2.1压缩机必须采用平稳、低噪音、高性能的压缩机，压缩机壳体的连接应具有良好的密封性，以减少出现制冷剂泄漏。

2.2.2机组除水冷却和空气换热部位，其余均为全封闭式结构设计，有效降低噪音。

2.2.3压缩机应配备马达过载保护装置、排气温度保护、曲轴箱加热器、油过滤器、 油位开关等防护装置。

2.2.4能量调节装置可提供无级调节，无喘振。

2.2.5马达冷却方式：吸气冷却压缩机马达。

2.2.6压缩机应装有工厂安装的润滑系统，在压力下向各轴承和传动机构等到输油，该系统应能满足压缩机的突然停车。

2.2.7制造商应配有压缩机电机启动柜，所有配线均应在制造工厂内事先接好和检测，而在装运前应通电检查是否正常运转。

2.3蒸发器和冷凝器

2.3.1蒸发器应是壳管式结构，壳和管板应为碳钢制造。外表以阻燃、防水和隔热材料保温。

2.3.2蒸发器管子应采用内螺纹换热铜管、高效型，整体内外强化。

2.3.3冷凝器采用水冷壳管式。采用外网内螺旋高效换热铜管，以发挥最佳热传效率。

管束以机械式胀管和管板紧密结合。

2.3.4容器应展示符合有关规范或标准的铭牌，表示压力和温度等数据及有关认证标记。在每个换热器上应装有一压力安全阀。

2.3.5换热器筒体应设计有水室。最低工作压力应符合有关标准。水室应有放气、排水和室盖，使能在图纸所示的间距内清洗管道。

2.4翅片式换热器

2.4.1翅片式换热器采用波纹压边铝箔翅片，对于四管制双源一体式冷热水机组，翅片外表面须敷亲水膜层。

2.4.2换热铜管采用φ9.52内螺纹高效换热铜管，底壁厚不低于0.30mm。

2.4.3换热铜管与铝箔翅片采用机械胀接方式。

2.4.4翅片式换热器采用V型或倒M型管排式结构，管排数≤4 排。

2.5主机侧轴流风机

2.5.1轴流风机应采用低转速低噪音轴流风机，以降低功耗和噪音。

2.5.2风机电机转速不得超过940rpm/min，以降低噪声；

2.5.3风扇电机绝缘等级不低于F级，防护等级不低于IP54；

2.5.4风扇形式：上吹型，轴流式，风扇组可根据冷凝压力分段控制。

2.6试验及检测（不仅限于以下内容）：

2.6.1换热器（蒸发器、冷凝器）中的传热管，在组装前应进行气压试验，不应渗漏或异常变形。试验合格后，应保持洁净、干燥。

2.6.2每台制冷压缩机装配后，应在额定转速下进行机械运转试验。轴承温度应正常；电机转向应正确；润滑系统工作应正常，机器无异常振动和声响。

2.6.3每台蒸发器应在装配后做水侧耐压试验，制冷剂侧耐压和气密试验。

2.6.4机组配套的控制仪表柜及选用的开关设备、电器设备、电线、电源应符合标准和规范。

2.6.5机组带电部位应进行耐电压试验，机组带电部位对非带电部位的绝缘电阻试验。

2.6.6机组在装配完后应按相关标准、规范进行噪音试验及振动测量。

2.6.7机组蒸发器水侧压力损失测定。

2.6.8机组控制系统操作，安全保护装置动作试验。检查配线是否得当并保证正常的操作运行。

2.6.9机组噪声测试。提供机组实测噪声资料。

2.7控制、安全和诊断

# 控制系统中心应使四管制双源一体式冷热水机组从启动至停机实现自动化。一旦通上电， 控制系统就执行全部必要的控制和安全保护的功能，包括工况和故障等监测控制。所有重要的信息均能在显示屏上显示出来，能自动记录，并带有打印机接口。提供密码保护以防止设定值及操作模式被更改，具有非丢失记忆功能，断电后不需电池可储存 主机资讯。2.7.1控制

# A、每台机组均应装有可编程序控制器。 B、机组应提供下列标准信息：工作模式显示（制冷/制热） 控制模式显示（近控/远控/自动/监控）、 机组各种水温显示机组各部件运行状态显示 压缩机累计启动次数指示 故障报警显示（发生部位，时间）

# C、机组应具有日程功能。机组控制应能配置成手动可自动启动/停机。在自动操作模式下，控制装置应能自动按照用户编制的使用日程表启停双源一体式冷热水机组。

# D、控制系统应具有远端开关机、远程动态监控功能。能实现在不少于 500 米的距离内实现对机组的远程控制，对机组进行模糊能量调节规律控制和具有预设机组控制 台数控制功能。

# E、控制系统应有能在双源一体式冷热水机组运行和停机的任何时刻来检查和改变 参数超限设定限制功能。

# F、控制系统应提供多重密码保护的服务功能，防止非操作人员改变所设定值和其 它控制参数。包括压力、温度和电气。

# 2.7.2安全保护装置

# ⑴启动前安全确认：确认冷冻水泵、冷却水泵联锁是否成立

# ⑵断水保护：避免冷冻水流量过小引起蒸发器冻结

# ⑶冷水低温（防冻）保护：避免在负荷较低情况下蒸发器冻结

# ⑷系统低压保护：避免由于吸气压力过低引起电机故障

# ⑸系统高压保护：避免由于排气压力过高引起电机故障

# ⑹排气高温保护：避免由于排气温度过高引起电机故障

# ⑺电机逆缺相保护：避免由于电机反相、缺相而损坏

# ⑻压缩机线圈过热、过载保护：避免电机线圈过热、过载损坏

# ⑼油位保护：避免压缩机因润滑不良而损坏

# ⑽压缩机启动延时保护：只有外部一切条件满足条件才能开机

# ⑾风机过载

# ⑿冬季防冻运行

# ⒀三重操作密码设定：只有有资格者才能开机，避免人为破坏

# ⒁防频繁启动：每次开机必须间隔一段时间，延长机组寿命以上任何一种保护性限制都要求手动复位，并显示警报信息。

# 2.7.3诊断和服务

# A、系统只要收到一个启动的指令就应执行一系列预启动检查确定压力、温度等是否在预启动的限制范围内，据此允许启动进行。

# B、自诊断的控制检测应该是控制系统的一个组成部分，能快速辨别失效的元件。一旦控制检测开始，应检查所有压力和温度传感器，以保证它们在正常范围内。

# C、所有传感器都应具有快速拆解装置，不用更换整个传感器接线就能更换传感器。

# 2.8远程监控和楼宇控制系统界面机组控制系统应配置完整的硬件和软件，控制器应具有 RS232“就地”通信接口或485 远距离差动通信接口，只需增加电话调制解调器和终端，就能对各种数据进行远程 监视，直接与楼宇自动化系统联接和通讯。控制器最少还应能接受远距离启动和停机 信号、机组运行状态显示信号、冷冻水温度设定等信号。

# 2.9投标产品须相应配备以下附属设备及功能（不仅限以下内容）

# 1、机组本身之全部附属设备

# 2、制冷剂和润滑油

# 3、隔振装置

# 4、电脑控制系统用电气控制箱

# 3.1技术参数见设备材料表

四、高效机房控制系统

本项目中央空调制冷机房采用装配式高效机房，高效机房控制系统对本项目高效机房的设备进行智能化控制、节能运行和设备管理。采用专门针对装配式高效机房进行优化的自动化控制硬件设备，根据系统负荷的变化自动调节所有设备的运行；针对项目特点，采用有效的控制方法，以实现该系统良好节能效果；提供与第三方管理系统接口，实现远程控制与信息共享。

全方位实时监控机房机电设备（磁悬浮变频离心式水机组、冷凝器自动清洗二合一模块装置、水力模块、四合一定压补水装置、冷却塔等机电设备均独立进行能耗计量）的能耗状态，实时计算、调整单台冷机的COP值，确保冷机工作在最佳工况下。

设置总控制柜、冷却塔智能控制柜及分集水器智能控制柜，配合专为高效机房开发的寻优算法控制策略，实现机房的高效运行。

通过对机房机电设备的全面自动化监控，实现无人值守。

结合中央空调末端系统的工况分析，计算出需求的微增减对变频器的频率进行调整，并根据室内的实际负荷需求，精准确定需启动空调机组的台数。

通过连动流量需求的减少，降低循环泵排气压力的目标设定，减少多余的压力损失，提高循环泵的运转效率。

1.监控内容

1.1磁悬浮变频离心式水机组

监测冷水机组运行状态、故障报警、手自动状态，并进行启停控制；机组采用通讯方式进行远程数据采集，485通讯可远程读取机组内的所有温度、油压、压缩机状态、运行时间、水流状态、故障状态等信息。为每台主机设置能耗检测表计，用于实时计算主机的COP数据。

1.2冷凝器自动清洗二合一模块装置

监控冷凝器胶球清洗模块装置工作状态，故障状态并进行启停控制，实现定时控制，或者采用更智能的方案：系统会根据冷凝温度、环境温度、已及进出水温差等方面进行综合考虑后，来确认是否需要启动胶球清洗装置。以上所有判断参数均可在线修改。

监控冷却水处理装置工作状态。实时检测过滤器的进出水压差（工频状态下），当压差达到报警限值时提醒维保人员对过滤器进行清洗或反冲洗。

1.3水力模块装置

监测水力模块中冷冻泵的运行状态、故障报警、手自动状态、频率反馈，并进行启停控制及运行频率控制；在冷冻泵入口的Y型过滤器前后设置压力变送器，用于检测过滤器的堵塞状态，提醒维保人员对滤网进行及时清洗；为每台冷冻泵设置能耗检测表计，用于实时计算冷冻泵的COP数据。

根据空调水系统中的最不利环路的温差及压差控制冷冻水循环泵的运行频率，以实现节能运行。

机组冷冻侧及冷却侧的出水流量进行检测，以实现自动启动冷水机组并保证设备安全的目的，和实时计算每台机组的COP值；

监测水力模块中冷却泵的运行状态、故障报警、手自动状态、频率反馈，并进行启停控制及运行频率控制；在冷却泵入口的Y型过滤器前后设置压力变送器，用于检测过滤器的堵塞状态，提醒维保人员对滤网进行及时清洗；为每台冷却泵设置能耗检测表计，用于实时计算冷却泵的COP数据。

监测冷冻水供回水温度、压力；在集水器和分水器设置压力电动旁通阀，根据分集水器的压差数据，对电动旁通阀开度进行自动调整，确保分集水器的正常工作压力，即保证了末端循环水压差需求，又能确保主机的最低流量需求。

1.4四合一定压补水装置

监测四合一定压补水装置运行状态、故障报警、手自动状态，并进行启停控制；机组采用通讯方式进行远程数据采集，485通讯可远程读取机组内的运行状态、运行时间、故障状态等信息。

1.5冷却塔

根据主机的特性和室外温湿度的变化，监测冷却塔运行状态、故障报警、手自动状态、风机频率反馈，并进行启停控制及风机运行频率控制；同时将冷却塔出入口的电动碟阀也同步纳入群控系统的监控范围内。

1.6其他监控内容

监测冷却水总供/回水温度；

监控冷却水处理装置工作状态。实时检测过滤器的进出水压差（工频状态下），当压差达到报警限值时提醒维保人员对过滤器进行清洗或反冲洗。

对机房内的排风机，集水井等所有机电设备进行远程控制和运行状态、故障等信号的监视。

2.控制原理

2.1先进的模糊控制技术

模糊控制是以模糊集合论、模糊语言变量及模糊逻辑推理为基础的计算机智能控制，尤其适合于中央空调这样复杂的、非线性的和时变性系统的控制。它是通过对系统控制对象、系统结构、系统功能与控制方法之间的动态关系的研究构建的模糊规则和自适应模糊优化算法模型为依据进行推理与判断，利用计算机高速的计算、跟踪、判断和推理能力，将全系统的运行信息进行集成，对系统运行参数进行优化和动态调节，实现全系统协调运行，以达到系统整体综合性能最优的目的。

2.2冷冻水系统智能模糊预期控制技术

智能模糊预期控制基本原理涉及到的参量：

冷冻水循环周期τ（冷冻水容量V、冷冻水系统循环流量F；

预期负荷的计算W（冷冻水供水温度T1、回水温度T2、冷冻水系统循环流量F）；

外部气候对负荷的影响W外（热传导时间T、热传导负荷系数K）；

空调预测负荷计算W=CX(T2-T1）XF

通过采集影响中央空调运行的全面参数（供回水温度、流量等），采用数据库对空调负荷的变化情况进行记录、统计、分析、运算和推理，基于过去一段时间内的空调负荷及其变化趋势，结合建筑物空调负荷特性、室外环境温湿度、冷冻水循环周期等因素的影响，提前对下一时段的空调负荷进行预测，控制冷冻水流量，有效解决了系统惰性的控制时滞问题，提高了控制的稳定性。增加了冷冻水出水低温保护、冷冻水低流量保护、冷冻水供回水低压差保护、冷冻水供回水高压差保护等措施，提高了变负荷工况下空调系统运行。

2.3冷却水系统-自适应模糊优化控制技术

通常情况下，空调系统COP与负荷率、冷凝温度TS 的关系如下所示。

在某一负荷率下，系统COP与TS 的关系

COP = f（TD ,TS）

式中 TD - 冷水机组蒸发器平均温度

TS - 冷水机组冷凝器平均温度

TS =（T冷却水出水温度+T冷却水进水温度）/2

当蒸发温度在某一点时，冷凝中点温度与系统COP是成抛物线关系。当TS降低时，冷却水泵及冷却塔风机能耗上升，主机能耗下降。当TS上升时，冷却水泵及冷却塔风机能耗下降，主机能耗上升。必然存在一个最佳的冷凝中点温度，使主机和水泵塔风机总能耗最低，该状态下空调系统整体效率最高。通过建立自适应模糊优化模型来查找此最佳冷凝中点温度，并以此为控制目标为控制冷却水系统运行参数

制冷机的冷凝热

冷却水供水温度模糊推理

冷却水回水温度  —  最佳冷凝温度TS — 最佳冷却水流量及塔风量

冷却水泵特性

冷凝器传热特性

对于冷却水流量的控制，增加对冷凝温度、冷凝压力或冷却水温度的边界保护功能，当冷水机组冷凝温度超过正常工作范围时，系统将进入保护模式策略运行，以避免制冷冷水机组发生喘振等不利现象。

2.4基于主机效率负荷特性的群控技术

控制系统通过对冷冻（热）水总管温度传感器、流量计对末端当前负荷进行计算，结合预测的负荷需求量和冷水机组的COP，并通过系统中的条件设置和历史数据库中数据综合考虑进行增减机，完成系统的优化群控。根据当前负荷与设定启停机负荷进行比较、当前回水总管温度与设置回水总管温度比较或是主机出水温度与设置出水温度比较，判断是否需要启停主机，三个判断条件可设置优先级别，也可只用其中一个；根据当前空调系数的相关参数（当前负荷、当前功率、当前主机出入口温度、当前总管流量等）寻优历史数据库中主机能效最高、主机运行工况最佳的主机组合，接着根据模糊推理启动主机运行台数，然后判断启机运行时时间相对较短的主机启动，最后根据主机联动策略启动冷冻水泵、冷却水泵及冷却塔风机；对历史负荷特性数据库，每日对负荷数据进行归一化处理后自动对历史负荷特性数据库进行加权更新。控制系统对冷水机组提供了一系列的保护措施，机组运行时，如果冷冻水温度、流量或供回水压差出现异常时，系统送出报警信号并采取相应的保护措施，保证空调主机的安全稳定运行。包括：主机冷冻水低温保护；主机冷却水高温保护；主机低流量保护等。 控制系统设定了水泵的最低运行频率（设定低限频率值为略大于中央空调主机容许最低流量时对应的水泵运行频率），故确保了中央空调主机冷却水的安全运行。

3.控制模式

3.1系统提供"远程控制"和"就地控制"两种控制模式。系统提供一键式启停机功能：

3.1.1机组启动逻辑

第一台机组开启逻辑：冷却水阀门打开→冷却塔阀门打开→冷却水泵启动→冷却塔风机启动（根据温度启停）→冷冻水阀门打开→冷冻水泵启动-冷水机组开启;第N台机组开启逻辑(N≥2)：冷却水泵启动→冷却水阀门打开→冷却塔阀门打开→冷却塔风机启动（根据温度启停）→冷冻水泵启动→冷冻水阀门打开→冷水机组开启。 说明：整个系统未运行时，需要先开启阀门保证水路的循环通畅后再开启水泵；在系统中存在已运行机组时则需要先开启水泵以保证流量不会因为开启下一台制冷主机进出口阀门避免已运行机组因分流导致的停机。

3.1.2机组停机逻辑

第N台机组停机逻辑(N≥2)：冷水机组停止→冷冻水泵停止→冷冻水阀关闭→冷却塔风机停止-冷却水泵停止-冷却塔阀门关闭-冷却水阀门关闭；最后一台机组停机逻辑：冷水机组停止→冷冻水泵停止→冷冻水阀门关闭→冷却塔风机停止→冷却水泵停止→冷却塔阀门关闭→冷却水阀门关闭。说明：整个系统中运行机组数量大于等于2时，如需要关闭一台机组则需先关闭阀门以保证制冷主机不会因为水泵的停止导致已运行机组因分流导致低流量停机。

4.数据处理

4.1能耗记录

能源管理系统对包括各受控设备（如，冷冻水泵、冷却水泵、热水泵、冷却塔、补水量、燃气量等）和冷热源主机在内的能耗进行记录。

4.2主机温度记录

能源管理系统实时记录主机冷冻水供回水温度、冷却水进出口温度，并记录保存至数据库。

4.3能耗累计记录

能源管理系统按天累计具体设备当前运行所消耗的能耗，可以划分时间段分别累计。

4.4操作记录

能源管理系统对操作人员、操作内容、操作行为发生日期和时间等进行记录。

4.5故障记录

能源管理系统对各种设备故障发生日期和时间、故障设备及故障类型等进行记录。

4.6数据的输出

能源管理系统对所记录的数据应能灵活生成必要的数据报表、曲线，提供数据查询。

4.7对外接口

与第三方BAS系统接口形式采用基于RS485总ModbusRTU协议进行接口，能源管理系统将空调水系统的运行信息采集集成供第三方BAS系统监视，并接受第三方BAS系统下达的系统启停控制令。

# 五、能源管理系统

1.总体范围

能源管理系统是以互联网技术，实现对冷源机房系统、热源系统、卫生热水系统、VRF系统、新风机组和空调箱机组系统及相关空调系统设备的能耗进行集中远程控制等工作。系统需具备合扩展能力，提供便捷的二次开发和信息共享的方式，便于后期扩展及与第三方系统对接。

2.主要技术要求

2.1系统功能技术要求

系统总体设计原则以远程集中控制系统为基础、以高可靠性控制产品和系统软件为核心，通过信息采集和共享，将各楼所有独立区域内的子系统通过远程集中到云平台进行统一管理, 提高系统维护和管理的自动化水平、协调运行能力及详细的管理功能，实现系统功能集成、网络集成和云界面集成，保证系统可用性及节约系统维护成本。

- 设置一套智能控制器，通过4G与平台进行数据通讯，实现对机房冷源系统、热源系统智能化控制；

- 设置一套热水系统智能控制器，通过4G与平台进行数据通讯，实现云平台对热水系统的智能化控制；

- 增加一套智能网关与BA进行数据通讯，实现对新风机组和空调机组的智能化控制；

- 每套VRF系统新增一套智能网关，通过4G与平台进行数据通讯，实现对VRF系统统一管控；

- 增加一套智能网关与能耗系统进行数据通讯，实现对空调设备的能耗管理；

- 预留二期各子系统的通讯。

2.2智能控制器

设立一套智能控制器，实现对冷源系统、热源系统的智能化控制，并通过4G/5G通讯连接到能源管理平台系统中，实现远程管控。

- 冷源系统:  高效机房运行数据的采集、数据实时监测、控制及能效分析;

- 热源系统：对锅炉用于锅炉机组启停控制、主机侧阀门开关控制及状态采集；机房内温度、压力传感器的采集；主机运行数据的采集、数据实时监测及能效分析。

- 新一代HMI人机界面（7寸触摸屏），支持PC、移动端等监控，操作性强

- 配置软件X2View，实现数据采集、组态编辑、数据监控等功能

- 内置200+协议采集并转化为BACnet服务器、Modbus服务器、IEC61850服务器、OPC UA服务器、MQTT服务器功能

- 提供云端通讯、设备安全、消息处理，计算、数据缓存等近场计算

- 支持从云端部署边缘驱动、边缘应用至本地ST- Margin  Control，实现云边一体化和云边协同管理

- 支持远程配置、远程升级和智能管理

2.3热水系统智能控制器

设立一套热水系统智能控制器，实现对空气源热泵机组、水泵、温度传感器等智能化控制，并通过4G/5G通讯连接到能源管理平台系统中，实现远程管控。

2.4VRF智能网关

每套VRF系统配置一套智能网关，读取VRF系统各种参数，同时以4G通讯方式与平台系统进行数据通讯。

平台对VRF系统的功能有：内外机运行管理、设备监控、群组控制（按建筑、楼层、部门等）、批量控制、定时开关机、远程设定、远程锁定、SIM卡管理等。

  - 数据通讯

- 采用总线技术，打通VRV系统的数据连接，满足与机组数据通讯

- 统一管控：读取内机参数，实现温度、模式、风速等各种参数的重设定

  - 电能计费

- VRV智能网关配置电能检测装置，实现对主机的电能计费，满足用户进行能耗统计、能耗分析等功能

  - 4G通讯

- 支持全网通（4G/5G）通讯，支持MQTT协议

- 支持从云端部署边缘驱动、边缘应用，实现云边一体化和云边协同管理

2.5智能网关

- 通过与BA系统通讯实现对新风机组和空调箱数据采集，并通过4G与平台进行数据通讯，实现远程管控。

- 通过与能耗系统通讯，读取空调系统各设备的能耗数据，并通过4G与平台通讯，实现对能耗数据的展示与分析。

3.主要参数指标如下：

| 分类 | 内容 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系 统 | 系统 配置 | 1设备配置 | 1.可对不同设备品牌对象、同一品牌不同类型对象进行定义、配置（静态、动态）与编辑，构建项目的基本信息。静态配置：系统中已含，可直接选择；动态配置：系统未包含，则可新增与编辑。 |
|  |  |  | 2.设备的配置进行运行全周期管理定义与配置，包括基本类、算法类及健康运维类。 |
|  |  |  | 2.1 基本类：涵盖设备本身性能参数、运行数据参数及报警参数配置。 |
|  |  |  | 2.2 算法类：涵盖设备特性算法、能效算法及策略分析等参数配置。 |
|  |  |  | 2.3 健康运维类: 涵盖设备对象健康管理参数配置。 |
|  |  | 2设备身份 | 系统可自动生成项目所有的设备二维码身份，下载二维码，自动生成WORD文档，并能展示。 |
|  | 权限 配置 | 3角色管理 | 1.支持对角色可进行分类，如业主方、维保方、托管方。不同角色的权限可以动态配置。 |
|  |  |  | 2.支持对不同角色分配不同的资源；支持对各种资源进行增删、编辑及复制等操作。 |
|  |  |  | 3.不同角色可以互相交叉。 |
|  | 可视化 | 4总览界面 | 1.提供末端系统总览界面。 |
|  |  |  | 2.总览界面至少体现5大类指标;性能指标、节能量指标、能耗指标、运行指标及环境指标等功能 |
|  |  |  | 3.界面上基本元素可以是图饼、曲线、文本等各种方式。 |
|  | 风机 盘管 | 5实时监控 | 1.以卡片、列表等方式进行多维度呈现； |
|  |  |  | 2.每个风盘的状态至少包括状态信息、实时数据反馈及地理位置信息；其中状态信息具备模式、风速、水阀状态、本远控及控制策略；实时数据至少包含房间实时温度、网关状态等。 |
|  |  | 6运行管理 | 1.对单个设备或者批量进行控制，批量控制时具备按部门、建筑等多维度方式便捷操作； |
|  |  |  | 2.控制策略必须具备节能控制策略； |
|  |  |  | 3.控制下发响应时间≤3S内； |
|  |  | 7定时开关 | 1.支持不同时段进行不同时间的开关机策略控制； |
|  |  |  | 2.支持房间、楼层、部门多维度进行定时开机策略控制； |
|  |  | 8日/周报 | 1.提供报表功能：不同时间开机数量、高中低风速运行时长及不同风速下阀开时长等 |
|  |  |  | 2.提供舒适度、室内温湿度及实时末端总负荷曲线； |
|  |  | 9操控历史 | 显示记录所有调控操作日志，包括操作设备、类型、参数及操作人等。 |
|  | VRF系统管理 | 10内机管理 | 1.每个内机的状态至少包括状态信息、实时数据反馈及地理位置信息；其中状态信息具备模式、风速、室内温度、设定温度及各种参数锁定；实时数据至少包含房间实时温度、网关状态等。 |
|  |  |  | 2.对单个设备可进行控制，包括模式、风速、温度设定等功能；同时具备锁定功能，包括控制锁定、模式锁定、温度设定锁定。 |
|  |  | 11内机群控 | 支持批量进行控制，批量控制时具备按部门、建筑及房间等多维度方式便捷操作； |
|  |  | 12定时开关 | 1.支持不同时段进行不同时间的开关机策略控制； |
|  |  |  | 2.支持房间、楼层、部门多维度进行定时开机策略控制； |
|  | 能耗 监测 | 13日/月/年报表 | 1.提供报表功能：机房设备、VRV系统及风机盘管的各种能耗数据，占比数据，环比等； |
|  |  |  | 2.提供每日、每月、每年报表，能查询每日历史数据等。 |
|  |  | 14月同比报表 | 支持与前一年数据比较，提供日节能率和月节能率等比较数据； |
|  |  | 15日能耗对比 | 支持任意二到三天的对比数据，数据包括能耗和室外温度。 |
|  | 流程 管理 | 16巡检 | 1.个性化制定巡检模板，上下层细分到各级子单元，每个单元选择不同的对象； |
|  |  |  | 2. 闭环管理流程：制订-分配-受理-实施-验收。 |
|  |  |  | 3. 支持查询上报的文字、图片等任务内容。 |
|  |  | 保养 | 1.个性化制定保养模板，上下层细分到各级子单元，每个单元选择不同的保养内容； |
|  |  |  | 2. 闭环管理流程：制订-分配-受理-实施-验收。 |
|  |  |  | 3. 支持查询上报的文字、图片等任务内容。 |
|  |  | 维修 | 1.支持接收上传的报修信息，自动生成维修任务；支持自由制定维修任务。 |
|  |  |  | 2. 闭环管理流程：制订-分配-受理-实施-验收。 |
|  |  |  | 3. 支持查询上报的文字、图片等任务内容。 |
|  | 安全 预警 | 17阈值设置 | 1.支持基于各种工况条件下，设备性能、单位能耗指标等不同维度参数进行阈值设置。 |
|  |  |  | 2.支持多级报警响应设置。 |
|  | 计费 系统 | 18末端计费系统 | 1.支持对风机盘管末端的计时计费，提供按时、按能量多种方式计费功能； |
|  |  |  | 2.支持分时段不同电单价计费功能，支持公共面积进行楼分摊、层分摊功能； |
|  |  |  | 3.支持按楼层、部门等进行分类计费统计与比较。 |
| V R F 智能网关 | 1.数据通讯 | 采集端配置协议：Modbus等协议； |
|  |  | 输出端配置协议： MQTT通讯协议； |
|  |  | 输出端通讯方式：全网通4G/5G； |
|  |  | SIM 卡：标准 SIM 卡接口； |
|  | 2.电能计费 | 每套VRV智能网关配置电能检测装置，实现对主机的电能计费，满足用户进行能耗统计、能耗分析等功能。 |
|  | 3.主要功能 | 支持读取每台内机的模式、实时温度、设定温度、风速等运行参数； |
|  |  | 支持对每台内机进行开关、模式调节、温度设置及风速等参数控制； |
|  |  | 支持对模式锁定、设定温度锁定功能。 |
| 新风机组和空调箱 | 1.运行管理 | 支持对新风机组和空调箱的各参数设置与下发控制，包括开关机、温度设置、季节、风机频率、风阀开度等 |
|  | 2.定时开关 | 支持不同时段进行不同时间的开关机策略控制； |
|  | 3.操控历史 | 提供每一台设备任何一次操控记录，便于管理 |

设备参数：

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调 设备 | 冷水机组 | 1.名称：磁悬浮变频离心式冷水机组 2.型号： 制冷量≥3516kW(1000Ton); 功率662kW(380V); 蒸发器:水流量605m3/h,水压降≤77kPa; 冷凝器:水流量713m3/h,水压降≤86kPa; COP≥6.26(W/W), 机组运行重量15000kg; 承压1.6MPa; 蒸发器进出水温12/7℃;冷凝器进出水温32/37℃;自带弹簧减震器,变频启动 3.减振底座形式、数量：按设计文件及相关规范要求. 4.支架材质、规格：按设计文件及相关规范要求. 5.除锈、刷油设计要求：按设计文件及相关规范要求. 6、减振器安装 ▲7、冷水机组为强制采购节能产品目录内的货物，须提供由中国质量认证中心、北京赛西认证有限责任公司、中国网络安全审查技术与认证中心、广州赛宝认证中心服务有限公司之一公司出具的节能认证证书扫描件。 | 台 | 3 |
| 2 |  | 冷水机组 | 1.名称：离心式冷水机组（磁悬浮变频） 2.型号： 标况制冷量≥1759kW(500Ton); 标况功率280kW(380V); 蒸发器:水流量302.5m3/h,水压降≤60kPa; 冷凝器:水流量378.2m3/h,水压降≤60kPa; COP≥5.94(W/W), 机组运行重量9000kg; 承压1.6MPa; 蒸发器进出水温12/7℃;冷凝器进出水温32/37℃;自带弹簧减震器,变频启动 3.减振底座形式、数量：按设计文件及相关规范要求. 4.支架材质、规格：按设计文件及相关规范要求. 5.除锈、刷油设计要求：按设计文件及相关规范要求. 6、减振器安装 | 台 | 1 |
| 3 |  | 中间冷却器 | 1.名称：装配式冷却水处理装置 （智能加药胶球清洗) 2.型号： 发球机流量：≥25m3/h， 发球机功率:5.5KW，380V/50Hz，功率不大于20w， 使用胶球进行清洗冷凝管，收球率99%以上，带智能加药装置，带PH和电导率检测， 带蝶阀、止回阀、温度传感器和压力传感器，带智能控制柜通讯接口，具备远程监控功能。 3.减振底座形式、数量：按设计文件及相关规范要求. 4.支架材质、规格：按设计文件及相关规范要求. 5.除锈、刷油设计要求：按设计文件及相关规范要求. 6、减振器安装 | 台 | 4 |
| 4 |  | 中间冷却器 | 1.名称：装配式水力模块装置 (对应1000冷吨制冷机组) 2.型号：冷冻水循环水泵:流量665CMH,扬程36m水柱,功率110KW,效率≥80%;双吸泵,变频控制,承压1.6MPa 冷却水循环水泵:流量830CMH,扬程30m水柱,功率110KW,效率≥80%;双吸泵,变频控制,承压1.6MPa 带水泵变频控制、蝶阀、扩散型除污器、温度传感器和压力传感器,带智能控制柜,具备远程监控功能。 | 台 | 3 |
| 5 |  | 中间冷却器 | 1.名称：装配式水力模块装置 (对应500冷吨制冷机组) 2.型号：冷冻水循环水泵:流量330CMH,扬程36m水柱,功率55KW,效率≥80%;双吸泵,变频控制,承压1.6MPa 冷却水循环水泵:流量415CMH,扬程30m水柱,功率55KW,效率≥80%%%;双吸泵,变频控制,承压1.6MPa 带水泵变频控制、蝶阀、扩散型除污器、温度传感器和压力传感器,带智能控制柜,具备远程监控功能。 3.减振底座形式、数量：按设计文件及相关规范要求. 4.支架材质、规格：按设计文件及相关规范要求. 5.除锈、刷油设计要求：按设计文件及相关规范要求. 6、减振器安装 | 台 | 1 |
| 6 |  | 离心式泵 | 1.名称：装配式四合一定压补水装置 (对应两管制系统) 2.型号：补水泵(2台),每台功率5.5kw,流量6.3m3/h,扬程105m,一用一备,平时使用一台,初期或事故同时运行; 压值0-1.0MPa(定压高度92m);PLC带触摸屏控制,带不锈钢真空脱气罐,设备接管管径DN25,带单阀单罐0.5m3/h软化,树脂罐规格Φ200×890,盐箱25L,带单桶单泵加药装置,80L加药桶,配PH检测仪和电导率,整体电控柜,常压罐规格1500*2800. 重量:980kg 3.减振底座形式、数量：按设计文件及相关规范要求. 4.支架材质、规格：按设计文件及相关规范要求. 5.除锈、刷油设计要求：按设计文件及相关规范要求. 6、减振器安装 | 台 | 1 |
| 7 |  | 冷却塔 | 1.名称：自洁式高效变流量横流式冷却塔 2.型号： 流量≥900m3/h, 功率30kW,32~37℃,WB28.0℃, 运行重量15000kg,全钢结构,永磁直驱。 3.减振底座形式、数量：按设计文件及相关规范要求. 4.支架材质、规格：按设计文件及相关规范要求. 5.除锈、刷油设计要求：按设计文件及相关规范要求. 6、减振器安装 | 台 | 3 |
| 8 |  | 冷却塔 | 1.名称：自洁式高效变流量横流式冷却塔 2.型号： 流量≥450m3/h, 功率15kW,32~37℃,WB28.0℃, 运行重量8000kg,全钢结构,永磁直驱。 3.减振底座形式、数量：按设计文件及相关规范要求. 4.支架材质、规格：按设计文件及相关规范要求. 5.除锈、刷油设计要求：按设计文件及相关规范要求. 6、减振器安装 | 台 | 1 |
| 9 |  | 集水器 | 1.名称：装配式水力分配装置（分水器 集水器） 2.型号：D1000 带集、分水器、自力式动态平衡阀、压差旁通阀阀、带流量计、带温度压力传感器。 3.减振底座形式、数量：按设计文件及相关规范要求. 4.支架材质、规格：按设计文件及相关规范要求. 5.除锈、刷油设计要求：按设计文件及相关规范要求. 6、减振器安装 | 台 | 1 |
| 10 |  | 离心式泵 | 1.名称：装配式水力模块装置 2.型号：热水循环水泵:流量265CMH,扬程26m水柱,功率30KW,效率≥80%%%;单吸泵,变频控制,承压1.6MPa 带水泵变频控制、蝶阀、扩散型除污器、温度传感器和压力传感器,带智能控制柜,具备远程监控功能。 3.减振底座形式、数量：按设计文件及相关规范要求. 4.支架材质、规格：按设计文件及相关规范要求. 5.除锈、刷油设计要求：按设计文件及相关规范要求. 6、减振器安装 | 台 | 2 |
| 11 |  | 离心式泵 | 1.名称：装配式水力模块装置 2.型号：热水循环水泵:流量70CMH,扬程48m水柱,功率18.5KW,效率≥80%%%;单吸泵,变频控制,承压1.6MPa 带水泵变频控制、蝶阀、扩散型除污器、温度传感器和压力传感器,带智能控制柜,具备远程监控功能。 3.减振底座形式、数量：按设计文件及相关规范要求. 4.支架材质、规格：按设计文件及相关规范要求. 5.除锈、刷油设计要求：按设计文件及相关规范要求. 6、减振器安装 | 台 | 2 |
| 12 |  | 离心式泵 | 1.名称：装配式水力模块装置 2.型号：热水循环水泵:流量165CMH,扬程26m水柱,功率22KW,效率≥80%%%;单吸泵,变频控制,承压1.6MPa带水泵变频控制、蝶阀、扩散型除污器、温度传感器和压力传感器,带智能控制柜,具备远程监控功能。 3.减振底座形式、数量：按设计文件及相关规范要求. 4.支架材质、规格：按设计文件及相关规范要求. 5.除锈、刷油设计要求：按设计文件及相关规范要求. 6、减振器安装 | 台 | 2 |
| 13 |  | 离心式泵 | 1.名称：装配式水力模块装置 2.型号：热水循环水泵:流量52CMH,扬程42m水柱,功率15KW,效率≥80%%%;单吸泵,变频控制,承压1.6MPa ,带水泵变频控制、蝶阀、扩散型除污器、温度传感器和压力传感器,带智能控制柜,具备远程监控功能。 3.减振底座形式、数量：按设计文件及相关规范要求. 4.支架材质、规格：按设计文件及相关规范要求. 5.除锈、刷油设计要求：按设计文件及相关规范要求. 6、减振器安装 | 台 | 2 |
| 14 |  | 冷水机组 | 1.名称：双源一体式冷热水机组 2.型号： 制冷量≥510kW， 制热量≥515kW， 功率114.8kW（制冷）/152.8kW（制热）， 蒸发器：水流量87.7m3/h,水压降75kPa； 冷凝器：水流量109.7m3/h,水压降70kPa； 承压1.0MPa 蒸发器进出水温12/7℃；冷凝器进出水温40/45℃；运行重量12000kg 3.减振底座形式、数量：按设计文件及相关规范要求. 4.支架材质、规格：按设计文件及相关规范要求. 5.除锈、刷油设计要求：按设计文件及相关规范要求. 6、减振器安装 | 台 | 3 |
| 15 |  | 离心式泵 | 1.名称：装配式水力模块装置 （对应双源一体式冷热水机组） 2.型号：冷水循环水泵:流量97CMH,扬程32m水柱,功率15KW,效率≥80%%%;变频控制,承压1.0MPa(对应双源一体式冷热水机组)热水循环水泵:流量121CMH,扬程32m水柱,功率18.5KW,效率≥80%%%;变频控制,承压1.0MPa带水泵变频控制、蝶阀、Y型过滤器、温度传感器和压力传感器,带智能控制柜,具备远程监控功能 3.减振底座形式、数量：按设计文件及相关规范要求. 4.支架材质、规格：按设计文件及相关规范要求. 5.除锈、刷油设计要求：按设计文件及相关规范要求. 6、减振器安装 | 台 | 3 |
| 16 |  | 离心式泵 | 1.名称：装配式四合一定压补水装置(对应四管制系统) 2.型号：补水泵(2台),每台功率0.18kw,流量0.5m3/h,扬程10m,一用一备,平时使用一台,初期或事故同时运行; 定压高度20m;国产PLC带触摸屏控制,电器元器件,带不锈钢真空脱气罐,设备接管管径 DN25,带单阀单罐0.5m3/h软化,树脂罐规格Φ200×890,盐箱25L,带单桶单泵加药装置, 80L加药桶,配PH检测仪和电导率,整体电控柜,常压罐规格800*1650. 重量:370kg 3.减振底座形式、数量：按设计文件及相关规范要求. 4.支架材质、规格：按设计文件及相关规范要求. 5.除锈、刷油设计要求：按设计文件及相关规范要求. 6、减振器安装 | 台 | 2 |
| 17 | 空调水管部分 | 热镀锌无缝钢管 | 1.管材质：热镀锌无缝钢管 2.管规格：DN125 3.连接形式、焊接方法：氩电联焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求： | 一批 |
| 18 |  | 热镀锌无缝钢管 | 1.管材质：热镀锌无缝钢管 2.管规格：DN150 3.连接形式、焊接方法：氩电联焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求： |  |
| 19 |  | 热镀锌无缝钢管 | 1.管材质：热镀锌无缝钢管 2.管规格：DN200 3.连接形式、焊接方法：氩电联焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求： |  |
| 20 |  | 热镀锌无缝钢管 | 1.管材质：热镀锌无缝钢管 2.管规格：DN250 3.连接形式、焊接方法：氩电联焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求： |  |
| 21 |  | 热镀锌无缝钢管 | 1.管材质：热镀锌无缝钢管 2.管规格：DN300 3.连接形式、焊接方法：氩电联焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求： |  |
| 22 |  | 热镀锌无缝钢管 | 1.管材质：热镀锌无缝钢管 2.管规格：DN350 3.连接形式、焊接方法：氩电联焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求： |  |
| 23 |  | 热镀锌无缝钢管 | 1.管材质：热镀锌无缝钢管 2.管规格：DN450 3.连接形式、焊接方法：氩电联焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求： |  |
| 24 |  | 热镀锌无缝钢管 | 1.管材质：热镀锌无缝钢管 2.管规格：DN500 3.连接形式、焊接方法：氩电联焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求： |  |
| 25 |  | 管道支吊架 | 1.名称：管道支吊架; 2.材质：型钢; 3.规格：综合; 4.管架形式：支吊架制作安装 | 一批 |
| 26 |  | 金属结构刷油 | 除锈：手工除锈 油漆品种：防锈漆(底漆),调和漆(面漆); 3、涂刷遍数：防锈漆二道,面漆二道; 4.标志色方式、品种：按规范要求. | 一项 |
| 27 |  | 管道刷油 | 1.油漆品种：防锈漆底漆）; 2.涂刷遍数：防锈漆二道； 3.标志色方式、品种：按规范要求. 4、备注：自动喷淋管 | 一批 |
| 28 |  | 低压碳钢管件 | 1.名称：碳钢异径三通 2.材质：碳钢; 3.规格：DN200 | 个 | 7 |
| 29 |  | 低压碳钢管件 | 1.名称：碳钢异径三通 2.材质：碳钢; 3.规格：D450 | 个 | 4 |
| 30 |  | 低压碳钢管件 | 1.名称：碳钢异径三通 2.材质：碳钢; 3.规格：D500 | 个 | 4 |
| 31 |  | 低压碳钢管件 | 1.名称：碳钢弯头 2.材质：碳钢; 3.规格：DN125 | 个 | 10 |
| 32 |  | 低压碳钢管件 | 1.名称：碳钢弯头 2.材质：碳钢; 3.规格：DN150 | 个 | 7 |
| 33 |  | 低压碳钢管件 | 1.名称：碳钢弯头 2.材质：碳钢; 3.规格：DN200 | 个 | 26 |
| 34 |  | 低压碳钢管件 | 1.名称：碳钢弯头 2.材质：碳钢; 3.规格：DN250 | 个 | 18 |
| 35 |  | 低压碳钢管件 | 1.名称：碳钢弯头 2.材质：碳钢; 3.规格：DN300 | 个 | 16 |
| 36 |  | 低压碳钢管件 | 1.名称：碳钢弯头 2.材质：碳钢; 3.规格：DN350 | 个 | 9 |
| 37 |  | 低压碳钢管件 | 1.名称：碳钢弯头 2.材质：碳钢; 3.规格：DN450 | 个 | 10 |
| 38 |  | 低压碳钢管件 | 1.名称：碳钢弯头 2.材质：碳钢; 3.规格：DN500 | 个 | 8 |
| 39 |  | 低压碳钢管件 | 1.名称：碳钢大小头 2.材质：碳钢; 3.规格：DN200*150/125 | 个 | 4 |
| 40 |  | 低压碳钢管件 | 1.名称：碳钢大小头 2.材质：碳钢; 3.规格：DN450*300 | 个 | 1 |
| 41 |  | 低压碳钢管件 | 1.名称：碳钢大小头 2.材质：碳钢; 3.规格：DN500*250 | 个 | 1 |
| 42 |  | 低压碳钢管件 | 1.名称：盲板 2.材质：碳钢; 3.规格：DN450 | 个 | 2 |
| 43 |  | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：碳钢对焊法兰 2.材质：碳钢; 3.规格：DN125 | 副 | 13 |
| 44 |  | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：碳钢对焊法兰 2.材质：碳钢; 3.规格：DN150 | 副 | 11 |
| 45 |  | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：碳钢对焊法兰 2.材质：碳钢; 3.规格：DN200 | 副 | 30 |
| 46 |  | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：碳钢对焊法兰 2.材质：碳钢; 3.规格：DN250 | 副 | 11 |
| 47 |  | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：碳钢对焊法兰 2.材质：碳钢; 3.规格：DN300 | 副 | 12 |
| 48 |  | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：碳钢对焊法兰 2.材质：碳钢; 3.规格：DN350 | 副 | 8 |
| 49 |  | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：碳钢对焊法兰 2.材质：碳钢; 3.规格：DN450 | 副 | 9 |
| 50 |  | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：碳钢对焊法兰 2.材质：碳钢; 3.规格：DN500 | 副 | 7 |
| 51 |  | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：难燃型发泡橡塑绝热材料 2.绝热厚度：40mm | 一批 |
| 52 |  | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：难燃型发泡橡塑绝热材料 2.绝热厚度：40mm |  |
| 53 |  | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：难燃型发泡橡塑绝热材料 2.绝热厚度：45mm |  |
| 54 |  | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：难燃型发泡橡塑绝热材料 2.绝热厚度：50mm |  |
| 55 |  | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：难燃型发泡橡塑绝热材料 2.绝热厚度：50mm |  |
| 56 |  | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：难燃型发泡橡塑绝热材料 2.绝热厚度：50mm |  |
| 57 |  | 防潮层、保护层 | 室外保温管道采用厚0.3mm铝板 |  |
| 58 |  | 螺纹阀门 | 1、类型：自动排气阀 2、规格：DN25 3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 4 |
| 59 |  | 螺纹阀门 | 1、类型：闸阀 2、规格：DN25 3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 4 |
| 60 |  | 焊接法兰阀门 | 1、类型：水路手动蝶阀 2、规格：DN200 3、连接形式：法兰连接 | 个 | 2 |
| 61 |  | 焊接法兰阀门 | 1、类型：水路手动蝶阀 2、规格：DN250 3、连接形式：法兰连接 | 个 | 14 |
| 62 |  | 焊接法兰阀门 | 1、类型：水路电动蝶阀 2、规格：DN200 3、连接形式：法兰连接 | 个 | 2 |
| 核心设备：冷水机组。管道部分配件若有漏项，中标单位需自行补足，不再另行计价。 |

注：考虑与机房外二次镀锌管道的对接原因，地下室空调机房及锅炉房内管道按机房外直管进机房内1.5米开始计算，如进机房1.5米内有弯头或配件则算到弯头配件。屋顶冷热水机组连接管道计算到距管道井外墙皮1.5米。

商务要求

| 序号 | 商务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 质保期 |
| 1.1 | 整套设备保修时长不小于3年，终身维修。 |
| 1.2 | 中标产品的制造商应提供免费软件升级。及时提供设备新功能信息。 |
| 1.3 | 投标人在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。有完善的售后服务体系，有固定专业维修机构及维修人员。保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。保修期内，非采购单位的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换，并承担因此而产生的一切费用；但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障可适当收取元件的更换费用。中标人应在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款，就设备的保修、维护期予以说明。所有设备保修服务方式均为中标人上门保修，即由中标人派技术人员到招标方设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担； |
| 2 | 合同签订及支付方式： |
| 2.1 | （1）合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同价款的40%（要求中标人提交预付款保函）；（2）项目初验通过后7个工作日内，支付合同款项的20%；（3）项目终验通过后7个工作日内，支付合同款项的40%。中标人需按款项支付进度提供正式税务发票以及验收单。 |
| 2.2 | 收到中标通知书20天内，中标单位与东阳市红会医院签订合同。 |
| 3 | 售后服务 |
| 3.1 | 在质保期内提供7*24小时（不分节假日）技术支持热线电话（固话、手机）服务。如电话响应无法解决，在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在4小时内派员到达买方现场实施维修。一般配件24小时之内完成更换，特殊配件72小时内完成更换。零配件在该设备停产后仍需保证八年的供应。 |
| 3.2 | 投标人应在投标文件中应详细说明其服务计划及收费标准，针对运行过程中可能产生的突发故障等的应急方案，提供维修点的分布情况，及配件供应等情况。 |
| 4 | 技术支持 |
| 4.1 | 中标商应提供免费软件升级，提供维修密码。 |
| 5 | 培训 |
| 5.1 | 培训要求：使用培训和维修培训，并提供安装盘、维修密码和使用及维修资料中标人承担所有费用。（提供培训计划）使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。 |
| 5.2 | 投标人应对用户的操作人员提供操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。 |
| 5.3 | 上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标人应在投标文件中详细说明。 |
| 6 | 安装调试 |
| 6.1 | 安装地点：采购人指定地点。 |
| 6.2 | 安装完成时间：接到用户通知后45天内完成安装和调试，如在规定的时间内不能完成安装和调试，投标方应承担由此给用户造成的损失。 |
| 6.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 |
| 6.4 | 安装及运输过程中发生的费用由投标人负责。 |
| 6.5 | 投标人应在投标文件中提供其安装调试过程中买方需配合的内容。 |
| 6.6 | 随机资料：包括但不限于用户操作手册、维修图纸、维修手册及操作规程等业主所需资料。 |
| 7 | 验收 |
| 7.1 | 供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，投标人必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。如属于商检目录则必须提供商检证。中标人承担所有国家要求的检测项目费用。 |
| 7.2 | 提供完整的使用手册、提供完整的原始参数。 |
| 7.3 | 验收费用由中标人负担。 |
| 8 | 交货 |
| 8.1 | 合同签订后45天内供货完成。 |
| 8.2 | 交货地点：采购人指定地点。 |
| 9 | 知识产权 |
| 9.1 | 在本项目实施过程中所产生的技术成果（包括项目实施文档、软件、秘密信息、技术资料等）的知识产权包括相关权益归采购人所有，未经同意，不得将涉及知识产权的技术秘密透露给第三方。 |
| ▲10 | 报价要求 |
| 10.1 | 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。 |
| 10.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。投标人投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在本项目中，合同总价不做调整。设备外的安装调试等其他费用报价由投标人自行踏勘现场估算。 |
| 10.3 | 3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |

第三章  竞争性谈判须知

谈判须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：东阳市红会医院中央空调冷冻机组采购项目 |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 3 | 落实政府采购政策需满足的资格要求： ①本项目不限，所有大中小微型企业均可参加投标。 |
| 4 | 根据《中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，本项目的项目类型为：货物类；采购标的为：第二章 招标需求清单；所属行业：工业（此项所属行业仅供中小企业政策扶持认定时使用） |
| 5 | 谈判响应文件组成：本项目谈判响应文件由资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件三部分组成。谈判响应方应按以下方式递交谈判响应文件： ▲1、本项目采用“网上投标、电子评标”，谈判响应方应于谈判响应截止时间前在“政采云”（电子交易平台）上传输、递交电子版谈判响应文件（包括资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件）； 2、为了避免由于电子交易平台无法正常运行等技术、安全故障等原因造成谈判响应文件无法解密或解密失败，导致谈判响应文件无效的情况发生，谈判响应方可以在谈判响应截止时间前将电子备份谈判响应文件（经政采云电子交易客户端和CA驱动制作出的后缀名为“bfbs”的加密电子备份谈判响应文件）发送至邮箱：908767311@qq.com，逾期发送或发错后缀名的备份谈判响应文件将被视为无效； 3、谈判响应方仅提交了电子备份谈判响应文件的，谈判响应无效； 4、本项目不强制谈判响应方提交电子备份谈判响应文件；但如在谈判时出现电子谈判响应文件无法解密或解密失败等情况，因谈判响应方未提供电子备份谈判响应文件而造成谈判响应无效等一切后果和风险由谈判响应方自行承担。 |
| 6 | 递交谈判响应文件截止时间及地点： 递交谈判响应文件截止时间： 2024年4月19日09:00时。 谈判响应文件的递交：谈判响应方应当在谈判响应截止时间前完成电子谈判响应文件的传输递交，谈判响应截止时间前可以补充、修改或者撤回电子谈判响应文件。补充或者修改电子谈判响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。谈判响应截止时间前未完成传输的，视为撤回谈判响应文件。谈判响应截止时间后送达的谈判响应文件，将被拒收。 3、电子备份投标文件的递交：谈判响应方应当在2024年4月19日09:00时，逾期未递交的视为自动放弃。 |
| 7 | 谈判开始时间：2024年4月19日09:00时 递交谈判响应文件截止后，政采云（电子交易平台）自动提取所有谈判响应文件，谈判响应方须在递交谈判响应文件截止后30分钟内对上传政采云的谈判响应文件进行解密，所有谈判响应方在规定的解密时限内解密完成或解密时限到后，采购代理机构开启谈判响应文件；谈判响应方超过解密时限的，系统默认自动放弃。 |
| 8 | 评标办法：在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，按最低报价的原则推荐成交供应商。 |
| 9 | 成交结果公告：自成交供应商确定之日起2个工作日内，成交结果公告于浙江省政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)、东阳市公共资源交易网（http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/index.html），公告1个工作日。 |
| 10 | 中标通知书：确定中标人后，中标人应在三个工作日内，向招标人领取《中标通知书》，否则按放弃中标资格处理。 |
| 11 | 签订合同时间：成交通知书发出后20日内。 |
| 12 | 付款方式：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同价款的40%（要求中标人提交预付款保函）；（2）项目初验通过后7个工作日内，支付合同款项的20%；（3）项目终验通过后7个工作日内，支付合同款项的40%。中标人需按款项支付进度提供正式税务发票以及验收单。 |
| 13 | 节能产品：( 强制采购节能产品（本项目为冷水机组） ( 优先采购节能产品 ( 不适用 环境标志产品： ( 优先采购环境标志产品 ( 不适用。 |
| 14 | 1、节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） 2、节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 15 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）招标人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 16 | 政采贷： （1）本采购项目，中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容详见 附件《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》。本项目中的预付款保函、履约保函也可通过政采云系统办理。 （2）为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，东阳市范围内增加浙商银行金华分行东阳支行作为线下合作银行。 浙商银行金华东阳支行联系人：许燕 联系电话：13967983441 0579-86222992 |
| 17 | 投标文件有效期： 60 天 |
| 18 | 解释：采购人和招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，仅供投标人参考，不作为招标依据，对采购人、招标代理机构和投标人无任何约束力，一切以网上公告及书面形式为准。本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

注：如本招标文件后面的条款与本表有矛盾的以本表的内容为准。

1、适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于本次竞争性谈判采购所叙述的货物及服务。

2、定义

（1）“谈判方”系指组织本次谈判活动的大地工程咨询有限公司；

（2）“采购人”系指东阳市红会医院；

（3）“谈判响应方”系指向谈判方提交谈判响应文件的供应商；

（4）“货物”系指按谈判文件要求提供的一切产品、配件、备品备件、技术资料等；

（5）“服务”系指招标文件规定谈判响应方须承担的规划、设计以及其他类似的义务。

（6）“▲”系指不能负偏离的条款。

3、合格的谈判响应方

3.1具有独立法人资格或独立承担民事责任能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5具有相当的经济实力和良好的售后服务能力；

3.6参加本次谈判前三年内在经济活动中没有重大违法记录；

3.7落实政府采购政策需满足的资格要求：

3.7.1本项目不限，所有大中小微型企业均可参加投标。

依据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件及《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监[2022]8号）的规定，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品价格给予10%的扣除。

3.7.2本项目接收接受大中型企业与小微企业组成联合体投标，接受大中型企业向一家或者多家小微企业分包。

组成联合体投标的或者向小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到总金额40%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。组成联合体投标的，需提供联合协议和中小企业声明函；向小微企业分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函。

3.7.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.7.4中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。组成联合体或者接受分包的中小微企业与联合体内其他大中型企业、分包的大中型企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的优惠政策。

3.7.5采购项目需要落实的政府采购政策：执行节约能源、保护环境相关的节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策；执行扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持中小企业信用融资等政府采购政策。

3.7.6本项目接受联合体投标。

3.7.7本项目不得转包。

4、谈判费用

（1）无论谈判过程和结果如何，谈判响应方自行承担与本次谈判有关的全部费用。

大地工程咨询有限公司根据中标金额按照中标服务费收费标准计收，中标单位须在领取中标通知书前向招标代理机构交纳中标服务费。

中标服务费收费标准如下：

| 中标金额（万元） | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ |
| 100-500 | 1.1% |
| 500-1000 | 0.8% |
| 1000-5000 | 0.5% |

中标服务费由中标人汇至以下账户：

账户名称：大地工程咨询有限公司东阳分公司

开户银行：东阳农商银行城东李宅分理处

银行帐号：201000253862845

## 5、特别说明：

▲多家供应商参加投标，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后综合得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供相同品牌核心产品的，按前款规定处理。

## 6、政府采购政策落实

6.1采购项目需要落实的政府采购政策

6.1.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品，未明确视同不得采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

6.1.2 支持绿色发展

6.1.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

6.1.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

6.1.3支持中小企业发展

6.1.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

6.1.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

6.1.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

6.1.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

6.1.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

6.1.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

6.1.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

6.1.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

6.1.3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

6.1.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

6.1.4支持创新发展

6.1.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

6.1.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

6.1.5中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能， 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登陆浙江政府采购( (tp:/www zizfcg gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://wwwzcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

7、谈判文件答疑

7.1谈判文件询疑：谈判响应方认为采购文件、采购过程或中标（成交）结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、谈判组织方提出质疑。谈判响应方对采购人、谈判组织方的质疑答复不满意或者采购人、谈判组织方未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

7.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程或中标（成交）结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

7.3凡未在规定的时间提出询疑的谈判响应方，谈判时可能对谈判响应方产生不利的后果，由谈判响应方自行负责。

7.4对本谈判文件中有关条款未提出异议的，均视为接受。

7.5在谈判截止时间前谈判方可对谈判文件进行补充或修正，根据具体情况，可酌情延长谈判响应截止时间。如需对谈判文件进行补充或修正，谈判方将以传真或网上发布公告的形式通知所有已获取采购文件的谈判响应方；答疑内容是采购文件的组成部分。

7.6报价

7.6.1所有谈判报价均以人民币元为计价货币单位。包括实施项目所需的货款、人力投入、管理费、福利保障、保险、利润和税金、政策性文件规定的各项所有费用，如有漏项，视同已包含在项目中。

7.6.2谈判响应方应在谈判响应文件的《初次报价表》上写明谈判项目的单价和总价。响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

7.6.2.1响应文件中《初次报价表》内容与响应文件中相应内容不一致的，以《初次报价表》为准；

7.6.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

7.6.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《初次报价表》的总价为准，并修改单价；

7.6.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

7.6.2.5对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经谈判响应方同意并签字确认，经谈判响应方确认后的报价对谈判响应方具有约束力，谈判响应方不确认的，则其响应文件将作为无效投标响应处理。

8、谈判相应文件有效期

谈判响应文件从开标之日起，有效期为60天。

9、谈判响应文件的组成

谈判响应文件由资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件三部分组成。

9.1资格响应文件

（1）营业执照复印件；

（2）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函（格式见附件）；

（3）具有履行合同所必需的的设备和专业技术能力的承诺函；（格式格式见附件）

（4）投标单位情况表(格式见附件)

（5）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查并一年内有效，格式自拟）]，须附社保参保人员花名册。或者提供投标人依法缴纳税收和社保费、无失信行为的声明函（格式见附件）。

（6）投标声明书(格式见附件)

（7）截至公告发布日止，相关主体在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)是否有失信行为的查询结果截图。或者提供投标人依法缴纳税收和社保费、无失信行为的声明函（格式见附件）。

（8）法定代表人授权委托书(格式见附件)

（9）法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件。

（11）分包意向协议、联合体协议（分包、联合体投标时适用，格式见附件）

（12）谈判响应方认为有必要提供的其它文件。

9.2商务技术响应文件

（1）货物主要技术指标、功能及配置的详细说明。（格式见附件）

（2）技术偏离表：投标方必须针对招标文件要求的技术参数逐个做出实质性响应（格式见附件）。

（3）投标产品服务计划表（格式见附件）

（4）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施。

（5）东阳市政府采购代理机构社会评价表（格式见附件）

（6）谈判响应方需要说明的其他文件和说明。

9.3报价响应文件

（1）谈判响应书(格式见附件)；

（2）初次报价表（格式见附件)；

（3）谈判响应方针对报价需要说明的其他文件和说明。

10、谈判响应文件的签署

10.1电子谈判响应文件

电子谈判响应文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本谈判文件规定的格式和顺序编制并进行关联定位。电子谈判响应文件因内容不完整、编排混乱，或者电子谈判响应文件未按规定进行关联定位或者关联定位不准确，导致电子谈判响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是谈判响应方的责任。电子谈判响应文件须按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本采购文件要求制作和加密。

10.2谈判响应文件的编制顺序应按竞争性谈判须知第9条所列顺序编制。

采购文件对谈判响应文件签字、盖章有特别要求的地方，均须由供应商盖章，并由法定代表人或授权代表签字。供应商单位名称应写全称。电子谈判响应文件中有签字要求的部分，谈判响应方可以将签字后的扫描件上传至政采云系统，有盖章要求的部分，要求采用CA签章。

▲11、谈判响应文件的递交

▲11.1本项目实行“网上投标、电子评标”，谈判响应方应于谈判响应截止时间前在“政采云”（电子交易平台）上传输、递交电子版谈判响应文件（包括资格响应文件、商务技术文件和报价文件）；

11.2为了避免由于电子交易平台无法正常运行等技术、安全故障原因造成谈判响应文件无法解密或解密失败，导致谈判无效的情况，谈判响应方可以在谈判响应截止时间前将电子备份谈判响应文件（经政采云电子交易客户端和CA驱动制作出的后缀名为“bfbs”的加密电子备份谈判响应文件）发送至 邮箱：908767311@qq.com，逾期发送或发错后缀名的备份谈判响应文件将被视为无效；

11.3谈判响应方仅提交电子备份谈判响应文件的，谈判无效；

11.4本项目不强制谈判响应方提交电子备份谈判响应文件；但在谈判时出现电子谈判响应文件无法解密或解密失败等情况，因谈判响应方未提供电子备份谈判响应文件或者电子备份谈判响应文件制作不规范导致政采云无法识别而造成谈判无效等一切后果和风险由谈判响应方自行承担。

12、有下列情况之一者其投标无效

12.1响应文件逾期送达的；

12.2不具备谈判文件规定资格要求；

12.3投标人仅提交电子备份投标文件的；

12.4出现电子谈判响应文件无法解密或解密失败等情况，且谈判响应方未提供电子备份谈判响应文件，或者已提供电子备份谈判响应文件，但因电子备份谈判响应文件制作不规范导致政采云无法识别而造成针对该供应商的谈判无法继续的；

12.5谈判响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的，未有效授权的；

12.6谈判文件中带▲条款供应商未作实质性响应的；

12.7提供虚假材料谋取成交的；

12.8报价超出谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.9谈判响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

12.10不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求的。

12.11报价评审过程中，谈判小组发现谈判响应方的报价明显低于其他 谈判响应方的报价，使得其谈判报价可能低于其成本的，将要求该谈判响应方当场作出书面说明并提供相关证明材料，谈判响应方不能合理说明或不能提供证明材料，谈判小组可以认定谈判响应方以低于成本价竞争的，其谈判响应作为无效标处理。

12、在评审期间，出现有效供应商不足3家的，本项目作废标处理。

13、评标原则和评标办法

13.1评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

13.2评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

13.3评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

13.4评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

13.5评审时，评审专家须按采购文件规定的程序、条件和标准，对谈判响应方谈判响应文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对谈判响应方的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与采购文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效谈判响应文件的，可询问谈判响应方，并允许谈判响应方进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

13.6采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

13.7采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

13.8评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

13.9评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。

13.10评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

13.11评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

13.12采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

13.13评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

13.14评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

13.15评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

①明知应当回避而未主动回避的；

②在得知自己为评审专家身份后至评审结束前时段内私下接触投标人的；

③在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

④在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

⑤未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

⑥上述①至⑤行为影响中标结果的，中标结果无效。

13.16政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

第四章    谈判方法和程序

1、谈判原则及方法

1.1、谈判方在规定的日期、时间和地点组织竞争性谈判。谈判响应截止时间后，谈判响应人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子谈判响应文件进行在线解密。在线解密电子谈判响应文件时间为谈判截止时间起半个小时内。

1.2、谈判小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知提交响应文件的供应商。谈判文件内容违反国家有关强制性规定的，谈判小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

1.3、谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，所有参加谈判的供应商均有同等的谈判机会。

1.4、谈判过程中，谈判小组根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。用“▲”加注或特别说明的内容为实质性要求。

1.5、供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（负责人）或授权代表签字或者加盖公章。

1.6、谈判结束后，谈判小组要求参加谈判的各谈判响应方在规定的时间内进行最后报价并作有关承诺。

1.7、 谈判价格以最后一次有效报价为准。

1.8、谈判小组根据入围谈判响应方的最终有效报价和谈判情况综合考评，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，按最低报价的原则推荐中标候选单位。

1.9、谈判小组不直接向未成交供应商解释不成交原因，不退回谈判响应文件。

2、谈判小组

谈判方将根据谈判项目的特点依法组建谈判小组，人员由三人及以上奇数组成，其成员从采购人和具有法律、技术、商务等方面专长的专家组成。谈判小组将对谈判响应文件进行审查、质疑、评估和比较。谈判期间，谈判响应方法定代表人或授权代表必须在场，负责解答有关事宜。

3、对谈判响应文件的审查和响应性的确定

谈判方将组织审查谈判响应文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。《初次报价表》上写明的单价和总价如有出入，以单价为准。如果确定谈判响应方无资格履行合同，将取消其谈判资格。

4、谈判原则和方法

4.1依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部第74号令）、《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》以及政府采购的特殊性确定谈判方法，并遵循公开、公平、公正的原则，谈判小组对谈判响应方提供的技术方案、交货期限、状态、售后服务、资信情况、履约能力等进行综合分析考评。

4.2客观、公正的对待所有谈判响应方，对所有谈判评价，均采用相同的程序和标准。在谈判期间，谈判响应方不得向谈判小组成员询问谈判情况，不得进行旨在影响谈判结果的活动。否则将取消其参加谈判资格。

4.3在谈判过程中，谈判小组成员不得与谈判响应方私下交换意见，在谈判工作结束后，凡与谈判情况有接触的任何人不得将谈判情况扩散出谈判小组成员之外。

4.4谈判小组不向落标方解释落标原因，不退还谈判文件。

4.5审查谈判响应文件时，未作出实质性响应处理，作无效标处理；

4.6、本次谈判经谈判小组审核后，资信商务、技术实质性响应的响应方进入谈判程序，进行报价部分的谈判。

4.7每次报价所有谈判响应方均同时提供报价，评判价格以最后一次有效报价为准。

4.8、谈判小组根据谈判响应方的最终有效报价，确定最低有效报价者为中标候选单位。

5、谈判程序

5.1谈判响应截止时间后，谈判响应方须登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子谈判响应文件进行在线解密。在线解密电子谈判响应文件时间为谈判响应截止时间起半个小时内。

5.2所有谈判响应文件解密后，由代理机构开启谈判响应文件。

5.3主持人宣布评标会议纪律及评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

5.4由采购人代表对资格响应文件进行审查。

5.5谈判小组对商务技术响应文件进行审查；

（1）谈判响应方所提供的服务是否满足采购要求；

（2）资信情况、履约能力；

（3）谈判文件规定的其他相关要求。

5.6依据谈判文件的规定，从谈判响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应，审查供应商提供的样品是否满足招标文件和标准样品的要求。

5.7开启进入价格评审的谈判响应方报价文件（初次报价）。

5.8谈判小组与商务资信、技术通过审查的谈判响应方进行报价商谈。

（1）专家们就讨论和汇总的情况分别与单一供应商展开谈判；

（2）供应商承诺并确认成果的商务要求，在政采云系统上进行最终报价。

（3）每次报价所有谈判响应方均同时提供报价，谈判价格以最后一次有效报价为准，报价至少进行一轮。

5.9谈判小组根据入围谈判响应方的最终有效报价和谈判情况综合考评，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下（在满足采购需求和标准样品的前提下），按最低报价的原则推荐中标候选单位。

5.10谈判小组按谈判原则和方法推荐成交候选人并起草评审报告。

评审结束后，谈判方将于2个工作日内在浙江省政府采购网zfcg.czt.zj.gov.cn 和东阳市公共资源交易网http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/上发布成交公告并发出成交通知书。

成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交供应商收到成交通知书后，未在规定时间内与谈判方签订合同的，按自动放弃处理。当确定的成交供应商因非不可抗力原因放弃时，需承担相应的法律责任。谈判方可以确定排名第二的成交候选供应商成交或重新组织采购活动。

6、合同授予

6.1签订合同

6.1.1除不可抗力等特殊情况外，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起7日内，与成交人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。

6.1.2成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

6.1.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

6.1.4成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

6.1.5政府采购货物和服务项目不得收取质量保证金。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，按国家和省有关规定执行。

6.1.6采购方应对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

6.1.7中标人拖延、拒签合同的,将取消中标资格，并按有关规定报有关部门处罚。中标通知书发出后，若中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。当确定的中标人放弃中标，采购人可以依次类推，由下一中标候选人中标，或重新组织招标。

7.2履约保证金

拟签订的合同文本要求成交人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以履约保函形式提供履约保证金。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

7.3预付款

合同生效后7个工作日内由采购单位支付合同金额的40%作为项目的预付款，在支付预付款之前是否要求中标单位提供预付款保函由采购单位自行决定并在合同中予以明确（预付款保函可以在政采云平台线上办理）；政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

第五章  附件

附件一

谈判响应书

致：大地工程咨询有限公司：

(谈判响应方全称)授权          （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的               （采购项目名称）（编号为        ）采购有关活动，并进行竞争性谈判。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.谈判响应方已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方已详细审查全部谈判文件，同意竞争性谈判须知的各项要求。

3.谈判响应文件自谈判当日起有效期为     天。

4.本谈判响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，若成交，我方将按谈判文件规定履行合同责任和义务。

5.我方同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

6.我方与本谈判有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                   邮编：                      电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

授权代表签字:___________

日期:_____年___月___日

附件二

初次报价表

| 序号 | 货物（项目）名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写（人民币）： ￥： |

注: 1、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其响应无效。

3、报价包括项目实施所需的货款、人力投入、管理费、福利保障、保险、利润和税金、政策性文件规定的各项所有费用，如有漏项，视同已包含在项目中。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：________________________

投标人名称（盖章）：______________________

日期：    年   月   日

附件三

投标声明书

致：大地工程咨询有限公司：

（谈判响应方名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我         （姓名）系            （谈判响应方名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                            项目的谈判，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其产品和服务，我方就本次谈判有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有谈判响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权代表签字：

谈判响应方公章：

年    月    日

附件四

法定代表人授权委托书

致：                   ：（采购单位、谈判方名称）

我                  （姓名）系            （谈判响应方名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）       联系方式      （电子邮箱）以我方的名义参加         项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应文件的递交、谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

法定代表人、委托代理人身份证复印件（正反双面）：

粘 贴 处

投标人公章：

年    月    日

*注；此表格格式不得修改。

附件五

## 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函

致：采购人

本公司（单位）在参加采购编号为            ，项目名称为         的政府采购活动前，在生产经营活动中始终做到遵纪守法，诚实守信，并具有良好的履约业绩，严格执行现行的财务会计管理制度，财务管理制度健全，账务清晰，能够按规定真实、全面地反映企业的生产经营活动。

特此声明。

谈判响应方公章：

日    期：    年   月    日

附件六

## 具有履行合同所必需的的设备和专业技术能力的承诺函

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

## （内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等，此括号内的内容须详细填写，不得为空）

……

特此承诺。

投标人公章：

日    期：    年   月    日

注：主要设备、专业技术人员、公司资质等须根据自己公司实际情况填写，未如实填写的，视为不具备“具有履行合同所必需的的设备和专业技术能力”。

附件七

投标人依法缴纳税收和社保费、无失信行为的声明函

致：采购人

本公司（单位）在参加采购编号为            ，项目名称为         的政府采购活动前，在生产经营活动中始终依法缴纳税收和社保费。截至公告发布日止，相关主体在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)无有失信行为。

特此声明。

投标人公章：

日    期：    年   月    日

附件八

单位情况表

投标单位：                                      填表日期：

| 单位名称 |  | 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 传真 |  |
| 主管部门 |  | 企业性质 |  |
| 企业法人 |  | 资质等级 |  |
| 授权代表 |  | 职务 |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 员工（包括技术工人、高级技师、工程师）： 人 | 技术工人：人 |
|  |  | 高级技师：人 | 工程师：人 |
|  | 流动资金 |  | 营业面积 |  |
|  | 固定资金 |  | 维修网点 |  |
| 单位简历 |  |
| 优势及特长 |  |

附件九

货物具体配置表

项目名称：                                        采购编号：

| 序号 | 品牌 | 货物名称 | 规格型号 | 技术指标、功能及配置描述 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

谈判响应方（公章）：

日期：

注：此表在不改变投标内容的情况下可自行制作

附件十

技术响应表格式

| 序号 | 内 容 | 采购文件 规范要求 | 谈判响应文件对应内容 | 偏离情况 （注明正偏离、负偏离或无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、谈判响应方应根据提供货物的性能指标、对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。如有发现本表填写的偏离情况与厂品彩页、产品样本等厂家提供的证明参数不一致的，作虚假应标处理，情节严重的，上报财政主管部门依规处理。

2、正偏离参数，及打“▲”参数均需提供产品彩页或其他相关证明材料佐证。

3、评标委员会仅在供应商标注的页码范围内寻找评审依据，未标注页码范围或页码标注不准确造成评标委员会漏评的责任由供应商自行承担。

法定代表人或授权代表签字：

谈判响应方盖章：                          日 期：

附件十一

▲投标产品服务计划表

投标单位名称（公章）：

| 序号 | 招标文件商务条款 | 承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |
| 2 | 整体免费换货期限 |  |  |
| 3 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |
| 4 | 交货时间 |  |  |
| 5 | 交货地点 |  |  |
| 6 | 谈判有效期 |  |  |
| 7 | 其他优惠条件 |  |  |
| 8 | 付款方式 |  |  |
| 9 | …… |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |

谈判响应方公章：

年   月     日

附件十二

政府采购供应商诚信承诺书

大地工程咨询有限公司：

我公司自愿参与贵单位组织的                   项目（采购编号：    ）采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：如果在本次招标采购活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管等部门给予相关处罚并承担法律责任。

（一）提供虚假材料谋取中标（成交）的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与谈判方、采购单位、其他谈判响应方恶意串通的；

（四）向谈判方、采购单位行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在采购过程中与谈判方、采购单位进行协商谈判、不按照采购文件和谈判响应文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议的；

（六）成交后擅自撤销谈判响应，影响采购活动继续进行的；

（七）成交后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同的；

（八）将成交项目转让给他人或非法分包他人的；

（九）无正当理由，拒绝履行合同义务的；

（十）无正当理由放弃中标（成交）项目的；

（十一）擅自或与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同的；

（十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告的；

（十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）的；

（十四）谈判后对采购文件的相关内容再进行质疑的；

（十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（十七）财政、监察部门认定的其他不诚信行为。

（十八）采购文件规定的其他不诚信行为。

谈判响应方：（盖章）

法人代表或授权委托人签字：

年    月     日

附件十三

▲中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加__________________（单位名称） 的__________________（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. ____      _（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为____      _ （企业名称） ，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于__             （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. ____      _（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为____      _ （企业名称） ，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____元，属于__              （中型企业、小型企业、微型企业） ；以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

……

本企业承诺，本项目所有设备均由中小微企业生产，并对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1、如投标产品由小微企业生产，则需提供中小企业声明函。

2、小微企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

3、如标项中有多个产品的，不同制造商制造的产品应逐一声明。

4、如中标人声明为小微企业，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

附件十四

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

- 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 如中标人声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

残疾人福利性单位残疾人聘用情况表

| 序号 | 姓名 | 残疾人证号 | 聘用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：本表后须附上所聘用残疾人员的残疾证、劳动合同、残疾人银行工资发放清单及足额缴纳的社会保险清单复印件，否则，视为非残疾人福利性单位不享受政策优惠。

附件：联合投标协议书格式（本表联合体投标时适用）

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应                 组织实施的编号为           号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                             为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和提供的标的为:

乙方承担的工作和提供的标的为：

方为     企业（此处填中型、小型、微型）；预计承当的合同金额为   %。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人：（签章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人：（签章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

## 附件：  分包意向协议（分包时提供）

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。

投标人名称(签名)：

分包供应商名称：

日期：  年  月   日

附件十五

同类项目业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 金额 （万元） | 实施时间 | 项目单位、联系人及电话 | 项目完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、各谈判响应方可以根据各自业绩量准备充分的表格，此页后须附证明材料。

2、谈判响应方须真实仔细地填写本表格。

谈判响应方（单位盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

附件十六

拟投入项目人员情况表

| 姓名 | 年 龄 | 职务或资格类型 | 专业工作年限 | 学历证书或资格证书编号 | 证明材料（职称证书、毕业证书）所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投入人员必须提供相应的执业资格证书、职称证书、学历证书等相关的证书扫描件、身份证及社保证明等相关资料，并加盖单位公章。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人全称（盖章）：

日  期：

日期：    年   月   日

附件十七

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |
| 经营期限 |  |
| 售后服务协议 |  |
| 售后服务内容 |  |
| 工作业绩 |  |
| 服务承诺 |  |
| 业务咨询电话 |  | 传 真 |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |
| 本表后需附售后服务机构营业执照 |

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：                               　 年    月　 日

附件十八

东阳市政府采购初验（终验）报告

| 采购项目名称 |  | 采购项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开标时间 |  | 验收时间 |  |
| 采购人名称 |  | 联系人 |  | 电话 |  |
| 供应商名称 |  | 联系人 |  | 电话 |  |
| 采购内容 |  | 金 额 |  | 验收方式 | 全验 |
| 对照投标文件合同等 验收 情况 | 审计项目数量 |  |
|  | 审计项目实施质量 |  |
|  | 技术资料、售后服务资料等档案清点移交 |  |
|  | 其他 |  |
| 对项目整体实施质量、售后服务等综合验收结果： 整改事项： |
| 验收人员签名： 单位（盖章）： 法人或委托人签名： 验收日期： |

1、验收执行标准：采购文件、投标文件、合同、双方确认的一切补充文件。

2、150万以上项目初验合格后，将本报告送大地工程咨询有限公司。

3、以上空白处如不够填写，可另附纸张。

附件十九

东阳市政府采购代理机构社会评价表

代理机构名称：

| 填表人类别 | □采购单位 ☑供应商 □专家 |
| --- | --- |
| 填表人名称或姓名 |  | 地址 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 对代理机构的评价 | 项目 | 评价（请在分值范围内进行打分） |
|  | 是否严格执行政府采购纪律、法规和规章制度等（2分）。 |  |
|  | 操作程序是否规范，采购行为、过程、结果是否公开、公平、公正，采购组织管理是否规范严谨（2分）。 |  |
|  | 是否及时组织采购，是否有承诺办事时间并能限时办结（2分）。 |  |
|  | 是否能积极主动与当事人沟通对接；对采购政策进行详细解读；咨询答复是否热情周到、耐心细致（2分）。 |  |
|  | 采购的质量、服务是否满意（2分）。 |  |
|  | 合计 |  |
| 对代理机构的意见和建议 |  |
| 备注 |  |

相关单位盖章或当事人签字：            日期：

附件二十

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：                    联系人：   联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：                                       三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件二十一

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：

邮编：

法定代表人/主要负责人：                                   联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

第六章  东阳市政府采购合同（货物样本）

项目名称：                    项目编号：                     合同号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据    年   月    日大地工程咨询有限公司关于     项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.货物名称：

2.型号规格：

3.技术参数：

4.数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_______________________元（￥_________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，追究乙方的违约责任。

七、质保期

质保期          年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货地点

1.工期：                                    2.交货地点：

九、货款支付

（1）并具备实施条件后7个工作日内由采购人支付合同金额的40%作为项目的预付款，在支付预付款之前是否要求中标单位提供金融机构出具的预付款保函（预付款保函可以在政采云平台线上办理）。是( 否(

（2）余款在货物全部交付完成并验收合格后，7个工作日内付清。

（3）中标人需提供满足采购人要求的正式税务发票。

（4）当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行结算。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1.乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在七个工作日内组织验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.项目终验：甲方按照招标文件要求，自行组织验收,验收时乙方必须在现场。

十三、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十七、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后，报大地工程咨询有限公司鉴证、东阳市财政局采购办备案后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式五份，甲方两份，大地工程咨询有限公司、乙方、东阳市财政局采购办各执一份，具有同等法律效力。

5、声明：本合同样本仅供参考，甲乙双方可就招标文件的非实质性条款进行修改，但不能修改项目的工期、单价、付款方式、品牌型号、质保期等实质性条款，甲乙

双方对合同的真实性负责，鉴证方只负责见证项目招标的真实性。

甲方（公章）：                          乙方（公章）：

法定代表人或受委托人                    法定代表人或受委托人

（签字）                                 （签字）

地址：                                  地址：

邮编：                                  邮编：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

户名：                                  户名：

开户银行：                              开户银行：

帐号：                                  帐号：

鉴证方:

法定代表人或主要负责人:

签约时间：

注：本合同仅供参考，签注合同时，可以使用项目相关国家标准的合同文本。