义乌市各行政大楼超低氮热水锅炉

采购项目

招 标 文 件

采购编号：CTZB-2021090395

采   购　 人：义乌市机关后勤服务中心

采购代理机构：浙江省成套招标代理有限公司

2021年9月

目    录

第一章　采购公告	- 2 -

第二章　投标须知和投标须知前附表	- 6 -

投标须知	- 9 -

一、说明	- 9 -

二、招标文件	- 10 -

三、投标文件	- 11 -

四、投标文件的递交	- 14 -

第三章  招标项目要求	- 15 -

第四章  开标、评标和定标须知	- 20 -

一、开标	- 20 -

二、评标	- 20 -

三、定标	- 22 -

第五章  投标文件的有效性	- 24 -

第六章  评标办法	- 26 -

第七章  合同主要条款	- 30 -

第八章  投标文件部分格式	- 35 -

# 第一章　采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江省成套招标代理有限公司受义乌市机关后勤服务中心委托，就义乌市各行政大楼超低氮热水锅炉采购项目进行公开招标采购，欢迎国内合格的供应商参加投标。

一、项目基本情况

1.采购项目编号：CTZB-2021090395

2.项目名称：义乌市各行政大楼超低氮热水锅炉采购项目

3.项目预算：192万元

4.最高限价：192万元

5.采购需求：

| 序号 | 项目内容 | 技术要求 | 数量 | 项目预算及最高限价 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超低氮热水锅炉 | 详见招标项目要求 | 6台 | 192万元 | 工业 |

- 供应商的资格要求：

①符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；

②投标人须具有中华人民共和国设备锅炉安装改造维修许可证或中华人民共和国特种设备生产许可证（锅炉安装）；

③投标人所投锅炉制造商的须具有中华人民共和国设备生产许可证（锅炉或热水器）或制造许可证（锅炉或热水器）；

④参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。投标人无下列不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公告期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公告期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

⑤根据《关于在全市公共资源交易活动中应用信用报告的通知》（义行服管[2017]17号）规定，信用等级为D、E类的投标人，不得参与本项目投标（无信用评价供应商不受此项条件限制），查询结果以投标截止时间为准；

⑥投标人自2018年1月1日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录（评标结束后，发放中标通知书前由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标单位的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准）；

⑦本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。

三、招标文件获取时间和方式：

（1）时间：投标方可在采购文件公告期内获取采购文件，采购文件获取截止时间之后至投标截止前潜在供应商仍可获取招标文件，如对招标文件有疑问的，答疑时间按招标文件规定执行。获取招标文件：免费）。

（2）地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

（3）方式：投标方请在浙江政府采购网上登陆并依照要求免费获取招标文件。

四、投标截止时间及地点：

1.提交投标文件截止时间：2021年11月08日上午9:30（北京时间）

2.投标地点：登陆政采云账号，并上传电子加密标书至“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

3.开标时间：2021年11月08日上午9:30；

4.开标地点：义乌市望道路300号行政服务中心四楼电子开标室。

5.开标时间后1小时内（2021年11月08日上午10:30前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2021年11月08日上午9:30前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江省成套招标代理有限公司指定邮箱（1830912141@qq.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日9:30-10:30期间进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江省成套招标代理有限公司指定邮箱（1830912141@qq.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间（2021年11月08日上午9:30前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

投标方无需在开标当天到达开标现场，只需在规定时间内在你方的办公场地，对电子投标文件进行解密。

五、公告期限：自本公告发布之日起至第6个工作日24时。

六、其他补充事宜

1.答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以自收到采购文件之日（采购文件获取截止日之后收到采购文件的，以采购文件获取截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（为本公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面递交或传真形式要求招标方作出书面解释、澄清或者向招标方提出书面质疑；本项目不组织答疑会；招标方的答疑内容和书面澄清文件是招标文件的组成部分，无论是招标方根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标方的答疑内容（招标文件内容如有需修改的）和澄清文件均会在浙江省政府采购网( http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ )上统一以公告的形式发布，供应商在投标截止时间前应充分关注该网上发布的信息，如因供应商未及时关注网上发布的信息而导致的一切投标后果由供应商自行承担。

2.投标保证金：无

3.投标与开标注意事项：

①本项目实行网上投标，获取文件后供应商即可参投，投标方在投标截止时间之前上传电子投标文件。供应商参与投标，需自行承担投标一切费用。

②标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。【办理流程详见电子投标工具链接，（目前“政采云”平台仅支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标仅支持浙江汇信CA锁），申领操作流程】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

③投标文件制作：投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”（请投标供应商登陆政采云平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）以获取最新操作指南。

4.资格审查：本项目无需报名，供应商可直接参投。供应商资格采用资格后审方式由评标委员会进行审查。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名    称：义乌市机关后勤服务中心

地     址：义乌市县前街21号

项目联系人：郭俊良

项目联系方式：0579-85532999

质疑联系人：郭俊良

质疑联系方式：0579-85532999

2.采购代理机构信息

名    称： 浙江省成套招标代理有限公司

地    址： 义乌市丹阳街100号三楼

传    真： 0579-85321521

项目联系人（询问）：徐李元

项目联系方式（询问）： 0579—85116979、13958408993

质疑联系人：陈健飞

质疑联系方式： 0579—85116979

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：义乌市财政局

地  址：义乌市望道路300号5楼

联系人 ：龚女士

监督投诉电话：0579-89915078

# 第二章　投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目综合 说明 | 项目名称：义乌市各行政大楼超低氮热水锅炉采购项目 采购内容及数量：具体见《第三章招标项目要求》。 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 4 | 服务期限 | 详见第三章招标项目具体要求 |
| 5 | 招标文件发售时间和地点 | 详见招标公告 |
| 6 | 现场踏勘时间 | 投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。踏勘期间，采购人不得留下供应商名称、联系方式等信息。 |
| 7 | 招标答疑截止时间 | 答疑与澄清：潜在供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以自收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第6个工作日24时止）起7个工作日内，以书面递交或传真形式要求招标方作出书面解释、澄清或者向招标方提出书面质疑；本项目不组织答疑会；招标方的答疑内容和书面澄清文件是招标文件的组成部份，招标方的书面澄清（更正）文件会在浙江省政府网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到浙江省政府采网上下载澄清（更正）文件，潜在供应商在收到该澄清（更正）文件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。 |
| 8 | 投标有效期 | 自开标之日起60天（日历天） |
| 9 | 投标文件递交时间及方式 | 投标人应于2021年11月08日上午9:30前按照电子投标要求将电子加密标书上传到“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。 备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2021年11月08日上午9:30前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江省成套招标代理有限公司指定邮箱（1830912141@qq.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日9:30-10:30期间进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江省成套招标代理有限公司指定邮箱（1830912141@qq.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 |
| 10 | 投标保证金 | 无。 |
| 11 | 开标时间和地点 | 开标时间：2021年11月08日09:30 开标地点：义乌市望道路300号行政服务中心四楼电子开标室。 投标方无需在开标当天到达开标现场对电子投标进行解密，可在公司办公场地登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件，解密时限为开标时间后1小时内。 |
| 12 | 履约保证金 | 无。 |
| 13 | 评标办法 | 综合评分法。 |
| 14 | 付款方式 | 详见第三章招标项目具体要求。 |
| 15 | 不良信为记录 | 投标人在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公告期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标将作无效标处理。 |
| 16 | 政府采购节能环保产品 | 1、根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号文件要求，投标方所投产品如属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府从采购品目清单内的，投标人所投的相应产品须在中国政府采购网节能清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）或环保清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm）中可查询到。 ★2、招标需求中要求提供的产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 17 | 小微企业有关政策 | 1、根据财库[2020]46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分标段，在评审时对符合该办法规定的小微企业的投标报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为评审投标报价（此评审投标报价仅在评标时使用）。享受相关中小企业扶持政策的投标人，必须在投标文件中提供《中小企业声明函》。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函。 3、根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的声明文件（格式自拟）。 4、同一投标人，小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 5、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 18 | 政采贷 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《义乌市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，登陆义乌市公共资源交易平台（http://ywjypt.yw.gov.cn/）“政采贷”专栏进行查询，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 19 | 失信行为处理 | 投标人发生下列情况之一时，将按严重失信行为上报信用办记入政府采购严重失信行为记录名单： （1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的； （2）有意串标或提供虚假材料的； （3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同； （4）中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的； （5）因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的； （6）不符合招标文件要求的其他失信行为； （7）中标人未按招标文件规定缴纳招标代理费的。 |
| 20 | 其他 | 1、本项目预算价即为最高限价，投标报价超过最高限价，其投标为无效标。 2、招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |

注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

# 投标须知

## 一、说明

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2.定义

2.1采购人：系指义乌市机关后勤服务中心。

2.2招标代理机构：系指组织本次招标工作的浙江省成套招标代理有限公司。

2.3投标人：系指符合招标公告要求的投标供应商。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其它类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

2.6甲方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为甲方。

2.7乙方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为乙方。

2.8“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

3.合格的投标人

3.1符合采购公告中要求的条件。

3.2获取招标文件的投标人，并不能被认定为投标人资格已合格。投标人的资格是否符合招标文件要求，以开标时审查结果为准。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本采购项目的采购活动。

4.保证

4.1投标人应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

5.招标投标费用

5.1不论投标过程中的作法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

5.2招标服务费

5.2.1中标人须分别向招标代理机构交纳招标代理服务费，招标服务费于中标通知书发送前按下列计算方式向中标方收取。

| 中标金额（万元） | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 招标服务费采用差额定率累进法计算，向中标方单向收取。例：中标金额为500万。服务费=100万×1.5%+400万×1.1%=5.9万元。 |
| 100-500 | 1.1% |  |

5.2.2招标代理服务费在领取中标通知书时，向招标代理机构直接交纳，可用汇票、电汇、银行本票、现金等付款方式。

6.现场勘察

6.1投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。踏勘期间，采购人不得留下供应商名称、联系方式等信息。

6.2投标人在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标人自行承担。采购人和代理机构概不负责。

6.3采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

6.4现场踏勘完毕，将认为投标人己了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

7.联合体投标

本项目不接受联合体投标。

## 二、招标文件

8.招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章  采购公告

第二章  投标须知和投标须知前附表

第三章  招标项目要求

第四章  开标、评标和定标

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  合同主要条款

第八章 投标文件部分格式

8.2除8.1内容外，采购人在投标须知前附表规定时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

8.3上述所列8.1及8.2条内容均以书面文件为准，采购人（招标代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对采购人和投标人无任何约束力。

8.4投标人应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

9.招标文件的澄清

9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间以书面形式送（传真）向采购人和代理机构提出。

9.2无论是招标方根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标方的书面澄清（更正）文件会在浙江省政府网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到浙江省政府采网上下载澄清（更正）文件，潜在供应商在收到该澄清（更正）文件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。供应商在投标截止时间前应充分关注该网上发布的信息，如因供应商未及时关注网上发布的信息而导致的一切投标后果由供应商自行承担。

9.3投标人在前附表规定时间未提交疑问或质疑的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，招标方对其提出的问题可以不予受理。

9.4招标文件澄清、变更、补充等内容均以浙江政府采购网公示的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、变更、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在浙江政府采购网发出的公示内容为准。

9.5采购人及招标代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

9.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标方提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前不署名书面或传真形式要求澄清问题的文件，要求招标方对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

## 三、投标文件

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11.对投标文件的要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

11.2 在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致废标。

11.3编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

12.投标文件的组成

12.1 招标文件“投标文件部分格式”所列的内容、格式及其投标人认为有必要提供的其他文件。

★12.2 投标文件由资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件组成。资格响应文件或商务技术响应文件不得包含商务报价，否则作无效标处理。存在有效期的文件应在有效期内（截止开标当日24：00时止），过期的文件无效。所有电子投标文件中所有内容均需进行CA签章。

12.3资格响应文件，包含但不限于以下内容：

（1）有效的单位营业执照副本扫描件或“国家企业信用信息公示系统”（http://gsxt.saic.gov.cn/）上的单位详细信息；

（2）法定代表人资格声明书、法定代表人身份证扫描件；

（3）法定代表人授权委托书、被授权代表身份证扫描件；（适用于授权代表参与投标会）；

（4）中华人民共和国设备锅炉安装改造维修许可证或中华人民共和国特种设备生产许可证（锅炉安装）复印件；

（5）中华人民共和国设备生产许可证（锅炉或热水器）或制造许可证（锅炉或热水器）复印件；

（6）义乌市政府采购承诺书；

12.4商务技术响应文件，包含但不限于以下内容：

- 投标人情况介绍；

- 投标产品配置表；

- 技术规格偏离表；

- 项目整体方案、售后服务方案；

- 根据招标文件技术需求及评分规则要求提供的有关材料；

- 供应商认为可能需要的其它文件（格式自拟）。

注：招标文件中打★号的条款为要求供应商作实质性响应的条款，供应商提交的“商务技术文件”中应对打★号的技术条款作实质性响应，否则其投标无效。

12.5报价响应文件，包含但不限于以下内容：

（1）投标函；

（2）报价一览表；

（3）中小企业声明函（符合中小微企业有关政策的投标人需提供本项材料。投标人应根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准,填报企业规模类型。投标人也可在国务院客户端或工业和信息化部网站上，使用中小企业规模类型自测小程序识别企业规模类型）；

（4）残疾人福利性单位声明函（见格式）（符合残疾人福利性单位有关政策的投标人需提供本项材料）；

（5）省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的文件复印件加盖电子签章（符合监狱企业有关政策的投标人需提供本项材料）；

（6）其他投标人认为须提供的资料。

13.投标人资格的有关资料

13.1投标人应提交体现其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

14.投标报价

14.1供应商应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行自主报价。投标报价以人民币为结算货币。投标报价是完成本招标文件规定的全部工作内容和要求的总费用包括但不限于原设备拆除及转运（运送至采购人指定地点）、新设备供货、运输、装卸、保险、吊装就位、安装、调试、试运行、验收、技术服务与培训、技术资料、质保期内的维修保养、利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。

14.2 供应商应在投标书的《报价一览表》上写明投标报价项目的单价和总价，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

14.3中标后，中标人所填写的报价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

14.4供应商应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。供应商对每种服务只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

14.5采购人不接受低于成本的投标报价，也不接受招标项目范围内的捐赠。

14.6供应商按照上述要求编制投标报价，一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

14.7须由中标单位开具正式发票。

14.8招标文件中规定由供应商承担并支付的相关费用（如中标服务费等）在投标报价时应一并考虑。

15.投标文件格式

15.1投标文件须包括本须知第12条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

15.2投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。

16.投标文件编制要求

16.1 投标文件制作：投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往http://www.zjzfcg.gov.cn/download/index.html?_=1571296580459&tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg下载并安装，投标文件制作具体流程详见“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”（请投标供应商登陆政采云平台https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）。

16.2 投标人应根据电子投标操作指南按本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

16.3由于投标人未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标方的误判，责任由投标方自己承担。

17.投标保证金

本项目免收投标保证金。

18.投标有效期

18.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

18.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

## 四、投标文件的递交

19.电子投标文件上传的地点和截止时间

供应商应于2021年11月08日上午9:30前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

20.投标文件解密

开标时间后1小时内（2021年11月08日上午10:30前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。

备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2021年11月08日上午9:30前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江省成套招标代理有限公司指定邮箱（1830912141@qq.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日9:30-10:30期间进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江省成套招标代理有限公司指定邮箱（1830912141@qq.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间（2021年11月08日上午9:30前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

22.投标文件的补充、修改与撤回

22.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

22.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

22.3从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、其它

23.本招标文件解释权归采购人。

# 第三章  招标项目要求

## 一、招标项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超低氮热水锅炉 | 6 | 台 | 192 |

## 二、技术参数及要求

义乌机关后勤服务中心管理的3、4、5、6号行政楼，现有的共计6台力聚燃油真空热水锅炉参数如下：

| 楼号 | 功能 | 额定供热量（104kcal/h） | 额定能耗 | 台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4号楼 | 采暖 | 80 | 轻油83.6kg/h | 2 |  |
| 5号楼 | 采暖 | 100 | 轻油104.5kg/h | 1 |  |
|  |  | 80 | 轻油83.6kg/h | 1 |  |
| 6号楼 | 采暖 | 100 | 轻油104.5kg/h | 2 |  |

现计划替换成6台燃气超低氮热水锅炉。

预计采购超低氮热水锅炉6台，包含供货、安装及调试。以及提供供暖期间技术服务，确保供暖安全、排污合理等。要求投标单位优化供热负荷，给出合理锅炉各项技术指标。

旧设备（包括但不限于烟囱、阀门、管道等辅材）拆除搬运（至招标方指定位置）工作由中标人负责，发生的费用由中标人自行承担。改造后的设备与天然气管道对接工作由中标人负责。

采暖设备安装应符合机房环境要求，其中燃气管道联结由招标方负责实施，供方提供协助。供方负责超低氮热水锅炉就位安装。

供方在供暖期应安排超低氮热水锅炉技术维护人员，确保可24小时不间断，响应投标方技术服务需求，并在质保期内免费提供全程技术支持服务。

服务期限：合同签订后60日历天内完成供货、安装调试并通过验收。

超低氮燃气热水锅炉

| 项目内容 | 主要技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 超低氮燃气热水锅炉 |  |
| 最大供热量（104kcal/h） | ≥100 | ≥90 |
| 台数 | 2 | 4 |
| 进水温度 （℃） | 50 |  |
| 出水温度 （℃） | 60 |  |
| 排烟林格曼黑度（级） | ＜1 |  |
| 使用燃料 | 天然气 |  |
| 氮氧化物NOx排放（mg/m3） | ≤28 |  |
| 运行噪音（dB） | ＜70 |  |
| 负荷调节范围（％） | 20～100 |  |
| 燃烧器效率（％） | 99.99 |  |
| 燃烧控制方式 | 数字电子比例调节或压力比控制调节 |  |
| 锅炉效率(正平衡) | ≥94％（需提供第三方检测报告） |  |
| 排烟出口温度 （℃） | ≤110 |  |
| 燃烧器点火方式 | 自动高压电子点火，自动送风，具有火焰监视功能 |  |
| 燃烧方式 | ★预混式低氮燃烧或烟气再循环型低氮燃烧 |  |
| 控制系统 | PLC控制器，锅炉全自动控制和显示，运行状态自动记录，具备打印接口，具备和楼宇自控系统联网的BA485/MODBUS RTU接口和免费开放协议。 |  |
| 安全保护装置 | 超温报警、超压报警、热媒水位异常报警、燃烧故障报警（熄火、燃气泄露、燃气压力过高或过低等）、机械防爆装置、极限安全保护，排除故障后能够复位 |  |
| 锅炉使用寿命 | ≥20年 |  |

2.设备性能保证值

1.超低氮燃气热水锅炉设备采用超低氮燃烧技术，采用烟气再循环型低氮燃烧器、预混低氮技术均可采用，烟气排放NOx ≤28mg/m3。

2.超低氮燃气热水锅炉热效率满足国家检测标准，锅炉正平衡确定锅炉热效率，锅炉热效率(正平衡)≥94%。

3.超低氮燃气热水锅炉采购基本要求

(1)要求为制造厂家生产的最新型号的产品，设计先进，结构合理，能效比高，寿命长，运行可靠，故障率低。（必须提供相关部门的设备能效测试报告）

(2)设备应符合招标文件中所列的技术要求；节能、运行成本低；无污染、低噪声，符合国家环保规定。

(3)调节方式：燃烧负荷电子式全自动调节；

(4)主要燃料：天然气 ；

(5)炉膛压力：微正压燃烧；

★(6)燃烧方式：预混式低氮燃烧或烟气再循环型低氮燃烧；

(7)烟气排放：NOx≤28mg/m3 ，颗粒物≤5mg/Nm3，SO2排放浓度 ≤10mg/Nm3

(8)排烟黑度：0—1林格曼级 ；

(9)保温材料：锅炉本体外包50mm厚高效复合材料绝热层；锅炉表面温度:40摄氏度。

4.超低氮燃气热水锅炉控制及要求

4.1超低氮燃气热水锅炉为全自动控制，控制器具有不少于下列控制及显示功能：

(1)温度控制装置：按炉体、温度对燃烧器进行控制；控制精度±0.1℃；

(2)压力数显装置：炉体压力实时显示；

(3)燃烧安全控制装置：控制热水锅炉燃烧器的燃烧；

(4)异常控制装置：异常灯亮，报警器启动同时室内控制器表示故障代码；

(5)预约控制装置：按照预先设定的时间进行工作；

(6)防冻控制装置：在锅炉停止状态下通过炉体温度对燃烧器和泵进行控制；

(7)炉体自带稳定可靠的压力保持装置，燃气异常切断控制装置，燃料压力异常报警装置，机械式安全阀装置，防过热温度保险装置；

(8)控制器采用液晶触摸操作屏，中文界面图文显示锅炉所有的数据以及报警信息；

(9)锅炉主控制器具有通讯功能，带有标准RS485通讯接口，MODBUS协议，传送锅炉工艺参数(温度、压力)能与控制室实现快速、准确的数据传送。

4.2★燃烧器与锅炉本体匹配性好，强制烟气再循环燃烧或预混燃烧（必须提供相关部门的型式试验报告），燃烧器采用知名燃烧器核心部件或与超低氮燃气锅炉匹配性好的同品牌且有自主知识产权燃烧机。

(1) 燃烧器具有电子式负荷调节功能；

(2) 燃烧器具有可靠的自动检漏及点火程序和熄火保护装置；

(3) 锅炉燃烧器噪音应符合环保要求，如有必要需配置降噪措施。

3.其他基本要求

3.1提供技术资料

投标人·必须提供投标设备的详细技术资料，以方便评标委员会评标定标。投标人提交的产品样本必须是“原件”而不是“复制件”，并且所提供的产品样本必须同设备一致，其中包括设备的主要性能、技术参数、结构特点、适用范围、货物散装清单等；所提供的参考资料应尽可能的全面详细，投标人在接收到中标通知书后4日内，必须提供2套完整的技术资料，用于设计部门进行设计修改。

3.2交货时，应同时提供以下文件资料：

3.2.1投标人应按每台/套设备给招标人提供三套完整的技术资料随设备包装发运，其中包括设备安装前对安装环境的要求、操作手册、应用指南和故障处理等内容。

3.2.2进口设备需提供1套商检证明、报关单、原产地证明等相关资料。

3.3质量保证体系

3.3.1质量保证体系对所有设备和服务的质量负责。必须保证所有这些供货和服务的质量符合合同中有关技术、交付、验收和价格所规定的要求。

3.3.2投标人应提供设备的外形尺寸图、设备安装图、主要零部件规格、型号、生产厂家。

3.3.3设备的加工制造由中标厂家直接组织生产，不得外委。

3.3.4出厂检验：招标人派人员到工厂按投标文件及合同进行产品验收。

3.3.5现场安装验收：中标人应在接到招标人的通知后，按照通知规定的时间派人员负责协助完成现场安装、调试工作，并参加现场安装验收，属于中标人引起的不良项目，由中标人负责无条件解决。

3.3.6设备安装验收合格后，投入使用24个月中，如出现产品质量问题，由中标人负责免费维修更换，造成事故的由中标人承担事故责任。

3.3.7非本地投标人符合本项目服务能力并签订合作协议的第三方机构或者在中标（成交）公示后需承诺在本地设立售后服务机构（或维保点）作为常驻服务和技术支持机构。

3.4 产品的检验

3.4.1  中标人须按采购人的要求提供必要的技术数据和检验、试验报告。

3.4.2 采购人有权委托浙江省或义乌市产品质量监督单位按投标承诺的材质核对鉴定。如有不符者给予退货。相关检测费用由中标人承担。

3.4.3中标人应派员在产品到交货地时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，中标人应负责更换，并妥善处理直至采购人满意，由此发生的一切费用由中标人负责承担。

3.5 技术服务

3.5.1质量保证期

本项目整套设备提供免费质保期为3年（36个月），终身维护；原厂商若有更高的保修期以原厂商提供为准，并在投标文件中明确承诺。

3.5.2质保服务

提供24小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后4小时内赶到现场，处理问题，提供不间断的服务直到结束。

3.5.3备件更换

保修期内，对由于自身产品质量问题造成的设备损坏，中标人应负责免费维修更换。（免费质保期满后，须提供终身维修服务长期提供维修及日常保养及维修零部件，配件费用另算。）

3.5.4故障响应

中标人所提供的设备发生严重的、招标人无能力处理的故障后，招标人应立即通知中标人，中标人所派的技术人员应在接到故障通知后24小时内达到现场。

3.6 包装和储运要求

3.6.1包装与保护

投标人应确保所提供的设备在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止设备受潮、生锈、受到冲击以及其他不可预见的损坏。

3.6.2设备的包装

设备的包装应为生产商出厂时的原包装

3.6.3设备的装箱清单

设备包装箱内必须附有详细的装箱清单，装箱清单应清楚表明与主机、附件、各种零部件和消耗品对应的编号和名称。

4. 其他相关说明

4.1本工程的设备清单及技术参数依据设计图纸提供，设备的型号与规格发生变化时，投标人应无条件的予以更换。设备的数量发生变化时，合同价调整按单价乘以数量计算。单价以中标时的为准，不再调整。

4.2提供与设备安装有关的土建、水、汽、电等尺寸及有关参数的要求。

4.3中标单位应在招标人要求的时间内派工作人员到现场指导安装、调试，所发生的费用（住宿、用餐、交通等）自行解决。

4.4更换或修理的部件从更换或修理完成之日起保修期顺延2年。

4.5质保期后，中标人应保证备品备件及易损件的长期价格优惠供应和优质的售后服务。

4.6投标人所提供的货物，如发生侵犯技术专利的行为时，其侵犯责任与招标单位无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害招标单位的利益。

5.付款方式

在合同生效以及具备实施条件后 15 日内, 采购人向中标人支付合同总价的30%作为预付款。在签订合同时，中标方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不支付或减少预付款支付比例。设备运到工地开箱验收合格后30天内付至合同款的60％（材料设备分批到货的，以到货合同价款按相应比例支付），所有设备安装调试完成并经验收合格后30日内付至总价的90%，余款在质保期满无质量问题后30日内付清（如中标方是中小微企业，尾款在验收合格后60日内支付）。货款凭发票，合同、采购验收单由采购人支付。

注：供应商必须确保设备的正常运转；必须配合用户做好技术支持，（所需费用包含在投标总价中）。

# 第四章   开标、评标和定标须知

## 一、开标

1.本项目实行电子开评标，投标方无需前往开评标现场，只需在规定时间内在“政采云”平台上上传电子投标文件。

2.电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间后的1小时内（开标当日上午9:30-10:30时），由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标方（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

2.2.评标委员会对投标方的资格和商务技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价情况进行评审；

2.4在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 二、评标

3.评标小组

招标方将根据招标采购项目的特点确定评标委员会（即评标小组）。其成员由评审专家和采购人代表5人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

4.评标原则

4.1评标小组将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评资格及商务技术响应文件，再评报价响应文件。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4有利于提高政府投资效益，节约建设资金。

4.5在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标委员会集体讨论决定。

4.6供应商的认定

不同供应商之间所投主要产品超低氮热水锅炉均为同一品牌的，应当按一个供应商认定。评审时取其中综合评分最高的一家为有效供应商；当综合评分相同时，取其中技术分最高的一家为有效供应商，都相同时，由评审委员会集体讨论决定。

不同供应商之间单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5.5评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6.投标文件的澄清

6.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第8条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

6.2如果投标方代表拒绝按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

7.投标文件的资格性和符合性评审

7.1评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，

7.2如果投标文件出现第五章规定的内容，即为实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝（或作为无效标），并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

7.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

7.3.1要求当事投标人作相应的答辩

7.3.2在充分讨论的基础上集体表决

8.投标文件计算错误和不同文字文本的修正

8.1修正原则如下：

8.1.1政采云客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，以pdf格式上传文件中的报价为准（适用于电子开评标项目）。

8.1.2投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

8.1.3大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

8.1.4单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

8.1.5总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

8.1.6对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准。评标委员会可以拒绝接受不是中文版的投标文件以及与投标相关的资料。

8.2同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价按照规定经投标人确认后产生约束力。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。

9.评标办法

本项目采用综合评分法（具体评标办法见后）。

10.决标

评标小组依据本招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标方提出书面评标报告，并直接确定中标人。

## 三、定标

11.中标通知

11.1投标人自2018年1月1日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录（评标结束后，发放中标通知书前由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标（成交）单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准）,经查实，中标人有前述行贿犯罪记录的，取消其中标资格，采购人依法重新组织采购。

11.2采购人和采购代理机构将在中标供应商确定之日起 2 个工作日内，在浙江政府采购网和义乌市公共资源交易平台上公告中标结果，同时向中标供应商签发《中标通知书》。

11.3公告期内，如无有效异议，通过“政采云”平台确认并签发《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

12.合同签订

12.1中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内到采购人处与采购人签订合同。

12.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

12.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和招标代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

12.4采购人与中标人签订合同后招标代理机构将中标结果通知落选投标人，采购人和招标代理机构对评标结果不负责解释。

12.5采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“技术要求及采购货物一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但必须符合《中华人民共和国政府采购法》及义乌市政府采购的相关规定。

四、质疑和投诉

13.1开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云”平台上及时提出，评审委员应对异常情况制作相关记录。

13.2开评标结束后，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在采购结果公告期限结束之日（公告发布之日起至第2日24小时止）起7个工作日内依据招投标相关法律法规向采购人、招标代理机构提出质疑。采购人或招标代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内对质疑内容作出答复。若投标人对采购人或招标代理机构的答复、处理结果不满意，应在收到采购人或招标代理机构的书面答复后十五个工作日内到招标投标管理部门投诉。

13.3质疑投诉的相关规定

（一）质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人（或负责人）或授权代表签字并加盖公章。

（二）质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

(1).质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。

(2).质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

(3).未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

(4).已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。

(5).投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据

(6).质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

(7).不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定的投诉。

# 第五章  投标文件的有效性

1.有下列情形之一的，招标方将不予受理投标文件：

1.1逾期上传电子档投标文件至“政采云”平台的；

1.2电子投标文件在规定时间内解密未成功的且未提供备份投标文件或提供的备份投标文件无法上传打开的。

2.投标文件在资格性评审或技术响应性评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

2.1资格响应文件或商务技术响应文件中包含商务报价的；

2.2招标文件关于投标文件组成内容资格响应文件或商务技术响应文件要求中打“★”的内容，投标方的投标文件内容未提供完整或关键字迹模糊、无法辨认的或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章或提供的投标文件内容不符合招标文件的中有关打★号的条款的规定；

2.3投标方的投标资格未符合招标文件的资格要求规定；

2.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

2.5投标方所投产品的数量不符合招标文件规定的；

2.6投标方借用或冒用他人名义或证件、涂改文件、伪造或编造投标文件的；

2.7投标中不同投标单位的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按废标处理，投标方串标的，招标方将保留进一步追究责任的权利；

2.8其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的；

2.9经评标委员会认定，投标文件附有采购人不能接受的条件；

2.10对于评标委员会提出的要求投标方澄清或说明的，如果投标方代表拒绝澄清或说明，或者拒绝签字的，评标委员会可以对其作出无效标处理；

2.11单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

3.投标文件报价响应文件评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

3.1招标文件关于投标文件组成内容报价响应文件要求中打“★”的内容，投标方的投标文件内容未提提供完整或关键字迹模糊、无法辨认的或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章或提供的投标文件内容不符合招标文件的中有关打★号的条款的规定；

3.2投标报价高于最高限价或投标报价低于企业成本价或未填报企业成本价的；

3.3投标方的所投产品的数量不符合招标文件规定的；

3.4投标方对同一采购项目两个或两个以上（两种或两种以上方案）报价的或两个或两个以上（两种或两种以上方案）成本价的，且未声明哪一个有效；

3.5经评标委员会审议认为投标文件附有采购人不能接受的条件，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的材料，投标人不能佐证其报价合理性的；

3.6其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的；

3.7当投标人由于报价计算错误，投标人拒绝接受按招标文件的规定进行的修正处理（或拒绝签名确认）。

4.在资格审查及评审过程中，符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

5.其他违反法律法规的的情况。

6.评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

# 第六章  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法，本项目的评标办法为综合评分法。

## 一、评审程序

评标小组以开标、评标、询标情况为基本依据，按照招标文件的规定，对各投标人的投标文件按资格部分、商务技术部分和报价部分顺序序进行分析、评议，具体按以下程序进行评审：

（一）对所有投标人的资格响应文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行查询并对信用记录进行载图，根据义行服管〔2017〕17号）的规定，对投标人的综合信用报告评级进查询并进行截图。

（二）对通过资格性审查合格的投标标人的商务技术响应文件进行符合性审查；

（三）对通过符合性审查有效的投标人的商务技术响应文件进行技术评分（详见三、评分细则）；

（四）上述投标人的评分结束后，评标委员会对上述投标人的报价文件进行评审；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（五）对通过报价评审有效的投标人,由政采云系统计算出其报价分及总得分，并由评标委员会进行确认；

（六）确定中标人；

1.首先，评标委员按综合得分从高到低顺序进行排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分从高低顺序排列，技术分也相同的，由采购人代表采用公共资源交易中心抽取程序随机确定排列顺序。

2.其次，评标委员会直接确定排名第一的投标单位为中标单位。

（七）完成评标报告。

评标委员会根据评审相关情况作出评标报告。

## 二、确定的中标人放弃中标等情况的处理

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者质疑投诉成立，取消中标人资格的，都不再确定其余投标人作为中标人。

## 三、评分细则

### 1.商务技术响应文件评审

技术分满分为70分，分值分配见表格。评标委员会根据评分细则，对各投标人的商务技术响应文件进行书面审核和评论后，由各成员独立给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分标准规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人最终技术得分为评标委员会所有成员的有效评分的算术平均值，计算时保留小数2位(第三位四舍五入)。

评分标准

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分（70分） |  |  |
| 1 | 产品性能整体可靠性 （客观分） | 根据超低氮热水锅炉整体性能的整体性能先进性进行评审： 主要从生产工艺（0~1分）、检测工艺（0~1分）、产品配置（0~1分）、节能性（0~1分）四个方面进行打分。 （以上内容须有权威部门检测报告为准）。（0~4分） | 0~4 |
| 2 | 热效率 （客观分） | 供应商提供的热水锅炉热效率≥103%的，得5分；100%≤热效率＜103%，得3分；97%≤热效率＜100%的，得2分；94%≤热效率＜97%的，得1分；低于94%不得分。 | 0~5 |
| 3 | 锅炉负荷调节范围 （客观分） | 供应商提供的热水锅炉负荷可调节范围大，最低负荷能够低于50%的得1分。 | 0~1 |
| 4 | 锅炉换热器材质 （客观分） | 供应商提供的热水锅炉换热器材质为硅铸铝的得2分，选用不锈钢材质的得1分。（需提供材质检测报告和零部件来源证明材料） | 0~2 |
| 5 | 氮氧化物排放指标 （客观分） | 供应商提供的热水锅炉在最大功率下氮氧化物排放≤28mg/m3的，得1分。（需提供第三方检测报告，不提供者不得分）（0~1分） | 0~1 |
| 6 | 类似案例 业绩 （客观分） | 2018年1月1日起至今具有类似项目的用户案例，结合已完成的项目案例和用户反应情况，须提供合同复印件或中标通知书复印件加盖公章，（不提供者不得分）每个得1分，共3分。（0~3分） | 0~3 |
| 7 | 设备选型符合性合理性及参数响应情况 （客观分） | （1）对供应商提供的设备选型是否合理是否完全满足招标文件要求进行评审。（0~1分） （2）是否满足技术需求条款，完全响应技术条款的得9分（；优于技术条款的，每一项加1分，最多加5分；有一项不能满足技术参数条款的，扣1分，最多扣5分。带★号的条款必须符合，否则作废标处理。（4~14分） | 4~15 |
| 8 | 锅炉的远程控制管理的比较 （客观分） | 配备物联网功能，可以实现远程监控（能与厂家相连），接入管理平台的得2分，不能实现得0分。（0~2分） | 0~2 |
| 9 | 控制系统先进性的比较 （客观分） | 控制系统具备安全保护及报警功能在5项以上得2分，4项得1分，低于4项得0分。（0~2分） 包括不限于以下方面： 1.自动温度控制；2.燃烧器控制；3.定时控制功能；4.故障报警功能；5.远程监控功能；6.故障记忆功能；7.安全保护系统；8.超温报警；9.超压报警；10.热媒水异常保护装置；11.煤气泄漏报警；12.机械防爆装置等。 | 0~2 |
| 10 | 资信证书 （客观分） | （1）供应商获得省级及以上节能减排相关证书认定的得2分； （2）供应商获得锅炉科学技术奖的得1分。 | 0~3 |
| 11 | 其他设备性能质量 （客观分） | （1）水泵、软水器、软水水箱技术指标的先进性，对用户水箱的材质、性能指标及产品总体介绍概况进行评审（0~2分） （2）仪表阀门配置情况及性能参数（0~2分） （3）压力变送器、温度传感器、温度变送器、变频器、电气元件的配置情况及性能参数（0~2分） （4）其他配件及安装材料选型及性能参数。（0~2分） | 0~8 |
| 12 | 设计深化 （主观分） | 投标人所提供的设计图纸的完备程度、细致程度和吻合程度（0~3分）； | 0~3 |
| 13 | 实施方案 （主观分） | 根据各投标人锅炉安装调试方案（0~2分）、旧锅炉拆除转运施工方案（0~1分）、施工进度保证（0~1分）、突发应急预案（0~1分）。 | 0~5 |
| 14 | 质量保证 措施 （主观分） | 投标人按要求有明确的质量保证目标，质量保证措施和体系合理先进并具有详细的实施内容等；是否符合招标文件和采购人要求完成产品的设计、制造、安装调试、试运行、验收等。（0~3分） | 0~3 |
| 15 | 检测方案 （主观分） | 质检、测试、试运行、验收方案是否科学、规范、完整、合理等。（0~2分） | 0~2 |
| 16 | 管理制度 （主观分） | 是否具有完备的管理组织和规范的管理制度，是否有完善的质量管理体系，并能有效实施。（0~3分） | 0~3 |
| 17 | 项目人员 （客观分） | 项目实施人员具有工程师证书的，每有一个得0.5分，最高为2分。需提供证书复印件并盖章。（0~2分） | 0~2 |
| 18 | 后续服务 承诺 （主观分） | 质保期内外的后续技术支持和维护能力情况，对服务承诺的保障措施，提供免费上门维护所采取的措施，备品备件及其他特色服务优惠承诺等，是否承诺能提供较强的售后服务能力。（0~3分） | 0~3 |
| 19 | 质保期承诺（客观分） | 供应商承诺在3年质保期基础上，每延长1年，加1分，最高得3分。 | 0~3 |

### 2.报价响应文件评审

2.1 按以下步骤确定进入算术平均值计算的范围：

（1）甄别异常报价：有下列情况之一的投标报价不进入商务分计算环节：

①资格响应文件或商务技术响应文件审查不通过单位的投标报价；

②投标报价高于最高限价或投标报价低于企业成本价或未填报企业成本价的；

③分析总报价及各个分项报价是否合理、报价范围是否完整、有否重大错漏项、是否超过最高限价。如评标委员会一致认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关说明材料；投标人不能说明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.2报价响应文件详细评审（30分）

（1）评标基准价以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务报价分为30分。

（2）商务得分计算。

商务得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100，保留小数2位（四舍五入）。

注：对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，是否给予价格扣除按前附表“小微企业有关规定”要求认定，此项由评标委员会集体核实后统一打分。

### 3.计算总分（满分为100分）

计算方法：投标人总得分 = 技术得分+ 商务得分

### 4.推荐中标候选人，完成评标报告

（1）推荐中标候选人

评标委员会完成评标后，按总得分由高到低排定顺序（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分由高到低顺序排列，技术分也相同的，由采购人代表使用交易中心抽取程序随机抽取决定排序），评标委员会根据以上排序直接确定第一名的投标人为中标人。

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，重新组织招标。

（2）完成评标报告

评标委员会向采购人提出评标报告，内容包括评标过程、投标人的优劣对比分析、中标候选人推荐情况、基本结论、存在的问题和评标专家的不同意见。评标报告应经评标委员会所有专家签字，在评标结束时当场提交给采购人。

# 第七章  合同主要条款

- 义乌市政府采购合同（样本）

甲方：________________________________

乙方：________________________________

甲、乙双方根据     年____月____日                  项目成交结果和招标文件的要求，依据《中华人民共和国民法典》并经双方协调一致，订立本采购合同。本合同（□是  □否）为可融资合同。

一、合同文件组成

招标文件及其补充文件、询标承诺、询疑答复、投标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

- 合同金额

合同金额包括但不限于原设备拆除及转运（运送至采购人指定地点）、新设备供货、运输、装卸、保险、吊装就位、安装、调试、试运行、验收、技术服务与培训、技术资料、质保期内的维修保养、利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。

须由乙方开具正式增值税发票。

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 合同价人民币（大写）： ￥： |  |  |  |  |

三、服务期限：合同签订后60日历天内完成供货、安装调试并通过验收。

四、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于甲方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和分包行为，甲方解除合同，并追究乙方的违约责任。

七、质保期

本项目整套设备提供免费质保期为   年，终身维护；（原厂商若有更高的保修期以原厂商提供为准），时间从整体工程验收合格之日起计算。质保期内乙方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。乙方不能修理和不能调换，按不能交货处理。如因甲方使用不当造成故障，乙方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。维修过程中乙方提供的材料色泽等应与原来的保持一致。质保期外的服务，不收取任何上门费。

八、具体交货时间、交货方式及交货地点

1.交货时间：______________________

2.交货地点： 由采购人指定

九、货款支付

1.付款方式：在合同生效以及具备实施条件后 15 日内, 甲方向中标人支付合同总价的30%作为预付款。在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不支付或减少预付款支付比例。设备运到工地开箱验收合格后30天内付至合同款的60％（材料设备分批到货的，以到货合同价款按相应比例支付），所有设备安装调试完成并经验收合格后30日内付至总价的90%，余款在质保期满无质量问题后30日内付清（如乙方是中小微企业，尾款在验收合格后60日内支付）。货款凭发票，合同、采购验收单由甲方支付。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由甲乙双方合议定价。

③退货处理：乙方应退还支付的货款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在4小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1.乙方逾期交付货物的，除不可抗拒因素外，乙方应按逾期交货总额每日千分之_二_向甲方支付违约金，逾期超过约定日期三十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金。

2.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

3.乙方未按规定提供完整的技术资料处以货款总额千分之_二_的违约金。

4.因产品的质量问题造成甲方受到损失的，应按实际受到的损失赔偿。如拒绝赔偿的，甲方可单方面解除合同。

5.如有转让和分包行为，甲方解除合同，并可进一步追究乙方的违约责任。

6.当乙方违约行为给甲方造成损失时，若违约金不足以弥补全部损失，违约方还应当赔偿对方因此所受全部损失。

7.对于乙方需要支付的违约金和赔偿金额，由甲方从待付乙方的货款中扣除，如不够，则甲方还可向乙方继续索赔。

8.甲方由于乙方的违约原因解除合同的，不退还乙方交纳的履约保证金。

9.甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，甲方向乙方偿付货物款总值的百分之五违约金。

10.甲方逾期支付货款的，甲方向乙方每日偿付欠款总额千分之二的违约金。

十三、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的说明。

3.不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、出现下列情况时本合同自行终止：

1.本合同正常履行完毕；

2.不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要时；

3.一方不履行合同条款，造成另一方无法执行合同协议，协商又不能求得解决，责任方赔偿损失后，合同终止。

4.除本合同另有约定外，发生任何以下一种情况，甲方有权解除本合同，对于由此给甲方造成的损失，乙方应负赔偿责任：

第十二款中所规定的情形。

十五、诉讼

本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，应向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果乙方的投标文件与本项目招标文件要求不一致的，履约时应以有利于甲方的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

十六、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

十七、本合同一式_八_份，甲乙双方各执_叁_份，浙江省成套招标代理有限公司执一份，义乌市财政局执一份，均具同等效力。

| 甲 方 | 甲方 | 义乌市机关后勤服务中心 (盖章) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 | (签章) |  | 授权代表 |  | (签章) |
|  | 经办人 |  |  | 科室负责人 |  |  |
|  | 通讯地址 | 义乌市县前街21号 |  |  |  |  |
|  | 电话 |  |  | 邮编 |  | 322000 |
| 乙 方 | 乙方 |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 | (签章) |  | 授权代表 |  | （签章） |
|  | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |  |
|  | 帐号 |  |  |  |  |  |
| 签约时间 |  |  | 签约地点 |  |  |  |

# 第八章  投标文件部分格式

封面格式

正本（副本）

项目

投 标 文 件

（招标编号）

投标文件内容：    （资格、商务技术或报价响应文件）

投   标   人：                             （签章）

日  期：            年            月               日

法定代表人声明书（格式）

姓名：                           性别：

年龄：                           职务：

身份证号码：

系                                 （单位名称）的法定代表人，法定地址：                              。为                                 项目的投标、开标等事宜，签署上述投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此声明

投标人：（盖章）

法定代表人签字：

日期：    年   月    日

投标人法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

（招标代理机构名称）

注册于                                 （注册地址）的

（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人             （授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）               （身份证号码）                             为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

授权人签名：                       职        务：

被授权人签名：

注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人声明书和身份证即可。

投标人情况介绍

1、总体介绍、技术经济实力、服务能力、资格、资质、质量认证与本项目类似的实际项目的介绍、业绩等相关情况。

2、相关证书、证件资料复印件加盖公章后附后。

3、投标人认为有必要的声明和文件（荣誉证书等），复印件加盖公章后附后。

投标人名称（盖章）

授权代表签字

年     月      日

本附件可根据实际情况自行制作

投标产品配置表

项目编号：                 标项

| 序号 | 产品名称 | 品牌和规格型号 | 配置参数 性能指标 | 单位 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  | … |

注：

1.针对本项目的需求清单一一对应填写投标产品配置表。

2.投标文件中必须明确主要产品的品牌、规格型号、配置参数、性能指标等内容。可附投标产品介绍图文资料。

3.此表可在不改变格式的情况下自行制作。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：       年    月    日

技术规格偏离表

项目编号：                                             标项

| 序号 | 货物名称 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：对每个需求的响应必须遵循如下规则：

1.偏离情况用“未响应”、“负偏离”、“正偏离”三种之一来表明该功能或性能指标参数需求是否被满足。“未响应”表示投标产品无对应功能；“负偏离”表示投标产品有对应功能但性能指标参数劣于招标要求；“正偏离”表示投标产品有对应功能且性能指标参数优于招标要求，并说明对本项目应用有何实质性益处。有未响应的作无效标处理。

2.偏离表中仅填写与招标文件要求有差异的条款，每一项在同一行一一对应，解释投标方案与用户需求之间的偏差；偏离表中仅填写条款内容但没有在同一行标明响应的，可能被认为是“未响应”，投标单位须承担此不利后果。

3.用数量来表示的需求，必须用确切的数字、单位来响应。

4.没有填写在偏离表中的其它所有技术或商务(不包含报价)条款都默认为完全响应招标要求。

5.此表可在不改变格式的情况下自行制作。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：       年    月    日

项目实施方案、售后服务方案

（格式自拟）

义乌市政府采购项目投标承诺书

1.我单位已认真阅读了本项目的采购公告、招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标；

2.自愿接受义乌市财政局（以下简称财政局）的管理，并严格遵守财政局制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3.我单位承诺参与本次投标的资格符合《中华人民共和国政府采购法》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。我单位承诺财务状况良好，并已依法按时缴纳税收和社会保障资金。我单位承诺具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

4.积极主动配合财政局的调查。及时、如实、全面地回答财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5.不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6.不与采购人或者其他供应商相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

7.在备案、招标、投标、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

9.我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。

10.我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

11.一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与采购人签订合同。

12.不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

13.严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

14.按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格，如由于我单位被判失去中标权而给采购人造成报价的差额损失的，同意对差额损失予以赔偿。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受政府采购监督部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人名称（签章）：

日  期：

投标函（格式）

致：

_________________________（供应商全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________              项目（招标项目名称、招标编号）的招标、响应询标等有关活动，为此提交下述文件：

1.电子投标文件一份；

2.其他：

3.据此函，宣布同意如下：

1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的货物和服务投标总价为（人民币                   ），即 __________________________________（大写）。（企业成本价为                 元）。

2）供应商已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3）供应商将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4）其投标自开标之日起有效期____个日历天。

5）供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6）投标文件中未明确的事项，一律按招标文件规定执行。

7）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：______________________             邮编：______________________

电话：______________________            传真：______________________

供应商名称：__________________________ （签章）

投标日期： _______年____月____日

报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 投标单价 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 合计 |  | 人民币：元 （大写）： |  |  |  |

投标方名称（签章）：____________________________

日  期:________________

此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

中小企业声明函（货物）

【非小微企业不用提供】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.一旦中标，本声明函将与中标、成交结果公告时一起公开。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （采购人名称）  单位的   （项目名称）    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（签章）：

日期：   年  月  日

监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：         。

本企业为参加（项目名称：     ）（项目编号：    ）采购活动提供本企业的服务。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（签章）：

日期：   年  月  日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的文件或网页资料。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。