## 表1-6 主要材料价格表(整体)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：留下街道东岳社区森林消防管理用房配套变压器安装项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 0101120059 | 热轧带肋钢筋 | HRB400 φ10 | kg
2 | 0101120067 | 热轧带肋钢筋 | HRB400 | t
3 | 0109120001 | 热轧光圆钢筋 | 综合 | t
4 | 0109120071 | 热轧光圆钢筋 | HPB300综合 | t
5 | 0127120039 | 型钢 | 综合 | kg
6 | 0129120377 | 中厚钢板 | 综合 | kg
7 | 0129120379 | 中厚钢板 | 综合 | t
8 | 0401120015 | 复合硅酸盐水泥 | P·C 32.5R综合 | kg
9 | 0401120016 | 复合硅酸盐水泥 | P·C 32.5R综合 | t
10 | 0403120009 | 黄砂 | 净砂 | t
11 | 0405120119 | 碎石 | 综合 | t
12 | 0411120179 | 块石 |  | t
13 | 0411120201 | 块石 | 200-500 | t
14 | 0413120137 | Mu75红砖 |  | 千块
15 | 0433120005 | 干混地面砂浆 | DS M20.0 | kg
16 | 0433120025 | 干混抹灰砂浆 | DP M15.0 | kg
17 | 0433120027 | 干混抹灰砂浆 | DP M20.0 | kg
18 | 0433120049 | 干混砌筑砂浆 | DM M5.0 | kg
19 | 0503120193 | 枕木 |  | m3
20 | 1301120053 | 醇酸调和漆 | 各色 | kg
21 | 1301120095 | 酚醛调和漆 |  | kg
22 | 1301120239 | 调和漆 |  | kg
23 | 1305120065 | 防锈漆 | C53-1 | kg
24 | 1305120079 | 红丹防锈漆 |  | kg
25 | 1331120025 | 石油沥青 |  | t
26 | 1403120035 | 汽油 | 综合 | kg
27 | 3400120001 | 其他材料费 |  | 元
28 | 3400120003 | 校验材料费 |  | 元
29 | 3411120015 | 水 |  | m3
30 | 3501120021 | 复合模板 | 综合 | m2
31 | 3501120043 | 木模板 |  | m3
32 | 3601120311 | 1000×500×120承重槽钢盖板 |  | 套
33 | 7901120001 | 回库维修费 |  | 元
34 | 0431120173 | 非泵送商品混凝土 | C15 | m3
35 | 0431120177 | 非泵送商品混凝土 | C20 | m3
36 | 0431120181 | 非泵送商品混凝土 | C25 | m3
37 | 0127120039-1 | 型钢 | 综合 | kg
38 | 1725330167 | Φ175 MPP管(SN25) |  | m
39 | 1725330167 | Φ100 MPP管(SN25) |  | m
40 | 2433150005 | 警示带 |  | m
表1-6 主要材料价格表
工程名称：留下街道东岳社区森林消防管理用房配套变压器安装项目 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
41 | 2705330005 | -50x5扁铁(热镀锌) |  | m
42 | 2706120013 | -40×4 扁铁(热镀锌) |  | m
43 | 2803330009 | YJV22-8.7/15kV-3x70mm² |  | m
44 | 2803330009 | YJV22-8.7/15-3x70mm² |  | m
45 | 2803330009 | ZC-YJV22-0.6/1kV-4x150mm² |  | m
46 | 3401120009 | L50x50x5角铁(热镀锌) |  | 根
47 | 3601120123 | 1000×500×120砼盖板 |  | 套
48 | 3621330003 | 电缆管道标识桩 |  | 个
49 | B55111210 | 400kVA节能型变压器，D/yn,11,Uk=4.0%,10%%P2x2.5%/0.4kV |  | 台
50 | B55111221 | AH1进线柜500x910x1700 |  | 台
51 | B55111221 | AH2熔断器出线柜500x910x1700 |  | 台
52 | B55111248 | AA1低压进线柜 |  | 台
53 | B55111248 | AA2低压出线柜 |  | 台
54 | B55111248 | AA3低压电容补偿柜 |  | 台
55 | 补充主材001 | 10kV户内冷缩电缆头3x70mm² |  | 个
56 | 补充主材001 | 10kV可触摸式插拔头3x70mm² |  | 个
57 | 补充主材002 | 0.4kV电缆终端头4x150mm² |  | 个
58 | 8001160011 | 干混地面砂浆 | DS M20.0 | m3
59 | 8001160019 | 干混抹灰砂浆 | DP M15.0 | m3
60 | 8001160021 | 干混抹灰砂浆 | DP M20.0 | m3
61 | 8001160023 | 干混砌筑砂浆 | DM M5.0 | m3

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【建筑工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：留下街道东岳社区森林消防管理用房配套变压器安装项目-建筑工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
基础部分
1 | 010404001001 | 垫层 | 1、250厚块石垫层； | m3 | 4.15
2 | 010501001001 | 垫层 | 1、100厚C10砼垫层； | m3 | 1.5
3 | 010501004001 | 满堂基础 | 1、部位：满堂基础； 2、强度等级：C25商品混凝土； | m3 | 5.37
4 | 010504004001 | 挡土墙 | 1、部位：挡土墙； 2、强度等级：C25商品混凝土； | m3 | 28.99
5 | 010503002001 | 矩形梁 | 1、部位：矩形梁； 2、强度等级：C25商品混凝土； | m3 | 0.23
6 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件钢筋HRB400； | t | 2.37
7 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1、10mm厚1:2防水水泥砂浆； | m2 | 8.74
8 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、10mm厚1:2防水水泥砂浆； | m2 | 18.78
9 | 011503001001 | 金属栏杆 | 箱变围栏（PVC塑钢栏杆H=1500）（含门及五金配件） 1、具体做法详见施工图及设计单位的二次明确； | m | 19
10 | 010512008001 | 盖板 | 1、盖板500*1000，具体做法由设计单位明确； | 块 | 4
11 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、预埋铁件 25kg/块以内； | t | 0.15
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：留下街道东岳社区森林消防管理用房配套变压器安装项目-建筑工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1、100mm厚碎石垫层； 2、300mm厚C20混凝土面层； | m2 | 15
13 | 01B001 | 箱变箱体 | 1、箱变箱体尺寸为3200*2300*2600mm(宽X深X高)，外壳由镀铝锌板和防腐木条构成，具体做法由设计单位明确； | 个 | 1
14 | 01B002 | 预留孔 | 1、Φ150钢管，管口宜做成喇叭口，钢管外下倾斜5/100； | 个 | 2
15 | 01B003 | 预留孔 | 1、Φ100钢管，管口宜做成喇叭口，钢管外下倾斜5/100； | 个 | 8
土方工程
16 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：详见地勘报告，综合考虑； 2、挖土深度：设计要求； | m3 | 42.91
17 | 010103001001 | 回填方 | 1、土质要求：不得用建筑垃圾，土方来源自行综合考虑； 2、密实度要求：大于0.94； 3、夯填、碾压：素土分层夯实回填； | m3 | 15.24
18 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、余土弃置及运距：由投标人单位自行考虑； | m3 | 25.38
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：留下街道东岳社区森林消防管理用房配套变压器安装项目-建筑工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
19 | H010103003001 | 渣土消纳处置费用 | 1、渣土消纳处置费用由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑确定报价； | m3 | 25.38
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【建筑工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：留下街道东岳社区森林消防管理用房配套变压器安装项目
单位工程及专业工程名称：留下街道东岳社区森林消防管理用房配套变压器安装项目-建筑工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011702001001 | 基础 | 1、垫层模板； | m2 | 1.6
2 | 011702001002 | 基础 | 1、满堂基础模板； | m2 | 6.06
3 | 011702011001 | 直形墙 | 1、挡墙模板； | m2 | 45.48
4 | 011702006001 | 矩形梁 | 1、矩形梁模板； | m2 | 2.14
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：留下街道东岳社区森林消防管理用房配套变压器安装项目-安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 030401002001 | 干式变压器 | 1、400kVA节能型变压器，D/yn,11,Uk=4.0%,10%%P2x2.5%/0.4kV； 3、基础制作及安装； 4、具体参数由设计单位明确； | 台 | 1
2 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1、名称：AH1进线柜500x910x1700； 2、接地：盘柜接线、屏边安装、箱体接地； 3、具体要求详见系统图设计说明及相关规范图集；含设备装卸、运输、安装、成品保护等全过程费用。 4、基础：10#基础槽钢制安； 5、具体详见施工图； | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：留下街道东岳社区森林消防管理用房配套变压器安装项目-安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
3 | 030402017002 | 高压成套配电柜 | 1、名称：AH2熔断器出线柜500x910x1700； 2、接地：盘柜接线、屏边安装、箱体接地； 3、具体要求详见系统图设计说明及相关规范图集；含设备装卸、运输、安装、成品保护等全过程费用。 4、基础：10#基础槽钢制安； 5、具体详见施工图； | 台 | 1
4 | 030404004001 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：AA1低压进线柜； 2、接地：盘柜接线、屏边安装、箱体接地； 3、具体要求详见系统图设计说明及相关规范图集；含设备装卸、运输、安装、成品保护等全过程费用。 4、基础：10#基础槽钢制安； 5、具体详见施工图； | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：留下街道东岳社区森林消防管理用房配套变压器安装项目-安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 030404004002 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：AA2低压出线柜； 2、接地：盘柜接线、屏边安装、箱体接地； 3、具体要求详见系统图设计说明及相关规范图集；含设备装卸、运输、安装、成品保护等全过程费用。 4、基础：10#基础槽钢制安； 5、具体详见施工图； | 台 | 1
6 | 030404004003 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：AA3低压电容补偿柜； 2、接地：盘柜接线、屏边安装、箱体接地； 3、具体要求详见系统图设计说明及相关规范图集；含设备装卸、运输、安装、成品保护等全过程费用。 4、基础：10#基础槽钢制安； 5、具体详见施工图； | 台 | 1
7 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、电力电缆：YJV22-8.7/15kV-3x70mm²； | m | 10
8 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、10kV户内冷缩电缆头3x70mm²； | 个 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：留下街道东岳社区森林消防管理用房配套变压器安装项目-安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、电力电缆：YJV22-8.7/15kV-3x70mm²； | m | 740
10 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、电力电缆：ZC-YJV22-0.6/1kV-4x150mm²； | m | 320
11 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、10kV可触摸式插拔头3x70mm²； | 个 | 1
12 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1、10kV户内冷缩电缆头3x70mm²； | 个 | 1
13 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1、0.4kV电缆终端头4x150mm²； | 个 | 2
14 | 030409002001 | 接地母线 | 1、-40×4 扁铁(热镀锌)； | m | 50
15 | 030409001001 | 接地极 | 1、L50x50x5角铁(热镀锌)，长度为2.5-3米； | 根 | 4
16 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1、-50x5扁铁(热镀锌)； | m | 4.5
17 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1、电力变压器系统调试 10kV以下变压器(容量kV·A以下)560； | 系统 | 1
18 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统调试 10kV以下交流供电负荷隔离开关； | 系统 | 1
19 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统调试 10kV以下交流供电断路器； | 系统 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：留下街道东岳社区森林消防管理用房配套变压器安装项目-安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
20 | 030414010001 | 电容器 | 1、母线、避雷器、电容器、接地装置调试 电容器(kV以下)10； | 组 | 1
21 | 030414011001 | 接地装置 | 1、母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网； | 组 | 1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：留下街道东岳社区森林消防管理用房配套变压器安装项目
单位工程及专业工程名称：留下街道东岳社区森林消防管理用房配套变压器安装项目-安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【市政工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：留下街道东岳社区森林消防管理用房配套变压器安装项目-市政工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
土方工程
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：详见地勘报告，综合考虑； 2、挖土深度：设计要求； | m3 | 858.44
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：详见地勘报告，综合考虑； 2、挖土深度：设计要求； | m3 | 136.88
3 | 010103001002 | 回填方 | 1、土质要求：不得用建筑垃圾，土方来源自行综合考虑； 2、密实度要求：大于0.94； 3、夯填、碾压：素土分层夯实回填； | m3 | 632.12
4 | 010103002002 | 余方弃置 | 1、余土弃置及运距：由投标人单位自行考虑； | m3 | 268.38
5 | H010103003002 | 渣土消纳处置费用 | 1、渣土消纳处置费用由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑确定报价； | m3 | 268.38
2孔Φ175 MPP管加混凝土包方
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：留下街道东岳社区森林消防管理用房配套变压器安装项目-市政工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 040804001001 | 2孔Φ175 MPP管加混凝土包方 | 1、100mm厚碎石垫层； 2、100mm厚C15混凝土垫层； 3、2孔Φ175 MPP管(SN25)； 4、C25细砼填实并包方； 5、具体做法详见施工图； | m | 293
2孔Φ175+2孔Φ100 MPP管加混凝土包方
7 | 040804001002 | 2孔Φ175+2孔Φ100 MPP管加混凝土包方 | 1、100mm厚碎石垫层； 2、100mm厚C15混凝土垫层； 3、2孔Φ175+2孔Φ100 MPP管(SN25)； 4、C25细砼填实并包方； 5、具体做法详见施工图； | m | 241
2孔Φ100 MPP管加混凝土包方
8 | 040804001003 | 2孔Φ100 MPP管加混凝土包方 | 1、100mm厚碎石垫层； 2、100mm厚C15混凝土垫层； 3、2孔Φ100 MPP管(SN25)； 4、C25细砼填实并包方； 5、具体做法详见施工图； | m | 55
电缆井（1.5*1m）
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：留下街道东岳社区森林消防管理用房配套变压器安装项目-市政工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、垫层：250mm厚块石垫层，100mm厚C15混凝土； 2、砖品种：Mu75红砖； 3、砂浆等级：M5水泥砂浆； 4、抹灰：20厚1:2水泥粉刷； 5、井圈：C25商品混凝土，75x50x5角钢井圈(刷红丹二度)； 6、1000×500×120承重槽钢盖板； 7、具体做法详见施工图； | 座 | 11
电缆井（1*1m）
10 | 040504001002 | 砌筑井 | 1、垫层：250mm厚块石垫层，100mm厚C15混凝土； 2、砖品种：Mu75红砖； 3、砂浆等级：M5水泥砂浆； 4、抹灰：20厚1:2水泥粉刷； 5、井圈：C25商品混凝土，75x50x5角钢井圈(刷红丹二度)； 6、1000×500×120砼盖板； 7、具体做法详见施工图； | 座 | 3
其他工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：留下街道东岳社区森林消防管理用房配套变压器安装项目-市政工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 04B001 | 电缆管道标识桩 | 1、电缆管道标识桩，具体规格由设计单位明确； | 块 | 15
12 | 04B002 | 电缆管道标识桩 | 1、警示带，具体规格由设计单位明确； | m | 589
13 | 04B003 | 电缆井编号牌 | 1、电缆井编号牌，具体规格由设计单位明确； | 块 | 14
14 | 04B004 | 电缆标识牌 | 1、电缆标识牌，具体规格由设计单位明确； | 块 | 4
道路恢复
15 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、18cm厚C30混凝土路面 | m2 | 521.57
16 | 04B005 | 路面切割 | 1、锯缝机切缝缝深(cm)5； | m | 1178
拆除工程
17 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、原有混凝土路面铲除，厚度暂定18cm； 2、建筑垃圾外运运距由投标单位自行考虑，含消纳费及残值回收； | m2 | 808.42
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【市政工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：留下街道东岳社区森林消防管理用房配套变压器安装项目
单位工程及专业工程名称：留下街道东岳社区森林消防管理用房配套变压器安装项目-市政工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 041102001001 | 垫层模板 | 1、垫层模板； | m2 | 128.31
2 | 041102032001 | 管（渠）道管座模板 | 1、包方模板； | m2 | 527.3
3 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、大型机械设备进出场及安拆费； | 项 | 1
合 计