采购单位：绍兴市上虞杭州湾滨海新城投资开发建设有限公司

项目名称：浙大邵逸夫医院绍兴院区医用纯水系统采购及安装项目

招  标  文  件

招标编号：ZDSYF2022001

绍兴市上虞杭州湾滨海新城投资开发建设有限公司

浙江五洲工程项目管理有限公司

目  录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标须知	7

前附表	7

一、总则	11

二、招标文件	11

三、投标文件的编制	13

四、投标文件的递交	16

五、开标	16

六、资格审查	17

七、评标	17

八、定 标	21

九、合同签订及其他	22

十、质疑与投诉	23

第三部分  评标办法及评分标准	25

第四部分  采购需求	33

第五部分  采购合同	72

第六部分  应提交的有关格式范例	107

# 第一部分  招标公告

浙江五洲工程项目管理有限公司关于绍兴市上虞杭州湾滨海新城投资开发建设有限公司浙大邵逸夫医院绍兴院区医用纯水系统采购及安装项目的

非政府采购招标公告

公告日期：2022-4-29

根据《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》等有关规定，浙江五洲工程项目管理有限公司受绍兴市上虞杭州湾滨海新城投资开发建设有限公司委托，现就浙大邵逸夫医院绍兴院区医用纯水系统采购及安装项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

- 一、招标项目编号：ZDSYF2022001

- 二、采购组织类型：国企采购

三、招标项目概况:

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙大邵逸夫医院绍兴院区医用纯水系统采购及安装项目 | 1 | 项 | 医用纯水系统采购及安装，详见招标文件第四部分“采购需求”。 | 783.83 |

四、投标供应商资格要求:

## （一）一般资格条件：

1、具有独立承担民事责任能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计财务制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和行贿记录；

6、本项目不允许联合体投标。

## （二）特定资质条件：

投标人须是具备纯水处理系统设备及材料供货和安装能力的制造商或代理商，并同时具备如下资质条件：

1、医疗器械生产许可证（投标人为代理商的，须能提供其投标产品制造商的医疗器械生产许可证）；

2、医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；

3、投标产品的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件。

五、投标获取采购文件

- 获取采购文件时间:2022年5月27日上午9:30之前获取。

- 获取采购文件方式：供应商登录政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

- 提示：

- 将拒绝接受未获取采购文件供应商的投标文件。

- 招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站，在采购公告页面中下载。

六、投标与开标注意事项：

- 本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

- 标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

注：供应商先要申领CA，取得CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA管理学习专题》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

- 《CA管理学习专题》：

- https://edu.zcygov.cn/luban/ca?utm=web-government-front.380aac0a.0.0.fc2b6aa0b6e211ebbdb0dd007730dd44

- 《CA驱动和申领流程》:

- http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

- 投标文件制作：

- 应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

- 投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件。

《电子投标工具》：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html

《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》：(需登录账号后查看)

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r

- 供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。否则质疑将不予受理。

- 投标人可指派授权代表递交备份文件，授权代表递交备份文件需携带法定代表人授权书原件，于投标截止时间前到达开标地点递交。

- 特别提醒

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 进入上虞区公共资源交易场所，需进行测温、查验健康码、行程码，并佩戴口罩。请各投标人，根据省、市、区相关防疫要求，做好个人防疫工作。

七、投标截止时间及要求： 2022年 5 月 27 日 上午 9 时 30 分整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。

八、开标时间及地点： 2022年 5 月 27 日 上午 9 时 30 分整在绍兴市上虞区公共资源交易中心三楼 375 开标室开标。

- 开标时间后30分钟内（当日10:00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（当日10:00前）解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

- 本次开标（不）提供现场视频。

九．投标保证金：无

十．公告期限：5个工作日

十一．联系方式：

1、采购代理机构名称：浙江五洲工程项目管理有限公司

联系人：杨光彪        联系电话：18985937432

2、采购人名称：绍兴市上虞杭州湾滨海新城投资开发建设有限公司

联系人：陈林超        联系电话：0575-82893698

# 第二部分  投标须知

## 前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙大邵逸夫医院绍兴院区医用纯水系统采购及安装项目 |
| 2 | 项目实施时间 | 具备进场条件后150日历天实施完成，具体进度配合建安、装修及相关专业工程整体进度。本采购项目安装、调试完成并经竣工验收、试运行合格交付采购人使用后视为交货完毕。 |
| 3 | 最高限价 | 本项目最高限价人民币 783.83 万元。 |
| 4 | 资格审查方式 | 资格审查是指开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和招标文件的规定对投标人的资格进行审查。 |
| 5 | 踏勘现场 | 本项目不组织现场踏勘 |
| 6 | 询问 | 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者招标代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 7 | 招标文件的澄清与修改 | 招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在招标公告发布的媒体上发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件等请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站查看。 |
| 8 | 投标文件组成 | 投标人向采购人递交的投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标文件递交地址及截止时间 | 详见招标公告 |
| 11 | 开标时间、地点 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |
| 12 | 投标有效期 | 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。 |
| 13 | 履约保证金 | 签约合同价的2.5%。 |
| 14 | 采购及中标公告发布媒体 | 浙江省政府采购网、绍兴市上虞区公共资源交易中心网站 |
| 15 | 质疑 | 依据《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第四十九条的规定： 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构、采购人提出质疑，采购代理机构、采购人应在7个工作日内做好答复工作，但答复内容不得涉及商业秘密。 采购评审专家（评标委员会、采购小组）应当协助采购人或 者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。 |
| 16 | 投诉 | 依据《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第五十条的规定： 质疑供应商对质疑的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在收到答复之日或者答复期满后15个工作日内依法向采购人主管部门投诉。采购人主管部门应当在30个工作日内调查并回应。投诉事项调查期间，采购人主管部门应当通知采购人暂停采购活动。 投诉人提交投诉件时，应当提供相关书面证据、依据和其他有关材料。 |
| 17 | 特别说明 | 投标人应无条件的、认真仔细地阅读本招标文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照招标文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对招标文件中的采购需求、合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 该项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或招标代理机构或监督管理部门提出质疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法获取的依据。 招标文件中凡标注“★”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 |
| 18 | 招标代理服务费 | / |
| 19 | 是否允许分包 | 本项目不允许分包 |
| 20 | 是否提供样品 | 本项目不需要提供样品 |
| 21 | 是否提供演示 | 本项目不需要提供演示。 |
| 22 | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第十八条规定条件的供应商，将被拒绝其参与采购活动。 |
| 23 | 金融支持 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，浙江省财政厅出台浙财采监〔2020〕3号文件，企业若有融资意向，可登陆政采云平台融资服务（https://jinrong.zcygov.cn/），查看相应融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 24 | 其他 | 本采购文件要求提供的身份证复印件皆需提供正反面，否则按未提供处理。 |

注：以上内容如有变化将另行通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

## 一、总则

- 项目说明

- 项目说明见前附表所述。投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在法定时间内提出。

- 投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.3本招标文件所称公章是指单位法定名称章或者冠以单位法定名称的电子公章。

1.4公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报相关部门批准。

- 采购方式

公开招标。

- 投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切费用（招标文件有其他相反规定除外）。

## 二、招标文件

- 招标文件的构成

- 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标须知

- 第三部分 评标办法及评分标准

- 第四部分 采购需求

- 第五部分 采购合同的一般和特殊条款

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、评标办法及评分标准、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。

- 招标文件的解释

- 已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将通过招标公告发布网站通知所有招标文件收受人。

- 采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 不论采购代理机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式。

- 招标文件的修改、澄清

- 从招标文件发出至投标截止时间前，采购代理机构可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知作为招标文件的组成部分，各潜在投标人应自行在公告发布网站查看。若有必要，采购代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

- 对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作电子澄清（询标由专家在政采云系统上发起询标函，投标人在澄清处在规定时间内进行答复）；投标人的电子澄清，应由法定代表人进行电子签章（也可由法定代表人或授权代表签字扫描后上传），作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

- 投标报价

- 投标报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，包括但不限于主材费、包装费、运输费、运输损耗、装卸费、安装费、安装所用水电费、辅料、配件、工具、设计费、保管费、单机调试及联动调试费、第三方检验费、保修费、管理费、相关配合费、现场可能发生的二次搬运费、临时设施费、检验试验费、成品保护费、利润、保险、税金、其他不可预见费等为完成本合同项下所有工作直至竣工验收合格后交付采购人使用所产生的一切费用以及售后服务费用等。

- 其它费用处理

- 招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

- 投标货币

- 投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的, 采购代理机构将不接受有选择的报价。

## 三、投标文件的编制

- 投标文件的语言

- 投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 投标文件的组成

- 投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。

- 资格文件包括以下内容：

- 法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则则应提供授权代表身份证复印件；

- 声明书；

- 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

- 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加国企采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 前一年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)

- 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

- 提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）和提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

- 参加国企采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

- 提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

- 商务技术文件，本次招标需要投标人提供以下项所列的技术文件

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）；

- 投标人商务技术文件中资信分自评表（格式见附件）；

- 资信证书；

- 体系认证；

- 业绩；

- 投标项目明细清单（含货物、服务等）（格式见附件）；

- 随机专用工具及备品备件明细表；

- 投标人推荐的供选择的配套零部件及价格表

- 技术响应及建议表（格式见附件）；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 产品符合性；

- 产品优劣性；

- 实施方案及合理化建议；

- 质保期；

- 售后服务网点；

- 投标方认为需要的其他文件资料。

- 注：以上内容应与评标办法中内容具有一致性。

- 如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供相关设备完整配置方案（设备名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等），提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置。

- 投标人在投标文件中应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效投标。采购代理机构将把这一情况报送采购监管部门。实质性指标、关键性指标和重要指标需提供证明材料，如技术偏离表中仅复制粘贴而未说明或提供证明材料的，其产生的影响直至被认定为未实质性响应的后果将由供应商自行承担。

- 报价文件包括以下内容：

- 投标函（格式见附件）；

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标报价明细表（格式见附件）。

- 投标有效期

- 投标文件未在投标截止时间前完成传输的或者未按时解密的，视为放弃投标；投标文件解密失败后未提供备份文件或者备份文件也出现异常情况无法进行评审的，亦视为放弃投标。

- 投标文件上传后，自投标截止日期起，在前附表所列的投标有效期内有效。

- 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

- 投标人如有下列情况之一者列入不良行为记录：

- 投标人在投标有效期内撤回投标的；

- 中标人或中标候选人放弃中标或中标候选人资格的；

- 擅自修改或拒绝接受已经确认的条款；

- 中标人未按规定与采购人签订合同；

- 未按规定提供履约保证金；

- 投标人采取提供虚假资料等不正当手段的；

- 投标人在投标过程中串通投标的。

- 投标文件的编制和签署

- 按招标文件9.1条、9.2条、9.3条要求提供的各种文件，投标文件分为资格文件、商务技术文件和报价文件三部分。

- 投标文件须按附件格式要求进行电子签章，投标人应写全称。（电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章）

- 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

- 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

- 投标文件的形式

投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。

## 四、投标文件的递交

- 投标截止期

- 投标文件必须在规定的投标截止时间前在政采云系统内完成传输，以纸质、电报、电话、传真形式的投标概不接受。为应对投标文件解密失败等异常情况，投标人可指派授权代表在投标截止时间之前到达开标地点提交备份文件。

- 采购人因故推迟投标截止时间，将以公告形式通知。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

- 投标文件的修改、撤销

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。

## 五、开标

- 开标

- 在投标截止时间前按规定提交投标文件的投标人在三家（含）以上的，由采购人或采购代理机构组织进行开标。

- 投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。若电子投标文件解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。

- 采购人按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由采购人或采购代理机构主持及有关人员参加。

- 本项目为电子投标项目，投标人一般不需要参加现场投标和开标，若投标人需要指派授权代表递交备份文件，则授权代表应随身携带法定代表人授权书原件于投标截止时间前到达开标地点递交备份文件。 若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

## 六、资格审查

- 资格审查

- 开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查；

- 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查；

- 采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人开标后评标前的信用记录，经查询投标人列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标无效；

- 采购人或采购代理机构出具《投标人资格审查意见表》，投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

## 七、评标

- 评标原则

- 竞争优选；

- 坚持公平、公正、科学合理的原则；

- 价格合理，方案、产品先进可行；

- 反对不正当竞争。

- 评标组织

- 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；

- 评标工作由评标委员会负责，并由推选产生的组长主持；

- 本次评标为在线评标。

- 评标办法

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见招标文件第三部分。

- 投标文件符合性审查

- 投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。

- 实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

- 如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效投标，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

- 即按《评分标准》确定的标准，以经审查合格的投标文件进行资信、技术和商务评估，并综合进行比较与评价。参照《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》的通知（浙财采监{2015}13号）规定，“对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。”

- 修正原则

- 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中投标（开标）一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标（开标）一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（开标）一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价参照财政部公布第87号令《政府采购产品和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 投标文件的澄清

- 评审中因投标文件含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容需要供应商作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过政采云平台交换数据电文，给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

- 供应商通过政采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

- 无效投标

经过审查，凡不符合有关规定，不响应招标文件的实质性条款，存在以下重大偏离之一的，经评标委员会认定，将因未通过资格性或符合性审查而被作为无效投标处理：

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 《法定代表人授权书》填写不全、错误、未加盖投标人公章（公章和签字或盖章缺一不可）；

- 个体工商户的身份证明与营业执照不一致的；

- 投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

- 报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

- 因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经评标委员会认定为无法评审的；

- 出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定为无法评审的；

- 投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；改变招标文件提供的清单中的计量单位、工程数量；

- 对招标产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

- 投标文件有招标方不能接受的条件；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料；

- 投标报价超过预算金额或最高限价的；

- 投标文件“商务技术文件资料”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》相关内容的；

- 评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的，即“★”的关键性指标及技术参数要求负偏离或缺漏；

- 投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；

- 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的。

- 废标

根据《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第四十二条之规定：在公开招标采购中，出现下列情形之一的，应予终止采购程序或废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为；

（三）投标人的报价均超过了采购预算；

（四）因重大变故，采购任务取消。

终止采购程序或废标后，采购人应当将决定及相关理由及时通知所有投标供应商；评审现场废标决定由采购人根据评标委员会提出的废标意见作出；非评审现场废标决定原则上由采购人主管部门作出，另有约定的除外。除采购任务取消情形外，应当重新组织招标。

- 中止电子交易活动和重新组织采购

- 26.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 26.2评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

- 保密及其它注意事项

- 评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人；

- 在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。采购人不得在中标人确定前，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判；

- 为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外；

- 投标人相互之间，或与采购人相互不得串通投标，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

- 评标委员会不向投标人解释未中标的原因；

- 特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 八、定 标

- 28.1项目由评标委员会根据第三部分《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。

- 28.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

- 28.3采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

- 28.4采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上公告中标结果，公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

- 28.5中标人应携带介绍信自行前往采购代理机构领取中标通知书。

- 28.6中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

## 九、合同签订及其他

- 29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

- 29.2 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展采购活动。

- 30.履约保证金

中标人在收到中标通知书后提供合同价2.5%的履约保证金（应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交），项目经验收、试运行合格，且所有合同义务都已履行完毕后28天内，无息退还履约保证金（采用金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等形式提交履约担保的，则保函自动失效）。

注：采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

- 31.验收

- 31.1采购人组织对供应商履约的验收，大型或者复杂的采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

- 31.2采购人应当及时对采购项目进行验收，采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

- 31.3采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

- 32.货款结算方式

付款方式：采购人与中标人依照采购合同规定的付款方式进行项目款项的支付。

- 33.售后服务考核

采购代理机构将配合采购人主管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，由有关职能部门给与相应处罚。

## 十、质疑与投诉

根据《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》等有关规定，国企采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

- 34.供应商询问

供应商对国企采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 35.供应商质疑

- 35.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，否则，采购代理机构不予受理：

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则质疑将不予受理。

- 35.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

- 质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

- 被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

- 具体的质疑事项及事实依据；

- 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

- 提出质疑的日期。

未按上述内容填写的质疑书将不予受理。

- 35.3采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的国企采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 35.4询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

- 36供应商投诉

- 36.1供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，不符合上述要求的投诉将不予受理。

- 36.2质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人上级主管部门提出投诉，投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

# 第三部分  评标办法及评分标准

- 第一章　评标办法

一、本次招标将按下列评标办法进行评标：

综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照《评分标准》规定的评分因素对各投标人的投标文件进行综合评审，以技术分、资信分、商务分总得分最高的投标人作为中标候选人。如最高总得分相同的，以报价低者作为中标候选人。如最高总得分且报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

二、本次评标采用百分制计分，计算时四舍五入保留到小数点后两位。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 第二章　评分标准

### 一、报价文件评分标准（40分）

报价文件主要是对投标人的有效报价进行评议，其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次招标最高限价规定如下：

本项目投标报价的最高限价为人民币 柒佰捌拾叁万捌仟叁佰元整 元整（小写 ¥7838300.00 元）。最高限价由采购人根据图纸、技术规格书，对本项目拟采购设备进行市场询价，结合相关材料信息价，对比类似医用纯水系统项目已中标价格，依据国家、省市相关计价规范编制并报绍兴市上虞区国建评审咨询有限公司审核后确定。

2、投标人的报价在最高限价内的，为有效报价。

3、本次评标设有最佳报价。最佳报价确定方式：根据所有入围投标人有效报价中的最低报价作为最佳报价。

4、最佳报价者的报价分为满分，其他投标人的有效报价与最佳报价相比，按下列方法计算其报价分：

投标价格分=(最佳报价/投标报价)*价格权值*100。

5、当投标（开标）一览表与投标报价明细表报价不一致时，以投标（开标）一览表为准，报价明细表报价予以修正并由授权代表签字确认，拒绝修正或确认的，则做无效标处理。

6、投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠、赠送等字样（明细出现“0”元，视同赠送）,如出现则做无效投标处理。

7、投标价格的合理性：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 二、商务技术文件评标内容及标准（60分）

1、评分细则

A、技术部分（52分）

评标委员会按照评分细则，以投标人的投标文件为评审依据，对投标人的技术响应情况进行独立评审并打分。

| 序号 | 评审项目 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品的性能指标及技术参数符合性 | 投标产品完全满足招标文件要求的，得36分。 本项目的技术参数中，标记“★”的为实质性响应技术指标，应当完全满足并提交相应有效证明文件，否则作无效投标处理； 标记“▲”的为重要技术指标，应当完全满足并提交相应有效证明文件，否则每有一项指标不满足扣2分； 其他未作标记的为一般指标，一般指标不强制要求提交相应有效证明文件，每有一项不满足扣1分。 上述所有扣分扣至18分为限，本项得分区间为18-36分，证明文件详见“实质性响应技术指标和重要技术指标汇总表”,提供的资料须为扫描件加盖投标人公章。 | 36分 |
| 2 | 设备选型 | 评委对投标人拟投设备核心部件（水泵、膜、控制系统、管材、阀门等）选型的技术先进性、可靠性、适用性、稳定性等情况进行综合评审，好的得2-3（含）分，一般的得1-2（含）分，差的得0-1分（含）。 | 3分 |
| 3 | 安装施工组织设计及进度计划 | （1）评委根据投标人提供的安装总体进度安排的合理性，与项目要求的匹配性进行综合评审，得0-1（含）分。 （2）设备的进场能够根据项目场地的要求及土建工程的完成情况有计划地进行，现场协调及验收工作安排科学合理，能够保障项目按进度进行。评委根据投标人提供的安装施工实施方案进行综合评审，得0-1（含）分。 （3）评委对投标人提供的投标项目整体施工实施方案的技术先进性、严密性、科学性、经济合理性、设备布局合理性等进行综合评审，得0-1（含）分。 （4）评委对投标人提供的投标项目整体施工实施方案拟投入的施工设备的完整性和全面性进行综合评审，得0-1（含）分。 | 4分 |
| 4 | 调试、试运行、验收、维护服务方案 | 根据投标人对本医用纯水系统的调试、试运行、验收方案等描述的全面性及合理性，调试维护负责人工作经验等进行评审。好的得2-3（含）分，一般的得1-2（含）分，差的得0-1分（含）。 | 3分 |
| 5 | 培训方案 | 根据投标人对本医用纯水项目编制的培训方案的全面性、专业性和合理性，培训科目的安排情况和培训负责人工作经验等进行综合评审。好的得1.5-2（含）分，一般的得0.5-1.5（含）分，差的得0-0.5分（含）。 | 2分 |
| 6 | 售后服务方案 | 由评委专家根据投标人编制的售后服务方案是否完善、服务标准规范化程度、备件是否齐全、保修措施是否完善、备品备件质保期后优惠率的程度等进行综合评审。好的得1.5-2（含）分，一般的得0.5-1.5（含）分，差的得0-0.5分（含）。 | 2分 |
| 7 | 质保期承诺 | 质保期期限仅满足招标文件规定的质保期要求的，得0分；超过招标文件规定的质保期每12个月的，得1分，最高得2分。提供质保期承诺函，承诺函格式自拟。（不足12个月的不计分） | 2分 |
| 合计 |  |  | 52分 |

实质性响应技术指标和重要技术指标汇总表

| 序号 | 技术指标具体内容 | 提供的证明资料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性技术要求指标 |  |
| 1.1 | 水质参考标准：详见招标文件P.44-P.48附表一至附表七。 | 各附表所列水质指标为最基本的引导性要求，投标人投标时可采用优于以上用水指标的标准，低于最基本的引导性要求的则为未实质性响应招标要求。投标时由投标人在“技术响应及建议表”中自行逐条响应，并提供第三方检测机构出具的以往同类项目检测报告作为证明文件。 |
| 2 | ▲重要技术指标 |  |
| 2.1 | 反渗透装置： 采用两套并联运行，单套运行纯水产水量为20m3 /h,成熟的双路制水工艺，确保系统无单点故障。 | 提供以往同类项目的使用报告及厂家中央纯水系统使用说明书、操作手册等。 |
| 2.2 | 浓水利用装置：为提高水资源的利用率本系统设置了浓水利用装置，以达到废水利用的目的，最大程度的降低医院投运后的运行成本。 | 提供产品技术文件或者厂家中央纯水系统使用说明书、操作手册、专利等。 |
| 2.3 | 纯水箱： 容积2.0M³，4台；容积2.5M³，5台。材质304不锈钢，内外双抛光级；要求顶部装空气过滤器，滤膜精度0.22μm，内部回水口装万向喷淋洗球，内部进水口装水流转向导管，外装液位可视器；桶体上顶、下底采用锅型冲压成型封头，不得采用板材加工焊接成型封头；每套纯水箱须有Ф400或以上的清洗人孔，端盖采用耳环式快速密封联接。 | 提供以往同类项目的使用报告。 |
| 2.4 | 紫外杀菌器： 数量根据回路数量配备，波长稳定在254nm，灯管放射剂量达30mj/cm2,材质不低于304SS。 | 提供产品技术文件或者厂家中央纯水系统使用说明书、操作手册、专利等 |
| 2.5 | 生化用水EDI装置： 组合件，1套，用于检验用水后处理系统，联合使用RO+EDI ，最大化地保证系统的连续运行并达到降低耗材使用成本的要求。 | 提供产品技术文件或者厂家中央纯水系统使用说明书、操作手册、专利等 |
| 2.6 | 血液透析用制水设备: 具有单独的反渗水处理产品注册证 | 提供产品的反渗水处理产品注册证 |
| 2.7 | 血液透析用制水设备: 预处理泵前配有原水可冲洗滤器用于保护预处理泵 | 提供血透制水设备配置清单 |
| 2.8 | 血液透析用制水设备: 树脂罐，三罐并联一备两用，配有全自动流量控制数字型控制头，可根据本地自来水硬度自动计算原水处理量。 | 提供血透制水设备配置清单 |
| 2.9 | 血液透析用制水设备: 预处理部分配有排水漏斗，防止建筑物排水系统微生物反向污染预处理。 | 提供配置清单及操作手册或使用说明书 |
| 2.10 | 血液透析用制水设备: 双级反渗透系统，水温15℃，回水压力2Bar时，产水量不小于3000L/H。 | 提供产品彩页或产品技术文件 |
| 2.11 | 血液透析用制水设备: 操作面板采用高品质触摸屏，图示化流程及操作便于设备管理。 | 提供操作手册或者使用说明书 |
| 2.12 | 血液透析用制水设备: 采用风冷式多级立式离心泵，避免水冷泵对进水加温造成的夏季高温运行时的不稳定，每一级加压泵双泵，双泵一备一用，提供安全备份。 | 提供操作手册或者使用说明书 |
| 2.13 | 血液透析用制水设备: 具备水处理间的漏水检测功能,确保用水安全。 | 提供操作手册或者使用说明书 |
| 2.14 | 血液透析用制水设备: 具备整合热消毒的功能,至少可以同时与35床透析机进行同步消毒。 | 提供产品彩页及操作手册或使用说明书 |
| 2.15 | 血液透析用制水设备: 双级反渗每一级具备反渗膜冲洗技术，有独立的冲洗泵可增强抗污染的能力。 | 提供操作手册或使用说明书 |
| 2.16 | 血液透析用制水设备: 内置标准网络接口，可实现远程控制，控制界面与主机一致。 | 提供操作手册或使用说明书 |
| 2.17 | 血液透析用制水设备: 可实现多套循环管路进行分区供水。 | 提供操作手册或使用说明书 |
| 2.18 | 热消毒装置： 数量1套；在标准大气压状态下，加热器应能提供被消毒区域内水温高于85℃并维持20 min以上所需的热量，满足现有血透床位输送管路总容量的1.5倍循环用水量；消毒时应触发声光警示程序，自动消毒时需经确认才能中途解除消毒程序；循环输送泵应具备24小时连续输送高温水不渗漏的能力；热绝缘伴随整个全闭路循环热消毒系统；能够监控温度，压力等重要参数，并在主机PLC控制中显示和储存；数据储存要求2年以上，期间被储存的数据随时可以调阅和打印。 | 提供操作手册或使用说明书及专利 |
| 2.19 | 管件： 要求各用水子系统均采用返回至机房水处理装置的循环管路。机房原水至反渗透产水前要求使用SS304材质不锈钢管，自动氩弧焊接。 | 提供以往同类项目使用报告及循环管路系统专利 |
| 2.20 | 系统控制要求： 本系统全自动运行，系统自动控制分本地设备控制和集中运行控制，本地控制至少提供中央运行机组和血透水机的独立控制，集中运行控制采用服务器或高性能工控机运行平台，通过网络通讯进行无缝连接，在脱离集中控制时本地控制能独立操作不影响正常使用并能提供不少于48小时运行记录。提供网络远程监控功能，支持实时故障报警与自动故障隔离并提供历史数据存档，为医院建筑智能化系统留有集成接口以便集中管理（只监不控），提供分级（不少于5级）的用户权限管理，确保系统安全。 本地全中文智能控制系统在线监测设备运行状态，人机界面操作，多种工作界面供用户选择，系统运行信息记录功能便于设备运行状况的检查。智能安全密码操作进入统提高设备运行的安全性。 全自动控制的基本要求： - 统计并计量各水质用水量，提供详实的任意时段的数据统计报表； - 系统运行参数、运行状况、水质监测、压力、流量及各水箱液位参数均能够在线显示并记录； - 原水箱低液位自动报警功能； - 原水泵遇故障报警并自动开启备用泵功能； - 纯水水质电导、电阻超标自动报警并延时停机功能； - 制水运行中任一时段水质数据的自动检索功能； - 遇原水箱低液位情况或原水压力过低RO泵自动保护功能； - 纯水箱高液位自动停止制水； - 纯水输送泵遇故障报警并自动开启备用泵功能； - 对停水、停电、过载、管道漏水等非正常状态具有自动检测、保护、报警及处理功能； - 各部分水质、水量、工作水压力在线自动检测功能； - 提供远程管理与监控：智能控制系统在线监测设备运行状态，人机界面操作，多种工作界面供用户选择，系统运行信息记录功能便于设备运行状况的检查。智能安全密码操作进入系统，提高设备运行的安全性。支持实时故障报警与自动故障隔离并提供历史数据存档，控制系统安装在BA控制中心，投标人提供工控机、小型监视器及配套软硬件，提供分级的用户权限管理，确保系统安全。 - 控制系统实现整套水处理系统的自动控制，同时保留手动功能以备应急之需； - 制水机组长期运行安静平稳。 - 控制方式采用进口PLC+触摸屏全自动控制方式，实时在线监测和记录各参数，实时显示设备各部件的工作状态，能分别设定周一至周日每天的开关机时间和定时冲洗时间，具有自我诊断控制、文字及指示灯提示和实时报警功能，夜间工作可根据实际情况进行分段设定，具备手动和自动两种工作模式可供选择，可扩展至远程监控功能。 - 自控系统是整套设备的控制中心，该系统设计时必须保证7*24H的可靠性，同时提供本地分控及远程监控的能力。 | 提供以往同类项目使用报告或以往同类项目上控制系统截屏及软件著作权证书 |
| 注：1.上述要求提供的书面证明资料，均须在投标文件中提供原件的扫描件，并加盖投标人电子印章； 2.投标人的产品技术要求应当采用表中所列标准，投标人的产品技术要求采用的标准非表中所列标准的，应当提供与表中所列标准同等的其他权威标准，并应当提供能证明其产品采用的标准与表中所列标准具备同等权威性的证明资料（如标准互认协议、标准互认办法或其产品采用的标准管理机构出具的与表中所列标准具备同等效力的书面证明文件等），否则不予认可； 3.评标委员会评标时需同时参考文件中提供的推荐品牌（详见《设备材料清单》P.49）进行评审，投标人的投标产品应当采用推荐品牌或相当于推荐品牌的同档次品牌。无论是否采用推荐品牌，其产品技术参数均应当满足招标文件要求。采用非推荐品牌的，投标人应当能自证其品牌与推荐品牌同档次，并由评标委员会统一认定其品牌与推荐品牌的档次符合性，否则，对应的标记“▲”的重要参数评分不予记分。 |  |  |

B、资信部分（8分）

评标委员会对照评分细则和投标书充分讨论后，按照少数服从多数的原则，集体统一评分。

| 序号 | 评标项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 投标人自2018年1月1日至投标截止日止（以合同签订时间为准），完成过单项金额300万元及以上的类似医院纯水系统施工业绩。每项业绩得1分，最高得4分。 注：业绩证明材料为中标通知书、合同的原件扫描件（加盖投标单位电子公章），否则不得分。 | 4分 |
| 2 | 制造商认证情况 | 制造商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、IS013485医疗器械质量管理体系认证证书，每个得1分； 注：提供原件扫描件（加盖投标单位电子公章），否则不得分。 | 4分 |
| 合 计 |  |  | 8分 |

注：1、评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。资信分为客观分，也需独立进行评价并核对分值，最终分值需一致。

- 所有文件、合同、证书、资质等需要真实有效。中标人在中标后签订合同时需提供以上证明文件原件，若发现资料作假的取消中标资格。

# 第四部分  采购需求

第一章　前言

1、此采购需求（含技术规格书、图纸及工程量清单等）只是采购内容的一些原则性规定，并不是完整的详尽的要求。投标供应商可以根据实际情况在投标时提供更符合、更优于项目需要的产品及技术方案，并对所提供产品的功能性、安全性、先进性负责，符合或优于此技术规格书的要求。中标后原则上不再对供应商的产品清单及技术方案进行调整，项目实施过程中根据项目建设情况确需作出调整，否则不能满足实际需要的，采购人有权根据项目建设的实际情况和需要，以及中标供应商供应服务情况等，调整供货的范围和数量。同时，本采购项目采购合同采用固定总价合同形式，供应商在投标报价时，应充分考虑固定总价合同形式下的一切风险。

2、本项目总承包服务管理费已包含在总承包合同中，并纳入总承包管理范围，总承包服务管理费由甲方进行支付，不另行计取其他费用，总承包服务管理费约定详见合同附件八，总承包服务管理费以外的其他管理配合服务费由投标人自行考虑计入报价。中标单位需要总包单位提供的配合、设施或服务内容，由中标单位与总包单位据实自行协商。

3、投标供应商必须对全部招标内容进行投标，并在《技术响应及建议表》内给予实质性响应，不能仅复制粘贴本采购内容。

4、投标产品如与采购要求有细微偏差，采购人有权要求投标供应商调整偏差，并不改变投标价格。

5、供应商须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。

6、除清单中已列内容外，其他系统设备必要组成部分和为完成系统设备组装就位直至使用的所有配件、附件等均应包含在报价中；设备组装就位时所需的拆除复位、开孔、开槽、封堵、拆除或砌筑、修补等均有投标人负责实施，费用包含在总价中。

7、投标报价已包括但不限于主材费、包装费、运输费、运输损耗、装卸费、安装费、安装所用水电费、辅料、配件、工具、设计费、保管费、单机调试及联动调试费、第三方检验费、保修费、管理费、相关配合费、现场可能发生的二次搬运费、临时设施费、检验试验费、成品保护费、利润、保险、税金、其他不可预见费等为完成本合同项下所有工作直至竣工验收合格后交付采购人使用所产生的一切费用以及售后服务费用等，且该价格不因设备市场价格、政策调整、不可抗力（含疫情）等因素而调整。投标人应充分考虑投标报价下的一切风险，依据招标文件的规定及本建设项目的实际情况和要求，结合相关市场行情及投标人自身管理水平和抗风险能力等综合考虑投标报价。

第二章　技术要求

- 项目技术规格表

| 序号 | 项目 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目用途 | 以邵逸夫医院绍兴院区新院工地自来水为原水（水质以提取医院工地水样做检测，指标符合国家生活饮用水卫生标准为准），由位于地下层的中心纯水机房经适当的水处理工艺流程处理后，向各用水科室或部门提供满足各自用水要求的医用纯水。 |
| 2 | 用水种类和部门 | 供给以去除离子为主要求的科室用水的有血透中心、检验科、病理科、输血科、生物实验室、急诊急救、中心供应、手术中心、内镜中心、EICU、口腔科、饮用纯净水等；以去除有机物和微生物为主要求的科室用水有手术中心、产房等。 |
| 3 | 数量 | 1套 |
| 4 | 项目 总产水量 | 40T/H（水温25℃） |
| 5 | 水机房面积 | 现场确定 |
| 6 | 水机房位置 | 暂定位于地下层 |
| 7 | 送水最大扬程 | 满足医院施工设计图要求 |
| 8 | 环境 适应性要求 | 中央主机房内环境温度：5℃∽40℃ |
|  |  | 大气压力：夏季100.55 KPa |
| 9 | 电源条件 | 电压：∽380V，3相，5线 |
|  |  | ∽220V，单相，3线 |
|  |  | 频率：50HZ |
|  |  | 电压波动：±5% |
|  |  | 接地电阻要求：≤4欧姆 |
| 10 | 抗地震要求 | 项目须适应6度地震烈度，建筑结构未受偏差影响的前提下，能正常运行。 |
| 11 | 采用标准和规范 | （1）国家相关标准和规范。 |
|  |  | （2）由采购方认可的其它国家的权威标准。 |
|  |  | （3）经法定单位备案登记的投标产品执行标准 |
| 12 | 项目运行要求 | 保持日常运行的安全、可靠和不停机维护。全天24小时连续工作制，年365天。 |
| 13 | 项目安装要求 | 包括机房外管路的安装工作，医用纯水中心机房内相应的预处理、后处理项目，管道材料、电气控制等的供货，安装，项目调试、负责通过相关验收和售后服务。 |
| 14 | 项目工艺要求 | 项目应双套设计，日常运行中既可双套同时制水，又可单套制水；每单套项目生产产品水的能力不小于20M³/H（水温25℃）。各路动力泵采用一开一备设计，运行中的泵遇故障时，备用泵能自动切换运行。各路纯水均要求循环回路。 |
| 15 | 设计使用寿命 | 除密封件、易耗件等一类消耗品外，所有部件都应具有连续正常使用超过3年的寿命 |
| 16 | 核心部件要求 | 反渗透膜组件、水泵、主要电器组件等核心部件要求参照或相当于国际知名品牌 |
| 17 | 过流材质 | 预处理部分、后处理部分卫生级304不锈钢或以上材质氩弧焊连接，确保供水管内壁表面光滑无死腔。机房外管路部分采用304不锈钢或以上材质和卡压方式连接 |
| 18 | 控制方式 | PLC全自动控制/手动控制 |
| 19 | PLC全自动控制的基本要求 | 项目PLC全自动控制至少应具备下列功能： |
|  |  | 1、原水箱低液位自动报警功能； |
|  |  | 2、原水泵遇故障报警并自动开启备用泵功能； |
|  |  | 3、纯水水质电导、电阻超标自动报警并延时停机功能； |
|  |  | 4 、遇1情况或原水压力过低RO泵自动保护功能； |
|  |  | 5 、纯水箱高液位自动停止制水，有多个纯水箱时任一纯水箱至中液位自动制水、超低液位自动报警并延时停止纯水输送功能； |
|  |  | 6 、纯水输送泵遇故障报警并自动开启备用泵功能； |
|  |  | 7 、水质、水量、工作水压力在线自动检测功能； |
|  |  | 8 、具有PLC自动、手动控制和触点开关手动控制三选择功能； |
|  |  | 9、提供远程管理与监控的协议通讯接口： |
|  |  | 10、项目运行参数、水质监测、压力、流量及各水箱液位参数均能够在线显示。 |
| 20 | 运行监控平台 | 纯水制备间配置全套的集中运行监控平台，提供故障报警，运行数据及状态的查询功能，屏蔽控制功能。 |
|  |  | 设备制造商需向招标人提供无线远程管理服务，设备的运行数据和报警信息可以不受地域限制实时发送到设备制造商的服务平台，提供预防式的售后服务。 |

- 设计、制造规范

本项目所涉及到的设计、加工制造、材料、探伤、电气装置、检验、试验及施工安装等均应参照适合于该项目的相关标准、试验规范，以及技术规格书规定的有关要求。投标人所提供的项目应按法定备案的企标组织生产是基本要求。达到中华人民共和国和项目出产国有关项目及项目的设计、制造、安装、试验、验收和安全等方面的标准和规范是有标准可依产品的综合要求。所有计量仪器必须符合国家标准。这些标准应包括中国国家标准及其它被普遍认可的中国标准（应包括但不仅限于以下）：

《中华人民共和国生活饮用水卫生标准》	GB5749-2006

《饮用净水水质标准》                                    CJ94-2005

《分析实验室用水规格和试验方法》	    GB/T 6682-2008

《医疗设备电气安全标准》	    GB9706-2007

《医院消毒供应中心第1部分：管理规范》                 WS 310.1-2016

《医院消毒供应中心第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》WS 310.2-2016

《软式内镜清洗消毒技术规范》                         WS 507-2016

《血液透析及相关治疗用水》 YY0572-2015

《建筑给水排水设计规范》                                GB50015-2010

《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》                GB50242-2015

《建筑电气工程施工质量验收规范》                        GB50303-2015

《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236-2011

《不锈钢卡压式管件组件第1部分：卡压式管件》           GB/T 19228.1-2011

《不锈钢卡压式管件组件第2部分：连接用薄壁不锈钢管》   GB/T 19228.2-2011

《智能建筑工程质量验收规范》                            GB50339-2013

《建设工程文件归档整理规范》                            GB/T50328- 2014

国家及地方颁发的其它相关法律法规；

由采购人认可的其他国家的其他权威标准，这些标准应为最新标准，投标人应及时提供给采购人（国外标准应翻译成中文）。

其他有关的中国规定

由招标人认可的其它国家的其它权威标准

- 医用纯水系统用水点及用水量需求

- 结合医院平面设计，纯水用水点及用水量分布如下：

| 序号 | 楼号/楼层 | 用水科室/地点 | 用水点设置说明 | 水质类别 | 用水点（个） | 设计用水量（L/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3号楼3F | 血透中心 | 病床 | 血透用水 | 82 | 6000 |
| 2 | 1号楼2F | 检验科 | 生化免疫流水线、产物分析、急诊反应区等 | 检验用水 | 24 | 1200 |
| 3 | 1号楼3F | 病理科 | 免疫组化、产物分析等 |  | 15 | 500 |
| 4 |  | 输血科 | 分析、扩增、提取、准备 |  | 4 | 100 |
| 5 | 7号楼4F |  | 生物实验室等 |  | 18 | 300 |
| 6 | 7号楼5F |  | 生物实验室等 |  | 18 | 300 |
| 7 | 7号楼6F |  | 生物实验室等 |  | 18 | 300 |
| 8 | 7号楼7F |  | 生物实验室等 |  | 17 | 300 |
| 9 | 1号楼1F | 急诊、急救 | 急诊清创间、急救洗胃间 | 一级清洗用水 | 2 | 400 |
| 10 | 1号楼2F | 检验科 | 洗消室1、洗眼装置1、灭菌锅3 |  | 5 | 400 |
| 11 | 1号楼3F | 中心供应 | 清洗槽5、清洗机10、酸化水设备进水1、洗眼器1 |  | 17 | 5500 |
| 12 | 1号楼1F | DSA | 清洗间（预留） | 二级清洗用水 | 1 | 200 |
| 13 | 1号楼2F | EICU | 支气管清洗 |  | 1 | 200 |
| 14 | 1号楼3F | 内镜中心 | 清洗机16，洗槽16、酸化水设备原水1 |  | 33 | 5000 |
| 15 | 1号楼3F | 中心供应 | 蒸汽发生器 |  | 1 | 2000 |
| 16 | 1号楼3F | 中心供应 | 高温灭菌器 | 软化水 | 11 | 3000 |
| 17 | 1号楼1F-4F、2号楼1F-9F、3号楼1F-17F、4号楼1F-17F、5号楼F1-9F、6号楼1F-4F、7号楼1F-7F、8号楼1F-2F、9号楼1F-9F |  | 候诊区、走廊、办公、茶水间、会议室等（壁挂式23，落地式46，开水炉46，口腔科牙椅35） | 饮用纯水 | 150 | 4000 |
| 18 | 1号楼1F | DSA | 刷手池 | 冲洗用水 | 6 | 600 |
| 19 |  | 急诊手术室 | 刷手池 |  | 3 | 300 |
| 20 | 1号楼3F | 内镜中心 | 刷手 |  | 3 | 300 |
| 21 | 1号楼4F | 眼科门诊 | 刷手池 |  | 3 | 300 |
| 22 |  | 肿瘤门诊 | 刷手池 |  | 3 | 300 |
| 23 |  | 口腔科 | 刷手池 |  | 3 | 300 |
| 24 |  | 手术中心 | 刷手池 |  | 62 | 6600 |
| 25 | 2号楼4F | 产房 | 刷手池 |  | 3 | 300 |
| 26 | 2号楼5F | NICU | 洗婴 |  | 2 | 600 |
| 合计 |  |  |  |  | 506 | 39800 |

- 采用分质供水方式，水量及水质汇总统计如下：

| 序号 | 分类 | 用水点 （个） | 用水量 （L/h） | 水质标准 | 输水管路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血透用水 | 82 | 6000 | 《血液透析及相关治疗用水》（YY0572-2015） | 中央机房至血透机房输送管管径：DN65&DN50，管路材质：SS304；血透机房至各血透用水点输送管管径：DN32，管路材质：SS316 |
| 2 | 检验用水 | 114 | 3000 | 《分析实验室用水规格和试验方法》 （GB/T6682-2008）一级标准 | 管路材质：SS304； 管径：DN32-20 |
| 3 | 一级清洗用水 | 24 | 6300 | 《医疗器械清洗消毒用水标准》 （WS 310.1-2016）《软式内镜清洗消毒技术规范》 （WS507-2016） | 管路材质：SS304； 管径：DN50-20 |
| 4 | 二级清洗用水 | 36 | 7400 | 《医疗器械清洗消毒用水标准》 （WS 310.1-2016） | 管路材质：SS304； 管径：DN50-40 |
| 5 | 饮用纯水 | 150 | 4000 | 《饮用净水水质标准》（CJ94-2005） | 管路材质：SS304； 管径：DN40-20 |
| 6 | 冲洗用水 | 88 | 9600 | 冲洗用水标准 | 管路材质：SS304； 管径：DN50-20 |
| 7 | 软化水 | 11 | 3000 | 硬度＜17.1ppm（以碳酸钙计） | 管路材质：SS304； 管径：DN32-25 |
| 合计 |  | 505 | 39300 | 水处理机的主要配件为RO膜元件，其特点是：其它条件恒定不变情况下，温度每下降1℃，产水量可下降3%左右。另外同时充分考虑RO膜元件的年衰减率，膜的堵塞，及医院日后发展添置用水设备的可能，设计纯水实际量。 |  |
| 设计 |  | 505 | 40000 |  |  |
| 中心水机房暂定在地下一层纯水机房，建议占地面积约160-180平方，承重≥70t,做好防水和地坪。 |  |  |  |  |  |

- 饮用纯水具体用水点用水量如下：

| 序号 | 楼号/楼层 | 用水点设置说明 | 水质类别 | 壁挂式管线机 | 落地式管线机 | 开水炉 | 阀门DN15 | 用水点（个） | 设计用水量（L/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号楼1F | 候诊区、茶水间、会议室等（壁挂式4，落地式6） | 饮用纯水 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 4000 |
| 2 | 1号楼2F | 候诊区茶水间、会议室等(壁挂式2，落地式4，开水炉2) |  | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 |  |
| 3 | 1号楼3F | 候诊区、走廊、办公、茶水间、会议室等(壁挂式6，落地式6) |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |  |
| 4 | 1号楼4F | 候诊区、走廊、办公、茶水间、会议室等（壁挂式1，落地式6） |  | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |  |
| 5 |  | 牙椅 |  | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |  |
| 6 | 1号楼5F | 医护休息区1（落地式） |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| 7 | 2-5号楼1F | 候诊区、茶水间、会议室等(壁挂式2，落地式4) |  | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |  |
| 8 | 2-5号楼2F | 候诊区、茶水间、会议室等(落地式2、开水炉1) |  | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |  |
| 9 | 2-5号楼3F | 候诊区、茶水间、会议室等(落地式4、开水炉2) |  | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |  |
| 10 | 2-5号楼4F | 候诊区、茶水间、会议室等（壁挂式2，开水炉2） |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |  |
| 11 | 2-5号楼5F | 开水间（开水炉4） |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |  |
| 12 | 2号楼6-9F | 开水（开水炉4） |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |  |
| 13 | 3号楼6-17F | 开水（开水炉12） |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |  |
| 14 | 4号楼6-17F | 开水（开水炉12） |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |  |
| 15 | 5号楼6-9F | 开水（开水炉4） |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |  |
| 16 | 6号楼1F | 医护办公、候诊(壁挂式1，落地式1) |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |
| 17 | 6号楼2F | 备餐开水间（开水炉1） |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| 18 | 6号楼3F | 备餐开水间（开水炉1） |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| 19 | 6号楼4F | 备餐开水间（开水炉1） |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| 20 | 7号楼1F | 展厅入口（落地式1） |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| 21 | 7号楼4F | 茶水间（壁挂1） |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 22 | 7号楼5F | 茶水间（壁挂1） |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 23 | 7号楼6F | 茶水间（壁挂1） |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 24 | 7号楼7F | 茶水间（壁挂1） |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 25 | 8号楼1F | 贵宾接待室（壁挂式1） |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 26 | 9号楼1F | 办公室等（落地式2） |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  |
| 27 | 9号楼2F | 接待区（落地式1） |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| 28 | 9号楼3F | 茶水间（落地式1） |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| 29 | 9号楼4F | 公共活动区等（落地式2） |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  |
| 30 | 9号楼5F-9F | 活动交流室（每层各1） |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |  |
| 合计 |  |  |  | 23 | 46 | 46 | 35 | 150 | 4000 |

- 水质参考标准

- 血透用水标准（血液透析及相关治疗用水YY0572-2015）

微生物要求：透析用水中的细菌总数就不超过100CFU/ml,干预水平应建立在系统微生物动力学知识之上。通常，干预水平是最大允许水平的50%。

透析用水中的内毒素含量应不超过0.25EU/ml。必须建立干预水平，通常，干预水平是最大允许水平的50%。

透析用水中化学污染物的浓度：不超过表1和表2的规定。

表一、透析用水中有毒化学物和透析溶液电解质的最大允许量

| 污染物 | 最高允许浓度mg/L ᵃ |
| --- | --- |
| 血液透析中已证明毒性的污染物 |  |
| 铝 | 0.01 |
| 总氯 | 0.1 |
| 铜 | 0.1 |
| 氟化物 | 0.2 |
| 铅 | 0.005 |
| 硝酸盐(氮) | 2 |
| 硫酸盐 | 100 |
| 锌 | 0.1 |
| 透析溶液中的电解质 |  |
| 钙 | 2(0.05 mmo1/L) |
| 镁 | 4(0.15 mmo1/L) |
| 钾 | 8(0.2 mmo1/L) |
| 钠 | 70(3.0 mmo1/L) |
| ᵃ 除非有其他注明。 |  |

表二、透析用水中微量元素的最大允许量

| 污染物 | 最高允许浓度mg/L |
| --- | --- |
| 锑 | 0.006 |
| 砷 | 0.005 |
| 钡 | 0.1 |
| 铍 | 0.0004 |
| 镉 | 0.001 |
| 铬 | 0.014 |
| 汞 | 0.0002 |
| 硒 | 0.09 |
| 银 | 0.005 |
| 铊 | 0.002 |

- 检验用水标准（分析实验室用水规格和试验方法GB/T6682-2008）

| 指标名称 |  | 一级水 |
| --- | --- | --- |
| PH值范围（25℃） |  | - |
| 电导率（25℃） | ms/m≤ | 0.01 |
|  | us/cm≤ | 0.1 |
| 比电阻MΩ.cm@25℃＞ |  | 10 |
| 可氧化物质含量[以O计]mg/L |  | - |
| 吸光度（254nm，1cm光程） |  | ≤0.001 |
| 可溶性硅（以二氧化硅计）含量（mg/L） |  | ≤0.01 |
| 蒸发残渣（105℃±2℃）含量（mg/L） |  | - |

- 清洗用水标准（WS 310-2016）

终末漂洗用水的电导率应≤15us/cm（25℃）

压力蒸汽灭菌器供给水的质量指标

| 指标名称 | 给水 |
| --- | --- |
| 蒸汽残留 | ≤10 mg/L |
| 二氧化硅，SiO2 | ≤1 mg/L |
| 铁 | ≤0.2 mg/L |
| 镉 | ≤0.005mg/L |
| 铅 | ≤0.05 mg/L |
| 除了铁、镉、铅以外的其他重金属 | ≤0.1 mg/L |
| 氯化物（Cl-） | ≤2 mg/L |
| 磷酸盐（P2O5） | ≤0.5 mg/L |
| 电导率（25℃） | ≤5us/cm |
| PH | 5.0-7.5 |
| 外观 | 无色、洁净、无沉淀 |
| 硬度（碱性金属离子的总量） | ≤0.02 mmol/L |

注：软式内镜清洗用水标准在满足上述表格标准的同时需满足：细菌Bacteria Count≤10cfu/100mL

- 冲洗用水标准

| 项目 | 标准值（mg/L） |
| --- | --- |
| 铁Iron | ≤0.30 |
| 锰Manganse | ≤0.05 |
| 铜Copper | ≤1.0 |
| 锌Zine | ≤1.0 |
| 阴离子成分洗涤剂 Foamig Agents Foamig Agents | ≤0.3 |
| 氟化物Fluoride | ≤1.0 |
| 砷Arsenie | ≤0.04 |
| 硒Selenium | ≤0.01 |
| 汞Mercury | ≤0.002 |
| 铬Chromium | ≤0.005 |
| 镉Cadmium | ≤0.01 |
| 铅Lead | ≤0.05 |
| 细菌Bacteria Count | ≤20cfu/mL |
| 总固体含量 Total Dissolved | ≤500 |

注：国内无冲洗用水标准，本项目参考美国标准。

- 饮用纯水标准(饮用净水水质标准CJ94-2005)

| 项目 |  | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 感官性状 | 色 | 5度 |
|  | 浑浊度 | 0.5NTU |
|  | 臭和味 | 无异臭异味 |
|  | 肉眼可见物 | 无 |
| 一般化学指标 | PH | 6.0-8.5 |
|  | 总硬度（以CaCO3计） | 300mg/L |
|  | 铁 | 0.20mg/L |
|  | 锰 | 0.05mg/L |
|  | 铜 | 1.0mg/L |
|  | 锌 | 1.0mg/L |
|  | 铝 | 0.20mg/L |
|  | 挥发性酚类（以苯酚计） | 0.002mg/L |
|  | 阴离子合成洗涤剂 | 0.20mg/L |
|  | 硫酸盐 | 100mg/L |
|  | 氯化物 | 100mg/L |
|  | 溶解性总固体 | 500mg/L |
|  | 耗氧量（CODMn，以O2计） | 2.0mg/L |
| 毒理学指标 | 氟化物 | 1.0mg/L |
|  | 硝酸盐氮（以N计） | 10mg/L |
|  | 砷 | 0.01mg/L |
|  | 硒 | 0.01mg/L |
|  | 汞 | 0.001mg/L |
|  | 镉 | 0.003mg/L |
|  | 铬（六价） | 0.05mg/L |
|  | 铅 | 0.01mg/L |
|  | 银（采用载银活性炭时测定） | 0.05mg/L |
|  | 氯仿 | 0.03mg/L |
|  | 四氯化碳 | 0.002mg/L |
|  | 亚氯酸盐（采用ClO2消毒时测定） | 0.70mg/L |
|  | 氯酸盐（采用ClO2消毒时测定） | 0.70mg/L |
|  | 溴酸盐（采用O3消毒时测定） | 0.01mg/L |
|  | 甲醛（采用O3消毒时测定） | 0.90mg/L |
| 细菌学指标 | 细菌总数 | 50cfu/ML |
|  | 总大肠菌群 | 每100mL水样中不得检出 |
|  | 类大肠菌群 | 每100mL水样中不得检出 |
|  | 余氯 | 0.01mg/L（管网末梢水）* |
|  | 臭氧（采用O3消毒时测定） | 0.01mg/L（管网末梢水）* |
|  | 二氧化氯（采用ClO2消毒时测定） | 0.01mg/L（管网末梢水）* 或余氯0.01mg/L（管网末梢水）* |
| 注：表中带“*”的限值为该项目的检出限，实测浓度应不小于检出限。 |  |  |

- 软化水标准

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 硬度 | 硬度≤17ppm（以碳酸钙计） |

- 酸性氧化电位水标准

| 项目 | 标准值 |
| --- | --- |
| 有效氯含量 | 50-70（mg/L） |
| PH值 | 2.0-3.0（无量纲） |
| 氧化还原电位（ORP） | ≥1100mV |
| 残余氯离子 | ＜1000（mg/L） |

各附表所列水质指标为最基本的引导性要求，投标人投标时可采用优于以上用水指标的标准。★低于最基本的引导性要求的则为未实质性响应招标要求。

- 工艺流程要求

自来水

原水箱

预处理系统

反渗透系统

纯水箱

后处理装置

后处理装置

后处理装置

给给中心供应、手术中心、检验科等的一级清洗用水

供给检验科、病理科、生物实验室等的检验用水

供给血透中心的血透用水

后处理装置

供给中心供应蒸汽发生间、内镜中心等的二级清洗用水

后处理装置

供给中心供应高温灭菌器的软化水

后处理装置

供给手术中心、产房等的刷手池的冲洗用水

后处理装置

供给全院的饮用纯水

- 设备材料清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 参照或相当于 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 预处理系统 | 单套处理能力21T/H |  |  |  |
| 1 | 原水箱 | 2.5t，锥底水箱，材质SS304，含进水导流管，溢流口，可视液位管，含液位控制 | 品牌产品 | 套 | 2 |
| 2 | 原水泵 | 流量21t/h，扬程50m，过流材质SS304，两用两备，变频控制 | 赛莱默/格兰富/威乐 | 台 | 4 |
| 3 | 机械过滤器（含滤料） | φ1500，材质SS 304 | 品牌产品 | 台 | 2 |
| 4 | 自动控制器 | 过滤时间型，自动控制运行、反洗 | 滨特尔/阿图祖/唯赛博 | 台 | 2 |
| 5 | 软水器（含滤料） | φ1500，材质SS304内衬胶 | 品牌产品 | 台 | 2 |
| 6 | 自动控制器 | 软化时间型，自动控制运行、再生 | 滨特尔/阿图祖/唯赛博 | 台 | 2 |
| 7 | 盐桶 | 1000L，材质PE | 品牌产品 | 台 | 2 |
| 8 | 活性炭过滤器（含滤料） | φ1500，材质SS304内衬胶 | 品牌产品 | 台 | 2 |
| 9 | 自动控制器 | 过滤时间型，自动控制运行、反洗 | 滨特尔/阿图祖/唯赛博 | 台 | 2 |
| 10 | 精密过滤器 | 单套出水能力21m³/h，过滤精度5μm，筒体材质SS 304 | 品牌产品 | 台 | 2 |
| 11 | 连接管阀件 | DN100-20，材质SS304 | 品牌产品 | 套 | 1 |
| 12 | 配套仪表电缆等 | 满足系统需求 | 品牌产品 | 套 | 1 |
| 二 | 反渗透系统 |  |  |  |  |
| 1 | 一级RO高压泵 | 流量22t/h，扬程110m，过流材质SS 304 | 赛莱默/格兰富/威乐 | 台 | 2 |
| 2 | 一级反渗透膜 | 稳定脱盐率＞98%，满足医疗用水的卫生要求 | 陶氏/海德能/东丽 | 支 | 32 |
| 3 | 一级反渗透膜壳 | 8040-2，双芯 | 品牌产品 | 支 | 16 |
| 4 | 二级RO高压泵 | 流量9.5t/h，扬程110m，过流材质SS 304，一用一备 | 赛莱默/格兰富/威乐 | 台 | 2 |
| 5 | 二级反渗透膜 | 稳定脱盐率＞98%，满足医疗用水的卫生要求 | 陶氏/海德能/东丽 | 支 | 7 |
| 6 | 二级反渗透膜壳 | 8040-1，单芯 | 品牌产品 | 支 | 7 |
| 7 | 浓水利用装置 | 筒体材质SS 304 | 品牌产品 | 套 | 2 |
| 8 | 机架 | 一体化机架，材质SS 304 | 定制 | 套 | 1 |
| 9 | 清洗消毒水箱 | 1000L，PE | 品牌产品 | 台 | 1 |
| 10 | 清洗消毒泵 | 流量22t/h，扬程30m，过流材质SS 304 | 赛莱默/格兰富/威乐 | 台 | 1 |
| 11 | 清洗消毒过滤器 | 过滤精度5μm，筒体材质SS 304 | 品牌产品 | 台 | 1 |
| 12 | 无菌纯水箱 | 2t，含清洗喷淋球、空气呼吸器、紫外杀菌装置、含液位控制 | 品牌产品 | 台 | 4 |
| 13 | 无菌纯水箱 | 2.5t，含清洗喷淋球、空气呼吸器、紫外杀菌装置、含液位控制 | 品牌产品 | 台 | 5 |
| 14 | 连接管阀件 | DN65-25，材质SS304 | 品牌产品 | 套 | 1 |
| 15 | 配套仪表电缆等 | 满足系统需求 | 品牌产品 | 套 | 1 |
| 三 | 后处理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 检验用水后处理系统 | 处理能力3T/H |  |  |  |
| 1.1 | 增压泵 | 流量5t/h，扬程30m，过流材质SS 304，一用一备 | 赛莱默/格兰富/威乐 | 台 | 2 |
| 1.2 | 微孔过滤器 | 过滤精度0.22μm，筒体材质SS 304 | 品牌产品 | 台 | 1 |
| 1.3 | EDI装置 | 处理能力≥3t/h | HUAXIN/CANPURE/GE | 台 | 1 |
| 1.4 | 检验用供水泵 | 流量5t/h，扬程80m，过流材质SS 304，一用一备，变频控制 | 赛莱默/格兰富/威乐 | 台 | 2 |
| 1.5 | 检验用紫外杀菌器 | 过流材质SS 304，灯管放射剂量达30mj/cm2 | WATERTECH/WONDER/HANOVIA | 台 | 1 |
| 1.6 | 检验用微孔过滤器 | 过滤精度0.22μm，筒体材质SS 304 | 品牌产品 | 台 | 1 |
| 1.7 | 连接管阀件 | DN32-20，材质SS304 | 品牌产品 | 套 | 1 |
| 1.8 | 配套仪表电缆等 | 满足系统需求 | 品牌产品 | 套 | 1 |
| 2 | 一级清洗用水后处理系统 | 处理能力6.3T/H |  |  |  |
| 2.1 | 在线抑菌装置 | 满足系统在线抑菌要求 | 品牌产品 | 套 | 1 |
| 2.2 | 清洗用供水泵 | 流量12t/h，扬程65m，过流材质SS 304，一用一备，变频控制 | 赛莱默/格兰富/威乐 | 台 | 2 |
| 2.3 | 清洗用紫外杀菌器 | 过流材质SS 304，灯管放射剂量达30mj/cm2 | WATERTECH/WONDER/HANOVIA | 台 | 2 |
| 2.4 | 清洗用微孔过滤器 | 过滤精度0.22μm，筒体材质SS 304 | 品牌产品 | 台 | 1 |
| 2.5 | 连接管阀件 | DN50-20，材质SS304 | 品牌产品 | 套 | 1 |
| 2.6 | 配套仪表电缆等 | 满足系统需求 | 品牌产品 | 套 | 1 |
| 3 | 二级清洗用水后处理系统 | 处理能力7.4T/H |  |  |  |
| 3.1 | 在线抑菌装置 | 满足系统在线抑菌要求 | 品牌产品 | 套 | 1 |
| 3.2 | 清洗用供水泵 | 流量12t/h，扬程60m，过流材质SS 304，一用一备，变频控制 | 赛莱默/格兰富/威乐 | 台 | 2 |
| 3.3 | 清洗用紫外杀菌器 | 过流材质SS 304，灯管放射剂量达30mj/cm2 | WATERTECH/WONDER/HANOVIA | 台 | 2 |
| 3.4 | 清洗用微孔过滤器 | 过滤精度0.22μm，筒体材质SS 304 | 品牌产品 | 台 | 1 |
| 3.5 | 连接管阀件 | DN50-20，材质SS304 | 品牌产品 | 套 | 1 |
| 3.6 | 配套仪表电缆等 | 满足系统需求 | 品牌产品 | 套 | 1 |
| 4 | 冲洗用水后处理系统 | 处理能力9.6T/H |  |  |  |
| 4.1 | 在线抑菌装置 | 满足系统在线抑菌要求 | 品牌产品 | 套 | 1 |
| 4.2 | 冲洗用供水泵 | 流量14t/h，扬程70m，过流材质SS 304，一用一备，变频控制 | 赛莱默/格兰富/威乐 | 台 | 2 |
| 4.3 | 冲洗用紫外杀菌器 | 过流材质SS 304，灯管放射剂量达30mj/cm2 | WATERTECH/WONDER/HANOVIA | 台 | 2 |
| 4.4 | 冲洗用过滤器 | 过滤精度5μm，筒体材质SS 304 | 品牌产品 | 台 | 1 |
| 4.5 | 连接管阀件 | DN50-20，材质SS304 | 品牌产品 | 套 | 1 |
| 4.6 | 配套仪表电缆等 | 满足系统需求 | 品牌产品 | 套 | 1 |
| 5 | 饮用纯水后处理系统 | 处理能力4.0T/H |  |  |  |
| 5.1 | 在线抑菌装置 | 满足系统在线抑菌要求 | 品牌产品 | 套 | 1 |
| 5.2 | 低区饮用水供水泵 | 流量5t/h，扬程70m，过流材质SS 304，一用一备，变频控制 | 赛莱默/格兰富/威乐 | 台 | 2 |
| 5.3 | 低区饮用水紫外杀菌器 | 过流材质304SS，灯管放射剂量达30mj/cm2 | WATERTECH/WONDER/HANOVIA | 台 | 1 |
| 5.4 | 低区饮用水微孔过滤器 | 过滤精度0.22μm，筒体材质SS 304 | 品牌产品 | 台 | 1 |
| 5.5 | 连接管阀件 | DN40-20，材质SS304 | 品牌产品 | 套 | 1 |
| 5.6 | 配套仪表电缆等 | 满足系统需求 | 品牌产品 | 套 | 1 |
| 5.7 | 高区饮用水供水泵 | 流量3t/h，扬程120m，过流材质SS 304，一用一备，变频控制 | 赛莱默/格兰富/威乐 | 台 | 2 |
| 5.8 | 高区饮用水紫外杀菌器 | 过流材质SS 304，灯管放射剂量达30mj/cm2 | WATERTECH/WONDER/HANOVIA | 台 | 1 |
| 5.9 | 高区饮用水微孔过滤器 | 过滤精度0.22μm，筒体材质SS 304 | 品牌产品 | 台 | 1 |
| 5.10 | 连接管阀件 | DN25-20，材质SS304 | 品牌产品 | 套 | 1 |
| 5.11 | 配套仪表电缆等 | 满足系统需求 | 品牌产品 | 套 | 1 |
| 6 | 软化水后处理系统 | 处理能力3.0T/H |  |  |  |
| 6.1 | 软化水供水泵 | 流量5t/h，扬程50m，过流材质SS 304，一用一备，变频控制 | 赛莱默/格兰富/威乐 | 台 | 2 |
| 6.2 | 软化用紫外杀菌器 | 过流材质SS 304，灯管放射剂量达30mj/cm2 | WATERTECH/WONDER/HANOVIA | 台 | 2 |
| 6.3 | 软化用过滤器 | 过滤精度5μm，筒体材质SS 304 | 品牌产品 | 台 | 1 |
| 6.4 | 连接管阀件 | DN32-20，材质SS304 | 品牌产品 | 套 | 1 |
| 6.5 | 配套仪表电缆等 | 满足系统需求 | 品牌产品 | 套 | 1 |
| 7 | 血透纯水后处理系统 | 处理能力6.0T/H |  |  |  |
| 7.1 | 血透用供水泵 | 流量20t/h，扬程60m，过流材质SS 304，一用一备，变频控制 | 赛莱默/格兰富/威乐 | 台 | 2 |
| 7.2 | 连接管阀件 | DN65-20，材质SS304 | 品牌产品 | 套 | 1 |
| 7.3 | 配套仪表电缆等 | 满足系统需求 | 品牌产品 | 套 | 1 |
| 7.4 | 血透制水设备 | 成套设备，额定流量3000L/H，置于3#楼3F血透中心层水处理间 | 金宝/费森/劳尔 | 套 | 1 |
| 7.5 | 热消毒装置 | 满足60床透析中心管路系统热消毒 | 品牌产品 | 套 | 1 |
| 四 | 控制系统 | PLC自动控制 |  |  |  |
| 1 | PLC模块 | S1200系列主机、输入输出模块 | 西门子/施耐德/欧姆龙 | 套 | 1 |
| 2 | 远程I/O模块 | 8路4-20mA-以太网通讯 | 西门子/施耐德/欧姆龙 | 套 | 1 |
| 3 | 人机界面触摸屏 | 12寸，全彩显示 | 西门子/施耐德/欧姆龙 | 台 | 1 |
| 4 | 人机界面触摸屏 | 7寸，全彩显示 | 繁易/威纶/步科 | 台 | 1 |
| 5 | 变频器 | 动力泵变频控制 | ABB/施耐德/台电/汇川 | 台 | 10 |
| 6 | 压力变送器 | 系统电子件 | 丹弗斯/科瑞达/GF | 套 | 14 |
| 7 | 电导率仪 | 测试件，仪表 | 科瑞达/诚磁/GF | 台 | 11 |
| 8 | 电阻率仪 | 测试件，仪表 | 科瑞达/诚磁/GF | 台 | 2 |
| 9 | 电子流量计 | 系统流量监测反馈 | IFM/银环/诚磁 | 个 | 8 |
| 10 | 低压配电、控制元件 | 系统配套 | 施耐德/ABB/欧姆龙 | 批 | 1 |
| 11 | 成套电控柜 | 碳钢防锈，国标 | 定制 | 套 | 1 |
| 12 | 现场仪表柜 | 碳钢防锈，国标 | 定制 | 个 | 1 |
| 13 | 远程监控终端设备 | 智慧远程运维管理平台终端设备 | 品牌产品 | 套 | 3 |
| 五 | 机房外输送管路及用水终端（初步估算，以实际工作量为准） |  |  |  |  |
| 1 | 机房外输送管路及用水终端（医疗用水输送管路，初步估算，以实际工作量为准） |  |  |  |  |
| 1.1 | 卡压不锈钢管（含直通、弯头等） | DN65;卫生级 SS304材质 | 雅昌/福兰特/金羊 | 米 | 270 |
| 1.2 | 卡压不锈钢管（含直通、弯头等） | DN50;卫生级 SS304材质 | 雅昌/福兰特/金羊 | 米 | 1800 |
| 1.3 | 卡压不锈钢管（含直通、弯头等） | DN40;卫生级 SS304材质 | 雅昌/福兰特/金羊 | 米 | 700 |
| 1.4 | 卡压不锈钢管（含直通、弯头等） | DN32;卫生级 SS304材质 | 雅昌/福兰特/金羊 | 米 | 400 |
| 1.5 | 卡压不锈钢管（含直通、弯头等） | DN25;卫生级 SS304材质 | 雅昌/福兰特/金羊 | 米 | 1400 |
| 1.6 | 卡压不锈钢管（含直通、弯头等） | DN20;卫生级 SS304材质 | 雅昌/福兰特/金羊 | 米 | 6500 |
| 1.7 | 卡压不锈钢三通 | DN25*DN20等;卫生级 SS304材质 | 雅昌/福兰特/金羊 | 个 | 310 |
| 1.8 | 卫生级终端不锈钢阀门 | DN20-DN15;卫生级 SS304材质 | 诺盟/凯斯特/元创 | 套 | 260 |
| 1.9 | 检修阀组 | 阀组件 | 诺盟/凯斯特/元创 | 套 | 25 |
| 1.10 | 支架制作 | 碳钢防锈，国标 | 定制 | 套 | 1900 |
| 2 | 机房外输送管路及用水终端（直饮水输送管路，初步估算，以实际工作量为准） |  |  |  |  |
| 2.1 | 卡压不锈钢管（含直通、弯头等） | DN40;卫生级 SS304材质 | 雅昌/福兰特/金羊 | 米 | 12 |
| 2.2 | 卡压不锈钢管（含直通、弯头等） | DN32;卫生级 SS304材质 | 雅昌/福兰特/金羊 | 米 | 150 |
| 2.3 | 卡压不锈钢管（含直通、弯头等） | DN25;卫生级 SS304材质 | 雅昌/福兰特/金羊 | 米 | 1300 |
| 2.4 | 卡压不锈钢管（含直通、弯头等） | DN20;卫生级 SS304材质 | 雅昌/福兰特/金羊 | 米 | 13200 |
| 2.5 | 卡压不锈钢三通 | DN25*DN20等;卫生级 SS304材质 | 雅昌/福兰特/金羊 | 个 | 350 |
| 2.6 | 卫生级终端不锈钢阀门 | DN20-DN15;卫生级 SS304材质 | 诺盟/凯斯特/元创 | 套 | 150 |
| 2.7 | 检修阀组 | 阀组件 | 诺盟/凯斯特/元创 | 套 | 100 |
| 2.8 | 支架制作 | 碳钢防锈，国标 | 定制 | 套 | 2500 |
| 3 | 机房外输送管路及用水终端（血透机房输送至血透病床的输送管路及终端，初步估算，以实际工作量为准） |  |  |  |  |
| 3.1 | 卡压不锈钢管（含直通、弯头等） | DN32;卫生级 SS316材质 | 雅昌/福兰特/金羊 | 米 | 200 |
| 3.2 | 卡压不锈钢三通 | DN32*DN20等;卫生级 SS316材质 | 雅昌/福兰特/金羊 | 个 | 41 |
| 3.3 | 卫生级终端不锈钢阀门 | DN20;卫生级 SS316材质 | 诺盟/凯斯特/元创 | 套 | 41 |
| 3.4 | 支架制作 | 碳钢防锈，国标 | 定制 | 套 | 35 |
| 六 | 饮用水终端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 壁挂式管线机 | 系统配套 | 品牌产品 | 台 | 23 |
| 2 | 落地式管线机 | 系统配套 | 品牌产品 | 台 | 46 |
| 3 | 开水炉（含底座） | 系统配套 | 品牌产品 | 台 | 46 |
| 七 | 门诊医技楼酸化水制备系统 |  |  |  |  |
| 1 | 酸性氧化电位水制备系统 | 3L/min(1.5L/min酸水加1.5L/min碱水) | 进口品牌 | 套 | 2 |

- 设备配置及性能要求

- 预处理系统：

1.1原水箱：容积2.5M³，两台。材质为SS304或以上等级不锈钢。壁厚δ≥2㎜，顶部留有清洗人孔，直径Ф400㎜，底部中间须有排污口。

原水箱配套阀门及测控组件，阀门要求过流材质不低于SS304。控制实现：原水箱进水自动控制；原水箱高低液位监测、报警；原水流量、电导监测。

1.2原水泵：四台。扬程、流量以满足各用水点的实际需要为基本要求，采用两开两备设计，并要求当运行中的泵出现故障时，备用泵能自动切换运行。

自动/手动控制动力泵在线快速更换，自动监测压力，阀门与动力泵联动控制。

1.3机械过滤器：两套，机械过滤器（配手动应急阀组）材质要求不低于304不锈钢，壁厚δ≥3㎜，直径为1500mm，具有下料口和人孔。多介质过滤器的滤器内装填精制的、具有良好级配的石英砂，在正常工作时，单套产水量不低于21M3/H，出水水质SDI5。

配套阀门及测控组件。阀门要求选用过流材质不低于304不锈钢的阀门。控制实现：自动运行、正冲、反冲，手动控制罐体填料更换，自动监测水压等数据并采样。

1.4活性炭过滤器：两套，活性炭过滤器（配手动应急阀组）材质要不低于304不锈钢，壁厚δ≥3㎜，直径为1500mm，具有下料口和人孔。载料为优质果壳炭，碘数≥900，目数约12*40，有足够机械强度，确保反冲过程中基本不破碎。活性炭过滤器的内衬胶，进一步避免氯对不锈钢材料的腐蚀。在正常工作时，单套产水量不低于21M3/H，出水水质余氯0.1PPM。

配套阀门及测控组件。阀门要求选用过流材质不低于SS304不锈钢的阀门。控制实现：自动运行、正冲、反冲，手动控制罐体填料更换，自动监测水压等数据并采样。

1.5全自动软化器：两套，全自动软化器（配手动应急阀组）材质要不低于SS304不锈钢，壁厚δ≥3㎜，直径为1500mm，具有下料口和人孔。树脂内衬实现矿物质过滤，达到水质软化目的。在正常工作时，单套产水量不低于21M3/H，出水水质SDI5，硬度≤17ppm（以碳酸钙计）。

配套阀门及测控组件。阀门要求选用过流材质不低于SS304不锈钢的阀门。控制实现：自动运行、再生，手动控制罐体填料更换，自动监测水压等数据并采样。

1.6配备盐桶，两套，实现自动再生，再生以时间参数设置来控制再生周期，一般再生周期为3天。

1.7精滤器，两套，过滤精度5µm，罐体材质为SS304，滤芯采用优质滤芯。

- 反渗透系统：

2.1一级高压泵：2套，扬程、流量以满足反渗透制水的实际要求为基本要求，过流材质不低于SS304不锈钢；二级高压泵：2套（1用1备），扬程、流量以满足反渗透制水的实际要求为基本要求，过流材质不低于SS304不锈钢。

2.2▲反渗透装置采用两套并联运行，单套运行纯水产水量为20m3 /h,成熟的双路制水工艺，确保系统无单点故障。

2.3反渗透系统采用双级反渗透系统，一级反渗透系统采用8英寸双芯膜壳16支，32支反渗透膜，二级反渗透系统采用8英寸单芯膜壳7支，7支反渗透膜，配置组合科学完善，要求反渗透膜不易污染、不易水解、除盐率高，使用寿命优异。

2.4该系统浓水侧配置自动控制的电动阀，在反渗透运行前和停机后进行低压冲洗，清除反渗透膜表面的污染物，置换压力管内的浓水。

2.5反渗透系统设置有就地直接显示装置运行工况的压降、产水量、脱盐率、回收率等重要参数的就地仪表。系统还设置压力变送器，实现高低压保护，保证反渗透系统自动或手动安全可靠运行。反渗透产水设不合格产水排放阀门，反渗透停机后新投入运行时产生的不合格产水通过此阀门排放，不进入下道工序。

2.6反渗透每支压力膜管产水侧均设有取样口，方便取样。

2.7清洗消毒装置：当膜元件膜面受给水污染时，除了可对装置进行化学清洗外，装置还采用PLC程序控制，每次启动制水前对膜表面进行冲洗，可以有效防止膜面污染，延长系统化学清洗周期及膜使用寿命。清洗装置配备过滤器、水泵、控制阀门等功能实现所需设备。

2.8▲浓水利用装置：为提高水资源的利用率本系统设置了浓水利用装置，以达到废水利用的目的，最大程度的降低医院投运后的运行成本。

- 后处理系统：

3.1▲纯水箱：容积2.0M³，4台；容积2.5M³，5台。材质304不锈钢，内外双抛光级；要求顶部装空气过滤器，滤膜精度0.22μm，内部回水口装万向喷淋洗球，内部进水口装水流转向导管，外装液位可视器；桶体上顶、下底采用锅型冲压成型封头，不得采用板材加工焊接成型封头；每套纯水箱须有Ф400或以上的清洗人孔，端盖采用耳环式快速密封联接。

3.2纯水泵：根据分质供水的要求，设置各回路采用循环管路输送方式，每个回路要求配置2套过流材质不低于304SS的纯水输送泵（一开一备，变频控制），流量不低于用水量，系统需要确保7*24小时的可靠运行，保证医院临床用水不停顿，并切实的达到节能降耗的目的。

3.3▲紫外杀菌器：数量根据回路数量配备，波长稳定在254nm，灯管放射剂量达30mj/cm2,材质不低于304SS。

3.4细菌过滤器：各管路系统采用20英寸、30英寸、40英寸三种规格，容器材质SS 304，滤芯绝对孔径0.22μm，去除菌尸的同时，去除致热原，保证出水水质安全使用。

3.5▲生化用水EDI装置：组合件，1套，用于检验用水后处理系统，联合使用RO+EDI ，最大化地保证系统的连续运行并达到降低耗材使用成本的要求。

3.6▲血液透析用制水设备：

3.6.1系统要求

▲（1）具有单独的反渗水处理产品注册证。

- 可以满足YY0572-2015的水质要求。

- 数量1套；满足血透要求和注册水量要求；以中央水处理产品水为原水，水温25℃时提供血透用产品水≥3 M³/H。并按YY0793.1标准要求设取样点；净化水输送设全封闭循环回路，项目电气要求必须符合GB9706.1；具备声光报警功能，报警声信号在3米内的声压级不低于65dB。具体由供应商按备案企标和注册规范要求组织生产和供货。

3.6.2预处理系统

（1）所有预处理配置均为原装进口产品或同等品质的产品。

▲（2）预处理泵前配有原水可冲洗滤器用于保护预处理泵。

3.配有漏水检测装置和进水电磁阀，在检测到泄漏时自动关断水源。

4.配有预处理加压泵，可根据压力自动启动，具有无水空转保护功能。

5.砂滤罐，内含粗砂、细砂、锰砂三种滤料，配有全自动数字型控制头。

▲（6）树脂罐，三罐并联一备两用，配有全自动流量控制数字型控制头，可根据本地自来水硬度自动计算原水处理量。

（7）活性碳罐，双罐串联设计，配有全自动数字型控制头。

（8）砂滤罐、前后滤器、树脂罐、活性碳罐均有内置取样口。

（9）预处理前后安装精密过滤器用于保护预处理,防止杂质进入RO。

（10）配有软水硬度、余氯、铁离子、过氧乙酸残留、PH等试纸。

（11）预处理管路连接采用压接或热熔方法连接，不使用化学粘接剂连接。

▲（12）预处理部分配有排水漏斗，防止建筑物排水系统微生物反向污染预处理。

3.6.3反渗系统

（1）反渗膜采用进口或同等品质高效低压卷式复合膜。

▲（2）双级反渗透系统，水温15℃，回水压力2Bar时，产水量不小于3000L/H。

（3）平均脱盐率>96%，细菌和内毒素清除率>99%。

（4）封闭式主机，防水，低噪音，为医护人员提供良好的工作环境。

▲（5）操作面板采用高品质触摸屏，图示化流程及操作便于设备管理。

（6）材料的使用符合生物相容性要求，不采用需要粘接的PVC材料，防止有害物质的释出。

▲（7）采用风冷式多级立式离心泵，避免水冷泵对进水加温造成的夏季高温运行时的不稳定，每一级加压泵双泵，双泵一备一用，提供安全备份。

（8）无死腔设计的反渗膜组件和水路结构。

（9）先进的自检功能和数据监控功能，屏幕可显示全部传感器输入参数（电导率、温度、流量、压力、液位、输入开关量）以及全部执行部件输出参数（泵、阀门、继电器、SD卡、运行状态及指示灯）。

（10）动态节水技术，水利用率85%可调，根据血透机开机数量自动调节排水量大小。

（11）可编程控制自动开关机、待机、冲洗、消毒、警告、报警程序。

（12）具备密码保护设置功能，增加系统运行安全。

▲（13）具备水处理间的漏水检测功能,确保用水安全。

▲（14）具备整合热消毒的功能,至少可以同时与35床透析机进行同步消毒。

（15）系统具有完整的加热监测系统,首尾温度均可以有效控制,可以确保消毒的有效性和完整性。

（16）主机配有排水漏斗，防止建筑物排水系统微生物反向污染主机系统。

▲（17）双级反渗每一级具备反渗膜冲洗技术，有独立的冲洗泵可增强抗污染的能力。

（18）便于设备管理和制定维护保养计划。

▲（19）内置标准网络接口，可实现远程控制，控制界面与主机一致。

（20）具有紧急供水模式，在电控系统故障时，冗余控制系统可提供不间断供水。

（21）系统可自动监测水质,反渗水水质超标时，可自动停止向血透机供水。

3.6.4管路系统

（1）供水管路材质选用SS316不锈钢管。

▲（2）可实现多套循环管路进行分区供水。

（3）供水管路为密闭循环无死腔设计，配有流量计、回水压力表及压力调节阀、取样口。

（4）给排水接口，选用1.4404/316L不锈钢，无手阀式快速插拔，断开时自动断水。

3.7▲热消毒装置：

数量1套；在标准大气压状态下，加热器应能提供被消毒区域内水温高于85℃并维持20 min以上所需的热量，满足现有血透床位输送管路总容量的1.5倍循环用水量；消毒时应触发声光警示程序，自动消毒时需经确认才能中途解除消毒程序；循环输送泵应具备24小时连续输送高温水不渗漏的能力；热绝缘伴随整个全闭路循环热消毒系统；能够监控温度，压力等重要参数，并在主机PLC控制中显示和储存；数据储存要求2年以上，期间被储存的数据随时可以调阅和打印。

- 管件阀门：

4.1▲管件：要求各用水子系统均采用返回至机房水处理装置的循环管路。机房原水至反渗透产水前要求使用SS304材质不锈钢管，自动氩弧焊接。

4.2阀门：反渗透产品水前的所有自动阀门（包括机械过滤器、碳滤、软水器、RO系统）为电动球阀。反渗透产品水后的所有阀门须符合国家CCC认证、国家质量监督检验检疫总局认证、国家饮用水管理委员会认证的产品。

4.3所有管阀件必须具备材质检测报告和卫生许可证明。

4.4机房外管路部分采用SS304不锈钢或以上材质和卡压连接方式

- ▲系统控制要求：

本系统全自动运行，系统自动控制分本地设备控制和集中运行控制，本地控制至少提供中央运行机组和血透水机的独立控制，集中运行控制采用服务器或高性能工控机运行平台，通过网络通讯进行无缝连接，在脱离集中控制时本地控制能独立操作不影响正常使用并能提供不少于48小时运行记录。提供网络远程监控功能，支持实时故障报警与自动故障隔离并提供历史数据存档，为医院建筑智能化系统留有集成接口以便集中管理（只监不控），提供分级（不少于5级）的用户权限管理，确保系统安全。

本地全中文智能控制系统在线监测设备运行状态，人机界面操作，多种工作界面供用户选择，系统运行信息记录功能便于设备运行状况的检查。智能安全密码操作进入统提高设备运行的安全性。

全自动控制的基本要求：

- 统计并计量各水质用水量，提供详实的任意时段的数据统计报表；

- 系统运行参数、运行状况、水质监测、压力、流量及各水箱液位参数均能够在线显示并记录；

- 原水箱低液位自动报警功能；

- 原水泵遇故障报警并自动开启备用泵功能；

- 纯水水质电导、电阻超标自动报警并延时停机功能；

- 制水运行中任一时段水质数据的自动检索功能；

- 遇原水箱低液位情况或原水压力过低RO泵自动保护功能；

- 纯水箱高液位自动停止制水；

- 纯水输送泵遇故障报警并自动开启备用泵功能；

- 对停水、停电、过载、管道漏水等非正常状态具有自动检测、保护、报警及处理功能；

- 各部分水质、水量、工作水压力在线自动检测功能；

- 提供远程管理与监控：智能控制系统在线监测设备运行状态，人机界面操作，多种工作界面供用户选择，系统运行信息记录功能便于设备运行状况的检查。智能安全密码操作进入系统，提高设备运行的安全性。支持实时故障报警与自动故障隔离并提供历史数据存档，控制系统安装在BA控制中心，投标人提供工控机、小型监视器及配套软硬件，提供分级的用户权限管理，确保系统安全。

- 控制系统实现整套水处理系统的自动控制，同时保留手动功能以备应急之需；

- 制水机组长期运行安静平稳。

- 控制方式采用进口或同等品质PLC+触摸屏全自动控制方式，实时在线监测和记录各参数，实时显示设备各部件的工作状态，能分别设定周一至周日每天的开关机时间和定时冲洗时间，具有自我诊断控制、文字及指示灯提示和实时报警功能，夜间工作可根据实际情况进行分段设定，具备手动和自动两种工作模式可供选择，可扩展至远程监控功能。

自控系统是整套设备的控制中心，该系统设计时必须保证7*24H的可靠性，同时提供本地分控及远程监控的能力。

- 酸化水设备技术参数要求

| 一 | 产地： 数量：2台 |
| --- | --- |
| 二 | 适用范围或功能概述：分别用于手术中心刷手池医护人员洗手消毒、内镜中心器械消毒、中心供应器械消毒。 |
| 三 | 技术参数要求 |
|  | - 原装进口或同等品质设备（供货时随产品提供注册证） - 强酸性电解水生成量：≥1.5L/min - 酸化水理化指标：有效氯：50~70mg/L；pH：2~3；ORP≥1100mV（供货时随产品提供权威部门检测报告） - 残余氯离子浓度＜1000ppm（供货时随产品提供权威部门检测报告）； - 供货时随产品提供第三方酸化水对器械的腐蚀性检测报告 - 电解辅助剂：固体电解级氯化钠（纯度大于99%） - 电源：220V/50Hz - 货物高度：≤350mm - 消耗功率：≤330W - 重量：本体≤15KG - 噪声功率级：≤70db - 一体式盐箱和电解剂自动溶解装置，不需手工预溶解 - 设备具备自动倒极清洗的功能以保证电解效果及电解槽使用寿命 - 连续电解方式，可24小时不停机连续运行 - 配管洗净方式：手动/自动/外部洗净 - 贮水控制方式：系统定时/外部信号 - 配置进口或同等品质专用有效氯试纸及PH试纸，实时检测酸化水出水指标 |
| 四 | 配置清单 |
| 1 | 酸化水发生装置 １台 |
| 2 | 有效氯试纸 １盒 |
| 3 | PH试纸 １盒 |
| 4 | 链接管路 １套 |
| 5 | 出水终端 １个 |
| 6 | 贮水罐 １个 |
| 7 | 电源转换器 １个 |
| 8 | 水位传感器 １个 |
| 9 | 电解剂 ２瓶 |

- 设备制造与安装技术要求

- 材质要求和表面抛光要求

--与产品接触部件的材料和表面抛光

| 1 | 自原水罐到RO前，全部用304储罐，多介质罐和软化罐、活性碳罐内加防腐涂层。反渗透膜后和产品直接接触的所有部件用不锈钢SS304，内表面抛光至Ra≤0.4m，外表面Ra≤0.8m 外表面抛Ra≤0.8m,焊口抛光Ra≤1.0m 。 |
| --- | --- |
| 2 | 机架用304不锈钢方管制成，表面钝化成非镜面。 |

--和产物不接触部分原料和表面抛光

| 1 | 与产物不接触而与供水，公共设施等接触的材料为不锈钢304 |
| --- | --- |

--外表面抛光和材质

| 1 | 所有项目材料为耐用型，外表面抛Ra≤0.8m,焊口抛Ra≤1.0m。 |
| --- | --- |
| 2 | 外表面易于清理。耐水擦洗。 |

--非金属原料

| 1 | 反渗透膜后直接和产品水接触的人造橡胶依据GMP要求 |
| --- | --- |
| 2 | 所有非金属原料为耐用型并可承受70%酒精和清洁剂。 |
| 3 | 反渗透膜后衬垫，震动膜和O型环等和产物接触的部件为PTFE，EPDM或硅树脂。 |

--电气材料

| 1 | 项目的绝缘由厂商供货时随产品提供说明，血液透析用制水设备的电气要求应符合GB9706.1 |
| --- | --- |
| 2 | 12寸触摸屏。配同级品牌之控制组件。 |

--标记和铭牌材料

| 1 | 所有项目用到的原料为耐用型并能承受70%酒精和清洁剂,相关指示在项目上有显眼标识。 |
| --- | --- |
| 2 | 标记和铭牌用蓝底白字防水标牌。 |

- 结构要求

--概述

| 1 | 纯水主机为落地式可调固定架，应接地。 |
| --- | --- |
| 2 | 除水箱外所有单元集成在一起。要求仪表柜置于RO主机机架上，成套柜置于控制室或指定位置内。 |
| 3 | 纯化水机装备有减压装置。压力释放到安全地方。 |
| 4 | 所有和纯化水接触的连接处优先采用焊接，不用能采用丝扣连接结构。 |

--管道

| 1 | 从项目排出的各式液体在机架内汇总后接入排水沟 |
| --- | --- |
| 2 | 在排水管道上有50mm左右的空隙来保证不会虹吸。 |

--卫生设计

| 1 | 在机器和地板之间有多于150mm的空间 |
| --- | --- |
| 2 | 距周围墙壁至少500mm空间 |

--保温

| 1 | 所有可能引起人员伤害的冷热表面，必须保温或采用适当方式保护 |
| --- | --- |
| 2 | 厂商详细说明血透水机最大运行温度时的散热量。 |

--项目铭牌安装

| 1 | 铭牌固定安装在机架操作面，应该至少包含以下信息：买方供货时随产品提供的项目号，厂商类型，尺寸和序列号，生产日期，材料和政府要求提供的其它信息。 |
| --- | --- |
| 2 | 象电动机，传动箱，测量仪器，阀门等单独部件应该有项目铭牌，均固定安装。 |
| 3 | 本条还包括所有原器件的挂牌，这些挂牌包括取样口等信息。 |

--噪音水平

|  | 纯化水机的噪音等级应该尽可能的低。 |
| --- | --- |

- 仪器要求

--概述

| 1 | 关键阀门装备有位置显示器。 |
| --- | --- |
| 2 | 位置显示器为互感PNP型。 |
| 3 | 可以对现场电导率、电阻率计传感器校准。校准接线在管道中尽可能的接近测量点。总的测量误差0.1S/cm。 |
| 4 | 其它测量仪器的误差为量程的1.0%。 |
| 5 | 仪器最小保护等级为IP54。 |
| 6 | 仪器本体材料为耐用性，并可承受70%的酒精和消毒剂 |
| 7 | 仪器支持材料包括线缆，支架，夹具和其它组件，为耐用性，并可承受70%的酒精和消毒剂 |
| 8 | 所有配线安装两端的连接有处标记。 |
| 9 | 有足够的接线点用来进行现场校准。 |

--卫生情况

| 1 | 仪器应放置于易于维修和清洁的位置。 |
| --- | --- |
| 2 | 仪器接线盒子应是密封的并能清洁。 |

--校准

| 1 | 在交货时进行。所有仪器在制造前有测量精度约定。 |
| --- | --- |
| 2 | 所有显示仪器现场进行检查。 |
| 3 | 供货时，制造厂商提供再次标准校准操作程序所需的基本数据。如果确实需要委托权威机构较准的，需由制造厂提供有效的检测较准的报告。并提供再次较准的周期及操作规程。 |

- 控制项目要求

--概述

| 1 | 控制项目最好采用高质量的工业组件。部份参考品牌本文件已有说明。 |
| --- | --- |
| 2 | 机器装备PLC单元。 |

人机交互界面

| 1 | 对操作人员来说，触摸屏上的图形文字设计必须清晰。包括流程图，动态显示各功能单元或各仪器仪表的工作状态。 |
| --- | --- |
| 2 | 屏幕刷新时间必须小于10秒 |
| 3 | 项目必须有至少3个不同的访问级 |
| 4 | 第一级操作员 - 操作员口令输入口 - 项目运行 - 允许观察重新设定所有项目的报警 |
| 5 | 第二级维修员 - 对操作员口令进行检查 - 检查和重新设定产品计数器 |
| 6 | 第三等级管理者访问级 - 允许所有项目设定点包括报警点的变更 - 改变项目时钟 - 允许观察所有项目的设定点（包括报警点） |
| 7 | 触摸屏在规定时间内无操作动作应能自动注消。 |
| 8 | （正确访问级的用户）凡是能自动运行的步骤都能在屏幕上按顺序手动步进。 |
| 9 | 最近的报警必须显示在触摸屏的报警清单上。 |
| 10 | 报警信息至少包括时间和日期，报警解释。 |
| 11 | 能定义报警限定。 |
| 12 | 触摸屏上有一个报警页码显示所有的报警 |
| 13 | 可以设定报警界限时间延迟和测量滞后防止反复报警。 |
| 14 | 口令的最少字符长度为8，最长使用时间为60天（可设定参数）。 |

控制柜

| 1 | 控制柜最少保护等级为IP54，烤漆电柜。 |
| --- | --- |
| 2 | 有20%的余量空间为将来安装完成后项目和接线扩展作准备。特别是预留循环项目的开关和接点。 |
| 3 | 柜内有照明和220VAC维修出口。他们不可以被主电源开关切断，地面柜应有地基。 |
| 4 | 柜内持续温度不能超过35C，外界最大温度25C. |

- 维护和培训

维修

| 1 | 机器建造应该有利于快速简单的维修保养。 |
| --- | --- |
| 2 | 厂商负责现场指导机器的安装调试。 |
| 3 | 合同履行期间由厂商提供保养计划。 |

备件

| 2 | 维修保养所需的特殊工具应与机器一起配送。并列出清单。 |
| --- | --- |
| 3 | 厂商随产品提供控制项目推荐备件清单. |

培训

| 1 | 不少于4小时培训，讲加工过程，项目组装，材质和控制元器件的相关知识和注意事项。 |
| --- | --- |
| 2 | 在安装现场进行操作和维护保养方面培训。 |
| 3 | 对所提供的文件进行培训。 |

- 项目实施要求

- 制造、安装及协调

(1) 安装工作

投标人对安装、调试、试运行等负责，直至拿到相关部门验收证书。验收费用包括在总价中。

(2) 设备的各个部件须防火、耐压、漏电保护，易清洗及易维修，并符合有关规定。

(3) 沟槽与通道

任何在土建结构内的挖掘，都须在具体施工图中标明，并提交招标人认可。

(4) 认可

设备制造须取得有关部门的认可，中标人有责任提供相关的认可文件及证书。

(5) 保证设备在起吊、运输装卸过程中的安全。

在交货期间，中标人负责运输、卸货、就位中需要的起重、运输所需辅助设备，所有这些设备都须符合安全作业要求。

- 测试和试运行

(1) 工具、材料、仪器设备和劳务人员

中标人应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

(2) 程序和表格

中标人须在安装结束前4 个星期，提交测试和调试方法及记录表格给招标人。

(3) 测试

部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行，中标人在调试测试后5 个工作日内提交测试报告给招标人。如招标人对测试报告有疑问，招标人有权指定有关部门进行测试，如所疑属实，测试费用由中标方负责，中标方负责处理问题，直至合格。如所疑不实，测试费用由招标人自负。

(4) 试运行

设备试运行应在有关部门及招标人的监督下进行。

- 验收

(1) 产品保护

项目完成后，中标人须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如由于中标方原因导致建筑结构或其它设备被损坏，中标人将要负责修理或赔偿损失。

(2) 验收合格条件

a．运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

b．在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到招标人的认可。

c．所有合同中规定的货物和材料都已提交。

d．设备在交由招标人使用之前已通过技术监督局及有关部门的验收并得到使用证书。

e．整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

- 售后服务

(1) 中标品牌的制造商具备24 小时服务和承担所有维修服务的能力。维修人员接到维修电话后须在4小时内赶到现场，并提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。

(2) 中标人须对合同中规定的整套系统提供至少24 个月的质保期及免费维修和保养，时间从验收通过或招标人使用之日算起，以先到者为准。

(3) 在质保期内的工作应包括对所有设备进行常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

(4) 质保期内投标人须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。

- 备件供应

投标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

- 检验和维修设备及工具

(1) 须提供足够的常用检修设备。推荐的检修设备须在投标书中说明。这些设备及工具不能在安装时使用。

(2) 所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并免费提供。

(3) 所有检修设备使用的交流电应为50Hz、220V、单相、三线，并能在±7%的压差下正常运行。

- 商标与铭牌

投标人提供的设备，其铭牌、使用标记、警示标记都应表示清楚。

- 培训

免费为甲方的维修人员提供现场培训，使受培训人员至少达到以下水平：掌握一般运行原理、使用方法、紧急救援及日常维护等常用技能

第三章　其他要求

除第二章规定的技术要求外，采购人对本项目的实施作如下其他要求，其他要求是对技术要求的补充和完善。

一、项目组人员安排

签订合同前，中标人应当组建项目组具体负责实施本项目，投标时项目组人员组成不作要求，中标后由中标人向采购人提交项目组人员组成表进行审核。项目组人员包括但不限于：项目负责人、技术负责人、采购人员、安装人员、售后人员等，其中，项目负责人及技术负责人至少应当具备机电安装工程类注册执业资格或机电安装工程类高级及以上技术职称，并具备同类项目5年以上工作经验，安装人员应当具备国家规定的相应操作证书，随项目组人员组成表附项目负责人、技术负责人、安装人员有关证书及项目负责人、技术负责人工作简历。具体人员组成以采购人审核确认为准。项目组人员须根据采购人要求定期或长期驻场并随时响应采购人针对本项目发出的各项指令，服从采购人及其委托的有关单位进行的现场管理。

二、制造监制和出厂检验

1、在设备制造期间，采购人有权在适当的时间到制造厂进行制造监制。在制造监制期间，制造商有责任提供有关设备包括各种数据，设备结构图和部件图的详细中文资料。但采购人监制并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

2、主要部件和电气部件及整机设备的检验都应在制造厂内结束。中标人须提供由采购人工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照国家、行业有关标准及采购人认可的方式进行。

三、开箱检验及安装

1、设备到达现场后，中标人应共同参与设备的开箱检验工作。若发现货物与装箱单数目不符，由中标人负责补齐或收回，如采购人对质量有异议，中标人负责解释及处理，直到符合合同约定为止，同时，采购人保留依法追究中标人违约责任的权利。该检验为初步清点验收，方式如下：

（1）中标人在将货物运达采购人指定地点时，买卖双方及采购人委托的验收参与人员根据合同约定的计量方式、技术标准和质量要求对中标人交付的货物进行初步清点，主要核对：数量、规格型号、产地、品牌、质量等级、尺寸、颜色、铭牌参数、包装及标识完整、完好程度、交货资料等，各方经对初步验收结果签字确认后即表示初步验收清点完成，可以组织进行安装施工，但初步验收清点并不免除任何中标人对产品存在质量、制造、设计、性能、零部件的完整性等各方面的缺陷和不合格的责任、违约责任和对采购人造成损失的赔偿。

（2）买卖双方及采购人委托的验收参与人员初步清点时，若发现存在数量、规格型号、产地、品牌、质量等级、尺寸、颜色、铭牌参数、包装及标识完整、完好程度、交货资料等方面不合格情况的，采购人有权现场作出：拒收、部分拒收、退货、部分退货、拒付货款以及解除合同等处理决定，并依法追究中标人的违约责任和向中标人索赔因此造成的损失。如采购人选择不解除合同但要求中标人重新供货的，中标人应当无条件重新供货，且交货期限不顺延，由此导致逾期交货的，中标人应承担相应的违约责任。

2、中标人在将货物运抵现场前应按合同规定的检验方法，作出全面检测，其记录附在质量证明书内。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。中标人检验的结果和详细要求应在质量说明书中加以说明。

3、系统的就位、安装、调试结束后，经过一个月的试运转考核无故障，并经有关部门的检验合格后，买卖双方共同签署验收合格证书。

4、其中采购人认为的重要部件不论何时（验收时或日后维修时）发现与合同约定的技术规格不相符的，中标人均将承担违约责任。中标人必须更换与合同约定的技术规格相一致的部件并承担包括安装就位在内的一切费用和相关责任。如中标人拒不更换的，采购人有权要求中标人按该重要部件所在设备的整体价款的一倍支付违约金。所有采购人认为的重要部件和零件都必须提供相应的质量合格证明材料，供货时如为进口部件需提供原装原产地五大单据（原产地当局出具的原产地证书正本、原产地出厂合格证正本、原产地装船单正本、中国海关报关证明文件复制件、中国商检检验合格证明文件正本）。

5、中标人在交付设备时必须同时向采购人移交其投标文件所列的备品备件、维修工具（该备品备件不作为保修期内所使用的维保耗材）。

6、采购人有权派出不超过4人的专业人员赴中标人生产厂地进行为期不低于5个工作日的设计联络和监造工作，相关费用已包含在合同价中。如在监造中发现技术指标不能满足招标文件和投标文件承诺要求的，采购人有权拒付货款或解除合同。

7、经采购人要求或征得采购人书面同意后，中标人可分批发货，采购人可根据实际情况分批次检验、验收。

8、设备安装完成后中标人应及时通知采购人组织验收和试运行，验收和试运行合格后交付采购人即视为交货完毕，但交货完毕并不能免除合同约定的中标人的质保期责任和售后服务要求。

9、交货完毕前，中标人须自行承担包括但不限于设备物资、人员、车辆、仓储等的安全责任和一切风险。

四、调试、试运行及验收

1、负责安装及调试包含在本次采购的采购范围之内，不再另行采购；接到采购人书面通知后，中标人应按照通知指定日期派员免费赶赴现场负责设备的安装工作，并保证通过验收。如因中标人原因导致未能一次通过验收的，整改产生的费用及工期延误等责任由中标人承担。

2、整体项目的安装过程中，中标人应委派技术人员参与检查有关设备安装部位的施工，如发现可能影响今后设备安装情况的，应及时向采购人反映相关情况，以防止在实际安装时出现土建施工不符合设备安装要求的情况。如中标人未及时发现相应情况的，则在实际安装过程中额外发生的土建返工费用和设备安装工期延误等责任均由中标人承担。

3、安装及调试工作要求如下：

（1）具备安装条件后，中标人须派有丰富安装经验的人员进场安装，直至经验收合格。设备安装应包括但不仅限于以下内容：

- 参与设备开箱，并放置于正确位置；

- 设备安装；

- 调试和试运行；

- 提供特殊和专用工具；

- 提供设备维护方法及紧急修理措施；

- 安装时与其它供应商协作。

（2）安装工作由中标人负责。在设备安装之前，中标人应对设备就位处的土建、结构基础进行检查。由于中标人设备的原因造成安装位置和条件变动而引起的费用由中标人承担。在整个安装过程中，中标人应委派从事同类工作有五年以上实践经验的工程技术人员对设备的正确位置及系统之间的连接在现场指导服务。

（3）在设备就位前，中标人工程师应与采购人一起在现场开箱检查已进场的设备，确认设备的完好程度及运输、仓储中有无损坏，一旦发现任何缺陷，中标人应立即修理、补充或更换。

（4）中标人应在就位、安装前提出就位注意要点，并负责就位及安装全过程。由于中标人安装过程中的失误引起的损失，中标人承担全部责任和费用。

（5）中标人应承担安装过程中的自身所有的费用。

五、培训

1、培训内容：

1.1技术人员管理、安装培训；

1.2维修人员维护、保养培训。

2、技术人员管理、安装培训：中标人应为采购人受训人员（5名）提供培训，培训前应提供中文操作手册，经过培训，使受训人员能够了解设备结构、工作原理、工作性能，主要掌握设备操作、管理和安装的相关技术。

3、维修人员维护、保养培训：中标人应为采购人受训人员（5名）提供培训，进行实际操作培训、一般故障排除培训和一般维护维修培训。现场培训一切费用由中标人负责。

六、质量保证

供应商的产品质量和施工安装质量等须满足或优于招标文件及国家有关标准规范的要求，并有助于总体建设项目达到符合国家施工质量验收规范合格标准，确保“钱江杯”，争创“鲁班奖”的总体质量要求。

采购人和项目监理有权对送达工地的所有设备随机抽检。若发现中标人以伪劣产品充抵采购人确认的设备和材料，采购人可要求中标人重新采购；伪劣产品已被安装的，采购人有权要求中标人拆除返工；经抽验为伪劣产品而发生的设备、材料损失，均由中标人承担全额责任。

七、售后服务

### 1、质保要求

1.1 投标人须承诺提供不低于 24 个月的质保期服务，在此期间，因产品质量问题而引起的设备损坏或系统不能正常工作的，投标人应免费维修和进行正常保养。质保期自本采购项目验收、试运行合格后起算。

### 2、维修服务要求

2.1、无论在质保期内还是质保期满后，一旦设备发生故障，而采购人无法自行排除时，在接到采购人通知后，按技术要求规定的时间到达现场为采购人提供维修服务。一般故障6小时内排除，较大故障12小时内排除，重大故障24小时内排除，并及时提供备品备件和维修工具。质保期内备品备件免费更换。质保期结束前免费对系统进行一次系统测试，并提供一次测试报告。

注：一般故障是指设备参数设置故障，需要对设备进行参数调整或者程序重新设置；较大故障是指设备非关键部位损坏，需要更换备品备件；重大故障是指设备核心部件损坏，需要更换核心部件。

2.2、中标人需安排设备使用维护的现场培训，培训的人数和深度必须满足招标文件的要求，费用已包含在合同价中，采购人不再另行支付。

2.3、中标人每年免费提供备品备件及常用材料的价目表。

2.4、中标人进行就位、安装、调试，以及进行维修、保养等工作时，应当遵守劳动安全等规章制度，听从采购人的安全指挥，对因中标人履行上述工作给采购人与第三人造成的损害责任(包括但不限于人身损害、财产损害等)，以及造成中标人自身的损害责任，均由中标人承担。如采购人先行承担责任的，采购人有权向中标人追偿损失（包括但不限于赔偿费、诉讼费、律师费等），并有权从任何应该支付或将要支付给中标人的金额中扣除该偿还金额。

3、投标人可以将售后服务委托其他公司负责，并在投标时明确负责此项目维修工作的售后服务公司，该公司维修工作不得转包（此售后服务公司对此项目的维修也要作出明确承诺）。

注：第四部分内容中或本招标文件中要求投标人针对某个事项进行承诺的，承诺函可编入投标文件中，承诺函格式由投标人自拟，但本招标文件已经规定了承诺函格式的除外。

第五部分  采购合同

浙大邵逸夫医院绍兴院区

医用纯水系统采购及安装合同

合同编号：WZPM-2022-PMC-

项目名称：浙大邵逸夫医院绍兴院区医用纯水系统采购及安装项目

项目地点：杭州湾上虞经济技术开发区内

采 购 人：绍兴市上虞杭州湾滨海新城投资开发建设有限公司

供 货 人：

签订日期：               2022年  月  日

第一章 合同条款

采购人： 绍兴市上虞杭州湾滨海新城投资开发建设有限公司 （甲方）

供货人：                                              （乙方）

绍兴市上虞杭州湾滨海新城投资开发建设有限公司（采购人、甲方）浙江邵逸夫医院绍兴院（项目名称）中所需 医用纯水系统采购及安装项目 ，经绍兴市上虞杭州湾滨海新城投资开发建设有限公司 （采购人、甲方）以招标文件（招标项目编号）

进行公开招标。经评标委员会评定                （供货人、乙方）为中标人，甲、乙双方根据《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》、《中华人民共和国民法典》，在平等自愿的基础上，同意按照下面条款和条件约定内容签署本合同。

#### 一、项目概况及合同金额

#### （一）项目概况

以邵逸夫医院绍兴院区新院工地自来水为原水（水质以提取医院工地水样做检测，指标符合国家生活饮用水卫生标准为准），由位于地下层的中心纯水机房经适当的水处理工艺流程处理后，向各用水科室或部门提供满足各自用水要求的医用纯水。

#### （二）产品名称及金额

1、本合同总价：人民币            元整（小写：￥      万元）。

1.1设备清单详见附件一《采购设备及材料清单》。

1.2本项目采用 固定总价 形式，本合同总价已包括但不限于主材费、包装费、运输费、运输损耗、装卸费、安装费、安装所用水电费、辅料、配件、工具、设计费、保管费、单机调试及联动调试费、第三方检验费、保修费、管理费、相关配合费、现场可能发生的二次搬运费、临时设施费、检验试验费、成品保护费、利润、保险、税金、其他不可预见费等为完成本合同项下所有工作直至竣工验收合格后交付甲方使用所产生的一切费用以及售后服务费用等，且该价格不因市场价格、政策调整、不可抗力（含疫情）等因素而调整。

2、甲方有权根据项目建设的实际情况和需要，以及中标供应商供应服务情况等，调整供货的范围和数量，并根据本合同约定的变更估价方式对合同价格进行调整，乙方已充分理解和考虑到固定总价合同下包含的一切风险。

3、甲方有权随时派员到乙方工厂了解生产工艺、产品质量、并对所供产品进行监制，乙方应予以配合和提供便利。

4、甲方有权根据建设项目总工期的进度情况，相应提前或延期调整乙方的供货时间，并不需要因此对乙方承担任何责任。

5、在整个合同履行期间，乙方自身的人员工伤事故保险、机具设备和运输工具的财产保险、人身意外伤害、材料、设备等均由乙方自行投保，费用已包含在投标报价中。

6、本项目总承包服务管理费已包含在总承包合同中，并纳入总承包管理范围，总承包服务管理费由甲方进行支付，不另行计取其他费用，总承包服务管理费约定详见附件八，总承包服务管理费以外的其他管理配合服务费由投标人自行考虑计入报价。

7、医用纯水系统招标阶段与施工总承包的界面划分详见附件六《医用纯水系统与施工总承包界面划分》。

#### 二、质量要求

1、本合同项下全部产品的设计及制造质量均应符合最新国家、部委、行业有关标准规范、建筑安装施工规范及招标文件技术要求，并有助于总体建设项目达到符合国家施工质量验收规范合格标准，确保“钱江杯”，争创“鲁班奖”的总体质量要求。

2、乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，完全符合甲方招标文件、询标纪要、本合同规定及乙方投标承诺的质量、规格和性能的要求，如有冲突的，以要求较高者为准。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应确保设备的正常使用。在货物安装竣工验收合格后的质量保证期内，乙方应对由于设备的设计和制造或材料的缺陷而产生的故障负全责。

3、乙方保证本合同项下标的货物均采用品牌产品质量标准最高厂区的原厂技术和生产管理工艺，在材料选择和生产过程中的监控均严格按照该品牌产品质量标准最高厂区的原厂技术要求，提供甲方质量最稳定、性能最优异的产品，本合同项下标的货物的重要部件均应具有国际先进水平，其主要部件及产地必须满足投标文件中承诺的要求，否则，甲方有权拒付全部货款并依法追究乙方相应的违约责任。

4、根据商检局或有关部门检验结果或在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权以书面形式向乙方提出相关的索赔要求。

5、如设备出现故障需要维修及更换时，乙方在收到通知后应免费维修或更换有缺陷的货物或部件，如果乙方在收到通知后，在投标承诺质量保证期期内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权力不受影响。

6、材料设备要求

6.1乙方采购的材料必须严格按照招投标文件中明确的品牌、规格、质量等要求进行采购，采购的材料设备的质量、品牌、型号等不符合招标文件、投标文件规定的要求，乙方必须无条件更换并承担相关费用。采购的材料必须经甲方、全过程工程咨询单位验收后方能用于本项目，且必须符合施工图纸设计要求及国家有关质量标准。

6.2本项目所采用的主要材料及设备等到货时，应由甲方、全过程工程咨询单位、乙方等共同就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格等，按投标文件中的品牌和国家制定的有关质量标准规范要求进行验收或抽查试验，乙方应同时向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。

6.3乙方提供的主要材料设备应按招标文件的规定和乙方在投标文件材料设备价格表中所明确的材料设备品目、数量、品牌、厂家、技术规格一致，乙方在采购前60天向甲方、全过程工程咨询单位提供样品、有关资料和采购计划，经甲方、全过程工程咨询单位书面确认后，方可采购进场，否则甲方有权要求更换已进场货物，因此产生的一切责任和费用均由乙方自行承担。所有的进场材料或设备须提供质量合格的有关证明材料、并且符合施工图纸和规范要求。

7、乙方供货时，如供应的设备中含有《医疗器械分类目录》中所列设备的，应当同时提交该设备的医疗器械注册证和设备生产企业的医疗器械生产许可证，否则甲方有权拒绝接收并按乙方违约处理。

8、设备功能和技术参数等质量要求，详见附件二《投标产品技术规格书》。

#### 三、质量、技术标准

1、产品的质量、技术标准

达到国家验收规范合格标准及招标文件要求和投标文件中的承诺，若不同标准之间不一致的，以要求较高者为准。如国家有新标准的，则应符合国家所颁布的最新版本的质量和技术要求，乙方不得因新标准的实施向甲方提出价格调整的要求。

2、制造检验和试验工作

2.1乙方在出厂前性能试验结束后应尽快提交试验报告书（一式三份，提交时间以试验结束后14个工作日内为准）。

2.2所有检验和试验等费用包括在本合同总价中，甲方不再另行支付。

2.3本合同项下所有产品在生产制造期间，甲方有权在合适的时间到乙方制造地，进行质量检验和试验，若一些零部件需在其他地方生产，乙方应为甲方办理手续进入生产场地。在制造监制期间，乙方有责任提供有关设备的各种数据，设备结构图和部件图的详细中文资料，但甲方监制并不解除乙方对所有产品在制造质量上应负的全部责任，也不作为甲方的最终验收结果。

2.4主要部件和电气部件及整机设备的检验都应在工厂内结束，乙方须提供由甲方工程师认可的一整套检验标准和计划，所有检验应严格地按照国家、行业有关标准及甲方认可的方式进行，在检验结束后，乙方须提供必要的技术数据和图纸，并提交一式三份检验、试验报告给甲方。

2.5当设备试验时，乙方应至少在试验前14天以正式的书面形式通知甲方，何种试验将在何时何地进行，经甲方认可后，若甲方不能在指定的时间赶赴现场，乙方将进行试验并被视为甲方在场进行，同时及时将试验报告副本送达甲方，若甲方需要，乙方应解释所有的试验事项，直至甲方满意。

#### 四、免费保修期限及其他优惠措施

1、免费保修期限（质保期）须满足招标要求，具体期限见投标承诺，时间从乙方运输至甲方指定位置并吊装就位、安装、调试完毕，经有关部门验收合格并交付甲方使用之后起算。

2、售后服务工作由乙方全部负责，并派资深调试维护工程师进驻现场，确保项目顺利安全可靠运作，该工程师的工作范围包括但不限于：维修保障服务和对现场操作人员的培训等。

3、售后服务工作：

3.1在保修期截止后，若设备出现故障时，乙方承诺按不高于本合同附件三《维保有偿服务收费标准》提供有偿服务，即：如遇收费标准上调，则按本合同附件三的收费标准收取；如遇收费标准下调，则乙方应按调整后的收费标准收取。附件三中所列明的价格已包括部件本身的设备费、安装费、调试费、劳务费、维护费、税收等所有费用。

3.2乙方维修人员接到维修电话后须在1小时内响应，并提供不间断的服务直到修复完毕。

3.3乙方须按投标时承诺的质量保修期为甲方提供免费的维修和保养服务，时间从乙方运输至甲方指定位置并吊装就位、安装、调试完毕，经有关部门验收合格并交付甲方使用之后起算。在此期间，产品出现任何质量问题，乙方应免费维修和正常保养。

3.4在质保期内的工作应包括对所有机组系统常规检查、调整等；每季度对设备进行一次总体检测并保养，每年对设备进行一次复调。

3.5乙方须自行付费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。

3.6在缺陷保修期满前，须由乙方工程师和甲方代表一同对设备进行一次测试，任何故障须由乙方自费解决并取得甲方的书面认可。

3.7故障修复后，乙方需提供一式两份报告给甲方，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

3.8质量保修期具体要求详见附件五《质量保修书》及招标文件售后服务条款。

4、备件供应

1、乙方确保有足够的备件、附件和易损件满足设备正常运行需要。

2、乙方承诺在质保期结束后按投标报价中载明的价格向甲方提供维修保养和系统正常运行所需的备品备件、零部件、附件、耗材、易损件或正确的替代件等物资，投标报价中未载明价格的，按比市场价优惠20%的价格向甲方提供。

3、乙方承诺在5年内对设备控制系统软件提供免费升级（不限次数）。

#### 五、交货期及交货方式、地点

1、设备交货期：本合同项下所有设备交货期为： 收到甲方书面通知后    日历天内，设备经安装、调试完成并经竣工验收、试运行合格交付采购人使用后视为交货完毕。

2、交货方式、交货地点：工程建设项目施工现场，由乙方负责制造（或购买）、运输、保管、进场、安装、调试完成并经竣工验收、试运行合格交付采购人使用后视为交货完毕。

3、供应商须承诺：安装、调试服务期间如遇重大节假日（如国庆、春节等）不得停工。

#### 六、设备发运、包装及运输

1、货物备妥待运输前，乙方应提前24小时通知甲方，并将合同号、设备名称、数量、件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、仓储和特殊要求等用书面形式通知甲方，并自行负责货物的装卸、仓储和保管等。

2、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装适宜于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。设备在因包装不善或运输等原因造成的锈蚀、破损、丢失等均由乙方自行承担责任。

3、乙方保证货物在装卸、运输中发生损坏或短缺后，在15日内给予调换和补齐缺件，不管其造成的原因如何，乙方不得以办理索赔等为由而拖延，同时，如因乙方原因对甲方造成工期延误等相应的损失由乙方承担赔偿责任。

4、装运标志

4.1包装箱外面应用不褪色的油漆，按规定打上清晰的包装标志。对无包装的设备应系有金属标签。对重量超过2吨以上的货物，应标明重心点和吊装点所在位置，乙方应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：

（1）甲方名称

（2）产品名称

（3）合同号

（4）品目号和箱号

（5）到达站或到货地点

（6）外形尺寸(长×宽×高)，以厘米计。

4.2不包装的金属结构件应将唛头标签系牢在结构件上。

4.3乙方应根据设备特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

4.4每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

4.5在包装箱中，应附有国家规定必需的所有产品合格证明文件、产品说明书、装箱单、易损件备件，以及有关技术文件资料。随包装箱携带的文件、资料应防潮密封，并放在包装箱内明显处。

4.6所有的运输、保险及相关费用均由乙方负责，设备及配件、部件的包装费和保护措施费应包括在合同总价中，这些包装材料应属于甲方所有且由甲方自行处置。

七、安装及调试

1、乙方应当严格按照本合同约定以及国家、省、市有关现行规范完成设备安装调试工作。

2、乙方应当承担安装调试期间安全保卫工作及安装照明等工作并承担由此产生的一切费用。安装调试期间发生的一切安全事故、违法违规事件，均由乙方负责处理并承担相应的责任和费用。

3、在安装施工过程中，乙方应当遵守相关法律规定、甲方及全过程工程咨询单位对施工现场的管理规定，自行协调好与其他施工单位的关系，确保项目顺利完成。否则，因此所产生的一切后果均由乙方自行承担。若因乙方原因导致甲方相关设施损坏或造成第三方损失，则由乙方照价赔偿。

4、乙方全权负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付，住宿、膳食及运输等安排。乙方在任何时候均应采取一切合理的预防措施，以防止其职员发生任何违法或妨害治安的行为，并且保护项目附近的个人或财产免遭上述行为的破坏。

5、乙方负责本设备安装调试项目全部档案资料的汇总、整理、归档，并在安装验收通过后移交给甲方。

6、乙方经甲方批准后可在安装现场铺设临时设施，但必须在安装结束后负责清除完毕。由于乙方原因引起工期延长，造成临时设施影响甲方工作计划而需要搬迁的，增加的费用由乙方负责。在合同期间内，因甲方需要乙方提前拆除临时设施的，乙方应在甲方限定的时间内无条件拆除结束，拆除结束后双方再另行商议补偿费用。

7、安装所需的机械工具由乙方提供并自行运输至安装现场，该费用由乙方承担。在安装结束后，乙方应当按照甲方的要求，将乙方的机械工具搬出安装现场并拆除临时设施。安装调试结束前，乙方负责安装现场的卫生清理，并按甲方的要求堆放垃圾。

8、交货完毕前，乙方须自行承担包括但不限于已安装或未安装的设备、物资、人员、仓储运输、安装施工作业、安装现场等的安全责任和一切风险。

#### 八、验收

1、设备到达现场后，乙方应共同参与设备的开箱检验工作。若发现货物与装箱单数目不符，由乙方负责补齐或收回，如甲方对质量有异议，乙方负责解释及处理，直到符合合同约定为止，同时，甲方保留依法追究乙方违约责任的权利。该检验为初步清点验收，方式如下：

1.1乙方在将货物运达甲方指定地点时，买卖双方及甲方委托的验收参与人员根据本合同约定的计量方式、技术标准和质量要求对乙方交付的货物进行初步清点，主要核对：数量、规格型号、产地、品牌、质量等级、尺寸、颜色、铭牌参数、包装及标识完整、完好程度、交货资料，各方经对初步验收结果签字确认后即表示初步验收清点完成，可以组织进行安装施工，但初步验收清点并不免除任何乙方对产品存在质量、制造、设计、性能、零部件的完整性等各方面的缺陷和不合格的责任、违约责任和对甲方造成损失的赔偿。

1.2买卖双方及甲方委托的验收参与人员初步清点时，若发现存在数量、规格型号、产地、品牌、质量等级、尺寸、颜色、铭牌参数、包装及标识完整、完好程度、交货资料方面不合格情况的，甲方有权现场作出：拒收、部分拒收、退货、部分退货、拒付货款以及解除合同等处理决定，并向乙方索赔因此造成的损失。如甲方选择不解除合同但要求乙方重新供货的，乙方应当无条件重新供货，且交货期限不顺延，由此导致逾期交货的，乙方应承担相应的违约责任。

2、乙方在将货物运抵现场前应按合同规定的检验方法，作出全面检测，其记录附在质量证明书内。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和详细要求应在质量说明书中加以说明。

3、系统的就位、安装、调试结束后，经过一个月的试运转考核无故障，并经有关部门的检验合格后，买卖双方共同签署验收合格证书。

4、其中甲方认为的重要部件不论何时（验收时或日后维修时）发现与合同约定的技术规格不相符的，乙方均将承担违约责任。乙方必须更换与合同约定的技术规格相一致的部件并承担包括安装就位在内的一切费用和相关责任。如乙方拒不更换的，甲方有权要求乙方按该重要部件所在设备的整体价款的一倍支付违约金。所有甲方认为的重要部件和零件都必须提供相应的质量合格证明材料，供货时如为进口部件需提供原装原产地五大单据（原产地当局出具的原产地证书正本、原产地出厂合格证正本、原产地装船单正本、中国海关报关证明文件复制件、中国商检检验合格证明文件正本）。

5、乙方在交付设备时必须同时向甲方移交其投标文件所列的备品备件、维修工具（该备品备件不作为保修期内所使用的维保耗材）。

6、甲方有权派出不超过4人的专业人员赴乙方生产厂地进行为期不低于5个工作日的设计联络和监造工作，相关费用已包含在合同价中。如在监造中发现技术指标不能满足招标文件和投标文件承诺要求的，甲方有权拒付货款或解除合同。

7、经甲方要求或征得甲方书面同意后，乙方可分批发货，甲方可根据实际情况分批次检验、验收。

8、设备安装完成后乙方应及时通知甲方组织验收和试运行，验收和试运行合格后交付甲方即视为交货完毕，但交货完毕并不能免除合同约定的乙方的质保期责任和售后服务要求。

#### 九、技术资料

1、设备交货时乙方向甲方提供下列技术资料和文件（一式四套）：

（1）产品合格证或质量检验证书；

（2）设备安装图、电气和仪表系统原理图、接线图；

（3）安装、使用、维护说明书或有关手册；

（4）易损件清单；

（5）备品备件和专用工具清单；

（6）乙方认为有必要提供的其他文件和技术资料；

（7）有进口部件和零件的必须提供进关的相应证明材料。

2、如果乙方提供的技术资料、图纸和文件等不完整或在运输过程中丢失，视为未按合同约定供货，乙方应在收到甲方通知后3天内将这些资料免费补交甲方，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

#### 十、质量保证及售后服务

（一）质量保证

1、乙方应按本合同和招标文件规定及乙方投标承诺的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新的、未使用过的设备。如发生所供货物与本合同、招标文件要求或乙方投标时的承诺不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2、甲方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

3、乙方保证按IS09000系列标准(如果已经执行)或相应的质量管理和质量保证体系，对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、组装就位、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

4、乙方保证所提供的设备在正确组装就位、正常使用和维护保养的情况下，具有使甲方满意的使用性能和使用寿命。

5、乙方提供设备的质量保证期为现场组装就位完毕，经有关部门验收合格并交付甲方使用之后起算。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对经过修理和免费更换零部件后仍然达不到使用要求者，甲方可按以下办法处理：

5.1退货处理：乙方应退还甲方支付的设备款，同时应承担因该设备退货而发生的一切费用与损失(包括但不限于运输、保险、检验、组装就位调试、设备款利息、银行手续费及涉及该项目的其它损失费等)。

5.2更换设备：由乙方承担因更换设备所发生的一切费用与损失【包括但不限于设备、运输（包括卸车至现场及卸车至指定地点）、保险、检验、就位、安装、调试、设备款利息、银行手续费及涉及该项目的其它损失费等】。

5.3甲方有权根据质保期内设备本身质量问题发生的故障严重程度，选择以上任意一种方式，乙方须无条件接受。

6、在设备就位、安装、调试阶段，乙方应及时派出现场服务人员，处理现场发生的有关质量技术问题。

（二）售后服务承诺

1、质保期内，一旦设备发生故障，而甲方无法自行排除时，在接到甲方通知后，乙方承诺在发生故障1小时内响应，协助甲方排除故障。一般故障6小时内排除，较大故障12小时内排除，重大故障24小时内排除，并及时提供备品备件和维修工具。质保期内备品备件免费更换。质保期结束前免费对系统进行一次系统测试，并提供一次测试报告。

注：一般故障是指设备参数设置故障，需要对设备进行参数调整或者程序重新设置；较大故障是指设备非关键部位损坏，需要更换备品备件；重大故障是指设备核心部件损坏，需要更换核心部件。

2、乙方需安排设备使用维护的现场培训，培训的人数和深度必须满足招标文件的要求，费用已包含在合同价中，甲方不再另行支付。

3、乙方每年免费提供备品备件及常用材料的价目表。

4、乙方进行就位、安装、调试，以及进行维修、保养等工作时，应当遵守劳动安全等规章制度，听从甲方的安全指挥，对因乙方履行上述工作给甲方与第三人造成的损害责任(包括但不限于人身损害、财产损害等)，以及造成乙方自身的损害责任，均由乙方承担。如甲方先行承担责任的，甲方有权向乙方追偿损失（包括但不限于赔偿费、诉讼费、律师费等），并有权从任何应该支付或将要支付给乙方的金额中扣除该偿还金额。

5、乙方将售后服务委托其他公司负责的，该公司售后服务工作不得转包，并同时按上述条款执行售后服务工作。

#### 十一、付款、变更与结算方式

#### 1、付款方式

（1）乙方在签定合同后7天内，向甲方提交签约合同总价2.5%的履约担保，同时向甲方提交与预付款等额的预付款担保。

（2）合同签订并生效后，经甲方审批程序结束后10个工作日内支付合同总价的40%作为预付款。

（3）医用纯水系统核心设备及核心部件运抵施工现场，经甲方确认，并按甲方要求提交支付申请，经甲方审批程序结束后10个工作日内，支付至合同总价款的60%；

（5）在系统安装、调试完成，经验收、试运行合格并按甲方要求移交所有资料，经甲方审批程序结束后10个工作日内支付至合同总价款的80%；，并在验收、试运行合格，且所有合同义务都已履行完毕后28日历天内无息退还履约保证金（采用金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等形式提交履约担保的，则保函自动失效）。

（6）医院启用纯水系统二个月后无质量问题的，经甲方审批程序结束后10个工作日内支付至结算总价的97.5%，结算方式按合同第11条付款变更与结算方式的第2条结算方式办理。余款2.5%作为质量保证金，待质量保证期满无质量问题并经甲方审批程序结束后10工作日内付清（不计利息）。

（7）甲方在支付本合同项下的任一合同价款前，乙方须向甲方提供符合相关法律规定的甲方要求的等额有效增值税专用发票，否则甲方有权拒绝支付合同价款，且不承担因其不支付合同价款或迟延支付合同价款引起的任何责任。

（8）乙方应在合同条款规定的支付期限末，按甲方指定的格式向甲方提交一式四份《工程计量审核确认单、项目资金支付审批表》（见附件四），说明乙方在支付期限末应获得支付的相关款项，因审批程序时间延迟支付甲方不承担违约责任。

2、结算方式

（1）结算总价将由采购人委托全过程工程咨询单位审核；工程结算审查追加费由乙方承担，甲方采用代扣代付的形式，从工程款或履约保证金中直接扣除后向审核单位支付，追加费收费标准为：【核增额×5%＋（核减额－送审工程造价×5%）×5%】。结算总价经审定后按如下原则执行：经审定的结算总价高于合同价的，按合同价结算，经审定的结算总价低于合同价的，按结算总价结算。本条所述合同价，若合同履行过程中甲方有变更的，按变更后调整的合同价执行。

（2）乙方应充分考虑并消化材料市场价格的波动因素，因此产生的波动，本合同价格不作调整。

（3）甲方有权根据项目建设的实际情况和需要、设计变更以及中标供应商供应服务情况等，调整供货的范围和数量，即变更，乙方可以提出变更主张，但乙方提出的变更须经甲方审核确认后方有效，发生变更后，乙方应根据实际使用量供货，甲方根据变更相应调整。

（4）因前述变更引起的相关价格的确定方式如下：合同中已有适用于变更的价格的，按合同中已有的价格执行；合同中有类似于变更的价格的，参照合同中类似的价格执行；合同中没有适用于变更或者没有类似于变更的价格的，由买卖双方协商确定。如投标文件中对同一设备报价有两个或两个以上的价格的，则结算时按最低价执行。

（5）本项目合同总价内已经包含了乙方应承担的所有风险，当不可抗力发生时，甲乙双方应共同协商，采取有力挽救措施降低本项目的损失，并各自承担经济上的损失和采取挽救措施造成的成本，甲乙双方均不得以不可抗力为由提出合同价变更、费用索赔等主张，但不可抗力造成工期延误的，工期可以顺延。不可抗力的辨识除按国家法定情形执行外，现阶段同时将疫情纳入不可抗力的范围。

#### 十二、违约责任

（一）甲方的违约责任

1、甲方无故未按合同约定支付乙方相应合同价款，且经双方协商未果的，视为甲方违约，乙方有权向甲方追责，并可同时中止履行合同义务；

2、因设计单位设计图纸有误或其他施工单位施工有误，导致乙方不能正确安装设备，并经乙方向甲方提出整改意见后，未在双方协商的整改期限内整改完毕的，视为甲方违约，乙方有权向甲方提出相应的工期索赔和设备仓储保管等方面的费用索赔；

3、当甲方因上述违约情形或其他情形导致本合同已无继续履行下去的可能，乙方可单方面解除合同，并有权继续向甲方追责及追偿。

（二）乙方的违约责任

1、凡设备在开箱检验、就位、安装、调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，由乙方负责处理，实行包换、包退、直至产品符合质量要求。乙方应当承担因调换、退货发生的逾期交货责任、一切费用及因此导致甲方的经济损失，并承担相关责任。

2、乙方应在接到甲方通知后1小时内响应，协助甲方排除故障。若不能按本合同约定时限按时排除故障的，乙方须提供同等性能、同等配置的货物替换。若乙方未及时提供服务，甲方有权自行委托第三方维修，由此产生的费用由乙方承担。

3、除不可抗力以外，如乙方发生不能按期交货或提供服务，甲方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。买卖双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定计算并支付违约金。

4、乙方逾期交货应向甲方偿付违约金，每逾期一天，按本合同总价的千分之一赔偿，整机中的零部件逾期交货，按整机逾期交货计算违约金。逾期交货超过90天，甲方有权提前终止本合同。

5、乙方不能交货或甲方中途退货：

5.1乙方不能交货或单方解除合同，应全额退还甲方支付的预付款和同期银行利息，同时应向甲方偿付违约金，违约金按本合同总价的10％计付，同时履约担保不予退还，如违约金不足以弥补甲方损失的，超过部分由乙方继续向甲方赔偿。

5.2甲方中途退货，应向乙方偿付违约金，违约金按退货货款总值的10%计付。

6、乙方逾期交货超过90天的，甲方有权解除合同，乙方需退还甲方已经支付的全部款项，并要求乙方按合同总价的10%承担违约金；同时，其履约保证金不予退还（或据此向履约担保单位无条件索取其履约保证金）。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除本合同的，乙方应向甲方支付本合同货款总额的10%的违约金且履约保证金不予返还，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

7、乙方应按招标文件要求组建项目组负责本项目的具体实施并提供相应服务，相关人员未按甲方要求按时到位的，罚款人民币10000元/人次*天，并需赔偿因此而给甲方造成的全部损失（含甲方需额外支付给其他协作单位的费用）。

8、乙方违反售后服务承诺的，每违反一次，甲方有权要求乙方支付10000元违约金，违约超过3次或给乙方造成10万元以上的损失时，甲方有权罚没其全部质保金，同时，乙方的合同义务并不因此而免除。

9、乙方未能依约履行保修义务时，甲方为及时止损，有权另行委托其他第三方进行维护保养，相应费用全部由乙方承担，并且甲方有权按发生费用的10%加收管理费，上述费用全部直接从质保金中扣除，若有不足，有权继续向乙方追偿。

10、因乙方违约解除合同的，合同于甲方发出书面解除合同通知书之日起解除，同时甲方不予退还其履约保证金（或据此向履约担保单位无条件索取其履约保证金）。

11、如乙方未能履行合同规定的任何一项义务，甲方均有权从履约保证金或货款中直接扣除应由乙方承担的违约金、赔偿款等费用。

12、如乙方因供货质量问题给甲方造成损失，则全部由乙方负责，并承担返修费用，甲方按照合同法保留索赔的权利。

13、乙方依据本合同应向甲方承担的损失费用范围包括但不限于甲方遭受的损失、损害赔偿金、违约金、利息、仲裁费、诉讼费、律师费、公证费、鉴定费、检测费、差旅费、甲方向第三方支付的违约金或赔偿金等各项费用。

14、若乙方使用假冒、劣质材料施工或施工中途偷换材料，一经发现，甲方或全过程工程咨询单位有权制止使用，有权要求停工、返工或终止合同。无论甲方及全过程工程咨询单位是否发现和制止，由于使用假冒劣质材料施工后所引起的一切损失、费用、责任均由乙方自负，甲方有权对乙方处以违约金，不论使用假冒劣质材料的金额大小和材料种类，违约金额一律以涉及的假冒劣质材料总金额和本合同总金额的2%的二者中的最大金额为准，造成人身伤害的，违约金额不受此限制。

15、本总体建设项目质量总要求须达到符合国家施工质量验收规范合格标准，确保“钱江杯”，争创“鲁班奖”，如因乙方原因导致本总体建设项目创杯不成功的，甲方有权要求乙方进行整改，并扣除应支付的剩余合同价款以及质量保证金等，同时依法向乙方追偿甲方的一切损失（包括总承包服务管理费等）。

（三）违约终止合同

1、甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

1.1乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分设备。

1.2乙方未能履行合同规定的其他义务。

1.3 在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后30天内未能纠正其过失。

2、乙方应继续执行合同中未终止部分。

3、在甲方提出终止部分合同的情况下，并不解除乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分设备的产品质量责任。

4、甲方未能履行合同规定的义务，并经乙方数次协商无果的，乙方可提出终止合同并有继续向甲方追责以保护自身合法权益的权利。

（四）破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力或提供本合同项下设备及组装就位服务能力，或面临破产、丧失清偿能力、商业信誉或提供本合同项下设备及组装就位服务能力的现实可能时，甲方有权在任何时候以书面通知乙方终止合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

如果甲方出现上述相同情形时，乙方有对等终止合同和采取补救措施的权利。

#### 十三、解决合同纠纷的方法

按国家有关法律解决。发生争议按下列方式解决：

1、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，依法向甲方住所地法院提起诉讼。

2、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行，否则，未履行方需承担其因不作为而产生的违约责任。

3、诉讼费用除法院机构另行有判决外，由败诉方承担。

4、产品的质量问题发生争议，由具备检测资质的单位或甲方指定的技术单位（第三方检测机构）进行质量鉴定，该鉴定结论为终局鉴定，鉴定费用由责任方承担。

#### 十四、所有权与知识产权

乙方保证所供货物所有权无任何抵押、查封等权属瑕疵且乙方保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控。如由此导致任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用，包括由此对甲方造成的一切直接和间接损失。

#### 十五、合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章及乙方提交了履约保证后生效。

2、合同签订地点：绍兴市上虞杭州湾经济开发区。

3、合同执行中，如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议。该协议将作为合同不可分割的一部分。

#### 十六、合同的修改

1、本合同原则上不予修改，如合同中确有不足之处必须进行修改的，须经双方协商确定后方可进行修改，但法律法规规定不能修改的除外。

2、除非甲方对本次供货的范围、数量和技术规格等提出变更，否则乙方不得对价格提出任何调整要求。

#### 十七、通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送。双方确认本合同尾部的联系方式为有效送达方式，任何一方按照该联系方式发送函件或其他文件等均视为有效送达且在该方发送后第二天即视为对方已收到。如因一方约定联系方式变更后未及时通知另一方，导致另一方发出的通知无法按时送达，或者在收件地址未变更的情况下，书面通知被以任何原因退回的，退回之日视为送达之日，相应责任由未及时通知约定联系方式变更的责任方承担。该送达方式同样适用于司法机关、仲裁机构的法律文书送达。

#### 十八、其它条款

1、项目人员管理

1.1未经甲方、全过程工程咨询单位同意不得擅自更换项目人员，乙方擅自更换项目负责人或技术负责人的，处以签约合同价2%的违约金。

1.2在合同实施期间，项目负责人更换须符合虞政办发〔2020〕44号文件要求（上级主管部门备案后），技术负责人和其它管理人员在合同实施期间实行现场考勤，涉及更换的须经甲方、全过程工程咨询单位书面同意，更换的人员必须具备同等资格资历或高于以上。

1.3关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目负责人月考勤率80%，其他管理人员月考勤率90%。低于考核标准，缺勤一天的违约金及延误工期一天的违约金处罚项目负责人处以人民币3000元/天、技术负责人处以人民币3000元/天。

1.4合同双方及全过程咨询单位联系人

甲方单位名称： 绍兴市上虞杭州湾滨海新城投资开发建设有限公司  。

甲方收件人、联系电话：                           。

全过程咨询单位名称： 浙江五洲工程项目管理有限公司（杭州千城建筑设计集团股份有限公司）。

全过程咨询单位联系人、联系电话：                  。

乙方单位名称：                          。

乙方联系人、联系电话：                            。

2、履约执行

2.1合同签订后如乙方无故停工或中途退场，甲方有权向乙方收取签约合同价2%的违约金，并由乙方向甲方赔偿由此造成的一切经济损失。

2.2为了保质保量的顺利完成工程建设任务，充分调动民工工作的积极性，切实保障民工的劳动成果，乙方须严格执行行业管理单位关于无欠薪方案的相关措施，并在本合同签订时签署“民工工资无欠薪协议”。根据《浙江省人民政府办公厅关于深入开展“浙江无欠薪”行动的通知》（浙政办发〔2017〕80号）等文件要求，在建工程项目必须落实“六项制度”。

2.3乙方应确保民工工资的及时支付，如不及时支付，视作违约，甲方有权代乙方支付民工工资，并在应支付款项中扣除。因乙方的原因或过错拖欠设备款、人工工资、劳务费、材料费或其他赔偿款等发生纠纷，债权人在起诉时把甲方也列为共同被告，由此造成甲方诉讼费、律师费等支出或依法先行垫付相关费用的，甲方有权向乙方追索，并有权在乙方可得的合同款中先行扣除。

2.4如合同约定内容有重复或不一致的表述的，按最严格条款内容执行。

3、安全管理和文明施工

3.1在施工过程中，因工程质量、安全、进度等问题，乙方未按甲方或全过程工程咨询单位整改通知单进行整改或整改不力，导致甲方或全过程工程咨询单位就该问题签发第二次整改通知的，每发生一起应向甲方支付违约金1万元；在三次书面通知后乙方仍未按要求进行整改的，甲方有权向乙方收取签约合同价2%的违约金，且甲方有权单方终止合同并要求乙方承担全部违约责任。

3.2在施工过程中若出现工程质量、进度、安全、文明施工和人员未到岗到位等问题被行政监管部门发整改通知单，乙方在限期内未整改或整改未到位的向甲方支付违约金2万元/次；被行政监管部门通报批评或被新闻媒体曝光的向甲方支付违约金20万元/次。

4、乙方在执行甲方有关建设管理办法和细则时，应仔细阅读和审核其中规定，对有疑义的要及时告知甲方，不免除乙方因执行甲方有关建设管理办法和细则而应承担的相应责任。

5、乙方应遵守施工现场的有关规章制度，负责为乙方现场人员购买劳动保险和人身保险，以及负责乙方人员从事现场工作遭受的人身伤害赔偿责任。

6、乙方应负责派出多年工作经验的工程师在现场负责安装和调试。

7、乙方的投标文件和补充文件、甲方的招标文件及询标答疑纪要作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

8、归档资料应符合浙江省重点工程档案管理及验收标准并能通过档案验收，且项目电子档案需在本合同项下的所有工作完成后的3个月内向甲方（或总承包单位）移交。逾期未提交的，每逾期一天，乙方应向甲方支付人民币壹万元作为违约金。

9、本合同一式十二份，甲方八份，乙方四份，均具有同等法律效力。本合同未尽事宜，双方另行协商，签订书面补充协议。

10、 本合同的附件清单：下列附件为参考格式，使用时以经双方确认的格式和内容为准，未规定格式的以双方确认的格式为准。

附件一：《投标设备及材料清单》；

附件二：《投标产品技术规格书》；

附件三：《维保及有偿服务收费标准》；

附件四：《工程计量审核确认单、项目资金支付审批表》；

附件五：《质量保修书》；

附件六：《医用纯水系统安装工程与施工总承包界面划分》；

附件七：《履约保函》；

附件八：《总承包服务管理费约定》；

附件九：《拟投入本项目人员组成表》。

采购人（甲方）：(盖章)                     供货人（乙方）：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                  （签字）

组织机构代码：                             组织机构代码：

地  址：                                   地  址：

邮政编码：                                 邮政编码：

法定代表人：                               法定代表人：

电  话：                                   电  话：

传  真：                                 传  真：

电子信箱：                                 电子信箱：

开户银行：                                 开户银行：

账  号：                                   账  号：

附件一：

投标设备及材料清单

附件二：

投标产品技术规格书

附件三：

维保及有偿服务收费标准

根据《中华人共和国民法典》等有关规定，本项目（质保期外）设备损坏维修有偿收费标准：

| 序号 | 备件名称 | 规格型号及材质 | 单位 | 价格（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |
| 1 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |  |
| 2 | ... |  |  |  |  |  |

注：1、本表中所列价格不计入投标总价，仅供采购人选购时参考。

2、单价为现场交货价。

附件四：

工程计量审核确认单

编号：

| 合同名称 |  |  | 概算批文 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程量内容 | 计量月份： |  |  |  |  |
| 施工单位意见 | 项目经理签字： 日期： 单位（盖章） |  |  |  |  |
| 全过程工程咨询单位意见 | 项目总监： 项目经理签字： 日期： 单位（盖章） |  |  |  |  |
| 工程管理科意见及说明 | 原累计计量额 | 本月计量额 |  | 至本期总计量额 |  |
|  | 经办人： 日期： |  |  |  |  |
|  | 负责人： 日期： （盖章） |  |  |  |  |
| 跟踪审计 意见 | 原累计计量额 | 经审核本月计量额 |  | 经审核至本期总计量额 |  |

注：本单作为工程款额支付的依据。

| 建设项目相关情况 | 项目名称： 支付说明： 开户行及账号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合同金额 （元） | 累计支付额 （元） | 本次支付额 （元） | 至本期累计支付额（元） | 剩余支付额 （元） |
| 项目管理部门意见 | 经办人： 负责人： 日期： |  |  |  |  |
| 业务分管领导审批意见 | 签名： 日期： |  |  |  |  |
| 集团公司总经理审核意见 | 签名： 日期： |  |  |  |  |
| 集团公司董事长审批意见 | 签名： 日期： |  |  |  |  |
| 经控集团领导签字 | 签名： 日期： |  |  |  |  |

项目资金支付审批表

附件五：

质 量 保 修 书

采购人： 绍兴市上虞杭州湾滨海新城投资开发建设有限公司 （甲方）

供货人：                                                  （乙方）

为保证 浙大邵逸夫医院绍兴院区医用纯水系统采购及安装项目 的设备在合理使用期限内正常使用，买卖双方经协商一致签订本质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程及设备质量保修责任。

一、质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程及设备质量保修责任。具体质量保修范围双方约定如下：合同约定范围的所有项目及变更增加项目。

二、质量保修期

质量保修期为       个月，自工程通过最终验收并完成移交手续之日起算。

三、质量保修责任

1．在质量保证期之内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷及其安装质量而造成的任何产品质量问题或故障负全部责任。

2．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知起    小时内赶到现场进行维修，并提供不间断的服务直到结束。

3．如设备暂时不能修复，乙方应做好故障设备的相关的围挡保护及明显的故障告示通知，直至故障设备完全修复为止。

4. 乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，由此产生的费用从质量保修金内扣除。

5. 每次维修及维保好后，乙方需一式两份报告给甲方，包括故障原因，解决措施（或维保内容），完成修理（或维保）所费时间及恢复正常运行日期。

6. 乙方如未按上述要求履行保修义务，每违反一次，从质量保修金中扣除违约金壹万元整（10000.00元）；

7.在质保期结束时，须由专业工程师对设备进行另一次测试，任何故障须由乙方自费解决并取得甲方的同意。

8.在质保期结束前，乙方需按照设备检验检测要求对设备进行一次检验，并取得相关管理部门颁发的检验合格证，相关费用由乙方承担。

9.保修费用由乙方承担。

四、质量保修金的支付

本项目质量保修金为结算总价款的3%，在工程竣工结算时一次性扣留。质量保修金返还时不计银行利息。

五、质量保修金的返还

质量保修期满后，经甲方组织验收，如合同约定范围的所有项目及变更增加项目无任何产品质量问题或故障，甲方在扣除相应的维修保养违约金和相应赔偿金（如有）后，30日历天内返还剩余质量保修金（不计息）。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项： 按有关规定执行。

工程质量保修书由卖买双方共同签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

附件六：

医用纯水系统安装工程与施工总承包界面划分

- 1.建筑专业：总承包单位负责纯水工程所涉及到的设备（土建）基础，排水沟及盖板、机房地面、墙面及顶面施工。设备预埋件、预埋工作均由纯水工程施工单位负责完成。

- 2.电气专业：总承包单位负责从低配到纯水系统站房内主电源柜（主电源柜由总承包单位负责）、纯水机房内设备接地点预留。其余纯水系统站房内的电源柜、控制柜、电缆桥架、线路、水泵等均由纯水工程施工单位负责。机房内的照明插座均由总承包单位完成。

- 3.给排水专业：总承包单位负责将自来水进水管路施工至医用纯水系统站房内的第一个阀门处，阀门后的管路连接均由纯水单位负责；纯水站房内的整体基础排水设施由总承包单位负责，但涉及到站房内的设备排水至排水沟之间的管路安装施工均由纯水工程施工单位负责实施。

附件七：

履约保函

(采购人名称)：

鉴于你方作为采购人已经与                     (乙方名称，以下称“乙方”)于         年     月    日签订了                   (工程名称，以下称“主合同”)，应乙方申请，我方愿就乙方履行主合同约定的义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

我方的保证范围是乙方未按照主合同的约定履行义务，给你方造成的实际损失。

我方保证的金额是主合同约定的合同总价款        %，数额最高不超过人民币      元(大写)。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至工程合同约定的工程竣工验收合格之日后六个月内。即截止时间为      年     月     日。如实际开工时间超过合同约定的开工时间15日以上，担保有效截止时间相应延长。

你方与乙方协议变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期作相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方按照你方的要求以下列方式之一承担保证责任：

(1)由我方提供资金及技术援助，使乙方继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。

(2)由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿你方的损失。

四、代偿的安排

你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及乙方未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明乙方违反主合同造成你方损失情况的证明材料。

你方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。

我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在       工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证责任的解除

1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2、乙方按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起，保证责任即解除。

4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起       个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1、因你方违约致使乙方不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2、依照法律法规的规定或你方与乙方的另行约定，免除乙方部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3、你方与乙方协议变更主合同，如加重乙方责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

4、因不可抗力造成乙方不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉或提请绍兴仲裁委员会仲裁。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付你方之日起生效。

本条所称交付是指：                               。

担保人：                                (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：         (签字)

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年    月     日

附件八：

总承包服务管理费约定

一、费用规定

招标人在本次发包范围以外，另行招标或委托的专业分包工程（或发包人提供的材料、设备）均纳入总承包管理范围，施工总承包服务费由发包人进行支付。其它工程及超出部分由承包人在投标报价中综合考虑，不另行计取其他费用。总承包服务管理费费率按以下条款约定进行计取：

- 室内精装修工程按中标价的2%计取；

- 智能化工程、直升机停机坪、室外工程、洁净工程、医用气体、医用纯水、放射防护、标识与交通设施工程、实验室工程、物流传输系统、污水处理系统、厨房设备等按专业分包工程中标价的1%计取；

- 光伏工程、充电桩、机械停车位、绿化工程、围墙、大门按专业分包工程中标价的1%计取；

- 高低压配电与外线接入工程、燃气工程、医疗设备、有线电视及通讯接入工程不予以计取，承包人需在投标报价中一并考虑。

5、总承包服务费不计入投标总报价。投标人中标后，总承包服务管理费费率按商务报价下浮率同比例下浮，总承包服务管理费计算基数为上述各专业分包工程中标价，总承包服务管理费在各专业分包工程竣工验收后统一支付。

6、在施工过程中，总包单位除此以外不得再向任何分包单位收取任何施工总承包服务费，不得以收取管理配合费、提供现场场地等理由限制分包单位进场施工，并不得以任何理由推卸总包管理、协调和现场配合职责。施工过程中，如发现总包单位对某分包工程存在总包管理方面有不作为或消极作为的，扣除该分包工程的施工总承包服务费，并按此进行加倍处罚。总包管理、协调及配合的日常检查工作由全过程咨询（含监理）负责，发包人监督执行。

二、服务范围

总承包服务管理具体是指承包人对工程项目范围内质量、安全、进度、文明施工的总管理、总协调、总控制的总承包管理要求。负责与专业分包单位签订总分包管理协议（配合费及安全管理协议）及管理，对发包人委托的专业分包单位实行管理，为专业分包单位创造必要施工条件，具体施工条件、服务范围、管理责任如下：

- 提供施工作业面及工地内其他的所有工程必要设施、材料堆场、脚手架、塔吊、垂直运输设备等；

- 提供必要的临时办公、住宿及仓储性用房，并提供生活食堂、卫生间等使用条件，临时生活、施工用水接口、施工用电接口并配合专业分包单位做好水电接入工作；

- 提供施工照明及动力电源，负荷及电源位置需满足发包人及专业分包单位使用要求，相关照明费用由总包单位承担；

- 预留合理的施工工期，将专业工程的工程进度、资料纳入承包人管理，并做好技术上、交叉施工中的管理和配合协调工作。

- 对发包人指定的分包人在施工中合理的剔凿后，对门窗等各种洞口实施收边修补（包括但不限于：完成分包人遗留的门窗后塞口、栏杆补修、烟道补洞、安装补修等）；负责所有建筑垃圾及时清除和外运；竣工验收时统一清扫。

- 提供用水用电方便，须提供给其他分包人至二级箱，施工用电与用水必须达到发包人指定的供应量、供应位置；提供施工场地及工地通路；提供公共设施、卫生设施、施工所需以保障工地安全之围网、围板等设施；对工地作看管以防盗窃，包括指定分包人的物料损坏遗失；在本合同施工期内及工地范围内提供现有内外脚手架、水平及垂直运输工具以共同使用。

- 承担对专业分包单位的管理责任，对分包人的施工质量负责并承担相应管理责任；

- 负责全部竣工资料的收集、整理和归档；负责本工程的档案管理，汇总各专业分包单位的档案资料、通过竣工资料的检查、验收和交付城建档案馆等工作。工程施工完毕，承包人必须提供准确的隐蔽管线布置详图，其中冷、热水管应在现场作油漆标示，作为竣工资料的组成部分之一。

- 发包人指定承包人为专业分包单位服务的其他事项。

附件九：

# 拟投入本项目人员组成表
第六部分  应提交的有关格式范例

投标人按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、商务技术文件、报价文件分别上传，并与招标文件的评分要点准确设置关联点。

此格式内容仅为参考模板，具体内容投标人应根据招标文件要求进行调整。未按以下格式编制投标文件或因格式不规范、页码不清等原因引发的一切后果由投标人自行承担。招标文件中某些要求提交的内容未在以下列明格式的，投标人可自行拟定格式。

资格文件部分

目录

（1）法定代表人授权书；（格式见附件）

（2）声明书；（格式见附件）

（3）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加国企采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（4）前一年度资产负债表等财务报表资料文件；(新成立的公司，必须提供情况说明)

（5）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

（6）提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）和提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

- （7）参加国企采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

- （8）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

- 附件一：

法定代表人授权书

绍兴市上虞杭州湾滨海新城投资开发建设有限公司 ：

浙江五洲工程项目管理有限公司：

（投标人全称） 法定代表人         授权（授权代表名称）为授权代表，参加贵处组织的         项目（括号内填写招标编号），授权处理招投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

投标人全称：（盖章）

日期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：

电话：

邮政编码：

附：授权代表身份证复印件（正反面）

- 附件二：

声明书

绍兴市上虞杭州湾滨海新城投资开发建设有限公司：

浙江五洲工程项目管理有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址：        。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

商务技术文件

目录

（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）；

（2）投标人商务技术文件中资信分自评表（格式见附件）；

（3）资信证书；

（4）体系认证；

（5）业绩；

（6）投标项目明细清单（含货物、服务等）（格式见附件）；

（7）随机专用工具及备品备件明细表；

（8）投标人推荐的供选择的配套零部件及价格表；

（9）技术响应及建议表（格式见附件）；

（10）商务响应表（格式见附件）；

（11）产品符合性；

（12）产品优劣性；

（13）实施方案及合理化建议；

（14）质保期；

（15）售后服务网点；

（16）投标方认为需要的其他文件资料；

- 附件三：

评分对应表

项目名称：

采购编号：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应评分办法及评分标准 （报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

- 附件四：

投标人商务技术文件中资信分自评表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 资信分内容 | 自评得分 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

- 附件五：

投标项目明细清单

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

- 附件六：

随机专用工具及备品备件明细表

| 投标设备名称及编号 | 名称 | 数量 | 单位 | 价格（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |
| 专用工具： |  |  |  |  |  |  |
| 备品备件： |  |  |  |  |  |  |

注：1. 本表所列为随投标设备所带的专用工具和备品备件。

2. 本表中所列价格应计入投标总价。

3. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

4. 如无此项内容，投标时需说明。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：   年  月   日

- 附件七：

投标人推荐的供选择的配套零部件及价格表

（质保期外）

| 名称及编号 | 备件名称 | 数量 | 单位 | 价格（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |

注：1、本表中所列价格不计入投标总价，仅供采购人选购时参考。

2、单价为现场交货价。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：2021年  月   日

- 附件八：

技术响应及建议表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标建议 |  |  |  |  |

注：投标人投标时可以对采购需求中要求的各项产品技术规格逐条进行响应，并可以根据投标人对本项目的实际了解情况及投标人实际情况进行优化和调整，但不能低于招标文件的要求。采购需求和评审办法中要求的标注“★”和“▲”的技术指标须逐条响应，并按规定提供相应证明文件，同时标注“★”和“▲”。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

- 附件九：

商务响应表

项目名称：

采购编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交货期及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 违约责任及争议解决方式 |  |  |  |
| 项目维护计划 |  |  |  |
| 售后服务响应情况 |  |  |  |
| 本地化服务 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 公司技术力量情况 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |
| 各类证书 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

- 附件十：

项目组人员清单

项目名称：

采购编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

报价文件

目录

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标报价明细表（格式见附件）；

- 附件十一：

投 标 函

绍兴市上虞杭州湾滨海新城投资开发建设有限公司：

浙江五洲工程项目管理有限公司：

我单位认真研究了关于                      的招标文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。如招标文件前后有矛盾的，我方完全同意按贵方的理解处理。我单位承诺：

1、一旦我单位中标，我单位愿意承接开标一览表中所列的设备供应及技术服务，交货期为：            天。

2、我单位同意提供按照采购人的可能要求与其投标有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价者作为中标人。

3、一旦我单位中标，我们保证按照招标文件的要求，完成设备交货、安装、验收并交付使用。

4、如果我单位中标，我方将按照要求提交履约保证金，严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

6、我单位承诺，一旦发生招标文件第二部分第12条规定情形之一的，承担该条款约定的责任。

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

供应商代表姓名：                     职务：

供应商名称：

（公章）：

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

- 附件十二：

开标一览表

项目名称：

采购编号：

| 投标总价 | 大写： 元（小写： ） |
| --- | --- |
| 投标报价包括但不限于主材费、包装费、运输费、运输损耗、装卸费、安装费、安装所用水电费、辅料、配件、工具、设计费、保管费、单机调试及联动调试费、第三方检验费、保修费、管理费、相关配合费、现场可能发生的二次搬运费、临时设施费、检验试验费、成品保护费、利润、保险、税金、其他不可预见费等为完成本合同项下所有工作直至竣工验收合格后交付采购人使用所产生的一切费用以及售后服务费用等。 |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

- 附件十三：

投标报价明细表

项目名称：

采购编号：

| 序 号 | 货物 名称 | 品牌、 规格型号 | 制造商名 称及产地 | 单 位 | 数量 | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |
| 投标总价 |  | 大写： 元（小写： ） |  |  |  |  |  |
| 1、本项目采用固定总价，除非采购人对本次供货的范围、数量和技术规格等提出修改，否则不予调整价格。 2、投标报价包括但不限于主材费、包装费、运输费、运输损耗、装卸费、安装费、安装所用水电费、辅料、配件、工具、设计费、保管费、单机调试及联动调试费、第三方检验费、保修费、管理费、相关配合费、现场可能发生的二次搬运费、临时设施费、检验试验费、成品保护费、利润、保险、税金、其他不可预见费等为完成本合同项下所有工作直至竣工验收合格后交付采购人使用所产生的一切费用以及售后服务费用等。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：货物名称包括但不限于主机和标准附件、备品备件、专用工具、安装调试检验、培训、技术服务等，可基于采购需求根据投标人对本项目的实际了解情况及投标人实际情况进行优化和调整，但不能低于招标文件的要求。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：