杭州市公用人防工程管理维护中心

（杭州市人民防空档案馆）

部分早期人防工程高压配电系统

及气体灭火系统采购项目

询

价

文

件

编        号：ZJZN-19862-RF03

采   购   人：杭州市公用人防工程管理维护中心

（杭州市人民防空档案馆）

采购代理机构：浙江中诺招标代理有限公司

日        期：二〇一九年六月十日

目 录

第一章   询价采购公告

第二章   报价须知

第三章   询价采购函

- 采购需求

第五章   采购合同的一般和特殊条款

第一章  询价采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江中诺招标代理有限公司受杭州市公用人防工程管理维护中心（杭州市人民防空档案馆）委托，就“杭州市公用人防工程管理维护中心（杭州市人民防空档案馆）部分早期人防工程高压配电系统及气体灭火系统采购项目”进行询价采购，欢迎国内合格的投标人前来参加。具体如下：

一、询价项目编号：ZJZN-19862-RF03

二、采购组织类型：询价采购

三、询价项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 技术要求、用途 | 预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 891人防工程、吴山C1-5地块人防工程、南山综合库人防工程的高压配电及气体灭火设备配置 | 1 | 批 | 详见询价文件 | 120万元 | 无 |

四、供应商资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

具有电力工程施工总承包叁级及以上资质

具有承装（修、试）电力设施许可证（承装类、承修类、承试类四级及以上资质

具有有效的安全生产许可证

本项目不允许联合体参与竞标

五、询价文件发售时间、地址、售价：

（1）发售时间：2019年6月10日至2019年6月13日止（工作时间上午9：00-11：30，下午13：30-17：00，节假日除外）。

（2）地址：浙江中诺招标代理有限公司（杭州市下城区环城北路141号永通信息广场西楼10楼）。

（3）询价文件售价：人民币500元整，售后不退。

六、询价保证金：

本项目不设询价保证金

七、报价文件递交截止时间和地点：询价响应供应商应于2019年6月14日09时30分前将询价响应文件密封送交到浙江中诺招标代理有限公司杭州市下城区环城北路141号永通信息广场西楼10楼会议室，逾期送达或未密封将予以拒收。

八、询价开始时间及地点：

本次询价将于2019年6月14日09时30分在浙江中诺招标代理有限公司（杭州市下城区环城北路141号永通信息广场西楼10楼）会议室开始，询价响应供应商须派全权代表携带本人有效身份证明原件出席。

九、其他事项：

1、购买询价文件时须提交的文件资料：

有效的营业执照复印件、法人授权委托书或介绍信（均需加盖公章）。

2、询价文件发售截止时间之后潜在供应商仍然可以购买询价文件，但该供应商如对询价文件有疑问应在询价文件规定时间前提出，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复。

3、供应商认为询价文件、采购过程和询价结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

- 对可以质疑的询价文件提出质疑的，为收到询价文件之日或者询价文件公告期限届满之日；

- 对采购过程中提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

- 对询价结果提出质疑的，为询价结果公告期届满之日。

采购人、采购代理机构应当在3个工作日内对供应上依法提出询问作出答复。

供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托代理范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

政府采购评审专家应当配合采购人或采购代理机构答复供应商询问和质疑。

供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府监督管理部门投诉。

4、本项目落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展；

（2）政府采购支持监狱企业发展；

（3）促进残疾人就业政府采购政策。

（4）政府采购鼓励节能、环保产品

十、联系方式：

1、采购单位名称:杭州市公用人防工程管理维护中心（杭州市人民防空档案馆）

联系人：张岩

联系电话：0571-87265725

地址：杭州市上城区粮道山23号

2、采购代理机构名称：浙江中诺招标代理有限公司

地址：杭州市下城区环城北路141号永通信息广场西楼10楼

项目联系人：刘宋斌

联系电话：0571-88821402

传真：0571-88821402-820

E-mail：info@zngpa.cn

3、同级政府采购监督管理部门名称： 杭州市财政局政府采购监管处

联系人： 吕先生

监督投诉电话： 87715261

传真： 87715261

地址： 杭州市中河中路152号617办公室

第二章  报价须知

（一）供应商须知

1、“询价采购函”不得自制！报送单位应按照第三章“询价采购函”样式认真填写，所有报价价格均为人民币最终报价，含报价制作费、产品供货、运输、安装、人员工资、税金等一切费用，供应商的最终报价由供应商自担全部风险责任，成交后不得以任何理由调整报价或追加任何费用。各供应商应认真核算所需费用，凡未列入的，将被视为均已包含在总报价中。本项目预算金额：120万元整，报价超预算将被认为无效。无论询价结果如何，供应商自行承担涉及本次报价的一切费用。

2、实施地点：见第四章《采购需求》。

3、实施时间：不超过90个日历日，见第四章《采购需求》。

4、特别提示：

（1）询价供应商一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本采购文件的所有内容，如有任何异议，均已在询价截止时间前提出。

（2）本次询价采购服务的“采购要求”，询价供应商必须有明确的响应，针对采购要求如实描述是否偏离。询价采购文件所有“采购要求”是采购人提出必须满足的，若出现负偏差，可能被询价小组认定为报价无效。

（3）所提供的服务应是符合国家或行业技术规范和质量标准 。

（4）询价供应商须对报价内容拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料归采购人所有。

（5）供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，在2019年6月13日下午四时整之前提出，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

（6）质疑受理地点：浙江中诺招标代理有限公司（杭州市下城区环城北路141号永通信息广场西楼10楼1001）；联系人：韦女士，联系电话：0571-88821402-801。

（二）评审

1、询价小组：询价小组由采购代理机构依法组建，由有关专家等组成，人数为三人（含）以上单数。

2、报价文件审查：

资格性审查：询价小组依据法律法规和采购文件的规定，对报价文件中的资格要求等进行审查，以确定供应商是否具备应标资格。

符合性审查：询价小组依据采购文件的规定，从报价文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

3、成交原则：询价小组对实质上响应采购文件的供应商，将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告，评审结果报经批准，最终确定成交供应商。

4、我公司将成交结果在浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）公示。

5、成交人需向浙江中诺招标代理有限公司支付采购代理服务费，采购代理服务费以中标（成交）金额为计费基准，按差额定率累进制计算,具体标准为：按《关于杭州市招标代理服务收费管理有关问题的通知》(杭价费[2003]148号)执行。结算时间为合同签订后5个工作日之内。

（三）无效标

报价文件有下列情况之一的，其报价文件将有可能被询价小组认定为无效：

1、报价文件未按要求编制或没有密封包装；

2、报价文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

3、供应商不具备合格供应商资格的；

4、《询价采购函》自制或填写不完整或字迹不能辨认的；

5、报价明显高于市场价或低于成本价，且不能提供书面证明材料说明原因的；

6、经询价小组审核，供应商所投内容不符合实质性采购要求的；

7、供应商提供虚假材料的；

8、经询价小组审核，供应商的报价文件有串标嫌疑的；

9、供应商有违法、违规行为影响本次采购公平、公正的。

（四）合同及履约

合同由采购人（合同中的甲方）与经评审产生并经批准的供应商（合同中的乙方）协商签订，合同中应明确双方的权利和义务，经采购人审核后签订。

（五）报价文件组成（均须加盖公章）

1、《询价采购函》；

2、企业法人营业执照、资质证书、税务登记证、社保登记证副本复印件（营业执照为三证合一可提供企业法人营业执照副本复印件及资质证书）；

3、法人委托书；（附件1）

4、技术解决方案（包含但不限于项目技术响应参数、实施方案、项目小组成员、验收方案、售后服务、应急预案等一切为明确实质性响应本项目采购需求所相关的内容）

5、询价供应商认为需要的其他文件或说明。

6、相关业绩。

以上文件正本1份，副本3份，供应商应按采购文件规定在报价文件上标明“正本”与“副本”字样，报价文件必须胶装装订、密封包装并且加盖询价供应商公章或由询价供应商代表签字。

（六）其它

1、信用记录查询与使用：根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，采购组织机构将统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，对供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，一律拒绝其参加本次政府采购活动。本项目详细处理办法如下：

（1）“被拒绝情形”是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形。

（2）查询工作由采购组织机构（采购人或采购代理机构）统一进行，并以书面形式留存备案。

（3）以联合体形式参加采购活动的，联合体中任何一方存在“被拒绝情形”的视同联合体存在“被拒绝情形”。

（4）投标截止日当日网站显示的信用信息将作为资格审查的依据。

（5）信用信息截止时点为投标文件递交截止日。

2、企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，详见本询价文件尾页《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网（cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案

| 第三章 询价采购函 |
| --- |
| 各有关公司： |
| 我公司受杭州市公用人防工程管理维护中心（杭州市人民防空档案馆）委托,拟采购以下内容,请你公司在2019年6月14日上午09时30分前以书面密封形式（加盖骑缝章）将本单所列项目报送我单位，将于当日09时30分开标，询价小组届时将根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的原则按照报价由低到高的顺序提出成交候选人，遇质量、服务及价格相同将进行二次报价。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 浙江中诺招标代理有限公司 |
|  |  |  |  | 2019年 月 日 |  |
| 地址：杭州市下城区环城北路141号永通信息广场西楼10楼 邮码：310004 电话：88821402 传真：88821402-820 联系人：刘宋斌 |
| 杭州市公用人防工程管理维护中心（杭州市人民防空档案馆）、浙江中诺招标代理有限公司： |
| 我公司愿遵守《中华人民共和国政府采购法》等法律规定参加本次采购，如由我公司为成交单位将严格履行购销合同，特此声明。 |
|  | 报送单位：（公章）： |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人或授权委托人（签字）： |  |  |  |  | 联系电话及传真： |

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 数量 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原设备拆除 | 拆除原SC-315KVA/10干式变压器1台、HXGN-10进线柜2台、出线柜1台、拆除10kVA电缆（YJY22-8.7/15KV-3X70）约5米，拆除封闭母线桥架800A1付、拆除室内废弃配电箱2处、拆除配电间木门1樘及其他附件配件，搬运到室外甲方指定位置，运距约为30KM,需人工从地下一层搬运至地面（现场无电梯，仅有楼梯）。（拆除物资产权归甲方所有） | 1项 |  | 931人防工程高配间：（西湖大道与延安路地下通道）（负一层） |
| 2 | 干式变压器 （关键核心部分） | SCB13-315kVA/10 10kV±2x2.5/0.4kV Dyn11（带外壳，低压为柜顶出线），具体参数详见施工图 | 1台 |  | 931人防工程高配间：（西湖大道与延安路地下通道）（负一层） |
| 3 | 环网柜 | SM6-IMP进线柜，具体参数详见施工图 | 2台 |  | 931人防工程高配间：（西湖大道与延安路地下通道）（负一层） |
| 4 | 环网柜 | SM6-QM出线柜，具体参数详见施工图 | 1台 |  | 931人防工程高配间：（西湖大道与延安路地下通道）（负一层） |
| 5 | 低压柜 | GCK进线+计量柜保养、除尘、零配件更换、线路整理等 | 1台 |  | 931人防工程高配间：（西湖大道与延安路地下通道）（负一层） |
| 6 | 低压柜 | GCK电容补偿柜保养、除尘、零配件更换、线路整理等 | 1台 |  | 931人防工程高配间：（西湖大道与延安路地下通道）（负一层） |
| 7 | 低压柜 | GCK馈线柜保养、除尘、零配件更换、线路整理等 | 3台 |  | 931人防工程高配间：（西湖大道与延安路地下通道）（负一层） |
| 8 | 10kV电缆 | YJ22-8.7/15kV-3X70高压联络电缆铺设 | 6米 |  | 931人防工程高配间：（西湖大道与延安路地下通道）（负一层） |
| 9 | 10kV冷缩户内电缆终端 | 3X70 | 2套 |  | 931人防工程高配间：（西湖大道与延安路地下通道）（负一层） |
| 10 | 封闭母线桥架 | 800A母线桥架根据现场实际情况测量及制作 | 1付 |  | 931人防工程高配间：（西湖大道与延安路地下通道）（负一层） |
| 11 | 户内照明配电箱 | PZ30根据现场实际情况测量及制作，含配电箱所有元器件 | 1只 |  | 931人防工程高配间：（西湖大道与延安路地下通道）（负一层） |
| 12 | 电缆桥架 | 600mmX600mm根据现场实际情况测量及制作 | 1付 |  | 931人防工程高配间：（西湖大道与延安路地下通道）（负一层） |
| 13 | 钢制甲级防火门 | FM1821甲级防火门 | 1樘 |  | 931人防工程高配间：（西湖大道与延安路地下通道）（负一层） |
| 14 | 防小动物挡板 | 现场按实制作 | 1块 |  | 931人防工程高配间：（西湖大道与延安路地下通道）（负一层） |
| 15 | 小型排水泵 | 带1.5米软管至出线方向配置自动排水，含水泵必须的控制箱 | 1台 |  | 931人防工程高配间：（西湖大道与延安路地下通道）（负一层） |
| 16 | 绝缘地毯及墙立面粉刷 | 12.7米X1米 墙立面修补及粉刷5平方 | 12.7平方米 |  | 931人防工程高配间：（西湖大道与延安路地下通道）（负一层） |
| 17 | 设备基础新制作 | 高压设备在原基础上整体抬高50公分，采用10#槽钢（100X48X5.3X8.3规格）加固焊接，变压器基础采用混凝土现浇方式加高，预埋δ10-1070X150钢板 | 1项 |  | 931人防工程高配间：（西湖大道与延安路地下通道）（负一层） |
| 18 | 土建配套 | 原门拆除后内退1米，新设门洞隔墙，上部石膏板吊顶及门套安装，新安装钢制甲级防火防盗门，其中通向室外的朝外开；室外台阶改为坡面；室内落地柜式空调抬高基础。 | 1项 |  | 931人防工程高配间：（西湖大道与延安路地下通道）（负一层） |
| 19 | 原线路整理 | 出线柜到配电间外的所有出线电缆、线缆要整理 | 1项 |  | 931人防工程高配间：（西湖大道与延安路地下通道）（负一层） |
| 20 | 临时供电 | 施工期间需确保该工程24小时实际用电需求，相关费用由供应商自行考虑 | 1项 |  | 931人防工程高配间：（西湖大道与延安路地下通道）（负一层） |
| 21 | 柜式气体灭火装置 | GQQ90/2.5-A具体参数详见施工图 | 2只 |  | 931人防工程高配间：（西湖大道与延安路地下通道）（负一层） |
| 22 | 药剂 | HCF-227ea具体参数详见施工图 | 148Kg |  | 931人防工程高配间：（西湖大道与延安路地下通道）（负一层） |
| 23 | 系统标牌 | HCF-227ea具体参数详见施工图 | 1个 |  | 931人防工程高配间：（西湖大道与延安路地下通道）（负一层） |
| 24 | 泄压口 | XYZ-MY具体参数详见施工图 | 1只 |  | 931人防工程高配间：（西湖大道与延安路地下通道）（负一层） |
| 25 | 火灾报警控制器 | MY-TX3042B具体参数详见施工图 | 1只 |  | 931人防工程高配间：（西湖大道与延安路地下通道）（负一层） |
| 26 | 气体灭火控制器 | MY-TX3042B具体参数详见施工图 | 1只 |  | 931人防工程高配间：（西湖大道与延安路地下通道）（负一层） |
| 27 | 电源盘 | MY-TX24V5A具体参数详见施工图 | 1只 |  | 931人防工程高配间：（西湖大道与延安路地下通道）（负一层） |
| 28 | 联网接口卡 | MY-TX3620具体参数详见施工图 | 1只 |  | 931人防工程高配间：（西湖大道与延安路地下通道）（负一层） |
| 29 | 感烟探测器 | MY-JTY-GM-TX3100A具体参数详见施工图 | 2只 |  | 931人防工程高配间：（西湖大道与延安路地下通道）（负一层） |
| 30 | 感温探测器 | MY-JTW-ZDM-TX3110A具体参数详见施工图 | 2只 |  | 931人防工程高配间：（西湖大道与延安路地下通道）（负一层） |
| 31 | 底座 | MY-TX3980具体参数详见施工图 | 4只 |  | 931人防工程高配间：（西湖大道与延安路地下通道）（负一层） |
| 32 | 放气指示 | MY-TX3315具体参数详见施工图 | 1只 |  | 931人防工程高配间：（西湖大道与延安路地下通道）（负一层） |
| 33 | 紧急启停按钮 | MY-TX3157具体参数详见施工图 | 2只 |  | 931人防工程高配间：（西湖大道与延安路地下通道）（负一层） |
| 34 | 声光报警器 | MY-TX3301具体参数详见施工图 | 2只 |  | 931人防工程高配间：（西湖大道与延安路地下通道）（负一层） |
| 35 | 气体控制模块 | MY-TX3470具体参数详见施工图 | 2只 |  | 931人防工程高配间：（西湖大道与延安路地下通道）（负一层） |
| 36 | 输入模块 | MY-TX3200具体参数详见施工图 | 1只 |  | 931人防工程高配间：（西湖大道与延安路地下通道）（负一层） |
| 37 | 控制模块 | MY-TX3208具体参数详见施工图 | 2只 |  | 931人防工程高配间：（西湖大道与延安路地下通道）（负一层） |
| 38 | 隔离模块 | MY-TX3219具体参数详见施工图 | 1只 |  | 931人防工程高配间：（西湖大道与延安路地下通道）（负一层） |
| 39 | 第三方消防检测 | 竣工后对该套设备进行第三方专业消防检测一次 | 1项 |  | 931人防工程高配间：（西湖大道与延安路地下通道）（负一层） |
| 40 | 消防设备培训 | 组织消防培训 | 1项 |  | 931人防工程高配间：（西湖大道与延安路地下通道）（负一层） |
| 41 | 临时供电 | 确保该场所24小时实际用电要求，相关费用由供应商承担 | 1项 |  | 931人防工程高配间：（西湖大道与延安路地下通道）（负一层） |
| 1 | 设备拆除 | 拆除原SCB9-400KVA/10干式变压器1台、SM6-IMP进线柜2台、SM6-QM出线柜1台、低压柜GCK进线柜1台、低压柜GCK电容补偿柜1台、低压柜GCK馈线柜3台、低压柜GCK柴发~市电切换柜1台、拆除10kVA电缆（YJY22-8.7/15KV-3X70）约4米，拆除800A封闭母线桥架1付、拆除墙上多余电表箱约10个整合至新配电柜内、拆除配电间木门1樘等及其他附件配件，搬运到室外甲方指定位置，运距约为30KM,需人工从地下一层搬运至地面（现场无电梯，仅有楼梯）。（拆除物资产权归甲方所有） | 1项 |  | 吴山C1-5地块人防工程高配间：（上城区粮道山23号）（负一层） |
| 2 | 干式变压器 （关键核心部分） | SCB13-400kVA/10 10kV±2x2.5/0.4kV Dyn11 具体参数详见施工图 | 1台 |  | 吴山C1-5地块人防工程高配间：（上城区粮道山23号）（负一层） |
| 3 | 环网柜 | SM6-IMP 进线柜 具体参数详见施工图 | 1台 |  | 吴山C1-5地块人防工程高配间：（上城区粮道山23号）（负一层） |
| 4 | 环网柜 | SM6-QM出线柜 具体参数详见施工图 | 1台 |  | 吴山C1-5地块人防工程高配间：（上城区粮道山23号）（负一层） |
| 5 | 低压柜 | GCK 进线柜 具体参数详见施工图 | 1台 |  | 吴山C1-5地块人防工程高配间：（上城区粮道山23号）（负一层） |
| 6 | 低压柜 | GCK电容补偿柜 具体参数详见施工图 | 1台 |  | 吴山C1-5地块人防工程高配间：（上城区粮道山23号）（负一层） |
| 7 | 低压柜 | GCK馈线柜 具体参数详见施工图 | 3台 |  | 吴山C1-5地块人防工程高配间：（上城区粮道山23号）（负一层） |
| 8 | 低压柜 | GCK 柴发~市电切换柜 具体参数详见施工图 | 1台 |  | 吴山C1-5地块人防工程高配间：（上城区粮道山23号）（负一层） |
| 9 | 10kV电缆 | YJY22-8.7/15kV-3x70高压联络电缆 | 4米 |  | 吴山C1-5地块人防工程高配间：（上城区粮道山23号）（负一层） |
| 10 | 10kV冷缩户内电缆终端 | 3X70 | 2套 |  | 吴山C1-5地块人防工程高配间：（上城区粮道山23号）（负一层） |
| 11 | 封闭母线桥架 | 800A，根据现场实际情况测量及制作 | 1付 |  | 吴山C1-5地块人防工程高配间：（上城区粮道山23号）（负一层） |
| 12 | 绝缘地毯及墙立面修补粉刷 | 新增绝缘地毯2块，高配间满铺； 高配间墙立面修补及粉刷5平方米 | 1项 |  | 吴山C1-5地块人防工程高配间：（上城区粮道山23号）（负一层） |
| 13 | 接地及照明维修利旧 | 接地及照明维修利旧； | 1项 |  | 吴山C1-5地块人防工程高配间：（上城区粮道山23号）（负一层） |
| 14 | 综合电效管理设备恢复安装 | 原甲方的综合电效管理设备恢复安装 | 1项 |  | 吴山C1-5地块人防工程高配间：（上城区粮道山23号）（负一层） |
| 15 | 土建配套 | 原配电间木门拆除，门洞修改为1200双开门，并新制作安装钢制防火双开门1樘 | 1项 |  | 吴山C1-5地块人防工程高配间：（上城区粮道山23号）（负一层） |
| 16 | 空调配套移位 | 原配电间柜式空调移位，重新铺设铜管、插座线路等。 | 1项 |  | 吴山C1-5地块人防工程高配间：（上城区粮道山23号）（负一层） |
| 17 | 防小动物挡板 | 新做防小动物挡板1块，按实制作 | 1项 |  | 吴山C1-5地块人防工程高配间：（上城区粮道山23号）（负一层） |
| 18 | 原立面多余电表拆除整理 | 拆除原墙面多余电表，整理原出线线路 | 1项 |  | 吴山C1-5地块人防工程高配间：（上城区粮道山23号）（负一层） |
| 19 | 临时供电 | 确保该场所24小时实际用电要求，相关费用由供应商承担 | 1项 |  | 吴山C1-5地块人防工程高配间：（上城区粮道山23号）（负一层） |
| 1 | 设备拆除 | 拆除原油式变压器1台、变压器混凝土立杆2根、GGD低压柜3台、拆除10kVA电缆（YJY22-8.7/15KV-3X50）约15米，拆除墙隔离1把、拆除跌落式熔断器1组、拆除配电间铁门1樘等及其他附件配件，搬运到室外甲方指定位置，运距约为10KM,需考虑人工从配电间搬运至室外地面。（拆除物资产权归甲方所有）。 | 1项 |  | 南山综合库人防工程高配间：（上城区南山陵园内）（地面一层） |
| 2 | 箱变 （关键核心部分） | ZBF-400KV 箱变1台 具体参数详见施工图 | 1台 |  | 南山综合库人防工程高配间：（上城区南山陵园内）（地面一层） |
| 3 | 10kV电缆 | YJY22-8.7/15kV-3X50 | 37米 |  | 南山综合库人防工程高配间：（上城区南山陵园内）（地面一层） |
| 4 | 10kV冷缩户内电缆终端 | 3X50 | 1套 |  | 南山综合库人防工程高配间：（上城区南山陵园内）（地面一层） |
| 5 | 接地扁铁 | 50X5热镀锌接地扁铁 | 45米 |  | 南山综合库人防工程高配间：（上城区南山陵园内）（地面一层） |
| 6 | 接地角钢 | ∠50X5热镀锌接地角钢4根 | 4根 |  | 南山综合库人防工程高配间：（上城区南山陵园内）（地面一层） |
| 7 | 箱变基础 | 新做箱变基础1组，具体做法参照施工图纸 | 1项 |  | 南山综合库人防工程高配间：（上城区南山陵园内）（地面一层） |
| 8 | 电缆操作井 | 新做1.5mx1m电缆操作井1座，具体做法参照施工图纸 | 1座 |  | 南山综合库人防工程高配间：（上城区南山陵园内）（地面一层） |
| 9 | 电缆沟 | 新做砖砌电缆沟，8米长、0.3米宽、0.3米高，具体做法参照施工图纸 | 1项 |  | 南山综合库人防工程高配间：（上城区南山陵园内）（地面一层） |
| 10 | 渣土开挖及外运 | 箱变安装位置原土体挖除及外运等 | 1项 |  | 南山综合库人防工程高配间：（上城区南山陵园内）（地面一层） |
| 11 | 钢筋砼挡墙 | 钢筋混凝土挡墙2.5米高、3.9米宽、0.64米厚及基础制作，具体做法参照施工图纸等 | 1项 |  | 南山综合库人防工程高配间：（上城区南山陵园内）（地面一层） |
| 12 | 土建配套 | 原配电间拆除铁门后新做单开门木门1樘、及墙体修复 | 1项 |  | 南山综合库人防工程高配间：（上城区南山陵园内）（地面一层） |
| 13 | 临时供电 | 确保该场所24小时实际用电要求，相关费用由供应商承担 | 1项 |  | 南山综合库人防工程高配间：（上城区南山陵园内）（地面一层） |
| 成果评审相关费用 | 按需 |  |  |
| 与电力部门相关协调、审批等引起的一切费用 | 按需 |  |  |
| 税金、交通费、文本印刷费等一切附加费用 | 按需 |  |  |
| 其他必要费用（可增行列明） | 按需 |  |  |
| 总价：人民币 元（小写：￥ ） |  |

第四章  采购需求

特别提示：

▲本章所有内容（含附件）均为实质性需求，供应商应在报价文件中提出明确的参数响应或服务承诺，否则将被认为不符合实质性采购要求。

▲根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）文件相关规定，本项目评审过程中如多家供应商提供相同品牌相同型号的产品参加同一政府采购项目竞争的，应当按一家供应商认定。评审时，应取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；报价相同时，取质量和/或服务较优者；均相同时，将进行二次报价；二次报价仍相同时，由评审小组集体决定。非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。

▲根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定要求，询价小组对提供有效认定材料的小微企业、监狱企业及符合条件的残疾人福利性单位给予6%的价格扣除后进入评审，其中：

a.中小企业划分标准根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件确定，参加政府采购活动的中小企业应当根据划分标准如实填写财库[2011]181号文件附件格式的《中小企业声明函》供评标委员会认定；

b.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件供评标委员会认定。

c.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库[2017]141号文件附件格式的《残疾人福利性单位声明函》供评标委员会认定，并对声明的真实性负责。

▲根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件及“节能产品政府采购品目清单”、“环境标志产品政府采购品目清单”：a.本项目如需采购品目清单中的政府强制采购的节能、环保产品，投标人所投的相应产品须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，否则投标无效；b.本项目如需采购品目清单中的政府优先采购的节能、环保产品，投标人所投的相应产品须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，否则不予实施优先采购。

一、总  则

1.1 本项目所有设施设备必须经杭州市电力部门审批、验收、通电及移交维保，由供应商负责项目扩容、审批、施工、验收、通电、交付全过程手续的办理，相应的费用（与验收通电相关的设施设备、维护设施、备品备件、专业工具等），由供应商在报价中综合考虑并包干。希望供应商以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示出贵公司的竞争实力。

1.2 供应商提供的高压配电设备、气体灭火设备等必须是全新的未曾使用过的设备和材料。

1.3 供应商应保证所供高压配电设备等的先进性、可靠性、节能型和适用性。本技术规格提出的技术要求并未对一切技术细节作出规定，也未充分引诉有关标准和规范的条文，供应商应保证提供符合本技术规格和有关最新标准产品，并保证满足设备能正常有效运行所需的所有要求。

1.4 供应商应保证所供高压配电设备等的完整性和成套性，能保证高压配电设备等的正常运行和使用。供应商必须对提供的技术规格、设备要求进行认真核对。

1.5 供应商供货范围包括提供下述清单和条款中所列的全部配电及配套设备及材料。供应商还应随配电设备一起配带专用工具、备品备件，并负责供货设备的试验、安装及调试；还应提供必要的技术文件和图纸资料，并向采购单位提供技术培训。

1.6 根据本项目内容及需求，供应商须在投标文件中提供完整的项目实施方案，包括但不仅限于项目所需设备材料供货、安装施工方案、施工技术、施工工艺和组织措施等；针对本项目实施的重点、难点进行分析和相应解决方案。

1.7本项目施工、验收、材料的选用必须符合施工图纸、法律、法规相关要求和现行的相关标准、技术规范。

1.8质量要求：符合施工要求，工程质量达到国家规定的验收合格标准并通过供电部门验收合格并送电，确保一次性验收合格。

1.9 本项目完成后，供应商应委托第三方消防检测单位对气体灭火设备进行消防专业检测，并提供培训。

1.10 产品合格证等一切出厂资料作为竣工资料移交甲方。

二、项目概况

2.1主要采购设备

本次询价项目主要用于南山综合库人防工程、吴山C1-5地块人防工程的高压配电设施整体更换、931人防工程高压配电设施整体更换及高配间气体灭火设备新增等，包括：高压成套变压器、进线柜、出线柜、电缆线、送配电装置系统、控制电缆、气体灭火系统等所有涉及到的电气设备和气体灭火消防设备的改造与测试、供货、运输、安装、单机调试、联动调试、培训、运行维护、交付使用、缺陷责任期内保修，包括竣工资料与操作维护手册的提供，相应的土建配套及后续服务等。

本次询价项目费用范围包括：⑴原有设备的整体拆除，基础改造，做好电缆通道的防水处理；⑵所有涉及到的电气设备、消防设备的供货、运输、安装、调试预试、送电手续办理、人员培训、提供技术资料、验收、缺陷责任期维护、提供备品备件等工作内容；⑶施工期间为满足三处人防工程供电基本需求所采取的临时供电措施，以及所必需的设施、材料、发电车租赁与发电（含电缆、柴油消耗与人工）、技术、劳务、交通、差旅、现场服务等全部费用；⑷实施该项目所必需的设施、材料、技术、劳务、交通、差旅、现场服务等全部费用；⑸提供在本文件中未提到的但为工程完工所需的一些基本材料和附属材料，以及配合现场施工的必要调整和补充的有关费用。（6）制作系统竣工线路图展板及平面图等上墙。（7）整理进出线缆并编号；（8）临时供电，满足24小时不断电办公室使用需求。

2.2 931人防工程高配间：（西湖大道与延安路地下通道）（负一层）

2.2.1 拆除原SC-315KVA/10干式变压器1台、HXGN-10进线柜2台、出线柜1台、拆除10kVA电缆（YJY22-8.7/15KV-3X70）约5米，拆除封闭母线桥架800A1付、拆除室内废弃配电箱2处、拆除配电间木门1樘及其他附件配件，搬运到室外甲方指定位置，运距约为30KM,需人工从地下一层搬运至地面（现场无电梯，仅有楼梯）。（拆除物资产权归甲方所有）。

2.2.2 采购安装干式变压器SCB13-315KVA/10 10kV±2X2.5/0.4KV（Dyn11） 1台（带外壳，低压为柜顶出线）、SM6-IMP进线柜2台、SM6-QM出线柜1台、10kV电缆（YJY22-8.7/15kV-3X70）约6米、10kV冷缩户内电缆终端（3X70）2套、封闭母线桥架800A1付、户内照明配电箱PZ30及配件1只、600mmX600mm电缆桥架1付。

2.2.3 对5台低压柜（1台GCK进线+计量柜、1台GCK电容补偿柜、3台GCK馈线柜）进行拆开除尘、清洁、零配件更换、保养、维护、线路整理等，完成后恢复安装并利旧。

2.2.4 高配间土建配套内容：

（1）高压设备在原基础上整体抬高50公分，采用10#槽钢（100X48X5.3X8.3规格）加固焊接，变压器基础采用混凝土现浇方式加高，预埋δ10-1070X150钢板；

（2）原门拆除后内退1米，新设门洞隔墙，上部石膏板吊顶及门套安装，新安装钢制甲级防火防盗门，其中通向室外的朝外开；

（3）室外台阶改为坡面；

（4）加装防小动物挡板；

（5）新增小型排水泵一台带1.5米软管至施工图的出线方向，配置自动排水功能，室内落地空调抬高50公分，相应管线调整；

（6）新铺设绝缘地毯2块（12.7米X1米）、墙立面修补及粉刷5平方；

（7）出线柜到配电间外的所有出线电缆、线缆要整理，室内可靠接地，制作竣工电路图上墙展板等。

2.2.5采购气体灭火系统，主要设备为GQQ90/2.5-A柜式气体灭火装置2台、HCF-227ea药剂148Kg、HCF-227ea系统标牌1块、XYZ-MY泄压口1个、MY-TX3042B火灾报警控制器1个、MY-TX3042B气体灭火控制器1个、MY-TX24V5A电源盘1个、MY-TX3620联网接口卡1个、MY-JTY-GM-TX3100A感烟探测器2个、MY-JTW-ZDM-TX3110A感温探测器2个、MY-TX3980底座4个、MY-TX3315放气指示1个、MY-TX3157紧急启停按钮2个、MY-TX3301声光报警器2个、MY-TX3470气体控制模块1个、MY-TX3200输入模块1个、MY-TX3208控制模块2个、MY-TX3219隔离模块1个等线缆配件及竣工后的第三方消防专业检测和一年免费培训等。

2.3 吴山C1-5地块人防工程高配间：（上城区粮道山23号）（负一层）

2.3.1 拆除原SCB9-400KVA/10干式变压器1台、SM6-IMP进线柜2台、SM6-QM出线柜1台、低压柜GCK进线柜1台、低压柜GCK电容补偿柜1台、低压柜GCK馈线柜3台、低压柜GCK柴发~市电切换柜1台、拆除10kVA电缆（YJY22-8.7/15KV-3X70）约4米，拆除800A封闭母线桥架1付、拆除墙上多余电表箱约10个整合至新配电柜内、拆除配电间木门1樘等及其他附件配件，搬运到室外甲方指定位置，运距约为30KM,需人工从地下一层搬运至地面（现场无电梯，仅有楼梯）。（拆除物资产权归甲方所有）。

2.3.2 采购安装干式变压器SCB13-400KVA/10 10kV±2X2.5/0.4KV（Dyn11） 1台（带外壳，低压为柜顶出线）、SM6-IMP进线柜2台、SM6-QM出线柜1台、低压柜GCK进线柜1台、低压柜GCK电容补偿柜1台、低压柜GCK馈线柜3台、低压柜GCK柴发~市电切换柜1台、10kV电缆（YJY22-8.7/15kV-3X70）约4米、10kV冷缩户内电缆终端（3X70）2套、800A封闭母线桥架1付等。

2.3.3 高配间土建配套内容：

（1）新增绝缘地毯2块，高配间满铺；

（2）高配间墙立面修补及粉刷5平方米；

（3）接地及照明维修利旧；

（4）原甲方的综合电效管理设备恢复安装；

（5）原配电间木门拆除，门洞修改为1200双开门，并新制作安装钢制防火双开门，新做防小动物挡板1块；

（6）原配电间柜式空调移位，重新铺设铜管、插座线路等。

（7）室内可靠接地，制作竣工电路图上墙展板等。

2.4 南山综合库人防工程高配间：（上城区南山陵园内）（地面一层）

2.4.1 拆除原油式变压器1台、变压器混凝土立杆2根、GGD低压柜3台、拆除10kVA电缆（YJY22-8.7/15KV-3X50）约15米，拆除墙隔离1把、拆除跌落式熔断器1组、拆除配电间铁门1樘等及其他附件配件，搬运到室外甲方指定位置，运距约为10KM,需考虑人工从配电间搬运至室外地面。（拆除物资产权归甲方所有）。

2.4.2 采购安装ZBF-400KV箱变1台（具体内容参照施工图纸）、10kV电缆（YJY22-8.7/15kV-3X50）约37米、10kV冷缩户内电缆终端（3X50）1套、50X5热镀锌接地扁铁45米、∠50X5热镀锌接地角钢4根等相关线缆和配件。

2.4.3 土建配套内容：

（1）原配电间拆除铁门后新做单开门木门1樘、及墙体修复；

（2）新做箱变基础1组，具体做法参照施工图纸；

（3）新做1.5mx1m电缆操作井1座，具体做法参照施工图纸；

（4）新做砖砌电缆沟，8米长、0.3米宽、0.3米高，具体做法参照施工图纸；

（5）箱变安装位置原土体挖除及外运等；

（6）钢筋混凝土挡墙2.5米高、3.9米宽、0.64米厚及基础制作，具体做法参照施工图纸等。

供货范围除主要设备外，还应包括与主设备相关的各种附属设备、及总则中规定的各项服务，不论本文件是否指明，所附图纸中设备及保证设备正常运转所必需的设备、必需的备品备件也在供应商的供货范围内。

主要设备采购清单见《询价采购函》内容（具体设备参数详见图纸）

说明：采购单位对上述主要材料提供了参考品牌或制造商，对“参考品牌或制造商的材料表”中已列明的材料，若供应商在采购单位推荐品牌或制造商之外选择品牌或制造商，必须附专门的说明或证明材料，表明其所选择的品牌或制造商与投标文件中的推荐品牌同档次或更优，但此类说明或证明材料能否被评标委员会认可的风险由供应商自行承担。

2.2 设备材料基本技术要求

2.2.1 工程用一切设备材料均应满足图纸的要求，并得到采购单位、设计单位认可，且必须符合国家标准和规范。

2.2.2 供应商中标后在设备材料进场前应向采购单位提交产品说明（中文）、合格证、样品、装箱单、图纸等相关资料，并得到认可。

2.2.3 所有由供应商采购的设备、材料，要求同类产品的不同规格尽可能采购同一个品牌（如同一品牌中没有所需规格的，与采购单位协商解决）。

2.2.4 本采购项目采用的材料、设备、施工、检验检测、验收等均须符合本工程图纸的要求，并按现行的国家标准、相关技术规范等实施。

2.2.5 设备、材料选用时，供应商应考虑与三个人防工程现有的和在用的各类系统的具体情况，并保持统一。

2.3 本项目实施期间确保三个人防工程实际保供电的基本需求。

# 2.3.1 考虑到采购人的特殊性，施工期间采购人对保供电基本需求如下：

# ①施工期间必须保障931人防工程24小时照明、弱电、强电设备不断电。

# ②施工期间必须保障吴山C1-5地块人防工程早上6点-晚上20点不断电，其余时间满足弱电监控、应急照明、门禁门岗、消防报警灯必要设备用电。

# ③施工期间必须保障南山综合库人防工程内24小时所有洞室用电不断电。

# ④成交人必须在三个项目施工现场根据实际用电需求，设置专业发电车，台数不限，发电车在整个项目施工期间须在采购人所在场地就位，做好随时发电的准备。

# ⑤6.5 成交人在中标后须根据采购人的临时供电保障需求提供详细的现场施工组织方案，采取一切临时保障供电的措施，并取得采购人认可。

三、安装施工总体要求

电气施工必须严格遵照国电公司及浙江省电力公司的有关施工验收规范进行。

3.1工程范围内的施工工艺、设备及材料的选择等都应具有先进性，满足学校的使用要求。全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修等各项目技术参数，除本技术要求另有规定外，均应符合图纸的规定。

3.2 在合同履行期间，本工程所采用的标准或规范有修改或新颁，采购单位和设计单位认为有必要采用时，向成交人发出变更指令。

3.3 对本工程所采用的标准或规范的任何部分，当承包人认为改用其他标准或规范，同样能够保证工程达到相同质量或更高的质量时，承包人可提出申请报经采购单位审批后采用，但这种批准不免除承包人根据合同规定应承担的任何责任。申请报告中应对原采用的标准或规范与所建议改用的其他标准或规范之间的差异进行详细说明。获批之前成交人仍应执行原采用的标准或规范。

3.4 按设计图要求的技术标准和规范进行施工、验收。

3.5 除本技术条款另有规定外，成交人施工所用的材料、设备、施工工艺和工程质量的检验和验收应符合本技术条款中引用的国家和行业颁布的技术标准和规程规范规定的技术要求。

3.6 当本技术条款的内容与所引用的标准和规程规范的规定有矛盾时，应以采购单位和设计指示为准。

3.7 技术条款中有关涉及工程安全的规定，必须严格遵守国家和行业的标准，遇有矛盾时应由采购单位和设计按国家和行业标准的规定进行修正。

3.8 在施工过程中，采购单位为保证工程质量和施工进度的要求，有权指示或批准成交人采用新技术和新工艺，并增补和修改技术条款的内容。其增补和修改的内容涉及变更时，应按合同条款的规定办理。

3.9 供应商在投标文件中相应列明其选用的产品及各项工作遵循的标准、规范的详细情况，供应商所提供的产品和服务，其采用的标准只有等效或优于以上标准，采购单位才能接受，供应商应明确说明该标准与以上标准的主要差别，并提交该标准。

3.10 供应商应全面考虑本项目安装工程的各种风险因素，在投标文件中针对本工程的安全风险点和控制点，须有针对性的措施方案阐述，并将所需费用包含在投标总报价中。中标后，成交人应按照住房和城乡建设部《关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知》（建质[2009]87号）和其他有关规定编制详细的专项施工方案。

四、报价要求

4.1 本项目为交钥匙项目，供应商应按要求完成本项目，本部分采购需求和附件工程量清单未尽之处详见图纸要求。附件工程量清单仅供各供应商参考，未尽之处请供应商进行补充，并包含在投标总价中。

4.2 请供应商根据询价文件及附件要求，提供投标设备和安装服务价格，其中设备除报总价外还应提供各设备分项报价，安装服务除报总价外应提供安装服务的分项价（分项价格式请参考工程量清单格式），安装服务报价中包括主材和其他完成安装交钥匙工程所需的其他材料。

4.3 本项目涉及到电力部门相关的报批手续的，该报批手续由成交人负责，采购单位做好相关配合，请供应商考虑相关费用，并包含在投标总价中。

4.4 投标总报价包含从项目实施到竣工验收、质量保期满需要的全部费用。供应商应根据国家、浙江省、杭州市的有关规定并结合企业的实际情况进行报价。投标报价是完成本询价文件规定的所有采购内容和要求的总费用。

4.5 供应商的投标文件及所附图纸、技术规范要求中有关的施工要求所产生的费用应包括在投标报价中，上述要求凡采购单位提供的采购需求特征描述中未列入的，由供应商在相应的项目的报价中考虑，否则视同投标响应优惠，采购单位不单独列项支付。分项价格及投标总价在合同实施时间保持不变，不得以任何理由予以变更，并不因设计方案优化、劳务、材料、设备、机械等成本的价格变动而作任何调整。

4.6 供应商应先到项目现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

4.7 本项目涉及到施工期间采购人对保供电的基本需求和特殊需求，供应商应与采购人充分沟通，充分考虑采购人在该项目实施期间对保供电的基本需求和特殊需求，并将相关费用包含在投标总价中。

4.8 供应商应充分考虑停电、停水、二次搬运、施工场地不足、成品保护、现场特殊要求引起的中断施工等情况可能引起的费用和工期。

4.9 除非另有规定，供应商在投标总价中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、税金、风险费、及各种质量检验试验等所有费用。

4.10 公共费用（如交通、市容、环保、噪音、治安、车辆进出景区等费用）由供应商自行考虑，计入投标总价，不再另行结算。

五、商务及其他要求

5.1 供应商对所提供的设备的技术资料、设备质量、消耗指标及使用性能负责，对所提供的所有设备及部件的安装指导、调试及售后服务完全负责。

5.2 供应商必须在投标文件中提供详细的所供设备配置、功能及性能指标和分项报价。

5.3 质量保证

5.3.1 供应商所供的货物应通过国家3C认证。

5.3.2 在最终验收后质量保证期内出现质量问题，成交人需要负责维修、更换或赔偿经济损失，同样这也适用于备品备件。

5.3.3 供应商对其所供货物应负责解决出厂试验、交付、安装、调试及开工期间由于材料和制造不合格引起的供货质量问题。

5.3.4 供应商对其所供货物提供终身维修。

5.4 供应商提交的竣工图纸和技术文件

5.4.1 总体要求

（1）供应商所有提交的竣工图纸及技术文件应符合现行相关标准的规定。

（2）所提交的竣工图纸及技术文件上均应有标书编号、图纸与文件的编号，并盖有供应商已做过检查的印记，还应有供应商的名称。

（3）所提交的竣工图纸及文件均应是清晰、完整并符合采购单位的要求，否则采购单位有权拒收。重新提交这些图纸与文件的费用由供应商负责，由此造成的合同延误也由供应商负责。

（4）所提交的竣工图纸及技术文件具体数量由采购单位决定，相关费用由供应商承担。

（5）只有被采购单位确认的图纸及有关技术文件，才可用于合同的实施，如在实施中有必要修改时，供应商必须提出书面报告，并经采购单位批准确认的设计单位认可。

（6）采购单位将不批准那些不符合技术要求的竣工图纸和文件，甚至可以减少或推迟设备费用的支付。

5.4.2 竣工图纸和技术文件的提交（包括以下但不限于）

（1）基础平面及剖面图。

（2）型式试验报告书，所有设备的主要元件的鉴定证书及型式试验报告。

（3）所有设备的安装、使用、调试说明书。

（4）所有设备的电气系统结线图。

（5）主要的一次设备电气参数。

（6）备品备件、专用工具清单。

（7）设备一、二次（包括元器件布置图、端子图）原理图、接线图、各五份，且提供的图幅应为不小于2#清晰标准图。

（8）断路器所配操作机构二次接线图。

（9） 检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

（10）在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

（11）设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发运和装箱的详细资料(各种清单)，设备和备品存放与保管技术要求。

（12）详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、加工质量，外形尺寸、试验和性能检验等。

（13）所有设备的产品说明书和技术说明书。

（14）采购单位或供应商认为需要提供的其他资料。

5.5 包装和保护

根据上述要求完成测试后，货物启运前，供应商应对其所生产的货物进行包装以免在运输过程中损坏，包括防止虫害、曝晒、雨淋、霜冻、高温、潮湿、盐分和海水等造成的损害。

凡设备上需油漆的部分均按规定进行，会腐蚀的未油漆的部分须用高熔点油脂或用其他确认的保护剂全部涂没，上述这些保护剂在货物安装期间或在安装后是易于抹去的。

所有货物应采取恰当的防腐防损措施，其采用的包装方式必须适合采用的运输方式（如船舶运输）和长时间的露天贮存，并可根据设备的性质确定其是否应采用保护措施。

供应商应对包装的货物负责，使其到达目的地后完整无损。

按照采购单位的要求，供应商应随时告知货物的运输状况。

在货物已运到而又不能安装到设计确定的位置这段时间，供应商应负责货物的储存、维护、保管等工作，安排好必要的场所、车辆、人员，并在承担由此产生的费用。

5.6 运输

供应商应对所有货物运至项目现场（即指供应商将货物运至采购人指定的场地）的整个过程负责，包括装卸。运输过程包括：海运、陆运、空运等。

货物在途中遭到缺损，应立即告知采购单位代表前来检查及提出处理意见，供应商对任何采购单位不予接受的货物，应立即运走，予以更换。

5.7 设备安装

5.7.1 供应商应在不迟于安装工作开始前20个日历日内，向采购人递交各项货物的安装使用说明书。

5.7.2 供应商应对其提供的货物进行安装工作，同时对安装工作的正确性负责，并负责货物的调试和试运行，并对质量保证期内货物质量及正常运行负责。

5.7.3 供应商在货物安装、调试期间，必须有现场负责人员，负责安装指导、参与调试全过程的工作，该负责人员必须有安装和调试同类货物5年以上工作经验。采购单位有权更换采购单位认为不合格的安装指导负责人员。供应商在投标文件中应列出每套货物安装时现场负责人的姓名、技术等级、安装指导人员的总人数、时间及全部费用。

5.7.4 在货物安装前，安装指导人员对货物安装处的土建基础尺寸进行检查，由于供应商变动安装条件引起的费用应由供应商负担。

5.7.5 安装在同一地点的所有柜体的外型、尺寸、颜色（由采购单位确定）必须统一、协调，并根据周围环境满足美观要求。

5.8 最终验收

由采购单位组织设计单位、电力部门及相关单位，进行最终验收。

5.9 货物使用期限

货物均应有较长的使用期，并应适合于长期的每天24h的连续运转，且只需进行最少量的维护，采购单位要求供应商应对任何部件使用期作出证明，供应商可以用相类似货物的使用记录或用广泛的测试记录来证明。

5.10 零配件及专用工具

5.10.1 供应商应提供货物的运行所必须的附件，使货物能有效地运转。

5.10.2 除非另有规定，供应商应提供两套专用维修工具。

5.10.3 价格表中的工具的单价和价格应认为已包括设备运行5年时间所需要的全部这类工具、工具盒的价格。

5.11 安装工具

设备安装的专用工具由供应商负责。

5.12 培训

免费提供上门操作演示和维修培训服务，培训内容包括：工作原理、操作使用，日常的维护保养等方面的内容；至少培训5-8人能熟悉使用设备且能独立操作。并对常见故障的诊断及处理提出建议。达到采购人使用要求。

5.13 工期要求

供应商在投标文件中须提供最短交货期、最短安装工期，最短停电时间，并在投标文件中提供详细的供货和设备安装施工进度计划，以及施工组织方案。总工期不得超过90个日历日。

5.14 质量保证及售后服务

5.14.1 质保期至少为项目验合格收后2年。质保期内由于产品质量引起的事故或障碍，供应方应承担责任。供应商提供至少2年保修期内的免费维修工作；各种系统、设备、设施如按相应的国家、行业标准规范及供应商承诺规定的保修期至少2年，则按较长的时间期限和规定的内容执行。

5.14.2 若质量保证期内出现任何质量问题，供应商应及时免费修复或更换，如发生较大质量问题则质量保证期从修复或更换后重新开始计算。

5.14.3 在质量保证期满后，供应商仍应提供售后服务，负责货物的终身维护和备品的供应。

由于供应商货物质量问题，而给予采购单位造成重大损失，供应商应作相应的赔偿。

5.14.4 在保修期满时，供应商负责对设备进行一次预防性测试，任何故障须由供应商自费解决并取得采购单位的认可。

5.14.5 供应商应具有较强的服务能力，并配有较强的专业技术队伍，有安装、调试、检测设备的售后服务机构，提供快速的售后服务响应，对故障能即时响应，2小时内到现场。

5.14.6 供应商应在投标文件中提供详细的售后服务方案，内容包括但不仅限于售后服务机构详细介绍（主要指距离采购单位最便捷的固定售后服务机构）、专业技术服务人员配置情况，售后服务响应情况、备品备件情况、故障响应情况等。

八、附件

项目图纸（另附）

第五章  采购合同的一般和特殊条款

本章所述《合同格式及合同条款》为指引性文件。在合同签订时，采购人有权合理修改或增加本合同条款。若采购人和成交人双方同意，合同格式也可以按照其他形式。合同条款的基本内容应与本章所述《合同格式及合同条款》要求的内容相一致，同时竞争性磋商文件及其答疑、补充、修改； 成交人的磋商响应文件正本；供应商在评审答疑时的书面澄清或说明；成交通知书等文件是构成合同不可分割的部分。

合同编号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据关于项目编号为的（标项及名称）项目询价采购的结果，签署本合同。

一、货物内容及合同价格

金额单位：元

| 项目名称 | 型号规格 | 配置要求 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |
| 合同总价大写： 小写：￥ |

注：1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单

- 以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用

- 甲方有权根据需求增加新的品种，价格由双方协商确定

二、技术资料

1、乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期和履约保证金

1、质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

2、履约保证金      元。[履约保证金交给采购人处，在合同约定交货验收合格满（[退还时间1个月之日起5个工作日内无息退还]

七、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：甲方通知后7日内到货

2、交货地点：乙方负责送达甲方指定仓库

交货地点：[交货地点]

八、货款支付

付款方式：

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

1、乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

5、乙方提供货物在使用中发生质量问题或收到丧户有效投诉的，甲方在处理中所产生 的一切费用由乙方负责，并由乙方承担所有责任。

十一、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据磋商文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十二、货物包装

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

十三、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10天不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1、合同经甲、乙双方签名并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经双方同意，并签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、磋商文件、磋商响应文件与本合同具有同等法律效力。

4、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5、本合同一式  份，具有同等法律效力，甲方执  份、乙方执  份。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期： 年  月  日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户帐号：

法定（授权）代表人：

签名日期：  年  月  日

附件1：法人授权委托书

法人授权委托书

杭州市公用人防工程管理维护中心（杭州市人民防空档案馆）、浙江中诺招标代理有限公司：

兹委派我公司先生/女士（其在本公司的职务是：    ，联系电话：     手机：      传真：       身份证号码：       ）代表我公司全权处理杭州市公用人防工程管理维护中心（杭州市人民防空档案馆）部分早期人防工程高压配电系统及气体灭火系统采购项目的一切事项，若成交则全权代表本公司签订合同，并负责处理合同履行等事宜。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

供应商（公章）：

法定代表人(签章)：

签发日期：2019年  月   日

廉政承诺书

杭州市公用人防工程管理维护中心（杭州市人民防空档案馆）：

我公司参加贵单位项目招标，已中标。中标后我公司将严格按照询价文件及合同要求履行，在日常管理中我公司将严格遵守党风廉政建设、反腐倡廉工作及国家法律法规有关要求，并郑重承诺如下：

一、不向有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不向有关人员及部门报销应由馆方或个人支付的费用；

三、不向有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不向有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不向有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，馆方可以根据有关法律规定做出处理并有权解除合同，并通报政府采购监管部门。由此引起的相应损失均由我公司承担。

特此承诺。

承诺方（公司全称及公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，并从2014年7月1日起正式启动信用融资工作，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在杭州市政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，可查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

1、供应商若有融资意向，需先与六家合作银行对接，办理相关融资前期手续；

2、中标后，供应商应与采购单位或者采购代理机构及时联系，告知融资需求；

3、采购单位或者采购代理机构在政府采购信息系统录入中标合同信息时，须在合同备案页“是否为可融资合同”前打勾，并选择相应的信用融资合作银行，录入账号信息；

4、相关信息录入后，相关合作银行将在政府采购信息系统查询到合同备案信息，经审核，与供应商联系并办理相关融资事宜。

四、注意事项

请各采购单位和采购代理机构积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节务必请仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。