路灯开关箱改造（2020年）

招标文件

采购方式：公开招标

采购项目编号：XCXZB20200622001

采购人：杭州市市容景观发展中心  （盖章）

采购代理机构：浙江新诚信工程咨询有限公司（盖章）

二〇二〇年七月

# 目录

第一部分 招标公告	3

前附表	7

第二部分 投标须知	12

第三部分 用户需求书	26

第四部分 采购合同	47

第五部分 评标办法	53

第六部分 投标文件格式	59

第七部分 其它	86

# 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江新诚信工程咨询有限公司受杭州市市容景观发展中心委托，就路灯开关箱改造（2020年）进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

- 采购项目编号：XCXZB20200622001

- 项目名称：路灯开关箱改造（2020年）

- 招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 采购数量 | 单位 | 预算总金额(万元) | 简要技术要求、用途 | 采购内容备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70 | 台 | 350 | 杭州市主城区城市照明控制箱及智能监控终端改造70台，根据杭州市路灯常用配电箱规格改进，按开关箱设计要求制作。控制箱要具有烟感报警、自动灭火、温感、摄像头、积水报警、开门报警、浪涌保护、漏电电流检测监测功能、相线温度检测监测功能、智能门锁、远程通信功能，相关信息要能实时直接主动上传至杭州智慧照明管理平台信息化开关箱数据平台，可做到后台监控、调用数据。 具体包括：设备供货、安装、调试、项目验收和主要货物不少于叁年原厂免费设备保修和售后现场技术服务等。 | 具体要求详见招标文件。 |

- 采购需求：详见附件

- 投标供应商资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以投标截止日信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（8）投标供应商的特定资格条件：必须具有城市及道路照明工程专业承包三级及以上或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质且取得承装(修、试)电力设施许可证二级及以上资质。

（9）本项目接受联合体投标。

六、特别说明

1.本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制；投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右时间，建议各投标人抓紧时间办理，CA锁办理可联系CA锁公司客服400-888-4636。

3.投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装，

（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn//bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），

电子投标具体流程文档详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

七、招标文件获取：

# 1. 获取招标文件时间：公告发布之日起至投标文件截止时间前。

2、获取网址：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn//）

3、获取方式：

已注册政采云平台的投标人可登陆平台，申请获取采购文件；未在政采云平台注册的投标人可以登录https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry申请注册。

八、资格审查：投标资格采用后审制。接受投标人报名或递交投标文件不表明已获取投标资格。开标会上通过资格审查的投标人才具有投标资格。

九、公告期限：本项目公告期限为5个工作日（以公告发布次日开始计算）。

十、投标文件递交：

1.提交投标文件截止时间：2020年 8  月 25  日 13  时  30 分（北京时间）

2.提交投标文件地点：杭州市拱墅区湖墅南路356号锦绣大厦9F会议室

⑴电子投标文件：投标截止时间前在政采云平台完成电子投标文件的传输提交；

⑵介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件（U盘）和纸质投标文件：投标截止时间前将介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件（U盘）和纸质投标文件提交到浙江新诚信工程咨询有限公司(杭州市拱墅区湖墅南路356号锦绣大厦9F会议室)

十二、开标时间：2020年  8 月 25  日 13 时 30 分（北京时间）

开标地点：杭州市拱墅区湖墅南路356号锦绣大厦9F会议室

十三、其他事项

投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）或者招标文件公告期限届满之日（招标公告期限届满之日为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

十四、联系方式：

1、采购人联系方式：

采购人：杭州市市容景观发展中心

地址：杭州市体育场路231号

联系人：蔡工

联系电话：0571-88070230

质疑答复联系人：  王工

质疑答复联系电话：0571-86982722

2、采购机构联系方式：

采购代理机构名称：浙江新诚信工程咨询有限公司

联系人：程婕

联系电话：17757079780

质疑答复联系人：  方铮

质疑答复联系电话：0571-87699833

传真：0571-88393957

地址：杭州市湖墅南路356号锦绣大厦9楼

邮箱：786658630@qq.com

3、同级政府采购监督管理部门：

同级政府采购监督管理部门：杭州市财政局政府采购监管处

地点：杭州市中河中路152号杭州市财税大楼

投诉受理人：吕先生

联系电话：0571-87715261

传真：0571-87233325

附件：招标文件

# 前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 路灯开关箱改造（2020年） |
| 2 | 项目地点 | 业主指定位置 |
| 3 | 采购项目编号 | XCXZB20200622001 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 |
| 5 | 采购内容 | 杭州市主城区城市照明控制箱及智能监控终端改造70台，根据杭州市路灯常用配电箱规格改进，按开关箱设计要求制作。控制箱要具有烟感报警、自动灭火、温感、摄像头、积水报警、开门报警、浪涌保护、漏电电流检测监测功能、相线温度检测监测功能、智能门锁、远程通信功能，相关信息要能实时直接主动上传至杭州智慧照明管理平台信息化开关箱数据平台，可做到后台监控、调用数据。 具体包括：设备供货、安装、调试、项目验收和主要货物不少于叁年原厂免费设备保修和售后现场技术服务等。 |
| 6 | 供货期 | 为合同生效之日起120日历天。 |
| 7 | 资金来源 | 财政资金 |
| 8 | 采购预算 | 人民币350万元 |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审。资格后审是指在开标后由采购人或采购代理机构代表根据招标文件的规定对供应商进行的资格审查，资格审查不合格的供应商，其投标作无效标处理。 |
| 10 | 踏勘现场 | 采购人不组织现场踏勘。如中标，采购人不接受中标人因情况不明、风险考虑不足、要求变更等一切价格调整的理由。投标人自行踏勘现场期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失自行承担。 |
| 11 | 招标答疑 | 供应商如认为招标文件表述不清晰、有疑问的，必须在2020年 8 月 6 17日时之前、将要求答疑的问题传真0571-88393957,并发电子邮件至786658630@qq.com（电子邮件与书面文件有不一致的，一律以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。答疑回复内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的供应商。 |
| 12 | 招标文件的澄清与修改 | 采购人有权澄清和修改招标文件，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布补充公告（文件），澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，在投标截止时间至少15日前通知；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 13 | 投标文件的组成 | 完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
| 14 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 15 | 投标文件的签章 | 电子签章；其中法定代表人和授权代表签字或盖章可书面签字或盖章后扫描至电子投标文件中上传。若采用联合体投标的，除招标文件要求需要双方盖章的，其余均由联合体牵头人加盖。 |
| 16 | 投标文件递交截止时间 | 时间：2020年 8 月 25 日 13 时 30 分 |
| 17 | 投标文件的形成 | 投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”、“纸质投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 “备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 3. 纸质投标文件：投标文件内容以纸质形式打印、签章并装订成册，报价文件需要单独装订成册。（纸质投标文件仅供评标委员会审阅方便及纸质存档使用，当内容与电子加密投标文件、备份投标文件不一致时，以电子投标文件内容为准。） |
| 18 | 投标文件的上传和递交： | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）备份投标文件、纸质投标文件：供应商确保在投标截止时间前，将备份投标文件和纸质投标文件通过快递形式寄达采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用（邮寄地址：杭州市湖墅南路356号锦绣大厦9楼， 接收人：程婕，电话：0571-87699830，17757079780）。 a.备份投标文件递交要求：供应商须将备份投标文件以光盘或U盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期邮寄送达的“备份投标文件”将不予接收。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 （3）电子加密投标文件的解密和异常情况处理： a.开标后，各投标供应商代表应当在限定时间内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 c.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 19 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： | （1）开标后，采购代理机构点击【开始解密】，供应商应在30分钟内完成解密（即2020年 8月 25 日 14时 00分 00秒前）。供应商在规定的时间内都已完成解密，则系统自动结束解密；供应商超过解密时限，默认自动放弃； （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 20 | 开标时间及地址 | 同投标截止时间与地点 |
| 21 | 投标文件有效期 | 投标截止日后90日历天内有效，不足有效期的，其投标视为无效标。 |
| 22 | 履约保证金 | 履约保证金递交形式：现金支票或转账支票或电汇或银行汇票。 金额：合同总价的2%。 递交时间：合同签订后5天内。 |
| 23 | 采购及中标公告发布媒体 | 浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn） |
| 24 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条规定； 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六章质疑与投诉的规定； 根据中华人民共和国财政部令第94号--《政府采购质疑和投诉办法》 的规定； 根据浙江省财政厅--《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》的规定； |
| 25 | 投诉 | 根据《政府采购法》第五十五条的规定； 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六章质疑与投诉的规定； 根据中华人民共和国财政部令第94号--《政府采购质疑和投诉办法》 的规定； |
| 26 | 特别说明 | （1）供应商应认真仔细阅读本招标文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照招标文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 （2）该项目中标公示期间，供应商不得通过非正当途径、手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或采购代理机构或监督管理部门提出质疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 （3）质疑、投诉人未按前列序号第22条规定进行质疑、投诉（申诉）、举报等，均属于扰乱政府采购市场不良行为。 （4）招标文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 |
| 27 | 节能产品、环境标志产品要求 | 本次采购对属于节能产品政府采购品目清单规定的政府强制采购产品范围内的产品实施强制采购。供应商应当在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复制件）。不能提供上述证书的，响应文件无效。 本次采购对属于品目清单范围但不属于政府强制采购产品的，实施优先采购，具体按评审办法。供应商在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（复制件）。 节能产品政府采购品目清单，以财政部、国家发展改革委发布的最新一期节能产品政府采购品目清单为准。环境标志产品政府采购品目清单，以财政部、生态环境部发布的最新一期环境标志产品政府采购品目清单为准。国家确定的认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准。 |
| 28 | 采购代理服务费 | 采购代理服务费金额：以标项中标金额为计算基数，按以下标准费率计算值的58.82折收取，费率标准如下： 金额（万元） 费率 100以下部分 1.5% 100~500之间部分 1.1% 采购代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 采购代理服务费由中标人在接到中标通知书时以人民币方式向采购代理机构支付。汇入以下账户 ： 户 名：浙江新诚信工程咨询有限公司 开 户：工商银行湖墅支行 账 号：1202020609900022785 |
| 29 | 支持中小企业 | 价格扣除： 根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。 符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件所附格式要求提供《中小企业声明函》。 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业； 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 |
|  |  | 企业信用融资： 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 30 | 财库[2016]125号的规定 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1、采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用信息进行查询。 2、查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 3、信用信息截止时点为投标文件递交截止日。 4、信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 5、投标截止日当日网站显示的信用信息将作为资格审查的依据。 6、联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 31 | 中标供应商要求 | 中标供应商应在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）进行注册，成为正式入库的供应商，否则将无法进行合同备案及付款。 |

注：以上内容如有变化将另行书面通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

# 投标须知

## 一、总则

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规组织和实施，并接受杭州市财政局监督。

1．适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标项目。

1.2本项目采购方式为公开招标。

2．定义

2.1“采购人”系指杭州市市容景观发展中心 。

2.2“采购代理机构”系指浙江新诚信工程咨询有限公司。

2.3“供应商”系指响应本次招标，参加本次投标的独立法人企业。

2.4 “货物”系指供应商按招标文件或合同要求，须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器、备件、配件、工具、手册及其他技术资料和文字材料。

2.5 “服务”系指招标文件或合同规定供应商须承担的供货、升级、技术协助、校准、培训、售后服务及其他义务。

3．合格的供应商及合格的投标货物和服务

3.1合格的供应商，详见采购公告第5条规定的供应商必须具备的资格条件并经评标委员会审查通过的。

3.2 合格的投标货物和服务，所述的“货物”是指制造、加工或实质上装配了主要部件而形成的货物。商业上公认的产品是指基本特征、性能或功能上与部件有着实质性区别的产品。若投标货物属于国家实行许可证制度或生产注册证制度的，则必须具备相应有效的证书。

4．相关说明

4.1投标费用

供应商应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

4.2供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处

4.3供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

## 二、招标文件

5．招标文件组成

5.1本招标文件包括目录所示内容及所有按本须知第6、7条发出的补充资料。

5.2除上述所列内容外，采购人和采购代理机构的任何工作人员对供应商所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供供应商参考，对采购人、采购代理机构和供应商无任何约束力。

5.3招标文件是招标过程进行的有效依据，也是成交后签订合同的依据，对双方均具有约束力，凡不遵守招标文件规定或对招标文件的实质性内容不响应的，将可能被拒绝或以无效标处理。

5.4本招标文件由采购人或采购代理机构依据相关法律、法规、规章、省市规定及招标文件进行解释

6．招标文件的澄清

6.1 供应商在收到招标文件后，若有问题需要澄清或认为有必要与采购人进行技术交流，应于前附表规定的时间前，将问题传真至0571-88393957，同时将问题发电子邮件至786658630@qq.com（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。

6.2 供应商要求解释或澄清的问题应以书面形式（传真）送达，并加盖公章、写明日期。

6.3 如有必要，采购代理机构和采购人对供应商所有要求澄清的问题都予以解答，澄清答复的内容在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）发布。

7．招标文件的修改

7.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以补充公告（文件）形式发布在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2 招标文件的澄清、答复、修改、补充在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）发布，招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以浙江政府采购网发布的补充公告（文件）为准。

7.3 在补充公告（文件）发布后，如果供应商认为制作投标文件的时间不充分的，必须在收到补充文件24小时内通知采购人和采购代理机构。否则，视同供应商有充足时间编制投标文件。

7.4招标文件发售截止时间之后潜在供应商仍然可以获取招标文件，但该供应商如对招标文件有疑问应按招标文件规定的询疑时间前提出，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复。

7.5请供应商关注上述网站上发布的补充公告（文件），在投标截止时间前招标人均有可能发布补充公告（文件），公开发布的补充公告（文件）将作为招标文件的组成部分，供应商未下载查看的，投标风险由供应商自行负责。

7.6任何口头答复均不属于招标文件的组成部分。

## 三、投标文件的编制

供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术要求等。如果供应商没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标没有对招标文件中各方面作出实质性响应，其风险应由供应商承担。

8．投标文件的语言及计量单位

8.1投标文件及供应商与采购人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为准。

8.2除招标文件另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

9．投标文件构成

投标文件应当包括以下主要内容：资格审查文件、报价文件、商务技术文件。

9.1资格审查文件至少应包括以下内容（复印件均需加盖单位公章）：

（1）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）2019年度经审计的财务报告(未经审计的，提供资产负债表、利润表或损益表，新成立的公司，必须提供情况说明)；

（3）具有履行合同所必需的专业（服务技术）能力的承诺函；

（4）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

（5）供应商认为有必要提供的其它文件。

9.2商务技术文件至少应包括以下内容：

（1）供应商基本情况表；

（2）法定代表人资格证明书及法定代表人授权书；

（3）廉政承诺书；

（4）供应商拥有的其它资质、荣誉证书；（如有）

（5）供应商承担过的类似业绩项目情况；（如有）。

（6）商务偏离表；

（7）与商务评分有关的其他材料；

（8）设备名称、配置、数量、技术指标（包括所投标货物的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数等）的详细说明；

（9）针对本项目的详细实施计划，包括（但不限于）以下内容：工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法等；

（10）投标人建议的调试、验收方法或方案；

（11）技术服务和售后服务承诺的内容和措施、质保期限、质保内容；

（12）售后服务网点证明及维修计划（包括人员、联系方式、售后服务响应时间等）；

（13）技术偏离表；

（14）与技术评分有关的其他材料；

（15）供应商认为需要提供的其它文件及资料。

（16）开关箱样品（尺寸、箱体材质、元器件要求）

提供的样品不能出现公司名称或与公司有关的商标和标记，如发现有，样品分按零分处理，未中标的样品由投标单位自行处理。样品定于在2020年 8 月 25 日 12 时分前把样品送至浙江新诚信工程咨询有限公司会议室。如投标人超过规定时间送达，采购人有权拒收。未中标单位的样品必须在2020年 8 月 25 日下午18时前自行拉走，逾时采购人概不负责。

9.3报价文件至少应包括以下内容：：

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）投标报价明细表；

（4）备品备件及损耗件清单报价表

（5）中小企业（监狱企业）声明函及其相关的充分的证明材料、残疾人福利性单位声明函；

（6）	缴纳采购代理服务费承诺书；

（7）供应商认为针对报价需要说明的其他文件及资料。

9.4以上内容按照招标文件第六部分附件所附格式填写。没有提供格式的，供应商根据实际情况自行设计并编制。

10．投标函

10.1供应商应完整地填写招标文件中提供的投标函和投标相关附件。

10.2投标文件应当对招标文件中有关投标有效期、采购需求等实质性内容作出响应。供应商在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

11．投标报价

11.1本项目应是完成杭州市主城区城市照明控制箱及智能监控终端改造70台，根据杭州市路灯常用配电箱规格改进，按开关箱设计要求制作。控制箱要具有烟感报警、自动灭火、温感、摄像头、积水报警、开门报警、浪涌保护、漏电电流检测监测功能、相线温度检测监测功能、智能门锁、远程通信功能，相关信息要能实时直接主动上传至杭州智慧照明管理平台信息化开关箱数据平台，可做到后台监控、调用数据。

11.2本次报价方式为总价包干，有关本项目实施所需的安全文明施工费、设备费（含备品备件）、运杂费、保险费、调试费、安装费、检验试验费、第三方检测费、售后服务及维护费、税金等所涉及的一切费用均计入报价。涉及道路、绿化、人行道等处挖掘（恢复）作业或占用作业，和涉及电力部门停电、环境保护等各单位（部门）的各类施工作业审批工作，需投标单位自行负责办理，相应费用须包含在投标总价中，因办理各类施工作业审批工作造成的工期延误等后果，由投标单位承担一切责任。涉及本项目改造中的旧材料（开关箱主体等）由投标单位负责搬运至甲方指定地点（杭州市区），相应费用须包含在投标总价中。拆下来的开关箱总成不得损坏、不得分解运送，要保证开关箱的外观和原始运行技术性能良好。局部需要新建开关箱基础及敷设电缆管线的，由投标单位承担，相应费用须包含在投标总价中。本项目中标后必须至少安排一人派驻在甲方进行驻点联络，相应费用须包含在投标总价中。

对于没有填报的项目，采购人将不再支付，并均认为已包含在投标报价内。

11.3采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权力，采购人有权根据项目需求，增加或减少相关的设备采购数量，相关的价格风险供应商自行考虑。

11.4本项目只允许一次报价，有选择的报价将不予接受。

11.5其它需在报价中考虑的因素：

（1）价格单列的内容，若采购人在合同执行过程中未采用时，采购人可扣回相应费用。

（2）本项目的采购代理费用须由中标供应商支付给采购代理机构。

（3）对于没有填报的项目，采购人将不再支付，并均认为已包含在报价内。

12．投标货币

供应商用人民币报价。

13．投标保证金

本项目不需要递交投标保证金。

14．投标有效期

14.1投标文件在开标之日起90个日历天内有效。

14.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

14.3同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

## 四、投标文件的递交

15．投标文件的密封与标志

（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）备份投标文件、纸质投标文件：供应商确保在投标截止时间前，将备份投标文件和纸质投标文件通过快递形式寄达采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用（邮寄地址：杭州市湖墅南路356号锦绣大厦9楼， 接收人：程婕，电话：0571-87699830，17757079780）。

a.备份投标文件递交要求：供应商须将备份投标文件以光盘或U盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期邮寄送达的“备份投标文件”将不予接收。

b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

纸质投标文件：投标文件内容以纸质形式打印、签章并装订成册，报价文件需要单独装订成册。（纸质投标文件仅供评标委员会审阅方便及纸质存档使用，当内容与电子加密投标文件、备份投标文件不一致时，以电子投标文件内容为准。）

16．投标截止期

16.1供应商应按前附表规定的日期、时间和地点递交投标文件。

16.2采购人收到投标文件的时间不得迟于供应商须知前附表中规定的截止时间。

16.3采购人可以按本须知第7条规定，通过修改招标文件适当延长投标截止日期。在此情况下，采购人与供应商受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

17．迟交的投标文件

采购人将拒绝并原封退回在本须知第16条规定的截止期后收到的任何投标文件。

18．投标文件的修改与撤回

18.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

18.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

19．无效标

19.1资格审查文件审核内容：

（1）资格审查文件不能充分证明符合资格条件的；

19.2商务技术评审阶段：

（1）	报名的投标人与参加投标的投标人发生实质性变更的且未提供有效证明的；

（2）	投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件或技术方案，未声明哪一份有效的；

（3）投标文件非投标人法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

（4）投标文件中法定代表人和授权代表身份证复印件不齐全的；

（5）	未按招标文件规定装订的；

（6）	投标文件内容未按招标文件规定签字或盖章的；

（7）投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足或内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

（8）	投标人未按招标文件变更通知更改投标文件的；

（9）未实质性响应招标文件中带“▲”条款要求的投标文件；；

（10）投标有效期、交货期、质保期、等条款不能满足招标文件要求的；

（11）投标文件附有采购人不能接受的条款；

（12）投标文件中提供了回扣；

（13）供应商串通投标，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

（14）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

19.3报价文件评审阶段：

（1）	投标人提交两份或两份以上内容不同的投标报价，未声明哪一份有效的；

（2）投标文件未按招标文件规定签字或盖章的；

（3）《开标一览表》和《投标价格组成明细表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

（4）投标报价超过招标文件规定的预算金额或最高限价；

（5）《开标一览表》投标报价为零的，或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；

（6）供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；

（7）投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足或内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

（8）	投标人未按招标文件变更通知更改投标文件的；

（9）	未实质性响应招标文件中带“▲”条款要求的；

（10）投标文件附有采购人不能接受的条款；

（11）投标文件中提供了回扣；

（12）供应商串通投标，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

（13）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

19.4 串通投标

有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

## 五、开标与评标

20开标形式

20.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

21开标准备

21.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

21.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

22开标流程（两阶段）

22.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

22.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标程序第二阶段会议。在线公布经商务技术评审后有效投标人的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标人的《报价响应文件》，在线公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商在线签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。报价响应文件开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，或者政采云系统提供数据电文交互功能的，按其规定执行。

23投标供应商资格审查

23.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

23.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

23.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

24．评标

24.1评审工作的组织

24.1.1采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

24.2.评标委员会的组建

24.2.2评标委员会由采购代理机构依法组建，成员为评审专家，成员人数为五人或以上单数。

24.2.3评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

24.3评标委员会的职责

24.3.1评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

24.4评审原则

24.4.1评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

24.4.2评审工作将依据招标文件、投标文件及招标文件中事先已列明的内容进行 。

24.5评审意见的争议处理

24.5.1评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

24.6评委纪律

24.6.1评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

25评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

25.1 评审前准备

25.1.1由评审专家推选评审小组组长，并由采购单位派出专职纪检监督员参与整个开评标监管工作。

25.1.2由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、项目技术规范和服务要求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

25.2投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求。

25.2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定）。

25.3 投标文件的澄清、说明或补正

25.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

25.3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.4 投标文件的错误修正

25.4.1《投标文件》如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

25.4.2对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

26投标文件有下列情况之一者将视为无效：

26.1商务、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”或纸质文件的；

（5）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

（9）招标人拟采购的产品如属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人未能在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品节能产品、环境标志产品认证证书；

（10）投标文件未按采购文件要求签字、盖章的；

（11）投标文件不能满足招标文件载明的项目班组人员配备表最低要求的；

（11）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

26.2报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

（4）《开标一览表》内容与《投标报价明细表》内容不一致且拒不接受修正的；

（5）投标报价具有选择性，唱标价格与《投标文件》承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（6）投标报价超过预算价的；

（7）仅提交“备份投标文件”或纸质文件的；

（8）投标文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（9）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（10）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评审委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（12）投标文件未按采购文件要求签字、盖章的；

（13）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

（九）投标文件的评估、比较、评分

27.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评审细则详见本章第七款。

27.2对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

28.修改评审结果

28.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

28.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

（十一）供应商排序及推荐中标（成交）候选供应商

评标委员会根据以下规定确定供应商排名并推荐中标（成交）候选供应商。

29.1评标委员会根据各投标供应商的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名（小型和微型企业按扣除后的价格排名）；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按技术资信得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和技术资信得分均相同的由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

29.2根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的投标供应商为中标（成交）候选供应商。

30起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

31．废标

31.1根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

33.2废标后，采购人应当重新组织招标；或者经主管部门批准，采取其他方式组织采购。

## 六、确定中标人及授予合同

32．中标人的确定

32.1 采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并将在发布招标公告的同一网站公告中标、成交结果，招标文件随中标结果同时公告。

32.2 除国务院财政部门规定的情形外，采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构按照国务院财政部门的规定组织重新评审的，应当书面报告本级人民政府财政部门。

32.3 在采购机构发出中标通知书前，中标人有违反有关法律法规和本项目要求行为的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商。

32.4 供应商全部接受合同条件并签订合同后，中标通知书亦成为合同的组成部分。

32.5 如中标人拒绝承担中标的项目，或提出采购机构不能接受的条件，致使合同无法签订，采购机构将取消其中标资格，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商。

32.6中标人应为浙江省政府采购注册供应商，如尚未注册，应在签订合同前，登陆浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）进行注册并将书面资料提交采购机构复核备案。

32.7 在中标人签订合同并生效后，中标人即为中标供应商，采购机构及时将未中标的结果通知其他供应商

33．合同授予

33.1 本项目的合同将授予按本须知第29.2款所确定的中标人。

33.2 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以与排位在中标人之后的第一位的中标候选人签订合同，以此类推。推荐中标候选人均放弃中标的，依法重新组织招标或经批准按其他方式执行。

33.3采购人在授予合同时有权对招标设备的数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其他的条款和条件做任何改变。

34．签订合同

34.1 中标人应按中标通知书规定的时间与采购人签订合同，并提交履约保证金。中标人在领取中标通知书时须向采购人提供一份关于本项目在实施过程中的相关人员的通讯录作为合同附件。

34.2招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经供应商法定代表人或授权代表签字确认的询标回复和承诺及中标通知书均作为合同组成部分。

35.履约保证

35.1中标人在合同签订之日起5天内，须向采购人提交合同总价2%的履约保证金。履约保证金以现金支票或转账支票或电汇或银行汇票支付。

35.2如果中标人没有按照上述第34或35.1条规定执行，采购人将有充分理由取消该中标决定。在此情况下，采购人可将合同标授予下一个中标候选人。

36.招标代理服务费

本项目的招标代理费由中标人支付，计取标准详见前附表。

37.质疑与投诉

详见前附表。

38.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

38.2供应商质疑（质疑期内一次性提出）

38.2.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

38.2.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.3采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

38.3供应商投诉

疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

39．采购结束

39.1中标人与采购人签订合同生效后即为采购结束。

39.2本项目的投标文件不予退回。

40. 售后服务考核

采购代理机构和采购人将按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(中华人民共和国财政部第87号令)和《杭州市政府采购供应商监督考核暂行办法》（杭财购[2008]910号），对供应商进行考核，采购代理机构和采购人不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，采购代理机构和采购人将视情况提请罚没履约保证金，终止合同，并提请有关监督管理部门给予相应处罚，给采购人造成损失的，供应商须承担赔偿责任。

41. 采购方式改变

在符合资格的投标人不足规定数量或投标人提供的货物及其报价、售后服务承诺等不能满足采购人要求，以及招标过程中出现其他不正常情况时，经批准，采购代理机构将根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第87号令)，重新选择合适的方式进行采购。

# 用户需求书

（一）开关箱需求

本招标文件中所涉及的关于技术规格等方面的要求只作为参考，投标人的投标产品需相当于或优于该产品的各项技术参数要求。欢迎其他能满足本项目技术需求的产品参加投标。

▲供应商须无条件响应“采购人有权根据现场情况和实际需求对采购设备配置及安装场地做调整”,并在投标文件中作出承诺。

一、概述

本次采购为杭州市主城区城市照明控制箱及智能监控终端改造，投标方应根据采购文件所提出的设备技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自身的竞争实力。

二、招标采购内容

杭州市主城区城市照明控制箱及智能监控终端改造70台，根据杭州市路灯常用配电箱规格改进，按开关箱设计要求制作。控制箱要具有烟感报警、自动灭火、温感、摄像头、积水报警、开门报警、浪涌保护、漏电电流检测监测功能、相线温度检测监测功能、智能门锁、远程通信功能，相关信息要能实时直接主动上传至杭州智慧照明管理平台信息化开关箱数据平台，可做到后台监控、调用数据。

具体包括：设备供货、安装、调试、项目验收和主要货物不少于叁年原厂免费设备保修和售后现场技术服务等。

▲供货期：为合同生效之日起120日历天。

▲质保期：验收合格次日起计，提供设备不少于叁年的质保期。

到货及安装地点：业主指定位置。

▲安装：必须具有城市及道路照明工程专业承包三级及以上或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质且取得承装(修、试)电力设施许可证二级及以上资质。

三、技术要求

3.1照明控制箱参数要求规范

3.1.1规范

本规范适用于智能路灯控制箱是为路灯提供电源、实现控制操作、参数监测、信息化终端安装及为智慧灯杆多功能设备的搭载提供网络传输接口和电源的箱体，同时要求采集进线电流、电压，出线电流、电压（含向量值），中性点电位，外接电源电流电压情况。

本规范考虑了杭州道路和公共区域照明的发展需求，为照明智能化发展提供了必要的空间，适用于本市使用的智能路灯控制箱的设计、制造和安装。

3.1.2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本规范的引用将作为被规范的条款。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

GB/T  3797-2016电气控制设备；

GB/T  2681电工成套装置中的导线颜色；

GB  4208外壳防护等级（IP代码）（eqv IEC 60529）；

GB  7251.1---2005低压成套开关设备和控制设备第1部分：型式试验和部分型式试验成套设备（idt IEC 60439-1:1999)；

GB  2423.1电工电子产品基本环境试验规程中相关低温试验方法；

GB  2423.2电工电子产品基本环境试验规程中相关高温试验方法；

GB  2423.3电工电子产品基本环境试验规程中相关恒定湿热试验方法；

GB  2423.21电工电子产品基本环境试验规程中相关低气压试验方法及其他所涉及的相关标准；

GT/T  2900.15电工术语；

GB  7251低压成套开关设备和控制设备；

GB  9969.1工业产品使用说明书总则；

GB  12348工业企业厂界噪音测试方法；

CJJ45-2015城市道路照明设计标准；

GB/T  4797电工电子产品自然环境条件；

B/T  4798电工电子产品应用环境条件；

GB/T  11804电工电子产品环境条件术语；

GB/T  17626电磁兼容试验和测量技术；

GB/T  19183电子设备机械结构户外机壳；

3.1.3正常环境条件

a）环境温度：-10℃~+45℃

b）最大日温差：25℃

c）日照强度：0.1W/cm2(风速0.5m/s）

d）相对湿度：最高月平均：90%（20℃）

最高日平均：95%（20℃）

e）污秽等级：III级

f）海拔调试：安装场地的海拔不超过1000m

g）其它：无爆炸性、腐蚀性气体，无剧烈振动冲击

3.1.4 功能要求

3.1.4.1电源接入

  - 路灯控制箱供电宜采用三相四线制方式，提供三相220V(380V）电源，供电功率根据控制箱额定电流确定。

  - 在路灯控制箱内，输入供电电缆由柜底部引伸至柜体上部隔离器上口。

3.1.4.2控制功能

  - 通过弱电控制强电的方式，实现路灯出线回路的供电控制

  - 对每一条出线宜采用单独控制方式

  - 具备手、自动控制切换功能

  - 自动控制功能应能接受信息化监控设备的控制和管理（遥控、遥信、遥测）

3.1.5技术要求

3.1.5.1整体满足：

a) 使用寿合应不小于20年

b) 运行噪音：＜40dB

c) 接地回路电阻：各部件接地回路电阻应不大于0.1Ω

d) 损耗要求：输入三相额定电压，损耗≤8W

e) 进出线均具有过压过流保护，箱体外壳接地

3.1.5.2电源及进线侧

a) 额定电压：路灯控制箱供电电源额定电压：AC380/220V,50Hz

b) 额定电流：塑壳断路器 额定电流：250A

c) 额定频率：50Hz

d) 进线电缆及控制：进线电缆应采用铜芯电缆，单芯截面≥70mm2；

进线总开关采用塑壳断路器并具有电流超过跳脱设定后自动切断电流的功能；柜内预留直通计量表计接线导线。

3.1.5.3出线控制及回路

a) 额定电压

额定电压AC380/220V

b）额定电流

每路路灯、外接电源等用电设备出线断路器型号大小暂定为100A、63A、40A、10A、6A等（断路器型号大小包括但不仅限于此范围），实际安装的断路器型号大小要与用电设备运行功率相匹配。

c）额定频率：50Hz

d）进出线开关控制

1、交流接触器应能提供至少1付节点供反馈控制信号

2、交流接触器的二次接线和反馈信号接线均应接至信息化监控设备独立区域的端子排处

3、计量互感器应预留安装位置，出线侧应安装电流互感器，精度0.5级，容量根据进出线容量而定

4、计量二次回路电压采用BVR450/750V,2.5mm2电流线采用BVR450/750V,,4mm2四色聚氯乙烯绝缘导线，控制回路电压二次回路电压线采用BVR450/750V,1.5mm2黑色聚氯乙烯绝缘导线，采样电流回路采用BVR450/750V,2.5mm2黑色聚氯乙烯绝缘导线

3.2信息化监控

    - 位置

在控制箱中应设置信息化监控设备的独立安装区域，该区域与强电线路之间应有明显界面。正面：路灯设施室；反面：计量室、远程监控室、外接电源室。

监控设备与控制箱内其它部件的连接线，在图纸中应注明每一根连接线的标识，并通过端子排连接。

柜内安装走线槽。

    - 供电

监控设备工作用电由控制箱进线隔离开关的下端引出，经过计量互感器至大电流分线端子，由大电流分线端子分配至照明控制回路、监控器电源、临时用电、配电总电源等，前后门柜内提供AC220V电源通用插座各1个。

    - 手自动控制

控制箱应提供手自动转换开关，根据需要可进行手动、自动切换。

    - 接地

3.2.4.1接地装置

接地装置要求（CJJ 89-2012 城市道路照明工程施工及验收规程）：

a）接地电阻值应不大于4Ω；

b）垂直接地体所用的钢管，其内径不应小于40mm、壁厚3.5mm；角钢应采用L50mm×50mm×5mm以上，圆钢直径不应小于20mm，每根长度不小于2.5m，极间距离不宜小于其长度的2倍，接地体顶端距地面不应小于0.6m。

3.2.4.2配电柜的过门安全接地采用铜编织带，截面积不小于2.5mm2，对于二次设备采用的接地端子，应直接连接到二次设备安全区域。

3.2.4.3壳体内应设有零地排。

3.2.4.4接地网应在基础内侧引入箱体底部，与箱内接地铜排连接。

    - 控制箱箱体要求

3.2.5.1一般要求

a)  在额定负荷运行，并且气温达到最高环境温度，在阳光直射下，箱体外表面的温度不应超过60℃.

b)  防护等级：控制箱体防护等级应不低于IP54。

c） 控制箱使用辅材如螺丝、螺帽（含开关箱基础螺帽）等以及所有铁件均需采用热镀锌材料，铰链必须为不锈钢材质。

3.2.5.2箱体尺寸

控制箱尺寸：长760mm；宽400mm；高1650mm，见附图。

3.2.5.3箱体结构

a) 控制箱采用前后面单开门方式。

b) 箱体门铰链安装采用暗门型式，前后门采用智能门锁。

c) 控制箱壳体（包括箱顶、箱门、箱底）及其附属物采用阻燃、防锈、具有足够机械强度的材料，在免维护情况下，保证20年以上的正常使用寿命。

d) 箱顶应有一定的斜度，箱顶不应有积水的沟槽。箱顶宜用夹层结构，具有阻隔阳光辐射热的效果，同时应考虑加装吊环或吊钩等，便于安装和吊运。

e) 控制箱采用顶部风机通风方式，箱体底部设置通风百叶孔用作进风口，进内口总面积不小于0.3mm2，通过箱体顶部下沿一周腰形通风口设置出风口进行内部散热。

f)  控制箱后门上方应设置一根标准导轨，长度不小于600mm，供安装LED灯管及行程开关。导轨应打孔后用配套的螺丝、螺帽封住，供LED灯管及行程开关选择合适的位置安装。

g)  箱内各元件采用紧凑型模块结构，安装在中间的前后二层隔离板上，隔离板与箱体的固定螺孔位置统一，并便于事故抢修、检修更换电器元件。

h)  箱底金属框架底座开8个圆孔并加宝塔型橡胶防护圈，并在进线孔加线缆抱箍。箱底金属框架底座采用喷涂工艺处理。在电缆施工结束后，底座上的孔须用封堵材料封住，防止潮气和小动物进入路灯开关箱。

3.2.5.4箱体材料

箱壳材料应采用金属材料

a) 采用304不锈钢及以上材料的，板壁净厚度≥1.5mm；薄弱位置应增加加强筋，箱壳应有足够的机械强度，在起吊、运输、安装中不得变形或损伤。

b) 颜色：RAL 7035(浅灰色）

c) 机械强度和热力性能需确保在环境条件下满足功能和技术要求。

3.2.5.5箱体铭牌和标识

铭牌由路灯管理所统一制作。

图纸资料放置前门档案袋内。

3.2.5.6箱内内部记录插槽

箱体前门的内侧门体上应有2个放置A4文件的文件袋和1个放置A3文件的文件袋，文件袋由透明有机板制作，A4尺寸为31*22*0.3cm，A3尺寸为44*31*0.3cm，用于放置路灯运行现有维护记录、图纸等。

3.2.6装配要求

3.2.6.1一般要求

a.路灯控制箱要求紧凑型、占地小、安全可靠、维护方便、符合环保要求、与环境协调。

b.箱体安装要求与现有使用的6路路灯箱基础尺寸匹配,若开关箱基础有缺失、破损以及与开关箱尺寸不匹配,需对开关箱基础进行整修,基础内外用水泥刮平,确保与新装开关箱底部吻合无空隙。

c.路灯控制箱采用前后方向开门方式，对安装有塑壳断路器的一侧，定义为前门；安装在二次监控设备的一侧，定义为后门。

d.路灯控制箱内导线应严格采用国家标准定义的色标；并对进、出线侧的各相导线进行标记。

e.接触器、电流互感器、出线开关每相都应有标志框用于备注。

f.端子排、电缆夹头、电缆走线槽均应由阻燃型材料制造。

g.在更换路灯开关箱时原开关箱内路灯表计、节能表计等设备需及时安装到新的开关箱内，严禁拆除。电器及仪表完好无损,部件连接坚固无松动。

h.除需移到新开关箱内的电器设备外,原开关箱内的监控装置、交流接触器、空开等电器设备不得擅自拆除,更换下的开关箱应由投标单位负责搬运至甲方指定地点（杭州市区），拆下来的开关箱和箱变总成不得损坏、不得分解运送，要保证开关箱和箱变的外观和原始运行技术性能良好。

3.2.6.2进出线安装要求

a.进出线安装严格按照电工规范。

b.在选用隔离器、分线端子、接触器和出线开关时，每一接线孔只能连接一根电缆，

c.对于三相电缆，遵循从左到右ABC三相排列的方式，柜内三相四线排列方式按国标排布。

d.箱内应无威胁安全运行的裸露导体，进线、出线侧应无裸露的带电部分。

e.各相间及相对地绝缘距离应不小于20mm的净距离及30mm爬距。当不能满足要求时，应封套热缩管，保证电气间隙和爬电距离应能承受规定的介电性能。

f.若开关箱内电源电缆不够长,需用铜管对接并做绝缘安全处理。

g.导线绝缘良好,接线规范,在接地端子和零线端子上的电缆需用铜鼻子固定安装,严禁采用缠绕等方式固定。路灯出线电缆需加同规格套管固定在空开中。

h.更换后的路灯开关箱,箱内路灯电源电缆、路灯岀线电缆均需挂牌(如电源电缆由ⅹx专变供等)。

3.2.6.3电流互感器安装要求

a.在进线计量、出线测量部分应有足够的空间，用于固定安装电流互感器；以供控制器测量进出线电流使用。

b.电流互感器二次出线应引至连接监控设备的接线端子排处，并清晰标明。

3.2.6.4监控设备安装要求

a.在控制箱后门上半部分，为计量表计安装区域。

b.在控制箱后门中部，为三相电源、220V插座、信息化监控设备安装区域。

c.在后门下方应安装出线回路及信号、电流集中转接端子。

3.2.7现场检查

3.2.7.1观与结构检查

a.外观应整洁美观、无损伤或机械形变。

b.外壳应有足够的机械强度，以承受使用或搬运中可能遇到的机械力。

c.安装结构应合理、方便、牢固；结构件经50次装卸到位应不变形。

d.试验

测量和试验设备应确保其测量精确度，并与国家标准本规范要求的测量能力一致。控制箱试验除应按JB/T10217规定试验项目外，还应进行如下试验：

3.2.7.2例行试验

a.噪音测试

测量方法根据GB12348《工业企业厂界噪音测试方法》，控制箱的噪音不应大于40dB(A)

b.温升型式试验

a)每年对控制箱随机抽样进行一次温升试验。并符合本规范的要求。

b)每年按本规范的要求对控制箱进行制造质量抽查。

c.节能综合郊果试验

d.防护等级试验

3.2.8主部件材料说明

3.2.8.1监控设备为杭州市市容景观发展中心要求监控设备。（详见技术规范）

3.2.8.2进线开关选用防误型接地隔离器。

3.2.8.3断路器选用合资品牌。

3.2.8.4接触器选用国内知名品牌。

3.2.8.5浪涌防护器选用进口或合资产品，技术参数如下表：

| 极数 | 3P + N |
| --- | --- |
| 接地系统 | TN-S 、TT |
| 电涌保护器试验类别 | Type II |
| 额定工作电压 [Ue] | 230/400 V |
| 最大持续工作电压 [Uc] | 共模 : 260 V (N - PE)，差模 : 340 V (L - N )，共模 : 440 V (L - PE) |
| 电压保护水平 [Up] | 1.5 kV 共模 (N - PE)，1.7 kV 共模 (L - PE)，1.5 kV 差模 (L - N ) |
| 安装方式 | DIN 导轨安装 |
| 高*宽*深 | 81*72*64mm |
| 响应时间 | <= 25 ns |
| 标准 | GB 18802.1 : 2011 IEC 61643-1 |
| 产品认证 | CQC |
| IP 保护等级 | 前面板 : IP40，接线端 : IP20 |
| 运行温度 | -20...60 °C |
| 贮存环境温度 | -40...70 °C |

3.2.8.6柜内其它元件应有国家相应的有效检测证书。

3.2.8.7防盗锁为智能门锁，智能门锁要能接入瑞奥智能锁管理平台Client(杭州路灯管理所专用），（详见本需求3.6智能门锁技术规范）

3.2.9技术服务

3.2.9.1应提供的资料

3.2.9.2控制箱的安装布置图，包括柜体尺寸和安装尺寸。

3.2.9.3控制箱接线原理图及其说明。

3.2.9.4箱内电缆的连接要求等。

3.3监控终端技术规范

3.3.1概述

路灯开关量监控单元是针对路灯配电需求开发的终端设备，该设备可以实现对电源、通信与位置服务、视频等进行采集、处理、分析，从而达到通过平台远程监控照明控制箱的目的。

智能动环监控系统架构如图1-1：

图1-1 监控系统架构图

3.3.2设备介绍

3.3.2.1设备综述

终端主要硬件主要由CPU模块、RS485模块、网络IP模块、防浪涌模块、采集通道AI、DI，RTC模块、内部输入电压检测等模块组成。输入电源支持220V,，支持机架安装。

安装位置

设备主机安装在箱内右上方，天线安装在箱体外柜顶上。

3.3.2.2组网方法

a.无线组网

终端设备可基于L2TP/IPSec和PPTP的4G/3G无线上网能力：具有中国联通、中国电信、中国移动的UIM或SIM卡槽，能进行基于4G/3G 网络的L2TP/IPSec和PPTP二次拨号组网能力。FSU支持以太网组网方式。

b.有线组网

终端设备基于L2TP/IPSec和PPTP的4G/3G无线上网能力：设备支持4路网口可以通过网口接入有线internet网。要求现场具有有线internet网,拉远终端设备可以通过网管理设置IP地址、网关，实现internet的接入；

3.3.3FSU设备性能指标

3.3.3.1环境适应性指标

| 项目 | I型（常温型） | Ⅱ型（低温型） |
| --- | --- | --- |
| 工作温度 | -20℃～+60℃ | -40℃～+60℃ |
| 存储温度 | -40℃～+70℃ | -40℃～+70℃ |
| 相对湿度 | 0%～95% | 0%～95% |
| 海拔高度 | ≤5000m | ≤5000m |
| 冲击 | 满足GB/T 2423.5-1995 “试验 Ea”的要求 | 满足GB/T 2423.5-1995 “试验 Ea”的要求 |
| 振动 | 满足GB/T 2423.10-2008“试验 Fc”的要求 | 满足GB/T 2423.10-2008“试验 Fc”的要求 |

3.3.3.2电源输入指标

a）输入方式

220V型： 220V ac，单路输入。

b）具有相应的输入电源指示灯。

c）功率：输入电源总功率≥15W，待机功率≤10W，12V输出功率≥5W。

3.3.3.3存储能力

RAM≥64MB，可扩展存储空间≥32GB，存储卡Class10及以上，存储卡内置在设备中，并可根据用户需求配置和更换。

3.3.3.4静电放电抗干扰度要求（ESD）

满足 GB/T 17626.2-2006 中接触放电3级（试验电压 6kV），空气放电3级（试验电压8kV）的静电放电抗干扰度的要求。

3.3.3.5浪涌（冲击）抗干扰度

设备满足表3-1中要求的各端口的浪涌（冲击）抗干扰度要求。

表3-1 浪涌（冲击）抗扰度要求

| 试验端口 试验要求 | I/O口 | AC/DC 电源口 | 串口 | 网口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 波形1.2/50µs（8/20µs） 正负极各5次 | 差模2kA | 差模5kA | 差模2kA | 差模2kA |
|  | 共模3kA | 共模5kA | 共模3kA | 共模3kA |

3.3.3.6电磁干扰（EMI）

电源端子传导骚扰限值、电信端口传导骚扰限值和辐射骚扰限值满足GB 9254-2008中A级设备水平要求。

    - 数据采集传感器

      - 摄像头

红外阵列半球网络摄像机

H.264/MJPEG

6KV防雷

3D降噪＆宽动态

±25%宽压

IP67

一般规范：

| 工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) |
| --- | --- |
| 电源供应 | DC12V±25% / PoE(802.3af)； |
| 功耗 | 5.5W MAX（ICR 切换瞬间7.5W） |
| 防护等级 | IP67 |
| 红外照射距离 | 最远可达30米 |

安装位置：柜内下方离地10-20cm处，便于摄录箱柜开门后摄录人像。

3.3.4.2温湿度

| 温度参数 | 温度传感器 | 薄膜铂电阻 |
| --- | --- | --- |
|  | 温度测量范围 | （-10～60）℃ |
|  | 综合准确度 | 优于±1℃(0～50℃) |
| 湿度参数 | 湿度传感器 | 湿敏电容 |
|  | 工作温度 | -20～80℃ |
|  | 反应时间（ta） | 典型值＜15s |
|  | 长期稳定性 | 典型值0.5%RH/年 |
|  | 有效测量范围 | 10%RH～95% RH |
|  | 信号输出对应范围 | 0～100% |
|  | 测量准确度 | ±2% RH（10%RH～90%RH,20℃） |
|  | 测量稳定性 | 湿度测量：通常状态下，漂移不大于1%RH |
| 输出信号 | 电流信号 | （四线制）（4～20）mA |
| 变送器耗电参考 | 工作电压 | 12V |
| 负载能力 | 电流型 0～500Ω |
| 工作环境 | 湿度：5～95%RH 无凝露 |
|  | 温度：0～50℃ |
| 通讯方式 | RS485通讯 |
| 变送器材料 | ABS蓝色塑料 |
| 安装 | 壁挂式:螺丝固定墙面 |
| 输出接线定义 | T：温度信号输出 H：湿度信号输出 V+：电源正或两线制供电正 |

安装位置：安装于箱体内空闲位置即可。

3.3.4.3行程开关

安装位置：开关箱门锁一侧的内壁。

3.3.5烟雾探测器

（1）工作电压：总线24V

（2）监视电流≤0.8mA

（3）报警电流≤1.8mA

（4）报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮

（5）使用环境：

温度：-10℃～+55℃

相对湿度≤95%，不结露

（6）编码方式：十进制电子编码

（7）外壳防护等级：IP23

安装位置：安装于箱体内空闲位置即可。

3.3.6水浸探头

性能参数：

触发方式（DI）

耐流：0-10A

安装位置：安装于箱体内最底部边缘空闲即可。

3.4电气自动灭火装置技术规范

电气自动灭火装置是一种针对于电气配电室、各种电力控制箱体、电缆沟等领域，在火灾初期就进行快速介入并扑灭火情的环保型灭火系统。而且电气自动灭火装置体积小，启动可靠，稳定性高，可干净、迅速、高效、低成本的消灭早期火灾，把火情消灭在萌芽状态，减少人民生命财产的损失，减低社会舆情。

3.4.1技术参数

工作温度范围：-50℃~+90℃

工作环境相对湿度：95%

喷口5MM处温度：≤160℃

装置最高温度：≤160℃

启动温度：160℃

生成物绝缘性能：≥20MΩ

有无腐蚀性：无腐蚀性

毒性试验：无毒

外壳材料：强化性塑性塑料

安装方式：35mm卡规安装

根据规范：GA499.1-2010

GB 50263-2007

GB50370-2005

3.4.2电气自动灭火装置产品特点

1.经济性

灭火气体是由固体热气溶胶发生剂通过热化学氧化还原反应过程中生成的，灭火气体剂释放到保护区空间，以一种全淹没的方式进行灭火。电气自动灭火装置日常储存和使用无需管网和高压容器，无需考虑压力容器定期检测及泄漏问题，可大大节省建设投资，减少运行维护费用。

2.安全性

对于机电设备间、电缆设施等保护空间，电气自动灭火装置不会对其设备造成影响，只要在热气溶胶灭火系统释放后及时通风、清扫即可，完全符合工业领域消防的需求。

3.环保性

电气自动灭火装置的臭氧损耗潜能值（OPP值）为0，对臭氧层无破坏，其温室效应潜能值（GWP值）为0，不会产生温室效应和影响全球的温度变化，内置的热气溶胶灭火剂是一种符合环保要求的消防产品。

4.可靠性

大气自动灭火装置是由引发器（电引发器/温感探测线束）、热气溶胶发生剂和发生装置、反馈元件及冷却外壳等部件组成，无压力容器、压力阀等气动元件，具有效期长，免维护，可靠性高的特点。

注：1、本项目产品的详细指标各部分的“技术规格要求”，投标人必须对指标要求有明确的响应，针对采购要求如实描述是否偏离。

2、投标人可参考采购单位提出的设备配置要求，也欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加，但其配置应能满足本系统运行的需求。

3.5具体要求

（1）本项目的所有产品(如连接件、紧固件等，包括未列出而系统实施又必需的零配件)需配齐，以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。投标人需提供原厂商授权书和原厂质保服务承诺书等证明材料。

（2）投标总价应包括运抵采购单位的运保费、安装调试费及招标代理费等。

（3）所投产品需符合国家技术规范和质量标准，通过国家有关部门检测合格的原产地产品，未曾使用，能够与采购单位现有设施正常连接；设备安装调试完毕后，能在其功能范围内保障用户的安全、稳定使用。

（4）所投产品及主要部件均须非停产设备，并能提供备件、附件和耗材的供应。

（5）本次采购的供货除包括上述设备外，还应包括专用电线电缆、技术资料（包括使用指南、维修指南和含维修网点在内的服务手册等）、相应的技术服务与质量保证。

（6）验收条件：符合采购文件要求和承诺书承诺。

3.5.1产品配置要求

（1）投标产品应是目前市场上的主流产品。

（2）所投产品的应详细列明投标设备的所有技术指标（包括所投产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置。同时还须包括产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，产品制造、安装、验收标准，详细的交货时所配文件清单、主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数）等，任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任。、

（3）投标产品应具体3C认证。

3.5.2服务与培训要求

（1）质量保证：

投标货物必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足采购单位的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全。

（2）要求投标人提供的服务不得低于标准服务，即与投标设备制造厂商通过网站等对外公布的有效服务标准相一致（投标人不得另行制作网页）。在标准服务基础上，投标人还应达到以下标准：

a)投标货物制造厂商应具有完善的服务保障体系（在最终供货地有直接设立或授权的售后服务机构，配备有足够的、有相应资质的专业技术人员）；供应商也应就投标货物的品质和服务对采购机构和采购单位负责。

b)投标人应明确说明此次投标的服务策略，提供此次投标货物的服务计划（售后服务内容、等级、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况及其联络信息）。

c)除在质保期内提供设备标准现场保修和技术支持服务外，还应另外提供质保期满后服务的承诺及备品、备件支持，以满足最终用户故障维修的要求。

d)在质保期内供应商必须为最终用户提供技术服务热线（7*24小时），负责解答用户在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。技术服务热线支持应是中文服务。

e)在投标货物质保期内，供应商应提供不低于7*24小时的现场质保和技术支持服务，对故障能即时响应，2小时以内到现场，6小时以内解决问题；不能当场修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证采购单位的正常使用。如果逾期未作出响应，供应商应承担由于故障所造成的全部损失。

f)当投标货物发生非人为因素严重故障时，供应商应当免费在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供应商负担。

g)质保期内所有因更换或修理设备或部件而导致设备停止运行的时间应从其质保期内扣除。

h)供应商在质保期内安装的任何零配件，必须是其投标设备制造厂商原产的或是经其认可的；所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

i)供应商必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的解决方案。

j)在质保期内，供应商有责任解决所提供的投标设备的任何问题，在质保期满后，当需要时，供应商仍须对因投标设备本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。

（3）对设备服务要求的有效响应将被视为投标人对其所投标设备的服务承诺，如果中标，须将服务承诺列入合同的设备服务条款。

（4）投标人须保证所提供产品包括相关附件为相应厂家原装正品，符合国家有关规定。投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

（5）项目所涉及的设备到货时，须提供原厂商的供货证明，注明供货对象为杭州市路灯管理所；杭州市路灯管理所是所有设备的最终用户。

3.5.3技术服务

（1）投标人应确保其技术建议以及所提供的设备的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。否则若出现因投标人提供的设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，投标人负全部责任。

（2）如果设备在质保期内发生设备故障，投标人应及时予以响应（免费上门服务），否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用由投标人承担。投标人对其提供的所有设备均应提供1年原厂商质保。质保期从设备上电验收合格之日起开始计算。

（3）特别提示：

如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人、采购机构参考；中标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

3.5.4项目的工作内容及成果

文档的提交应覆盖以下内容，电子文档是成果不可分割的部分。要求如下文档：

（1）项目实施前：需求实施方案、项目实施计划；

（2）项目实施期间：项目实施工作单、项目实施过程中衍生的其它相关资料；

（3）项目实施后：故障诊断与排除手册；

（4）培训期间：用户使用手册、管理员使用手册；

（5）其他需要提交的材料。

3.6智能门锁技术规范

3.6.1以NFC智能技术应用为基础的智能锁系统，将创新的机电模块应用于各种锁芯内，简单方便的将传统的机械锁改造并升级成智能智能锁，通过信息化的统一授权，达到保护资产，监督人员，并保存记录以备查询的智能应用系统。

智能锁管理系统是以电脑管理软件为后台，配合手持设备对智能锁以及智能钥匙进行设定，锁和钥匙接触的同时，钥匙中的电源和验证信息导入锁中，锁芯内部的微型处理器和钥匙内部的芯片互相验证通过后，达到开锁的目的。智能锁中的时间、事件等信息也同时上传到智能钥匙之中，以备查询。该系统包括智能锁，便携式智能钥匙，桌面发卡器，墙面读卡器，便携手持设备以及锁管理软件。

智能锁系统在电力系统中的应用特点：

- 锁采用无源架构，锁芯采用不锈钢材料，对各种恶劣环境有极强的适应，可满足电力系统中户外应用的需求；

- 免布线，免维护，免牙花的设计免去大量维护，极大降低了管理成本；

- 可对人员开锁权限进行精确设定，实现专人专开、分级管理；

- 可对开锁的时间进行精确设定，超过规定时间之后，钥匙自动无效；

- 高规格的加密算法，结合防钻的机械设计保证系统极高的安全性；

- 通过软件辅助，实现安装、日常维护和备查等信息的统一管理，备查数据可查询打印，从而达到很好的预警和反馈机制。

- 运用NFC智能技术，接触式验证，杜绝锁芯开启时被侦听，极大的满足了电力系统安全应用的需求。

智能锁系统结构图

3.6.2智能锁

智能锁采用可靠的自动解锁方式，锁内的运动机构始终处于无约束状态，杜绝出现卡死的现象。

产品采用不锈钢材料，使用国际先进的MIM技术(金属粉末注射技术)加工，产品精度高，质量可靠，

能极大的适应户外工业柜锁的各类使用环境。产品安装不需要布线，且锁内电子部分无电池，开锁的电力来源于钥匙，完全免维护。

## 一．产品特点

- 每个智智能锁自身附有唯一的ID号，此ID号不能更改或者重复；

- 智能锁中含有微型芯片，此芯片可存储最后16条事件记录，记录可包含钥匙ID、钥匙使用者、时间、事件；

- 32位系统密码+32位锁ID，可保证钥匙误识率和锁的互开率小于亿万分之一。

- 锁芯金属部分采用不锈钢材料，内部芯片采用封闭技术，防护等级达到国际标准IP68，可适应户外应用的防水、防腐蚀防破坏等要求。

## 二．产品参数

产品型号：REIB-Y-C

加工技术：MIM(金属粉末注射成型)

静电保护：15KV非接触静电或8KV接触静电

过流保护：500mA

工作温度： -40 ～ ＋80℃

工作湿度： -20% ～ ＋97%

3.7智慧用电安全预警设备技术要求（漏电电流检测监测预警功能、相线温度检测监测预警功能）

智慧用电安全隐患监管设备，是基于物联网技术对电气引发火灾的主要因素（导线温度、漏电电流等）进行实时监测，发现电气线路由于导线温度升高和漏电量大所产生的安全隐患，并对所监测的终端设备进行预警、报警值设置，对用电情况进行综合评定后进行阀值调控，对漏电电流、相线温度快速上升时设备自动评估，发送报警信息。

技术要求：

- 适用对象： 220V-400V低压三相四线或单相线路用电情况监测；

- 监测对象：4路三相四线剩余电流、12路相线线路温度监测；

- 温度监测功能：AI智能对电线缆的温度采集数据进行自适应卡尔曼滤波，去掉噪声的影响，通过一种温度随时间变化且趋势曲线概率性突跳的搜索算法，比对历史数据，分析预判温度异常上升，系统将向平台发出预警信号，根据气候条件自动调节，12路线路温度的预警（75℃）报警（110℃）两个阀值，具备温度快速上升智能评估报警信息推送功能；监测值实时上传；

- 剩余电流监测功能：4路剩余电流，监测值实时上传；阀值可根据不同状况设置预警（300mA）报警(500mA)两个阀值，（根据线路实际损耗产生的漏电状态，阀值连续可调）；

- 数据上传：通过4G方式将采集的监测数据实时直接主动上传至杭州市智慧照明管理平台；

- 数据接入：根据杭州市智慧照明管理平台的统一通信协议进行修改，接入杭州市智慧照明管理平台。

- 通信方式：4G通讯全网通模块，支持GNSS（GPS）定位功能；

- 声光报警：报警时通过远程控制消音；

- 安装方式：导轨式安装。

| 2020年路灯开关箱计划更换清单 |
| --- |
| 序号 | 开关箱名称 | 开关箱地址 | 电源类型 | 电源名称 | 电源位置 | 备注 |
| 1 | 虎跑(一) | 动物园大门旁 | 箱式公变 | 桂童变 | 开关箱对面 |  |
| 2 | 虎跑(二) | 虎跑路铁路桥北边 | 低压T接箱 | 凤虎南路 | 开关箱后60M |  |
| 3 | 苏堤 | 南山路苏堤路口 | 箱式公变 | 苏堤变 | 南山路113号灯杆旁 |  |
| 4 | 玉皇 | 莲花峰路玉皇山路口 | 低压T接箱 | 前山变东一 | 开关箱旁 |  |
| 5 | 杨公(一) | 杨公堤八盘岭路口 | 箱式公变 | 西山变 | 开关箱对面 |  |
| 6 | 杨公(二) | 杨公堤龙井支路三叉口 | 箱式公变 | 丁家站 | 开关箱对面 |  |
| 7 | 杨公(三) | 杨公堤流金桥旁 | 箱式公变 | 卧龙站 | 花圃东大门旁 |  |
| 8 | 龙井(二) | 龙井路口 | 杆上专变 | 龙井二灯 | 开关箱旁 |  |
| 9 | 下满 | 满觉陇85号前 | 低压T接箱 | 月兔变北一 | 满觉陇130号前 |  |
| 10 | 梅竺(一) | 梵村农居点,23号杆旁 | 箱式公变 | 梵宅一变 | 梵村农居点,23号杆旁 |  |
| 11 | 梅竺(二) | 梅灵路201676号路灯旁 | 箱式专变 | 梅灵灯专变 | 开关旁 |  |
| 12 | 梅竺(三) | 梅灵路与农居点叉口 | 箱式公变 | 梅牙站小牙坞变 | 开关旁 |  |
| 13 | 梅竺(四) | 201828号杆旁 | 箱式公变 | 法喜变 | 法喜寺对面 |  |
| 14 | 石莲 | 灵隐路梅灵路口 | 箱式公变 | 石莲亭变 | 灵隐路梅灵东路口 |  |
| 15 | 灵玉 | 玉古路灵隐路口 | 低压T接箱 | 植园变 北一1# | 灵隐路玉古路口以北 |  |
| 16 | 葛岭 | 北山路61号 | 箱式公变 | 西泠站 | 北山路68号 |  |
| 17 | 611 | 北山路宝俶塔前山路口 | 箱式公变 | 611开关站 | 开关箱旁 |  |
| 18 | 教工(三) | 黄龙路与天目山路交叉口 | 箱式公变 | 天目五变 | 黄龙路与天目山路交叉口 |  |
| 19 | 白凤(外供) | 凤凰山路与白云路交叉口 | 箱式变压器 | 白云路变 | 白云路11#旁 |  |
| 20 | 化仙桥 | 化仙桥直街与复兴南街交叉口 | 箱式变压器 | 南瓷站 | 开关箱对面小河边 |  |
| 21 | 大桥(一) | 钱江大桥南桥头上 | 箱式专变 | 大桥灯 | 钱江大桥南岸桥下 |  |
| 22 | 大桥(二) | 钱江大桥北侧引桥 | 低压T接箱 | 一桥变西路 | 之江路与虎跑路交叉口 |  |
| 23 | 复兴南苑 | 复兴南街洋泮路口 | 箱式公变 | 复泮桥变 | 洋泮路094灯杆旁 |  |
| 24 | 滨复 | 复兴路之江路口 | 杆上落火 |  | 复兴路之江路口开关箱后侧1米 |  |
| 25 | 滨江(一) | 之江路南复路口 | 箱式专变 | 南瓷口站 | 古化仙桥旁 |  |
| 26 | 之梦 | 留泗路090#灯杆后面 | 箱式专变 | 之梦 | 留泗路090#灯杆后面 | 需要新建开关箱基础及敷设电缆和管线。 |
| 27 | 之诸 | 之江路碧波路口西北角 | 箱式专变 | 之诸 | 之江路碧波路口西北角,开关箱以西150米 |  |
| 28 | 大桥 | 六和塔停车场旁边 | 低压T接箱 | 六和塔南变 | 开关箱向西150米 |  |
| 29 | 城隍 | 中山南路与城隍牌楼巷口 | 公变 |  |  |  |
| 30 | 鼓楼 | 中山路十五奎巷口 | 公变 |  |  |  |
| 31 | 棚桥 | 平海路中山中路口 | T接箱 |  |  |  |
| 32 | 官巷口 | 中山中路解放路口 | 公变 |  |  |  |
| 33 | 天水 | 中山北路天水巷口 | T接箱 |  |  |  |
| 34 | 延南 | 西湖大道延安南路口 | 公变 |  |  |  |
| 35 | 新泰 | 延安南路仁和路口 | 公变 |  |  |  |
| 36 | 华光 | 华光路河坊街口 | 公变 |  |  |  |
| 37 | 湖滨 | 湖滨路平海路口 | 公变 |  |  |  |
| 38 | 中百 | 中山路百井坊巷口 | T接箱 |  |  |  |
| 39 | 城中一 | 中河路与西湖大道交叉口西南 |  |  |  |  |
| 40 | 城中二 |  |  |  |  |  |
| 41 | 南凤二 | 中河路与万松岭路交叉口 |  |  |  |  |
| 42 | 体中 | 中河路体育场路口 |  |  |  |  |
| 43 | 松高 | 上塘路朝晖路口 |  |  |  |  |
| 44 | 紫复 | 复兴路紫花路口 |  |  |  |  |
| 45 | 石秋一 | 崇杭街临半路口 |  |  |  |  |
| 46 | 大王庙路 | 老杭海路旺杨街西南 |  |  |  |  |
| 47 | 沿海 | 仁爱路之江东路西北 |  |  |  |  |
| 48 | 沿七 | 潮声路之江东路东北 |  |  |  |  |
| 49 | 沿钱 | 塘工局路之江东路西北 |  |  |  |  |
| 50 | 百园 | 百家园路天目山路口 |  |  |  |  |
| 51 | 文一四 | 紫金港路文一西路口 |  |  |  |  |
| 52 | 紫荆花三 | 紫荆花路天目山路口 |  |  |  |  |
| 53 | 金庄 | 金庄路与庄墩路西南 |  |  |  |  |
| 54 | 萍水 | 萍水东路益乐路口 |  |  |  | 需要新建开关箱基础及敷设电缆和管线。 |
| 55 | 古文 | 古翠路文一路口 |  |  |  | 需要新建开关箱基础及敷设电缆和管线。 |
| 56 | 教四 | 古翠路文一路口 |  |  |  | 需要新建开关箱基础及敷设电缆和管线。 |
| 57 | 教四二 | 文三路古翠路口 |  |  |  |  |
| 58 | 环董 | 董家路环镇东路口 |  |  |  |  |
| 59 | 三丰西 | 三墩路丰庆路口 |  |  |  |  |
| 60 | 沁园 | 沁园路拱苑小区边 |  |  |  |  |
| 61 | 丰政 | 丰潭路萍水路西南角 |  |  |  |  |
| 62 | 丁笕 | 丁桥路与笕丁支路西南 |  |  |  |  |
| 63 | 华中 | 华中路华丰路东南 |  |  |  |  |
| 64 | 九沙 | 九沙大道与通盛路西南向西150米 |  |  |  |  |
| 65 | 四季青 | 时装街与通盛路交叉口西南 |  |  |  |  |
| 66 | 丁大一 | 丁兰路大农港路西北角 |  |  |  |  |
| 67 | 艮立三 | 艮西运河桥偏东 |  |  |  |  |
| 68 | 同协一 | 华丰路同协路西南角 |  |  |  |  |
| 69 | 环虹 | 环丁路与长虹路交叉口 |  |  |  |  |
| 70 | 站前一 | 新风路麦苗路东南 |  |  |  |  |

（二）杭州智慧照明管理平台信息化开关箱数据接入要求系统要求

1）信息化开关箱应通过物联网网关（4G无线公网通信方式），将信息实时直接主动上传至杭州市智慧照明管理平台。

2）物联网网关应具备以下能力：

A.支持所有参数远程配置及固件升级；

B.支持下级设备通讯协议动态解析；

C.支持MQTT通信协议；

D.支持数据主动采集变化上报；

E. 支持数据本地存储，断网续传；

F. 支持本地数据处理算法；

G.支持下级多个设备本地联动。

# 实时状态数据查询功能

1）信息化开关箱应具备实时状态数据查询功能，查询响应时间应优于2秒（照片除外）；

2）应支持全部数据查询和部分数据查询功能；

3）返回数据项包含且不限于：门开1状态、门开2状态、烟感状态、水浸状态、温度、湿度、摄像头实时照片、告警状态、无线信号强度、设备当前时间。

# 实时状态数据主动上报功能

信息化开关箱相关传感器检测的状态或数据变化或检测到有异常时，应主动发送实时状态值和数据值及影像照片。

# 配置参数查询功能

1）信息化开关箱应具备配置参数查询功能，查询响应时间应优于2秒；

2）应支持全部数据查询和部分数据查询功能；

3）返回数据项包含且不限于：实时数据周期性上报时间、周期上报实时状态数据订阅、高温告警阈值、低温告警阈值、湿度过高告警阈值、上行服务器IP及端口、FTP服务器配置信息。

# 实时时间功能

1）信息化开关箱应具备实时时间功能；

2）实时时间具备自动校时功能；

3）支持平台下发校时命令；

4）具备时间异常主动告警功能；

# 主动告警功能

1）信息化开关箱应具备主动告警功能；

2）告警功能项包含且不限于：时间告警、温度超高告警、温度超低告警、湿度过高告警、漏电电流检测监测功能、相线温度检测监测功能、设备自检告警。

# 自检功能

1）信息化开关箱应具备自检功能；

2）自检功能分别对各个可进行现场检查的传感器执行；

3）自检流程与逻辑由各厂家自行定义，并提供详细指导说明文件；

自检流程示例：

第1步，分别检查门磁1的开、关状态；

第2步，分别检查门磁2的开、关状态；

第3步，模拟烟感报警状态。

# 配置参数修改功能

1）信息化开关箱应具备配置参数修改功能；

2）配置参数同配置参数查询功能；

# 接入杭州市智慧照明管理平台

1）路灯配电箱应安装一把闸刀装置，一把闸刀应装置上行应直接接入杭州市智慧照明管理平台。

2）中标企业应根据杭州市智慧照明管理平台的统一通信协议进行修改，使信息化配电箱接入杭州市智慧照明管理平台。（通信协议涉及到杭州市照明控制平台公共安全，由发包方向中标企业单独提供，协议条款要求不超过采购文件相关要求。）

（三）项目班组人员配备表如下

项目班组人员配备表

| 序号 | 名称 | 配备人员 （人） | 资质要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 具有二级及以上注册建造师资格(机电工程) |  |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 具有电力专业工程师及以上职称 |  |
| 3 | 安全员 | 至少1人 | 具有注册安全工程师或C证 |  |
| 4 | 施工员 | 至少1人 | 具有施工员上岗证 |  |
| 5 | 高压电工 | 至少2人 | 具有高压电工证，且需经电力局相关部门培训考核合格，并提供人员备案信息。 |  |
| 6 | 辅助工 | 至少1人 | 需经电力局相关部门培训考核合格，并提供人员备案信息。 | 以上人员可兼任，1人最多兼任一个岗位。 |
| 7 | 试验工 | 至少1人 | 需经电力局相关部门培训考核合格，并提供人员备案信息。 |  |
| 8 | 电缆工 | 至少1人 | 需经电力局相关部门培训考核合格，并提供人员备案信息。 |  |
| 9 | 质量员 | 至少1人 | 具有质量员证 |  |
| 10 | 材料员 | 至少1人 | 具有材料员上岗证 |  |
| 11 | 资料管理员 | 至少1人 | 具有资料员上岗证 |  |

备注：证书证明材料提供复印件并加盖公章。所有人员提供近3个月以上社会保险缴纳证明。

# 采购合同

合同将由杭州市市容景观发展中心 （以下简称甲方）与经评审最终确定的中标人（以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订。以下为采购人提出涉及乙方的主要条款，供应商在投标文件中应对其进行确认或拒绝。如供应商在其投标文件中未做拒绝或提出修改要求的，采购人将视作认同。

委托方（以下简称甲方）：杭州市市容景观发展中心

受委托方（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据年月日杭州市市容景观发展中心 路灯开关箱改造（2020年）（招标编号：）招标结果和招标文件的要求，并依照《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

- 合同文件

招标文件、投标文件、招标答疑、技术澄清及询标答复的所有内容是构成合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，当文件有相矛盾之处，以时间在后者为准。

- 采购货物清单及合同价格：                    金额单位：人民币元

| 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元） | 总价（元） | 产地 | 生产 年月 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备价款合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅助材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调试费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币大写）： |

注：（1）以上设备在供货过程中如发生缺项，由乙方无偿补足；验收的设备及附件如少于合同总数的，将按实调减合同总价。（2）合同总价为本项目包干价，包括验收合格前的所有费用、操作维修用及质保期内设备的维修保养费用等。

- 质量保证

（1）乙方保证本合同所供设备是符合我国技术规范和质量标准的全新合格产品。在质量、规格型号等方面与供方提供的生产厂家产品说明书、品质保证书、本合同相符合。设备到达工地时内外包装完好无损。

（2）选用的品牌与投标文件相一致。

（3）在质保期内如发现质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求，由此所产生的一切费用和直接经济损失由乙方承担。

（4）乙方保证按ISO9001系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对项目实施、调试、验收等各个环节进行严格的质量和质量控制。

（5）乙方须严格按设计方案和国家现行项目实施验收规范有关规定，精心组织实施、记录。

（6）项目的质量、技术标准如在招标文件和投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准或相应的国际标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

（7）项目实施过程中应严格做好安全防范措施，如乙方项目实施人员在实施中违反操作规定造成人员伤亡事故或实施现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均有乙方负责。

- 实施周期、地点

- 三方在合同签订后，乙方应将商品安全运至甲方事先指定的地点。如有安装、调试等内容

的，由乙方负责，然后交甲方使用者验收。

- 在所供商品交付使用时，乙方必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具

备的相关资料和必备的附件。并免费提供现场技术培训。

3．供货期：合同签订后120日历天内。

到货地点：业主指定位置。

- 售后服务

（1）本设备质保期为最终验收合格之日起36个月。在质保期内发生的乙方责任范围内的一切部件更换及设备维修费用由乙方承担。

（2）乙方在质保期内的工作应包括对所有设备的常规检查、调整等。

（3）无论在质保期内还是质保期满后，一旦设备发生故障，乙方在接到通知之时起小时内赶赴现场处理问题。一般故障小时内解决，重大故障小时内解决。

- 验收

设备调试合格并经试用后，由乙方向甲方提出验收服务工作需求，甲方组织验收。

- 履约保证金、质保金

乙方必须在本合同生效前向甲方缴纳合同总价2%的履约保证金（取整数到百位），作为合同生效的必要条件。在乙方按合同约定交货验收合格后，缴纳合同总价1.5%的质保金（采用现金支票或转账支票或电汇或银行汇票方式缴纳），在质保期内乙方提供的货物质量和服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后该款无息退还。

- 货款的支付

本次项目合同总价为大写人民币整（￥元）。

本项目付款，需按照《关于印发<杭州市政府采购履约验收暂行办法>的通知 》（杭财采监〔2019〕10号 ）办理。

1、预付款支付：乙方凭中标通知书及缴纳履约保证金的证明资料以及相应金额的发票，向甲方办理合同金额30%的预付款手续。

2、路灯开关箱安装完成，通过初验后进行试运行，乙方凭甲方提供的验收合格证明资料及相应金额的发票，向甲方办理合同金额50%的付款手续。

3、设备试运行1个月合格，提交全部报告材料，并通过正式验收，甲方支付剩余的合同款，同时乙方缴纳合同总价1.5%的质保金。

以上合同款的具体支付时间以财政审核及支付时间为准。由于财政审核流程致使付款延迟的，不视作甲方违约。若当年财政资金预算不足，待财务资金预算补足后予以结算，该情形不视作甲方违约。

- 违约责任

（一）乙方的违约责任：

（1）如乙方逾期交付货物，应向甲方每日偿付合同总价万分之五的违约金。乙方逾期30天不能交付的，应向甲方支付合同总价百分之五的违约金。同时并不免除继续履行合同的义务。

（2）乙方所供货（含备品备件）物与合同要求不符，甲方有权拒绝，并按《中华人民共和国合同法》中的有关条款索赔。

甲方的违约责任：甲方逾期支付货款的，应向乙方每日偿付合同总价万分之五的违约金。甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，应向乙方偿付合同总价百分之五的违约金。

（二）项目组人员的违约责任：

（1）项目经理、技术负责人、安全员、班组长等项目主要成员在工程进入隐蔽施工作业、吊装、安装、调试、试车等关键阶段，要在现场组织指挥；项目负责人、技术负责人不得同时离开施工作业场地；安全员、班组长必须在现场组织施工作业；未经批准，项目负责人、技术负责人、安全员、班组长不得擅自离开施工作业场地。若发现违反了其中一项工作要求，责令限时整改，并扣除工程款每人1000元/次；拒不整改的下达停工令处置，因此造成的各种后果由乙方完全负责。

（2）乙方确需更换项目成员，需征得甲方同意，擅自更换项目成员每次扣除工程款2000元/人，并立即整改，直至整改合格；拒不整改的下达停工令处置，因此造成的各种后果由乙方承担。变更后成员的执业资格不得低于变更前成员执业资格等级，并要及时对变更后成员进行安全文明施工作业、上岗资格等各类知识培训，以便员工能完全胜任本工程施工作业的各项工作需求。

（三）其他违约责任

（1）施工作业前，需提前对作业区域环境和工作量等进行预判，遇当日因施工作业造成不能正常亮灯的情况，需主动向甲方报告，并要在当日正常亮灯时间前架设好临时照明，架设临时照明的照度要符合国家、省、市等相关运行技术标准；如未架设临时照明和架设的临时照明的照度未满足要求，每次扣除工程款5000元/天，直至整改合格。拒不整改的下达停工令处置，因此造成的各种后果由乙方完全负责。

（2）发生数字城管案件扣除工程款300元/每件，发生“12345”、“12319”或市民等有责投诉扣除工程款500元/每件，并限期整改完毕；逾期未整改和每逾期1天扣除工程款1000元，直至整改合格。

（3）施工作业人员安全帽、反光背心、手套、鞋、装着等要符合要求；机械设备的操作、使用等技术性能要达标；作业现场安全围挡等措施要到位、有效；各种安装、检查、检测等器具的使用技术性能要合格。若发现其中一项不符合要求或达标，责令限时整改，并每次扣除工程款3000元，直至整改合格。

（4）未按下达的通知单要求对工程中各种“病害”等落实整改，和按通知单要求反馈结果，扣除工程款500元/次；拒不整改的下达停工令处置，因此造成的各种后果由乙方完全负责。

（5）施工作业现场职工需佩戴上岗证，非本工程项目职工不得进入工程施工场地，如发现1名非本工程项目职工进入工程施工场地扣除工程款1000元/名，直到整改合格。

（6）乙方必须积极配合有关部门及发包人做好安全文明施工作业的管理、检查、整改等工作，并定期或不定期的组织员工进行安全文明作业知识培训，开展安全文明施工演练、检查、整改，提高员工的安全文明生产意识、安全文明管理意识、安全文明生产知识，取得实效，使员工能胜任本工程安全文明施工作业的各项工作需求。若有安全文明施工知识培训工作需求，甲方有权要求乙方组织员工进行安全文明知识培训，由此产生的一切支付费用由乙方完全负责。

（7）开关箱安装完成进入正式运行前，乙方必须对开关箱的接地电阻装置、空开装置、漏电保护装置等各项技术运行参数进行检查、检测，检查和检测值及影像照片资料要建档留存，开关箱各项技术参数不符合要求要立即进行整改，符合标准后方可投入运行。

（8）施工作业前，乙方要按照安全文明生产法律法规的要求，正确规范设置施工作业场地的各类警告、警示等标志标识牌，设置的各类警告、警示等标志标识牌要符合技术标准，若因设置的各类警告、警示等标志标识牌不符合技术标准或不正确规范设置造成的事故损失，由于乙方完全承担法律后果，和承担赔偿由此造成的各方损失。乙方如违反安全文明施工，每次处罚履约保证金的5%，累计最高不超过履约保证金的20%，如发生安全事故应及时向有关部门报告，并承担相应的一切责任。

（9）因乙方原因达不到合同中规定的工程质量要求，发包人可要求乙方进行返工，如返工后仍达不到约定条件的，拆除重新安装，并视为乙方违约，乙方应向发包人支付违约金，每次支付不少于5000元违约金，如累计直接损失超过履约保证金，除扣除全部履约保证金外，还应赔偿超过部分金额。同时发包人有权与乙方终止合同并要求承包人向发包人立即支付本合同价10%的违约金。

- 争议解决

本合同在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，各使用方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，可向甲方所在地人民法院通过诉讼途径解决。

- 不可抗力

不可抗力是指《中华人民共和国合同法》所列举的不可抗力。不可抗力一旦发生，证明文件由法律规定部门签署，并由甲方、乙方双方协商合同逾期履行和继续履行的方法，在此情况下，任何一方不能要求损失赔偿。

第十二条 其他条款

（1）涉及道路、绿化、人行道等处挖掘（恢复）作业或占用作业，和涉及电力部门停电、环境保护等各单位（部门）的各类施工作业审批工作，需乙方自行负责办理，相应费用已包含在投标总价中。因办理各类施工作业审批工作造成的工期延误等后果，由乙方承担一切责任。

（2）涉及本项目改造中的旧材料（开关箱主体等）由投标单位负责搬运至甲方指定地点（杭州市区），相应费用已包含在投标总价中。拆下来的开关箱和箱变总成不得损坏、不得分解运送，要保证开关箱和箱变的外观和原始运行技术性能良好。

（3）本项目局部需要新建开关箱基础及敷设电缆管线的，由乙方负责承担，相应费用已包含在投标总价中。

（4）开关箱安装前，	开关箱型号、地址	、电源类型、	电源名称、	电源位置等，乙方需与发包人确认，方可进行施工，若因乙方擅自施工安装，造成设备损坏或原有设备的破损，均有乙方承担一切责任。

（5）施工安装过程中应服从发包人以及监管部门的协调、组织、管理，保障工程顺利实施，并确保工程质量。

（6）在实施和完成本合同工程及其保修的整个过程中，乙方应遵守国家、省、市和杭州市市容景观发展中心等有关安全文明施工的有关规定。如果由于承包人未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任，由乙方负责。

（7）乙方在实施施工和保修期间的任何时候，对本工程周围环境都应采取必要的保护措施不得破坏已建或在建工程的任何部分。

（8）乙方在安装过程中，应严格遵守国家相关规定和甲方的现场要求，按章操作，确保人员和商品安全。如因乙方违章操作，发生安全事故，一切责任由乙方承担，并需赔偿甲方损失。

（9）乙方在安装过程中，应严格遵循成品保护原则，如有破坏，需恢复原状。否则需赔偿甲方损失。

（10）拟派项目班组成员名单需附本合同后，并提供职称证书和上岗证书证书等复印件，原件备查。

（11）乙方需做好本工程“正能量”宣传工作，每周向甲方报送2篇微博、抖音信息，每半月向甲方报送1篇微信。

（12）中标后，乙方必须至少安排一人派驻在甲方进行驻点联络。

第十三条 合同生效

1．本合同经双方法定代表人或其委托人签字并加盖公章、乙方提交2％的履约保证金之日起生效。

2．本合同一式五份，甲、乙双方各执二份，采购代理机构执一份。

3．合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充合同，补充合同与本合同有同等法律效力。

4. 招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要、协议书均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

甲方（公章）：杭州市市容景观发展中心           乙方（公章）：

法定代表人或授权委托人：                       法定代表人或授权委托人：

地址：                                         地址：

邮编：                                         邮编：

联系人：                                       联系人：

电话：                                         电话：

传真：                                         传真：

开户银行：                                     开户银行：

帐号：                                         帐号：

# 评标办法

本评标办法遵照《中华人民共和国政府采购法》等政府采购有关规定，结合本项目的实际情况，按照公平、公正、科学、择优的原则，制定本评标办法。

## 一、总则

评标工作必须遵循公平、公正的竞争原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

## 二、评标组织

评标工作由招标采购单位负责组织，依法组建由奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审等。评标委员会由政府采购相关专家等组成，其中政府采购专家不得少于成员总数的三分之二。

## 三、评标纪律

1．评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有供应商。

2．所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3．评标人员不得接受或参加供应商或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

4．评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

5．在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人、采购机构人员及评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

6．为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与供应商或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

7．评标过程中，当发表结论性意见时，先听取专家评委意见，用户评委随后发表意见

评标专家对供应商的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见做出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

8．评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购人，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向供应商或其他单位提供。

9．在中标结果公布前应对评标委员会成员名单予以保密。

10．评标委员会对各供应商的商业秘密予以保密。

11．评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

12．在整个评标过程中，供应商企图影响招标结果的任何活动，可能导致其投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

## 四、评标程序

1．本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

2．熟悉招标文件和评标办法。

3．采购组织机构按照招标文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审程序如下：

  - 开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

  - 核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

  - 介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

  - 通报报名参加本项目采购的供应商名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交采购响应文件的供应商名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

  - 根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等。

  - 评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为采购响应文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩。

供应商接到评委会或评标委员会授权的评标工作人员的澄清要求或通知的电话后,请30分钟之内赶到通知的指定地点接受澄清,如未能在30分钟之内达到指定地点的，视同该供应商自动放弃对投标文件的澄清,评标委员会对此所作的评标结果,其风险由供应商自行承担。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 评审小组根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标（成交）候选供应商排序名单。

  - 起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

评审人员对有关招标文件、采购响应文件、样品、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对招标文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释；对因招标文件中有关产品技术参数需求表述不清导致供应商实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

4．推荐中标候选人。评标委员会根据评审后的得分由高至低顺序排列，推荐按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

5．完成评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）采购公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）购买招标文件的供应商名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

（5）评标结果和中标候选人排序；

（6）评标委员会的授标建议。

## 五、评标细则及标准

（一）商务技术分(A=70分)

评标委员会各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术部分的最终得分为评标专家组成员的有效评分中的算术平均值。

| 打分内容 | 项目 | 总分 | 评分项目 | 单项分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务 (18分) | 体系认证 | 3 | 质量管理、环境管理及知识产权管理体系 | 0-3 | 投标供应商（若联合体的则为联合体牵头单位）应具有较好的质量管理、环境管理及职业健康安全管理体系，应提供ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书，提供1项认证证书，得1分；最高得3分。 |
|  | 路灯开关箱业绩 | 8 | 路灯开关箱业绩（2017年1月1日-至今） | 0-5 | 投标供应商（若联合体投标的，联合体牵头单位或联合体成员业绩均可）路灯开关箱业绩，每个得1分，最多得5分。根据投标供应商销售合同。 |
|  |  |  | 类似开关箱安装业绩（2017年1月1日-至今） | 0-3 | 投标供应商（若为联合体投标的，由联合体协议书中约定承担安装任务的成员）路灯开关箱安装业绩，每个得1分，最多得3分。提供投标供应商合同。 |
|  | 开关箱的3C认证 | 2 | 3C认证 | 0-2 | 投标开关箱的3C认证证书，提供得2分，不提供不得分。 |
|  | 节能环保 | 2 | 节能 | 0-1 | 投标供应商提供的路灯开关箱有节能认证证书得1分。 |
|  |  |  | 环保 | 0-1 | 投标供应商提供的路灯开关箱有环保认证证书得1分。 |
|  | 项目班子人员能力 | 3 | 项目班子人员能力 | 0-3 | 拟投入本项目管理人员满足“项目班组人员配备表”最低要求的得1分；项目经理具有机电工程一级注册建造师资格的得1分；高压电工或辅助工或试验工或电缆工每增加一人加0.5分，最多加1分。 |
| 技术（42分） | 技术资料 | 5 | 技术资料提供完整性和准确性 | 1-3 | 提供的技术资料应当完整响应招标文件的要求。 |
|  |  |  | 投标文件的完整性和准确性 | 1-2 | 提供的投标文件必须保证完整性和准确性。 |
|  | 技术性能及工艺性能指标 （需现场提供开关箱一台样品） | 37 | 路灯控制箱尺寸 | 0.5-2 | 投标供应商提供的样品符合尺寸：长760mm；宽400mm；高1650mm的得2分，有偏离的按偏离程度相应扣分，最低得0.5分。 |
|  |  |  | 路灯控制箱材质 | 1-4 | 投标供应商提供的样品材质采用不锈钢材料的，板壁净厚度≥1.5mm的得4分。有偏离的按偏离程度相应扣分，最低得1分。 |
|  |  |  | 紧固件材质 | 0-2 | 投标现场提供符合招标技术要求的路灯控制箱，视紧固件材质打分，紧固件采用不锈钢材质，得2分；不是不得分。 |
|  |  |  | 路灯控制箱焊接工艺 | 1-2 | 投标现场提供符合招标技术要求的路灯控制箱，视焊接工艺情况打分，开关箱采用不锈钢氩弧焊机，得2分；采用普通手工弧焊，得1分。 |
|  |  |  | 路灯控制箱内部线路敷设 | 1-4 | 投标现场提供符合招标技术要求的路灯控制箱，视内部线路敷设情况打分，分值范围1-4分。 |
|  |  |  | 电器元件组装排列及配线空间的合理性 | 1-5 | 投标现场提供符合招标技术要求的路灯控制箱，视排列及配线空间情况打分，分值范围1-5分。 |
|  |  |  | 路灯控制箱外形美观整洁度 | 1-2 | 投标现场提供符合招标技术要求的路灯控制箱，视外形美观整洁度打分，最高得2分 |
|  |  |  | 路灯控制箱外表处理工艺 | 1-2 | 投标现场提供符合招标技术要求的路灯控制箱，视外表处理工艺打分，采用金属专用漆或防紫外线聚酯塑粉喷塑处理，得2分；采用普通塑粉喷塑，得1分 |
|  |  |  | 智能化配套设备 | 0-9 | 1）投标现场提供符合招标文件要求智能锁、电气自动灭火装置、监控终端、智能安全用电安全预警设备的实样，并提供门锁厂家、电气自动灭火装置厂家、监控终端、安全预警设备厂家质量承诺书，每提供一个承诺书得2分，最高得8分；不提供或提供不完整不得分。 2）投标人提供的设备均不得低于招标文件第三部分用户需求中的要求，并提供承诺书，承诺书格式自拟，提供的得1分，不提供不得分。 |
|  |  |  | 配电箱安全防护设计制作合理性 | 1-5 | 投标现场提供符合招标技术要求的路灯控制箱，视配电箱安全防护设计制作情况打分，分值范围1-5分。 |
| 产能 （2分） | 产能及设备 | 2 | 生产设备、检测设备情况 | 2 | 投标人必须随招标文件提供路灯控制箱生产设备、检测设备的图片，提供完整1项得1分；最高得2分 |
| 服务 （8分） | 服务质量 | 8 | 质量保证年限 | 0-3 | 质保期＞5年，得3分；质保期4年~5年（含），得2分；质保期3年~4年（含），得1分 |
|  |  |  | 售后服务承诺 | 0-2 | 投标人提供售后服务承诺，得2分；不提供售后服务承诺不得分 |
|  |  |  | 综合配套能力 | 1-3 | 投标人具有自己的售后服务队伍，根据技术服务力量实际情况打分 |

（二）B=报价分（满分30分）

价格评分将在有效投标人范围内进行，最高得30，最低得 0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 %×100

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

同时符合以下所有要求的投标人被认定为小型、微型企业：

1）投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料】；

2）投标人已通过浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）申请注册并成为正式入库供应商【注：提供正式入库供应商的网站信息材料】。

2、监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

（三）其他

综合得分=商务技术分+报价分

1、投标总报价高于本项目采购预算价的，其投标将作为无效标处理。

2、报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

3、修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

# 投标文件格式

说明：

1．投标文件由供应商根据照招标文件要求参照附件格式编制。

2．供应商根据实际情况填写。

3．招标文件中没有参考格式的，供应商自行编制。

## 投标文件封面（格式仅供参考）

正本/副本

项目名称：路灯开关箱改造（2020年）

采购项目编号：

投 标 文 件

（资格审查文件/报价文件/商务技术文件）

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：年月日

## 报价文件部分格式

- 投标函

投标函

杭州市市容景观发展中心 ：

浙江新诚信工程咨询有限公司：

（投标人全称）参加你方组织的（项目名称）（项目编号）招标的有关活动，并对（项目名称）进行投标。为此我方：

1、承诺在投标人须知规定的投标截止日起遵守本投标文件中的承诺，且在投标有效期满之前均具有约束力。本投标文件的有效期为自投标截止时间起120天。

2、承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件及采购人规定的特定条件。

3、已详细审核全部招标文件，包括招标文件补充（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

4、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括投标文件一份电子加密标书、一份备份标书文件、两份纸质文件。

5、投标报价详见《开标一览表》。

6、保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7、完全理解不一定接受最低价中标。

8、我公司自愿参加本项目的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。愿意向你方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。若你方需要，愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

10、我方承诺不存在以下情况：

a）提供虚假材料谋取中标、成交的；

b）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：年月日

单位地址：邮编：电话：传真：

- 开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

项目编号：                                                                单位：人民币

| 说明： 有关本项目实施所需的设备购置费、运输费、调试费、售后服务及维护费、税金等所涉及的一切费用均计入报价。 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 内容 | 备注 |
| 一 | 投标总价 | 大写： |  |
|  |  | 小写（元）： |  |
| 二 | 供货期（日历天） |  |  |
| 三 | 质保期（月） |  |  |
| 备注：本项目的安装由 负责，该单位的资质为 |

注：1．“报价方式”以一次报清，完成本项目所需的所有费用必须包含在投标总价中，如以后已实施而未列入报价的费用将被视为供应商优惠，采购人均不予支付。

特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

供应商(盖公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：

- 报价清单明细表

报价清单明细表

项目名称：

招标编号：

元人民币

| 序号 | 内容 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计： |  |  |

注：1.以上表格要求按细分项目并报价，本次报价方式为总价包干，有关本项目实施所需的设备费（含备品备件）、运杂费、保险费、安装费、调试费、检验试验费、第三方检测费、售后服务及维护费、税金等所涉及的一切费用均计入报价。对于没有填报的项目，采购人将不再支付，并均认为已包含在投标报价内。

2.表中内容可自行扩展。

3.此表“投标总价”应与“开标一览表”中的投标报价一致，如有矛盾，以“开标一览表”中的报价金额为准。

供应商(盖公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)；

日期：

- 备品备件及损耗件清单报价表

备品备件及损耗件清单报价表

项目名称：

招标编号：

元人民币

| 序号 | 名称 | 原产地和制造商名称 | 品牌 | 型号及规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |

注：单价包括了货价、利润、税金、运杂费。

供应商(盖公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)；

日期：

- 缴纳采购代理服务费承诺书

缴纳采购代理服务费承诺书

浙江新诚信工程咨询有限公司：

我公司在你公司组织的路灯开关箱改造（2020年）的招标中若获中标，我公司保证在收到你公司通知后按招标文件中投标须知前附表的规定，向你公司即浙江新诚信工程咨询有限公司支付采购代理服务费。如我公司未按上述承诺支付采购代理服务费，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

供应商(盖公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：

- 中小企业（监狱）声明函及其相关的充分的证明材料、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

【非小微企业不用提供】

本企业郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本企业为（填写行业）（请填写：小型、微型）企业。即，本企业同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本企业参加______（采购人）的______（项目名称）采购活动，由本企业为本项目提供服务。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖公章）：

日期：

说明：

填写说明：

1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写；

4）提供“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果（加盖公章）；政采云正式注册供应商网页截图

监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：。

本企业为参加（项目名称：）（项目编号：）采购活动提供本企业的服务。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖公章）：

日期：

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖公章）：

日期：

## 资格审查格式

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

杭州市市容景观发展中心 ：

我方（供应商） 承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商(盖公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

### 日期：

- 没有重大违法记录的声明函

没有重大违法记录的声明函

杭州市市容景观发展中心 ：

我方（供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚、没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚），没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商(盖公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：

#### 3、安装部分要求的资质证书；

#### 4、联合体协议书（如有）

联合体投标协议书

（格式供参考）

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：              。

5、联合体各成员单位关于收取招标人支付项目各项费用的约定如下：                。

6、本协议书自签署之日起生效。

7、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

牵头人名称：（盖单位章）

法定代表人盖章或其委托代理人签字：

成员名称：（盖单位章）

法定代表人盖章或其委托代理人签字：

年   月   日

## 商务技术格式

- 供应商基本情况

供应商基本情况表

| 单位 名称 |  | 电话 |  | 主管 部门 |  | 企业负责人 |  | 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 传真 |  | 企业 性质 |  | 授权代表 |  | 职务 |
| 单位简历及机构 |  | 单位优势及特长 |  |
| 单位 概况 | 职工总数 | 项目人员平均技术等级 | 上一年主要经济指标 | 指标名称 |  | 实际完成 |  |
|  |  | 项目技术人员 其中：高级项目师 |  | 总产值 | 万元 |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 | 资金来源 | 自有 资金 | 万元 |  | 实现 利润 | 万元 |  |  |
|  |  |  |  | 银行 贷款 | 万元 |  | 主要 产品 |  |
|  | 固定资产 | 原值万元 净值万元 | 资金性质 | 生产 性 | 万元 |  |  |  |
|  |  |  |  | 非生 产性 | 万元 |  |  |  |

说明：后面应附上加盖公章的营业执照副本、相关资质、资信类证书的清晰复印件。

## 法定代表人资格证明书及法定代表人授权书

法定代表人资格证明书

供应商名称：

地址：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

系（供应商名称）法定代表人。

特此证明！

供应商：（盖公章）

日期：年月日

附：法定代表人身份证复印件。（正反面）

授权委托书

我　（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（姓名、身份证号）为我公司授权代表，以本公司的名义参加（采购人）   的     （项目名称）  的投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表无权转委托。特此委托。

供应商：   （盖公章）

法定代表人：(签字或盖章)

身份证号码：

授权代表：  (签字或盖章)

身份证号码：

日期：  年  月   日

附：1、授权代表的身份证复印件。（正反面）

2、授权代表的社保缴纳证明。在采购活动期间（招标公告发布日至投标截止日）出具。

## 廉政承诺书

廉 政 承 诺 书

杭州市市容景观发展中心 ：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规规定要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正执行公务的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供应商便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位应标、中标或在建项目的资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行工程建设或其他经营活动，并通报市政府采购办。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

## 类似业绩

供应商承担的类似业绩一览表

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 供货期 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同、发票、满意度调查表复印件加盖公章，并注明所在页码。

供应商(盖公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：

安装单位的类似安装业绩一览表

| 业主单位名称 | 项目名称 | 工期 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同、发票、满意度调查表复印件加盖公章，并注明所在页码。

供应商(盖公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：

## 商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件商务要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货期 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 质保期 |  |  |  |
| 4 | 售后服务承诺 |  |  |  |

注：1、请投标人在“是否响应”栏内根据响应情况填写“满足、或负偏离、或正偏离”，负偏离或正偏离请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。本项目不允许负偏离。

2、如不填写，则视作完全响应招标文件的商务要求。

供应商(盖公章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日	期：

## 组织实施方案

组织实施方案

## （投标人应根据招标文件要求，结合工程特点编制本项目的组织实施方案。中标后，若需调整的，由中标单位进行深化调整，确保实施方案切实可行。）

## 7. 进度计划

## 项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 工作日 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

供应商(盖公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：

## 8.  拟派项目小组人员名单

项目小组人员名单

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书（学历证书、职称证书、岗位证书等）复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书（学历证书、职称证书、岗位证书等）复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的项目经理和小组人员社保缴纳证明。（在采购活动期间（招标公告发布日至投标截止日）出具）

供应商(盖公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：

## 9. 技术偏离表

技术偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件技术要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、请投标人在“是否响应”栏内根据响应情况填写“满足、或负偏离、或正偏离”，负偏离或正偏离请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。本项目不允许负偏离。

- 如不填写，则视作完全响应招标文件的技术要求。

供应商(盖公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：

## 10. 售后服务网点情况表

售后服务网点情况表

| 网点机构名称 |  | 网点负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 网点地点 |  | 网点联系电话 |  |
| 网点人员姓名 | 岗位 | 职称 | 经验描述 |

供应商(盖公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：

## 11.  质量保修期满后设备维修、更换及易耗件价格表

质量保修期满后设备维修、更换及易耗件价格表

| 序号 | 名称 | 原产地和制造商名称 | 品牌 | 型号及规格 | 数量 | 单位 | 单价/维修费用 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商(盖公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)；

日期：

12.  原厂商售后服务承诺书

原厂商售后服务承诺书（可中标后提供）

致：杭州市市容景观发展中心

我们（制造商或者进口机电产品的国内总代理商名称）是按（国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设在 。兹指派按（国家名称）法律成立的、主要营业地址在的（投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

- 代表我方办理贵方关于项目（招标编号：）要求采购的由我方制造/或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

- 作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

- 我方此次向贵方提供的产品名称为： ；规格型号：；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于年月；在可以预见的（天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

- 我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位 名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同签订 日期 | 验收 日期 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

- 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

原厂商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

# 其它

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在浙江政府采购网注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

（一）“云采贷”融资

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登陆“中小企业信用融资”模块测算授信额度，并向银行发出融资申请；

3、银行线上审批通过后，办理放贷手续。

（二）一般融资

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，向相关合作银行发出融资申请；

3、银行在“中小企业信用融资”模块受理申请；

4、银行、供应商线下办理审批、放贷事宜。

四、注意事项

1、供应商需确保政府采购合同的收款银行与融资银行一致。

2、请各采购单位积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

3、技术服务热线：87210880；如有业务问题可与各合作银行联系。

政府采购活动现场确认声明书

浙江新诚信工程咨询有限公司：

本人经由                    （单位）负责人        （姓名）合法授权参加项目（编号：     ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）

年月日