浙江省省级政府采购电子交易项目

竞争性磋商文件

| 项目名称： | 浙江中医药大学富春校区及滨文南区消防维保服务 |
| --- | --- |
| 项目编号： | CTZB-2025050263 |
| 采购方式： | 竞争性磋商（分散采购-分散委托中介） |
| 交易方式： | 政府采购电子交易（政府采购云平台） |
| 采 购 人： | 浙江中医药大学 |
| 代理机构： | 浙江省成套招标代理有限公司 |
| 日 期： | 2025年6月 |

目  录

第一章 竞争性磋商公告	- 3 -

第二章 供应商须知	- 7 -

第三章 采购需求	- 41 -

第四章 评审方法和标准	- 57 -

第五章 合同条款	- 66 -

第六章 磋商响应文件的格式	- 66 -

第七章 附件	- 107 -

第一章 竞争性磋商公告

项目概况： 浙江中医药大学富春校区及滨文南区消防维保服务的潜在供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）或政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2025年6月16日13:30 （北京时间）前递交（上传）磋商响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：CTZB-2025050263

项目名称：浙江中医药大学富春校区及滨文南区消防维保服务

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：150000

最高限价（元）：140000

采购需求

| 标项 | 标项名称 | 数量 | 预算金额（元） | 简要采购需求描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江中医药大学富春校区及滨文南区消防维保服务 | 1项 | 150000 | 浙江中医药大学富春校区、滨文南区所有消防系统的软硬件设施进行总体全面的维保（详见设备清单包含但不限于清单内容），维护保养内容详见磋商文件《第三章 采购需求》。 |  |

合同履行期限：1年。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中、小、微型企业，监狱企业、残疾人福利性单位。

3、本项目的特定资格要求：无

三、获取（下载）采购文件

时间：采购公告发布之日起至2025年6月16日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式：在线登记后获取（潜在供应商应通过浙江政府采购网公告下方“潜在供应商-获取采购文件”跳转登陆或直接登陆“政府采购云平台”，依次进入「项目采购」-「获取采购文件」-「申请获取采购文件」后完成在线登记后获取采购文件。公告下方“游客-浏览采购文件”内的采购文件仅供社会公众查阅使用，不视作依法获取采购文件；未按规定获取采购文件的供应商对采购文件提起的质疑、投诉将不予受理）。

售价（元）：0.00

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2025年6月16日13:30（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、响应文件开启

开启时间：2025年6月16日13:30（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）本项目不收取磋商保证金；

（2）采购项目需要落实的政府采购政策：具体详见采购文件第二章供应商须知“二、落实的政府采购政策”。

（3）根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知（浙财采监【2013】24号）》第六条的规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加本次政府采购活动。

（4）“关联供应商参加本项目采购活动的限制”的规定见第三章磋商须知第1.12款规定；

（5）本项目依据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，通过“政府采购云平台”（网址：www.zcygov.cn）实行电子交易（在线投标响应）。潜在供应商在参与本项目投标前应当完成“政府采购云平台”的账号注册、身份认证（CA数字证书申领）、“政采云电子交易客户端”下载安装，相关操作指南参考如下：

a.供应商注册（入驻）：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry；

b.浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）

c.“政府采购云平台”服务热线电话：400-881-7190。

（6）为支持和促进中小企业发展，相关部门出台了政府采购支持中小企业信用融资政策，供应商可凭中标合同申请贷款，具体可以登录政采云金融服务平台查询（https://jinrong.zcygov.cn/finance-service/#/home）。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：浙江中医药大学

地    址：杭州市滨江区滨文路548号

传    真：/

项目联系人（询问）：马老师

项目联系方式（询问）：0571-61768225

质疑联系人：刘老师

质疑联系方式：0571-86658089

2、采购代理机构信息

名    称：浙江省成套招标代理有限公司

地    址：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼17-18楼

传    真：/

项目联系人（询问）：李刚雷、毛松翁

项目联系方式（询问）：15088746906 0571-85833957

质疑联系人：冯东东

质疑联系方式：0571-85331293

3、该项目由采购人处理采购争议。质疑环节，采购人委托采购代理机构处理的，可由采购代理机构答复。对质疑答复不满意的，向采购人内部设置的采购监督机构反映。

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 对应 条款号 | 内容 | 说明或要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购项目名称 | 浙江中医药大学富春校区及滨文南区消防维保服务 |
| 1.2.2 | 采购项目编号 | CTZB-2025050263 |
| 1.2.3 | 采购内容 | 见《第三章 采购需求》 |
| 1.2.4 | 采购预算、最高限价（如有） | 见《第一章 竞争性磋商公告》 |
| 1.2.5 | 采购资金落实情况 | 已落实。 |
| 1.2.6 | 服务期 | 1年 |
| 1.2.7 | 采购人 | 单位名称：浙江中医药大学 联 系 人：马老师 联系电话：0571-61768225 地 址：杭州市滨江区滨文路548号 |
| 1.2.8 | 采购代理机构 | 单位名称：浙江省成套招标代理有限公司 联 系 人：李刚雷、毛松翁 联系电话：15088746906 0571-85833957 邮 箱：79863969@qq.com 地 址：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼17-18楼 |
| 1.2.9 | 交易方式 | 电子交易 |
| 1.2.10 | 电子交易平台 | 政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn |
| 1.2.11 | 采购方式 | 竞争性磋商（是指采购人、政府采购代理机构通过组建竞争性磋商小组与符合条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行磋商，供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式）。 |
| 1.3.1 | 申请人资格要求 | 见《第一章 竞争性磋商公告》 |
| 1.5.1 | 磋商供应商的确定方式 | 公告形式邀请（发布竞争性磋商公告后登记确定） |
| 1.7.1 | 联合体投标（响应） | 接受 供应商以联合体形式参加本项目磋商的，须签订联合体协议书，联合体各方均应具备本项目“申请人的资格要求”。响应文件中应提供联合体协议书（格式见附件），并明确联合体各方的工作范围。响应文件除联合体协议书须联合体各方盖章签字外，均由联合体牵头人签章。 |
| 1.8.1 | 进口产品投标（响应） | 不适用 |
| 1.11.1 | 统一现场勘查 | 不组织 |
| 1.12.1 | 磋商前答疑会时间、地点 | 不召开 |
| 1.13 | 关联供应商共同参加同一合同项下磋商活动的限制 | 有（详见本章第1.13款） |
| 1.15.1 | 转包、分包 | 允许分包，本项目同意将非主体、非关键性的 劳务 工作分包。如供应商拟采取分包的，需在响应文件中提供分包意向协议（格式见附件），并明确拟分包的工作范围、拟分包单位并提供拟分包单位的相关资质。 不允许转包 |
| 2.1.1 | 是否专门面向 中小企业采购 | 否 |
| 2.1.2 | 本项目中小企业划分标准所属行业 | 其他未列明行业 从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业 |
| 2.2 | 是否落实小、微企业 价格扣除扶持政策 | 是 |
| 2.3 | 是否落实监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除扶持政策 | 是 |
| 2.4 | 是否落实节能、环保产品政府采购实施相关规定 | 不适用 |
| 3.2.1 | 磋商文件提疑截止时间 | 2025年6 月9日，16:00时前 |
| 4.1.1 | 磋商响应文件的形式 | ☑电子加密的磋商响应文件（是指通过“政采云电子交易客户端”完成磋商响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的磋商响应文件，文件格式“.jmbs”） |
| 4.2.1 | 磋商响应文件的组成 | 完整的《磋商响应文件》由资格文件、商务技术文件和报价文件三个部分组成（具体组成内容详见本章4.2.2磋商响应文件内容组成表）。 |
| 4.3.1 | 磋商响应文件的编制方法 | 依据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，本项目通过“政府采购云平台”（电子交易平台，网址：www.zcygov.cn）实行电子交易（在线投标响应）。供应商参加本项目电子交易应当安装“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密磋商响应文件。供应商未按规定加密的磋商响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收并提示。 |
| 4.4.1 | 磋商响应文件的签章形式 | ☑电子签章。按《第二章供应商须知》和《第六章磋商响应文件格式》标注的要求进行盖章、签署（电子签章）。 |
| 4.5.2 | 合同形式 | ☑总价合同 |
| 4.5.3 | 磋商报价涵盖的范围 | 见《第三章 采购需求》“商务要求”。磋商供应商的报价涵盖范围不满足要求的，磋商响应无效。 |
| 4.6.1 | 磋商响应文件有效期 | 《磋商响应文件》自提交截止之日起90天内保持有效，否则磋商响应无效。 |
| 4.7.1 | 备份响应文件的约定 | 供应商在“政府采购云平台”完成电子加密“磋商响应文件”的在线传输递交后，还可以在磋商响应文件提交截止时间前通过邮寄等方式送达以介质存储的数据电文形式的“备份响应文件”。“备份响应文件”由供应商自愿提交，磋商文件不作强制性要求，但供应商仅递交了“备份响应文件”的，磋商响应无效。 |
| 4.7.2 | 备份响应文件的编制 | 供应商提交的备份响应文件应当是通过“政采云电子交易客户端”完成磋商响应文件编制后，与电子加密“磋商响应文件”同时生成的数据电文形式的未加密的备份响应文件，文件格式“.bfbs”。以其他方式编制的“备份响应文件”视为无效“备份响应文件”。 |
| 4.7.3 | 备份响应文件的存储、份数、密封包装、标识、递交接收 | （1）备份响应文件的存储：以U盘或光盘介质存储。 （2）备份响应文件的份数：1份。 （3）备份响应文件的密封包装、标识：“备份响应文件”应当密封包装并在外包装上标注采购项目名称、磋商供应商单位名称并加盖公章。“备份响应文件”没有密封包装或标识或盖章的视为未递交。 （4）备份响应文件的递交与接收：磋商响应文件提交截止时间前以邮寄等方式送达至采购代理机构（浙江省成套招标代理公司，杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼1802室，接收人：李刚雷，联系电话：15088746906），送达时间以采购组织机构实际签收时间为准。“备份响应文件”逾期送达的视为未递交，建议供应商提前3日办理邮寄事宜。 |
| 5.1.1 | 磋商响应文件提交截止时间 | 见《第一章 竞争性磋商公告》 |
| 5.2.1 | 磋商响应文件提交地点 | 政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn |
| 5.3.1 | 磋商响应文件的传输递交 | （1）供应商应当在磋商响应文件提交截止时间前完成磋商响应文件的传输递交。截止时间前未完成传输递交的，视为撤回磋商响应文件。截止时间以后递交的磋商响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 （2）磋商响应文件成功传输递交后，供应商可自行打印磋商响应文件接收回执。 （3）磋商响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回磋商响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取磋商响应文件。 提示：供应商传输递交的“磋商响应文件”应是通过“政采云电子交易客户端”，并按磋商文件和“政府采购云平台”要求编制并加密的电子加密磋商响应文件。 |
| 6.1.1 | 磋商响应文件开启时间 | 同磋商响应文件提交截止时间 |
| 6.1.2 | 磋商响应文件开启地点 | 政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn |
| 6.2.2 | 开标邀请 | 本项目采用电子交易，采购组织机构将按照磋商文件规定的磋商响应文件开启时间在“政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn”组织开标、开启磋商响应文件，所有磋商供应商均应当准时在线参加开标。 |
| 6.2.3 | 磋商响应文件开启顺序 | 资格文件、商务技术文件、报价文件 |
| 6.3.2 | 磋商响应文件在线解密 | 磋商响应文件提交时间截止后，采购代理机构通过“政府采购云平台”在线发出磋商响应文件“开始解密”通知，磋商供应商登录“政府采购云平台”并在规定的“在线解密时间期限（30分钟）”内自行完成磋商响应文件的解密。 备注:磋商响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回磋商响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取磋商响应文件。 |
| 6.3.3 | 磋商响应文件在线解密 异常情况处理办法 | 供应商传输递交至“政府采购云平台”的电子加密“磋商响应文件”无法按时解密时，按以下规定处理： （1）已按规定递交了合格的“备份响应文件”的，采购代理机构将拆封供应商递交的“备份响应文件”，按“政府采购云平台”操作规范将“备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，并以“备份响应文件”为依据进行磋商、评审。“备份响应文件”上传成功后，已传输递交至“政府采购云平台”的电子加密“磋商响应文件”自动失效。 （2）未按规定递交合格的“备份响应文件”的或递交的“备份响应文件”无法成功上传的，视为磋商响应文件撤回。 （3）备份响应文件上传成功后视为磋商响应文件解密成功，供应商可以进入后续磋商与评审。 |
| 6.3.4 | 《政府采购活动现场确认声明书》的签署和提交 | 磋商响应文件解密结束后，采购代理机构将通过“政府采购云平台”或电子邮件或传真形式组织所有成功解密磋商响应文件的供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》。供应商应当在收到通知后60分钟内完成《政府采购活动现场确认声明书》的签署并提交至采购代理机构。有效的《政府采购活动现场确认声明书》是供应商资格文件的重要组成部分，未提交或逾期提交的均作资格审查不通过处理、响应无效。 |
| 7.3.1 | 磋商过程中可能实质性变动的内容 | 采购需求中的技术、商务、服务要求以及合同条款 |
| 9.7.1 | 评审方法和标准 | 综合评分法，详见磋商文件《第四章 评审方法和标准》 |
| 9.7.3 | 供应商信用信息 查询、存档与使用 | （1）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，采购代理机构将统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，对供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，一律拒绝其参加本次政府采购活动。 （2）查询工作在资格审查时由采购组织机构统一进行，查询结果打印后留存备案。 （3）以联合体形式参加采购活动的，联合体中任何一方存在“被拒绝情形”的视同联合体存在“被拒绝情形”。 |
| 10.1.1 | 成交结果确认 （确定成交供应商） | 见本章第10.1.1款规定 |
| 10.2.1 | 成交结果公告及 《成交通知书》签发 | 成交结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将在“浙江政府采购网”公告成交结果，同时向成交供应商发出《成交通知书》。成交结果公告期限为1个工作日。 备注：成交供应商领取《成交通知书》时应提交装订成册的纸质版《磋商响应文件》（二份）。 |
| 11.1.2 | 采购代理服务费 收取标准或金额 | 本项目采购代理服务费由成交人直接向采购代理机构支付，成交人应在收到成交通知书后7天内向采购代理人支付，具体以成交金额为计费基数，采购代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980 号文件的收费标准×50%。对于未明确中标（成交）金额的采购项目和代理服务费不足2000元的项目，代理服务费均按2000元计收取。采购代理服务费收取账户： 户名：浙江省成套招标代理有限公司 帐号：7331 6101 8260 0126 385 开户行：中信银行杭州西湖支行 采购代理服务费缴纳凭证将作为采购人合同付款和验收的前提条件，成交供应商未按采购文件规定和响应承诺缴纳采购代理服务费的，合同款不予支付、合同验收不予通过。 |
| 12.1.1 | 合同签订时间期限 | 《成交通知书》发出后30天内 |
| 12.2.1 | 履约保证金 金额、形式、有效期 | 履约保证金金额：合同价的1% 履约保证金缴纳形式：支票/汇票/电汇/保函等非现金形式 履约保证金接收人：采购人 履约保证金有效期限：合同履行完毕前有效 |
| 13.1.1 | 中小企业信用融资 | 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》（浙财采监[2012]13号），所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。供应商可登录浙江政府采购（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）中小企业信用融资栏目了解相关信息。 |
| 13.2.1 | 重要提醒 | （1）供应商应仔细对照供应商须知条款阅读本表，如本表与须知内容就同一事项规定不一致的，以本表为准。 （2）供应商在编制磋商响应文件时应作出符合客观事实的真实响应，采购人不接受任何不符客观事实的“响应”或者“应标”，情节严重的可视为“提供虚假材料”行为，并参照“提供虚假材料”进行处理。 （3）磋商文件中标注“▲”的技术或商务条款均为实质性要求条款，不满足实质性要求条款的响应无效。 （4）同一个标项下，供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标(响应)文件无效:1.不同供应商的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；2.上传的电子投标(响应)文件若出现使用本项目其他投标(响应)供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标(响应)供应商的电子印章的；3.不同供应商的投标(响应)文件的内容存在3处(含)以上错误一致的；4不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。 （5）供应商不得进行影响产品质量或者诚信履约的恶意报价。如供应商初次报价低于项目预算50%的，应当在初次报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因以及相应证明材料；或如供应商最终报价低于项目预算50%的，应当在提交最终报价的同时提供详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因及相应证明材料，以备磋商小组核查。报价时如未按要求提供相应说明及证明材料的，做无效标处理； （6）磋商文件中所有加粗及加下划线的条款着重提请各供应商注意，请各供应商认真查看磋商文件中的每一个条款及要求，因误读、漏读、错读磋商文件内容而造成的一切后果，由供应商自行承担，采购组织机构概不负责。 （7）根据《浙江省财政厅关于进一步规范政府采购秩序 促进公平竞争的通知》（浙财采监〔2025〕2号）的规定，供应商应遵循诚实信用原则在投标（响应）文件中提供真实材料。中标（成交）供应商在评审结束后5个工作日内，须提供在投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书、合同业绩、产品彩页（或说明书）等材料的查询网站或原件，以供采购人及采购代理机构核查资料真实性。如发现供应商提供虚假材料的，将报告本级财政部门。由于供应商提供虚假材料中标，采购人保留追溯其法律责任的权利，所产生的法律费用和时间损失由供应商承担。 （8）本项目仅提供电子版磋商文件，公告的电子版磋商文件与签章的纸质版磋商文件具有同等效力。 |
| 13.3.1 | 磋商文件解释权 | 本文件的解释权属于浙江省成套招标代理有限公司所有。 |

## 一、总则

### 1.1 实施依据及适用范围

1.1.1实施依据：本次采购工作按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知（财库[2015]124号）》等政府采购有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施；

1.1.2适用范围：本《磋商文件》适用于浙江中医药大学富春校区及滨文南区消防维保服务（项目编号：CTZB-2025050263）的磋商、评审、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 1.2 项目基本信息

1.2.1项目名称：见《供应商须知前附表》；

1.2.2项目编号：见《供应商须知前附表》；

1.2.3采购内容：见《供应商须知前附表》；

1.2.4采购预算、最高限价：见《供应商须知前附表》；

1.2.5资金落实情况：见《供应商须知前附表》；

1.2.6服务期：见《供应商须知前附表》

1.2.7采购人：见《供应商须知前附表》

1.2.8采购代理机构：见《供应商须知前附表》

1.2.9交易方式：见《供应商须知前附表》

1.2.10电子交易平台：见《供应商须知前附表》

1.2.11采购方式：见《供应商须知前附表》

### 1.3 申请人的资格要求

1.3.1申请人的资格要求：见《供应商须知前附表》。

1.4 定义

1.4.1“采购人”：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即政府采购合同中的“甲方”（本项目的采购人是指“浙江中医药大学”）；

1.4.2“采购代理机构”：是指受采购人委托，在委托的范围内办理采购事宜的机构（本项目的采购代理机构是指“浙江省成套招标代理有限公司”）；

1.4.3“采购组织机构”：是指采购人或受采购人委托组织本次采购活动的机构（本项目的采购组织机构是指“浙江省成套招标代理有限公司”）；

1.4.4“磋商供应商”：是指在规定的时间和地点向采购人提交磋商响应文件的供应商；

1.4.5“磋商供应商代表”：是指参加本项目磋商活动的磋商供应商的法定代表人或法定代表人的授权代表；

1.4.6“磋商响应联合体”：是指不同的供应商通过签署联合体协议书，以一个供应商的身份参加磋商；

1.4.7“成交供应商”：是指经磋商小组推荐并经采购人确认的成交单位，即政府采购合同中的“乙方”；

1.4.8“同级政府采购监督管理部门”：是指“浙江省财政厅”；

1.4.9“中小企业（含中型、小型、微型）”：是指符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号）的中型企业、小型企业和微型企业；

1.4.10“监狱企业”：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业；

1.4.11“残疾人福利性单位”：是指符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定单位；

1.4.12“项目”：是指磋商供应商按磋商文件规定向采购人提供的货物或服务或工程；

1.4.13“书面形式”：是指加盖有单位公章的信函、传真、电子扫描件等；

1.4.14“个人有效身份证明”：是指有效的居民身份证、临时居民身份证、护照、驾驶证等，有期限规定的证件在有效期内方为有效；

1.4.15“制造商”：是指拥有产品自主知识产权的单位；

1.4.16“磋商文件/竞争性磋商文件/采购文件”：均系指本文件；

1.4.17“进口产品”：是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品；

1.4.18“实质性条款（或要求）”：是指本文件《第三章 采购需求》中标注“▲”号的技术、服务或商务条款（或要求），供应商响应时应对所有“实质性条款（或要求）”作出实质性响应，且不得出现负偏离，否则响应无效；

1.4.19“重大偏离”或“保留”：是指将会影响到采购文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和磋商供应商的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的磋商响应文件的磋商供应商产生不公平影响的。

1.4.20“细微偏离”：是指磋商响应文件对采购文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

### 1.5 磋商供应商的确定方式

1.5.1磋商供应商的确定方式：见《供应商须知前附表》；

1.5.2磋商供应商的三种确定方式说明：

（1）☑公告形式邀请（发布竞争性磋商公告后登记确定）：是指采购人、采购代理机构在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体发布竞争性磋商公告，公开邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

（2）☒随机抽取方式：是指采购人、采购代理机构从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。。

（3）☒书面推荐方式：是指采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

### 1.6 磋商委托

1.6.1磋商供应商的法定代表人可以授权其单位的其他在职员工全权代表其处理与本次磋商有关的事项，但其授权代表必须持有法定代表人出具的《法定代表人授权委托书》（格式见第六章磋商响应文件格式），《法定代表人授权委托书》必须经法定代表人签字（或盖章），否则视为无效授权（等同未提供）。

### 1.7 联合体投标（响应）

1.7.1是否接受联合体投标（响应）：见《供应商须知前附表》；

1.7.2《供应商须知前附表》规定接受联合体投标（响应）的，参加磋商活动的联合体应遵守以下规定：

（1）两个或以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加磋商活动。以联合体形式参加磋商活动的，应当在磋商响应文件中予以说明；

（2）以联合体形式参加磋商活动的，参加联合体的供应商均应当符合本采购文件规定的“申请人的资格要求”第1条和第3条第（1）款的规定（响应时各方均应提供资格证明材料），并应当在磋商响应文件中向采购人提交《联合体协议书》，载明联合体各方承担的工作和义务。未提交有效的《联合体协议书》的联合体无效；

（3）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任；

（4）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（5）联合体形式参加磋商活动的，采购文件中有明确规定联合体各方均须提供的材料应当由联合体各成员共同签、章（或分别提供各自签、章）；采购文件没有明确规定联合体各方均须提供的材料可以由《联合体协议书》中载明的牵头人（主办方）按规定进行签、章，牵头人（主办方）代表联合体签、章的，对联合体各成员方同样具有约束力；

（6）以联合体形式参加磋商活动的，联合体各方均不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的磋商活动，否则相关联合体均按无效联合体处理，资格审查不通过；

（7）联合体形式参加磋商活动的，履约保证金、采购代理服务费可由牵头人（主办方）一方缴纳，也可以由联合体各方按《联合体协议书》约定共同缴纳。

### 1.8 进口产品投标（响应）

1.8.1是否允许进口产品投标（响应）：见《供应商须知前附表》；

1.8.2《供应商须知前附表》未标明允许进口产品投标的合同项（标项）一律拒绝“进口产品”参加投标（响应）。“进口产品”系指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，“国外品牌产品”不等于“进口产品”。

### 1.9 磋商费用

1.9.1不论磋商结果如何，磋商供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用，采购人、采购代理机构概不负责；

1.9.2合同实施过程中，成交供应商须与采购人积极配合。成交供应商自行承担本次采购活动中所发生的全部费用。

### 1.10 语言文字及计量单位

1.10.1语言文字：除专业术语、签名、盖章、名称等特殊情形外，与本次采购工作有关的所有材料、来往函电语言均应使用中文，专业术语、名称应附有中文注释。仅以中文以外的文字表述的材料视同未提供。

1.10.2计量单位：磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

### 1.11 现场勘查

1.11.1现场勘查时间、地点、联系人：见《供应商须知前附表》；

1.11.2《供应商须知前附表》规定组织统一现场勘查的，采购人将按《供应商须知前附表》规定的时间、地点统一组织所有磋商供应商进行现场勘查，此外其他任何时间采购人不再组织磋商供应商进行现场勘查工作（特殊情形除外）。

1.11.3磋商供应商应自行前往规定的地点参加现场勘查，发生的所有费用由磋商供应商自行承担。

1.11.4现场勘查过程中，磋商供应商应注意勘查安全，除采购人的原因外，磋商供应商在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失由磋商供应商自行承担。

1.11.5采购人在现场勘查中介绍的场地和相关的周边环境情况，仅供磋商供应商在编制磋商响应文件时参考，采购人不对磋商供应商据此作出的判断和决策负责。

### 1.12 磋商前答疑会

1.12.1磋商前答疑会时间、地点：见《供应商须知前附表》；

1.12.2前附表规定召开磋商前答疑会的，采购组织机构按《供应商须知前附表》规定的时间和地点召开磋商前答疑会，澄清磋商供应商提出的问题；

1.12.3磋商供应商应在答疑会时间的2日前，以书面形式将需要提出的问题送达采购组织机构，以便采购组织机构在会议期间澄清；

1.12.4不召开磋商前答疑会或磋商前答疑会完成后的其他时间，采购组织机构将按本章第3.2款“磋商文件的提疑”、第3.3款“磋商文件的澄清、修改（更正）”相关规定对供应商所提问题进行澄清、答复、修改、更正。

### 1.13 关联供应商参与同一合同项下采购活动的限制

本采购文件所称“关联企业”，是指存在关联关系的企业；“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》相关规定。

1.13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关供应商的资格均作“不合格”处理。

1.13.2存在以下利害关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关供应商的响应均作无效响应处理：

（1）法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

（2）法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

（3）法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

（4）法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

（5）法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

（6）存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

（7）存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系。

1.13.3除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，相关磋商供应商的响应作无效处理。

1.13.4（综合评分法、单一产品采购项目适用）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；综合得分相同时，投标报价最低的供应商获得成交供应商推荐资格；综合得分和投标报价均相同时，商务技术分最高的供应商获得成交供应商推荐资格；综合得分、投标报价、商务技术分均相同时，由磋商小组按少数服从多数的原则，集体决定；其他同品牌投标供应商不作为成交候选供应商。

1.13.5（综合评分法、非单一产品采购项目适用）通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标时，提供的核心产品品牌均相同的，按照第1.13.4款处理；本项目核心产品内容见《供应商须知前附表》。

### 1.14 特殊供应商参加磋商活动的规定

根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知（浙财采监【2013】24号）》第六条的规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加本次政府采购活动。上述单位参加政府采购活动时，应提供该单位负责人签署的相关文件材料（合伙企业由全体合伙人签署相关材料，但合伙协议约定或者全体合伙人决定委托一名或数名合伙人执行合伙企业事务的，由执行合伙企业事务的全体合伙人签署相关文件材料），与其他法人单位法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

### 1.15 转包、分包

1.15.1是否允许转包、分包：见《供应商须知前附表》；

1.15.2《供应商须知前附表》中声明允许分包的，磋商供应商可以根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况进行分包。供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在磋商响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

### 1.16 供应商询问、质疑和投诉

1.16.1询问：在采购活动中供应商可以就某一事项向采购组织机构发出“询问”，采购组织机构将在收到供应商“询问”后三个工作日内予以答复，但规定不予答复的内容除外。

1.16.2质疑：供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.16.2.1上述所指“供应商应知其权益受到损害之日”，是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（采购文件公告期限届满后获取采购文件的，以采购文件公告期限届满之日为准）；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

1.16.2.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字并附上身份证明；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（或主要负责人）或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

1.16.2.3供应商认可采购组织机构在质疑答复程序中启用的调查和重新评审等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得再提出异议。

1.16.2.4质疑、投诉应当采用书面形式（原件一式三份），经法定代表人或其授权代表签署后加盖单位公章，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程和中标或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，供应商提出的质疑、投诉应当有明确的诉求（即通过质疑所要达到的具体目标）和必要的证明材料（即通过合法手段获得的能够证明供应商的诉求成立的必要材料）。

1.16.3投诉：供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

### 1.17 其他说明

1.17.1除采用最低评审价法的项目外，直接或者间接受采购人控制的当事人，或者与采购人受共同上级控制的当事人，为本次项目进行设计或编制规范和其他文件的当事人，或者直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、采购代理机构或其附属机构有关联关系的当事人，不得参加本项目磋商。

1.17.2供应商参加磋商时所使用的资格、信誉、荣誉、磋商供应商业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商参加磋商时所使用的项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。在组织资格性审查、商务或技术评审时，属于供应商母公司（总机构）或者同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，不得作为该供应商的资信文件予以确认或审查通过。

1.17.3供应商在磋商过程中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的，其磋商响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交无效，并须依照相关规定双倍赔偿给采购人。且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

1.17.4供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交《磋商响应文件》。《磋商响应文件》应对磋商文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

1.17.5磋商文件中如有涉及产品品牌或型号为建议性要求或档次选择要求或为代替部分技术指标描述，供应商可以自行选择其他品牌型号的产品参加响应，但所投产品应当具有相等或更优于磋商文件要求的指标、性能、档次，否则，磋商小组将对其作出不利的评审。

## 二、落实的政府采购政策

### 2.1 是否专门面向中小企业采购

2.1.1是否专门面向中小企业采购：见《磋商须知前附表》；

2.1.2 本项目中小企业划分标准所属行业：见《磋商须知前附表》。

2.1.3在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；如供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。

2.1.4可享受中小企业扶持政策的供应商应按照磋商响应文件格式要求提供《中小企业声明函》。

2.1.5符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）参加本政府采购活动时，视同小型、微型企业。

备注：（1）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

2.1.6符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参加本政府采购活动时，视同小型、微型企业。

备注：（1）残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函（见第六章 磋商响应文件格式）；（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函。

2.1.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，中小企业不得将合同分包给大型企业。

### 2.2 小、微企业价格扣除扶持政策

2.2.1是否执行小、微企业价格扣除扶持政策：见《磋商须知前附表》；

2.3 监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除扶持政策

2.3.1是否执行监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除扶持政策：见《磋商须知前附表》；

### 2.4 节能、环保产品政府采购实施相关规定

2.4.1是否执行节能、环保产品政府采购实施相关规定：见《磋商须知前附表》；

## 三、磋商文件（采购文件）

### 3.1 磋商文件的组成

第一章 竞争性磋商公告；

第二章 供应商须知；

第三章 采购需求；

第四章 评审方法和标准；

第五章 合同条款；

第六章 磋商响应文件的格式；

第七章 附件（如有）；

磋商文件的澄清、修改文件（如有）；

磋商过程中经采购人确认的对磋商文件作出的实质性变动（如有）。

### 3.2 磋商文件的提疑

3.2.1磋商文件提疑截止时间：见《供应商须知前附表》；

3.2.2供应商应认真阅读通过“政府采购云平台”经登记后获取的磋商文件，如发现磋商文件中有前后不一致或不清楚或有误的内容，应在“磋商文件提疑截止时间”前以书面形式向采购代理机构提出，否则造成的一切后果由供应商自行承担，采购人、采购代理机构概不负责。

3.2.3采购代理机构将在收到供应商递交的《疑问函》后三个工作日内以书面形式答复供应商提出的问题，并将不包含问题来源的答复通知所有已登记获取磋商文件的供应商。

### 3.3 磋商文件的澄清、修改（更正）

3.3.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或修改将在原公告发布媒体上发布澄清或更正公告，并以传真或邮件（原文扫描件）或网上公告等形式告知所有已登记获取磋商文件的供应商。

3.3.2磋商文件的澄清或者修改内容为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商活动的供应商均有约束力；当原磋商文件与澄清、修改的内容就同一事项的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

3.3.3磋商文件的澄清、修改的内容影响到供应商磋商响应文件编制的，采购人或采购代理机构将按相关规定顺延磋商截止时间及开标时间，使之满足政府采购相关规定。

3.3.4供应商收到采购组织机构发出的澄清、修改（更正）文件后，应在24小时内向采购组织机构提交的书面回执。

3.3.5供应商对收到的澄清、修改（更正）文件内容有疑问的，应当同时在书面回执中加注说明并与采购人或采购代理机构确认，疑问内容应加盖单位公章、写明日期。

3.3.6任何口头形式的答复、说明均不属于磋商文件的组成部分。

### 3.4 磋商文件的质疑

供应商认为磋商文件（采购文件）使自己的合法权益受到损害的，应当按照本章节第1.16.2款规定，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

## 四、磋商响应文件

### 4.1 磋响应文件的形式

4.1.1磋商响应文件的形式：电子加密的响应文件（是指通过“政采云电子交易客户端”完成磋商响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的磋商响应文件，文件格式“.jmbs”）。

### 4.2 磋商响应文件的组成

4.2.1完整的磋商响应文件由“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成（以下统称“磋商响应文件”）。

4.2.2磋商响应文件内容组成表（磋商供应商应按以下清单提供相关资料，否则一切风险和责任由磋商供应商自行承担）：

| 序号 | 磋商响应文件组成内容 |  | 格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一部分《资格文件》组成内容及要求【依序编制】 |  |  |  |
| 1-1 | 《资格文件》封面（格式见第六章） |  | 有 |
| 1-2 | ▲符合“申请人的资格要求”第1条规定的证明文件： |  |  |
| 1-2-1 | ▲符合“满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； | （1）▲营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证或自然人有效身份证明）（提供复印件加盖磋商供应商公章）。 提示和说明： a.供应商为企业或个体工商户的，提供有效的“营业执照”；供应商为事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；供应商为自然人（中国公民）的，提供个人有效身份证明文件。 b.金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目磋商的，除提供供应商自身的营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复印件加盖供应商公章），以证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。 | 无 |
|  |  | （2）▲基本资格符合性承诺书（格式见第六章） | 有 |
| 1-3 | ▲符合“申请人的资格要求”第2条“落实政府采购政策需满足的资格要求”规定的证明文件： |  |  |
| 1-3-1 | ▲《中小企业声明函》（格式见第六章） 提示和说明：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位（如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函）视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的（如提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件），视同为小型和微型企业。 |  | 有 |
| 1-3-2 | ▲有效的《联合体协议》（仅联合体须提供）（格式见第六章） |  | 有 |
| 1-4 | ▲符合“（1）与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系”的证明材料 | （1）《"政府采购活动现场确认声明书"提交承诺函》（编入磋商响应文件中，格式见第六章）； （2）《政府采购活动现场确认声明书》（开标后统一组织签署，无需编入磋商响应文件中，格式见第六章）。 提示和说明： 磋商响应文件解密结束后，采购代理机构将通过“政府采购云平台”或电子邮件或传真形式组织所有成功解密磋商响应文件的供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》。供应商应当在收到通知后60分钟内完成《政府采购活动现场确认声明书》的签署并提交至采购代理机构。有效的《政府采购活动现场确认声明书》是供应商资格文件的重要组成部分，未提交或逾期提交的均作资格审查不通过处理，响应无效。 |  |
| 备注 | 上述资格证明文件未提供或提供不齐全的，作资格审查不通过处理，不得进入后续磋商、评审程序。 |  |  |
| 第二部分《商务技术文件》组成内容及要求【依序编制】 |  |  |  |
| 2-1 | 《商务技术文件》封面（格式见第六章） |  | 有 |
| 2-2 | ▲关于《磋商响应文件》所有内容真实、有效的承诺函（格式见第六章） |  | 有 |
| 2-3 | ▲磋商响应函（格式见第六章） |  | 有 |
| 2-4 | ▲法定代表人授权委托书（仅在授权代表参加磋商时须提供，格式见第六章） |  | 有 |
| 2-5 | 磋商供应商基本情况说明表（格式见第六章，后附企业简介） |  | 有 |
| 2-6 | 磋商供应商履约能力评价材料（对照评分要求提供） | （1）磋商供应商履约能力评价证明材料 | 无 |
|  |  | （2）磋商供应商类似项目业绩汇总表及证明材料（格式见第六章） | 有 |
| 2-7 | ▲技术（服务）响应表（格式见第六章） |  | 有 |
| 2-8 | ▲商务条款响应表（格式见第六章） |  | 有 |
| 2-9 | 响应（技术、服务）方案 |  | 有 |
| 2-10 | 零配件清单 |  | 有 |
| 2-11 | 评标标准相应的商务技术资料 |  | 无 |
| 2-12 | 关于对采购文件中有关条款的拒绝声明（如有，格式见第六章） |  | 有 |
| 2-13 | 供应商认为有必要提供的其他与商务技术有关的资料或说明（如有，格式见第六章） |  | 有 |
| 备注 | 以上清单中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供或提供不齐全的响应无效。 |  |  |
| 第三部分《报价文件》组成内容及要求【依序编制】 |  |  |  |
| 3-1 | 《初次报价文件》封面（格式见第六章） |  | 有 |
| 3-2 | ▲初次报价一览表（初次报价一览表，格式见第六章） |  | 有 |
| 3-3 | 初次报价明细表（格式见第六章） |  | 有 |
| 3-4 | 供应商认为有必要提供的其他与报价有关的资料或说明（如有，格式见第六章） |  | 有 |
| 备注 | 以上清单中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供或提供不齐全的响应无效。 |  |  |

### 4.3 磋商响应文件的编制

4.3.1依据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，本项目通过“政府采购云平台”（网址：www.zcygov.cn）实行电子交易（在线投标响应）。供应商参加本项目电子交易应当安装“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密磋商响应文件。供应商未按规定加密的磋商响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

4.3.2供应商应当按照本章第4.2.2款“磋商响应文件内容组成表”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制磋商响应文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，否则投标无效。

4.3.3本文件《第六章 磋商响应文件格式》中有提供格式的，供应商应按照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章 磋商响应文件格式》未提供格式的，请供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

4.3.4本章第4.2.2款“磋商响应文件内容组成表”内容中约定可以提供复印件（或复制件）的相关证明材料必须加盖供应商公章，否则视为未提供（例如：各类资格资质证书、业绩材料、许可材料、荣誉证书、产品注册登记材料、产品检测材料、验收材料等）。

4.3.5本章第4.2.2款“磋商响应文件内容组成表”内容中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的响应无效。

4.3.6《磋商响应文件》内容不完整、编排混乱导致《磋商响应文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

4.3.7《磋商响应文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

4.3.8供应商没有按照本章第4.2.2款“磋商响应文件内容组成表”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是供应商的风险，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

### 4.4 磋商响应文件的签章

4.4.1磋商响应文件的签章形式：见《供应商须知前附表》。

4.4.2《磋商响应文件》内容应按《第二章 供应商须知》规定和《第六章 磋商响应文件格式》标注的要求进行盖章、签署，应签章而未签章的材料视为未提供。请各供应商详细查阅本章第4.3款“磋商响应文件的编制”规定（供应商为自然人的，须由自然人本人签字（或盖章），同时提供自然人本人有效身份证明材料，否则视为未提供）。

### 4.5 磋商报价

4.5.1报价应按《第六章 磋商响应文件格式》中提供的相关报价格式填写。

4.5.2合同形式：见《供应商须知前附表》。

4.5.3报价涵盖的范围：见《供应商须知前附表》。

4.5.4价格评审以最后报价为准；

4.5.5每轮报价均只允许有一个报价，有选择的报价将作无效响应处理；

4.5.6最低报价不是成交的保证，采购人及采购代理机构不作任何落标解释。

### 4.6 磋商响应文件的有效期

4.6.1《磋商响应文件》有效期：见《供应商须知前附表》。《磋商响应文件》有效期短于这个规定期限的投标将作无效响应处理；

4.6.2在特殊情况下，采购人可与磋商供应商协商延长《磋商响应文件》的有效期，协商过程以书面形式进行；

4.6.3磋商供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的磋商供应商不能修改《磋商响应文件》；

4.6.4成交供应商的《磋商响应文件》作为合同组成部分，其有效期自动延长至合同履行完毕止；

4.6.5供应商在《磋商响应文件》有效期内强行撤回（撤销）其磋商响应文件的，须按采购预算金额的5%向采购组织机构进行赔偿，以弥补因其撤销响应文件给采购人、采购代理机构造成的损失，同时采购组织机构将视情对其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门依法处理。

- 4.7 备份响应文件

4.7.1备份响应文件的约定：见《供应商须知前附表》。

4.7.2备份响应文件的编制：见《供应商须知前附表》。

4.7.3备份响应文件的存储、份数、密封包装、标识、递交与接收

（1）存储：见《供应商须知前附表》。

（2）份数：见《供应商须知前附表》。

（3）密封包装、标识：见《供应商须知前附表》，备份响应文件没有密封包装或标识或盖章的视为未递交。

（4）递交与接收：见《供应商须知前附表》，备份响应文件逾期送达的视为未递交。

4.7.4备份响应文件的使用与失效

合格的备份响应文件在电子加密“磋商响应文件”解密异常时拆封、使用，电子加密“磋商响应文件”正常解密的备份响应文件自动失效，不再拆封、使用。“磋商响应文件解密异常情况处理”办法见《供应商须知前附表》。

4.7.5“备份响应文件”与电子加密的“磋商响应文件”同时生成，不属于备选（替代）方案。

## 五、磋商响应

### 5.1 磋商响应文件提交截止时间

5.1.1磋商响应文件提交截止时间：见《供应商须知前附表》。

### 5.2 磋商响应文件提交地点

5.2.1磋商响应文件提交地点：见《供应商须知前附表》。

### 5.3 磋商响应文件的传输递交

5.3.1电子加密“磋商响应文件”的传输递交：见《供应商须知前附表》。

### 5.4 磋商响应文件的补充、修改或撤回

5.4.1供应商在提交磋商响应文件截止时间前，可以对所提交的磋商响应文件进行补充、修改或撤回。供应商补充或者修改磋商响应文件的，应当先行撤回已传输递交的原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商响应文件提交截止时间前未重新完成传输的，视为撤回响应文件。磋商响应文件提交截止时间后传输递交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

5.4.2供应商对磋商响应文件进行补充、修改的，补充、修改文件应当由法定代表人或其授权代表签字或加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.4.3磋商响应文件提交截止时间后，供应商不得撤回（撤销）磋商响应文件。

### 5.5 磋商响应文件的备选方案

5.5.1供应商不得递交任何的备选（替代）方案，否则作无效响应处理。

5.5.2与“电子加密磋商响应文件”同时生成的“备份响应文件”不是备选（替代）方案。

- 5.6 投标供应商不足法定数量的处理

5.6.1到磋商响应截止时间止，若某个标项成功解密（备份磋商响应文件成功上传的视为成功解密）《磋商响应文件》的供应商少于三家的，除采购任务取消情形外，采购人可选择以下方式之一处理：

（1）不再进行磋商，将本标项作废标处理，重新组织采购；

（2）按同级政府采购监督管理部门的审批意见采用其他采购方式组织采购。

## 六、开标

### 6.1 磋商响应文件开启时间、地点

6.1.1磋商文件开启时间：见《供应商须知前附表》。

6.1.2磋商文件开启地点：见《供应商须知前附表》。

### 6.2 开标组织与邀请

6.2.1开标组织：本项目开标现场活动由采购人或采购代理机构（以下简称“采购组织机构”）组织实施，准备工作由采购组织机构负责落实，开标过程由采购组织机构负责记录，开标现场由采购组织机构人员主持。

6.2.2开标邀请：本项目采用电子交易，采购组织机构将按照磋商文件规定的磋商响应文件开启时间在“政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn”组织开标、开启磋商响应文件，所有磋商供应商均应当准时在线参加。

6.2.3磋商响应文件开启顺序：见《供应商须知前附表》。

6.2.4供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。供应商未参加开标的视同认可开标结果。

### 6.3 开标流程

本项目通过政府采购云平台按以下步骤组织实施开标：

6.3.1开标现场组织人员宣布开标，介绍开标现场组织人员情况，宣读开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

6.3.2磋商响应文件在线解密：开标现场组织人员在“政府采购云平台”在线发出“投标文件解密”通知，启动投标文件的解密程序；“投标文件解密”通知发出后，磋商供应商应当登录“政府采购云平台”并在规定的“在线解密时间期限”内完成投标文件的解密（在线解密时间期限：30分钟）；

6.3.3磋商响应文件在线解密异常情况处理（如需）：如有投标供应商在线解密失败时，开标现场组织人员按规定启动“投标文件在线解密异常情况处理”（投标文件在线解密异常情况处理办法见《供应商须知前附表》）。

6.3.4开标现场组织人员在政府采购云平台在线公布投标文件解密情况并组织签署《政府采购活动现场确认声明书》（投标文件解密结束后，采购代理机构将以E-mail电子邮件形式统一向所有成功解密投标文件的供应商送达“要求签署和提交《政府采购活动现场确认声明书》的通知”。供应商应当在送达通知后60分钟内完成确认书的提交，否则视为未提交。采购代理机构发出的通知时间以E-mail电子邮件系统记录的时间为准。有效的《政府采购活动现场确认声明书》是投标供应商资格文件的组成部分，未提交的作资格审查不合格处理）。

6.3.5开启供应商的磋商响应文件（开启顺序见《供应商须知前附表》），并由磋商小组对各磋商供应商的资格符合性以及磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

6.3.6公布资格符合性以及磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查结果。

6.3.7公布提交最后报价的供应商名单和最后报价提交的时间。

6.3.8开启各供应商的最后报价信息，同时当场制作开标记录表，由供应商代表及相关人员确认（电子交易项目供应商可通过“政府采购云平台在线确认”），供应商不予确认的应说明理由，否则视为无异议。

6.3.9公布最终评审结果以及成交候选供应商名单。

6.3.10特殊情况说明

（1）如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（2）开标过程中需要相关当事人进行签字或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台”进行，若因“政府采购云平台”技术问题无法进行签字或盖章确认的，采购组织机构将通过邮件、传真等形式组织确认。

## 七、磋商

### 7.1 磋商地点及邀请

7.1.1磋商地点：见《供应商须知前附表》

7.1.2磋商邀请：邀请所有磋商供应商派法定代表或授权代表在线上参加。

### 7.2 磋商步骤

供应商资格以及磋商响应文件符合性审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商（先统一完成商务技术磋商、后统一进行报价磋商），并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

### 7.3 磋商过程中采购需求的实质性变动

7.3.1磋商过程中可能实质性变动的内容：见《供应商须知前附表》。

7.3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，经采购人代表确认后生效，磋商小组将及时通过政府采购云平台（或现场）通知所有参加磋商的供应商（如因技术问题无法通过“政府采购云平台”通知的，采购组织机构将通过邮件或传真等形式向所有磋商供应商发出书面通知）。

### 7.4 磋商响应文件的重新提交

7.4.1供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件（供应商重新提交的响应文件应当由其法定代表人或授权代表签字或加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明）。

7.4.2磋商结束后，磋商小组确定提交最后报价的供应商名单，并要求供应商在规定的时间内提交最后报价。

7.4.3供应商最后报价提交完毕后，磋商小组按磋商文件约定的评分办法对所有提交最后报价的供应商的响应文件（商务技术部分）和最后报价进行综合评分。

### 7.5 供应商退出机制

7.5.1已递交磋商响应文件的供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

## 八、最后报价

### 8.1 最后报价涵盖范围

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，是供应商承诺履行合同的最终价格，应涵盖完成经磋商的最终采购需求所涉及的全部内容。

### 8.2 提交最后报价的供应商的确定原则

8.2.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不少于3家。

8.2.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

8.2.3符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三款条第四款规定的情形或符合《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知（财库[2015]124号）》规定的，提交最后报价的供应商可以为2家。

### 8.3 最后报价的提交

8.3.1最后报价的提交：经签署的最后报价应在磋商小组规定的时间内提交。

## 九、评审

### 9.1 评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作。

### 9.2 磋商小组的组建

9.2.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的2/3。

9.2.2评审专家从省级或以上财政部门设立的政府采购评审专家库中通过随机方式抽取产生。评标委员会成员名单在采购结果公告前保密。

### 9.3 磋商小组的职责

9.3.1磋商小组根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审，负责下列职责：

（1）对各供应商磋商响应文件中的资格证明进行审查，以确定磋商供应商是否具备磋商资格。

（2）对各磋商供应商的磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对采购文件作出实质性响应。视情要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

（3）集中与单一供应商分别进行磋商。

（4）根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，并书面告知所有参加磋商的供应商。

（5）根据磋商结果确定最终采购需求、确定提交最后报价的供应商名单，要求供应商在规定时间内提交最后报价。

（6）按磋商文件约定的评分办法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（7）根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。

（8）签署评审报告。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

（9）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

### 9.4 评审原则

9.4.1评审原则：磋商小组按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

9.4.2评审工作将依据磋商文件、磋商响应文件及磋商文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示、样品等）。

### 9.5 评审意见的争议处理

磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，磋商小组按照少数服从多数的原则处理，采购程序继续进行。有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商小组中的多数意见。

### 9.6 评审纪律

磋商小组成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行，磋商小组成员不得私下与磋商供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

### 9.7 评审方法和标准

9.7.1评审方法和标准：见《第四章 评审方法和标准》

9.7.2评审程序：见《第四章 评审方法和标准》

9.7.3供应商信用信息查询、存档与使用：见《第四章 评审方法和标准》

### 9.8 成交候选供应商推荐

9.8.1磋商小组将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款或《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

## 十、成交结果确认与公告

### 10.1 成交结果确认（确定成交供应商）

10.1.1成交结果确认（确定成交供应商）：本项目由采购人根据磋商小组提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确认成交结果、确定成交供应商，具体流程如下：

（1）采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送交采购人确认；

（2）采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，并将确认意见以书面形式回复采购代理机构。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

10.1.2未经授权，采购代理机构不对评审结果做任何解释（法律法规有规定的从其规定）。

### 10.2 成交结果公告和成交通知书签发

10.2.1成交结果公告及《成交通知书》签发：见《供应商须知前附表》。

10.2.2成交结果公告期限为1个工作日。

10.2.3成交通知书发出后，成交供应商无正当理由不得放弃中标、成交资格。

### 10.3 采购过程、成交结果的质疑

磋商供应商认为采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当按照本章节第1.16.2款规定，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

## 十一、采购代理服务费

11.1.1采购代理服务费的支付方：成交供应商；

11.1.2收取标准或金额：见《供应商须知前附表》；

11.1.3缴纳时间：成交供应商确定后7日内，一次性缴纳；

11.1.4缴纳形式：电汇、转账、支票、汇票（不接受现金）；

11.1.5特别说明：

（1）采购代理服务费由成交供应商承担的，供应商在最后报价时应予以考虑；

（2）采购代理服务费缴纳凭证将作为采购人合同付款和验收的前提条件，成交供应商未按上述规定和投标承诺缴纳采购代理服务费的，合同款不予支付、合同验收不予通过；

11.1.6成交供应商确定后，成交供应商拒绝签订合同的，或因自身原因被取消成交资格或放弃成交的，已收取的采购代理服务费不予退还，未支付的采购代理服务费从成交供应商的赔偿款中扣缴。

## 十二、合同签订和履约担保

### 12.1 签订合同

12.1.1合同签订时间期限：见《供应商须知前附表》；

12.1.2成交供应商应当在《供应商须知前附表》中规定的时间内，通过“政府采购云平台”与采购人签订政府采购合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。采购代理机构将根据采购人的委托，对合同内容进行审查，如发现与采购结果和响应承诺内容不一致的，将予以纠正。

12.1.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，由高到低原则确定下一候选人为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

12.1.4成交供应商拒绝与采购人签订合同的，须按项目预算金额的5%进行赔偿（赔偿用于支付采购代理服务费、专家评审费、其他采购组织费用以及由此给采购人损失），同时采购人、采购代理机构将对其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门对其依法处理。

12.1.5原成交供应商拒绝与采购人签订合同后，采购人可以按照评标报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

### 12.2 履约担保（履约保证金）

12.2.1履约担保提交要求：见《供应商须知前附表》；成交供应商应提交而未提交履约担保的，合同款不予支付、合同验收不予通过。

12.2.2采购合同签订后，成交供应商不按合同约定履约的，采购人可以解除采购合同，并对成交供应商已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理；此外，成交供应商还须按以下约定向采购人支付违约金、承担违约责任：

（1）采购人已向成交供应商支付了合同款的，成交供应商须一次性退还采购人已支付的合同款，并向采购人支付等额的违约金；

（2）采购人还未向成交供应商支付合同款的，成交供应商须一次性向采购人支付合同总额30%的违约金。

12.2.3成交供应商的违约金用于弥补采购人、采购代理机构的损失，以及支付采购代理服务费、专家评审费等采购组织费用。

12.2.4履约保证金在成交供应商按约定履约完毕后退还（具体退还方式以合同签订时约定为准）。

12.2.5成交供应商不按合同履约的，采购人将对其行为上报至同级政府采购监督管理部门对其依法处理。

## 十三、其他事项说明

- 13.1 中小企业信用融资

13.1.1中小企业融资相关规定：见《供应商须知前附表》。

- 13.2 重要提醒

13.2.1磋商重要提醒：见《供应商须知前附表》。

- 13.3 采购文件解释权

13.3.1采购文件解释权：见《供应商须知前附表》。

第三章 采购需求

## 一、服务内容

本项目采购内容包括浙江中医药大学富春校区、滨文南区所有消防系统的软硬件设施进行总体全面的维保（详见设备清单包含但不限于清单内容），服务期1年，维护保养内容如下（包含但不限于以下服务内容）：

（一）服务内容

所有消防系统的软硬件设施进行总体全面的维保（详见设备清单包含但不限于清单内容），维护保养内容如下：

1、消防报警与联动控制系统（维保记录需提供给采购人）

（1）每月定期维保工作：

1）主机巡检功能检测；

2）主备电切换检测；

3）主机报警与联动逻辑检测；

4）CRT通讯与控制功能检测；

5）感烟、感温工作状态检测、故障排查；

6）控制、切换模块工作状态检测、故障排查；

7）火警、故障自动打印功能检测

（2）每季定期维保工作（季度维保完毕一周内由供应商出具季度维保报告）：

1）主机巡检功能检测；

2）主备电切换检测；

3）主机报警与联动逻辑检测；

4）CRT通讯与控制功能检测；

5）感烟、感温工作状态检测、故障排查；

6）控制、切换模块工作状态检测、故障排查；

7）消防电话通讯系统检测试验；

8）消防广播系统检测与投运演习；

9）消火栓泵手、自动投运试验；

10）自喷泵手、自动投运试验；

11）火警、故障自动打印功能检测。

（3）每年定期服务内容（年度维保完毕一周内由供应商出具年度维保报告）：

1）主机巡检功能检测；

2）主备电切换检测；

3）主机报警与联动逻辑检测；

4）CRT通讯与控制功能检测；

5）感烟、感温工作状态检测、故障排查；

6）控制、切换模块工作状态检测、故障排查；

7）消防电话通讯系统检测试验；

8）消防广播系统检测与投运演习；

9）消火栓泵手、自动投运试验；

10）自喷泵手、自动投运试验；

11）火警、故障自动打印功能检测；

12）大楼正压送风系统投运试验；

13）大楼排烟系统投运试验；

14）大楼消防电梯迫降试验；

15）防火卷帘门迫降试验；

16）每月、每季度的维保检测情况须在消防设施维护、保养记录本上详细记录，用以留档备查。根据采购人工作安排，配合不少于两次全面或局部消防演习（报警、救火、疏散逃生）。

2、火灾自动报警系统

（1）对消防系统联动设备作定期检查和试验。

1）每季度对防排烟设备、防火卷帘门等控制设备做消防联动。

2）每季度对火灾事故广播进行消防联动试验。

（2）对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行维修。

3、消火栓系统

（1）每季度对消防泵进行启动运转试验，并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验。

（2）每季度对消火栓进行检查，发现问题及时处理。

（3）每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。

（4）每季度对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查，发现问题及时通报甲方。

（5）每年对水泵接合器的接口及附件进行检查。

（6）每季度对校区内室外消火栓系统进行出水试验并上油维护。

4、自动喷水灭火系统

（1）每季对水源控制阀、报警阀组进行检查，保证系统各种阀门处于工作状态。

（2）每季对喷淋水泵进行启动运转试验一次。

（3）每季对电磁阀作启动试验一次，动作失常时马上通知采购人及时更换。

（4）每季度对湿式报警阀旁的放水试验阀进行泄水试验，验证湿式报警阀的供水能力。

（5）每季利用末端试水装置对水流指示器进行试验。

（6）每年对水泵接合器的接口及附件进行检查并进行维护。

（7）每年对消防水池，消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位及消防气压给水设备的压力进行检查，发现问题及时协助采购人处理。

5、气体灭火系统

（1）每季度检查保养气体控制屏,保证正常运行。

（2）每季度检测气瓶的压力是否达到规范要求,有无泄漏现象。

（3）每季度检查试验手动和自动放气装置是否正常。

（4）每季度模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作, 检查气瓶的电磁阀是否动作，控制屏是否有放气信号,警铃、蜂鸣器是否动作。

（5）每季度检测控制屏的功能情况、气瓶压力是否正常。

（6）每季度检查试验手动和自动放气装置。

6、防火分区

每季度手动或自动启停防火卷帘门试验，检查其性能。

7、防排烟系统

（1）每季检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

（2）每季度手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能。

8、其他：每年度定期服务内容：根据采购人工作需求，配合不少于两次全面或局部的消防演习任务（报警、救火、疏散、逃生）。

## 二、质量保证

1、供应商保证所供货物是2025年5月份后生产的符合本合同约定和国家技术标准的原厂全新合格产品；否则，采购人有权拒收或有权随时退货并要求供应商退还全款和支付总价款20%的违约金，由此产生的一切责任和后果由供应商承担。

2、供应商应根据运输距离及货物防潮、防锈、防震、防水、防破损等要求对货物实行包装，确保货物安全、完好送达采购人。

- 三、服务要求

1.消控系统发生故障，接到通知后30分钟内赶到现场检查处理；

2.控制模块、监视模块、探测器等发生故障，2个工作日内更换或排除，确保设备正常运行；

3.报警联动主机、消防广播主机、消防电话主机、CRT图文系统主机故障，供应商应提供备用设备使之正常运转，故障设备一周内更换或修复；

4.因线路问题等非设备造成的系统故障，供应商应积极配合布线单位协查排除。

5.依据消防工程维保特点及要求，配备满足维保工程项目要求的项目管理班子、技术人员。参与维保施工人员必须具有作业人员上岗证书，设专人进行现场监管。供应商须配置1名充分了解采购人消防系统的工作人员，每周一至周六的8：30-16:30在校开展消防设施维保工作，其余时间需保证通讯畅通，确保发生故障后的应急处置时间不超过2小时。为提高维保人员的应急响应能力，供应商必须提供相应的电瓶车等校内交通工具。供应商的派驻人员不能随意更换，如需更换必须经采购人书面同意。

6.供应商提供的货物质保期为1年，从货物验收合格交付采购人正常使用10天之日起算，除人为原因造成的故障外，保修包换；质保期满后，供应商负责提供配件和维修服务，酌收备件成本费用，易损件长期提供。

- 现有设备清单

（一）富春校区

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾自动报警联动控制器 | JB-9108AG | 台 | 6 | 消控中心 |  |
| 2 | CRT图形显示装置 | 松江HY6722B(AT) | 台 | 1 | 消控中心 |  |
| 3 | 多线控制单元 | 松江DXK | 台 | 98 | 含防排烟风机、水泵、人防风机 |  |
| 4 | 广播主机 | 松江HJ-9402 | 台 | 2 | 消控中心 |  |
| 5 | 电话主机 | HJ-1756Z | 台 | 2 | 消控中心 |  |
| 6 | 回路板卡 | JB-9108配套 | 块 | 40 | 消控中心 |  |
| 7 | 主机电源板 | JB-9108主机电源板 | 块 | 6 | 消控中心 |  |
| 8 | 外控电源板 | JB-9108外控电源板 | 块 | 6 | 消控中心 |  |
| 9 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-3002C | 只 | 3782 | 全校 |  |
| 10 | 点型感温火灾探测器 | JTW-BCD-3005A | 只 | 635 | 全校 |  |
| 11 | 手动报警按钮带电话插孔 | J-SAP-M-05 | 只 | 523 | 全校 |  |
| 12 | 消火栓按钮 | J-XAPD-02A | 只 | 712 | 全校 |  |
| 13 | 输入模块 | HJ-1750 | 只 | 158 | 全校 |  |
| 14 | 消防广播 | YB-2608 | 只 | 65 | 全校 |  |
| 15 | 输入/输出模块 | HJ-1825 | 只 | 3043 | 全校 |  |
| 16 | 短路隔离器 | HJ-9503 | 只 | 310 | 全校 |  |
| 17 | 红外对射探测器 | JTY-HW-9008 | 套 | 24 |  |  |
| 18 | 火焰探测器 | A710/IR3 | 只 | 8 |  |  |
| 19 | 可燃气体探测器 | SFJ-11-T | 只 | 12 |  |  |
| 20 | 剩余电流监控传感器 | 松江 | 只 | 288 |  |  |
| 21 | 火灾显示盘 | JB-YX-252A | 只 | 146 |  |  |
| 22 | 声光报警器 | YA9204 | 只 | 368 |  |  |
| 23 | ZY-4D气体灭火控制器 | ZY-4D | 套 | 3 |  |  |
| 24 | 柜式七氟丙烷 | 90L，双瓶组，浙江永安 | 套 | 6 | 教学楼地下室1号配电房 |  |
| 25 | 柜式七氟丙烷 | 90L，单瓶组，浙江永安 | 套 | 6 | 药学院2号配电房 |  |
| 26 | 柜式七氟丙烷 | 90L，双瓶组，浙江永安 | 套 | 3 | 食堂地下室3号配电房 |  |
| 27 | 柜式七氟丙烷 | 120L，双瓶组，浙江永安 | 套 | 5 | 图书馆地下室4号配电房 |  |
| 28 | 有管网式七氟丙烷气体灭火，浙江永安 | 120L | 只 | 9 | 钢瓶间位于图书馆1f |  |
| 29 |  | 网络机房 |  |  |  |  |
| 30 |  | 托管机房 |  |  |  |  |
| 31 |  | 运营机房 |  |  |  |  |
| 32 |  | 消控中心 |  |  |  |  |
| 33 |  | 配电房 |  |  |  |  |
| 34 | 喷淋泵 | 上海东方泵业 Q=35L/S，N=75KW,n=2900r/min | 台 | 2 | 图书馆 |  |
| 35 | 消防泵 | 上海东方泵业 Q=30L/S，N=45KW,n=2900r/min | 台 | 2 | 图书馆 |  |
| 36 | 湿式报警阀 | 诸暨奇杰消防设备，DN150 | 套 | 15 | 图书馆 |  |
| 37 | 水流指示器 | DN100 | 只 | 91 |  |  |
| 38 | 信号蝶阀 | DN100 | 只 | 91 |  |  |
| 39 | 喷淋泵控制柜 | 上海东方泵业 Q=35L/S，N=75KW,n=2900r/min | 台 | 1 | 图书馆 |  |
| 40 | 消防泵控制柜 | 上海东方泵业 Q=30L/S，N=45KW,n=2900r/min | 台 | 1 | 图书馆 |  |
| 41 | 稳压泵 | 上海东方泵业Q=5L/S，P=0.2MPa，n=2900r/min，N=2.2KW | 台 | 2 | 图书馆 |  |
| 42 | 稳压罐 | 1m | 台 | 1 | 图书馆 |  |
| 43 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 图书馆1层 |  |
| 44 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 图书馆地下室1防区 |  |
| 45 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 图书馆地下室4防区 |  |
| 46 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 图书馆地下室3防区 |  |
| 47 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 图书馆地下室2防区 |  |
| 48 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 图书馆地下室1防区 |  |
| 49 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 图书馆屋面 |  |
| 50 | 正压送风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 图书馆6层屋面 |  |
| 51 | 正压送风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 图书馆6层屋面 |  |
| 52 | 正压送风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 图书馆6层屋面 |  |
| 53 | 正压送风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 图书馆6层屋面 |  |
| 54 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 图书馆4层屋面 |  |
| 55 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 图书馆4层屋面 |  |
| 56 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 图书馆4层屋面 |  |
| 57 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 图书馆地下室 |  |
| 58 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 图书馆11层屋面 |  |
| 59 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 图书馆11层屋面 |  |
| 60 | 正压送风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 图书馆11层屋面 |  |
| 61 | 正压送风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 图书馆11层屋面 |  |
| 62 | 正压送风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 图书馆11层屋面 |  |
| 63 | 正压送风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 图书馆11层屋面 |  |
| 64 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 图书馆6层屋面 |  |
| 65 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 1#宿舍南屋顶东 |  |
| 66 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 1#宿舍南屋顶中 |  |
| 67 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 1#宿舍南屋顶西 |  |
| 68 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 1#宿舍北屋顶东 |  |
| 69 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 1#宿舍北屋顶中 |  |
| 70 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 1#宿舍北屋顶西 |  |
| 71 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 1#宿舍南2层 |  |
| 72 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 1#宿舍南3层 |  |
| 73 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 1#宿舍南4层 |  |
| 74 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 1#宿舍南5层 |  |
| 75 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 1#宿舍南6层 |  |
| 76 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 1#宿舍北2层 |  |
| 77 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 1#宿舍北3层 |  |
| 78 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 1#宿舍北4层 |  |
| 79 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 1#宿舍北5层 |  |
| 80 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 1#宿舍北6层 |  |
| 81 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 3#宿舍南屋顶东 |  |
| 82 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 3#宿舍南屋顶中 |  |
| 83 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 3#宿舍南屋顶西 |  |
| 84 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 3#宿舍南屋顶东 |  |
| 85 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 3#宿舍北屋顶中 |  |
| 86 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 3#宿舍北屋顶西 |  |
| 87 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 3#宿舍南2层 |  |
| 88 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 3#宿舍南3层 |  |
| 89 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 3#宿舍南4层 |  |
| 90 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 3#宿舍南5层 |  |
| 91 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 3#宿舍南6层 |  |
| 92 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 3#宿舍北2层 |  |
| 93 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 3#宿舍北3层 |  |
| 94 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 3#宿舍北4层 |  |
| 95 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 3#宿舍北5层 |  |
| 96 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 3#宿舍北6层 |  |
| 97 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 食堂屋顶 |  |
| 98 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 食堂屋顶 |  |
| 99 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 食堂屋顶 |  |
| 100 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 食堂屋顶 |  |
| 101 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 食堂地下室 |  |
| 102 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 人文信管南屋顶 |  |
| 103 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 人文信管南屋顶 |  |
| 104 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 人文信管北屋顶 |  |
| 105 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 人文信管北屋顶 |  |
| 106 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 医药大楼南 |  |
| 107 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 医药大楼南 |  |
| 108 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 医药大楼中 |  |
| 109 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 医药大楼中 |  |
| 110 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 医药大楼北 |  |
| 111 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 医药大楼北 |  |
| 112 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 活动中心东屋顶 |  |
| 113 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 活动中心东屋顶 |  |
| 114 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 活动中心东屋顶 |  |
| 115 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 活动中心东3层 |  |
| 116 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 活动中心西屋顶 |  |
| 117 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 活动中心西屋顶 |  |
| 118 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 活动中心西屋顶 |  |
| 119 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 活动中心西屋顶 |  |
| 120 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 活动中心西屋顶 |  |
| 121 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 活动中心西屋顶 |  |
| 122 | 排烟风机及控制柜 |  | 台 | 1 | 活动中心西屋顶 |  |
| 123 | 应急照明灯 | 台谊 | 批 | 1 | 图书馆A型集中应急，其余220v带蓄电池 |  |
| 124 | 疏散指示灯 | 台谊 | 批 | 1 |  |  |
| 125 | 安全出口灯具 | 台谊 | 批 | 1 |  |  |
| 126 | 集中应急控制主机 | 台谊 | 台 | 1 | 消控中心 |  |
| 127 | 集中应急电源箱 | 台谊 | 台 | 16 | 图书馆楼层、地下室 |  |

（二）滨文南区

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用传信息传输装置 | 海康 | NP-FCT100+NP-FTP200 | 套 | 2 |  |
| 2 | 集中型火灾报警控制器主机（立式） | 松江 | JB-9102DBA/504 | 台 | 2 |  |
| 3 | 区域型火灾报警控制器（劈挂式） | 松江 | JB-9108AG/2268 | 台 | 2 |  |
| 4 | 手动报警器 | 松江 | J-SAP-M-9201 | 个 | 95 |  |
| 5 | 声光报警器 | 松江 | F9204A | 个 | 69 |  |
| 6 | 点型光电感烟火灾探测器 | 松江 | JTY-GD-9002A | 个 | 741 |  |
| 7 | 点型感温火灾探测器 | 松江 | JTW-BCD-9005A | 个 | 125 |  |
| 8 | 水流指示器 | 国产 |  | 个 | 20 |  |
| 9 | 防火阀 | 松江 |  | 个 | 21 |  |
| 10 | 信号阀 | 松江 |  | 个 | 1 |  |
| 11 | 输入输出模块 | 松江 | HJ-9501 | 个 | 16 |  |
| 12 | 总线隔离器 | 松江 | HJ-9503 | 只 | 20 |  |
| 13 | 端子箱 | 国产 |  | 个 | 18 |  |
| 14 | 蓄电池 | 松江 |  | 个 | 4 |  |
| 15 | 蓄电池 | 松江 |  | 个 | 4 |  |
| 16 | 电子编码器 | 松江 | FF-BMQ-1 | 个 | 1 |  |
| 17 | 消防水池液位液位监测 | 国产 |  | 套 | 2 |  |
| 18 | 联动控制器 | 松江 | JB-9108A | 个 | 1 |  |
| 19 | 楼层控制器 | / | JB-YX-9601 | 个 | 23 |  |
| 20 | 室内消火栓 | / | DN65 | 个 | 107 |  |
| 21 | 消防水泵 | / | EAST立式 | 个 | 2 |  |
| 22 | 稳压泵 | / | / | 台 | 2 |  |
| 23 | 消火栓按钮 | / | J-XAPD-9301 | 个 | 107 |  |
| 24 | 水泵结合器 | / | SQS150-1.6 | 个 | 2 |  |
| 25 | 气压水罐 | / | φ800 | 个 | 1 |  |
| 26 | 喷头 | / | ZSTZ/X-15/68 | 个 | 1500 |  |
| 27 | 报警阀 | / | ZSFZ150 | 个 | 4 |  |
| 28 | 压力开关 | / | ZSJY | 个 | 4 |  |
| 29 | 喷淋泵 | / | EAST立式 | 个 | 2 |  |
| 30 | 末端试水装置 | / | DN25 | 个 | 4 |  |
| 31 | 气体储存瓶组 | / | HMP80/15 | 组 | 10 |  |
| 32 | 气体启动瓶组 | / | HOP4/6 | 个 | 1 |  |
| 33 | 选择阀 | / | / | 个 | 2 |  |
| 34 | 气体喷头 | / | / | 个 | 10 |  |
| 35 | 扩音机 | / | HJ-9402A | 个 | 1 |  |
| 36 | 警报装置 | 松江 | / | 个 | 40 |  |
| 37 | 扬声器 | / | / | 个 | 20 |  |
| 38 | 消防专用电话 | 松江 | / | 个 | 10 |  |
| 39 | 电话插孔 | / | J-SAP-M-9201 | 个 | 72 |  |
| 40 | 应急照明 | / | / | 个 | 61 |  |
| 41 | 疏散指示 | / | / | 个 | 120 |  |
| 42 | 安全出口 | / | / | 个 | 80 |  |

以上清单仅供参考，可能与实际情况有细微差别，项目实施过程中需根据采购人实际情况提供维保服务

- 常用零配件清单

| 序号 | 名称 | 参考品牌 | 规格、型号（参考型号） | 产地 | 单位 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感烟火灾探测器 | 上海松江/上海松江飞繁电子有限公司 | JTY-GD-9002A | 上海 | 只 | 45.00 |
| 2 | 感温火灾探测器 | 上海松江/上海松江飞繁电子有限公司 | JTW-BCD-9005A | 上海 | 只 | 42.00 |
| 3 | 防爆可燃气体探测器 | 上海松江/上海松江飞繁电子有限公司 | JT-SF3600 | 上海 | 只 | 1880.00 |
| 4 | 带电话插孔手动报警按钮 | 上海松江/上海松江飞繁电子有限公司 | J-SAP-M-05/9201 | 上海 | 只 | 65.00 |
| 5 | 集中控制器 | 上海松江/上海松江飞繁电子有限公司 | JB-9108A | 上海 | 台 | 19800.00 |
| 6 | 楼层显示器 | 上海松江/上海松江飞繁电子有限公司 | JB-YX-9601 | 上海 | 个 | 680.00 |
| 7 | 消防警铃 | 上海松江/上海松江飞繁电子有限公司 | 现场型号 | 上海 | 只 | 180.00 |
| 8 | 声光报警器 | 上海松江/上海松江飞繁电子有限公司 | F9204A | 上海 | 只 | 80.00 |
| 9 | 输入模块 | 上海松江/上海松江飞繁电子有限公司 | HJ-9502 | 上海 | 只 | 50.00 |
| 10 | 输出模块 | 上海松江/上海松江飞繁电子有限公司 | HJ-1825 | 上海 | 只 | 60.00 |
| 11 | 输入输出模块 | 上海松江/上海松江飞繁电子有限公司 | HJ-1825 | 上海 | 只 | 65.00 |
| 12 | 显示驱动板 | 上海松江/上海松江飞繁电子有限公司 | JB-9108AG配套 | 上海 | 块 | 1500.00 |
| 13 | 开关电源 | 上海松江/上海松江飞繁电子有限公司 | JB-9108AG配套 | 上海 | 组 | 2600.00 |
| 14 | 系统集成控制板 | 上海松江/上海松江飞繁电子有限公司 | JB-9108AG配套 | 上海 | 块 | 4200.00 |
| 15 | 总线隔离器、隔离保护快 | 上海松江/上海松江飞繁电子有限公司 | HJ-9503 | 上海 | 台 | 150.00 |
| 16 | 回路卡 | 上海松江/上海松江飞繁电子有限公司 | JB-9108AG配套 | 上海 | 块 | 2200.00 |
| 17 | 手自动转换开关 | 上海松江/上海松江飞繁电子有限公司 | HJ-1763 | 上海 | 个 | 120.00 |
| 18 | 切换模块 | 上海松江/上海松江飞繁电子有限公司 | HJ-1825 | 上海 | 个 | 60.00 |
| 19 | 终端模块 | 上海松江/上海松江飞繁电子有限公司 | HJ-1807A | 上海 | 个 | 80.00 |
| 20 | 中继模块 | 上海松江/上海松江飞繁电子有限公司 | HJ-1807A | 上海 | 个 | 60.00 |
| 21 | ZR-RVS 2*1.5 | 中策永通/湖州织里生辉电线电缆厂 | 国标/行标 | 浙江 | 米 | 3.89 |
| 22 | ZR-RVS 2*2.5 | 中策永通/湖州织里生辉电线电缆厂 | 国标/行标 | 浙江 | 米 | 6.21 |
| 23 | 模块箱 | 亿图/温州忆图电气有限公司 | 国标/行标 | 浙江 | 只 | 500.00 |
| 24 | 编码声光报警器 | 上海松江/上海松江飞繁电子有限公司 | F9204A | 上海 | 个 | 67.00 |
| 25 | 编码消防广播模块 | 上海松江/上海松江飞繁电子有限公司 | HJ-1825 | 上海 | 个 | 60.00 |
| 26 | 气体释放门灯 | 上海松江/上海松江飞繁电子有限公司 | 现场型号 | 上海 | 个 | 300.00 |
| 27 | 紧急启停按钮 | 上海松江/上海松江飞繁电子有限公司 | HJ-9707 | 上海 | 个 | 180.00 |
| 28 | 编码消火栓按钮 | 上海松江/上海松江飞繁电子有限公司 | J-XAPD-9301 | 上海 | 个 | 280.00 |
| 29 | 自动排气阀 | 埃美柯/宁波埃美柯铜阀门有限公司 | 国标/行标 | 浙江 | 个 | 400.00 |
| 30 | 安全阀DN25 | 埃美柯/宁波埃美柯铜阀门有限公司 | 国标/行标 | 浙江 | 个 | 180.00 |
| 31 | 主机主板 | 上海松江/上海松江飞繁电子有限公司 | JB-9108A配套 | 上海 | 块 | 4200.00 |
| 32 | 信号反馈装置 | 上海松江/上海松江飞繁电子有限公司 | JB-9108A配套 | 上海 | 个 | 2500.00 |
| 33 | 排烟风机 | 上虞专通/绍兴上虞专通风机厂 | 国标/行标 | 浙江 | 台 | 16000.00 |
| 34 | 正压送风机 | 上虞专通/绍兴上虞专通风机厂 | 国标/行标 | 浙江 | 台 | 8000.00 |
| 35 | 无机复合防火卷帘 | 力诚/杭州力诚防火门业有限公司 | 国标/行标 | 浙江 | m² | 600.00 |
| 36 | 消防电话主机 | 上海松江/上海松江飞繁电子有限公司 | HJ-756Z | 上海 | 台 | 1680.00 |
| 37 | 消防电话分机 | 上海松江/上海松江飞繁电子有限公司 | HY5716 | 上海 | 台 | 120.00 |
| 38 | 防火阀 | 当代/浙江当代风机有限公司 | 国标/行标 | 浙江 | 个 | 800.00 |
| 39 | 送风阀 | 当代/浙江当代风机有限公司 | 国标/行标 | 浙江 | 个 | 500.00 |
| 40 | 排烟阀 | 当代/浙江当代风机有限公司 | 国标/行标 | 浙江 | 个 | 600.00 |
| 41 | 防火卷门控制器 | 力诚/杭州力诚防火门业有限公司 | 国标/行标 | 浙江 | 个 | 900.00 |
| 42 | 防卷帘门电机 | 力诚/杭州力诚防火门业有限公司 | 国标/行标 | 浙江 | 台 | 2500.00 |
| 43 | 防火门闭门器 | 力诚/杭州力诚防火门业有限公司 | 国标/行标 | 浙江 | 个 | 150.00 |
| 44 | 防火门顺位器 | 力诚/杭州力诚防火门业有限公司 | 国标/行标 | 浙江 | 个 | 80.00 |
| 45 | 消防广播分配盘 | 上海松江/上海松江飞繁电子有限公司 | HJ-9402 | 上海 | 个 | 2800.00 |
| 46 | 消防广播功率放大器500kw | 上海松江/上海松江飞繁电子有限公司 | 500W | 上海 | 台 | 5000.00 |
| 47 | 安全出口灯 | 敏华/敏华电气（广州）有限公司 | 国标/行标 | 广州 | 个 | 80.00 |
| 48 | 灯具电源背包 | 敏华/敏华电气（广州）有限公司 | 国标/行标 | 广州 | 个 | 120.00 |
| 49 | 木质防火门 | 力诚/杭州力诚防火门业有限公司 | 国标/行标 | 浙江 | 平方米 | 600.00 |
| 50 | 智能电源盘 | 上海松江/上海松江飞繁电子有限公司 | JB-3208配套 | 上海 | 个 | 2600.00 |
| 51 | 电话插孔 | 上海松江/上海松江飞繁电子有限公司 | HY5716B | 上海 | 个 | 150.00 |
| 52 | 球阀DN25 | 埃美柯/宁波埃美柯铜阀门有限公司 | 国标/行标 | 浙江 | 个 | 135.00 |
| 53 | 蝶阀 DN100 | 开维喜/上海开维喜阀门有限公司 | 国标/行标 | 上海 | 个 | 680.00 |
| 54 | 蝶阀 DN150 | 开维喜/上海开维喜阀门有限公司 | 国标/行标 | 上海 | 个 | 1100.00 |
| 55 | 闸阀DN100 | 开维喜/上海开维喜阀门有限公司 | 国标/行标 | 上海 | 个 | 1850.00 |
| 56 | 闸阀DN150 | 开维喜/上海开维喜阀门有限公司 | 国标/行标 | 上海 | 个 | 2500.00 |
| 57 | 安全阀 | 开维喜/上海开维喜阀门有限公司 | 国标/行标 | 上海 | 个 | 7500.00 |
| 58 | 减压阀 | 开维喜/上海开维喜阀门有限公司 | 国标/行标 | 上海 | 个 | 1200.00 |
| 59 | 止回阀 | 开维喜/上海开维喜阀门有限公司 | 国标/行标 | 上海 | 个 | 3600.00 |
| 60 | 泄压阀 | 开维喜/上海开维喜阀门有限公司 | 国标/行标 | 上海 | 个 | 6000.00 |
| 61 | 水流指示器 | 奇杰/诸暨奇杰消设备有限公司 | 国标/行标 | 浙江 | 个 | 300.00 |
| 62 | 水力警铃 | 奇杰/诸暨奇杰消设备有限公司 | 国标/行标 | 浙江 | 个 | 155.00 |
| 63 | 压力开关 | 奇杰/诸暨奇杰消设备有限公司 | 国标/行标 | 浙江 | 个 | 130.00 |
| 64 | 电接点压力表 | 华仪/杭州富阳华仪仪表有限公司 | 2.5MPA | 浙江 | 个 | 180.00 |
| 65 | 压力表 | 华仪/杭州富阳华仪仪表有限公司 | 1.6MPA | 浙江 | 个 | 45.00 |
| 66 | 喷淋泵 | 上海凯泉/上海凯泉泵业有限公司 | Q=40L/S，N=55KW,n=2900r/min | 上海 | 台 | 30000.00 |
| 67 | 喷淋头 | 迅雨/浙江迅雨安防科技有限公司 | 国标 | 浙江 | 个 | 15.00 |
| 68 | 稳压泵 | 上海凯泉/上海凯泉泵业有限公司 | Q=6.3m³/h，H=75m，n=2950r/min，N=4KW | 上海 | 台 | 10000.00 |
| 69 | 消防泵 | 上海凯泉/上海凯泉泵业有限公司 | Q=100m³/h，H=60m，n=1450r/min，N=22.72KW | 上海 | 台 | 23000.00 |
| 70 | 室外消火栓 | 江郎峰/江山市江郎峰设备有限公司 | 国标/行标 | 浙江 | 个 | 1200.00 |
| 71 | 室外喷淋接合器 | 江郎峰/江山市江郎峰设备有限公司 | 国标/行标 | 浙江 | 个 | 2500.00 |
| 72 | 室外消火栓接合器 | 江郎峰/江山市江郎峰设备有限公司 | 国标/行标 | 浙江 | 个 | 2200.00 |
| 73 | 湿式报警阀DN100 | 奇杰/诸暨奇杰消设备有限公司 | 国标/行标 | 浙江 | 个 | 2000.00 |
| 74 | 湿式报警阀DN150 | 奇杰/诸暨奇杰消设备有限公司 | 国标/行标 | 浙江 | 个 | 2500.00 |
| 75 | 湿式报警阀DN200 | 奇杰/诸暨奇杰消设备有限公司 | 国标/行标 | 浙江 | 个 | 3800.00 |
| 76 | 钢管敷设DN20 | 华岐/河北华岐钢管有限公司 | 国标/行标 | 河北 | 米 | 25.00 |
| 77 | 穿钢管DN20 | 华岐/河北华岐钢管有限公司 | 国标/行标 | 河北 | 米 | 8.00 |
| 78 | 消火栓箱门玻璃 | 杭舟信达/杭州科顺消防设备有限公司 | 国标/行标 | 浙江 | ㎡ | 68.00 |
| 79 | 消火栓箱 | 杭舟信达/杭州科顺消防设备有限公司 | 国标/行标 | 浙江 | 套 | 500.00 |
| 80 | 应急疏散指示灯面板 | 敏华/敏华电气（广州）有限公司 | 国标/行标 | 广州 | 只 | 80.00 |
| 81 | 疏散指示灯 | 敏华/敏华电气（广州）有限公司 | 国标/行标 | 广州 | 只 | 80.00 |
| 82 | 应急灯 | 敏华/敏华电气（广州）有限公司 | 国标/行标 | 广州 | 只 | 120.00 |
| 83 | 室内消火栓头 | 江郎峰/江山市江郎峰设备有限公司 | 国标/行标 | 浙江 | 个 | 85.00 |
| 84 | 扩音器 | 三奇安/衢州市三奇消防设备有限公司 | 3W/5W | 浙江 | 个 | 500.00 |
| 85 | 单箱门框 | 杭舟信达/杭州科顺消防设备有限公司 | 国标/行标 | 浙江 | 套 | 100.00 |
| 86 | 组合箱门框 | 杭舟信达/杭州科顺消防设备有限公司 | 国标/行标 | 浙江 | 套 | 150.00 |
| 87 | 报警主机回路 | 上海松江/上海松江飞繁电子有限公司 | JB-9108AG配套 | 上海 | 套 | 2200.00 |
| 88 | 报警主机主板 | 上海松江/上海松江飞繁电子有限公司 | JB-9108AG配套 | 上海 | 只 | 3800.00 |
| 89 | 卡箍弯头 | 浩辰/山东浩辰机械有限公司 | 国标/行标 | 山东 | 只 | 30.00 |
| 90 | 疏散指示灯 （嵌入式） | 敏华/敏华电气（广州）有限公司 | 国标/行标 | 广州 | 个 | 80.00 |
| 91 | 消防地贴标识 （夜光） | 科顺/杭州科顺消防设备有限公司 | 国标 | 浙江 | 张 | 10.00 |
| 92 | 喷淋泵 | 上海凯泉/上海凯泉泵业有限公司 | Q=35L/S，N=75KW,n=2900r/min | 上海 | 个 | 35000.00 |
| 93 | 消防泵 | 上海凯泉/上海凯泉泵业有限公司 | Q=30L/S，N=45KW,n=2900r/min | 上海 | 个 | 23000.00 |
| 94 | 稳压泵 | 上海凯泉/上海凯泉泵业有限公司 | Q=5L/S，P=0.2MPa，n=2900r/min，N=2.2KW | 上海 | 个 | 6000.00 |
| 95 | 热过载保护器 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 国标 | 浙江 | 只 | 160 |
| 96 | 交流接触器 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 国标 | 浙江 | 只 | 450 |
| 97 | 中间继电器 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 24V | 浙江 | 只 | 55 |
| 98 | 打印机 | 上海松江/上海松江飞繁电子有限公司 | JB-9108A配套 | 上海 | 只 | 1200.00 |
| 99 | 多线通道版 | 上海松江/上海松江飞繁电子有限公司 | JB-9108A配套 | 上海 | 块 | 450.00 |
| 100 | 多线通讯板 | 上海松江/上海松江飞繁电子有限公司 | JB-9108A配套 | 上海 | 块 | 550.00 |
| 101 | 多线盘母板 | 上海松江/上海松江飞繁电子有限公司 | JB-9108A配套 | 上海 | 块 | 1680.00 |
| 102 | 蓄电池 | 福建泉州赛特电源公司 | 12V/24AH | 福建 | 块 | 500.00 |
| 103 | 按键板 | 上海松江/上海松江飞繁电子有限公司 | JB-9108A配套 | 上海 | 块 | 450.00 |
| 104 | 消防软管卷盘 | 江山市江郎峰消防设备有限公司 | 0.8-19-20 | 江山 | 只 | 220.00 |
| 105 | 金属软管 | / | DN150 | / | 只 | 680.00 |
| 106 | 金属软管 | / | DN100 | / | 只 | 630.00 |
| 107 | 哈弗抱接 | / | DN150 | / | 只 | 680.00 |
| 108 | 哈弗抱接 | / | DN100 | / | 只 | 630.00 |
| 109 | 浪涌保护启 | 中鹏TD-24/TU-24 | TD-24/TU-24 | / | 只 | 320.00 |
| 110 | 管道听漏 | 普通仪器探测 | 专业单位 | / | 处 | 5000.00 |
| 111 | 管道听漏 | 特种气体探测 | 专业单位 | / | 处 | 8000.00 |
| 112 | 人工开挖、回填 | / | / | / | 工 | 500.00 |
| 113 | 镀锌铁皮风管 | 定制 | 镀锌风管 | 浙江 | 平方 | 300.00 |
| 114 | 风管法兰 | 定制 | 镀锌 | 浙江 | 只 | 190.00 |
| 115 | 气压罐胶囊 | 定制 | 现场型号 | 浙江 | 套 | 5500.00 |
| 116 | 气压罐 | 上海功夫熊泵业集团有限公司 | SQL800*1.0MPA | 浙江 | 套 | 7500.00 |
| 117 | 联网卡 | 上海松江/上海松江飞繁电子有限公司 | JB-9108A配套 | 上海 | 块 | 3500.00 |
| 118 | 主机程序调试 | 上海松江/上海松江飞繁电子有限公司 | JB-9108A配套 | 上海 | 回路 | 1500.00 |
| 119 | CRT程序调试 | 上海松江/上海松江飞繁电子有限公司 | JB-9108A配套 | 上海 | 回路 | 1500.00 |
| 120 | 蓄电池 | 福建泉州赛特电源公司 | 12V/40AH | 福建 | 块 | 680.00 |
| 121 | 蓄电池 | 福建泉州赛特电源公司 | 12V/17AH | 福建 | 块 | 500.00 |
| 122 | 蓄电池 | 福建泉州赛特电源公司 | 12V/26AH | 福建 | 块 | 550.00 |
| 123 | 蓄电池 | 福建泉州赛特电源公司 | 12V/1.3AH | 福建 | 块 | 180.00 |
| 124 | 集中应急控制主板 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 台谊配套 | 浙江 | 块 | 5800.00 |
| 125 | 集中应急控制电源 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 台谊配套 | 浙江 | 块 | 3680.00 |
| 126 | A型疏散灯 | 浙江台谊消防股份有限公司 | A型智能 | 浙江 | 只 | 155.00 |
| 127 | A应急灯 | 浙江台谊消防股份有限公司 | A型智能 | 浙江 | 只 | 188.00 |
| 128 | 集中电源箱 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 0.6KVA | 浙江 | 台 | 9800.00 |
| 129 | 集中电源箱 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 1.0KVA | 浙江 | 台 | 13800.00 |
| 130 | 集中电源箱 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 0.45KVA | 浙江 | 台 | 8280.00 |
| 131 | 集中应急控制器 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 台谊配套 | 浙江 | 块 | 18800.00 |

- 以上清单为服务期内可能产生更换的零配件，材料更换需经采购人的认可后进行，供应商响应零配件品牌及型号不得低于以上品牌型号，并须在服务期内确保供应。供应商须在响应文件中提供价格清单，服务期内使用的零配件按供应商响应单价按实结算，零配件单价不得高于上表中最高限价。如遇清单外零配件更换，价格由采购人根据政采云网上超市价格*供应商优惠折扣率结算。服务期内由供应商提供的设备、零配件、材料费用不包含在本次投标报价中，由采购人另行结算。

签订合同时成交供应商明确表示无需预付款的，可以采用以下付款方式：服务费每半年支付一次，服务期满半年后，经采购人确认，且成交供应商开具并向采购人交付正规发票后，采购人向成交供应商支付50%的合同价款。

- 六、商务要求

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲报价范围 | ▲磋商响应报价包括服务期内的巡检、维修、调试、驻场等完成本项目的所有一切费用，总价包干。本次报价为含税人民币价。 |
| 2 | 实施地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | ▲质量要求 | 合格（符合采购文件要求、响应文件承诺以及国家、行业有关技术规范和标准） |
| 4 | ▲服务期 | 1年 |
| 5 | 履约保证金 | 履约保证金：合同金额的1%，合同签订后七个工作日内由成交供应商支付给采购人，服务结束后经采购人书面确认成交供应商无违约行为后无息返还给成交供应商（遇寒暑假及国定假日顺延）。采购人在收到成交供应商开具的正规发票后付款。 |
| 6 | 付款方式和支付条件 | 本合同签订后7个工作日内，采购人收到成交供应商开具的正规发票后向成交供应商支付合同总额40%。成交供应商完全履行合同义务，经采购人验收合格并书面确认成交供应商无违约行为，且采购人收到成交供应商开具的正规发票后两周内，向成交供应商付清余款。 配件安装、更换费用：在维修中烟感、手动报警按钮、疏散指示灯等的主要配件更换，需经采购人的认可后进行。相关货款季结季清，特殊情况除外；经双方账目核对无误，成交供应商应向采购人提交结算金额的全额增值税发票或普通发票。（该部分费用不包含在本次磋商报价中） 上述费用支付若遇学校放寒暑假无法支付的，则顺延至假期结束后支付。 |
| 7 | 违约责任 | 供应商逾期履行合同义务的，应按每次2000元或按合同总价款的千分之六每日支付违约金。供应商逾期2次或2个工作日及以上履行合同义务的，采购人有权解除本合同，并拒付（或要求供应商退还）合同价款，供应商应按合同总价款的20%向采购人支付违约金，造成采购人损失的，供应商应承担赔偿责任。 出现故障后采购人电话通知供应商后，供应商如未按约定到场维修，采购人有权从供应商维保款项中扣除人民币1000元/次，造成采购人损失的，由供应商负责赔偿。 供应商未能提供驻点人员服务，或未经采购人书面同意更换驻点人员，采购人有权扣除当年维保费用或解除合同； 本合同履行期内，任何一方因不可抗力事件不能履行合同的，合同履行期限可相应顺延。不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并邮寄或送达有关权威机构出具的证明。 |

- 七、特别说明与规定

本部分内容均为采购人基本要求，如供应商无法响应，须在《关于对采购文件中有关条款的拒绝声明》中详细说明，未说明的，视为认可并接受所有条款。

7.1本项目有一个标项，标项是最小投标单位，供应商必须对标项内的所有内容发起响应。供应商在响应时缺漏的内容视为“未响应”按负偏离处理，如成交，须自行如数补齐并承担相应后果。

7.2本章（第三章 采购需求）是采购人需求的最基本描述，供应商不得擅自改动或删减。供应商如认为采购内容中缺少了满足采购要求所必需的设备、材料或其他工作内容，供应商应在响应时自行补充并说明具体理由，所需费用包含在报价内。采购人不接受供应商给予的任何“赠品”或者与采购无关的其他商品、服务，不接受任何形式的“0元报价”（“0元报价”一律视为无效报价，作无效响应处理）。

7.3本章（第三章 采购需求）中对技术、服务和商务的要求是采购人最低要求，一般要求负偏离的，由评委按照采购文件的约定在商务技术评审时进行负偏离扣分，实质性要求（标注▲的要求）负偏离的做无效响应处理。供应商应尽可能的选择符合采购人采购需求的产品参加采购。

7.4供应商应当完整、明确的逐条对照采购要求作出响应；响应前后矛盾导致磋商小组有疑问的，磋商小组认为必要时可以要求供应商在规定的时间（30分钟）内提供相关技术证明材料，供应商不能按时提供相关技术证明材料的视为“未响应”作负偏离处理。

7.5磋商供应商不得进行影响产品质量或者诚信履约的恶意报价。如磋商供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因以及相应证明材料，以备评审专家核查。如未提供相应说明及证明材料的，做无效标处理。

7.6须提供的技术资料：须提供的技术资料：供应商在系统交付时必须同时提供质保服务承诺（或凭证）及采购需求中要求的其他交付文档。

注：根据《浙江省财政厅关于进一步规范政府采购秩序 促进公平竞争的通知》（浙财采监〔2025〕2号）的规定，供应商应遵循诚实信用原则在投标（响应）文件中提供真实材料。中标（成交）供应商在评审结束后5个工作日内，须提供在投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书、合同业绩、产品彩页（或说明书）等材料的查询网站或原件，以供采购人及采购代理机构核查资料真实性。如发现供应商提供虚假材料的，将报告本级财政部门。由于供应商提供虚假材料中标，采购人保留追溯其法律责任的权利，所产生的法律费用和时间损失由供应商承担。

第四章 评审方法和标准

为公正、公平、科学地选择成交供应商，根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本方法与标准。

本方法与标准仅适用于浙江中医药大学富春校区及滨文南区消防维保服务（项目编号：CTZB-2025050263）的评审。

## 一、评审方法

本项目采用综合评分法（满分100分，其中：商务技术70分，报价30分）。

磋商小组将按照本章规定的评审方法、评分标准，对所有提交了最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。评分过程中采用四舍五入法，保留小数二位。

综合得分=商务技术得分+最后报价得分

## 二、评审程序及内容

本项目具体的评审事务由磋商小组负责，评审程序及内容如下：

### 2.1 评审前准备

2.1.1推选磋商小组组长。

2.1.2磋商小组组长召集所有成员阅读磋商文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同条款、磋商响应文件无效情形、评审方法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

### 2.2 供应商资格审查

2.2.1磋商开始前，磋商小组首先依据法律法规和磋商文件的规定，对各供应商磋商响应文件中的资格文件进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

2.2.2磋商小组在资格审查时，发现供应商存在下列情形的，做资格审查不通过处理，不再与其进行后续磋商和评审：

（1）供应商不符合采购公告所列“申请人的资格要求”的，或者提交的资格证明文件不全的。

### 2.3 磋商响应文件的符合性审查

2.3.1对各供应商的磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对采购文件作出实质性响应（实质性响应的磋商响应文件是指磋商响应文件符合磋商文件规定的实质性内容、条件和规定）。

2.3.2磋商响应文件（商务技术文件）存在下列情形之一的，经磋商小组认定后作无效响应处理：

（1）未对采购文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本采购文件中标注 “▲”的实质性要求条款的；

（2）存在一个或一个以上备选（替代）方案的；

（3）仅提交“备份响应文件”的；

（4）以联合体形式参加磋商但未提交有效的联合体协议书的；

（5）未按磋商文件《第二章供应商须知》或《第六章磋商响应文件格式》标注的要求进行盖章或签署的；

（6）响应文件内容组成内容不齐全，采购文件规定必须提供而未提供的；

（7）标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（8）磋商响应文件有效期不符合采购文件要求的；

（9）不响应或擅自改变采购文件要求或磋商响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（10）参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商之间存在采购文件第二章供应商须知第1.13.2款规定的利害关系的；

（11）参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的：1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

（12）存在法律、法规和采购文件规定的其他无效响应情形的。

2.3.3磋商响应文件（报价文件）存在下列情形之一的，经磋商小组认定后作无效响应处理：

（1）未对磋商文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）采购文件中标注“▲”的实质性要求条款的；

（2）最后报价超过采购预算（或最高限价）的，或者最后报价具有选择性且拒不接受采购文件规定的修订原则进行修订的；

（3）未按照采购文件标明的币种报价的，或者报价涵盖的范围不符合采购文件要求的；

（4）未按采购文件《第二章供应商须知》或《第六章磋商响应文件格式》标注的要求进行盖章或签署的；

（5）响应文件组成内容不齐全，采购文件规定必须提供而未提供的；

（6）标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变采购文件要求或磋商响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）报价明显低于其他通过符合性审查的磋商供应商的报价或报价低于项目预算50%的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约时，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明，不能证明其报价合理性的；

（9）存在法律、法规和采购文件规定的其他无效响应情形的。

### 2.4 磋商响应文件的澄清、说明或补正

2.4.1磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

2.4.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正磋商响应文件将以书面形式作出。

2.4.3供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用书面（含邮件）形式进行。

### 2.5 磋商响应文件的错误修正

2.5.1最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）磋商响应文件中的开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准（完工期/交货期/服务期/质保期除外，开标一览表中所列的完工期/交货期/服务期/质保期与《商务技术文件》中商务响应表所列的对应内容不一致时，以《商务技术文件》中商务响应表所列内容为准进行修正）；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按本章节第2.4.3款的规定经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，其响应无效。

2.5.2对不同文字文本《磋商响应文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

### 2.6 磋商响应文件的评估、评分

2.6.1磋商小组应当按磋商文件约定的评分办法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。评分时，磋商小组各成员将独立对每个磋商供应商的磋商响应文件进行评分，并汇总每个磋商供应商的得分。评审细则详见本章“三、评分细则”。

2.6.2发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，磋商小组组长（磋商小组主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

### 2.7 推荐成交候选供应商

磋商小组将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款或《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

### 2.8 起草、签署评审报告

起草、签署评审报告。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

### 2.9评审特殊情况处理（如有）

2.9.1评审结果修订

评审报告签署前，结果经复核发现存在下列情形之一的，磋商小组将当场复核并修订评审结果，并在评审报告中记录。除下列情形以外，任何人不得修改评审结果。

（1）资格性检查认定错误；

（2）分值汇总计算错误的；

（3）分项评分超出评分标准范围的；

（4）客观分评分不一致的；

（5）经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的。

2.9.2重新评审

评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在下列情形之一的，将组织原磋商小组进行重新评审，重新评审改变评审结果的，将书面报告同级财政监督管理部门：

（1）资格性检查认定错误；

（2）分值汇总计算错误的；

（3）分项评分超出评分标准范围的；

（4）客观分评分不一致的；

（5）经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的。

2.9.3采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，将重新开展采购活动，并书面报告本级财政部门。

## 三、评分细则

### 3.1 商务技术分（70分）

3.1.1商务技术分评分细则

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 注:评审结束后，合同签订前中标人应配合采购代理机构完成涉及客观分评审内容的证明材料真实性核对，中标人自行准备证明材料（业绩合同、履约情况证明、节能环保证书等）原件。 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 供应商自2022年1月1日以来（时间以合同签订时间或中标通知书发出日期为准），具有类似项目（指包含消防维保或消防改造或消防设备供货内容的项目）业绩的，每个业绩得1分，最高得3分。（证明材料：提供合同复印件或中标通知书复印件并加盖供应商公章） | 3 |
| 2 | 响应程度 | 供应商响应全部满足磋商文件《第三章 采购需求》中明确的服务及技术条款，得18分；允许偏离的条款低于采购文件要求（负偏离）的，每条扣1分，扣完为止。 | 18 |
| 3 | 体系认证 | 供应商具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每项得1分，满分3分。提供相关网站（中国国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)或中国合格评定国家认可委员会(https://www.cnas.org.cn)）查询网页的截图，未提供截图的不得分。 | 3 |
| 4 | 管理制度 | 供应商管理制度，包括但不限于人员管理、岗位职责、投诉机制等规章制度和保障措施等，要求管理制度的科学合理、有针对性、符合项目实施要求。（分值3,2,1,0） | 3 |
| 5 | 服务团队 | 供应商提供本项目拟派的项目实施团队介绍，要求团队人员服务力量充足，岗位配置齐全，驻场人员服务能力符合项目实施要求。（分值5,4,3,2,1,0） | 5 |
| 6 | 服务方案 | 供应商针对本项目编制整体服务方案，包括但不限于对日常巡检、定期维保、维修等的工作安排、重难点分析等。要求方案的科学合理、有针对性、符合项目实施要求。（分值5,4,3,2,1,0） | 5 |
| 7 |  | 提供安全服务方案，包括但不限于保障技术、保障措施、保障人员、保障安排等。要求安全保障措施科学合理、有针对性、符合项目实施要求。（分值5,4,3,2,1,0） | 5 |
| 8 |  | 提供验收方案，包括但不限于验收方法、验收流程、验收依据等。要求验收方案科学合理、有针对性、符合项目实施要求。（分值3,2,1,0） | 3 |
| 9 |  | 提供重大活动、节假日保障方案，包括但不限于保障时间、人员配备、保障措施流程、保障制度等。要求保障人员配备齐全、保障时间满足要求、保障流程和措施合理规范、保障制度完善。（分值5,4,3,2,1,0） | 5 |
| 10 |  | 提供培训方案，包含但不限于培训师资、培训课程、培训时间、培训方式。要求方案科学合理、有针对性、符合项目实施要求。（分值4,3,2,1,0） | 4 |
| 11 | 零配件供应 | 供应商提供可供应的零配件清单及价格。要求零配件种类齐全，符合采购人使用要求，价格优惠。（分值5,4,3,2,1,0） | 5 |
| 12 | 优惠措施 | 供应商对本项目提供优惠措施（包括但不限于对清单外零配件结算的折扣率等）。（分值4,3,2,1,0） | 4 |
| 13 | 突发事件应急预案 | 根据服务期内可能发生的紧急情况，供应商提供突发事件的应急预案。要求应急预案科学合理、有针对性、符合项目实际情况。（分值4,3,2,1,0） | 4 |
| 14 | 驻点保障承诺 | 供应商承诺项目实施期间提供2名及以上驻点服务人员5*8小时驻场维护服务的得3分；提供1名驻点服务人员5*8小时驻场维护服务的得1分。 （证明材料：提供驻场人员信息及承诺函。） | 3 |
| 合 计 |  |  | 70 |

3.1.2磋商供应商的商务技术最终得分为磋商小组各评委有效评分的算术平均值（计分过程中，四舍五入，保留二位小数）。

### 3.2 最后报价分（30分）

3.2.1最后报价的合理性审查

（1）分析最后报价是否合理，最后报价范围是否完整，有否重大错漏项；

（2）为防止恶意竞标的行为，如供应商初次报价低于项目预算50%的，应当在初次报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因以及相应证明材料；或如供应商最终报价低于项目预算50%的，应当在提交最终报价的同时提供详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因及相应证明材料，以备磋商小组核查。如磋商小组认为磋商供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的磋商供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求磋商供应商在评审现场30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。如磋商供应商未按要求提供相关说明及证明材料，或不能证明其报价合理性的，磋商小组将对其作为无效投标处理。

（3）磋商小组（少数服从多数原则）认为磋商供应商不能证明其最后报价合理性的，将对其作为无效响应处理。

3.2.2最后报价分计算方法

（1）满足采购文件要求的最低评审价为评审基准价，其价格分为30分（即价格权值为30%）。

（2）其他磋商供应商的最后报价分统一按照下列公式计算（四舍五入，精确到小数点后二位）：最后报价得分=（评审基准价／供应商评审价）×价格权值×100

## 四、其他评审事项规定

### 4.1 串通投标的认定

4.1.1在评审过程中发现供应商存在以下情形之一的，将被视为串通投标的：

（1）不同磋商供应商的磋商响应文件由同一单位或个人编制；

（2）不同磋商供应商委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同磋商供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同磋商供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同磋商供应商的磋商响应文件互相混装。

4.1.2磋商供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他磋商供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他磋商供应商的合法权益。在评审过程中，发现磋商供应商有上述串通投标情形的，磋商响应无效，并书面报告本级财政部门。

### 4.2 磋商供应商违法等重大事项的处理

磋商供应商有下列情形之一的，磋商响应无效且将《磋商响应文件》、《询标记录》等报同级政府采购监管部门或有关职能部门查处：

（1）未如实提供债权债务、重大违法记录、利害关系等信息，影响或者可能影响成交结果的；

（2）不遵循公平竞争原则、恶意串通、妨碍其他磋商供应商的竞争、损害采购人或其他磋商供应商合法权益的；

（3）政府采购活动中存在违法行为的；

（4）其他严重干扰招投标秩序的行为的。

### 4.3竞争性磋商采购活动终止

4.3.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式使用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形（市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目）外，在采购过程中符合要求的供应商或最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

4.3.2针对第4.3.1款第（3）条内容的特别补充说明：根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知（财库[2015]124号）》的相关规定，政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行；采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告，重新开展采购活动。

4.3.3在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构将终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报本级财政部门。

4.3.4采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，将重新采购。

- 合同条款

浙江中医药大学（         学院）        服务采购合同

项目编号：

甲方（需方）：浙江中医药大学

乙方（供方）：

鉴证方：浙江省成套招标代理有限公司

经采购代理机构对                           项目通过竞争性磋商方式采购，确定                      为成交单位，甲、乙双方友好协商，达成以下条款：

一、服务内容和要求：

浙江中医药大学滨文南区、富春校区所有消防系统的软硬件设施进行总体全面的维保（详见设备清单包含但不限于清单内容），维护保养内容如下：

1、消防报警与联动控制系统（维保记录需提供给采购人）

（1）每月定期维保工作：

1）主机巡检功能检测；

2）主备电切换检测；

3）主机报警与联动逻辑检测；

4）CRT通讯与控制功能检测；

5）感烟、感温工作状态检测、故障排查；

6）控制、切换模块工作状态检测、故障排查；

7）火警、故障自动打印功能检测

（2）每季定期维保工作（季度维保完毕一周内由供应商出具季度维保报告）：

1）主机巡检功能检测；

2）主备电切换检测；

3）主机报警与联动逻辑检测；

4）CRT通讯与控制功能检测；

5）感烟、感温工作状态检测、故障排查；

6）控制、切换模块工作状态检测、故障排查；

7）消防电话通讯系统检测试验；

8）消防广播系统检测与投运演习；

9）消火栓泵手、自动投运试验；

10）自喷泵手、自动投运试验；

11）火警、故障自动打印功能检测。

（3）每年定期服务内容（年度维保完毕一周内由供应商出具年度维保报告）：

1）主机巡检功能检测；

2）主备电切换检测；

3）主机报警与联动逻辑检测；

4）CRT通讯与控制功能检测；

5）感烟、感温工作状态检测、故障排查；

6）控制、切换模块工作状态检测、故障排查；

7）消防电话通讯系统检测试验；

8）消防广播系统检测与投运演习；

9）消火栓泵手、自动投运试验；

10）自喷泵手、自动投运试验；

11）火警、故障自动打印功能检测；

12）大楼正压送风系统投运试验；

13）大楼排烟系统投运试验；

14）大楼消防电梯迫降试验；

15）防火卷帘门迫降试验；

16）每月、每季度的维保检测情况须在消防设施维护、保养记录本上详细记录，用以留档备查。根据采购人工作安排，配合不少于两次全面或局部消防演习（报警、救火、疏散逃生）。

2、火灾自动报警系统

（1）对消防系统联动设备作定期检查和试验。

1）每季度对防排烟设备、防火卷帘门等控制设备做消防联动。

2）每季度对火灾事故广播进行消防联动试验。

（2）对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行维修。

3、消火栓系统

（1）每季度对消防泵进行启动运转试验，并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验。

（2）每季度对消火栓进行检查，发现问题及时处理。

（3）每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。

（4）每季度对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查，发现问题及时通报甲方。

（5）每年对水泵接合器的接口及附件进行检查。

（6）每季度对校区内室外消火栓系统进行出水试验并上油维护。

4、自动喷水灭火系统

（1）每季对水源控制阀、报警阀组进行检查，保证系统各种阀门处于工作状态。

（2）每季对喷淋水泵进行启动运转试验一次。

（3）每季对电磁阀作启动试验一次，动作失常时马上通知采购人及时更换。

（4）每季度对湿式报警阀旁的放水试验阀进行泄水试验，验证湿式报警阀的供水能力。

（5）每季利用末端试水装置对水流指示器进行试验。

（6）每年对水泵接合器的接口及附件进行检查并进行维护。

（7）每年对消防水池，消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位及消防气压给水设备的压力进行检查，发现问题及时协助采购人处理。

5、气体灭火系统

（1）每季度检查保养气体控制屏,保证正常运行。

（2）每季度检测气瓶的压力是否达到规范要求,有无泄漏现象。

（3）每季度检查试验手动和自动放气装置是否正常。

（4）每季度模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作, 检查气瓶的电磁阀是否动作，控制屏是否有放气信号,警铃、蜂鸣器是否动作。

（5）每季度检测控制屏的功能情况、气瓶压力是否正常。

（6）每季度检查试验手动和自动放气装置。

6、防火分区

每季度手动或自动启停防火卷帘门试验，检查其性能。

7、防排烟系统

（1）每季检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

（2）每季度手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能。

8、其他：每年度定期服务内容：根据采购人工作需求，配合不少于两次全面或局部的消防演习任务（报警、救火、疏散、逃生）。

二、合同履行时间、履行地点、付款方式

1.履行时间：服务期自合同签订之日起1年；

2.履行地点：甲方指定地点；

3.本合同金额为（大写）：人民币                元（￥             元）。

4.履约保证金

合同总价的1%作为履约保证金，本合同签订后七个工作日内由乙方支付给甲方，服务结束后经甲方书面确认乙方无违约行为后无息返还给乙方（遇寒暑假及国定假日顺延）。甲方在收到乙方开具的正规发票后付款。

5.本合同签订后7个工作日内，甲方收到乙方开具的正规发票后向乙方支付合同总额40%。乙方完全履行合同义务，经甲方验收合格并书面确认乙方无违约行为，且甲方收到乙方开具的正规发票后两周内，向乙方付清余款。

配件安装、更换费用：在维修中烟感、手动报警按钮、疏散指示灯等的主要配件更换，需经采购人的认可后进行。相关货款季结季清，特殊情况除外；经双方账目核对无误，成交供应商应向采购人提交结算金额的全额增值税发票或普通发票。（该部分费用不包含在本次磋商报价中）

上述费用支付若遇学校放寒暑假无法支付的，则顺延至假期结束后支付。

三、服务响应时间及要求

1.消控系统发生故障，接到通知后30分钟内赶到现场检查处理；

2.控制模块、监视模块、探测器等发生故障，2个工作日内更换或排除，确保设备正常运行；

3.报警联动主机、消防广播主机、消防电话主机、CRT图文系统主机故障，供应商应提供备用设备使之正常运转，故障设备一周内更换或修复；

4.因线路问题等非设备造成的系统故障，供应商应积极配合布线单位协查排除。

5.依据消防工程维保特点及要求，配备满足维保工程项目要求的项目管理班子、技术人员。参与维保施工人员必须具有作业人员上岗证书，设专人进行现场监管。供应商须配置1名充分了解采购人消防系统的工作人员，每周一至周六的8：30-16:30在校开展消防设施维保工作，其余时间需保证通讯畅通，确保发生故障后的应急处置时间不超过2小时。为提高维保人员的应急响应能力，供应商必须提供相应的电瓶车等校内交通工具。供应商的派驻人员不能随意更换，如需更换必须经采购人书面同意。

6.乙方提供的货物质保期为   年，从货物验收合格交付采购人正常使用10天之日起算，除人为原因造成的故障外，保修包换；质保期满后，乙方负责提供配件和维修服务，酌收备件成本费用，易损件长期提供。

四、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接完成，不得转让、转包、分包给任何第三方；

2.乙方转让或转包、分包的，甲方有权解除合同和拒付（或要求乙方退还）合同价款，并要求乙方支付合同价款20%的违约金。

五、违约责任

乙方逾期履行合同义务的，应按每次2000元或按合同总价款的千分之六每日支付违约金。乙方逾期2次或2个工作日及以上履行合同义务的，甲方有权解除本合同，并拒付（或要求乙方退还）合同价款，乙方应按合同总价款的20%向甲方支付违约金，造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

出现故障后甲方电话通知乙方后，乙方如未按约定到场维修，甲方有权从供应商维保款项中扣除人民币1000元/次，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

乙方未能提供驻点人员服务，或未经甲方书面同意更换驻点人员，甲方有权扣除当年维保费用或解除合同；

本合同履行期内，任何一方因不可抗力事件不能履行合同的，合同履行期限可相应顺延。不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并邮寄或送达有关权威机构出具的证明。

六、争议的解决

本合同纠纷由双方协商解决，协商不成，由甲方所在地人民法院诉讼解决。

七、合同生效

1.本合同经甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位印章后生效。

2.本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方和鉴证方各执壹份，具有同等法律效力。

3.本合同附件及双方的磋商文件、响应文件、磋商记录等系本合同的组成部分。

| 甲方（公章）：浙江中医药大学 | 乙方（盖章）: |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 地址：浙江省杭州市滨江区滨文路548号 | 地址： |
| 邮编：310053 | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行：工商银行景江苑支行 | 开户银行： |
| 帐号：1202023419100001174 | 帐号： |
| 合同签订地点：浙江省杭州市滨江区滨文路548号 签订时间： 年 月 日 |  |
| 合同鉴证方（公章）： |  |
| 代表人：(签字） |  |
| 电话： 鉴证时间： 年 月 日 |  |

第六章 磋商响应文件的格式

重要提示

（1）本章中有提供格式的，磋商供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关有效证明材料），并按格式要求进行签、章，否则视为未提供；

（2）本章未提供格式的，请供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供；

（3）可以提供复印件的相关证明材料必须加盖供应商公章，否则视为未提供（例如：各类资格资质证书、业绩材料、许可材料、荣誉证书、产品注册登记材料、产品检测材料、验收材料等）；

（4）第二章供应商须知第4.2.2款磋商响应文件内容组成清单中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的磋商响应无效。

## 第一部分 “资格文件”格式

1-1《资格文件》封面

浙江省省级政府采购电子交易项目

磋商响应文件

（资格文件）

采购项目名称：浙江中医药大学富春校区及滨文南区消防维保服务

项目编号： CTZB-2025050263

磋商供应商名称（盖章）：_________________________________________________

磋商供应商地址：___________________________________________________________

磋商供应商联系电话：_________________________________________

日期：_________________________________________________________________________

磋商响应文件提交截止时间前其他单位或个人不得解密、提取

### 1-2 ▲符合“申请人的资格要求”第1条规定的证明文件

#### （1）▲营业执照等证明文件

▲营业执照等证明文件

证明材料：营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证或自然人有效身份证明）（提供复印件，加盖磋商供应商公章）。 提示和说明： a.供应商为企业或个体工商户的，提供有效的“营业执照”；供应商为事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；供应商为自然人（中国公民）的，提供个人有效身份证明文件。 b.金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除提供供应商自身的营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复印件，加盖磋商供应商公章），以证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。

（2）▲基本资格符合性承诺书

基本资格符合性承诺书

浙江中医药大学、浙江省成套招标代理有限公司：

我方参加浙江中医药大学富春校区及滨文南区消防维保服务（项目编号：CTZB-2025050263）的政府采购活动，依据采购文件相关规定，郑重承诺如下：

（1）我方具有独立承担民事责任的能力（营业执照附后）；

（2）我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）我方在参加本次政府采购活动前三年内，经营活动中没有重大违法记录（具体包括：没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）；

（6）我方符合法律、行政法规规定的其他条件；

（7）我方在响应文件递交前，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（我方的信用信息记录以采购人或采购代理机构统一查询的结果为准）。

以上承诺如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺

供应商名称（盖章）：__________________________________

日期：________年____月____日

1-2 符合“申请人的资格要求”第2条“落实政府采购政策需满足的资格要求”规定的证明文件

#### （1）▲中小企业声明函

- 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加浙江中医药大学 的浙江中医药大学富春校区及滨文南区消防维保服务 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 浙江中医药大学富春校区及滨文南区消防维保服务，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：__________________________________

日期：________年____月____日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：（1）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

（2）从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人 以下的为微型企业

- （2）残疾人福利性单位声明函（如是）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加浙江中医药大学富春校区及滨文南区消防维保服务（项目编号：CTZB-2025050263）的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________________________

日期：____________________________________________

提示：供应商应实事求是填写并提供本表，不符合的可不提供。

- （3）监狱企业证明文件

监狱企业证明文件

相关部门出具的监狱企业证明文件 （如是，提供复印件加盖供应商公章）

#### 1-4 ▲《政府采购活动现场确认声明书》提交承诺书

▲《政府采购活动现场确认声明书》

提交承诺书

浙江中医药大学、浙江省成套招标代理有限公司：

我方参加浙江中医药大学富春校区及滨文南区消防维保服务（项目编号：CTZB-2025050263）的政府采购活动，承诺严格按照采购文件规定如实签署并提交《政府采购活动现场确认声明书》，如我方未能在规定时间内完成签署和提交，同意按“未提交”作资格审查不合格处理，并自行承担一切后果。

特此承诺

磋商供应商名称（盖章）：________________________________

日期：________年____月____日

提示和说明：

响应文件解密结束后，采购代理机构将通过“政府采购云平台”或电子邮件或传真形式组织所有成功解密响应文件的供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》。供应商应当在收到通知后60分钟内完成《政府采购活动现场确认声明书》的签署并提交至采购代理机构。有效的《政府采购活动现场确认声明书》是供应商资格文件的重要组成部分，未提交或逾期提交的均作资格审查不合格处理。

附：政府采购活动现场确认声明书（开标后填写）

政府采购活动现场确认声明书

浙江中医药大学、浙江省成套招标代理有限公司：

本人经由_______________________________________（供应商名称）法定代表人__________________（姓名）合法授权参加浙江中医药大学富春校区及滨文南区消防维保服务（项目编号：CTZB-2025050263）的政府采购活动，经与本单位法定代表人联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位（联合体各方）与采购人之间：□不存在利害关系/□存在下列利害关系_______：

A.投资关系；B.行政隶属关系；C.业务指导关系；D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）：__________________________________________

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位（联合体各方）:

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系；

□与____________________________________（供应商名称）之间存在下列利害关系_______：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人；

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系；

I.其他利害关系情况_______________________________________________。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现____________________________________________________________________供应商之间存在或可能存在上述第二条第__________________项利害关系。

磋商供应商盖章或法定代表人（或授权代表）签字（或盖章）：_______________

日期：________年____月____日

- （2）▲“联合体”的证明材料（适用于联合体响应供应商，非联合体不用提供）

▲联合体协议书

浙江中医药大学、浙江省成套招标代理有限公司：

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加浙江中医药大学富春校区及滨文南区消防维保服务（项目编号：CTZB-2025050263）的政府采购活动。现就联合体事宜订立如下协议。

1.＿（某成员单位名称）为＿（联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照磋商文件的各项要求，递交响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式＿份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（法定代表人章）

成员一名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（法定代表人章）

……

## 第二部分 “商务技术文件”格式

- 2-1 “商务技术文件”封面

浙江省省级政府采购电子交易项目

磋商响应文件

（商务技术文件）

采购项目名称：浙江中医药大学富春校区及滨文南区消防维保服务

项目编号：CTZB-2025050263

磋商供应商名称（盖章）：_________________________________________________

磋商供应商地址：___________________________________________________________

磋商供应商联系电话：_________________________________________

日期：_________________________________________________________________________

磋商响应文件提交截止时间前其他单位或个人不得解密、提取

### 2-2 ▲关于磋商响应文件所有内容真实有效的承诺函

关于磋商响应文件所有内容真实、有效的承诺函

浙江中医药大学、浙江省成套招标代理有限公司：

我方参加浙江中医药大学富春校区及滨文南区消防维保服务（项目编号：CTZB-2025050263）的政府采购活动中所提交的磋商响应文件（包括资格文件、商务技术文件、报价文件）所有内容真实、有效，不存在虚假响应、资料造假等违法违规行为。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

磋商供应商名称（盖章）：____________________________________________

日期：________年____月____日

### 2-3 ▲磋商响应函

磋商响应函

浙江中医药大学、浙江省成套招标代理有限公司：

根据贵方为浙江中医药大学富春校区及滨文南区消防维保服务的竞争性磋商公告（项目编号：CTZB-2025050263），我方签字代表____________（全名）经正式授权并代表磋商供应商____________________（磋商供应商名称）参与浙江中医药大学富春校区及滨文南区消防维保服务的磋商，同时按磋商文件要求提交《磋商响应文件》（包括资格文件、商务技术文件、报价文件）。据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详细阅读全部采购文件，包括澄清、修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，我方已经了解对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求；

2、我方向贵方提交的所有《磋商响应文件》、资料都是准确、真实的；

3、我方不是采购人的附属机构。在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何关系；

4、我方在参加磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议；

5、我方将按磋商文件的规定履行合同责任和义务；

6、我方此次报价以我方提交的最后报价为准；

7、本《磋商响应文件》有效期为自响应文件递交截止之日起 90个日历日。我方承诺：磋商响应文件有效期内不撤回（撤销）《磋商响应文件》；如撤回（撤销），承诺按采购文件第二章供应商须知第4.6.5款相关规定向采购组织机构进行赔偿，并无条件接受同级政府采购监督管理部门依法所作出的任何处理意见。

8、如中标（成交），我方承诺如下：

（1）本《磋商响应文件》有效期将自动延长自本项目合同履行完毕止；

（2）同意按采购文件第二章供应商须知“十一、采购代理服务费”所有规定，并按时向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

（3）按照采购文件第二章供应商须知第12.1.2款规定与采购人签订合同，并将按采购文件、政府采购法律、法规的规定以及我方《磋商响应文件》承诺履行合同责任和义务。

（4）如我方拒绝签订合同，承诺按磋商文件第二章供应商须知第12.1.4款相关规定对采购人进行赔偿；

（5）如我方未按合同履约，承诺接受采购人按磋商文件第二章供应商须知第12.2.2款相关规定对我方所作出的处理。

9、我方同意按照贵方要求提供与投标（响应）有关的一切数据或资料。

磋商供应商名称（盖章）：______________________________________

法定代表人或其授权代表（姓名）：__________________________________

法定代表人或其授权代表（手机号码）：______________________________

单位地址：_________________________邮编：_______________________

单位电话：_______________________单位传真：_____________________

开户银行：_______________________银行帐号：_____________________

日    期：_______年____月____日

### 2-4 ▲法定代表人授权委托书（仅在法定代表人授权代表参加磋商时须提交）

法定代表人授权委托书

浙江中医药大学、浙江省成套招标代理有限公司：

我______（姓名）______系______（磋商供应商名称）______的法定代表人，现授权委托本单位在职职工______（姓名、身份证号码）______以我方的名义参加浙江中医药大学富春校区及滨文南区消防维保服务（项目编号：CTZB-2025050263）的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商响应、开标、磋商、评审、签约等具体事务和签署相关文件、材料。

我方对被授权人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人身份证扫描件或复印件（正反面均须提供）

被授权人（授权代表）身份证扫描件或复印件（正反面均须提供）

磋商供应商（盖章）：__________________________________________

法定代表人签名（或盖章）：____________________________________

日期：______年______月______日

### 2-5 磋商供应商基本情况说明

磋商供应商基本情况说明（后附企业介绍）

| 单位名称 |  | 成立时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 统一社会 信用代码 |  |
| 生产经营 场所 |  | 法定代表人 姓名 |  |
| 有效资质证书 （名称、编号） |  | 主要负责人 姓名 |  |
| 股东信息 | （股东姓名、持股比例、任职情况） |  |  |
| 注册资本 |  | 企业信用 等级 |  |
| 专业技术力量 | （与本项目合同履约有关的专业技术力量情况说明） |  |  |
| 专业设备 | （与本项目合同履约有关的专业设备情况说明） |  |  |
| 售后服务机构 | （售后服务机构名称、地址等情况说明。如有，请说明） |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：___________________________________________

日期：______年______月______日

### 2-6 磋商供应商基本能力评价证明材料

#### （1）供应商基本能力评价证明材料

供应商基本能力评价证明材料

对照评分要求提供 （复印件加盖磋商供应商公章）

#### （2）供应商类似项目业绩及证明材料

供应商类似业绩汇总表及证明材料

项目名称：浙江中医药大学富春校区及滨文南区消防维保服务

项目编号：CTZB-2025050263

| 序号 | 用户单位 | 合同内容 | 合同金额 | 用户联系人及电话 | 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：证明材料见评审要求。

磋商供应商名称（盖章）：____________________________________________

日期：________年____月____日

### 2-7 ▲技术（服务）响应表

▲技术（服务）响应表

项目名称：浙江中医药大学富春校区及滨文南区消防维保服务

项目编号：CTZB-2025050263

| 序号 | 需求内容 | 产品品牌型号 | 数量 | 采购要求 | 响应（逐一对应） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

填写说明：1、对照“第三章采购需求”的内容如实填写上表，虚假应标一律按提供虚假材料处理；

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

3、▲未提供本表的磋商响应视为未实质性响应采购要求，响应无效

磋商供应商名称（盖章）：____________________   日期：______年____月____日

### 2-8 ▲商务条款响应表

▲商务条款响应表

项目名称：浙江中医药大学富春校区及滨文南区消防维保服务

项目编号：CTZB-2025050263

| 序号 | 商务要求 |  | 响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填写说明：

1、与《第三章 采购需求》中“商务要求”逐条对应；

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

3、▲未提供本表的磋商响应视为未实质性响应采购要求，响应无效。

磋商供应商名称（盖章）：____________________

日期：______年____月____日

### 2-9 响应（技术、服务）方案

响应（技术、服务）方案

项目名称：浙江中医药大学富春校区及滨文南区消防维保服务

项目编号：CTZB-2025050263

1、项目整体方案； 2、各类设备维保方案 3、驻场人员情况简介 4、合理化建议

磋商供应商名称（盖章）：____________________________________________

日期：________年____月____日

### 2-10 零配件清单

供应零配件清单

项目名称：浙江中医药大学富春校区及滨文南区消防维保服务

项目编号：CTZB-2025050263

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格、型号 | 产地 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感烟火灾探测器 |  |  |  |  |  |
| 2 | 感温火灾探测器 |  |  |  |  |  |
| 3 | 防爆可燃气体探测器 |  |  |  |  |  |
| 4 | 带电话插孔手动报警按钮 |  |  |  |  |  |
| 5 | 集中控制器 |  |  |  |  |  |
| 6 | 楼层显示器 |  |  |  |  |  |
| 7 | 消防警铃 |  |  |  |  |  |
| 8 | 声光报警器 |  |  |  |  |  |
| 9 | 输入模块 |  |  |  |  |  |
| 10 | 输出模块 |  |  |  |  |  |
| 11 | 输入输出模块 |  |  |  |  |  |
| 12 | 显示驱动板 |  |  |  |  |  |
| 13 | 开关电源 |  |  |  |  |  |
| 14 | 系统集成控制板 |  |  |  |  |  |
| 15 | 总线隔离器、隔离保护快 |  |  |  |  |  |
| 16 | 回路卡 |  |  |  |  |  |
| 17 | 手自动转换开关 |  |  |  |  |  |
| 18 | 切换模块 |  |  |  |  |  |
| 19 | 终端模块 |  |  |  |  |  |
| 20 | 中继模块 |  |  |  |  |  |
| 21 | ZR-RVS 2*1.5 |  |  |  |  |  |
| 22 | ZR-RVS 2*2.5 |  |  |  |  |  |
| 23 | 模块箱 |  |  |  |  |  |
| 24 | 编码声光报警器 |  |  |  |  |  |
| 25 | 编码消防广播模块 |  |  |  |  |  |
| 26 | 气体释放门灯 |  |  |  |  |  |
| 27 | 紧急启停按钮 |  |  |  |  |  |
| 28 | 编码消火栓按钮 |  |  |  |  |  |
| 29 | 自动排气阀 |  |  |  |  |  |
| 30 | 安全阀DN25 |  |  |  |  |  |
| 31 | 主机主板 |  |  |  |  |  |
| 32 | 信号反馈装置 |  |  |  |  |  |
| 33 | 排烟风机 |  |  |  |  |  |
| 34 | 正压送风机 |  |  |  |  |  |
| 35 | 无机复合防火卷帘 |  |  |  |  |  |
| 36 | 消防电话主机 |  |  |  |  |  |
| 37 | 消防电话分机 |  |  |  |  |  |
| 38 | 防火阀 |  |  |  |  |  |
| 39 | 送风阀 |  |  |  |  |  |
| 40 | 排烟阀 |  |  |  |  |  |
| 41 | 防火卷门控制器 |  |  |  |  |  |
| 42 | 防卷帘门电机 |  |  |  |  |  |
| 43 | 防火门闭门器 |  |  |  |  |  |
| 44 | 防火门顺位器 |  |  |  |  |  |
| 45 | 消防广播分配盘 |  |  |  |  |  |
| 46 | 消防广播功率放大器500kw |  |  |  |  |  |
| 47 | 安全出口灯 |  |  |  |  |  |
| 48 | 灯具电源背包 |  |  |  |  |  |
| 49 | 木质防火门 |  |  |  |  |  |
| 50 | 智能电源盘 |  |  |  |  |  |
| 51 | 电话插孔 |  |  |  |  |  |
| 52 | 球阀DN25 |  |  |  |  |  |
| 53 | 蝶阀 DN100 |  |  |  |  |  |
| 54 | 蝶阀 DN150 |  |  |  |  |  |
| 55 | 闸阀DN100 |  |  |  |  |  |
| 56 | 闸阀DN150 |  |  |  |  |  |
| 57 | 安全阀 |  |  |  |  |  |
| 58 | 减压阀 |  |  |  |  |  |
| 59 | 止回阀 |  |  |  |  |  |
| 60 | 泄压阀 |  |  |  |  |  |
| 61 | 水流指示器 |  |  |  |  |  |
| 62 | 水力警铃 |  |  |  |  |  |
| 63 | 压力开关 |  |  |  |  |  |
| 64 | 电接点压力表 |  |  |  |  |  |
| 65 | 压力表 |  |  |  |  |  |
| 66 | 喷淋泵 |  |  |  |  |  |
| 67 | 喷淋头 |  |  |  |  |  |
| 68 | 稳压泵 |  |  |  |  |  |
| 69 | 消防泵 |  |  |  |  |  |
| 70 | 室外消火栓 |  |  |  |  |  |
| 71 | 室外喷淋接合器 |  |  |  |  |  |
| 72 | 室外消火栓接合器 |  |  |  |  |  |
| 73 | 湿式报警阀DN100 |  |  |  |  |  |
| 74 | 湿式报警阀DN150 |  |  |  |  |  |
| 75 | 湿式报警阀DN200 |  |  |  |  |  |
| 76 | 钢管敷设DN20 |  |  |  |  |  |
| 77 | 穿钢管DN20 |  |  |  |  |  |
| 78 | 消火栓箱门玻璃 |  |  |  |  |  |
| 79 | 消火栓箱 |  |  |  |  |  |
| 80 | 应急疏散指示灯面板 |  |  |  |  |  |
| 81 | 疏散指示灯 |  |  |  |  |  |
| 82 | 应急灯 |  |  |  |  |  |
| 83 | 室内消火栓头 |  |  |  |  |  |
| 84 | 扩音器 |  |  |  |  |  |
| 85 | 单箱门框 |  |  |  |  |  |
| 86 | 组合箱门框 |  |  |  |  |  |
| 87 | 报警主机回路 |  |  |  |  |  |
| 88 | 报警主机主板 |  |  |  |  |  |
| 89 | 卡箍弯头 |  |  |  |  |  |
| 90 | 疏散指示灯 （嵌入式） |  |  |  |  |  |
| 91 | 消防地贴标识 （夜光） |  |  |  |  |  |
| 92 | 喷淋泵 |  |  |  |  |  |
| 93 | 消防泵 |  |  |  |  |  |
| 94 | 稳压泵 |  |  |  |  |  |
| 95 | 热过载保护器 |  |  |  |  |  |
| 96 | 交流接触器 |  |  |  |  |  |
| 97 | 中间继电器 |  |  |  |  |  |
| 98 | 打印机 |  |  |  |  |  |
| 99 | 多线通道版 |  |  |  |  |  |
| 100 | 多线通讯板 |  |  |  |  |  |
| 101 | 多线盘母板 |  |  |  |  |  |
| 102 | 蓄电池 |  |  |  |  |  |
| 103 | 按键板 |  |  |  |  |  |
| 104 | 消防软管卷盘 |  |  |  |  |  |
| 105 | 金属软管 |  |  |  |  |  |
| 106 | 金属软管 |  |  |  |  |  |
| 107 | 哈弗抱接 |  |  |  |  |  |
| 108 | 哈弗抱接 |  |  |  |  |  |
| 109 | 浪涌保护启 |  |  |  |  |  |
| 110 | 管道听漏 |  |  |  |  |  |
| 111 | 管道听漏 |  |  |  |  |  |
| 112 | 人工开挖、回填 |  |  |  |  |  |
| 113 | 镀锌铁皮风管 |  |  |  |  |  |
| 114 | 风管法兰 |  |  |  |  |  |
| 115 | 气压罐胶囊 |  |  |  |  |  |
| 116 | 气压罐 |  |  |  |  |  |
| 117 | 联网卡 |  |  |  |  |  |
| 118 | 主机程序调试 |  |  |  |  |  |
| 119 | CRT程序调试 |  |  |  |  |  |
| 120 | 蓄电池 |  |  |  |  |  |
| 121 | 蓄电池 |  |  |  |  |  |
| 122 | 蓄电池 |  |  |  |  |  |
| 123 | 蓄电池 |  |  |  |  |  |
| 124 | 集中应急控制主板 |  |  |  |  |  |
| 125 | 集中应急控制电源 |  |  |  |  |  |
| 126 | A型疏散灯 |  |  |  |  |  |
| 127 | A应急灯 |  |  |  |  |  |
| 128 | 集中电源箱 |  |  |  |  |  |
| 129 | 集中电源箱 |  |  |  |  |  |
| 130 | 集中电源箱 |  |  |  |  |  |
| 131 | 集中应急控制器 |  |  |  |  |  |
| 合 计： |  |  |  | 元 |  |  |
| 清单外产品优惠折扣： |  |  |  | % |  |  |

填写说明：供应商零配件进行报价，单价不得高于最高限价。清单内产品根据响应报价按实结算，清单外产品根据政采云网上超市价格*优惠折扣（非下浮率，如打九折则按90%填写）按实结算。

服务期内由供应商提供的设备、零配件、材料费用不包含在本次投标报价中，采购人将另行按实结算。

磋商供应商（盖章）：____________________

日期：______年____月____日

### 2-11评标标准相应的商务技术资料

（格式自拟）

### 2-12 关于对磋商文件中有关条款的拒绝声明

关于对磋商文件中有关条款的拒绝声明

项目名称：浙江中医药大学富春校区及滨文南区消防维保服务

项目编号：CTZB-2025050263

（标注“▲”的实质性条款不得拒绝，否则投标无效）

磋商供应商名称（盖章）：____________________________________________

日期：________年____月____日

- 2-13 其他与技术服务有关的资料或说明（如有）

其他资料或说明

（加盖公章，否则视为未提供）

## 第三部分 “报价文件（初次）”格式

### 3-1 “初次报价文件”封面

浙江省省级政府采购电子交易项目

磋商响应文件

（初次报价文件）

采购项目名称：浙江中医药大学富春校区及滨文南区消防维保服务

项目编号： CTZB-2025050263

磋商供应商名称（盖章）：_________________________________________________

磋商供应商地址：___________________________________________________________

磋商供应商联系电话：_________________________________________

日期：_________________________________________________________________________

磋商响应文件提交截止时间前其他单位或个人不得解密、提取

### 3-2 ▲初次报价一览表

初次报价一览表

项目名称：浙江中医药大学富春校区及滨文南区消防维保服务

项目编号：CTZB-2025050263

| 项目名称 | 浙江中医药大学富春校区及滨文南区消防维保服务 |
| --- | --- |
| 初次报价 | （人民币元，小写）： |
|  | （人民币元，大写）： |
| 服务期 | 1年 |
| 备注 | 没有可不填 |

磋商供应商名称（盖章）：____________________________________________

日期：________年____月____日

说明：供应商在“政府采购云平台”进行标书关联时，在“政府采购云平台”上单独填报的开标一览表内容与加密的报价文件中提交的开标一览表内容不一致时，以加密的报价文件中提交的开标一览表为准进行修正。

### 3-3 初次报价明细表

初次报价明细表

项目名称：浙江中医药大学富春校区及滨文南区消防维保服务

项目编号：CTZB-2025050263

| 序号 | 费用内容 | 说明 |  | 数量 | 单价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元）： |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.报价明细表内容根据采购清单逐一罗列，表格可自行延展，但内容不可缺失。

2.本项目为有偿采购，为保障各方合法权益，磋商供应商不得向采购人提供任何赠品、回扣或者与本次采购无关的其他商品、服务。供应商不得在投标报价明细表出现“0元报价”。

竞争性磋商报价以最终报价为准，单价同比例下浮。

磋商供应商名称（盖章）：____________________________________________

### 日期：________年____月____日

### 3-4 其他与报价有关的资料或说明（如有）

其他资料或说明

（加盖公章，否则视为未提供）

# 第七章 附件

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（供应商名称）若成为浙江中医药大学富春校区及滨文南区消防维保服务【项目编号编号： 】的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

- ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物（服务）全部由中小企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。

供应商名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日