浙江海洋大学

公开招标文件

(电子交易)

项目名称：瑞金海洋医学研究院实验室提升改造采购项目

项目编号：ZXZB-2025011G（1）

采 购 人：浙江海洋大学

采购代理机构：浙江致信招标代理有限公司

时    间：二〇二五年七月

目  录

第一部分   招标公告	3

第二部分   投标人须知	7

第三部分   采购需求	22

第四部分   评标办法	52

第五部分   拟签订的合同文本	60

第六部分   应提交的有关格式范例	66

- 第一部分 招标公告

项目概况

浙江海洋大学瑞金海洋医学研究院实验室提升改造采购项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年8月1日09时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZXZB-2025011G（1）

项目名称：浙江海洋大学瑞金海洋医学研究院实验室提升改造采购项目

预算金额（元）：872207

最高限价（元）：/

采购需求：

标项名称:浙江海洋大学瑞金海洋医学研究院实验室提升改造采购项目

数量:1

预算金额（元）:872207

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见“第三部分  采购需求”。

备注：/

合同履约期限：合同签订后50天内完成。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录 名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2025年8月1日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年8月1日09时30分（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2025年8月1日09时30分（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）。

（2）本项目采取电子招投标，电子招投标有关事项说明：

A.本项目通过“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行电子投标，供应商须安装客户端软件，并按照招标文件和电子交易平台的要求制作投标文件。

客户端软件下载方式：供应商可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。

B.供应商须申领CA，并在浙江政府采购网完成绑定方可进行投标文件的编制，CA相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。

（4）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该项目的投标

（5）依据《政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，本项目要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人在法定质疑期内多次提出针对同一采购程序环节的质疑的，采购人或采购代理机构只受理该投标人的第一次有效质疑。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：浙江海洋大学

地  址：浙江省舟山市定海区临城街道海大南路1号

传   真：0580-8180348

项目联系人（询问）：肖老师

项目联系方式（询问）：0580-8180348

质疑联系人：陆老师

质疑联系方式：0580-8180989

2.采购代理机构信息

名    称：浙江致信招标代理有限公司

地    址：宁波市鄞州区紫诚路清华宁波科创园2号楼11层1108室

业务联系人：俞磊、徐锦峰、胡月月、张小燕、朱梅黎、沈诗佳

联系电话：0571-85388866

质疑联系人：尤依婷

质疑联系电话：0571-88026807

质疑邮箱：zxzy@zxbidding.cn

收件地址：浙江省杭州市西湖区天目山路7号1号楼裙楼201室

邮编：310012

3.该项目由采购人处理采购争议。质疑环节，采购人委托采购代理机构处理的，可由采购代理机构答复。对质疑答复不满意的，向采购人内部设置的采购监督机构反映。

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类，核心产品为： 中央实验台、净化围护系统。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的名称：靠边实验台、中央实验台、美式菱形单面试剂架、三角形线槽、86型插座、全钢台式通风柜、PP水槽、三口水龙头、单头洗眼器、滴水架 、不锈钢操作台、不锈钢储物柜、更衣柜、货架、实验凳、实验椅（学习椅）、吊书柜、落地式紧急冲淋器、净化围护系统、照明系统、电气系统、空调机组、净化空调管路系统、实验室排风系统、真空吸引系统、监控系统、门禁，属于 工业 行业； |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | þ本项目不允许采购进口产品。 ¨可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | ☐ A同意将非主体、非关键性的 工作分包。  B不同意分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | ¨A不要求提供。 þB要求提供， 1、供应商应提供以下样品： - 钢木实验台电子束固化技术实芯理化板台面小样一块，厚度≥12.7mm； （2）通风柜陶瓷板台面小样一块，厚度≥25mm； （3）三联水嘴； （4）PP水槽； （5）五金配件小样； （6）靠边实验台一张（规格不限，其他要求与招标文件一致）； 未提供样品或样品提供不全的投标无效； 注：在开标时间前提交以上所有样品，超过开标时间，将拒绝接收样品。本项目招标结束后，未中标单位样品自行处理，不得遗留现场，中标单位样品将在中标后封存留样，由中标单位送至采购单位，作为日后验收的依据，提供的产品品质应优于或与投标时提供的样品一致，否则采购人有权单方面终止合同，并保留追究相关经济损失的权利,未中标单位的样品由供应商在评审结束当天取回。 |
| 7 | 方案讲解演示 | A不组织。 ¨B组织。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | ★报价要求 | 1.投标报价以人民币含税价报价，投标报价包含设备(包括主机、标准附件、零部件、备品备件、专用工具)、设备运输费、保险费、安装调试费、维护保养费、利润、税金等一切费用，采购人不再支付其它任何费用。 投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 注：投标人不得进行影响产品质量或者诚信履约的恶意报价。供应商在项目评审前准备好报价核算、报价明细、报价说明等材料，以备评审专家核查。如投标人报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。 |
| 11 | 投标文件形式 | 本项目实行电子投标。 投标人应准备三种形式的投标文件：电子加密投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。 1.“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs）（必须提供） 2.“备份电子投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件，用于供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以U盘形式提供。（不强制要求提供） 3.中标人自成交结果公告后1日内提供3份与“电子加密投标文件”一致的纸质响应文件。 |
| 12 | 采购机构代理费用 | （1）参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知、原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的代理服务收费标准，按照成交通知书确定的中标总金额的0.4%，向中标供应商收取中标服务费。 （2）中标供应商在领取中标通知书时，应向采购代理机构交纳代理服务费，如未按上述规定办理，采购代理机构有权对于代理服务费不足部分进行追索。 （3）代理服务费以电汇方式支付。 （4）代理服务费缴纳账号： 户名：浙江致信招标代理有限公司嘉兴分公司 账号：3301041060004497230 开户行：杭州银行股份有限公司四季青支行 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “★” 系指实质性要求条款，“▲” 系指重要技术指标，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。★采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1营业执照副本复印件（加盖投标人公章）；

11.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2  商务技术文件：

11.2.1目录

11.2.2投标函；

11.2.3营业执照副本复印件（加盖投标人公章）

11.2.4授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；（投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书；身份证复印件、授权委托人社保证明（近一年任意一个月的社保证明）；

11.2.5投标人股权信息表；

11.2.6技术规范偏离表；

11.2.7商务条款偏离表；

11.2.8完成的类似项目一览表（附合同复印件）；

11.2.9投标人信誉；

11.2.10节能、环保产品；

11.2.11总体技术方案；

11.2.12确保供应货物质量的设施及措施；

11.2.13项目进度安排；

11.2.14供货、安装、调试；

11.2.15售后服务方案；

11.2.16项目培训方案；

11.2.17主要维修用零配件清单及价格；

11.2.18第四部分“评标办法”中要求提供的资料。

11.2.19政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2投标分项报价表；

11.3.3中小企业声明函。

11.3.4投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。★投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘或u盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效。

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。★投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

18.4投标文件解密结束，各投标人签署《政府采购活动现场确认声明书》（格式见附件），签署完成后，扫描发送至邮箱：405058442@qq.com；

19、资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 第三部分   采购需求

一、设备清单以及规格

| 序号 | 设备名称 | 参考型号及性能指标(mm) | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 靠边实验台 | 靠边实验台规格：X*750*850； | 米 | 41.70 |
| 2 | 中央实验台 | 中央实验台规格：X*1500/1000*850； | 米 | 41.30 |
| 3 | 美式菱形单面试剂架 | 规格：X*300*800； | 米 | 31.80 |
| 4 | 三角形线槽 | 三角形线槽规格：90*90*200， | 组 | 35.00 |
| 5 | 86型插座 | 220V-10A/16A； | 个 | 70.00 |
| 6 | 全钢台式通风柜 | 规格：1500mm(W)*≥850mm(D)*2350mm(H)； | 台 | 2.00 |
| 7 | PP水槽 | 规格：550*450*310； | 个 | 14.00 |
| 8 | 三口水龙头 | 三口水龙头； | 个 | 14.00 |
| 9 | 单头洗眼器 | 单头洗眼器； | 个 | 4.00 |
| 10 | 滴水架 | 规格：400*120*550mm，带背板； | 个 | 14.00 |
| 11 | 不锈钢操作台 | 不锈钢操作台规格：X*700*850； | 米 | 8.00 |
| 12 | 不锈钢储物柜 | 不锈钢柜规格：900*400*1800； | 台 | 2.00 |
| 13 | 更衣柜 | 规格：900*450*1800， | 台 | 1.00 |
| 14 | 货架 | 陈列架规格：1500*600*3000； | 组 | 5.00 |
| 15 | 实验凳 | 不锈钢机械可调高度实验凳； | 张 | 66.00 |
| 16 | 实验椅（学习椅） | 尼龙五星脚，网布面； | 张 | 15.00 |
| 17 | 吊书柜 | 木制吊书柜，规格：1000*260*800； | 个 | 10.00 |
| 18 | 落地式紧急冲淋器 | 落地式紧急冲淋器，（不锈钢） | 个 | 1.00 |
| 19 | 净化围护系统 | 金属面双面玻镁净化板（墙板，回风柱）：手工50mm厚； | m2 | 248.00 |
|  |  | 金属面双面玻镁净化板（顶板）：手工50mm厚； | m2 | 98 |
|  |  | 吊顶配件：铝T梁，丝杆，插片，花蓝等； | m2 | 98 |
|  |  | 五金、密封配件； | m2 | 346 |
|  |  | 配套50型净化专用铝型材，含角铝、槽铝、外圆柱、内圆弧等； | m2 | 346 |
|  |  | 50#净化成品钢制门； | m2 | 10.80 |
|  |  | 气密钢制玻璃安全门：规格：1200*1900mm； | 樘 | 1.00 |
|  |  | 成品单面风淋室，符合ISO 14644或GMP洁净标准，规格：1750*1650*2800mm； | 套 | 1.00 |
|  |  | 机械双联闭锁传递窗，规格：600*600*600mm； | 套 | 2.00 |
|  |  | PVC抗菌地面：2mm同质透芯，上墙13cm； | m2 | 117.6 |
|  |  | 水泥自流平； | m2 | 98 |
| 20 | 照明系统 | 86型一位、二位、三位单联、双联单控开关，220V-10A； | 个 | 5.00 |
|  |  | 86型延时开关，220V-10A； | 个 | 1.00 |
|  |  | LED净化灯：220V,40W，规格:1200*300mm； | 盏 | 12.00 |
|  |  | LED净化灯：220V,40W，规格:1200*300mm，带应急延时电源； | 盏 | 3.00 |
|  |  | LED净化灯：220V,20W，规格:600*300mm，带应急延时电源； | 盏 | 2.00 |
|  |  | 紫外灭菌灯：220V,20W，距地2.2米安装； | 盏 | 13.00 |
|  |  | 电线电缆：WDZ-BYJ,1.5； | 米 | 450 |
|  |  | 消防应急照明灯：国标应急灯，应急时间≥90分钟，墙面暗装； | 盏 | 5.00 |
|  |  | 逃生指示灯：国标逃生指示灯，墙面暗装； | 盏 | 6.00 |
|  |  | 点型光电感烟火灾探测器：3C认证产品，顶面安装，含信号线，需连接至原有消防控制系统； | 个 | 3.00 |
|  |  | 电线套管：PVC硬塑管PC20； | 米 | 120.00 |
|  |  | 连接底盒：86型暗装底盒 | 个 | 36.00 |
| 21 | 电气系统 | 多种电源配电箱：规格：900*600*200mm； | 套 | 1.00 |
|  |  | 86型插座：250V 10A安全型五孔暗装插座 | 个 | 38.00 |
|  |  | 电线电缆：WDZ-YJV-4x35+1x16 PC50.CT.WE.CE，用于连接多种电源配电箱至楼层总配电箱； | 米 | 80.00 |
|  |  | 电线电缆头：户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 10.00 |
|  |  | 电线电缆：WDZ-YJV-3x4 PC25.CT.WE.CE | 米 | 360.00 |
|  |  | 电线电缆：WDZ-BYJ,2.5； | 米 | 300.00 |
|  |  | 电线套管：PVC硬塑管PC25； | 米 | 400.00 |
|  |  | 连接底盒：86型暗装底盒 | 个 | 51.00 |
|  |  | 暗装开槽：线管、底盒墙面开槽、含修补复原； | 项 | 1.00 |
| 22 | 空调机组 | 恒温恒湿直膨风冷空调机组：风量：6200CMH ,机外余压：700Pa,4.0kw/380V/2P/50Hz（变频马达） ,粗效过滤器,制冷量:≥50.4kw,制热量：≥55.5kw,电加热：22.5kw，功能段要求：混合段、初效过滤段(G4)、离心送风机段、均流段、中效过滤段(F8)、直接蒸发段(带电加热)、电极加湿段、出风段； | 台 | 1.00 |
|  |  | 恒温恒湿变频控制柜（变频器）：温度可调范围 20℃，控制精 度±1℃；湿度可调范围 50%RH，控制精度±2%RH； | 台 | 1.00 |
|  |  | 电极加湿器：加湿量：8kg/h； | 台 | 1.00 |
|  |  | 空调铜管：汽管：28.6mm,液管：15.88mm； | 米 | 36.00 |
|  |  | 空调箱吊装槽钢基础：12#H型钢基座； | 套 | 1.00 |
| 23 | 净化空调管路系统 | 送风、回风管道：材质：优质镀锌钢板，安装参考GB50243-2016标准（外覆30mm不燃型B1级橡塑保温棉） | m2 | 136.00 |
|  |  | 手动对开多叶调节阀：规格：630*320，材质：优质镀锌钢板； | 个 | 1.00 |
|  |  | 手动对开多叶调节阀：规格：320*200，材质：优质镀锌钢板； | 个 | 8.00 |
|  |  | 手动对开多叶调节阀：规格：250*250，材质：优质镀锌钢板； | 个 | 7.00 |
|  |  | 手动对开多叶调节阀：规格：200*200，材质：优质镀锌钢板； | 个 | 10.00 |
|  |  | 软连接：帆布软连接； | m2 | 4.00 |
|  |  | 抗式消声器：规格：800*500*1000； | 个 | 1.00 |
|  |  | 压差计：指针式±值，量程:-50-+50Pa； | 个 | 4.00 |
|  |  | 高效送风口：液槽高效过滤器四件套，规格：320#,风量500CMH； | 个 | 2.00 |
|  |  | 高效送风口：液槽高效过滤器四件套，规格：484#,风量1000CMH； | 个 | 8.00 |
|  |  | 可开可调带过滤网回风口：规格：250*400； | 个 | 9.00 |
|  |  | 安装支吊架：角钢支架； | T | 0.50 |
| 24 | 实验室排风系统 | 玻璃钢离心排风机：箱式静音玻璃钢离心排风机,排风量:5000CMH,全压:550PA,1450RPM,380V； | 台 | 1.00 |
|  |  | 实验室排风管道:材质：PP，厚度、制作、安装参考GB50243-2016标准； | m2 | 18.00 |
|  |  | 抗式消声器，规格：500*400*1000； | 套 | 1.00 |
|  |  | 活性碳吸咐箱:PP碳箱，风量：5000cmh； | 台 | 1.00 |
|  |  | VAV变风量阀:PP电动开关阀，快开执行器，模拟量阀； | 个 | 2.00 |
|  |  | VAV变风量控制系统:中央处理器，风速传感器，门高传感器，管道压力传感器； | 套 | 2.00 |
|  |  | VAV变风量控制系统:中央处理器，风速传感器，门高传感器，管道压力传感器； | 套 | 2.00 |
|  |  | 电线电缆：WDZ-YJV-3x4 PC25.CT.WE.CE | 米 | 25.00 |
| 25 | 真空吸引系统 | 工业真空泵负压站 ：P≥4.5kw，流量≥202cmh，真空度≥-0.01Mpa； | 台 | 1.00 |
|  |  | 不锈钢管道,316医用级不锈钢管，厚度≥1.26mm，规格：1"； | m | 50.00 |
|  |  | 不锈钢管道,316医用级不锈钢管，厚度≥1.26mm，规格：1/2"； | m | 75.00 |
|  |  | 终端球阀：1/2"，316不锈钢材质 | 套 | 25.00 |
|  |  | 快接头：1/4"； | 套 | 25.00 |
|  |  | 安装支吊架：角钢支架； | T | 0.50 |
|  |  | 焊接：全自动焊接； | 项 | 1.00 |
|  |  | 负压罐：1m3 | 套 | 1.00 |
|  |  | 电线电缆：WDZ-YJV-3x4 PC25.CT.WE.CE | 米 | 35.00 |
| 26 | 监控系统 | 摄像机：监控摄像机(半球)室内型，像素≥400万，"POE"供电； | 个 | 16.00 |
|  |  | 硬盘录像机：32位，4盘位； | 台 | 2.00 |
|  |  | 硬盘：监控硬盘，规格：≥8T； | 米 | 8.00 |
|  |  | 机柜：9U服务器机柜； | 个 | 1.00 |
|  |  | POE交换机：以太网交换机(16GE+POE) 支持POE+，POE输出功率≥130W ，全千兆，机架式； | 台 | 1.00 |
|  |  | 网线：国标线 5类4对双绞线,CAT6E，十字隔离，305米／箱； | 箱 | 2.00 |
|  |  | 电源线：管内穿线 导线截面绝缘导线ZRBV3*1.0mm2; | 米 | 100.00 |
|  |  | 电线套管：规格：dn20SC； | 米 | 100.00 |
|  |  | 墙面开槽：砖墙开槽+修复； | 项 | 1.00 |
|  |  | 辅材：线卡，接头等； | 项 | 1.00 |
| 27 | 门禁 | 指纹锁：品牌指纹锁，开锁方式：APP，NFC，临时密码，密码，人脸识别，蓝牙，钥匙，半导体指纹； | 把 | 5.00 |
| 28 | 消防系统 | 灭火器箱：双支5kg灭火器箱； | 个 | 5.00 |
|  |  | 灭火器：5kg手提式干粉灭火器； | 支 | 10.00 |

详细技术参数表

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 靠边实验台、中央实验台、美式菱形单面试剂架、三角形线槽、86型插座 | 材料要求 1.靠边实验台、中央实验台 1.1 全钢结构实验台 （1）全钢落地柜体：采用1.2mm全钢材质结构，加工材料为优质低碳冷轧钢板，钢材基本厚度须达到或优于1.2mm，柜体底部安装调整脚； （2）地脚：采用不锈钢螺丝、尼龙罩盖、橡胶底座组合结构，可自由调节高度为0～30mm； （3）▲所用金属板材依据GB24820-2009规定进行检测，不小于24h乙酸盐雾试验，检测结果：至少达到9级。 1.2 实验台面 1.2.1理化板台面：采用≥12.7mm厚度电子束固化技术实芯理化板，实验台面技术要求如下： - 、台面理化性能需通过参照GB/T17657-2013进行化学性能测试，通过实验室常用化学试剂浓度且在室温测试条件下覆盖及不覆盖玻板进行测试，其中测试项目包括无水甲醇、无水乙醇、甲醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯、乳酸、盐酸37%、硝酸50%、硫酸98%、过氧化氢、氨水等100项以上，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”； - 、理化板台面经GB185 80-2001标准检测，甲醛 释放量（气候箱法）检测结果≤0.053；燃烧性能符合GB8624-2012标准中B1级建筑材料要求； - 、理化板台面化合物14天的释放量结果，TVOC总挥发性有机化合物≤0.068mg/m³，苯，甲苯，二甲苯未检出； 1.3 五金及配件 a.柜体拉手：采用编号304(及以上)不锈钢明装式C型拉手，以方便底柜拉动挪位时操作(具体型式于中标人生产前由用户统一选定，价格须不变)； b.★合页：采用符合本项目门板荷重要求的编号304(及以上)不锈钢材质合页； c.★抽屉/门板把手：柜体拉手均采用编号304(及以上)不锈钢明装式C型拉手，以方便底柜拉动挪位时操作； d.抽屉导轨：采用符合本项目抽屉荷重要求的厚1.5mm(及以上)钢制高承载导轨，表面经环氧树脂粉末静电喷涂烤漆工艺处理。 1.4全钢结构工艺要求 1） 框架：框架单元均须为完整独立的落地式或活动式结构，落地式框架可以单独站立或多单元组合使用；框架高度(依据设备清单及相关说明所示配置)；配置选项一(落地框架式实验台用，含调整脚及台面厚度)：为850mm(±3%)；落地式水槽台(含调整脚及台面厚度)：与所配套的落地框架式实验台/仪器台相同;所有框架式实验台/仪器台的结构设计强度需确保稳固不倾倒；所有非不锈钢材质框架矩形钢管开口处应装设可拆装的塑料材质封口盖，不得直接以封焊方式封口，以确保钢材喷涂预处理时钢管内部的处理效果；所有配置活动底柜的框架底部后横梁正面需装设橡胶材质缓冲垫； 2） 装饰封板：所有框架后侧的水电布管空间(服务通道)均应以可拆装式钢制装饰封板封闭遮盖，例如于钢制框架的后侧、中央台背对背框架中间空档的外露端口外侧、边台框架与墙面间空档的外露端口外侧、不靠墙的仪器台框架后侧等；封板的材质、表面处理等须与框架相同，不得在现场直接以其它材料加工制作装饰封板；所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝应以孔塞遮蔽不可外露； 3） 各自独立的区隔，管线槽的材质、结构、表面处理等详相关章节技术要求； 4） 每个落地固定式框架单元须配备4个不锈钢螺杆调整脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于10mm以隔离地面潮气； 5） 钢制抽屉：抽屉面板为双层结构，内外面均经环氧树脂粉末静电喷涂烤漆工艺处理，夹层内具消音材料；抽屉底板和四面抽墙须为单片钢板一体弯折成形制作，弯折接合处焊接；抽屉于适当位置安装缓冲垫，以避免关合时与柜体钢板硬性碰撞；抽屉能抽出至少330mm；不需使用另外的工具即可将整个抽屉拆卸取下； 6）钢制门板：门板为双层结构，内外面均经环氧树脂粉末静电喷涂烤漆工艺处理，夹层内具消音材料；门板于适当位置安装门扣组及缓冲垫，以避免关合时与柜体钢板硬性碰撞；门板能开关顺畅达180度； 7）活动层板：层板边缘应平顺不割手；层板上下调节间距每格应小于20mm；层板数量：每个底柜设活动层板一只。 2.菱形试剂架 2.1材料要求 1) 菱形试剂架立柱：a.采用全钢材质结构，加工材料为优质低碳冷轧钢板；b 钢材基本厚度须达到或优于1.2mm。 2) 试剂架层板：a.钢制托臂：300×200×700mm菱形立柱，依据设备清单相关说明所示，配置单面型或双面型两种式样以方便中央台及边台使用试剂架；双层钢玻，层板采用钢制层板加钢化玻璃且层板可上下调节高度，采用1.2mm厚优质冷轧钢板折弯成型，环氧树脂粉末静电喷涂，附着力高、表面硬度耐腐蚀性耐强， 试剂架根据操作面可分为独立两半部分。支柱可配五眼插座及水、气考克，操作方便。b.层板外侧上缘采用圆弧或斜边不刮手处理；c.层板护栏：下活动层板其上正面外缘均须加设有编号304(及以上)不锈钢材质制作的护栏或者玻璃纤维护栏。护栏须具有适当支撑，横跨间不得有下垂变形情况。 2.2 结构工艺要求 1) 采用台面安装式设计，以方便配置增减拆装； 2) 依据设备清单相关说明所示，配置单面型或双面型两种式样以方便中央台及边台使用试剂架； 3) 试剂架立柱具整排挂孔供活动层板悬挂用，层板上下调节间距每格应小于30mm； 4) 试剂架分上中下2层，层板为高低可调活动式； 5) 试剂架应合理设计且整齐美观，两立柱间层板跨距不得大于1500mm； 6) 试剂架层板结构荷重加载强度性能同实验室等级钢制试验台柜设备搁板静载试验要求； 7) 下活动钢制层板边缘应平顺不割手； 8) 试剂架立柱内侧应按要求配置插座安装孔，立柱内夹层应有足够空间供插座配线隐藏铺设。 3.三角形线槽 3.1材料要求 采用全钢材质结构，加工材料为优质低碳冷轧钢板，钢材基本厚度须达到或优于1.2mm； 钢制斜边线槽： 3.2 结构工艺要求 (1)每个带2只5孔10A插座； (2)含房间配电箱引至插座盒电源线路，单相3线制，每只插座电源线ZRBV-450/750V-3×2.5； 电源线需要从天花吊顶内部通过实验台水电容箱功能柱（水电容箱功能柱不另行单独报价）引至电源插座。 4.86型插座 4.13.材料要求 符合国标“GB/T 2099.7-2015”10A5孔插座。 |
| 2 | 全钢台式通风柜 | 1、通风柜 1.1 采用减少围护结构厚度的设计风格，增加通风柜内有效的操作空间 ，1.2米通风柜内部操作空间宽度≥1.1米，1.5米通风柜内部操作空间宽度≥1.4米，1.8米通风柜内部操作空间宽度≥1.7米。 1.2 主体采用全钢结构（1.0mm钢板表面经除油，酸洗，磷化高压喷淋工艺处理）。主前框立柱采用2.5mm厚一体成型6063铝合金框架，表面经酸洗磷化高压喷淋工艺处理，烘干后使用环氧树脂粉末静电喷涂，经220°高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求。表面光滑均匀、色泽一致，无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕 1.3 导流板采用5mm厚白色抗倍特内衬，视窗采用4mm钢化玻璃，透明度好，安全性高。 1.4 视窗开启高度范围20mm≤H≤800mm,视窗印有安 全操作指示，提示实验操作者规范操作，视窗带有500mm自动机械锁，移门上行至500mm需人工解除锁定后移门方可继续上升，下行时自动解锁。 1.5 通风柜升降采用HM15同步带，耐磨静音，同步轮为赛钢精密注塑一体成型每个同步轮自带优质轴承提高寿命和精度，通风柜视窗配重块前置便于维护和保养。 1.6▲排风柜符合ASHRAE110-2016标准 AM检测报告必须包含以下测试项目，并满足要求的技术指标（提供第三方机构出具的合格检测报告复印件并加盖公章）： （1）平均面风速：0.2m/s~0.35m/s； （2）可视化－小烟雾：无可见外溢或逃逸； （3）可视化－大烟雾：无可见外溢或逃逸； （4）示踪气体浓度：泄漏浓度平均值不得大于0.05ppm； （5）拉门移动影响：泄漏浓度平均值不得大于0.05ppm； （6）周边扫描：泄漏浓度平均值不得大于0.05ppm。 1.7▲排风柜阻力应小于50Pa；（提供第三方机构出具的合格检测报告复印件并加盖公章） （1）ASHRAE110-2016AM检测：可提供按照ASHRAE110-2016标准排风柜在0.2m/s~0.25m/s面风速情况下的控污性能合格检测报告(检测项目必须包括面风速、可视化大/小烟雾无可见外溢或逃逸、SF6示踪气体静态0.00ppm、SF6示踪气体拉门移动影响0.00ppm、SF6示踪气体周边扫描0.00ppm）缺一不可 （2）EN14175-3:2019检测：可提供按照EN14175-3:2019标准排风柜在0.2m/s~0.25m/s面风速情况下的控污性能合格检测报告(检测项目必须包括面风速、浓度测试内侧法＜0.01ppm、浓度测试外测法＜0.01ppm、干扰测试＜0.05ppm、空气交换效率＞80%）缺一不可。 1.7调节门须配置防滴落功能，飞溅或凝结在调节门内表面上的液体不会直接滴落到调节门下面，液体会被调节门把手底部的液体收集槽收集，并导流到调节门的一端流出滴落到工作台面上。（提供第三方机构出具的合格检测报告复印件并加盖公章） 1.8五金及配件： A、柜体合页：均采用符合本项目门板荷重要求的编号304(及以上)不锈钢材质合页；B、柜体拉手：柜体拉手均采用编号304(及以上)不锈钢明装式C型拉手、或表面经氧化工艺处理的铝合金C型拉手，以方便底柜拉动挪位时操作。 2、▲通风柜工作台面： 采用25mm厚一体实芯黑胚体实验室工业陶瓷板台面，整个台面一体高温烧制成型，总厚度25mm,防止有害液体外溢（不能采用拼接或者后期加厚方式加工），台面耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁。为确保产品的稳定性，需满足以下技术参数。 ▲1）实验室专用陶瓷台面耐化学性能：提供CMA或CNAS认证的国家认可的检验检测检构出具的，检测报告中检测样品为一体实芯黑色胚体陶瓷板，参照GB/T17657-2013，检测内容为63项常用化学试剂，其中包含：氧化钙饱和液、醋酸丁酯、重铬酸钾洗液、氯化钙溶液（10%）、二氧六环、甲酚红、乙醇、王水、红药水、硝酸银溶液（1%）、立顿红茶、氢氧化钾溶液（65%）、硼氢化钠、氯化钾、硝酸（65%）、硫酸（98%）、双氧水（3%）、苯酚（10%）、二甲苯、碳酸氢钠、亚硝酸钠、高氯酸、升华硫、二甲基甲酰胺、二恶烷、乙醚、糠醛、硫化钠饱和液、一氯化碳、萘、饱和氯化锌、甲苯、三氯乙烯、过氧化氢（30%）、碘酒、丁酮、二氯甲烷、铬酸（60%）、甲酚、二氯乙酸、92#汽油、甲酸、丙酮、柠檬酸、苯、四氯化碳、氯仿、片状氢氧化钠、磷酸（85%）、磷酸二氢钠、乙酸乙酯、乙酸、盐酸（37%）、氯化镁溶液（10%）、甲醛（37%）、氨水（28%）、氢氧化钠溶液（40%）、甲基丙烯酸丁酯、松节油、丙三醇、亚甲基蓝、溴化钠、氢氟酸（48%），检测结果为：至少达到60项试剂检测台面无明显变化。需提供第三方检测机构出具检测报告证明。 ▲2）实验室专用陶瓷台面外观性能：检测报告中检测样品为一体实芯黑色坯体陶瓷板，测试方法为将样品敲碎后观察样品状态，检测结果为：坯体为黑色，样品釉面与坯体之间无断裂、无脱层、无气泡、无杂色。需提供第三方检测机构出具检测报告证明。 ▲3）实验室专用陶瓷台面甲醛释放量：检测报告中检测样品为一体实芯黑色坯体陶瓷板，检测项目为甲醛释放量（气候箱法）72小时，参照GB/T17657-2013，检测结果为：未检出。需提供第三方检测机构出具检测报告证明。 ▲4）实验室专用陶瓷台面耐光色牢度性能：参照GB/T 17657-2013，检测报告中检测样品为：一体实芯黑色胚体陶瓷板，检测结果为：耐光色牢度≥4级；需提供第三方检测机构出具检测报告证明。 ▲5）实验室专用陶瓷台面抗冲击性（恢复系数）:参照GB/T 4100（陶瓷砖）附录G标准，检测结果为：≥0.82；需提供第三方检测机构出具检测报告证明。 ▲6）承载性能：提供破坏载荷满足测试样品为：750×750mm（加载面积：650×650mm）；均匀施加500kg载荷，保载：65h，测试结果为未破坏的检测报告。需提供第三方检测机构出具检测报告证明。 |
| 3 | PP水槽、三口水龙头、单头洗眼器、滴水架、紧急冲淋器 | 1.PP水槽 1.1 PP水槽、PP特大水槽：作为实验室重要的配件与水龙头搭配，用于实验室器具的盥洗。水槽边沿平整，契合台面。水槽需自带溢水功能，可防止在实验过程中无人看管时水漫过台面的情况。水槽材质为防腐蚀材质。主要搭配 PP 存水器，防止虹吸现象。 1.2材质：采用高密度PP新料注塑成型，耐腐蚀耐酸碱；稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。 1.3厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm。 1.4附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。 1.5耐化学性：经试剂10%醋酸。10%NaOH,15%次氯酸钠，饱和NaCL溶液， 70%乙醇分别试验，经试验后表面应无永久腐蚀或变形。其中外观及其承载能力的检测也都符合要求。 - 三口水龙头： - 实验专用龙头等给水装置须采用优质产品，并符合以下要求： 2.1符合GB 25501-2010水嘴用水效率限定值及用水效率等级标准。 2.2主体材料：直管：采用ø26*1.2 mm管径的H63铜管制造。臂管：采用ø22*1.2mm 管径的H63铜管制造。鹅颈弯管：采用ø19 *1.0mm管径的H63铜管制造，可360°旋转。涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射， 陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10bar，符合GB18145- 2014标准，开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适。 2.3实验室三口化验水龙头：主体加厚纯铜制作，涂层经亚光环氧树脂耐酸 碱粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，防酸碱、耐腐蚀，开关采用精密陶瓷阀心、耐磨、耐腐蚀，开关寿命要求可达50万次，静态最大耐压2.5MPa,鹅颈出水管可360度旋转，水嘴密封性能符合国家相关标准,水龙头总整高度555MM，主管直径26MM，弯头直径22MM，鹅颈管直径19MM,重量≥1700g。 2.4给排水管路：实验室只提供一个给水、一个排水点，供应商需根据现场情况自行布设给排水管路，给水管采用PP-R-20mm以上管路带各型阀门，给水管需要从天花吊顶内部通过实验台水电容箱功能柱（水电容箱功能柱不另行单独报价）引至用水点，排水采用PP-R-75mm以上管路。 3.单头洗眼器 3.1主体:加厚铜质H59-1； 3.2洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水经缓压处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛。 3.3莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害； 3.4防尘盖:PP材质,平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开； 3.5水流锁定开关:水流开启,水流锁定功能一次完成,方便使用； 3.6控水阀:止逆阀,其阀门可自动关闭； 3.7前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害； 3.8供水软管:长度1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管,有效防止生锈、渗漏； - 4.滴水架 - 全PP结构一体成型滴水架，聚丙烯PP加厚材质，PP棒≥30支，安装方式，可挂可立，带排水软管。 5.紧急冲淋器 落地式紧急冲淋器，（不锈钢结构） 主体：SUS304#不锈钢； 5.1地面安装型：洗眼、洗脸及全身冲淋于一体。淋身器为连杆式拉动开关；洗眼器为手动推板开关并附脚踏开关； 5.1冲淋器高度：≥2100 mm±20 mm；洗眼高度：≥1030 mm±20 mm； 5.2冲淋盘：可提供下方冲淋区全面的水柱覆盖面； 5.3洗眼器：双口洗眼器，气泡式出口莲蓬头设计，ABS喷头带Ф70橡胶防尘盖，平时防尘，使用时可随时被水冲开，降低突然打开时暂时的高水压，防止冲伤眼睛。防尘盖链条与护杯连接，以防脱落。 |
| 4 | 不锈钢操作台、不锈钢储物柜 | - 1.不锈钢操作台 - 1.1 全不锈钢结构实验台 （1）全不锈钢落地柜体：采用1.2mm全不锈钢钢材质结构，加工材料为优质SUS304#钢板，钢材基本厚度须达到或优于1.2mm，柜体底部安装调整脚； （2）地脚：采用不锈钢螺丝、尼龙罩盖、橡胶底座组合结构，可自由调节高度为0～30mm； 1.2 操作台台面 1.2.1不锈钢台面：采用≥1.2mm厚SUS304不锈钢板，双层结构，为保持平整度，内衬25mm厚三聚氰胺成型板，四边焊接密封。 1.3 五金及配件 a.柜体拉手：采用编号304(及以上)不锈钢明装式C型拉手，以方便底柜拉动挪位时操作(具体型式于中标人生产前由用户统一选定，价格须不变)； b.合页：采用符合本项目门板荷重要求的编号304(及以上)不锈钢材质合页；40%硝酸溶液浓度下腐蚀速率R≤ 0.08mm/a；75%硫酸溶液浓度下腐蚀速率R≤0.3mm/a；40%氢氧化钠溶液浓度下腐蚀速率R≤0.1mm/a；30%过氧化钠溶液浓度下腐蚀速率R≤0.1mm/a； c.抽屉/门板把手：柜体拉手均采用编号304(及以上)不锈钢明装式C型拉手，以方便底柜拉动挪位时操作；40%硝酸溶液浓度下腐蚀速率R≤0.3mm/a；75%硫酸溶液浓度下腐蚀速率R≤0.05mm/a；40%氢氧化钠溶液浓度下腐蚀速率R≤1mm/a；10%盐酸溶液浓度下腐蚀速率R≤0.8mm/a； d.抽屉导轨：采用符合本项目抽屉荷重要求的厚1.5mm(及以上)钢制高承载导轨，表面经环氧树脂粉末静电喷涂烤漆工艺处理。 1.4全钢结构工艺要求 - 框架：框架单元均须为完整独立的落地式或活动式结构，落地式框架可以单独站立或多单元组合使用；框架高度(依据设备清单及相关说明所示配置)；配置选项一(落地框架式实验台用，含调整脚及台面厚度)：为850mm(±3%)；落地式水槽台(含调整脚及台面厚度)； - 2） 装饰封板：所有框架后侧的水电布管空间(服务通道)均应以可拆装式钢制装饰封板封闭遮盖，例如于钢制框架的后侧、中央台背对背框架中间空档的外露端口外侧、边台框架与墙面间空档的外露端口外侧、不靠墙的仪器台框架后侧等；封板的材质、表面处理等须与框架相同，不得在现场直接以其它材料加工制作装饰封板；所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝应以孔塞遮蔽不可外露； 3） 各自独立的区隔，管线槽的材质、结构、表面处理等详相关章节技术要求； 4） 每个落地固定式框架单元须配备4个不锈钢螺杆调整脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于10mm以隔离地面潮气； 5） 钢制抽屉：抽屉面板为双层结构，夹层内具消音材料；抽屉底板和四面抽墙须为单片钢板一体弯折成形制作，弯折接合处焊接；抽屉于适当位置安装缓冲垫，以避免关合时与柜体钢板硬性碰撞；抽屉能抽出至少330mm；不需使用另外的工具即可将整个抽屉拆卸取下； 6）钢制门板：门板为双层结构，夹层内具消音材料；门板于适当位置安装门扣组及缓冲垫，以避免关合时与柜体钢板硬性碰撞；门板能开关顺畅达180度； 7）活动层板：层板边缘应平顺不割手；层板上下调节间距每格应小于20mm；层板数量：每个底柜设活动层板一只。 - 2.不锈钢储物柜 - 1.1 全不锈钢结构储物柜 （1）全不锈钢落地柜体：采用1.2mm全不锈钢钢材质结构，加工材料为优质SUS304#钢板，钢材基本厚度须达到或优于1.2mm，柜体底部安装调整脚； （2）地脚：采用不锈钢螺丝、尼龙罩盖、橡胶底座组合结构，可自由调节高度为0～30mm； 1.2 五金及配件 a.柜体拉手：采用编号304(及以上)不锈钢明装式C型拉手，以方便底柜拉动挪位时操作(具体型式于中标人生产前由用户统一选定，价格须不变)； b.合页：采用符合本项目门板荷重要求的编号304(及以上)不锈钢材质合页； 40%硝酸溶液浓度下腐蚀速率R≤ 0.08mm/a；75%硫酸溶液浓度下腐蚀速率R≤0.3mm/a；40%氢氧化钠溶液浓度下腐蚀速率R≤0.1mm/a；30%过氧化钠溶液浓度下腐蚀速率R≤0.1mm/a； c.抽屉/门板把手：柜体拉手均采用编号304(及以上)不锈钢明装式C型拉手，以方便底柜拉动挪位时操作；40%硝酸溶液浓度下腐蚀速率R≤0.3mm/a；75%硫酸溶液浓度下腐蚀速率R≤0.05mm/a；40%氢氧化钠溶液浓度下腐蚀速率R≤1mm/a；10%盐酸溶液浓度下腐蚀速率R≤0.8mm/a； d.抽屉导轨：采用符合本项目抽屉荷重要求的厚1.5mm(及以上)钢制高承载导轨，表面经环氧树脂粉末静电喷涂烤漆工艺处理。 1.3全钢结构工艺要求 - 1）框架：框架单元均须为完整独立的落地式或活动式结构，落地式框架可以单独站立或多单元组合使用； 2） 每个落地固定式框架单元须配备4个不锈钢螺杆调整脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于10mm以隔离地面潮气； 3） 钢制抽屉：抽屉面板为双层结构，夹层内具消音材料；抽屉底板和四面抽墙须为单片钢板一体弯折成形制作，弯折接合处焊接；抽屉于适当位置安装缓冲垫，以避免关合时与柜体钢板硬性碰撞；抽屉能抽出至少330mm；不需使用另外的工具即可将整个抽屉拆卸取下； 4）钢制门板：门板为双层结构，夹层内具消音材料；门板于适当位置安装门扣组及缓冲垫，以避免关合时与柜体钢板硬性碰撞；门板能开关顺畅达180度； 5）活动层板：层板边缘应平顺不割手；层板上下调节间距每格应小于20mm；层板数量：≥5。 3.★以上产品所使用的不锈钢符合不锈钢材国家或行业标准(需提供有效的SUS304不锈钢卷的产品质量证明书)。 |
| 5 | 更衣柜 | 1.更衣柜 1.1 全钢结构更衣柜 （1）全钢落地柜体：采用1.2mm全钢材质结构，加工材料为优质低碳冷轧钢板，钢材基本厚度须达到或优于1.2mm，柜体底部安装调整脚； （2）地脚：采用不锈钢螺丝、尼龙罩盖、橡胶底座组合结构，可自由调节高度为0～30mm； （3）▲所用金属板材依据GB24820-2009规定进行检测，不小于24h乙酸盐雾试验，检测结果：至少达到9级，需提供经过CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的根据GB24820-2009检测的检测报告复印件加盖公章。 1.2 五金及配件 a.柜体拉手：采用编号304(及以上)不锈钢明装式C型拉手，以方便底柜拉动挪位时操作(具体型式于中标人生产前由用户统一选定，价格须不变)； b.▲合页：采用符合本项目门板荷重要求的编号304(及以上)不锈钢材质合页； 40%硝酸溶液浓度下腐蚀速率R≤ 0.08mm/a；75%硫酸溶液浓度下腐蚀速率R≤0.3mm/a；40%氢氧化钠溶液浓度下腐蚀速率R≤0.1mm/a；30%过氧化钠溶液浓度下腐蚀速率R≤0.1mm/a； c.▲抽屉/门板把手：柜体拉手均采用编号304(及以上)不锈钢明装式C型拉手，以方便底柜拉动挪位时操作；40%硝酸溶液浓度下腐蚀速率R≤0.3mm/a；75%硫酸溶液浓度下腐蚀速率R≤0.05mm/a；40%氢氧化钠溶液浓度下腐蚀速率R≤1mm/a；10%盐酸溶液浓度下腐蚀速率R≤0.8mm/a； d.抽屉导轨：采用符合本项目抽屉荷重要求的厚1.5mm(及以上)钢制高承载导轨，表面经环氧树脂粉末静电喷涂烤漆工艺处理。 1.3全钢结构工艺要求 - 框架：框架单元均须为完整独立的落地式或活动式结构，落地式框架可以单独站立或多单元组合使用；框架高度(依据设备清单及相关说明所示配置)； 2） 每个落地固定式框架单元须配备4个不锈钢螺杆调整脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于10mm以隔离地面潮气； 3） 钢制抽屉：抽屉面板为双层结构，内外面均经环氧树脂粉末静电喷涂烤漆工艺处理，夹层内具消音材料；抽屉底板和四面抽墙须为单片钢板一体弯折成形制作，弯折接合处焊接；抽屉于适当位置安装缓冲垫，以避免关合时与柜体钢板硬性碰撞；抽屉能抽出至少330mm；不需使用另外的工具即可将整个抽屉拆卸取下； 4）钢制门板：门板为双层结构，内外面均经环氧树脂粉末静电喷涂烤漆工艺处理，夹层内具消音材料；门板于适当位置安装门扣组及缓冲垫，以避免关合时与柜体钢板硬性碰撞；门板能开关顺畅达180度； 5）活动层板：层板边缘应平顺不割手；层板上下调节间距每格应小于20mm；层板数量：每个底柜设活动层板一只。 |
| 6 | 货架 | 1.货架 1.1材质要求： 1）立柱采用≥1.0mm折弯槽钢，立柱斜杠为25*25方通； 2）抽屉板/层板支架采用50*50角铁，抽屉板/层板采用≥1mm钢板 3）滑槽为≥1.5mm钢板折弯而成 4）钢材耐腐蚀要求：符合《金属家具通用技术条件》 (GB/T 3325-2008)的要求，操作台柜体以及储物柜表面理化性能-金属电镀层耐腐蚀24h乙酸盐雾试验(ASS),不低于7级镀层本身的耐腐蚀等级10级，镀层对基体的保护等级10级，需提供满足第三方检测机构出具检测报告证明。 1.2结构要求： 1）整体由立柱片、抽屉板、抽屉滑槽等组合而成； - 2）立柱上打孔，层高可根实际需求进行调节，使各类模具得到存放； 3）抽屉板/层板下设限位销，使模具架存取安全可靠。 |
| 7 | 实验凳、实验椅（学习椅） | 1.实验凳 1.1材质结构要求： 全不锈钢结构 1）凳面：SUS304#不锈钢凳面,直径≥29cm 2）脚盘名称：SUS304#不锈钢; 3）凳脚半径：≥22.5cm 4）升降原理：机械螺旋可调； 5）安装脚钉高度：40.5cm-53.5cm 2.实验椅 2.1材质结构要求： 可升降网椅 1）面材：优质透气网布，耐磨性强、透气性好。网背面料的松软度根据人体脊椎构造设计； 2）海绵：耐磨高弹阻燃海绵，软硬适中，坐感舒适,符合人体工程学原理，拉伸强度≥180KPa，伸长率≥120%，回弹率≥40%，撕裂强度≥2N/cm，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准； 3）黑色PP连体固定扶手； 4）原位锁定底盘； 5）气压棒：乙酸盐雾试验，连续喷雾200h，镀层对基体的保护等级达到10级； 6）前置同步倾仰机构，具备升降锁止功能， 7）整体甲醛释放量≤0.013mg/m2，TVOC未检出； |
| 8 | 吊书柜 | 木制结构吊书柜 - 1.材质结构要求： - 柜体：柜身、柜体侧板、搁板、内衬均采用≥16mm厚E1级环保双面三聚氰胺成型板，门板采用≥18mm厚E1级环保双面三聚氰胺成型板，所有断面（包括隐藏断面）经2mm 厚PVC高温热压机械封边（优质品牌PVC封边）防水处理，耐磨、耐高温。多种颜色可供选择。柜体内设有搁板调节托架，可根据需要自由调节高度； 2.安装要求：在原有实验台上安装吊柜，由于墙体原因，吊柜不能单独吊挂于墙体上，需要拆解原钢木或全钢实验台，将钢架换成可吊挂吊柜的高脚钢架或在全钢实验台上重新延伸出吊挂钢架，吊柜重量集中于吊挂钢架上。 |
| 9 | 净化围护系统 | 1.墙面 1.1采用厚度≥50mm厚手工金属面双面玻镁净化板，吸声、隔音、保温、防震、防虫、防水防潮、不受凝结水珠和潮湿空气影响，无毒无味无污染。 1.2顶板与隔断立板连接处、隔断立板间转角及与地面连接处全部采用直角铝型材修饰，铝合金型材采用电泳或喷塑铝材。 1.3金属面双面玻镁净化板相关性能要求： 1.4镀层重量：AZ40g/㎡；力学性能：Y.P 312-330（屈服）；T.S 387-391（抗拉）；E.L 25-27；涂层性能：涂层厚度19/6-10/6 µη；光泽 LUSTER 41-42；涂层弯曲 COATBENDING；铅笔硬度PENCILHARDNESS 3H；方向冲击力 IMPACT 9J； 1.5▲所用材料依据行业相关要求进行检测,玻镁板氯离子含量≤0.01%，需提供满足第三方检测机构出具检测报告证明； 1.6▲所用材料依据GB/T33544-2017要求进行检测,玻镁板抗返卤性能符合要求，需提供满足第三方检测机构出具检测报告证明。 2.顶面 2.1一次吊顶采用厚度≥50mm厚手工金属面双面玻镁净化板，吸声、隔音、保温、防震、防虫、防水防潮、不受凝结水珠和潮湿空气影响，无毒无味无污染。 2.2手工夹芯彩钢板相关性能要求：同墙板相同。 3.地面 1、原地砖打毛后，做3mm自流平，面层采用3mm厚一体透芯PVC卷材。 2、PVC卷材技术参数如下： 2.1尺寸稳定性 ：≤0.20%；残余凹陷：≤0.10%； 2.2色牢度：≥6； 2.3耐磨等级：T级； 2.4表面耐污处理 ：DEEP CLEAN UV+处理； 4.门 4.1成品保温钢板门，门上带视窗约400*600mm，双层钢化玻璃（5mm+40mm+5mm），带闭门器、门锁、门边加密封条，底部加提升装置，加强密闭性。 4.2门板：约50mm厚，采用≥0.6mm优质电镀锌钢板，静电粉末喷涂，表面平整、整洁无划痕、无麻点、凹坑，表面涂料颜色均匀一致，涂膜光洁美观。 4.3五金配件：优质暗插式两级锁体，优质黄铜锁芯，不锈钢弧状把手，联体盖板，双开门固定扇配整体暗插销。每樘彩钢密闭门必须装三个优质铰链。 4.4门窗框：配套铝型材 4.5实验室间观察窗为(5+40A+5)mm成品中空玻璃观察窗（含安全逃生窗）。 4.6走道观察窗为(5+40A+5)mm成品中空防火玻璃观察窗（耐火时间≥1h）。 - 净化风淋室 5.1箱体与门板材质 5.1.1冷轧钢板喷涂，门板与箱体一致：门体材质与箱体保持一致（不锈钢门框+钢化玻璃视窗）。 5.1.2密封性要求：门缝需配备硅胶密封条，确保气密性。 5.2. 喷嘴与气流系统 5.2.1喷嘴材质不锈钢或ABS工程塑料（需耐高压气流冲击）。 5.2.2高效过滤器（HEPA/ULPA） 5.2.3外框：不锈钢或镀锌板，防锈处理。 5.2.4滤材：玻璃纤维滤纸（过滤效率需符合ISO 14644标准，H13-H14）。 5.2.5风机与风道，风机外壳：镀锌钢板或不锈钢，风道内壁：光滑不锈钢，减少积尘和阻力。 5.3.电子元件与控制面板 5.3.1控制面板外壳：不锈钢或ABS工程塑料，防水防尘（IP54以上）。 5.3.2电子元件：需通过防尘、防潮认证（如PLC、传感器等）。 5.4.其他配件材质 5.4.1密封条：硅胶或EPDM（耐老化、耐臭氧）。 5.4.2紫外线杀菌灯：石英玻璃灯管，外壳不锈钢。 5.4.3认证要求：确保材质符合ISO 14644、GMP要求制作。 - 传递窗 - 双联机械闭锁传递窗，内外SUS304#不锈钢，带紫外灯。 - 7.净化等级要求 万级,温度23±5°C，湿度65±10%。 |
| 10 | 照明系统 | 1.总体要求：照明系统配合装修专业的要求而确定照明灯具的安装位置及型号： 1.1强电系统提供能显示灯具安装之精确位置； 1.2普通照明使用链吊式荧光灯，部分有天花的房间采用嵌入式格栅灯，洁净区采用洁净灯，有防爆要求的房间使用防爆灯； 1.3灯管为节能型LED灯珠，光通量为3000Lm以上，电感式镇流器加电容补偿，cos∮≥0.90； 2.消防应急照明灯 冷轧钢板外壳，采用磷化 + 静电喷塑（环氧/聚酯粉末涂料）防锈处理；功率:≥3W；光源类型:5050LED芯片；电池规格:≥1.20V 800mAh；应急时间:≥90分钟；应急光效:>50LM；防护等级:IP30；应急转换:<0.2s；使用环境温度:-10℃-55℃； 3.逃生指示灯 输信电源:AC220V 50HZ；主电功耗:≥2W；充电时间:≤24小时；应急时间:≥90分钟；防护等级:IP30执行标准:GB17945-2010(新国标)；电池型号:镍镉A001型电池(1.2V800MAH)；应急转换:<0.2S；安装方式:墙面暗装；光源类型:LED超亮半导体发光管； 4.点型光电感烟火灾探测器 工作电压：DC24V(15V-28V)；工作电流：总线静态电流≤0.3mA，总线报警电流≤0.7mA；使用环境：-10°C~+50°C；相对湿度：<95%RH，不凝露；线制：二线制总线(无极性)；编码方式：电子编码；指示灯：巡检时红色 LED 周期性闪烁(约 6S)，火警时红色 LED，常亮故障时黄色 LED； |
| 11 | 电气系统 | 1.电箱（壳体） 功能：小型配电箱是组装低压终端电器，用于楼宇照明、配电和动力的专用箱体。技术参数：额定电压：400VAC、额定电流：160A 、防护等级：IP40 、绝缘等级：II 2.断路器 断路器要求该产品空气开关绝缘电压为600V至800V,额定电流为10A至100A.用来分配电能和保护线路以及电源设备免受过载,短路,欠电压等故障的技术.具有体积小,分离高,飞狐短等特点.可以垂直安装,亦可水平安装.符合GB140148.2.微型开关功能：短路保护、过载保护、控制、隔离。技术参数：符合标准：GB10963/IEC60898额定电压：230/400VAC。额定电流：6-63A。分断能力：6000A。脱口特性：C/D。极数：1P-4P。限流等级：3。机械寿命：200000次。塑壳开关、万能式断路器具有完善的配电功能，拥有15A-2000A的3、4极产品选择，分断能力可高达50KA。用于分配电能和保护线路，电源及用电设备免受过载和短路的危险，有很好的供电可靠性与连续性。产品符合GB140148.2规定具有良好的质量。该系列开关涵盖配电、接地故障、电动机的完善保护形式，拥有固定式、插入式等多种灵活安装方式。 3.电线、电缆 电线、电缆使用的是6～35kV交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆（ZR-BV、ZR-YJV、WDZ-YJV），为国家优质产品，通过ISO 9001质量体系认证。具有优异的电气性能、机械性能、耐热老化性、耐环境应力和耐化学腐蚀的能力，结构简单，使用方便，不受敷设落差限制，长期工作温度高(90℃)等特点。适用于额定电压(U0/U)3.6/6kV～26/35kV的输配电线路中, 供输配电能用。电缆被燃烧时能将火焰的蔓延控制在一定范围内，避免电线电缆着火延燃而造成的重大灾害，提高电缆整条线路的防火水平。 4.穿线槽、管 采用电线的护套管与PVC线槽，采用的PVC护套管、PVC线槽具有耐高温、不易断裂和老化、使用寿命长、耐腐蚀、易连接等优点，安装施工方便，工程造价低。优良的耐热性：高压电力电缆在正常工作时产生的缆芯温度随电压的高低而不同。如输送110kVA电压的电缆缆芯温度传至套管时，正常情况下为65℃左右，过载情况下可达75℃。镀锌材料具有高达 93℃的热变形温度，可适应高温的环境。绝缘性好，体积电阻率≥1.0×1013Ω·m。阻燃性优，氧指数≥40。 耐腐蚀性强。 |
| 12 | 空调机组 | 1.直流变频压缩机 1.1采用涡旋式变频压缩机，压缩机容量调节范围从0～100%，机组能力输出更精确。压缩机采用高刚性机壳，防过压缩技术和防液击设计； 1.2先进的直流变频控制技术，实现对压缩机转速的无级调速，根据实际空调负荷需要，智能调节系统从低负荷到高负荷能力的线性输出，真正做到机组能力按需调节； 1.3制冷剂采用R410a； 1.4用电子膨胀阀控制，制冷系统机电一体化程度高； 2.风机 2.1风机采用无蜗壳EC风机，电机和叶轮直接连接，减少传动损失； 2.2风机出厂前须经过严格的动、静平衡测试； 2.3风量可通过0-10V的模拟信号实现风量0-100%调节，满足技术指标的前提下节能运行； 3.蒸发器 3.1蒸发器采用紫铜管穿铝翅片结构，整体机械胀管，铝片表面敷亲水铝箔； 3.2蒸发器面风速≤2.5m/s； 3.3蒸发盘管承压≥4.0MPa； 4.室外机组 风冷冷凝器采用先进的压力调速器，可根据室外气温的变化而引起的冷凝压力的变化来无极调节冷凝器风机的转速，从而使冷凝压力在环境温度-30℃~+45C内保持稳定，保证制冷系统一年四季均能正常运转。 5.温度控制系统 5.1标准环境实验室空调应能按要求自动调节室内温度，设备具有制冷、加热、除湿等功能；不会因实验室温度波动使相对温度变化，造成不必要的制冷、除湿误操作，增大功耗。 5.2采用比例（P）+积分（I）+微分（D）控制编程，P1D的控制准确地维持温度，达到0.5℃的高精度。 5.3机组控制应有良好的可扩展性，采用可编程控制器（PLC），所有控制点位预留20%，方便后期拓展功能，不接受DDC和单片机控制器； 5.4系统备有自动记录最近50个重要事故的发生日期及时间功能，有助于分析和排除故障。系统具有断电后自动启动功能，三级安全密码提供不同权限与不同人士，防止未经授权者更改参数或干扰机组操作。 6.实验室温湿度显示/记录存储系统/温湿度传感器 1、具有良好的长期稳定性、滞后小、精度高。 2、温度测量范围：0℃～50℃，精度：±0.2℃（在23℃时）。 3、传感器反应时间：≤15s。 |
| 13 | 净化空调管路系统 | 1.空调风管： 1)风管制作使用的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定。 2)空调通风管道除图纸特别注明外均采用镀锌钢板制作，法兰接口；法兰间垫3mm厚的8501密封胶带；板材厚度及加强处理等要求须符合规范(GB50243-2002)的规定。 3)对镀锌钢板，镀层应无泛白、麻点、起皮、脱落等缺陷；对普通薄钢板，表面不得有裂纹、结疤和锈斑。 4)所有通风机于负压侧时，长度为100mm，设于正压侧时，长度为150mm，凡用于空调送风的风管均要求配25mm外保温。 5)柔性风管软接头的材料应为非燃或难燃材料，适用于指定的风压和气温条件，并符合要求的气密性标准。 2.净化空调风管部分： 1)净化空调系统安装施工须在土建装修完成后开始，施工前现场应打扫干净。 2)净化空调系统安装施工程序和方法须严格按照《洁净室施工及验收规范》（GB50591-2010）及《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）的规定执行。 3)风管采用镀锌钢板制作，其材料选用及风管弯头制作应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50304-2012）的规定，咬口接缝处必须涂密封胶，法兰螺钉孔和铆钉孔间距不应大于100mm，风管法兰密封垫采用6mm厚海绵橡胶。 4)风管安装前应檫拭干净，达到风管内无油污，无浮尘。施工完毕或暂停施工时应将开口封闭，防止灰尘进入。风管保温层外表面应平整、密封，无胀裂或松弛现象，保温结束后不得在风管壁上开孔和上螺钉，不得破坏系统的密封性。风管安装后，进行保温前，应用漏光法进行漏风检查。 5)净化系统风管和设备、风机连接处设人造革软接头，光面向里。 6)高效过滤器采用内连接方式安装，以便于更换。 7)净化空调系统送回风总管及主干管处应设风量测量段，以便于运行调试。 3.防火阀： 1)防火阀须符合当地消防局的规定，并为当地消防局认可的产品。 2)防火阀的气密程度须与其相连的风管相同。 3)防火阀的外框须配有与相连的风管接驳的法兰，而防火阀的内横切面的面积不能小于其相连的风管。 4)除特别标明外，所有防火阀的易熔片的操作温度应为70℃，并须安排设置在防火、阀的气流向的上方位置。 4.风量调节阀： 1)所有调节阀在任何操作状态下，不能产生震动或声响。 2)在系统调校完后，所有调节阀的调节位置应清楚及永久标识。控制杆应与调节阀位置一致。 3)在调校完后，调节阀可以六角固定螺丝固定在调校位置上。 4)当调节阀紧闭时其漏风程度不能大于5％。 5.百叶风口带初效过滤网： 1)百叶风口应由铝合金材料制作，经氧化防蚀处理后，颜色按装修图要求选用。 2)须按照图纸所示的尺寸和送风量提供适当的百叶风口，同时须提供气密垫圈以防止接口处泄露。 3)所有百叶风口须为易装拆型，能方便从管道拆除以对管道内的附件作检修。 4)门铰式单层百叶回风口须配有可在0°～90°范围内任意调节的叶片和过滤网，以调校送风距离、扩散角度和回风洁净度。 5)防雨百叶风口需要设置带防尘防虫网，防止昆虫或蚊虫进入管道对洁净度影响。 6.消声器: 1)所有消声器应由非燃材料制成并能满足当地消防局的要求；每个消声器须附有详细标明厂家名称、设备型号和编号及气流方向指示的标志铭牌。 2)对于有净化要求的通风系统上的消声器均需采用不锈钢微穿孔板式消声器，微孔内腔为不锈钢板材料，填充料不允许使用玻璃纤维及其制品；非净化通风系统上的消声器则采用阻抗复合型消声器。 3)消声器的风阻力不应超过设计的额定值，而噪音消减量应等于或大于其管道系统的要求。 4)消声器须在系统压差2KPa的情况下不会有任何变形现象产生。 5)应用于室外的消声器须完全防风雨及经过防腐蚀处理。 7.高效送风口 7.1‌材质选择 1）‌箱体‌：采用优质碳钢烤漆材质，具有良好的耐腐蚀性和洁净性能，内壁光滑，便于清洁，不易积尘；‌ 2）‌调节阀‌：采用优质镀锌板制作成多页调节阀； 3）‌散流面板‌：采用优质镀锌板制作成多孔板，确保耐用性和洁净度；‌ 7.2‌密封性能 液槽高效送风口采用双态密封系统，结合液态密封胶与机械压紧装置，确保密封效果，杜绝泄漏风险‌，密封工艺包括上部采用宽度≥10mm的硅酮胶密封，侧边的EPDM胶条压缩量达到25%，底部设有注胶槽，密封剂填充高度≥8mm，全面提升设备的密封性；‌ 7.3‌结构特点 ‌均流板‌：可调节气流方向，保证洁净气体均匀、缓和地进入室内，避免紊流产生；‌ ‌高效过滤器‌：通常采用99.9995%@0.12um(U15)高效过滤器，过滤效率高，阻力低； 7.4耗材 报价包含5年内高效送风口滤芯按“半年/次”更换费用; |
| 14 | 实验室排风系统 | 1.风机及管路 风机选型:变频耐腐蚀玻璃钢离心排风机，设计风量≥5000cmh。 1.1风机控制系统：系统采用VAV控制，节能和降噪； 1.2风机节能产品试验：风机满足排风量、全压的要求。风机节能试验报告结果符合要求，全压偏差实验结果±5%，风机效率节能评价值≥84。 1.3风机整体性能：风机选用耐酸碱腐蚀的玻璃钢变频离心风机，风机性能曲线优良，满足风量、风压要求。防爆耐酸碱腐蚀的玻璃钢变频离心风机其整体应为玻离纤维耐酸碱树脂（FRP）制作，其叶轮为翼型离心式。FRP耐酸碱（乙烯基脂树脂+无碱玻璃纤维）树脂制作（操作温度低于80度），乙烯基脂树脂采用国产优质品牌产品、无碱玻璃纤维采用国产优质品牌产品；轴心材质：45#钢（玻璃钢包覆或环氧树脂喷漆）;机架材质：Q235+EPOXY防锈；风机所有紧固件需采用SUS304作预埋防止腐蚀，外部裸露部分需采用螺帽套结构（避免松动）；轴承选用优质品牌轴承；轴承座：机油冷却式（可选用油品标号“15W/40”）；鼓风机底部配置减震平台及排水清理装置、风机的转子要便于检查清理；转子动平衡。 1.4风机结构稳定：风机整体结构紧凑、噪声低、耐腐蚀、耐高温、强度高、使用寿命长；运行效率高、高效区平坦、性能稳定可靠，风速、风量稳定。 1.4风机配置电机性能：风机配置的电机防水、防尘、变频、使用寿命长等条件，电机应采用优质品牌电机。 1.5每台排风机可独立操作及运行。 2.通风柜变风量控制系统技术方案 2.1系统总体要求 （1）通风柜的操作面开启区域，平均面风速达到：0.5M/S±15%，符合国家标准《JG/T222-2007》要求； （2）面风速控制系统持续地监测通风柜实际排风量，根据视窗高度计算出视窗开口面积对应的排风量，当排风管道压力变化或视窗高度发生变化时,系统快速反应，且响应及稳定时间为≤3S； （3）每个通风柜的顶部的变风量排风阀，应选用快速反应蝶阀，还应考虑到防腐、气密性及结构强度要求，所用的阀门应为模压一体成型PPs材质碟阀，带硅胶气密环确保高气密性，带文丘里效应流量检测段精确测量排风量；为保证系统长期稳定和抗化学物质腐蚀，阀体内不能有电子元器件、电线及金属等易腐蚀部件； 2.2系统配件要求 （1）变风量蝶阀 A.变风量蝶阀需采用优质品牌的产品，应是针对化学实验室的特殊要求设计的快速变风量调节阀。变风量阀应具有快速反应能力，气密性高，采用PPs材质，具备高度防腐、防火等众多特性。直径250mm或315mm，模压一体成型确保高强度及耐用性，精确控制风量； B.执行器驱动方式：高速电动执行器全行程≤2.5秒，必须采用国际知名品牌执行器； C.执行器控制模块自带反馈微处理器实现高稳定性； D.轴杆与阀体连接处采用低阻尼材料自润滑联接，最大限度减小执行器阻力。为了提高更强的防腐能力，与废气接触部分不允许有任何金属部件； （2）流量传感器 A.为保证通风柜的平均面风速准确，不能使用单点的面风速传感器测量值代表平均面风速的测量方式，必须采用管道实测风量和需求风量对比从而计算平均面风速； B.流量传感器必须采用国产高端品牌； C.传感器应有基准校核，不会因为温度变化或长期使用发生漂移，避免定期校核，从而降低维护的复杂性； D.流量检测装置安装在管道内，传感器安装在风管外用气管连接，且高于检测装置位置防止液体倒流，实际测量通风柜排风量，量程100-2000CMH；精度±1%FS； E.传感器安装应适用于各种不同通风柜类型； （3）位移传感器 A.控制系统必须采用视窗位移传感器以确保控制系统动作可靠性； B.高精度电位器带一条包塑不锈钢拉索（钢索直径不小于0.6mm），拉索直连到调节门或者其配重上； C.安装方式：固定支架或螺纹安装； （4）变频器：采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行；内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行。 （5）PLC：修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因，节能运行，可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； （6）噪声控制，本项目设备运行噪声低于65DB。 3.活性碳吸咐箱 由箱体和装填在箱体内的吸附单元组成，吸附箱选择不同填料可以处理多种不同废气，主要包括三大类:一、酸性废气和酸雾(例如:N02、H2S04、HCL、HF等);二、,碱性废气28 (例如:NH3等)三、有机废气和臭味(例如:苯类、类、醇类、醚类、酊类)等。 3.1整体材质 米灰色(米黄色)PP板，具有抗紫外线、耐老化、耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性 3.2 吸附箱性能要求 ①吸附效率高,能力强; ②)设备构造紧凑，占地面积小，维护管理简单方便，运转成本低; ③能够同时处理多种混合有机废气; ④)采用自动化控制运转设计，操作简易、安全; ⑤全密闭型，室内外皆可使用; ⑥抗老化强,耐腐蚀。 3.3 PP吸附箱填料 活性炭吸咐箱; 3.4 PP活性碳吸咐箱填料耗材更换 报价包含5年内PP活性碳吸咐箱内活性碳按“半年/次”更换费用; |
| 15 | 真空吸引系统 | - 1.工业真空泵负压站 - 工业生产中用于产生、维持和控制真空环境的系统，通常由多个真空泵、管道、储罐、阀门及控制系统组成。其核心功能是通过抽取气体，在特定区域内形成稳定的负压（低于大气压），以满足生产工艺需求； - 1.1主泵：罗茨泵， - 1.2辅助泵：液环泵； - 1.3控制系统：PLC：实现真空度自动调节、故障报警、能耗优化。 - 1.3传感器：实时监测压力、温度、流量等参数。 - 1.4变频驱动（VFD）：根据负载动态调整泵速，降低能耗。 - 1.5储气罐/负压罐：不锈钢储气罐，稳定系统压力波动，减少真空泵频繁启停，储存部分气体，应对瞬时大流量需求。 - 1.6过滤与净化装置：粉尘过滤器、油雾分离器、冷凝器等，保护泵体免受污染。 - 2.管路系统 - 2.1管道: 管道采用SS 316L高质量、完全退火型的优质的无缝不锈钢管，母材符合BA级的国产高纯管道，管道的内表面处理值要小于0.6μm。管道的标准:1/4"- 1/2"壁厚1.26mm， 3/4"~1-1/2"壁厚为1.26mm，管壁的厚度不得减。 - 2.2焊接三通、变径和弯头配件：采用SS 316L光亮退火，母材符合BA级的高纯气路配件，三通弯头等均为可自动焊接的产品配件，大于1/2"英寸外径的管道禁止使用弯管器具，必须使用成品弯头。 - 2.3普通气体的关断阀，使用316医用级气路不锈钢球阀； |
| 16 | 监控系统 | - 1.摄像机 - 监控摄像机(半球)室内，传感器类型：1/3英寸CMOS；像素：≥400万；最大分辨率：2688 × 1520；最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离：50m（红外）；镜头类型：定焦；镜头焦距：2.8mm；接入标准：ONVIF（Profile S/Profile T）； CGI；GB/T28181；供电方式：DC12V/POE；防护等级：IP67。含安装调试，含云台； - 2.POE交换机： - 全千兆以太网交换机(16GE+POE,交流供电) 支持POE+，POE输出功率≥130W。具有固定的16个10/100Base-TX以太网端口，4个10/100/1000Base-T以太网端口和4个复用的100/1000Base-X SFP端口，1个Console管理口。支持在线升级功能，支持WEB页面管理功能，支持远程SNMP集中管理功能； - 3.四对非屏蔽双绞线 - CAT6E四对非屏蔽双绞线,纯铜材质 国标线，PVC护套，十字隔离，23AWG线规 305米／箱，低烟无卤；安装方式：CT-PC-WC，桥架+硬塑料导管墙面暗敷，此项含双绞线、桥架、电线导管、墙面开槽恢复的材料及施工费； - 4.硬盘录像机 - 硬件规格：，3U标准机架式，2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA组内同源， 2个千兆网口，2个USB2.0接口、1个USB3.0接口，报警IO：16进8出，软件能：输入带宽：320M ，64路H.264、H.265混合接入，最大支持12×1080P解码支持H.265、H.264解码； - 5.硬盘 - 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流，高达256MiB缓冲区，流畅存储视频，并防止丢帧，24×7全天候高效稳定运行，年度工作负载等级为300TB/年，高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐。 |
| 17 | 门禁系统 | ‌1.人脸识别密码锁的材质 主要包括铝合金和玻璃材质。‌ 前面板的铝合金框架和把手，前面板采用玻璃材质，具有良好的耐用性和美观性； - 2.工作原理 - 通过3D摄像头为用户建立毫米级3D人脸模型，然后通过活体检测和人脸识别算法，检测并跟踪人面部的特征，与门锁内存储的三维人脸信息进行对比，完成人脸验证即可开锁。这种技术不仅提高了安全性，还实现了高精准身份认证和无感开锁‌； - 3.供电方式 - 包括锂电池和传统5号电池，理论续航时间≥6个月。此外，还配备了Type-C应急充电接口和应急钥匙，以确保在电池耗尽时仍能开锁‌； - 4.开锁方式 - APP，NFC，临时密码，密码，人脸识别，蓝牙，机械钥匙，半导体指纹； - 5.安装 - 铝合金玻璃框门上安装，需要另配安装支架等配件，不得另行增加费用。 |
| 18 | 消防系统 | - 1.灭火器箱：5kg双支装灭火器箱，镀锌钢板烤漆外壳； - 2.干粉灭火器：手提式5kg新国标干粉灭火器，符合国标GB4351-2023《手提式灭火器》； |
| 19 | 投标样品要求 | 1、供应商应提供以下样品： - 钢木实验台电子束固化技术实芯理化板台面小样一块，厚度≥12.7mm； （2）通风柜陶瓷板台面小样一块，厚度≥25mm； （3）三联水嘴； （4）PP水槽； （5）五金配件小样； （6）靠边实验台一张（规格不限，其他要求与招标文件一致）； 未提供样品或样品提供不全将会影响最终评分； 注：本项目招标结束后，未中标单位样品自行处理，不得遗留现场，中标单位样品将在中标后封存留样，由中标单位送至采购单位，作为日后验收的依据，提供的产品品质应优于或与投标时提供的样品一致，否则采购人有权单方面终止合同，并保留追究相关经济损失的权利,未中标单位的样品由供应商在评审结束当天取回。 |
|  |  | 2、样品应隐去包括生产厂家名称、地址、商标（品牌）、供应商名称等供应商特有的标识，否则视为无效投标。 |
|  |  | 3、样品必须在投标截止时间止前提供，否则视为无效投标。 |
| 20 | 消防图纸要求 | ★投标方须委托具备消防设施工程设计资质（符合国家及当地消防主管部门要求的相应资质等级）的独立第三方设计单位 完成本项目细胞培养间的消防设计及消防施工工作。第三方设计单位出具的图纸须包含设计单位公章、注册建筑师/工程师执业章及符合国家细胞培养间消防设施工程设计的规定及完整设计说明。投标方需在合同签订后 [7] 个工作日内提交全套签章图纸，未按时提交或图纸不符合要求的，视为违约，招标方有权终止合同并追究违约责任。 |

二、项目概况、规模及范围

1、项目名称：瑞金海洋医学研究院实验室提升改造采购项目

2、建设地点：浙江省舟山市。

3、建设单位：浙江海洋大学

4、项目概况：本项目为浙江海洋大学瑞金海洋医学研究院实验室提升改造采购项目，建设地点在浙江海洋大学内，施工地点为文理楼一楼实验室（132、133、134、135、136）及二楼231，实验室包括办公区、研究生学习室、细胞培养区、洗涤消毒间、团队实验区、 仪器分析区、深冷储存室7大区域，建筑面积大约500平方米，其中约400平方由校建处负责设计实施，约100平方（细胞培养区）由医学院负责设计实施。该招标书主要以500平方米的设备采购附带施工要求为主。投标方需负责全部设备的安装，另外，还需要负责约100平方（细胞培养区）的设备安装时所需要的空间设计、装修、装饰、消防设计、消防施工及所需要的全部费用。本次采购包含实验室台柜、通排风、细胞实验室围护结构、净化空调等设备。

- 5、本项目涉及专业及范围：1F实验室区域：实验室VAV排风系统、实验室新风送风系统、组合式空调机组、实验室仪器、动力配电系统、净化实验室照明系统、净化围护结构系统、实验室台柜设备设施、通风柜、实验室真空吸引系统、门禁监控系统、细胞培养间实验室暖通系统（实验室洁净空调系统）、实验室装饰系统、实验室给排水系统、实验室强电系统、实验室弱电等。

5.1负责此项采购的供应商还应完成符合要求的细胞培养间的设计及消防施工工作。细胞培养间实验室等净化系统按照有关专业规范设计，至少满足万级洁净要求。满足布局要求、洁净度要求、温湿度要求、微生物控制等要求，满足自动控制净化区内环境的要求，提供设备选型、数量、位置摆放、净化地面处理等。

约100平方（细胞培养区），中标单位需委托具备资质的设计单位根据国家强制规范要求进行设计并出具设计图（盖章），重点考虑100平方内每个封闭区域都要配置设计规范要求烟感设备、应急照明灯、安全指示灯、安全出口灯等，费用由中标方承担。该100平区域仪器设备较多，功率较大，设计上直接从附近配电房引入电缆以支撑大功率用电，降低电气火灾风险，需要中标方合理设计。

5.2所有设备在安装调试过程中需要的实验室环境，中标方需要自行完成。如负压吸引装置的管道铺设。如监控网线的铺设，中标方需要设计并预留监控网线，未来如果学校要求监控系统纳入学校安保系统，中标方需要配合学校保卫处将监控系统连入学校监管网络。

5.3细胞培养间设计要求

细胞培养区：有培养室、暗室、操作区、风淋室、更衣换鞋区。严格保持无菌环境，墙面、地面和天花板需使用无缝、易清洁、耐腐蚀的材料，便于消毒。采用独立的空气净化系统，确保进入室内的空气经过过滤，保持正压通气，阻断无菌室外气体进入，避免污染该区域。照明、温湿度、消杀设备、安全措施设计须符合国家消防及生物实验室安全要求。

5.3.1.培养室：可放置不锈钢培养箱架，架上可放置10台培养箱；7台冰箱；5台超净工作台及匹配工作椅和负压接入口；4个气瓶固定架。（不锈钢培养箱架亦包含在此次采购项目中，由中标方提供，采购方不再另付费用）

5.3.2.暗室：有实验边台及工作椅。台上放置倒置荧光显微镜及电脑成像系统。

5.3.3.操作区：设有含试剂架的中央实验台1个，2个不锈钢储存柜，实验边台及一定数量的工作椅，实验边台上方设有物物递物通道和污物递物通道，通道内设有消杀装置。实验台放置离心机、水浴锅

5.3.4.风淋室：内设风淋气阀。

5.3.5.更衣换鞋区：设有更衣柜、衣通和鞋架

5.3.6.监控系统及真空吸引系统

5.3.7.净化围护系统

5.3.8.正压通气系统

5.3.9.实验室排风系统

5.3.10.净化空调管路系统

5.3.11.其他：标准细胞培养间应具备系统等。

本设计要求未详尽之处，中标方应该按照国家标准、行业规范严格标准执行，确保项目全面符合国家及地方安全要求。

三、引用的相关标准：

本项目执行的标准和规范包括但不限于以下：

1、实验室工艺流程及专用台柜设备设施

1）、《病原微生物实验室生物安全管理条例》（国务院698号令）；

2）、《疾病预防控制中心建设标准》 建标127-2009；

3）、《病原微生物通用准则》  WSS233-2017；

4）、《实验室生物安全关键防护设备评价技术规范》；

5）、《人间传染的病原微生物名录》；

6）、《实验室 生物安全通用要求》  GB 19489-2008；

7）、《检验检测实验室设计与建设技术要求 第1部分：通用要求》  GB/T 32146.1-2015 ；

8）、《检验检测实验室技术要求验收规范》  GB/T 37140-2018；

9）、《建筑设计防火规范》  GB 50016-2014（2018年版）；

10）、《洁净厂房设计规范》  GB 50073-2013；

11）、《生物安全实验室建筑技术规范》  GB 50346-2011；

12）、《洁净室施工及验收规范》  GB 50591-2010；

13）、《疾病预防控制中心建筑技术规范》  GB 50881-2013；

14）、《科学实验建筑设计规范 》  JGJ 91-2019；

15）、《医疗机构临床基因扩增检验实验室管理办法》（卫办医政发〔2010〕194号）。

16）、《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》  GB 18584-2001；

17）、《实验室家具通用技术条件》  GB 24820-2009；

18）、《木家具通用技术条件》  GB/T 3324-2017；

19）、《金属家具通用技术条件》  GB/T 3325-2017；

20）、《实验室设备实验台（桌）的安全要求及试验方法》  GB/T 21747-2008；

21）、《实验室变风量排风柜》  JGT 222-2007；

2、实验室暖通系统工程

1）、《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）；

2）、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）；

3）、《实验室变风量排风柜》（JG/T222-2007）；

4）、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》  GB 50275-2010；

5）、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》  GB 50254-2014；

6）、《电气装置安装工程设计接地装置设计及验收规范》  GB 50169-2016；

7）、《低压配电设计规范》（GB50054-2011)；

8）、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

9）、《城市区域环境噪声标准》（GB3096-2017）；

10）、《建筑设计防火规范》  GB 50016-2014（2018年版）；

11）、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）；

12）、《建筑机电工程抗震设计规范》  GB 50981-2014；

13）、《建筑防烟排烟系统技术标准》  GB 51251-2017；

14）、《风机用消声器技术要求》  JBT 6891-2004；

15）、《通风管道技术规程》  JGJT 141-2017。

16)、《生物安全实验室建筑技术规范》 GB 50346-2011；

17)、《实验室生物安全通用要求》  GB 19489-2008；

18）、《采暖通风与空气调节设计规范》　GB50019-2015；

19）、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》　GB50242-2002；

20）、《综合布线系统工程验收规范》　GB50312-2007；

21）、变频多联式空调系统技术手册；

22）、其他现行有关技术规范标准。

23)、甲方提供的设计要求。

3、实验室装饰系统工程

1）、《科研建筑设计标准》(JGJ91-2019)；

2）、《生物安全实验室建筑技术规范》（GB 50346-2011）；

3）、《建筑制图标准》（GB50104-2010） ；

4）、《建筑地面设计规范》（GB50037-2014）；

5）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210—2018版）；

6）、《建筑内部装备设计防火规范》（GB50222-2017）；

7）、《建筑设计防火规范》(GB50016—2014) (2018年版)；

8）、《室内空气质量标准》GB/T18883-2002；

9）、《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》（ JGJ-T110-2017）；

10）、《合成树脂乳液内墙涂料》（GB/T9756-2018） ；

11）、《室内装饰材料 人造板及其制品中甲醛释放量》(GB 18580-2017)；

12）、《饰面型防火涂料》（GB12441-2018）；

13）、《水溶性内墙涂料》（JC/T423-91）；

14）、《建筑室内外用腻子》（GB/T 1.1-2010）；

15）、《建筑内部装修设计防火规范》（GB5022-2017）；

16）、《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB50325-2020）；

17）、甲方提供的设计要求。

4、实验室给排水系统工程

1）、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2019；

2）、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版）；

3）、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB 50242-2016；

4）、《科学实验室建筑设计规范》 JGJ 91-2019；

5）、《分析实验室用水规格和试验方法》GB/T 6682-2008；

6）、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008；

7）、《民用建筑节水设计标准》GB 50555-2010；

8）、《科研建筑设计标准》JGJ 91-2019；

9）、《疾病预防控制中心建筑设计规范》GB 50881-2013；

10）、《城镇给水排水技术规范》GB 50788-2012；

11）、《室外给水设计标准》GB 50013-2018；

12）、《室外排水设计规范》GB 50014-2006（2016年版）。

5、实验室强电系统工程

1）、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版）；

2）、《建筑照明设计标准》GB 50034-2013；

3）、《供配电系统设计规范》GB 50052-2009；

4）、《低压配电设计规范》GB 50054-2011；

5）、《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011；

6）、《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010；

7）、《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015；

8）、《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007；

9）、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015；

10）、《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014；

11）、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2019；

12）、《疾病预防控制中心建筑设计规范》GB 50881-2013。

6、实验室弱电系统工程

1）、《综合布线系统工程设计规范》GB 53011-2016；

2）、《综合布线系统工程验收规范》GB 50312-2016；

3）、《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004；

4）、《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395-2007；

5）、《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394-2007；

6）、《智能建筑设计标准》GB/T 50134-2015；

7）、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008；

8）、《视频显示系统工程技术规范》GB 50464-2008。

四、商务要求

| 序号 | 商务要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订生效之日起，支付合同总金额的40%；到货后，设备安装调试完毕并经需方验收合格后，按实付清货款。 |
| 2 | 交货地点、合同履约期限 | 1.交货地点：浙江海洋大学（具体由采购人指定）。 2.合同履约期限：合同签订后50天内完成（如不能按时交货，每延长7天交货期，将按合同总价的0.5%作为罚金，从付款中扣除）。 |
| 3 | 安装调试 | 1.安装地点：采购人指定地点。 2.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 3.中标人免费提供合同货物的安装服务。 4.中标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 |
| 4 | 验收 | 采购人根据采购文件和投标人提供的投标文件、中标人和采购人签订的政府采购合同要求，对性能指标进行验收。 |
| 5 | 服务要求 | 一、质量保证期（或保修期）：所有设备质保期不少于5年，质保期内上门对损坏的设备（或软件）进行安装、升级、更换、调试，包括配件费、材料费、软件升级费、人工费等全部免费。质保期内被免费更换的零部件质量保证期国产设备再延续5年。中标人承诺所提供的设备提供终身维修服务。 二、售后服务： 1.质量保证期（或保修期）期满后，中标人承诺对设备维修所更换的零配件按成本价收取；软件升级，如因为产品本身性能缺陷、兼容性不够等原因造成的则免费升级更新；如因为有新功能增加而升级版本的，则视采购人要求进行更新，其软件升级总费用按不高于原合同供应价的3%收取。 2.中标人应保证所提供的软件或子模块或子功能，其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权；如果涉及到侵权行为，由此产生的一切法律纠纷及后果由中标人承担。 3.中标人所提供产品如存在影响甲方正常使用的BUG或功能缺陷，中标人必须无条件在2个工作日内给予修复。 4.提供与数字校园平台终身免费对接服务。 5.免费维护或更换缺陷部件的时间为中标人收到采购通知后 2 小时内响应，24小时内到达现场。 6.需要提供免费培训服务，包括仪器的操作，系统软件的使用等。 - 7.本采购项目属交钥匙工程项目，供应商报价含设备、运输（含装卸和吊装）、安装、调试培训等全部费用，采购方不再额外支付其他费用。采购方有权要求中标方提供产品来源正规性证明文件，如制造厂商的授权函等。 |
| 6 | 违约责任 | 1、中标人逾期履行合同的，自逾期之日起，向采购人每日偿付合同总价千分之二的滞纳金；中标人逾期10日不能交货的，视为中标人不能交货，采购人有权解除合同，中标人应承担违约责任，应向采购人支付合同总价百分之十的违约金。 2、中标后中标供应商放弃中标资格导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。 |

- 第四部分   评标办法

评标办法前附表

资格审查表

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 审查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供有效的营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）原件扫描件或者电子营业执照 | （1）如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； （2）如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”； （3）如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件； （4）如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”； （5）如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明。 注：以上材料需要复印件加盖供应商公章（自然人则签字）。 |
| 2 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 承诺函 | 提供符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函，格式附后。 |
| 3 | 诚信记录 | 供应商“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况无不良记录。 | 开标当日为准对供应商“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 4 | 联合体响应 | 非联合体响应 | 本项目不接受联合体响应 |

注：1.上述资格证明文件未按采购文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2.上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

符合性审查表(可放弃关联)

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的签署盖章 | 按采购文件规定签字或盖章的。 |
| 2 | 实质性条款响应 | 投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的。 |
| 3 | 法定代表人授权书 | 提供有效的法定代表人证明书及身份证复印件/法定代表人授权委托书、身份证复印件及授权委托人社保证明。 |
| 4 | 无效响应条款响应 | 投标文件没有采购文件中规定的其它无效响应条款的。 |
| 5 | 其他 | 供应商无虚假应标、串通响应的情形。 |
| 6 | 其他 | 按有关法律、法规、规章不属于响应无效的。 |

注：上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

1.投标人所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除10%后参与评审（进口产品不适用）；

2.投标人所投产品为如为监狱企业生产的，其投标报价扣除10%后参与评审；

3.投标人所投产品为残疾人福利性单位生产的，其投标报价扣除10%后参与评审；

4.残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

评分表

- 评分表（兼评委打分表）

| 评分项目 | 评 分 标 准 及 细 则 |  |
| --- | --- | --- |
| 投标报价（30分） | 价格分（30分） | 评标基准价=满足招标文件要求的参与评审价格中的最低价； 评标基准价得分为满分。 参与评审价格=投标报价 投标报价得分=（评标基准价/参与评审价格）×30分 投标报价得分以四舍五入保留小数点后两位。 |
| 商务（5分） | 业绩（3分） | 【客观分】 投标人提供自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类合同业绩（以提供的合同扫描件为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得3分。 |
|  | 节能、环保产品（2分） | 【客观分】 所有投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的得1分； 所有投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的得1分； 注：政府强制采购的节能产品的除外。 |
| 技术（65分） | 技术响应程度（15分） | 【客观分】 根据所供产品的技术指标及功能描述的详细程度及响应（满足）程度进行评析： 全部满足招标文件要求：得15分，正偏离不加分； “▲”技术指标（条款、参数）有偏离的，负偏离（功能、性能和技术指标低于招标内容及需求）项每项扣3分；其他技术指标（条款、参数）有偏离的，负偏离（功能、性能和技术指标低于招标内容及需求）项每项扣1分；扣完为止。 注：(1)未满足招标文件标注“★”的实质性要求（条款、参数）的，该供应商的投标文件将被视为无效。 (2)若技术偏离表技术要求中响应规格与技术资料不一致的，评审专家有权对其按技术资料中的参数进行评分。 |
|  | 项目实施方案（5分） | 【主观分】项目实施方案与需求的吻合程度高，包括但不限于方案的可靠性、成熟性和扩展性，方案配置的合理性等方面。（评分范围：5,4.5,4，3.5，3，2.5，2，1.5，1，0.5，0） |
|  | 供货方案（5分） | 【主观分】投标人提供的运输及供货时效保证措施内容条理清晰、分析全面、操作性强。（包括但不限于工作时间进度安排合理，规范工作程序步骤）（评分范围：5，4.5，4，3.5，3，2.5，2，1.5，1，0.5，0） |
|  | 安装、调试、验收计划及人员安排情况（5分） | 【主观分】投标人安装、调试、验收计划完整且合理以及拟派人员的工作经验丰富。（评分范围：5，4.5，4，3.5，3，2.5，2，1.5，1，0.5，0） |
|  | 售后服务（11分） | 【主观分】投标人提供的技术支持和售后服务方案内容全面、合理、且切实可行。（包括售后服务承诺和履约保证、售后服务范围、维修保养具体内容、具体服务标准等）（评分范围：5，4.5，4，3.5，3，2.5，2，1.5，1，0.5，0） |
|  |  | 【主观分】售后服务机构的技术力量配备完整、培训计划实可行。（评分范围：3，2.5，2，1.5，1，0.5，0） |
|  |  | 【主观分】售后服务及时响应以及及时修复故障。（评分范围：3，2.5，2，1.5，1，0.5，0） |
|  | 技术服务、培训（6分） | 【主观分】技术服务力量和服务保障措施内容全面、合理、且切实可行。（评分范围：3，2.5，2，1.5，1，0.5，0） |
|  |  | 【主观分】技术服务培训计划内容、培训范围、培训人员具有针对、可行性。（评分范围：3，2.5，2，1.5，1，0.5，0） |
|  | 配件耗材（3分） | 【主观分】质保期满后配件、附件、备品备件的准备齐全，保障措施条理清晰、分析全面、操作性强。（评分范围：3，2.5，2，1.5，1，0.5，0） |
|  | 样品（15分） | 【主观分】 样品主要尺寸、形状、外观、规格情况，样品材质尺寸精准，光泽度、质感好，整体美观、规格与采购需求的相符合（评分范围：4,3,2,1,0）。 |
|  |  | 【主观分】 样品整体的质量情况，包括板材、五金件、贴面、面料等方面。样品板材厚度合理、无弯曲现象，五金件光滑、平整、无气孔瑕疵，贴面厚度合理、接缝严密、无开胶现象，面料手感好、符合采购需求。（评分范围：4,3,2,1,0）。 |
|  |  | 【主观分】 样品制作工艺情况，包括折边、折角平整度、色彩饱和度、喷涂工艺及均匀度、线条清晰度等方面。样品制作工艺精良，色彩饱和度高，折边、折角平整，还原度高，表面喷涂均匀，线条清晰（评分范围：4,3,2,1,0）。 |
|  |  | 【主观分】 样品舒适度好，安全性高，结构牢固，设计科学合理，功能与采购需求符合（评分范围：3,2,1,0）。 |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

4.2.14上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

4.2.15不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

4.2.16不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

4.2.17法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

项目名称：浙江海洋大学×××项目

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据关于ABC单位XYZ项目 公开招标的结果，签署本合同。

- 采购内容

| 序号 | 采购内容 | 数量（单位） | 备注 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

- 合同金额

  - 本合同含税金额为（大写）：________________________元（￥______________元）人民币。

  - 上述合同总价为合同货物和服务的含税价格，为固定不变价。合同总价包括合同货物交付前的所有费用和相关后续费用(包括但不限于【】）。无论合同是否提及，合同总价均包括了合同有效期内乙方为履行合同义务所需支付的全部费用，除非甲方最终同意，本合同总价不能变更。

- 履约保证金及质量保证期

3.1乙方交纳人民币       元作为本合同的履约保证金。待设备质保期满经甲方复验合格后无息退还。履约保证金可以现金或银行、保险公司出具的保函形式提交。(如在合同约期间未完全履行投标文件及本合同所规定的承诺的，甲方将视其情节严重程度给予相应处罚，直至没收乙方履约保证金)。

3.2 质保期为    年，自系统安装调试完毕并经甲方验收合格之日起算。质保期内被免费更换的零部件质量保证期再延续  年。乙方承诺对提供的设备提供终身维修服务。

- 技术资料

- 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

- 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 知识产权

- 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时均不会侵犯任何第三方的专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

- 产权担保

6.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围内的标的全部或部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

- 交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货地点：甲方指定地点。

- 货款支付

9.1

9.2双方付款信息：

甲方的银行账户信息为：                         乙方的银行账户信息为：

户名：                                       户名：

开户银行：                                   开户银行：

账号：                                      账号：

乙方售后主要联系人：                                    电话：

- 税费要求

10.1 乙方应按甲方要求提供增值税发票

10.2本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

10.3因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

- 质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 乙方承诺项目上线后提供     年的免费维护服务，包括但不限于软件平台升级、内容更新与运行维护。

11.4乙方应在浙江省内或承诺中标后7个工作日内在浙江省内设立服务机构，便于甲方购买备件，并在需要时安排技术服务。

11.5 乙方须提供7×24小时电话服务，24小时售后服务热线            ，联系人       。系统发生故障时，乙方应在接到甲方维护/维修相关要求后2小时响应，24小时内到达现场。如遇现场无法修复的，将用同类产品代替使用，直至故障完全修复。保修期内乙方应提供每季度一次的免费现场巡检检修服务。

- 调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，乙方提供的货物必须逐条响应合同及招标文件上提出的技术条款。若不能百分百完全满足技术条款的内容，甲方有权验收不合格。乙方应按照合同内容向甲方逐一核对货物的数量，演示并核对功能、性能、程序、达到的参数或/和指标等；如第一次调试未成功，乙方应找出失败的原因，并在双方约定的时间内完成二次调试，因此产生的费用由乙方承担；如第二次调试结果仍不能完全符合验收文件预定的合格条件，甲方有权拒绝接受该货物，乙方应承担甲方的一切损失。乙方提供的产品调试至符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

12.5 乙方应免费提供详细的专业管理和技术培训方案及措施，无条件提供免费的软件安装、调试工作，必须对甲方的使用操作人员进行不少于2次（至少1天）的现场培训工作，以保证甲方人员熟练使用。

- 货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

- 违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续（以银行出具的转账或电汇凭证日期为准）的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每七日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期十四日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

14.5质保期内，乙方未按本合同之约定提供质量保证与售后服务的，乙方应按付款总额的每日万分之五向甲方支付逾期响应的违约金；同时甲方有权委托第三方提供售后服务，由此产生的费用由乙方承担。

- 缔约过失责任

15.1本合同作为招标文件的重要组成部分，乙方应标时应当知悉，缔约过失条款独立于本合同提前成立并生效。中标通知发出后乙方应当在规定的时间内无条件签订本合同，否则甲方有权乙方承担相当于合同总金额20%的缔约过失责任，并按损失额赔偿甲方，包括但不限于直接损失、间接损失以及为实现债权支出的律师费、鉴定费、公证费等费用。

- 不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

- 合同生效及其它

- 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。本合同有效期   年。

- 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

- 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

- 本合同正本一式4份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本2份，(其他用途)。甲方有权依据招标文件修改本合同，个别条款如有冲突应以招标文件为准。

甲方：                                         乙方：

地址：                                         地址：

法定代表人（或授权代表）：                     法定代表人（或授权代表）：

签订日期：    年  月  日                       签订日期：    年  月  日

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）营业执照复印件………………………………………………………（页码）

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(盖章)：

日期：  年  月   日

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件4）。

三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

- 投标函………………………………………………………………………（页码）

- 营业执照副本复印件（加盖投标人公章）………………………………（页码）

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明……（页码）

- 投标人股权信息表…………………………………………………………（页码）

- 详细的“交货清单”………………………………………………………（页码）

- 技术规范偏离表……………………………………………………………（页码）

- 商务条款偏离表……………………………………………………………（页码）

- 完成的类似项目一览表……………………………………………………（页码）

- 体系认证……………………………………………………………………（页码）

- 节能、环保产品……………………………………………………………（页码）

- 总体技术方案………………………………………………………………（页码）

- 确保供应货物质量的设施及措施…………………………………………（页码）

- 项目进度安排………………………………………………………………（页码）

- 供货、安装、调试…………………………………………………………（页码）

- 售后服务方案………………………………………………………………（页码）

- 项目培训方案………………………………………………………………（页码）

- 主要维修用零配件清单及价格……………………………………………（页码）

- 第四部分“评标办法”中要求提供的资料………………………………（页码）

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………（页码）

- 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

3、如我方中标，我方承诺：

3.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

3.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

3.3按照招标文件要求提交履约保证金；

3.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4、其他补充说明:                                        。

投标人名称(盖章)：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 营业执照副本复印件（加盖投标人公章）

三、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

姓    名： 性    别：

年    龄： 职    务：

身份证号码：

系         （供应商名称）      的法定代表人，为     （项目编号、项目名称）   项目，签署上述项目的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

特此证明。

后附法定代表人身份证正反面复印件，加盖供应商公章。

投标人名称(盖章)：

签发日期：  年  月   日

身份证件扫描件：

正面： 反面：

法定代表人授权委托书

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【项目编号：（采购编号）】政府采购的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(盖章)：

签发日期：  年  月   日

身份证件扫描件：

正面： 反面：

附近一年任一月缴纳社保证明

四、投标人股权信息表

| 投标人股权信息表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 投标人名称 | 法定代表人 | 股东（股权比例） | 董事 | 监事 | 授权代表 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 投标人名称(盖章)： |  |  |  |  |  |  |

五、详细的“交货清单”

项目名称：                  项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 产地 | 质保期限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(盖章)：

日期：

六、技术规范偏离表

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(盖章)：

日期：

七、商务条款偏离表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称(盖章)：

日期：

八、完成的类似项目一览表

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 年/月 | 使用单位名称、地址及联系方式 | 项目合同金额（单位：万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

投标人名称(盖章)：

日期：

九、完成的类似项目一览表

项目名称：                   项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 年/月 | 使用单位名称、地址及联系方式 | 项目合同金额（单位：万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

投标人名称(盖章)：

十、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称(盖章)：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）…………………………………………………………（页码）

（2）投标分项报价表…………………………………………………………………（页码）

（4）中小企业声明函（如有）………………………………………………………（页码）

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明…………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 标项号 | 项目名称 | 投标总价 （人民币：元） |
| --- | --- | --- |
| 投 标 人 申 明 |  |  |

1.如投标设备为国产设备，以人民币含税价报价，投标报价包含设备(包括主机、标准附件、零部件、备品备件、专用工具)、设备运输费、保险费、安装调试费、维护保养费、利润、税金等一切费用。

2.如投标设备为进口设备，以人民币免税价报价，交货方式为CIP浙江海洋大学。投标报价须包含设备（包括主机、零部件、标准附件、备品备件、专用工具）、国际运费及运输保险费、国内运费及运输保险费、因贸易战等产生的费用、利润、外贸代理费（不超过2.5%）、安装调试费、维护保养费等一切涉及的费用，采购人不再支付其它任何费用。

3.外贸代理公司由采购人指定，外贸公司代理费用按货物中标商中标进口设备相应金额（人民币）*代理收费率（%）直接与货物中标商结算，合同履行过程中的汇率风险由货物中标商承担。

4.投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

5.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

6.特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

7.符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、投标分项报价表

招标项目名称：_______               招标编号：_____                  标项号：             （人民币：元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格及型号 | 产地 | 数量单位 | 数量 | 投标单价 | 投标总价 | 投标总价组成 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产品总价 | 备品备件费 | 专用工具费 | 安装调试费 | 技术服务培训费 | 运输保险费等 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 投标总价合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：  1、项7=项8+项9+项10+项11+项12+项13，项7=项6*项5；

- “投标总价合计”应与“开标一览表”中第二项“总投标价”一致。

投标人名称(盖章)：

日期：   年   月   日

三、中小企业声明函

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件4）。]

四、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(盖章)：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               标项号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 标项号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件4：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(盖章)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件5：

政府采购活动现场确认声明书

浙江致信招标代理有限公司：

本人经由                  （单位）负责人        （法定代表人）合法授权参加浙江海洋大学瑞金海洋医学研究院实验室提升改造采购项目（编号：ZXZB-2025011G（1））采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系           ：

A.投资关系  B.行政隶属关系  C.业务指导关系 D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                                。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

2025年 月  日

注：投标文件解密结束，各供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，签署完成后，扫描发送至邮箱：405058442@qq.com；