## 表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程项目报价汇总表
工程名称：中国计量大学东校区T1食堂改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总
1 | 食堂改造
一 | 单位工程费合计
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
1.1 | 组织措施项目清单
1.2 | 技术措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总报价[一+二]
总 计【一 + 二】
表-02

## 表1-3-A 组织措施项目（整体）清单及计价表
表1-3-A 组织措施项目(整体)清单及计价表
工程名称：中国计量大学东校区T1食堂改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 备注
一 | 安全文明施工措施项目 | 项 | 1 |  | 提供分析清单（表1-3-A-1）
二 | 其他组织措施项目 | 项 | 1
1 | 提前竣工增加费 | 项 | 1
2 | 二次搬运费 | 项 | 1
3 | 冬雨季施工增加费 | 项 | 1
4 | 行车、行人干扰增加费 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目（整体）清单及计价表
表 1-3-C 技术措施项目（整体）清单及计价表
工程名称：中国计量大学东校区T1食堂改造工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
[请输入分部名称]
1 | 01B005 | 开荒保洁 | 1.整个项目开荒保洁费用(达到业主使用标准） | 项 | 1
2 | 01B006 | 其它措施费 | 1、本次装修范围内所有其他未列项目的其他拆除或恢复； 2、现场现有垃圾外运、消纳； 3、对现场拆除隔墙、墙体，柱面，吊顶等可能产生相邻包括但不限于墙地顶的修复； 4、对已完工程及需要利旧的设备设施的成品保护、材料及设备二次搬运等投标人认为需要的其他措施费； 5、高空安装防护、施工区域临时围护等； 6、本项由投标人经现场踏勘后综合考虑，此项目包干，结算时不做调整 | 项 | 1
3 | 01B007 | 空气质量检测费 | 1、所有工程完工后进行一次空气检测，具体点位及数量由甲定 | 项 | 1
合 计

## 表1-4 其他项目清单及计价表
表1-4 其他项目清单与计价表
工程名称：中国计量大学东校区T1食堂改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 150000
2 | 计日工 |  | 明细表详见1-4-1
3 | 总承包服务费 |  | 明细表详见1-4-2
4 | 标化工地增加费 |  | 暂定费用
5 | 优质工程增加费 |  | 暂定费用
合 计 |  | 150000

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【食堂改造】
单位工程报价汇总表
工程名称：中国计量大学东校区T1食堂改造工程
单位工程名称：食堂改造 |  |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (装修工程) | (通用安装工程) |  | 金额小计
|  | 清单控制价汇总 | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - | -
六 | 总报价（）
合计=

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【装修工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：食堂改造-装修工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) |  | 其中（元） |  |  | 备注
[9 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
拆除工程
1 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1、拆除玻璃隔断； 2、拆除垃圾外运、消纳 | m2 | 9.46
2 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、拆除原有砌体墙； 2、拆除垃圾外运、消纳 | m3 | 15.77
3 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1、玻璃门窗拆除； 2、拆除垃圾外运、消纳 | m2 | 133.59
4 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1、木门+门套拆除； 2、拆除垃圾外运、消纳 | m2 | 10.08
5 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1、不锈钢栏杆拆除； 2、拆除后残值回收（另计） | m | 128.88
6 | 01B005 | 不锈钢栏杆残值回收 | 不锈钢栏杆残值回收 | m | 128.88
7 | 011609001002 | 栏杆、栏板拆除 | 1、原楼梯铁艺栏杆拆除； 2、拆除垃圾外运、消纳 | m | 150.24
8 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、台阶、地面、无障碍坡道花岗岩面层+找平层拆除； 2、拆除垃圾外运、消纳 | m2 | 105
9 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1、台阶花岗岩面层+找平层拆除； 2、拆除垃圾外运、消纳 | m2 | 25.7
10 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 原有花岗岩地面拆除（包含走原廊位置原不锈钢栏杆下平立面拆除） 1、拆除原有花岗岩地面面层及找平层（拆除至原有水泥地面）； 2、拆除垃圾外运、消纳 | m2 | 556.98
11 | 011605001003 | 平面块料拆除 | 原有地砖地面拆除 1、拆除原有地砖面层及找平层（拆除至原有水泥地面）； 2、拆除垃圾外运、消纳 | m2 | 1678.01
12 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1、墙柱面护墙板面层+基层拆除； 2、拆除垃圾外运、消纳 | m2 | 235.2
13 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1、墙面+柱面+天棚涂料腻子铲除（含梁侧及管道）； 2、拆除垃圾外运、消纳 | m2 | 3667.01
14 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 1、外墙涂料腻子铲除（含梁侧及管道）； 2、拆除垃圾外运、消纳 | m2 | 1098.16
15 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、硅钙板吊顶+龙骨拆除； 2、拆除垃圾外运、消纳 | m2 | 252.47
16 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、铝格栅吊顶+龙骨拆除； 2、拆除垃圾外运、消纳 | m2 | 846.08
17 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、铝塑板吊顶+龙骨拆除； 2、拆除垃圾外运、消纳 | m2 | 181.07
18 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 二层走廊处洗手台拆除 1、台盆及洗手台拆除； 2、拆除垃圾外运、消纳 | m | 16.62
19 | 01B001 | 踢脚线拆除 | 原走廊柱面位置踢脚线拆除 1、拆除垃圾外运、消纳 | m | 8.89
20 | 011609002002 | 隔断隔墙拆除 | 卫生间原有隔断拆除 1、拆除垃圾外运、消纳 | m2 | 63.91
地面装修
21 | 011102003001 | 块料楼地面 | 地面1 1500*750*10地砖(甲方选样)(用于二层用餐区、 防滑等级:A 级) 1、1500*750*10地砖,美缝剂填缝； 2、25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉； 3、1.5厚js防水涂料（另计）； 4、最薄处20厚水泥砂浆找平； 5、素水泥浆一道； 6、原有楼面清理平整 | m2 | 1506.01
22 | 011102003002 | 块料楼地面 | 地面2 1500*750*10地砖(甲方选样)(用于二层原走廊位置 防滑等级:A 级) 1、1500*750*10地砖,美缝剂填缝； 2、25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉； 3、1.5厚js防水涂料（另计）； 4、30厚LC7.5轻骨料混凝土垫层； 5、素水泥浆一道； 6、原有楼面清理平整 | m2 | 316.54
23 | 011102003004 | 块料楼地面 | 地面3 花岗岩踏步 甲方选样（用于一层台阶处，含台阶立面) 1、 50厚花岗岩面层，30厚花岗岩梯沿砖，1：1水泥砂浆勾缝，台口加厚； 2、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，撒素水泥面（洒适量清水）； 2、 1.5厚js防水涂料（另计）； 3、素水泥浆一道； 4、原有楼面清理平整； 5、工程量按展开面积计入 | m2 | 130.7
24 | 011102003006 | 块料楼地面 | 地面4 600*600花岗岩地面 甲方选样（用于二、三层楼梯平台处) 1、 30厚花岗岩石材面层，毛面处理，1：1水泥砂浆勾缝； 2、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，撒素水泥面（洒适量清水）； 2、 1.5厚js防水涂料（另计）； 3、素水泥浆一道； 4、原有楼面清理平整 | m2 | 348
25 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.5厚js防水涂料，四周上翻高度300（含玻璃栏板混凝土底座位置防水，转角管道处加强） | m2 | 2346.33
26 | Z011105008001 | 成品踢脚线 | 踢脚 (用于二层用餐区) 1、60高1厚不锈钢踢脚线； 2、 配套专用底座固定打膨胀螺丝@800； 3、刷专用防锈漆二遍 | m | 278.43
27 | 011102003005 | 块料楼地面 | 新建铝合金窗下方 1、20厚花岗岩面层； 2、1：2.5水泥砂浆粘贴； 3、 1.5厚js防水涂料（另计）； 4、原有楼面清理平整； 5、工程量按展开面积计入 | m2 | 26.61
墙面装修
28 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 内墙1原有瓷砖墙面护墙板墙面（含金属条收口）（用于二层用餐区及新建隔墙处） 1、3500*1200*7护墙板墙面（B1级）； 2、结构胶粘贴固定，配合发泡剂找平； 3、界面剂一道； 4、原有墙面清理平整 | m2 | 320.78
29 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 内墙2 白色乳胶漆墙面（办公室、楼梯间） 1、白色乳胶漆两遍； 2、刮耐水腻子两遍 | m2 | 1829.5
30 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 外墙真石漆（含柱面） 1、高级真石漆外墙涂料(反射隔热涂料)； 2、15厚1:2.5水泥砂浆找平层； 3、5厚聚合物水泥防水砂浆+耐碱网格布； 4、1.5厚js防水涂料（另计）； 5、界面剂砂浆； 6、聚合物水泥砂浆修补平整,分层抹压,厚度以把墙面修补平整为标准 | m2 | 1040.56
31 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.5厚js防水涂料 | m2 | 1040.56
32 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 护墙板柱面（含金属条收口） 1、3500*1200*7护墙板墙面（B1级）； 2、9厚阻燃胶合板基层； 3、结构胶粘贴固定，配合发泡剂找平； 4、原有墙面清理平整 | m2 | 302.4
顶面装修
33 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 顶棚1 石膏洁净板吊顶(用于二层用餐区原有硅钙板吊顶位置,二层配套用房) 1、600X600X12石膏洁净板； 2、依次固定50轻钢次龙骨及50轻钢横撑龙骨(间距400mm)； 3、Φ8钢吊筋和配件固定(50轻钢主龙骨,间距1200mm)； 4、轻钢龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定； 5、原有楼板清理平整 | m2 | 252.47
34 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 顶棚2 石膏板吊顶(适用于二层用餐区) 1、12厚单层防水石膏板覆面； 2、依次固定50轻钢次龙骨及50轻钢横撑龙骨(间距400mm)； 3、Φ8钢吊筋和配件固定(50轻钢主龙骨,间距1200mm)； 4、轻钢龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定； 5、基层清理平整； 6、工作内容包含板缝贴胶带、点锈 | m2 | 624.32
35 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 窗帘盒 1、12mm厚防水石膏板面层； 2、30*30木龙骨（刷三道防火涂料）； 3、工作内容包含板缝贴胶带、点锈； 4、工程量按外露石膏板面积计入 | m | 62.62
36 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 石膏板天棚白色乳胶漆 1、白色乳胶漆一底两面； 2、2厚耐水腻子分遍抹平 | m2 | 693.2
37 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 顶棚3（适用于二层用餐区原有石膏板处） 1、白色乳胶漆两遍； 2、刮耐水腻子两遍； 3、原有涂料饰面打磨平整 | m2 | 1144.64
38 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 顶棚4 原顶天棚白色乳胶漆（1~3层楼梯间） 1、白色乳胶漆两遍； 2、刮耐水腻子两遍； 3、包含梁侧及管线； 4、原有顶棚清理平整 | m2 | 1232.36
39 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 顶棚5 原顶天棚白色乳胶漆（一~二层室外平台） 1、防水罩面漆一道； 2、白色乳胶漆两遍； 3、防潮底涂料一道； 4、刮耐水腻子两遍； 5、包含梁侧及管线； 6、原有顶棚清理平整 | m2 | 1112.91
40 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 顶棚6 穿孔铝板（二层室外平台） 1、2700*1600*1.2穿孔铝单板（表面氟碳喷漆处理）； 2、Φ8钢吊筋和配件固定(50轻钢主龙骨,间距1200mm)； 3、轻钢龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定； | m2 | 165.27
其他装修
41 | 011503008001 | 玻璃栏板 | 不锈钢矩管钢化夹胶玻璃栏板（高度1200）（含预埋铁件等全部配件） 1、80*40*3不锈钢椭圆管、60*30*4不锈钢矩管； 2、8+0.76+8双层夹胶玻璃； 3、其他未尽事宜详见节点大样 | m | 110.44
42 | 010402001001 | 砌块墙 | 新建砌体墙 1、墙体采用BO7A5,0加气混凝块,Ma5,0专用砂浆砌筑 | m3 | 5.19
43 | 010502002001 | 构造柱 | 新建砌体墙内构造柱 构造柱做法参图集 | m3 | 0.86
44 | 041102012001 | 柱模板 | 构造柱模板 | m2 | 10.08
45 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 构造柱直径10以内箍筋 | t | 0.018
46 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 构造柱直径18以内直筋 | t | 0.067
47 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 新建砌体墙20厚墙面抹灰 | m2 | 49.14
48 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 115系列铝合金固定窗（8+15a+8Low-e中空玻璃) 1、报价包含耐候密封胶、泡沫棒，铝合金连接角码，防火密封胶等所需一切主材及配件； 2、工程量按投影面积计算，骨架、打胶、玻璃面层、配件等请综合报价 | m2 | 387.07
49 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 115系列铝合金上悬窗（8+15a+8Low-e中空玻璃) 1、报价包含耐候密封胶、泡沫棒，铝合金连接角码，防火密封胶等所需一切主材及配件； 2、工程量按投影面积计算，骨架、打胶、玻璃面层、配件等请综合报价 | m2 | 30.72
50 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 70系列平开式铝合金门 1、尺寸：900*2100； 2、含全部配套门锁，门吸等五金件； 3、其他未尽事宜详见大样图 | 樘 | 4
51 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 70系列平开式铝合金门 1、尺寸：1200*2100； 2、含全部配套门锁，门吸等五金件； 3、其他未尽事宜详见大样图 | 樘 | 1
52 | 010802001003 | 金属（塑钢）门 | 115系列铝合金门连窗（8+15a+8Low-e中空玻璃) 1、报价包含耐候密封胶、泡沫棒，铝合金连接角码，防火密封胶等所需一切主材及配件； 2、工程量按投影面积计算，骨架、打胶、玻璃面层、配件等请综合报价 | m2 | 87.27
53 | 010808004001 | 金属门窗套 | 不锈钢门套 1、1.2厚不锈钢面层； 2、15mm厚阻燃夹板基层； 3、工程量按外露不锈钢面积计入； 4、其他未尽事宜详见图纸 | m2 | 11.35
54 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.2米高不锈钢方管楼梯栏杆（含平台处栏杆） 1、80*30*3@125不锈钢方管（含预埋铁件等全部配件） 2、其他未尽事宜详见楼梯大样图 | m | 179.84
55 | 01B002 | 成品消火栓暗门 | 成品铝合金框石膏板暗门 1、门上安装墙面同色护墙板（另计） 2、报价包含龙骨、合页等全部五金配件 | m2 | 2.08
56 | 011210005001 | 成品隔断 | 25厚抗倍特板 1、含不锈钢脚套及其他全部五金配件； 2、其他未尽事宜详见图纸 | m2 | 65.11
57 | 01B003 | 铝合金层板 | 小便池上方铝合金层板（含反边） 1、工程量按水平投影面积计入 2、其他未尽事宜详见图纸 | m2 | 6.23
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【装修工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：中国计量大学东校区T1食堂改造工程
单位工程及专业工程名称：食堂改造-装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【装修工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：中国计量大学东校区T1食堂改造工程
单位工程及专业工程名称：食堂改造-装修工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、室内装修范围内所有脚手架，层高4.8m； | m2 | 3201.26
2 | 011701006002 | 满堂脚手架 | 1、楼梯间装修范围超出层高4.8之外所有脚手架，层高6.4m； | m2 | 166.11
3 | Z011701010001 | 工具式外墙脚手架(落地式) | 外墙脚手架 | m2 | 2522.47
4 | 01B004 | 其他措施费 | 本次装修范围内可能涉及的防水注浆，补漏或局部填充等其他措施费，按项包干计入。 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：食堂改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
强电系统
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：原有成套配电箱(箱体利用原有，只增加回路元器件） 2.规格、型号：箱体尺寸及内部配置要求参考原有 3.安装方式：明装 4.包含但不限于焊压铜接线端子、接地、刷漆、补漆等 | 台 | 1
2 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯拆除 2.规格:LED灯 3.类型:吸顶 4.其他:1#2#3#楼梯间顶棚吸顶灯拆除，含光源 5.未尽事宜详见设计文件、相关规范（标准） | 套 | 18
3 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:长条灯拆除 2.类型:嵌入式 3.其他:含光源，二层3#楼梯间区域 4.未尽事宜详见设计文件、相关规范（标准） | 套 | 6
4 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯新装 2.规格:LED灯、30W、4000K 3.类型:吸顶 4.其他:1#2#3#楼梯间顶棚吸顶灯新装，含光源 5.未尽事宜详见设计文件、相关规范（标准） | 套 | 22
5 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:φ75筒灯拆除 2.类型:吸顶式、嵌入式 3.其他:含光源，二层餐厅中央空调区域 4.未尽事宜详见设计文件、相关规范（标准） | 套 | 60
6 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:600*600LED平板灯新装 2.规格:30W、4000K 3.类型:吸顶式 4.其他:含光源，包含但不限于光源、镇流器、连接件/组件、灯具固定支吊架等 5.未尽事宜详见设计文件、相关规范（标准） | 套 | 22
7 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:φ100筒灯拆除 2.类型:嵌入式 3.其他:含光源，二层餐厅G轴-F轴/8轴-9轴区域 4.未尽事宜详见设计文件、相关规范（标准） | 套 | 4
8 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:吊灯拆除 2.类型:吸顶 3.其他:含光源，二层餐厅格栅区域灯具拆除 4.未尽事宜详见设计文件、相关规范（标准） | 套 | 26
9 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:φ100筒灯新装 2.规格:30W、4000K 3.类型:嵌入式 4.其他:含光源，二层餐厅原格栅区域拆除跟换筒灯 5.未尽事宜详见设计文件、相关规范（标准） | 套 | 41
10 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:长条灯拆除 2.类型:嵌入式 3.其他:含光源，二层连廊区域灯具拆除 4.未尽事宜详见设计文件、相关规范（标准） | 套 | 54
11 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:φ75筒灯新装 2.规格:30W、4000K 3.类型:嵌入式 4.其他:含光源，二层连廊区域灯具更换筒灯 5.未尽事宜详见设计文件、相关规范（标准） | 套 | 6
12 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:φ100筒灯新装 2.规格:30W、4000K 3.类型:嵌入式 4.其他:含光源，二层连廊区域灯具更换筒灯 5.未尽事宜详见设计文件、相关规范（标准） | 套 | 34
13 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称：LED线性灯 2.规格、型号：30W, 4000K 3.其他:含光源 4.未尽事宜详见设计文件、相关规范（标准） | 套 | 30
14 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称:300*300格栅灯拆除 2.类型:吸顶式 3.其他:含光源，包含但不限于光源、镇流器、连接件/组件、灯具固定支吊架等，卫生间区域灯具拆除 4.未尽事宜详见设计文件、相关规范（标准） | 套 | 6
15 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.名称:300*300LED平板灯新装 2.规格:30W、4000K 3.类型:吸顶式 4.其他:含光源，包含但不限于光源、镇流器、连接件/组件、灯具固定支吊架等，卫生间区域灯具换新 5.未尽事宜详见设计文件、相关规范（标准） | 套 | 6
16 | 030412001007 | 普通灯具 | 1.名称:600*200格栅灯拆除 2.类型:吸顶式 3.其他:含光源，包含但不限于光源、镇流器、连接件/组件、灯具固定支吊架等，盥洗间区域灯具拆除 4.未尽事宜详见设计文件、相关规范（标准） | 套 | 2
17 | 030412001008 | 普通灯具 | 1.名称:600*200LED平板灯新装 2.规格:30W、4000K 3.类型:吸顶式 4.其他:含光源，包含但不限于光源、镇流器、连接件/组件、灯具固定支吊架等，卫生间区域灯具换新 5.未尽事宜详见设计文件、相关规范（标准） | 套 | 2
18 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:普通五孔插座 2.安装方式:暗装 | 个 | 66
19 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 | 个 | 66
20 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:塑料 3.安装形式:暗装 | 个 | 184
21 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：管内穿多芯软导线 2.规格、型号：ZR-BV-2.5 3.材质：铜芯线 | m | 2425.15
22 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：管内穿多芯软导线 2.规格、型号：ZR-BVR-2.5 3.材质：铜芯线 | m | 1212.58
23 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：管内穿多芯软导线 2.规格、型号：ZR-BV-4 3.材质：铜芯线 | m | 1364.5
24 | 030411004004 | 配线 | 1.名称：管内穿多芯软导线 2.规格、型号：ZR-BVR-4 3.材质：铜芯线 | m | 682.25
25 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:室内电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:砖混结构明配 5.接地要求:按规范 | m | 1202.74
26 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:室内电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC25 4.配置形式:砖混结构暗配 5.接地要求:按规范 | m | 678.31
27 | 030411001003 | 配管 | 1.可挠金属软管 DN20（新增） | m | 69.5
28 | 03B001 | 精装修二次开槽 | 电气配管二次开槽及恢复 | m | 678.31
29 | 03B002 | 装修二次开孔 | 1.装修二次开孔 2.投标人应综合考虑所有可能涉及到的费用在内，此部分费用包干，结算不作调整。 | 项 | 1
30 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.下水管用油漆刷一遍 2.投标人应综合考虑所有可能涉及到的费用在内，此部分费用包干，结算不作调整。 | 项 | 1
31 | 03B003 | 拆除灯具及线管残值回收 | 1.原有灯具及线管拆除后考虑残值回收 2.投标人应综合考虑所有可能涉及到的费用在内，此部分费用包干，结算不作调整。 | 项 | -1
喷淋系统
32 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.名称：热镀锌焊接钢管 2.安装部位：室内 3.规格：DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包含但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管以及追位喷头增加的弯头等 6.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 7.管道标识：详见设计施工说明及相关规范要求 8.未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准） | m | 81.9
33 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.名称：热镀锌焊接钢管 2.安装部位：室内 3.规格：DN32 4.连接形式：螺纹连接 5.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包含但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管以及追位喷头增加的弯头等 6.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 7.管道标识：详见设计施工说明及相关规范要求 8.未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准） | m | 27.78
34 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.名称：热镀锌焊接钢管 2.安装部位：室内 3.规格：DN40 4.连接形式：螺纹连接 5.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包含但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管以及追位喷头增加的弯头等 6.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 7.管道标识：详见设计施工说明及相关规范要求 8.未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准） | m | 5
35 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.名称：热镀锌焊接钢管 2.安装部位：室内 3.规格：DN50 4.连接形式：螺纹连接 5.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包含但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管以及追位喷头增加的弯头等 6.水压试验、水冲洗：详见设计施工说明及相关规范要求 7.管道标识：详见设计施工说明及相关规范要求 8.未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准） | m | 8
36 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.名称：消防水管道刷油 2.油漆品种：在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。自动喷水管刷红丹防锈漆二道,调和漆二道。在管道上设色环标识，详见设计施工说明及相关规范要求 | m2 | 11.09
37 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称：管道支吊架制作安装 2.材质：型钢（综合） 3.管架形式：一般管架 | Kg | 96.9
38 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.名称：管道支吊架除锈刷油 2.做法：除锈后先刷防锈漆两道,再刷调和漆两道 | kg | 96.9
39 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 | 1.名称：下喷头 2.安装部位：室内 3.未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准） | 个 | 42
40 | 031002003001 | 套管 | 1.接入原有喷淋系统所需要的穿墙套管 2.投标人应综合考虑所有可能涉及到的费用在内，此部分费用包干，结算不作调整。 | 项 | 1
41 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.投标人完成所有喷淋管道、喷头的新增工作后，进行自动喷水灭火调试，确保新建喷淋系统与原系统完美对接 2.投标人应综合考虑所有可能涉及到的费用在内，此部分费用包干，结算不作调整。 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：中国计量大学东校区T1食堂改造工程
单位工程及专业工程名称：食堂改造-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：中国计量大学东校区T1食堂改造工程
单位工程及专业工程名称：食堂改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
2 | 031301018001 | 其他措施 | 其他措施费， 1.清单中未列项的拆除、成品保护及二次搬运费用（包括但不限于电气管线、灯具等） 2.由投标人自行考虑。此部分费用包干，结算不作调整。由投标人结合现场自行考虑报价，此部分费用包干，结算不作调整 | 项 | 1
合 计