公开招标采购文件

+

（政府采购电子交易）

项目编号：        ZB2025055

项目名称：萧山校区烟感及监控设施项目

采购单位：         浙江师范大学

2025年6月

目  录

第一章   公开招标采购公告

第二章   项目技术及服务要求

第三章   投标人须知

第四章   评标办法及评分标准

第五章   采购合同主要条款

第六章   投标文件格式附件

- 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经浙江省财政厅【2025】28156号确认书批准，现就我校萧山校区烟感及监控设施项目进行公开招标采购。本次招标采用电子交易方式，欢迎符合条件的供应商前来投标。

一、项目编号：ZB2025055

二、采购组织类型：分散采购自行组织

三、采购方式：公开招标（政府采购电子交易）

四、采购内容：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 萧山校区烟感及监控设施 | 1 | 批 | 1.本项目最高限价：99万 2.详细技术参数见第二章《项目技术及服务要求》 |

五、合格投标人的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定；

2.截至投标截止时间，投标人未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内。

3.本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的获取：

1.获取期限：自本公告发布时间至投标截止时间（以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

2.获取地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

3.获取招标文件方式：“浙江政府采购网”在线获取。

本项目不提供纸制版采购文件，供应商通过“浙江政府采购网”本项目公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件，否则投标将被拒绝。

供应商通过“浙江政府采购网”本公告下方“游客，浏览投标文件”下载的招标文件仅供浏览，不视作依法获取招标文件，投标将被拒绝。

- 招标文件售价：免费提供

- 投标保证金：无。

七、投标截止时间： 2025 年 7 月 14日14：10

八、投标文件递交地点和要求

1.“电子加密投标文件”：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）在线投标。

2.“电子备份投标文件”：供应商可以在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份），以EMS、顺丰邮寄递交至浙江省金华市迎宾大道688号浙江师范大学行政北楼109室，王老师收。

“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见附件）。没有密封包装或者逾期送达至投标地点的“备份投标文件”将予以拒收。

九、开标时间及地点（网址）：

本次招标将于2025年7月14日14：10在浙江师范大学行政中心北楼127评标室开标，投标人在线(政府采购云平台https://www.zcygov.cn)参加开标。

十、本次招标有关信息发布媒体：

浙江省政府采购网 （http://www.zjzfcg.gov.cn）和浙江师范大学采购中心网站（http://cgzx.zjnu.edu.cn/）

十一、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

十二、其它补充事项：

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日（采购文件公告期限届满之前获取采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式或通过政采云平台向我中心提出质疑。质疑供应商对我中心的答复不满意或者未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向学校采购管理办公室或同级政府采购监督管理部门投诉。

3.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-投诉列表。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.未按招标公告规定依法获取招标文件的潜在投标人不得对招标文件提出质疑、投诉。

5.▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.本项目执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。

7.电子交易说明

（1）本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。CA数字证书办理流程详见“浙江政府采购网—下载专区—电子交易客户端”相关版块。

（2）供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网— 下载专区 — 电子交易客户端”相关版块获取。

（3）供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

（4）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

（5）开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由我中心按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的或非我中心操作原因引起的不能取读U盘“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

（6）供应商在参加电子交易过程中,可登录政采云（https://www.zcygov.cn/）“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，有疑问，可点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务支持。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

十三、联系方式

1.书面质疑受理地点：浙江省金华市迎宾大道688号浙江师范大学行政北楼109室

联系人：王老师    联系电话：0579-82282703

2.采购人名称：浙江师范大学

联系人：童老师     联系电话：13867132132地址：浙江省金华市迎宾大道688号

3.浙江师范大学采购中心

联系人：廖老师  联系电话：0579-82298397

地址：浙江省金华市迎宾大道688号

4.同级政府采购监督管理部门：浙江省财政厅政府采购监管处

联系人：倪文良、吴聪瑜

监督投诉电话：0571-87057615、87058489

地址：杭州市环城西路37号

- 项目技术及服务要求

以下要求为项目基本要求，投标人应根据实际情况提供准确的技术参数和性能指标（配置）。其中带“▲”号条款为实质性必须满足条款，不允许负偏离；带“★”号条款为重要指标，不满足则作相应扣分。

- 一、项目要求

| - 项目名称 | - 萧山校区烟感及监控设施 |
| --- | --- |
| - 采购内容 | 详见设备清单。该项目为交钥匙项目，采购人在招标文件中未列明的项目所需辅材后续将不再单独支付费用，招标文件未提及但完备项目建设所需的其它产品和改造内容均由中标人提供并提供同等质保服务。 |
| - 单位及数量 | 详见设备清单 |
| - 主要功能及用途 | 通过对校园重点部位增加消防设施、监控设施、电子围栏系统及消防综合管理平台的建设，有效的节省校区安保的人力、物力和财力，提高校区综合管理能力和指挥能力。 |
| - 产地要求 | 本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区），不允许采购进口产品。 |

- （一）消防系统主要功能

- 6幢宿舍楼增加智慧烟感、手报、声光报警对内部火灾风险的监测。智慧烟感的安装，可以实现火情、烟雾的在线智能监测，用户只需要通过监控大屏或电脑就能够看到各个点位的烟感状态，若发现警情信息，烟雾报警器会自动发出声光报警，同时向平台、移动端、APP发送报警信息，及相关位置信息，为警情处置提供的位置信息，快速到达现场处置警情。

- 1.部署原则

- 烟感每层部署原则，宿舍楼内部安装每40~60㎡安装1只烟感，走廊公区疏散通道安装手报、声光。

- 2.系统功能

- （1）实时监测，异常预警

- 前端探测器实时监测环境中的烟雾浓度变化，一旦浓度超过阈值，发出蜂鸣声，并发送预警信息给平台。

- 平台支持手动火灾报警按钮报警，并接收设备的预警信息。

- （2）报警联动

- 平台支持探测器在平面图上的标注及显示。平台接收报警信息后，报警点位闪烁，并支持报警联动视频，查看联动的视频、图片、平面图，快速、直观了解火警位置的现场情况。

- 平台支持联动声光报警器发出蜂鸣声、光警报信号进行预警；支持4G烟感设备消音操作。

- （3）报警信息推送

- 平台支持报警信息WEB和APP推送，及时将报警信息（时间、类型、地点等）推送给指定的消防安全责任人，便于第一时间查看、处理，提升消防安全处理的效率。

- 3.建设成效

- 构建建筑物、构筑物火灾防控体系，提升校园消防安全管理、服务与消防决策水平。其功能要求主要体系如下几点：

- （1）实时监测

- 统一接入校园各宿舍楼新建的火灾自动报警系统，实时监测各楼消防数据，拓宽消防状态感知手段，充分挖掘视频融合感知在消防场景中的创新应用。

- （2）智能预警

- 完善宿舍各楼栋消防报警系统，复用现有安防视频监控系统，实现安消系统互联、物联、智能预警。

- （3）系统联动

- 实时接收、显示各宿舍楼的火灾自动报警系统各前端外设报警信息，火警时平台可自动联动视频弹窗对现场火情进行复核，并通过语音通信和数据通信对火警信息进行判别确认，及时复核误报警情故障，反馈真实火警及起火部位，提高火灾报警的及时性和可靠性。

- （4）设备巡检

- 实时监测校园建筑物内火灾自动报警系统的运行状态，自动或人工对相关设备进行巡检测试，及时发现设备运行故障，确认故障类型和故障状态。

- （5）综合管理

- 安消综合管理平台的使用，落实岗位责任制，严格日常管理，还可以随时掌握本学校建筑消防设施运行情况，建立防火检查、隐患排查与整改管理等消防安全管理工作，提高学校自身的消防安全管理水平。

- （二）电子围栏系统主要功能

- 1．基础防护功能

- 1) 安装本系统后，校区能在墙顶上形成一道“有形”的电子屏障，增加了围墙高度，以高可靠度、高探测力、低误报率取代了红外线探测器，把入侵者阻挡在周界防区的外围，有效的防止校外人员翻入围墙进入防护区进行有效管制。

- 2) 电子脉冲每分钟 60 次扫描电子墙的每一根导线，高压每个脉冲峰值有2*3KV〜2*6KV，使入侵者难以攀越，以此延长了翻越的时间。

- 3) 系统具有阻挡和防破坏功能。整个系统在短路、断线、通讯失败及主机机壳被打开时，系统会发出相应的报警信息。

- 4) 电子围栏周界报警系统具有联动功能，能与视频系统进行联动。当有周界报警时联动周边视频监控进行弹窗报警。

- 5) 具有电脑软件远程控制功能。通过电脑远程对每个防区进行布防、撤防； 支持多种工作模式：正常工作模式；平时低压，报警转高压模式；平时高压，报警转低压模式；强制高压模式；强制低压模式；强制布防模式。对每个防区进行高低压转换（例白天设为低压，晚上设为高压）； 有警情时，自动弹出电子地图，可直观的显示报警防区的准确位置，并显示报警 类型； 报警类型、报警时间的记录可直接查询和打印； 可以设置管理员 与操作员多重密码，防止不必要的人操作。

- 2．系统功能与特点

- 1) 有形界墙——电子网由高强度电子导线、中间杆、承力杆和紧线器等构 成，附加在现有的围墙、围栏上或自立式安装，形成完整的有形界墙，使安防区域有明确的分界。

- 2) 系统采用了先进的“阻挡为主，辅助报警”的周界安防理念，集威慑、阻 挡、报警、安全于一身。

- 3) 先进的差电压输出功能：每条线都有电击，相邻线之间有压差，使周界电子围栏无懈可击。

- 4) 实时显示电压：LCD 液晶显示屏动态显示每条线的电压。

- 5) 远程控制——多功能操作主机的键盘或 PC 机安装在监控室，通过 RS485 总 线控制几千米外的多个主机，用户可在监控室直接控制前端主机，可根据实际情况选择系统功能和设置相关参数。

- 6) 误报率极低——先进的报警原理，克服了红外、微波、静电感应等的技术 缺陷，周界各种绝缘子均为防水设计，加大爬电距离，保证系统在能报警 的同时，不受气候因素的影响。

- 7) 无盲区、无死角——周界电子围栏可随地形的起伏架设，大门口、拐角均 可安装。

- 8) 系统绝对安全及报警感知性——本系统和交流电网具有本质的不同，它采用了高电压（5000-10000V）低电压（700-1000V）及低能量（小于5个焦耳）脉冲体制，每秒发出一个脉冲信号，因而对人不会构成生命危害，同时电子围栏的柔性玻璃纤维中间杆和专用合金线，不支持人体的重量，又能感知入侵者的入侵，并发出报警信号，确保系统的安全可靠。

- 9) 高低压可转换模式——高/低压手动切换、远程设备自动切换。白天或有人员在围栏附近作业时切换到低压模式，可使前端围栏的脉冲打击力度降 低；在夜间或需要高警戒时间，可以恢复到高压脉冲模式。

- 10) 监视和报警——当入侵者穿越或破坏前端围栏（短路或断路）时，系统会 及时发出警报和指示报警区域。系统可以和中心监视、安防管理系统联 动，还可以与其他报警、监视产品配套使用。

- 二、设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.监控系统 |  |  |  |  |
|  | - 星光网络枪式摄像机 | - 台 | - 104 |  |
|  | - 支架 | - 个 | - 140 |  |
|  | - 星光网络半球摄像机 | 个 | - 102 |  |
|  | - 全彩全景枪球智能一体机 | 个 | - 4 |  |
|  | - 被动红外探测器 | 个 | - 30 |  |
|  | - 室外防水音柱 | 个 | - 30 |  |
|  | - 鹅颈式话筒 | 个 | - 1 |  |
|  | - 监控立杆 | 根 | - 33 |  |
|  | - 4口poe交换机 | 台 | - 30 |  |
|  | - 8口poe交换机 | 台 | - 15 |  |
|  | - IoT-CVR存储 | 台 | - 2 | - 核心设备 |
|  | - 监控存储硬盘 | 块 | - 96 |  |
|  | - 光纤收发器 | 对 | - 1 |  |
|  | - 24芯光纤 | 米 | - 1000 |  |
|  | - 6类网线 | 米 | - 12520 |  |
|  | - 电源线 | 米 | - 3500 |  |
|  | - 信号线 | 米 | - 1500 |  |
|  | - 管材 | 米 | - 5000 |  |
|  | - 室外弱电间 | 个 | - 20 |  |
|  | - 管材 | 米 | - 1000 |  |
|  | - 管道开挖 | 立方米 | - 280 |  |
|  | - 辅材 | 批 | - 1 |  |
|  | - 网络优化 | 项 | - 1 |  |
|  | - 平台扩容与数据对接 | - 项 | - 1 |  |
|  | - 安装调试费 | - 项 | - 1 |  |
| - 2.电子围栏系统 |  |  |  |  |
|  | - 双防区脉冲探测器 | - 台 | - 10 |  |
|  | - 户外箱(主机防护箱) | - 只 | - 10 |  |
|  | - 避雷器 | - 只 | - 20 |  |
|  | - 双绝缘高压线 | - 米 | - 600 |  |
|  | - 警示灯 | - 只 | - 20 |  |
|  | - 铝合金终端杆-直杆 | - 根 | - 55 |  |
|  | - 终端圆环 | - 包 | - 55 |  |
|  | - 铝合金承力杆-直杆 | - 根 | - 50 |  |
|  | - 承力杆绝缘子 | - 包 | - 50 |  |
|  | - 四线过线杆-直杆 | - 根 | - 700 |  |
|  | - 过线杆配件包 | - 包 | - 700 |  |
|  | - 铝合金万向底座 | - 个 | - 905 |  |
|  | - 铝镁合金线 | - 米 | - 8000 |  |
|  | - 紧线器 | - 个 | - 220 |  |
|  | - 线线连接器 | - 个 | - 440 |  |
|  | - 接地桩 | - 支 | - 10 |  |
|  | - 接地线 | - 米 | - 100 |  |
|  | - 塑料警示牌 | - 块 | - 200 |  |
|  | - 控制主机 | - 台 | - 1 |  |
|  | - 声光报警器 | - 台 | - 1 |  |
|  | - 报警软件 | - 个 | - 1 |  |
|  | - 网线 | - 米 | - 1000 |  |
|  | - 电源线 | - 米 | - 2300 |  |
|  | - 收发器 | - 对 | - 7 |  |
|  | - 交换机 | - 台 | - 1 |  |
|  | - PE管及辅助材料 | - 米 | - 2300 |  |
|  | - 尼龙扎带、网络设备、金属缠绕管 | - 项 | - 1 |  |
|  | - 膨胀镙丝 | - 只 | - 2000 |  |
|  | - 安装调试费 | - 项 | - 1 |  |
| - 3.消防系统 |  |  |  |  |
|  | - 独立式感烟火灾探测报警器 | - 个 | - 1663 |  |
|  | - 手动火灾报警按钮 | - 个 | - 111 |  |
|  | - 声光警报器 | - 个 | - 16 |  |
|  | - 智慧消防综合管理平台1 | - 套 | - 1 |  |
|  | - 智慧消防综合管理平台2 | - 套 | - 1 |  |
|  | - 智慧消防综合管理平台3 | - 套 | - 1 |  |
|  | - 智慧消防综合管理平台4 | - 套 | - 1 |  |
| - 4. 消防设备更新 |  |  |  |  |
|  | - 消防联动控制器（立柜式） | - 台 | - 1 |  |
|  | - 辅材及安装调试 | - 项 | - 1 |  |

- 1.监控设施安装点位

| 序号 | 位置 | 室外枪机 | 红外半球 | 高速球机 | 红外报警 | 室外音柱 | 监控立杆 | 监控支架 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号食堂教工餐厅阳台 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 | 1号食堂屋顶 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 | 1号宿舍楼屋顶 | 2 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |
| 4 | 1至2号楼连廊 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 5 | 2号宿舍楼屋顶 | 2 |  |  | 4 | 4 | 2 |  |  |
| 6 | 2至3号楼连廊 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 7 | 3号宿舍楼屋顶 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 8 | 4号宿舍楼屋顶 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 9 | 4至5号楼连廊 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 10 | 5号宿舍楼屋顶 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 11 | 5至6号连廊 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 12 | 6号宿舍楼屋顶 | 3 |  | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |  |
| 13 | 宿舍楼附房屋顶 | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 14 | 童趣楼屋顶 | 2 |  | 1 | 2 | 2 |  | 3 | 一只球机监控童艺楼屋顶 |
| 15 | 童趣楼1-4楼 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 童趣楼童恩楼四楼连廊平台 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 17 | 童恩楼屋顶 | 3 |  |  | 2 | 2 |  | 3 |  |
| 18 | 童恩楼楼顶电梯配电房 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 19 | 童恩楼2-4楼 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 童真楼屋顶 | 3 |  | 1 | 2 | 2 |  | 4 | 一只球机监控童艺楼屋顶 |
| 21 | 童真楼1-5楼 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 童艺楼屋顶 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 23 | 教学楼东西屋顶 | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |
| 24 | 行政楼屋顶 | 4 |  |  | 3 | 3 | 2 |  | 一只监控星光报告厅屋顶 |
| 25 | 图书馆三楼阳台 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 26 | 行政楼报告厅阳台 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 27 | 教学楼1-6楼弱电间 |  | 6 |  |  |  |  | 6 | 镜头2.8mm |
| 28 | 行政楼1-4楼弱电间 |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 镜头2.8mm |
| 29 | 图书楼1-4楼弱电间 |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 镜头2.8mm |
| 30 | 童趣楼1-4楼弱电间 |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 镜头2.8mm |
| 31 | 童恩楼1-4楼弱电间 |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 镜头2.8mm |
| 32 | 童真楼1-5楼弱电间 |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 镜头2.8mm |
| 33 | 童艺楼1-3楼弱电间 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 镜头2.8mm |
| 34 | 食堂1-2楼弱电间 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 镜头2.8mm |
| 35 | 1-6号公寓楼1-6楼弱电间 |  | 36 |  |  |  |  | 36 | 镜头2.8mm |
| 36 | 超市1楼弱电间 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 镜头2.8mm |
| 37 | 手球馆1-3楼弱电间 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 镜头2.8mm |
| 38 | 橄榄球馆1-2楼弱电间 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 镜头2.8mm |
| 39 | 围墙外卖柜 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 济海路外卖柜处向北 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 41 | 校大门口两侧停放区 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 42 | 杭高院室外危化品存储间 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1只防爆款 |
| 43 | 阳光大厅 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 44 | 1楼报告厅东侧研读室 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 1楼报告厅西走廊 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 46 | 1楼报告厅南区域 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 47 | 报告厅西门外 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 48 | 总消控室门口 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 49 | 行政楼大厅 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 50 | 行政楼地下室车库 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 51 | 童趣楼东道路 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 图书馆北门外 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 53 | 教学楼北门外 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 54 | 教学楼南门外 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 55 | 教学楼一层过道 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 教学楼西门外 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 57 | 教学楼西济海路向北 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 教学楼北停车场 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 59 | 食堂外东南角 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 食堂1楼打卡处 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 6号学生公寓东门 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 4号公寓楼南面室外非机动车停放区 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 63 | 超市门口外 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 垃圾中转站 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 65 | 国家资源中心广场 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 66 | 杨堤河道间弯曲小路 | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 67 | 越堤河道间弯曲小路 | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 68 | 图书楼一楼厕所处 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 图书楼一楼101 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 图书楼一楼102 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 图书楼三楼301 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 图书楼三楼302 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 图书楼三楼303 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 图书馆一楼二楼 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 75 | 4-5号宿舍楼闸机处 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 76 | 5-6号宿舍楼闸机处 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 77 | 体育馆北平台 | 3 |  |  | 1 | 1 |  | 3 |  |
| 78 | 体育馆南平台 | 2 |  |  | 1 | 1 |  | 2 |  |
| 79 | 预留区域 | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 合计 |  | 104 | 102 | 4 | 30 | 30 | 33 | 140 |  |

- 2.消防设施安装点位

| 楼栋 | 楼层 | 烟/温感（含走道、弱电间、开水房） | 烟/温感（宿舍房间 | 手动报警按钮 | 声光报警器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#宿舍楼 | 2层 | 7 | 35 | 3 | 0 |
|  | 3层 | 7 | 35 | 3 | 0 |
|  | 4层 | 7 | 35 | 3 | 0 |
|  | 5层 | 7 | 35 | 3 | 0 |
|  | 6层 | 7 | 35 | 3 | 0 |
|  | 架空层 | 10 |  | 0 | 0 |
|  | 1#-2#连廊 | 4 |  | 0 | 0 |
| 1#楼设备数量合计 |  | 49 | 175 | 15 | 0 |
| 2#宿舍楼 | 男2层 | 5 | 18 | 2 | 0 |
|  | 男3层 | 5 | 18 | 2 | 0 |
|  | 男4层 | 5 | 18 | 2 | 0 |
|  | 男5层 | 5 | 18 | 2 | 0 |
|  | 男6层 | 5 | 18 | 2 | 0 |
|  | 男架空层 | 6 |  | 2 | 0 |
|  | 2#-3#连廊 | 4 |  | 0 | 0 |
|  | 女2层 | 5 | 18 | 2 | 0 |
|  | 女3层 | 5 | 18 | 2 | 0 |
|  | 女4层 | 5 | 18 | 2 | 0 |
|  | 女5层 | 5 | 18 | 2 | 0 |
|  | 女6层 | 5 | 18 | 2 | 0 |
|  | 女架空层 | 12 |  | 2 | 0 |
| 2#楼设备数量合计 |  | 72 | 180 | 24 | 0 |
| 3#宿舍楼 | 2层 | 7 | 45 | 3 | 0 |
|  | 3层 | 7 | 45 | 3 | 0 |
|  | 4层 | 7 | 45 | 3 | 0 |
|  | 5层 | 7 | 45 | 3 | 0 |
|  | 6层 | 7 | 45 | 3 | 0 |
|  | 架空层 | 6 |  | 0 | 0 |
|  | 架空层医务室 | 10 |  | 1 | 0 |
|  | 架空层员工宿舍 | 36 |  | 2 | 2 |
| 3#楼设备数量合计 |  | 87 | 225 | 18 | 2 |
| 4#宿舍楼 | 2层 | 7 | 32 | 3 | 0 |
|  | 3层 | 7 | 32 | 3 | 0 |
|  | 4层 | 7 | 32 | 3 | 0 |
|  | 5层 | 7 | 32 | 3 | 0 |
|  | 6层 | 7 | 32 | 3 | 0 |
|  | 4#楼商铺 | 12 |  | 0 | 0 |
|  | 架空层 | 11 |  | 0 | 0 |
|  | 4#-5#连廊 | 4 |  | 0 | 0 |
| 4#楼设备数量合计 |  | 62 | 160 | 15 | 0 |
| 5#宿舍楼 | 2层 | 7 | 36 | 3 | 0 |
|  | 3层 | 7 | 36 | 3 | 0 |
|  | 4层 | 7 | 36 | 3 | 0 |
|  | 5层 | 7 | 36 | 3 | 0 |
|  | 6层 | 7 | 36 | 3 | 0 |
|  | 架空层 | 18 |  | 0 | 0 |
| 5#楼设备数量合计 |  | 53 | 180 | 16 | 0 |
| 6#宿舍楼 | 2层 | 7 | 41 | 3 | 0 |
|  | 3层 | 7 | 41 | 3 | 0 |
|  | 4层 | 7 | 41 | 3 | 0 |
|  | 5层 | 7 | 41 | 3 | 0 |
|  | 6层 | 7 | 41 | 3 | 0 |
|  | 架空层 | 20 |  | 0 | 0 |
|  | 5#-6#连廊 | 4 |  | 0 | 0 |
| 6#楼设备数量合计 |  | 59 | 205 | 15 | 0 |
| 裙楼 | 4#-6#宿舍楼裙房 | 60 |  | 4 | 4 |
|  | 2#3#宿舍楼裙房 | 17 |  | 0 | 0 |
|  | 1#楼后勤公司 | 17 |  | 2 | 2 |
|  | 1#楼学生事务中心 | 6 |  | 2 | 2 |
| 裙楼设备数量合计 |  | 100 | 0 | 8 | 8 |
| 行政楼、教学楼、实训楼、食堂、超市各楼层弱电间38间 |  | 38 |  |  | 0 |
| 配电房6间 |  | 18 |  |  | 6 |
| 总计数量 |  | 538 | 1125 | 111 | 16 |

- 萧山校区校园图

- 三、技术需求表

| 序号 | 设备名称 | 功能及技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1.监控系统 |  |  |
|  | - 星光网络枪式摄像机 | 1.400万 1/3" CMOS红外筒型网络摄像机 2.主码流可达到2688x1520@25fps ▲3.最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx。（提供公安部检验报告证明） 4.补光距离不小于30米。 5.动态范围不小于106dB。 6.信噪比不小于62dB。 7.需支持IP67防尘防水。 - 7.需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 |
|  | - 支架 | - 壁装支架，适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 |
|  | - 星光网络半球摄像机 | 1.400万 1/3" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 ★2.主码流可达到2688x1520@25fps（提供公安部检验报告证明） ★3.摄像机靶面尺寸为 1/3 英寸（提供公安部检验报告证明） ▲3.红外（激光）摄像机在30米距离下应能探测到目标。 4.信噪比不小于55dB。 5.内置1个麦克风，具有1个RJ45 网络接口。样机采用 DC12V或POE 供电。 6.摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。 7.摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 - 8.不低于IP66防尘防水等级。 |
|  | - 全彩全景枪球智能一体机 | 1.传感器类型：【全景】1/2.5" Progressive Scan CMOS；【细节】1/2.8＂ Progressive Scan CMOS ▲2.最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @ （F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；【细节】彩色：0.005 Lux @ （F1.5，AGC ON），黑白：0.001 Lux @ （F1.5，AGC ON），0 Lux with IR； 3.焦距：【全景】2.8 mm；【细节】5.9 mm~188.8 mm，32倍光学变倍 4.视场角：【全景】水平视场角：190±10°，垂直视场角：81±10°；【细节】水平视场角：60.2°~2.3°（广角~望远） ▲5.白光照射距离：【全景】30 m；【细节】30 m 6.红外照射距离：【细节】150 m 7.水平范围：360° 8.垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 9.全景通道分辨率不小于3632x1632，细节通道分辨率不小于2560x1440，由全景摄像机和细节摄像机组成，可输出全景和细节两路视频图像 10.全景通道水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80° 11.支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux。 12.支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于60°/S，云台定位精度为±0.1° 13.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围不小于-15°~90° 14.支持采用H.265、H.264视频编码标准，可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1 ★15.需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警（提供公安部检验报告证明） ★16.支持对镜头前盖玻璃加热（公安部检验报告证明） 17.全景、细节白光补光距离可达30m，细节红外补光距离可达150m 18.全景摄像机内置4颗补光灯，细节摄像机内置6颗补光灯 - 19.具备较好的防护性能环境适应性，工作温度范围可达-30℃-65℃，支持IP66,支持6kV防浪涌 |
|  | - 被动红外探测器 | - 有线室内被动红外探测器； - 探测范围：15米，85.9°； - 探测速度：0.2~3m/s； - 地灵敏度配置：自动，30Kg防宠高性能探测； - 支持板载尾端线尾阻； - 智能算法支持下的自动灵敏度调节和温度补偿； - 9到16V宽电压，防反接保护 - 光学密封设计，防蚊虫侵入 - 下视窗保护：支持 - 数字温度补偿：支持 - 光学密封机构：支持 - 防拆：支持 - 功耗：小于13mA；电源：9～16 VDC - 安装高度：1.8 至 2.4m - 重量：69g；工作温度：-10 °C 至 55 °C；工作湿度：10% 至 90% |
|  | - 室外防水音柱 | 室外25W有源音柱、音柱一只+支架一副 - 喇叭口径：3.5寸*2 - 额定功率：25W - 额定输入：70V/100V - 灵敏度：90dB - 频响范围：140Hz-15KHz - 声压级：101dB |
|  | - 鹅颈式话筒 | - 电源轻触式开关\电源指示灯 - 电池仓 装入二节1.5V /5号电池 - 软管弯曲位(可随意改变咪心拾音角度) - 咪管指示灯(电源开启时亮红色光环) - 咪心(拾音距离10~40CM) - H1转换头+5米线 |
|  | - 监控立杆 | - 定制2.5至3.5米监控立杆（按现场安装环境高度定制）、含立杆基础浇筑施工。 |
|  | - 4口poe交换机 | - 提供4个千兆PoE电口 - 支持IEEE 802.3at/af - 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x - 支持6 KV防浪涌（PoE口） - 支持PoE输出功率管理 - 千兆网络接入设计 - 线速转发、无阻塞设计 - 存储转发交换方式 - 坚固式高强度金属外壳 |
|  | - 8口poe交换机 | - 提供8个千兆PoE电口 - 支持IEEE 802.3at/af - 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x - 支持6 KV防浪涌（PoE口） - 支持PoE输出功率管理 - 千兆网络接入设计 - 线速转发、无阻塞设计 - 存储转发交换方式 - 坚固式高强度金属外壳 |
|  | - IoT-CVR存储 | 1.8U机架式48盘位网络存储设备，需配置1颗64位多核处理器，配置8GB内存，可接入48块6T企业级SATA硬盘。可支持6个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速 2.支持视频流直写、图片直写 3.支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议 4.支持VRAID、RAID0、1、5、6、10等多种RAID模式 5.支持RAID降级可读写(VRAID)，支持全局热备(RAID0、1、5、6、10)，多重保护数据安全 6.支持RAID即建即用，支持存储空间扩展 7.支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复 8.支持定时录像、事件录像、手动录像等多种录像方式 9.支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询 10.支持视频回放功能：正序回放、定位回放、倍速回放等功能 11.支持按需取流功能，未处于录像计划时间内的通道不占用网络带宽 ★12.支持切换标准RAID模式和VRAID模式，适用于不同业务场景 ★13.支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设 ★14.具有防偶发死机的措施（如硬件或软件SNMP、或定时自动起启动等），死机后的自愈恢复时间应≤3min ★15.设备支持对IoT硬盘进行加密和解密，加密后的硬盘无法进行读写 - ★16.提供3C、公安部委托型式检验报告 |
|  | - 监控存储硬盘 | - 6TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM - 空气盘， CMR传统磁记录 - 传输速率267MB/s，512MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧 - MTBF可达2,000,000小时 - 符合工业标准的3.5英寸，26.1毫米高度规格，超大规模 SATA 型号针对大型数据传输进行了调整，可实现低延迟 - 接口类型：SATA3.0 - 尺寸：3.5寸 - 转速：7200 - 平均读写功率（W）：8W - 缓存：256MB - 标称容量：6TB - 刻录技术：CMR |
|  | - 光纤收发器 | 1.千兆单模单纤光纤收发器，含跳线 2.支持标准：IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、EEE802.3z、IEEE802.3x 3.接口：1个1.25GbpsSC光纤接 - 4.1个100Mbps/1000Mbps自适应RJ45口 |
|  | - 24芯光纤 | - 规格:24芯单模光缆，光纤规格：9/125μm； - 光纤性能：零水峰单模光缆；高强度芳纶加强层，中心束管结构；OS2规格，OFNR防火等级 |
|  | - 6类网线 | - 规格:Cat6UTP4P，23AWG实心铜线，十字芯，低烟无卤外皮，测试带宽达到350MHz； |
|  | - 电源线 | - RVV3*1.5 |
|  | - 信号线 | - RVVP4*0.5 |
|  | - 管材 | - PVCφ25mm、含直接、弯头、三通、管卡等配件 |
|  | - 室外弱电间 | 600*600，一体化、含井盖 |
|  | - 管材 | PEφ32mm |
|  | - 管道开挖 | 管道开挖，回填 |
|  | - 辅材 | 水晶头、电胶布、插线板、网络跳线等 |
|  | - 网络优化 | 工程师上门服务、优化网络结构，扩充安防网络IP地址； 工程师上门服务、优化平台配置、统一设备账号密码； 校区内重点监控部位入侵时，监控中心监控屏直接弹窗报警； 系统集成商负责网络架构线路调整。网络机房线路整理。补充网络所需线路。 |
|  | - 平台扩容与数据对接 | 视频管理平台能接入此项目安装的摄像头，完成所有高清视频的解码、拼接、上墙控制，视频综合管理平台能实现对前端所有种类视频信号的接入，完成视频信号以多种显示模式的输出。 安防系统与红外报警系统、电子围栏系统、消防系统实现联动功能。 体育馆和橄榄球辅房监控室与行政楼监控室的监控设备主干链接，实行现数据对接；行政楼监控室的管理主机能查看和回放体育馆和橄榄球馆监控室管理的监控点位。 实现对接金华校区安防监控总平台。 |
|  | - 安装调试费 | 含线路敷设、设备安装调试、采购方要求的旧监控设施拆除； |
| 2.电子围栏系统 |  |  |
|  | - 双防区脉冲探测器 | 说明：通讯方式为网络通信， （一机多用：单双防区可切换） 产品特性： 1.采用多核32位MCU电路结构，工作更稳定。 2.支持两组报警输出，开关量输出和DC12V输出接口。可设置输出状态“取反”。 3.支持输出高压模式，低压模式，且电压可调,手动布防和撤防。 4.防区号设置范围：1～255。 5.支持TCP/IP通讯，兼容10M/100M网络。 6.支持通过RJ45网口接入局城网，与中心控制系统通讯，支持中心高低压布撤防功能。 7.支持8组独立的以太网接警中心。 8.报警类型：故障，短路，断线，主机拆开，停电，电压过高，电压过低，电池接反或短路提示。 9.设备平均功耗极低，内置铅酸电池。 10.断线续电功能：实现断线报警，且断点两端都会带电。 11.支持多种工作模式：正常工作模式；平时低压，报警转高压模式；平时高压，报警转低压模式；强制高压模式；强制低压模式；强制布防模式。 12.报警时长：0～255s，无限，可调。 13.报警响应速度0～10级可调。 14.两组开关量输入可单独设置 关闭，常开，常闭，消警。4种不同工作模式。 15.外箱打开自动点亮LCD屏。 16.控制系统支持有多点控制能力，可同时布局多个控制端。 17.LCD液晶动态显示前端输出脉冲电压。 18.供电电源：DC12V 3A 19.通讯方式：TCP/IP通讯AN-EF/B6ZJ-IP 20.工作温度：-20〜50°C 21.相对湿度：＜95% 22.外壳尺寸：340*245*140mm 23.脉冲输出参数： 24.输出⾼压峰值：2*3KV〜2*6KV 25.输出低压峰值：2*0.5KV〜2*2KV 26.单个脉冲输出最⼤能量：≤5.0J 27.单个脉冲输出最⼤电量：2.5mC 28.脉冲电流峰值：<10A 29.脉冲间隔时间：1s 30.脉冲持续时间：≤0.1s 31.系统功耗：单防区10W、双防区15W |
|  | - 户外箱(主机防护箱) | 不锈钢材料，防护等级：IP55，500*400*200 |
|  | - 避雷器 | 氧化锌、复合材料 |
|  | - 双绝缘高压线 | 外层绝缘层超规格设计，耐受20KV电压，内芯采用脉冲电子围栏专用合金线，以防止两种金属导线接触，不同的金属发生电化学反应。 |
|  | - 警示灯 | 旋转声光警示灯，含支架 |
|  | - 铝合金终端杆-直杆 | 铝合金材质，Φ32八边型圆管，壁厚2.5mm，长850mm，灰白色沙纹喷涂工艺。主要用于承受合金线上的拉力 |
|  | - 终端圆环 | ABS工程复合材料（新料），抗高压、抗氧化，设计理念先进，预留高压线穿线孔，高压线无需捆绑，美观大方 |
|  | - 铝合金承力杆-直杆 | Φ21mm*850mm 合金铝 直杆 ( 孔距：64mm、40mm )国标铝型材质，有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观，表面分亮光银白氧化 |
|  | - 承力杆绝缘子 | ABS工程复合材料（新料），防拆设计，抗高压、抗氧化，设计理念先进，能防止冬天冰凌、下雨短路情况的发生，全面受力结构， |
|  | - 四线过线杆-直杆 | 【过线杆】Φ10×850mm, 玻璃纤维，实芯，适合四线使用 |
|  | - 过线杆配件包 | 四线制过线杆配件包（防雨帽×1;过线杆绝缘子×4个；过线杆套筒×1;自攻螺丝M4*15×6） |
|  | - 铝合金万向底座 | 铝合金材质，厚度3mm，灰白色沙纹喷涂工艺,用于固定终端杆、承立杆、挂线杆，可任意调节角度安装。 |
|  | - 铝镁合金线 | 多股铝镁合金线，直径1.8mm(400米/盘)，含十几种金属，抗氧化，耐腐蚀，耐高压，每百米电阻小于2.5欧姆，阻值为同类产品的十七分之一，高弹性，抗氧化，耐腐蚀，张力为35KG ,40KG左右 |
|  | - 紧线器 | ABS工程复合材料，具有抗高压、抗氧化、耐腐蚀性，用于合金线的收紧，安装时合金线从收紧器旋转柱中间的孔内穿过，合金线安装之后，旋动收紧器手柄即可收紧。 |
|  | - 线线连接器 | 铝制精密件，防锈，双螺纹结构把两种金属紧紧结合在一起，不会发生脱落情况，用于高压线和合金线的连接 |
|  | - 接地桩 | 镀锌钢，直径16mm,1米长，专业型接地棒 |
|  | - 接地线 | 4mm接地线，绿黄混色线 |
|  | - 塑料警示牌 | 【电子围栏警示牌】PP材质，加厚型198×138mm×2.5mm 双面 |
|  | - 控制主机 | 说明：通讯方式为网络通讯， 产品特性： 1.支持中文菜单显示。 2.支持防区地址设置，支持一键读取已连接防区。 3.支持同一局域网接入15个键盘管理。 4.支持64条记录查询(操作记录32条，报警记录32条)。 5.支持2个密码权限，支持2个遥控器。 6.支持3组定时布撒防时间设置。 7.支持一路警号输出和一组常开或常闭开关量信号输出。 8.支持前端各防区功能参数独立设置。 9.供电电源：DC12V/1A 10.功耗：<3w 11.外壳：ABS+铝合金 12.尺寸：160*122*36mm 13.使用环境： -20~50℃ 14.显示：3.5寸LCD屏+LED灯指示 15.通讯方式：网络TCP/IP通讯ANEF/A8ZJ 16.报警输出：一路12V警号输出、 一组常开常闭开关量信号输出、蜂鸣器提示 |
|  | - 声光报警器 | 声光报警器 声压：≥108分贝 电流：≤250毫安 |
|  | - 报警软件 | - 具有联动功能，能与视频系统进行联动。当有周界报警时联动周边视频监控进行弹窗报警； - 系统具有阻挡和防破坏功能。整个系统在短路、断线、通讯失败及主机机壳被打开时，系统会发出相应的报警信息。 - 具有电脑软件远程控制功能。通过电脑远程对每个防区进行布防、撤防； 支持多种工作模式：正常工作模式；平时低压，报警转高压模式；平时高压，报警转低压模式；强制高压模式；强制低压模式；强制布防模式。对每个防区进行高低压转换（例白天设为低压，晚上设为高压）； 有警情时，自动弹出电子地图，可直观的显示报警防区的准确位置，并显示报警 类型； 报警类型、报警时间的记录可直接查询和打印； 可以设置管理员 与操作员多重密码，防止不必要的人操作。 - 远程控制——多功能操作主机的键盘或 PC 机安装在监控室，通过 RS485 总 线控制几千米外的多个主机，用户可在监控室直接控制前端主机，可根据实际情况选择系统功能和设置相关参数。配套软件 |
|  | - 网线 | 1.名称:六类非屏蔽对绞线 - 2.规格:Cat6UTP4P，23AWG实心铜线，十字芯，低烟无卤外皮，测试带宽达到350MHz； |
|  | - 电源线 | - RVV3*2.5 |
|  | - 收发器 | 1.千兆单模单纤光纤收发器，含跳线 2.支持标准：IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、EEE802.3z、IEEE802.3x 3.接口：1个1.25GbpsSC光纤接 - 4.1个100Mbps/1000Mbps自适应RJ45口 |
|  | - 交换机 | - 可用千兆PoE电接口数量≥16，千兆光接口数量≥2 - 交换容量≥56Gbps - 转发性能≥41.67Mpps - 提供CQC认证证书 - 支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥230W，支持POE 过载保护/过压保护功能，支持POE上电/下电功率管理功能，支持POE看门狗功能 - 支持SNMP管理、LLDP功能 - 支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能 - 浪涌（冲击）抗扰度符合GB/T17626.5 - 支持工作温度范围为0℃-45℃ |
|  | - PE管及辅助材料 | - PEφ32mm |
|  | - 尼龙扎带、网络设备、金属缠绕管 | - 定制 |
|  | - 膨胀镙丝 | - 定制 |
|  | - 安装调试费 | - 含旧设施拆除、线路敷设、设备安装调试等 |
| - 3.消防系统 |  |  |
|  | - 独立式感烟火灾探测报警器 | 1.采用双光感知技术，可有效过滤水汽环境引起的误报，感烟报警更精准。 2.支持本地85dB高分贝报警音。 3.支持4G通讯方式。 4.支持室内环境温湿度感知。 5.支持红外遥控器消音（常见家用红外遥控器，需自备） 6.支持迷宫外壳盖便捷拆卸，快速清洁 7.锂金属电池供电，5年电池续航设计（正常环境、正常网络条件下，实际环境不同，略有差异，注：在正常室温情况下，正常网络环境下，且信号强度和信噪比在RSRP＞-110dbm 且 SNR＞3，每天1次心跳，每月按每月报警3分钟, 每月1次自检。且及时处置报警。） 8.设备带有多种故障报警功能，包含低电压报警、防拆报警、迷宫污染报警等故障。 9.设备带有手动自检功能，检查设备部件是否能够正常工作。 10.支持APP扫码快速配网、注册，信号强度查询模式，部署安装便捷（提供APP管理软件） 11.支持远程消音屏蔽等处置方式 12.IP31 防护。 13.含5年流量的移动4G卡 14.取得国家消防电子产品质量监督检验中心出具的型式试验报告 15.取得应急管理部消防产品合格评定中心出具的强制性产品认证证书。 16.产品需获得无线电发射设备型号核准证和进网许可证。 ★17.产品具有有效期内产品责任险，产品投保金额大于4000万人民币的。（提供消防产品责任险（凭证）复印件） 18.设备应具有1个红外光信号发射管、1个蓝光信号发射管、1个光信号接收管、1个温湿度传感器和1个红外遥控接收管等内部传感器。 19.在距设备正前方3m处，设备蜂鸣器的声压级应大于等于85dB（A计权）。 20.处于烟雾报警状态时，设备应支持通过平台端远程下发指令进行烟雾报警复位 21.设备应支持监测周围室内环境的温度和湿度，并定时自动上报至平台端。 22.设备支持4G网络无线通讯，可以插入移动/电信/联通/广电 4G SIM卡后接入运营商的物联网设备管理平台 ★23.处于报警状态时，设备应支持通过外接的红外遥控器控制进行消音。（提供公安部检验报告复印件） 24.在设备正常待机状态下，支持与红外遥控器的任意按键进行对码学习与配对。配对完成后，设备应支持通过对应的红外遥控器的按键进行消音操作。 25.设备支持设置禁用和解除禁用，当设备禁用启动后，设备应不再进行烟雾探测 26.设备应支持通过平台端远程控制对设备参数进行配置设备，其中参数应包括上报间隔、重发次数、心跳周期、算法灵敏度等。 27.设备应支持通过串口读取设备内部数据，其中数据应包括SN号、软件版本号、硬件版本号、底噪、报警阈值、电池电量、环境温湿度值、报警事件。 - 28.设备信息查询功能：设备应支持通过平台端查询初次安装时的环境底噪、当前的环境底噪、报警时的烟雾阈值、报警时的温度值、报警时的湿度值。设备应支持通过平台端查询ICCID、IMEI、电池电量、环境温度、湿度、水汽浓度、迷宫污染指数。 29.设备应具备抗水汽干扰功能，放置在25℃、RH99%的环境下，持续4h；试验期间无误报情况发生。此后保持以上温湿度环境，注入烟雾，设备发生报警。 30.设备的外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017中IP31的要求。 ★31.烟感的报警阈值范围在0.3dB/m~0.4dB/m ★32.设备应具备欠压报警功能；当电池电量低于预设值时（电池欠压值默认为2.65V），设备应产生蜂鸣器短促鸣叫、指示灯闪烁的报警，并上报至手机APP端与平台端 |
|  | - 手动火灾报警按钮 | 1.工作原理：手动触发 2.通讯方式：4G 3.报警输出：1路，继电器容量（24VDC /1A） 4.电源：锂电池2400mAh，DC 3V 5.电池使用寿命：平均3年（根据实际使用情况，电池寿命可能有所缩减） 6.工作电流：待机状态≤30μA，报警状态≤60 mA 7.工作温度：0℃ ~ 55℃ 8.含5年流量的移动4G卡 - ★9.取得国家消防电子产品质量监督检验中心出具的型式试验报告。（提供国家消防电子产品质量监督检验中心出具的型式试验报告复印件） ★10.取得应急管理部消防产品合格评定中心出具的强制性产品认证证书。（提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的强制性产品认证证书复印件） ★11.产品需获得无线电发射设备型号核准证和进网许可证。（提供无线电发射设备型号核准证和进网许可证复印件） |
|  | - 声光警报器 | 1.通讯方式：4G 2.报警音量及声光方式：蜂鸣指示（75~115dB），消防变频音调声响， 3.报警指示灯：1个，红色：报警，黄色：故障，绿色：状态 4.安装方式：壁装、表面安装 5.电源：主电：DC 12V 1A （已含） 6.工作电流：待机功耗18mA ,≤60mA（触发状态下） 7.工作温度：0℃ ~ 55℃ 8.含5年流量的移动4G卡 - ★9.取得国家消防电子产品质量监督检验中心出具的型式试验报告。（提供国家消防电子产品质量监督检验中心出具的型式试验报告复印件） ★10.取得应急管理部消防产品合格评定中心出具的强制性产品认证证书。（提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的强制性产品认证证书复印件） ★11.产品需获得无线电发射设备型号核准证和进网许可证。（提供无线电发射设备型号核准证和进网许可证复印件） |
|  | - 智慧消防综合管理平台1 | - 智慧消防综合管理平台的基础应用，包含人员及组织管理、用户管理、安保区域管理、设备管理、图上监控、事件联动等功能。 一、人员及组织管理 1、支持组织的增删改查； 2、支持批量添加组织； 3、支持组织的导入和导出； 4、支持同级组织手动排序； 5、支持下级组织移动到上级组织； 6、支持人员信息增删改查，包括人员基本信息、人脸、指纹、卡片； 7、支持人员信息的导入和导出； 8、支持人员基础信息字段自定义配置； 9、支持更改人员所属组织； 10、支持在人员添加界面直接发卡、退卡； 二、用户管理 1、支持角色的增删改查； 2、支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 3、支持角色关联平台用户； 4、支持用户增删改查； 5、支持用户组增删改查，可对不同职责的用户进行分类管理； 6、支持用户基本信息管理，可实名关联人员姓名； 7、支持用户的导入和导出； 8、支持用户启用、禁用； 9、支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码； 10、支持用户关联角色，通过给用户绑定相应角色的方式给用户配置不同的系统权限； 11、支持从Windows域同步用户信息，用于域账户进行平台登录； 12、支持通过用户实名关联的人员所属组织，对其相应的区域进行权限控制； 13、支持开启或关闭用户有效期，支持配置用户有效期时间，过期后不允许登录； 14、支持在账户连续多次输错密码被锁定后解锁用户； 三、安保区域管理 1、支持安保区域的增删改查； 2、支持批量添加安保区域； 3、支持安保区域的导入和导出； 4、支持安保区域级联，支持启用和关闭国标级联； 5、支持区域树从非级联切换至级联； 6、支持修改级联编码； 四、设备管理 1、支持消防设备管理的增删改查、导入导出移动。包括如下几个系统的设备：火灾报警、视频图像预警、电气火灾、可燃气体、消防用水、充电桩、灭火器、数据网关等系统的设备管理 2、支持安防设备管理的增删改查，包含视频监控设备、门禁设备。 五、图上监控 1、支持在线、离线的GIS地图； 2、支持png、jpg格式的静态地图； 3、支持添加资源上图，资源类型包括：监控点、门禁点、传感器、消防设备、传感器等； 4、支持单击消防设备资源，查看资资源状态和历史报警； 5、支持展示实时报警事件。事件发生时，地图上资源点会改变颜色并闪烁； 6、支持查看实时事件详情，详情信息包括事件级别、状态、发生时间、处理意见、所属区域/位置、事件源、事件类型； 六、事件联动 1、支持事件规则配置：支持指定事件发生的类型：视频事件、门禁事件、消防事件等； 2、支持联动在CS客户端自动弹出事件关联的预览画面、回放画面、事件图片、弹视频画面叠加事件信息，控制语音对讲，播放提示音，语音播报（内容可自定义编辑）； 3、支持联动推送事件关联通道的实时画面在电视墙上显示； 4、支持联动上墙画面与普通上墙画面可通过标记区分； 5、支持用户自行选择联动监控点上墙持续时间； 6、支持联动保存事件对应通道的录像片段、抓拍图片； 7、支持自动打开事件关联报警输出； 8、支持联动通道云台自动转到指定预置点、巡航路径； 9、支持联动指定门禁点开门； 10、支持联动发短信到指定用户手机； 11、支持联动发邮件到指定用户邮箱； 12、支持联动语音播报支持重复播报，播报次数可自定义； 13、支持事件语音播报覆盖时间间隔通过配置文件设置； 14、支持在一条事件规则中批量配置事件源和联动资源； 15、支持对事件规则进行批量启用、禁用； 16、支持配置好事件规则后，进行模拟报警联动操作； 17、支持事件联动高级规则配置：支持指定时间段任何区域发生多种事件规则配置；支持指定时间段内，指定区域发生多种事件规则配置；支持指定时间段，区域A发生事件类型A或者区域B发生事件类型B规则配置；支持指定时间段，指定区域间隔几秒连续发生特定事件规则配置；支持指定时间段，同一区域下，间隔几秒，同时发生特定事件规则配置；支持指定时间段和指定时间间隔内，多个事件源同时发生指定事件规则配置；支持指定时间段和指定时间间隔内，多个指定区域同时发生指定事件类型规则配置。 |
|  | - 智慧消防综合管理平台2 | - 消控工作台，为消控室工作人员提供一站式报警事件接收处理的工作台。实时接收系统的报警事件，通过语音进行报警信息的播报，支持查看报警类型、报警等级、报警次数、所属设备等信息，并根据资源在平面图的位置、联动视频预览和回放、抓图画面等方式，进行报警的核实。支持处理报警，输入处理意见，选择该报警为真实火警、误报、核实中及测试。 1、查看真是火警数、今日报警数、未处理报警数、今日隐患数、未处理隐患数和屏蔽传感器的数量。 2、支持白色系和黑色系的切换。 3、支持接受报警时，通过电脑语音进行报警内容的播报，查看报警点的位置信息、联动预览回放、联动抓图等功能。 4、支持在工作台对报警等级、报警类型、报警时间、处理状态进行筛选，支持报警的批量处理。 5、支持对疑似火警的判断。 6、支持查看报警的操作记录、查看联系人及联系方式、设备操作、输入处理意见，并将报警处理为核实中、误报、测试、火警等。 7、支持接收隐患、查看隐患详情及处理隐患，查看隐患信息、位置信息、隐患日历及隐患图片；隐患类型包含巡查隐患、一键上报隐患、防火检查隐患、岗位自查隐患、设备故障及误报隐患。 8、支持在工作台对隐患类型、隐患时间、处理状态进行筛选，支持隐患的批量处理。 9、支持隐患处理时，查看操作记录、联系人、设备操作、输入处理意见，并将隐患处理未处理中、转工单和已处理。 10、支持查看真实火警记录，并对真实火警的记录进行处理。 |
|  | - 智慧消防综合管理平台3 | - 1.支持接入火灾报警控制器、用户信息传输装置、NB类独立式烟温感、Lora网关、气体灭火控制器等设备，实现设备报警、故障和监测值的接收。 2.支持对独立式烟温感设备、Lora主机等设备，进行远程消音、复位的操作。 3.支持接入气体灭火控制器后，在消控工作台接收报警时对设备进行启动、强制启动及停止的操作。 |
|  | - 智慧消防综合管理平台4 | - 消防网管，通过对接入平台的消防设备进行在线巡检，并通过设备画像进行分析，快速定位设备故障原因。 一、统计分析 1、支持各区域对消防设备和传感器设备运维结果统计； 2、支持呈现异常区域，并对异常原因TOP10进行排名 3、支持对设备画像进行分析，例如频繁误报、频繁故障、频繁离线、频繁信号弱、低电量、临期/过期 二、设备状态 1、支持呈现消防设备、传感器详细数据 2、支持查看消防设备状态结果，可导出结果（CSV格式）； 3、支持设备的远程升级（目前仅支持用电主机） 三、异常分析 1、支持对设备中有如下几种画像类型的进行分类：频繁误报、频繁故障、频繁离线、频繁信号弱、低电量、临期/过期 2、支持自定义画像规则。 |
| - 4.消防设备更新（行政楼消控室现有松江3208G消防报警主机一台,28组多线，8芯2*2.5电源，广播、层显、电话、单线电话各2组） |  |  |
|  | - 消防联动控制器 | - 供电方式：交流电源（主电）AC220V（+10% ~ -15%）50±1Hz。 - 功率：监控功率 ≤ 80W ， 最大功率 ≤ 400W （不包括联动电源）。 - 工作电源：由主机电源提供系统内所需直流工作电压 +5V、+30V、+24V。 - 使用环境：温度 -10 0C ~ 50 0C， 相对湿度 ≤ 95 %（40 0C ± 2 0C）。 - 控制器需配置13个全总线回路，每个回路可配置252点。 - 需与学校原有外部报警设备（松江）正常通讯、报警及消防联动。 - 控制器内含： （1）多线联动单元（松江）3套。工作电源：由主机电源提供系统内所需直流工作电压 +5V、+30V、+24V。单块多线板有8健按钮，有启/停功能 （2）消防端子箱 300*400冷扎钢板3个，冷扎钢板，每个箱子含60路端子接口个。 （3）消防电话总机（总机最大容量为99个）1台、分机10部。 （4）联网板1块（需与实训楼松江报警主机能正常联网通讯及报警传输）。 （5）600W消防广播功放及消防广播控制盘一套、消防广播话筒一个。 （6）直流电源（备电） DC24V 24Ah 蓄电池2个。 |
|  | - 辅材及安装调试 | - 胶布、接线端子、扎带等，线路接线标注，主机安装调试编程，旧主机拆卸搬运，故障线路检修等 |
| - 质量标准 |  | 符合国家法律/行业/地方规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。 如技术要求中未注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，执行最新标准、规范。 |
| - 验收条件及标准 |  | 1.验收由采购人负责实施； 2.验收依据：合同、招标文件、投标响应文件；中标人提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件；中标人投标文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段；有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，中标人负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由中标人承担。 4.验收合格的条件：所供货物符合产品标准和及合同的要求；进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可；合同中规定的所有货物和材料均已交付并得到接受；如中标人所供货物不符合合同要求的，采购人提出更换时中标人应无条件及时更换。 |

注：1.上述技术参数为本次招标的基本要求。考虑到品牌间的差异，个别专业术语的命名不一致，允许各投标单位以各自的专业术语响应。

▲2.投标人参加投标的核心产品为相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的，按一家投标人计算。

3.投标人须提供核心产品生产厂商的出厂技术参数配置表彩页（或中文技术参数说明书，或设备生产厂商有关技术参数的说明）。

4. 网络优化、平台扩容与数据对接、监控设备接入等需使用现有视频管理平台，视频管理平台为海康公司的教育综合安防管理平台，版本信息：V1.4.100_20200831。

5.项目集成按国家安装标准执行，为保证系统运行的稳定性，各系统前后端设备、相关配件（通用的配件除外）需使用同一品牌投标；项目中使用到的产品（设备）以及辅材都要在投标文件中注明品牌、型号和技术参数。

- 四、商务要求表

| 质保期 | 质保期：5年（自验收合格之日起算），其中安防系统至少为二年，消防系统至少为五年，5年内更换一次电池。 |
| --- | --- |
| 付款条件 | 中标人向采购方出具付款项的全额增值税专用发票，并提供国产设备证明。汇总开具增值税专用发票的，需附税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖单位财务或发票专用章。 ①中标方为中小企业的，合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且中标方已向采购方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的，采购方向中标方支付合同总价的40%，货物安装调试完毕且验收合格后，在提供其他符合采购方付款流程所需材料的前提下，采购方在7个工作日内一次性支付合同总价余款。 如在签订合同时，中标方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例（预付款保函同步调整）。 ②中标方为大型企业的，货物安装调试完毕且验收合格后，在提供符合采购方付款流程所需材料的前提下，采购方在7个工作日内一次性支付合同总价款。 |
| 交货时间 及地点 | 时间：合同签订之日起至2025年8月31日内交货 地点： 浙江师范大学萧山校区 |
| 售后服务 | 1. 培训：对校方操作人员进行培训，并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供详细的技术维修及调试参数资料。 2.维修响应时间: 在设备整个质保期内，中标人应确保设备的正常使用，在接到用户维修要求后技术人员在0.5小时内响应，4小时内赶到现场做维护，到达现场后2小时内修复故障，若不能修复的，需在1天内解决或提供备品备件，以保证校方正常的工作，如不符以上要求，校方有权请其它专业服务公司进行维修服务，由此造成的费用和损失由中标人全部承担。 3.质保期内提供每年4次定期巡检、优化等服务并提供服务报告，重大活动期间提供现场保障服务每年不低于5场次，重大活动前根据采购人要求安排相对固定技术人员在规定时间内进行设备检测和调试，重大活动当天安排相同技术人员在规定时间内到现场提供技术保障服务。 4. 质保期内如在正常使用过程中出现的质量问题，中标人负责调换或维修，因维修而影响工作的情况每发生一次，质保期相应延长60天。质保期内维修费用含在报价内。 |
|  | 要求提供公安部检验报告证明的，中标人要在中标后在检测报告上加盖原厂公章。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 独立式感烟火灾探测报警器≥10个，手动火灾报警按钮≥5个，星光网络枪式摄像机≥5个，星光网络半球摄像机≥5个。 |

- 第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 萧山校区烟感及监控设施项目 |
| 2 | 采购内容 | 详见第一章 采购公告 |
| 3 | 最高限价 | 详见第一章 采购公告。超过此报价将作无效标处理。 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）和浙江师范大学采购中心网站（http://cgzx.zjnu.edu.cn/） |
| 5 | 电子交易 平台 | 浙江省政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 是否允许进口产品投标 | þ不允许。 □允许，详见招标文件第二章 项目技术及服务要求。 □部分允许，详见招标文件第二章 项目技术及服务要求。 |
| 7 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 þ 优先采购节能产品 □ 不适用 |
| 8 | 环境标 志产品 | þ 优先采购环境标志产品 □ 不适用 |
| 9 | 促进中小 企业发展 | 本项目执行促进中小企业发展政策，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。根据财库〔2020〕46号、财库〔2022〕19号、浙财采监〔2019〕8号、浙财采监〔2022〕8号等文件相关规定，对小型和微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的投标报价给予10%的扣除。 本项目采购标的为：货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业 中小企业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 10 | 投标报价 | 1.本项目投标以人民币报价。 2.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。 3.采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品或者与采购无关的其他货物、服务。 4.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 11 | 踏勘现场 | 不组织 供应商如有需要可自行前往踏勘，联系方式见招标公告。 □统一组织 踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 12 | 样品 | 1.本项目是否需要样品：否；□是，详见本章第三部分要求。 2.样品送至地点：______________________________ 3.中标人样品处理：□退还；□封存至验收；□抵扣采购数量。 |
| 13 | 演示 | £ 要求 R不要求 |
| 14 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日5天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位作出书面（纸质）澄清。 |
| 15 | 投标文件 的组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 16 | 投标文件 的编制 | 1.“电子加密投标文件”（后缀格式为jmbs）： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2.“电子备份投标文件”（后缀格式为bfbs）： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 17 | 投标文件 的签章 | 除特殊说明外系指政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）中投标人的电子签章。 |
| 18 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1.“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2.“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）如递交，“电子备份投标文件”存入U盘（一份），应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以EMS、顺丰邮寄的方式递交至“浙江省金华市迎宾大道688号浙江师范大学行政北楼109室”，王老师收。没有密封包装或者逾期送达将不予接收。 （4）电子备份投标文件快递寄出同时，法定代表人或授权代表须以邮件形式将快递单号、项目名称、公司名称、联系人及联系方式等内容发送至邮箱 cgzx@zjnu.cn，以便工作人员查收快递；快递费用由投标人承担，如投标人选择快递费到付，本中心将拒绝签收。 特别说明：双休日和法定节假日不收件，投标人自行承担邮寄风险。 |
| 19 | 开标时间 | 详见第一章 采购公告 |
| 20 | 开标程序 | - 开标后，我中心点击【开始解密】向投标供应商发出解密通知，供应间应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2.供应商“电子加密投标文件”按时成功解密的，“电子备份投标文件”自动失效。解密不成功时，如投标供应商已按规定递交了“备份投标文件”的，我中心按“政府采购云平台”操作规范，通过【异常处理】端口上传备份投标文件，以“电子备份投标文件”参与评标；如投标供应商未按规定递交或非我中心操作原因引起的不能取读U盘“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 3.我中心点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。 4.政采云采购云平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 21 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 22 | 投标文件 有效期 | 自投标截止时间起不少于90天。 |
| 23 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内。 |
| 24 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于浙江师范大学采购中心 |
| 25 | 其他 | 无 |

- 一、总  则

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的机构和采购单位。

2.“投标人”系指向招标采购单位提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导、售后保证以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括合同、信函、数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等。

7.“▲”系指实质性要求条款，投标人必须响应，否则将做无效标处理。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式（政府采购电子交易）进行。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（五）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

（七）特别说明：

1.本次招标采用电子交易方式。

▲2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照本招标文件规定的方式（第三章第六节“定标”）确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

▲3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

▲4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担相应责任。

▲5.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定三倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，我中心可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，我中心可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日（采购文件公告期限届满之前获取采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式或通过政采云平台向我中心提出质疑。

投标人认为采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式或通过政采云平台向我中心提出质疑。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，如证明材料来源的合法性存在明显疑问的，质疑人又无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理,质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标方自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

2.提出质疑的投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。多次提出针对同一采购程序环节质疑的，或者超过规定期限提出质疑的，我中心有权不予受理和答复。

3.投标人不得进行虚假、恶意质疑，不得以质疑为手段获取不当利益或实现其他非法目的。任何单位和个人不得指使、教唆供应商进行虚假、恶意质疑。属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单。

4.质疑供应商对我中心答复不满意的，可在答复期满后十五个工作日内向学校采购管理办公室或同级政府采购监管部门投诉。投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

5.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-投诉列表。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

（十）采购项目需要落实的政府采购政策

1.支持绿色发展

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、有效的节能产品认证证书的，投标无效。

修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

2.支持中小企业发展

执行《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）等文件相关规定。

3.支持创新发展

3.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.2 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起3年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

4.中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能， 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号），所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登录浙江政府采购的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）首页的“金融服务”模块进入申请。

- 二、招标文件

（一）招标文件的组成

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的所有内容

（二）投标人的风险

1.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的或非我中心操作原因引起的不能取读U盘“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内以书面形式或通过政采云平台向招标方提出。招标方将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，投标人请自行关注后续本项目在政采云平台上的相关信息，否则后果自负。逾期提出招标方将不予受理。

2.招标方主动进行的澄清、修改：招标方无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件等方式进行澄清和修改。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以本中心在浙江省财政厅指定的媒体上发布的采购文件为准，非本中心发布的澄清、答复、修改或补充招标文件无效。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件（电子加密投标文件）由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。投标人应将投标文件各部分分别上传至政府采购云平台指定位置。

1.资格证明文件：

资格审查材料（详见第六章投标响应格式中的“资格审查材料 ”）

2.商务技术文件：

（1）法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书和投标声明书(格式见第六章)；

（2）节能产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（3）环境标志产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（4）投标人情况介绍；

（5）商务响应表（格式见第六章）

（6）设备配置方案一览表（均不含报价, 格式见第六章）

（7）技术参数对照表（格式见第六章）

（8）类似案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同电子扫描件等）

（9）针对本项目的具体措施、方案。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，安装、调试、验收方法或方案）

（10）核心设备技术参数彩页（中文说明书）、官方介绍网址

（11）投标人认为可以证明其能力的材料（如自主品牌投标人的信誉、荣誉证书或文件、投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书等）

（12）售后服务主要技术人员情况表（格式见第六章）

（13）主要从业人员及其技术资格一览表（格式见第六章）

（14）售后服务情况表（含技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施）（格式见附件）

（15）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠

（16）投标人认为需要提供的其他文件和资料（包括评标细则涉及的相关资料）

（17）自评文件

3.投标报价文件：

（1）开标一览表（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）中小企业声明函（若有，格式见第六章）；

（4）残疾人福利性单位声明函（若有，格式见第六章）；

（5）监狱企业证明文件（若有，格式见第六章）；

（6）针对报价需要说明的其他材料。

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，均应以中文汉语书写。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则将作无效标处理。

（三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式及招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

▲4.投标报价形式：国内产品用人民币填报，国外产品以高校免税人民币价格填报（报价含进口代理费用，并在投标价格明细表中特别注明代理费用）。

▲5.采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品或者与采购无关的其他货物、服务。

投标人拟投产品是进口产品的，其进口代理公司由招标采购单位指定，进口代理定点单位联系方式及代理费用见附件。

6.最低报价不能作为中标的保证。

- （四）投标文件的有效期

- ▲1.自投标截止日起 90 日历天投标书应保持有效。有效期不足的投标文件将作无效标处理。

- 2.在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求；延长的有效期间，投标人不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的编制

- 1.“电子加密投标文件”：

- （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

- （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政

- 府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

- 2.“电子备份投标文件”：

- （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

- （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

- （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

除特殊说明外系指政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）中投标人的电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

- 1.“电子加密投标文件”的递交：投标人应按照招标文件和政府采购云平台的要求，根据投标文件的组成规定的内容及顺序通过政府采购云电子交易客户端编制和在线上传递交加密投标文件。

- 投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

- （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

- （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

- 2.“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）如递交，“电子备份投标文件”存入U盘（一份），应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。

（3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以以EMS、顺丰邮寄方式递交：浙江省金华市迎宾大道688号浙江师范大学行政北楼109室，王老师收。没有密封包装或者逾期送达将不予接收。

特别说明：双休日和法定节假日不收件，投标人自行承担邮寄风险。

- 电子备份投标文件快递寄出同时，法定代表人或授权代表须以邮件形式将快递单号、项目名称、公司名称、联系人及联系方式等内容发送至邮箱 cgzx@zjnu.cn，以便工作人员查收快递；快递费用由投标人承担，如投标人选择快递费到付，本中心将拒绝签收。

（5）通过政府采购云平台成功上传的电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

（八）投标文件的修改和撤回

- 1.供应商应当在投标截止时间前补充、修改或者撤回投标文件。

- 2.补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、递交。

- 3.投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件，补充、修改后重新上传、递交。

- 4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由投标人加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签名。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 5.投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后上传、递交的投标文件，政府采购云平台及本中心将予以拒收。

- 6.投标人因未在线参加开标而导致电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

（九）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须在政采云平台上进行，限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标人将被视为资格审查不通过：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件要求的；

（2）投标人不具备招标文件标明的资格要求的；

（3）未提供或不按要求提供投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）资格文件未按要求签署、盖章的；

（6）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

2.在符合性审查、商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）商务和技术文件未按要求签署、盖章的；

（2）投标文件格式不规范、项目不齐全经评标委员会认定需废标的，或者提供虚假内容的；

（3）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的除外）

（4）投标有效期、质保期、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求的；

（5）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标采购单位不能接受的附加条件的；

（6）投标截止时间前，投标人仅递交备份投标文件而未将电子加密投标文件成功上传、递交至政府采购云平台的。

（7）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（8）明显不符合招标文件标明的质量标准，或者招标文件中标“▲”的功能、技术指标被评标委员会认定有实质性偏离(负偏离)的，或者经评标委员会一致认定属于实质性偏离并影响使用效果的；

（9）招标文件中未标“▲”的功能、技术指标被评标委员会认定有5个及以上负偏离的；

（10）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（11）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

（12）法律法规规章等规定的其他情形。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）报价文件未按要求签署、盖章的；

（2）未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出采购预算金额或最高限价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

4.对关键条文的偏离、保留或反对（例如关于“▲”条款、特别说明等），将被认为是实质上的偏离，投标无效。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

- 四、开  标

（一）开标形式

1.我中心将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。投标人不足3家时，不得开标。

（二）开标准备

1.开标的准备工作由本中心负责落实。

2.本中心将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

（三）开标流程

1.开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由我中心按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。如投标供应商未按规定递交或非我中心操作原因引起的不能取读U盘“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查，对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

（4）通过资格审查的投标人不足3家的，不再评标。

2.开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其商务技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评  标

（一）组建评标委员会

招标采购单位将根据本次采购的特点，按照《中华人民共和国政府采购法》规定成立评标委员会。评标委员会负责对投标文件进行审查、澄清、评估和比较。

（二）评标方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，不采纳招标文件、投标文件以外的任何证据。

（三）评标程序

1.资格检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。资格审查按通过和不通过两种方式进行评定，投标人的资格等方面的要求作为资格审查通过的强制性资格条件，经核实有一项不符合要求，则投标人的资格为不通过，不通过的投标人对其投标文件不进行后续评审。

2.符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对投标文件的响应程度进行审查，以确定是否对投标文件的实质性要求作出完全响应。

3.澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过电子交易平台交换数据电文形式要求投标人作必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应在政采云上的规定的时间内提交澄清说明或补正，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.比较与评价。按投标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.评标委员会完成评标后,按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

6.评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。评标委员会有权拒绝被确定为非实质性响应的投标文件。投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其投标成为实质性响应的投标。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在政采云上的规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

（六）投标供应商瑕疵滞后的处理

无论基于何种原因，各项本应作扣分或无效标处理的情形即便未被及时发现而使该投标供应商进入后续评标程序，包括定标后已经签订合同等情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则我中心均有权随时视情形决定是否取消该投标供应商的此前评议结果，并有权决定采取相应的补救或纠正措施。一旦该投标供应商被取消该投标供应商的此前评议结果，其现有的位置将被其他投标供应商依序替代或者此项目做废标处理。

（七）小微企业有关政策

1.根据财库〔2020〕46号、财库〔2022〕19号、浙财采监〔2022〕8号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须提供《中小企业声明函》(注：格式见第六章）未提供《中小企业声明函》的，不给予价格扣除。

2.根据浙采监〔2019〕8号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。在投标文件中提供监狱企业、残疾人福利性单位声明函（格式见第六章）。

3.评标委员会根据上述材料、产品说明文件，以及本项目实际情况，作出是否给予价格扣除的决定。

（八）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

- 六、定  标

（一）本项目由采购单位事先授权评标委员会确定中标人。

（二）评标委员会根据采购需要，按综合得分由高到低顺序排列，推荐中标供应商（如得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列）。

（三）我中心在评标结束后3日内在发布招标公告的网站上公示中标候选人。

（四）在公示结束后，如无投标人质疑或有投标人质疑在质疑处理完毕后我中心将在政采云平台或书面形式发出中标通知书。中标通知书对采购单位和中标供应商具有同等法律效力。

（五）中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.中标人应在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格并按照政府采购法律法规进行处罚。

3.招标文件、中标人的投标文件、招标文件的澄清、修改及评标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同的组成部分。

4.中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，由采购单位决定是否与排列在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同。

▲（二）特别说明

在确定中标供应商后，如招标采购单位要求中标供应商必须提供相关产品的厂家授权书的，中标供应商应在合同签订之前提供，如未能提供的，招标采购单位有权取消其中标资格，由此造成的所有后果由中标供应商自行承担。

- 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

- 一、评标办法

本次评标采用综合评分法。合格投标人的评标综合得分为商务技术分、价格分两项汇总得分（投标人评标综合得分=商务技术分+价格分）。评标委员会根据评分标准，对各投标单位的商务技术文件、投标报价文件进行审核和评审后，由各专家独立酌情打分，每人一份评分表，并签名。投标人商务技术文件评审的最终得分为评标专家组成员的有效评分的算术平均值。评分过程中所有得分均采用四舍五入法，并保留小数2位。

评标方式：先评商务技术文件，后评价格文件。

- 二、评分内容及标准

- （一）评标分值组成

本次评标总评定分值为100分，其中商务技术分值为70分，价格文件分值为30分。

- （二）价格分值评定

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评审价格最低的为评审基准价，其价格分为满分。其他各投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=（评审基准价/投标报价）×30%×100

注：根据财库〔2020〕46号、财库〔2022〕19号、浙财采监〔2019〕8号、浙财采监〔2022〕8号等文件相关规定，在本次评审时对小型和微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的投标报价给予10%的扣除，取扣除后的价格作为最终评审价格（此最终评审价格仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须提供《中小企业声明函》或监狱企业、残疾人福利性单位声明函、产品说明（上述材料格式见第六章），未提供以上材料的，均不给予价格扣除。

标委员会根据投标文件，以及本项目实际情况，作出是否给予价格扣除的决定。

评审价格=投标报价×90%

- （三）商务技术分值评定

商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会成员人数。

- 商务技术文件评分标准（70分）

| 序号 | 评标项目 |  | 分值 | 评分基本规则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政策分 |  | 2分 | 提供市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019第16号）通过《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》认证机构认证的环境标志产品认证证书或者证书的查询网址及截图的，得1分，节能产品认证证书或者证书的查询网址及截图的，得1分。（如属于非单一产品采购项目的，以招标文件中确定的核心产品为准）本项最高得2分。 |  |
| 2 | 投标人综合能力 | 成功案例及业绩 | 3分 | 投标人提供2022年1月1日至今同类项目成功案例合同电子扫描件，经评标委员会认定为有效业绩合同的，每份按1分计算，最高得3分。 注：1.投标人提供的合同属于无效业绩、或未按要求提供合同电子扫描件、或提供的合同电子扫描件字迹模糊无法辨识的、金额不明确的，该笔业绩均不予计分。2.是否属于同类业绩合同和有效业绩以评标委员会集体判定为准。3.凭完整合同电子扫描件计分。 |  |
|  |  | 权威认证 | 2分 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书及其他国际、国内权威机构认证并获得相关证书的（在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询），凭相关证书电子扫描件及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图每项得0.5分，最高2分。 |  |
|  |  | 资质 | 4分 | 1.投标人具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质的得2分； 2.投标人具有消防设施工程专业承包贰级及以上资质证书的得2分。 注：投标文件中需提供有效期内资质证书扫描件并加盖单位公章，未提供不得分。 |  |
| 3 | 确保供货的措施与方案 |  | 3分 | 供货期响应招标文件规定，且措施有效、方案严密的得3分；措施及方案存在欠缺、影响或者可能影响供货期的，酌情扣分。 |  |
| 4 | 售后服务 方案 |  | 3分 | 售后服务总体方案（包括人员培训、技术力量、资源安排和保障措施等）科学有效的，得3分；方案措施欠佳的，酌情扣分；方案措施存在明显缺陷的，或者无方案无措施的不得分。 |  |
| 5 | 质保期 |  | 1分 | 质保期超过招标文件规定的，每增加一年加 1分，最多加1分。延长时间不足一年的不计入得分。 ▲安防系统至少2年，消防系统至少5年。 |  |
| 6 | 售后服务 承诺 |  | 4分 | 1.维修响应时间完全响应商务要求的，得2分；否则不得分。 2. 项目维护计划（定期巡检，备品备件等情况）完全响应商务要求的，得2分，否则不得分。 注：投标人提供承诺函，无承诺函的不得分。 |  |
| 7 | 质保期满后配件及专用耗材供应价格 |  | 1分 | 根据各投标人同类配件及专用耗材供应让利幅度，酌情给分。 |  |
| 8 | 投标货物的技术指标 |  | 35分 | 所有功能、技术指标响应招标需求的得35分；标有“★”功能、技术指标负偏离的每项扣2分；一般功能、技术指标负偏离的每项扣1分；标有“▲”实质性功能、技术指标有负偏离，或非实质性功能、技术指标5项及以上负偏离的，即视为实质性偏离，为无效投标。 | 是否属于负偏离，由评标委员会统一确定。 |
| 9 | 投标货物性能的优越性 |  | 9分 | 对标有“▲”的功能、技术指标有正偏离的，每项加1.5分；对标有“★”的功能、技术指标有正偏离的，每项加1分；对其他一般功能、技术指标有正偏离的，每项加0.5分。本项最高得9分。 | 是否属于正偏离，由评标委员会统一确定。 |
| 10 | 保证项目质量的技术方案和措施 |  | 3分 | 保证项目质量的技术方案和措施科学合理的得3分，方案不严密扣1分，措施不得力扣 1分。没有的不得分。 | 根据方案与措施的科学性。 |
| 合计 |  |  | 70分 |  |  |

- 合同主要条款

浙江师范大学                项目采购合同

需方(甲方)：     浙江师范大学     签订时间：       年    月    日

供方(乙方)：                      签订地点：    浙江师范大学

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，甲乙双方按照      年      月      日浙江师范大学公开招标      号            项目采购结果，经充分协商,同意就下列条款签订本合同。

第一条  合同标的

1．合同标的

| 货物名称 | 规格型号、生产厂家 | 技术参数 | 计量 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价 | 人民币金额（大写）： ¥： |  |  |  |  |  |

2．以上价款以人民币（进口设备以免税的人民币）进行结算。该价款为固定价，已包含货款、系统集成、运输、装卸、安装、调试、培训、利润、税收、各种代理费等一切费用。

第二条  交货时间、地点及安装规定

乙方应当在____________前将货物交付到甲方指定位置并负责免费安装。

第三条  履约保证金（若有）

1.乙方须于合同签订后5个工作日内向甲方支付合同总价 1% 的履约保证金，共计人民币¥         元 。履约保证金在货物安装调试完毕验收合格后，如无质量、服务投诉和索赔等违约情形的，该款项于项目验收结束后7个工作日内无息退还。

2.提交方式：

1.转账：收款单位（户名）:浙江师范大学

开户银行：金华银行浙师大支行

银行账号：130182640000422

2.银行、保险公司等金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

第四条  货物包装、发运、运输及交付

1．乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2．货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的位置并在验收合格办理相关手续后视为交付。

3．乙方应保证交付的货物是全新、未使用过的、进货渠道合法的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

4．交付货物时乙方必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。

5．货物在交付甲方前发生的一切风险（包括运输、安装、调试等过程中发生的人身、货物安全问题）均由乙方负责。

第四条  验收时间、标准

1.甲方应当在乙方到货并安装调试完毕后及时对货物进行验收。

2.验收标准：如本合同的有关规定，或投标时递交的样品（如有）进行验收。

第五条  货款支付

乙方向甲方出具付款项的全额增值税专用发票，并提供国产设备证明。汇总开具增值税专用发票的，需附税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖单位财务或发票专用章。

①乙方为中小企业的，合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且乙方已向甲方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的，甲方向乙方支付合同总价的40%，货物安装调试完毕且验收合格后，在提供其他符合甲方付款流程所需材料的前提下，甲方在7个工作日内支付合同总价余款（扣除预付款）。

在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例（预付款保函同步调整）。

②乙方为大型企业的，货物安装调试完毕且验收合格后，在提供符合甲方付款流程所需材料的前提下，甲方在7个工作日内一次性支付合同总价款。

第六条 质保期、售后服务

1.质保期：乙方对所供货物提供质保期      年（自验收合格之日起算）。

2.售后服务：质保期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用。乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方可要求乙方按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方协商定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

售后服务承诺详见附件     。

第七条  权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不被第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第八条  违约责任

1.甲方无正当理由拒绝接受货物的，甲方向乙方偿付拒绝接受货物价值总额的百分之五的违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之三的标准向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交付价值总额每日万分之三的标准向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中直接扣除；逾期时间超过10个工作日仍不能交付的，甲方可解除本合同。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受该货物，可以要求乙方更换或者退货处理（更换或者退货处理按本合同第六条规定的方式执行）。若甲方要求更换，但乙方仍不能在双方约定期间内提供符合合同及招标文件规定标准的货物，甲方可单方解除本合同。若甲方要求退货的，同时可以直接解除本合同。

5.因乙方原因导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总金额百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金数额的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

6. 乙方如违反售后服务承诺应承担违约责任，每发生一次，支付5000元违约金。

7.赔偿责任范围还包括但不限于甲方因此支付的公证费、鉴定费、诉讼费、律师费等费用。

第九条  合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务，否则，甲方视乙方擅自转让行为为违约行为，有权单方解除合同，按本合同第八条追究乙方的违约责任。

第十条  合同的组成及生效

1.招标文件、中标人的投标文件、有关变更补充文件以及评标过程中的澄清、承诺文件等及合同附件均是合同的重要组成部分和本合同均具有同等法律效力。

2.本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

3.本合同壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

第十一条  不可抗力处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

第十二条  合同争议的解决方式

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，由甲方所在地人民法院裁决。

第十三条  其他约定

其他约定详见附件       。

第十四条  本合同共有附件     个，共计     页

- 第六章　投标文件格式

- 1.电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：浙江师范大学               项目

项目编号：

标    项：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

授权代表姓名：       手机号：

年    月    日

- 2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：浙江师范大学               项目

项目编号：

标    项：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年    月    日

- 3.资格证明文件

资格审查资料

（一）资格审查须知

1.供应商必须认真填写招标文件规定的所有表格，并对其真实性负责，采购人有权对其进行调查核实和要求澄清。

2.资格审查按通过和不通过两种方式进行评定，供应商的资格等方面的要求作为资格审查通过的强制性资格条件，经核实有一项不符合要求，则供应商的资格为不通过，不通过的供应商对其投标响应文件不进行后续评审。

（二）资格审查资料格式

见后附表

资格审查资料表

| 序号 | 资格条件要求 | 要求提供的证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料；供应商为自然人的，提供自然人的身份证明） |
| 2 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被信用中国网站(www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn） 列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 符合资格条件的声明函详见附件 |
| 3 | 特定资格要求（如有） | 须提供符合“第一章公开招标采购公告”中“五、合格投标人的资格要求”上列明的“特定资格要求”的证明文件电子扫描件并加盖公章。 |
| 4 | 供应商是否为联合体 | 本项目不接受联合体投标。 |

注：请按以上顺序编排所需资格文件，表后附上相关证明文件。未提供上述材料任何一项或未完整提供或无法证明是否符合资格要求的均按无效标处理。

- 符合资格条件的声明函

符合资格条件的声明函

浙江师范大学：

截至浙江师范大学                 （项目名称）        （项目编号）的提交投标文件截止时间，具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在参加政府采购活动前三年内没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚、被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚），没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

承诺单位（盖章）：

法定代表人签字：

年    月    日

- 5.商务技术文件

（1）法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书和投标声明书；

（2）节能产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（3）环境标志产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（4）投标人情况介绍；

（5）商务响应表

（6）设备配置方案一览表（均不含报价）

（7）技术参数对照表

（8）类似案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同电子扫描件等）

（9）针对本项目的具体措施、方案。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，安装、调试、验收方法或方案）

（10）核心设备技术参数彩页（中文说明书）、官方介绍网址

（11）投标人认为可以证明其能力的材料（如自主品牌投标人的信誉、荣誉证书或文件、投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书等）

（12）售后服务主要技术人员情况表

（13）主要从业人员及其技术资格一览表

（14）售后服务情况表（含技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施）

（15）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠

（16）投标人认为需要提供的其他文件和资料（包括评标细则涉及的相关资料）

（17）自评文件

- 6.法定代表人身份证明格式

法定代表人身份证明

浙江师范大学采购中心：

姓名：　　　　　　性别：　　 年龄：　　　职务：

身份证号码                         系　　　　   　　　　　　（投标响应单位全称）的法定代表人。

特此证明。

投标响应方（公章）：

年   月   日

法定代表人身份证电子扫描件

（身份证正面）

（身份证反面）

（身份证正面）

（身份证反面）

（身份证正面）

（身份证反面）

（身份证正面）

（身份证反面）

（身份证正面）

（身份证反面）

- 7.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致浙江师范大学采购中心：

本人           （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加浙江师范大学政府采购            项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                            法定代表人签名：

职    务：                                职    务：

联系电话：                                联系电话：

被授权人身份证号码：

投标人（公章）：

年    月    日

授权代表身份证电子扫描件

（身份证正面）

（身份证反面）

- 8.投标声明书格式

投标声明书

致浙江师范大学采购中心：

（投标人全称）系中华人民共和国合法企业，经营地址：             。

本人            （姓名）系                 （投标人全称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                    项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件、通知和答疑纪要（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

4.若中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

5.投标文件自开标日起有效期为90天。

6.我方已通过信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入行政处罚、黑名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

7.（如是进口产品，须做出如下承诺）：我公司自愿接受招标采购单位指定的进口代理公司为本项目提供进口代理服务，并承诺报价中已经包含进口代理费等在内的所有费用。

8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

我方与本项目投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地    址：                  邮编：

电    话：                  传真：

开户银行：                  账号：

法定代表人或授权代表签字：                     投标人（公章）：

年   月   日

- 9.投标人一般情况表格式

投标人一般情况表

| 1 | 企业全称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 主要业务： |  |  |
| 3 | 总部地址： |  |  |
| 4 | 当地代表处地址（如有）： |  |  |
| 5 | 电话： |  | 联系人： |
| 6 | 传真： |  | 电子信箱： |
| 7 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 8 | 公司的资质等级（请附上有关证书的电子扫描件） |  |  |
| 9 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书电子扫描件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 10 | 作为承包人经历年数： |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明：所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表。

法定代表人或授权代表签字：

投标人（公章）：

年 月 日

- 10.商务响应表格式

商务响应表

招标编号：                  标      项：

| 序号 | 项目 | 招标文件要求 | 响应情况 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款条件 |  |  |  |
| 2 | 履约保证金（若有） |  |  |  |
| 3 | 质保期 |  |  |  |
| 4 | 交货时间 及地点 |  |  |  |
| 5 | 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 6 | 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1.对照商务条款逐项比较填写。

▲2.商务条款中第1款—第4款如不响应将被视为实质性偏离，作无效标处理。

法定代表人或授权代表签字：

投标人（公章）：

年 月 日

- 11.售后服务情况表格式

售后服务情况表

招标编号：                  标项：

品牌厂商

现行售后服务的主要内容：（可附宣传材料）

代 理 商

现行售后服务的主要内容：（可附宣传材料）

法定代表人或授权代表签字：

投标人（公章）：

年 月 日

- 12.售后服务主要技术人员情况表格式

售后服务主要技术人员情况表

招标编号：                  标项：

| 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的维修项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务部门人数 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

投标人（公章）：

年 月 日

- 13.主要从业人员及其技术资格一览表

主要从业人员及其技术资格一览表

| 序号 | 项目 | 姓名 | 职位 | 持何种资格证件 | 发证时间 | 从事本工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 技 术 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |
|  | 技 术 开 发 人 员 |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。

投标人（公章）：

年   月   日

- 14.设备配置方案一览表格式

浙江师范大学        采购项目配置方案一览表

招标编号：                  标项：

| 投标人配置方案清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌/厂家 （产地） | 型号 | 数量 | 技术性能说明 （每种型号一份） 附整机图片 （可附宣传彩图） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：▲投标人应保证所参投的产品为符合国家技术规格和质量标准的、全新的、出厂原装合格产品，鼓励投标人提供绿色环保及节能并符合招标需求的合格产品参与投标。投标人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

法定代表人或授权代表签字：

投标人（公章）：

年 月 日

- 15.技术参数对照表格式

技术参数对照表

招标编号：                  标项：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏 离 (注明正、负、无偏离) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 填写标书“第二章 招标需求”技术需求表中的各项技术参数 | 所提供产品的技术参数，与前一栏一一对应 |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：必须与相应标项的所有技术规格相比较填列。

法定代表人或授权代表签字：

投标人（公章）：

年 月 日

- 16.核心设备技术参数彩页（中文说明书）、官方介绍网址

……

- 17.投标人自评表

商务技术自评表

| 项目 | 投标文件指标体系 | 分值 | 自评分 | 佐证材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (评标细则内容一一对应) |  |  |  |

注：投标根据本招标文件第四章中的“商务技术文件评分标准”逐项进行自评打分。

18.投标报价文件目录：

（1）开标一览表

（2）投标报价明细表

（3）中小企业声明函（若有）

（4）残疾人福利性单位声明函（若有）

（5）监狱企业证明文件（若有）

（6）针对报价需要说明的其他材料（若有）

- 19.开标一览表格式

开标一览表

招标编号：                      标    项：

| 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 合计金额：（大写） （小写）￥ |  |

注:

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3.投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4.以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5.公开招标实行一次性报价，投标价即为最终有效价（若为进口产品，报价含进口代理费等所有费用，学校进口代理定点单位及代理费用信息见附件）。

6.供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因（附成本核算表，格式自拟），否则按无效标处理。

法定代表人或授权代表签字：

投标人（公章）：

年 月 日

- 20.投标报价明细表格式

投标报价明细表

招标编号：                      标     项：

| 货物类 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌/ 产地 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| 1 | …… |  |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |
| 合计投标总价：(大写) （小写）￥ |  |  |  |  |  |  |
| 其中含进口代理费用： 元（非进口则删除此行） |  |  |  |  |  |  |

注：

1.所投产品为进口免税设备的必须填写“进口代理费”。

2.此表应按项目的明细情况列项填报, 在填写时，如不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

3.报价要求：项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。

4.报价中不允许出现报价优惠等字样,合计总价应与明细报价汇总相等。

5.开标时，现场工作人员当众拆封，并宣布投标人名称、投标价格（即本表合计金额）。

法定代表人或授权代表签字：

投标人（公章）：

年 月 日

- 21.中小企业声明函（视需要情况提供）

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加浙江师范大学的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。企业的具体情况如下：

（标的名称），属于     行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为          （企业名称），从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为    万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表签字：

投标人（公章）：

年 月 日

说明：

1.中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报，数据未填写的视为未提供《中小企业声明函》；

3.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）第二十条“供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。”

- 22.残疾人福利性单位声明函（视需要情况提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）《浙江省财政厅关于加快实施“互联网+政府采购”进一步贯彻落实政府采购政策的通知》（浙财采监〔2019〕8号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的____  __项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表签字：

投标人（公章）：

年 月 日

- 23.监狱企业证明文件（视需要情况提供）

监狱企业证明文件

注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

- 24.2023-2025年进口代理服务代理费率明细表（非进口项目则删除此表，更改后面附件的序号）

2023-2025年进口代理服务代理费率明细表

一、代理费

1.进口代理费按下表支付，其中包含所有相关费用（银行手续费、海关监管费、保险费、报关费、审批费、仓储费、国内运费、装卸费、法定商检费、换单费、滞报金等）。

| 代理金额(单票) | 代理费% （含所有费用） |
| --- | --- |
| 0—20万RMB（含20万） | 1.8 |
| 20—50万RMB（含50万） | 1.6 |
| 50—100万RMB（含100万） | 1.4 |
| 100—200万RMB（含200万） | 1.3 |
| 200万—300万RMB（含300万） | 1.2 |
| 300万以上RMB | 1 |

2.除货款（含不能免税设备的税款）及进口代理手续费外，招标方不再另付相关的其它费用。

二、联系方式

代理公司：浙江省科学器材进出口有限责任公司

联系人：金凯

联系电话：13588212218

- 25.货物原产地证明（国内产品需提供）

货物原产地证明

兹证明“XXXXXXXX”品牌设备为“XXXXXXXXXX公司”自主开发完成，该设备硬件均产自中国，我公司保证产品的质量，同时本次投标产品“XXXXXX”由“XXXXXXXXXX公司”提供。

特此证明。

投标人（公章）：

年   月   日

- 26.政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

浙江师范大学采购中心：

本人经由                       （单位）负责人           （姓名）合法授权参加                         项目（编号：             ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                     。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与              （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第             项利害关系。

法定代表人或授权代表签字：

投标人（公章）：

年 月 日