广西鑫磐工程项目管理有限责任公司

招 标 文 件

项目名称：罗城人民医院信息机房建设项目

招标编号： HCZC2020-G1-250469-GXXP

招 标 单 位：    罗城仫佬族自治县人民医院

招标代理机构：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司

2020年12月

目    录

第一章  公开招标公告	1

第二章  招标项目采购需求	4

第三章  投标人须知	21

一、总  则	23

（一） 适用范围	23

（二）定义	23

（三）招标方式	23

（四）投标委托	23

（五）投标费用	23

（六）本项目接受联合体投标	23

（七）转包与分包	23

（八）特别说明：	23

（九）质疑和投诉	24

二、招标文件	25

（一）招标文件的构成	25

（二）投标人的风险	25

（三）招标文件的澄清与修改	25

三、投标文件的编制	26

（一）投标文件的组成	26

（二）投标文件的语言及计量	27

（三）投标报价	27

（四）投标文件的有效期	28

（五）投标保证金	28

（六）投标文件的签署和份数	28

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回	29

（八）投标无效的情形	30

第四章  评标办法及评分标准	35

评标办法及评分标准	36

第五章  合同主要条款格式	39

第六章　投标文件格式	47

# 第一章  公开招标公告

广西鑫磐工程项目管理有限责任公司关于罗城人民医院信息机房建设项目（HCZC2020－G1－250469－GXXP）公开招标公告

项目概况：

《罗城人民医院信息机房建设项目》招标项目的潜在投标人在政府政采云平台（https://www.zcygov.cn/）和河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com）登录并注册后下载招标文件等资料（注：两个平台均需要登录注册），并于2020年 12 月 28 日 10点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：HCZC2020－G1－250469－GXXP（采购计划备案文号：LCZC2020-G1-01754-001）

项目名称：罗城人民医院信息机房建设项目

预算金额：人民币贰佰叁拾万元（￥2300000.00）

最高限价：人民币贰佰叁拾万元（￥2300000.00）

采购需求：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 简要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗城人民医院信息机房建设 | 1项 | 具体需求详见招标文件《项目采购需求》 |

具体技术参数和要求详见招标文件《项目采购需求》，质量保证期不少于1年。

合同履行期限：60日历日

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件；

2、国内注册（指按国家有关规定要求注册），具备法人资格，生产或经营达到本次采购货物及服务要求，具有相应能力的供应商。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目的采购活动。

4、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本项目政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2020年12月8日至截标前（北京时间，法定节假日除外）

地点：潜在供应商应在政府政采云平台（https://www.zcygov.cn/）和河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com） 登录并注册后下载招标采购文件电子版等资料，逾期无效。（注：两个平台均需要登录注册）

方式：网上下载

售价：采购文件免费获取。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间：2020年12月28日10时30分前投标文件密封递交。

开标时间：截止时间后为开标时间

开标地点：河池市公共资源交易中心开标厅（具体详见5楼电子显示屏安排）。

逾期送达或未按规定密封的投标文件将被拒绝接收。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。落实政府采购强制采购节能产品、鼓励节能环保政策，招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则。

2、届时供应商应派法定代表人或委托代理人（委托代理人要求出具有效的法人授权书原件）携带本人身份证原件、供应商营业执照复印件（或法定代表人身份证明书）递交投标文件并出席开标会议，手续不全的，不予接收投标文件。

3、投标保证金缴纳要求：供应商应于投标截止时间前将投标保证金以电汇、转账、本票、汇票等形式按规定要求缴纳到采购文件指定帐户，并确保在截标前到帐。禁止采用现钞交纳方式。

使用银行保函票等非现金方式递交投标保证金的，投标人应在规定的投标截止时间前，将银行保函等原件及公证书原件送交  河池市公共资源交易中心财务科  核实并开具收据；同时投标人应将银行保函等及收据复印件、公证书复印件装订在投标响应文件的正副本之中。不按规定缴纳保证金的，投标无效。

4、网上查询地址：本次招标公告同时在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网 （www. gxzfcg.gov.cn/）、河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com）上发布。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：罗城仫佬族自治县人民医院

地址：罗城仫佬族自治县东门镇解放路42号

联系人：曹建刚    电话：0778-8221755

2、采购代理机构信息

名 称：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司

地　址：河池市金城江区育才路一巷2号

联系方式：梁才武    联系电话/传真：0778-2111666

3、项目联系人：曹建刚    电话：0778-8221755

4、交易服务单位：河池市公共资源交易中心

联系电话：0778-2302718

地 址：河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼

招标采购单位：罗城仫佬族自治县人民医院

招标代理机构：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司

2020年12 月8 日

附：招标文件《项目采购需求一览表》

# 第二章  招标项目采购需求

货物需求一览表

说明：

1、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本一览表中参考品牌型号及技术参数及配置不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细正确的品牌型号、技术参数及配置同时填写投标报价表和技术规格响应表。

|  | 分项分类 | 产品名称 | 配置、技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除部分 | 消防喷淋拆除 | 包含拆除消防管道、喷淋头，封堵消防管道口等 | 1项 |
| 2 |  | 旧门拆除 | 旧门拆除，含扩门洞 | 1项 |
| 3 |  | 垃圾清运及机房卫生 | 垃圾清运，4楼人工搬运、及汽车运输，包含掩埋管理费 | 1项 |
| 4 | 天花吊顶 | 铝合金微孔天花 | 600*600*0.8 | 99.8㎡ |
| 5 |  | 天花龙骨、五金配件 | U型龙骨、三角龙骨、吊杆等 | 99.78㎡ |
| 6 |  | 天花收边条 | 30*30 | 80m |
| 7 |  | 天面保温棉 | B1级20mm厚度橡塑保温棉 | 102.96㎡ |
| 8 |  | 辅材 | 满足安装需求 | 1项 |
| 9 | 地面防静电地板 | 全钢防静电活动地板 | 600*600*35，国标有边防静电活动地板 | 99.78㎡ |
| 10 |  | 活动地板横梁、支撑脚 | 支撑脚、横梁及螺杆，安装高度250mm | 99.78㎡ |
| 11 |  | 地板周边支撑角钢安装 | 30*30镀锌 | 80m |
| 12 |  | 机房入口踏步处理 | 现场定制 | 2处 |
| 13 |  | 地面20mm保温棉 | B1级20mm厚度橡塑保温棉 | 99.78㎡ |
| 14 |  | 不锈钢地脚线 | 304材质，1.0规格，内衬9mm板 | 80m |
| 15 |  | 辅材 | 满足安装需求 | 1项 |
| 16 | 墙面 | 机房墙面 | 无尘防静电处理 | 1项 |
| 17 | 门窗 | 双开钢质防火门 | 1500*2200，甲级钢制防火门 | 1樘 |
| 18 |  | 防鼠门档 | 满足配套需求 | 1项 |
| 19 |  | 封窗 | 轻钢龙骨+8mm埃特板,并做防水处理 | 1项 |
| 20 |  | 辅材 | 膨胀钉、水泥砂浆等满足安装需求 | 1项 |
| 21 | 配电系统 | 总配电柜 | 600*600*2000配电柜，含ATS、断路器等元器件 | 1套 |
| 22 |  | LED灯 | LED 48W 600*600嵌入式， | 13盏 |
| 23 |  | 开关按钮 | 2位 暗埋 | 3个 |
| 24 |  | 暗装插座 | 220V/10A | 14个 |
| 25 |  | 市电输入主电缆 | WDZ-YJV4*35+1*16m㎡ | 190米 |
| 26 |  | UPS及稳压器输入输出电缆 | WDZ-YJV4*35+1*16m㎡ | 20米 |
| 27 |  | 精密空调电缆 | ZR-RVV5*6m㎡ | 42米 |
| 28 |  | 普通空调电缆 | ZR-RVV3*4m㎡ | 15米 |
| 29 |  | 照明电缆 | ZR-RVV3*2.5m㎡ | 100米 |
| 30 |  | 机柜PDU电缆 | ZR-RVV3*6m㎡ | 350米 |
| 31 |  | 插座电缆 | ZR-RVV3*4m㎡ | 100米 |
| 32 |  | 辅材 | 满足项目使用要求 | 1批 |
| 33 | 防雷接地系统 | 专用接地线 | ZR-BVR35m㎡ | 30米 |
| 34 |  | 专用接地线 | ZR-BVR16m㎡ | 50米 |
| 35 |  | 专用接地线 | ZR-BVR6m㎡ | 60米 |
| 36 |  | 专用接地线 | 6mm编制铜带 | 200米 |
| 37 |  | 铜排 | 3*30 | 78米 |
| 38 |  | 绝缘子 | φ8，单杆 | 78个 |
| 39 |  | 铜铁转换头 | 定制 | 8个 |
| 40 |  | 一级避雷器 | 三相防雷器 | 1台 |
| 41 |  | 工程辅料 | 现场定制 | 1项 |
| 42 | 气体消防系统 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 1、执行标准：消防认证 2、贮瓶容量：70L 3、贮瓶工作压力达到安全等级 4、贮瓶公称工作压力：4.2MPa 5、贮存压力：2.5Mpa 6、灭火剂持续喷放时间：≤10S 7、灭火剂储瓶容积：70L 8、灭火剂量大充装量：≤950KG/立方 9、环境温度：0-50℃ 10、启动方式：手动、自动 | 2台 |
| 43 |  | 七氟丙烷灭火药剂 | 1、执行标准：GB18614-2002 2、充装量：95%，纯度≧99.6 | 160kg |
| 44 |  | 灭火控制器 | 1.室内，温度-10℃～+50℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露） 2.AC220V±20%/50Hz 3.2个回路分别接普通感温、感烟火灾探测器,数目：≤20只 4.控制器电源：DC24V/6A（标配） 5.备用电池：DC24V/5Ah（标配） 6.继电器触点容量：7A/DC24V 7.电磁阀驱动电流≤3A | 1台 |
| 45 |  | 紧急启/停按钮 | 1.工作环境 室内，温度-10℃～+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露） 2.工作电压 DC24V±20% 3.工作电流 ≤30mA 4.接线方式 多线制：信号线（4线）+电源线 5.编码类型 非编码型 6.安装位置 距地面1.3m～1.5m，墙面明装 7.执行标准 GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术 | 1个 |
| 46 |  | 机械阀泄压口 | 1、执行标准：Q/XJXF001-2012 2、工作温度范围：-25℃～+55℃ 3、开启压力：1000Pa 4、关闭压力：810Pa 5、开启时间：1s 6、关闭时间：1s 7、工作电压：无电源 8、启动方式：机械式 9、泄压面积：0.12㎡ 10、外形尺寸：(460*460*80)mm | 1个 |
| 47 |  | 放气指示灯 | 1.工作环境 室内，温度-10℃～+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露） 3.工作电压 DC24V±20% 4.工作电流 ≤120mA 5.接线方式 四线制：信号线+电源线 6.编码类型 编码型 7.安装位置 底边距门楣高0.2m处，墙面明装 8.执行标准 GB26851-2011《火灾声和/或光警报器》 | 1个 |
| 48 |  | 声光报警器 | 1.闪光频率 1次/秒 2.报警音量 >85dB（正前方3m） 3.安装位置 距地面1.8m以上，墙面明装/预埋 4.编码类型 电编码型 非编码型 5.执行标准 GB 26851-2011《火灾声和/或光警报器》 | 1台 |
| 49 |  | 烟感探测器 | 1.工作指示 状态指示灯，巡检时闪烁，报警时常亮 2.接线方式 二线制 3.安装方式 天花板吸顶式安装 4.适用底座 DZ-910 DZ-910K 5.保护面积 约80㎡（层高≤12m）参照GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》 6.编码类型 电编码型 非编码型 7.执行标准 GB4715-2005《点型感烟火灾探测器》 | 2只 |
| 50 |  | 温感探测器 | 1.工作指示 状态指示灯，巡检时闪烁，报警时常亮 2.接线方式 二线制 3.安装方式 天花板吸顶式安装 4.适用底座 DZ-910 DZ-910K 5.保护面积 约30㎡（层高≤8m）参照GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》 6.编码类型 电编码型 非编码型 7.行标准 GB4716-2005《点型感温火灾探测器》 | 4只 |
| 51 |  | 专用线缆 | 现场定制 | 30个 |
| 52 | 光缆布线 | 7孔梅花管 | 工程专用HDPE七孔梅花管埋地式穿线梅花管，整管直径110厘米，单孔直径32厘米，能满足6条通信光缆布放，主干道路采用双管道（192米），末端为单管道 | 781米 |
| 53 |  | 梅花管接头 | 接头120㎜，抗压性能强 | 73个 |
| 54 |  | 管材搬运 | 汽车运输及搬运，以及材料管理 | 1项 |
| 55 |  | 管道开挖及敷设 | 人工开挖管道及敷设管道589*0.3*0.3（长*宽*高） | 589米 |
| 56 |  | 胶水 | 强力胶水粘 | 35瓶 |
| 57 |  | 切割路面及修复 | 混泥土路面需切割破路及回填 | 522米 |
| 58 |  | 单页人手井 | 800*600cm,球墨铸铁方井盖，承载小车、电瓶车、行人 | 16个 |
| 59 |  | 新建人手井基础 | 开挖，新建井框基础，包含水泥、河沙、碎石及垃圾清理 | 16个 |
| 60 |  | 新建管理引上 | 直径φ60镀锌管，用于院前井及末端光缆引上保护 | 12处 |
| 61 |  | 光缆 | 国标光缆，24芯光缆层绞式GYTS gyta地埋光缆，长度3000米每盘 | 3546米 |
| 62 |  | 布放管道光缆 | 使用通管器布放光缆，盘留及绑扎固定好光缆 | 2191米 |
| 63 |  | 布放楼内光缆 | 绑扎及固定好光缆，走线槽及天花板上方，与电力线缆保存安全距离 | 1355 米 |
| 64 |  | 光缆接续 | 使用进口熔接机接续，光纤接续损耗小于0.03DB | 528芯 |
| 65 |  | 光缆熔纤盘 | 12口odf光纤配线盘 | 11盘 |
| 66 |  | 业务标签及光缆标识牌 | 光缆标识及对应业务标签与现在情况相符 | 22处 |
| 67 |  | 施工管理费 | 现场定制 | 1项 |
| 68 | 空调系统 | 列间机房空调 | 1、★总冷量：≥25kw；标定工况：室外干球温度35℃；回风干球温度37℃，相对湿度24%。显热比：≥0.95；风量：≥5000m3/h；送风方式：水平送风；室内机尺寸：宽300mm×深1200mm×高2000mm 投标方供货时需提供投标列间机房空调型号的权威第三方检测报告，检测报告需至少包含制冷量、风量、制冷消耗功率数据。 2、压缩机：压缩机投标机组应采用知名品牌例如谷轮、丹佛斯、日立或同等质量档次厂家的EC变容量涡旋压缩机。制冷量柔性可调。压缩机应能超频运行，在超频运行时需可提供不小于28kW制冷量。 3、★室内空调风机：为保证送风气流均匀和风量达到要求风机应数量不少于5个。风机品牌相当于或优于EBM、施乐百、台达等品牌或同等质量档次。风机均匀布局于正面，空调整个正面均为出风口。送风系统的风机应采用冗余设计，送风系统的风量应至少可在额定风量的30%—110%范围内调节。 4、投标机组应兼容上接管和下接管，设备到现场后可根据实际情况选择走管方式。机组宽度300mm，深度高度与并柜机柜保持一致。 5、制冷单元设计为大风量、小焓差设计。365天*24小时长期运行设计寿命不小于10年。 6、采用R410A制冷剂，符合国家环保相关要求。 7、▲采用PID调节技术，具有7英寸LCD大屏幕显示器，采用触摸屏操作，能显示温湿度，采用图形方式显示机组内各组件的运行状态。 8、蒸发器：为保证机内气流组织最优，避免由于多片蒸发器造成的紊流，投标产品应采用一块平板型蒸发器，不接受‘V’型蒸发器或多块蒸发器设计。两段式冷凝水积水盘，减少“飞水”，提高下部换热效率。 9、▲所投列间空调需具备节能认证证书。 10、▲投标精密空调品牌的厂商应具备充足的产品测试资源，如空调焓差室，提供 “实验室认可证书（CNAS证书）”或其他完整证明材料证明。 11、供货时，须提供投标机组产品的CE认证证明、须提供投标机组产品的CRAA产品认证证书证明。 12、▲如有请提供投标精密空调机组同系列产品的8、9烈度泰尔抗震合格认证证书证明。 13、▲为了做到冷通道列间空调尺寸的一致性运行稳定性，和各设备无缝兼容一站式快速维护，机柜系统、封闭通道系统、列间机房空调、精密列头柜和监控管理系统应为同一品牌。 | 2套 |
| 69 | 机柜系统 | 陈列机柜 | ★1、尺寸：宽600mm×深1200mm×高2000mm，42U标准机柜。前门单开网孔门，后门双开网孔门，底板，带双侧竖直理线板，无侧板，含前后横挡风组件； 2、机柜为前进风、后出风机柜，机柜门和侧板为可拆卸式结构，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便；门的开启角应不小于120°； 3、应符合IEC 60297-2，ANSI/EIA RS-310-D标准，兼容19”国际标准，机柜颜色为黑色； 4、采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板。机柜表面喷涂喷粉厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求； 5、机柜非承重部件板厚在不小于1.0mm，承重部件板厚在不小于1.5mm； 6、前进风机柜,其前后门均为通风网孔门，通风率不小于70%； ▲7、静态承载能力不小于1500kg； ▲8、按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核； 9、整体防护等级应不小于IP20； 10、采用单独为PDU或者配电单元设置接地点，提高接地的安全及可靠性； 11、PDU支持工厂预安装，实现工厂提前检测安装完成； 12、调机柜顶部采用毛刷方式进线可以有效防止灰尘进入同时避免冷气流的离散,毛刷开口位置和机柜后绑线板对齐可以使走线更美观； 13、机柜内部应设置不小于4根安装立柱，用于安装设备和固定层板。安装立柱的间距、孔距等机柜内部尺寸结构应满足GB/T 19520.1-2007和GB/T 19520.2-2007的要求。机架前门立柱需要有具体U数标示； 14、▲为了保证投标产品质量合格，如有请提供投标机柜同系列产品的第三方检测报告。 15、▲为了做到冷通道列间空调尺寸的一致性运行稳定性，和各设备无缝兼容一站式快速维护，机柜系统、封闭通道系统、列间机房空调、精密列头柜和监控管理系统应为同一品牌。 | 13个 |
| 70 |  | 机柜侧板 | 机柜侧板，1200mm*2000mm | 8个 |
| 71 |  | 层板 | 层板，机柜配件-轻载托盘-19英寸50kg | 26个 |
| 72 |  | L型托架 | L型托架，适配19英寸机柜，承重50kg | 26对 |
| 73 |  | 盲板 | 盲板，1U高 | 39个 |
| 74 |  | 盲板 | 盲板，2U高 | 39个 |
| 75 |  | 盲板 | 盲板，4U高 | 39个 |
| 76 |  | 盲板 | 盲板，1U高，带毛刷 | 13个 |
| 77 | 封闭通道系统 |  |  |  |
| 78 |  | 封闭通道-天窗 | 顶板控制套件，AC220V/DC12V，含联动继电器，控制翻转顶板电磁锁，紧急开启按钮 | 1套 |
| 79 |  | 封闭通道-天窗 | 1、翻转顶板，600mm宽可翻转顶板，优质冷轧板框架和支撑板，内嵌钢化玻璃。实现消防联动，需手动复位。 2、▲翻转顶板开启后，开启角度应大于60度，实现消防联动；保证消防联动启动时消防气体可迅速进入通道，开启后应能手动恢复。以上数据需提供权威机构出具的检测报告，测试数据满足以上参数要求。 | 5套 |
| 80 |  | 封闭通道-天窗 | 固定顶板，300mm宽固定顶板，优质冷轧板框架和支撑板，内嵌钢化玻璃。 | 1套 |
| 81 |  | 封闭通道-天窗 | 功能顶板，600mm钣金结构，优质冷轧板框架和支撑板，不可翻转。带安装孔，带走线功能，支持安装配套的微环境传感器/摄像头等 | 2套 |
| 82 |  | 封闭通道-走线部件 | 机柜顶走线槽，适用于300mm宽设备，4个一组，支持两个对位机柜 | 1套 |
| 83 |  | 封闭通道-走线部件 | 机柜顶走线槽，适用于600mm宽设备，4个一组，支持两个对位机柜 | 7套 |
| 84 |  | 封闭通道-走线部件 | 列间走线梯，跨通道走线梯及其支架 | 1套 |
| 85 |  | 封闭通道-遮板 | 机柜顶后部遮板，适用于300mm宽设备，2个一组，支持2个机柜位 | 1套 |
| 86 |  | 封闭通道-遮板 | 机柜顶后部遮板，适用于600mm宽设备，2个一组，支持2个机柜位 | 7套 |
| 87 | PDU | PDU | 1、PDU-竖装-输入250V/32A-输出20*10A国标+4*16A国标-总指示灯-接线盒-防脱扣-A； 2、▲为保证供电质量和安全，须提供投标PDU的CCC认证证书证明。 | 13条 |
| 88 |  | PDU | 1、PDU-竖装-输入250V/32A-输出20*10A国标+4*16A国标-总指示灯-接线盒-防脱扣-B； 2、▲为保证供电质量和安全，须提供投标PDU的CCC认证证书证明。 | 13条 |
| 89 | 配电柜 | 精密列头柜 | 1、额定输入电压380Vac/50Hz，额定输出电压380Vac/50Hz。 2、总输入：160A/3P*2 MCCB，UPS输出回路：IT配电：32A/1P*2*20，MCB；智能监控，C级防雷。 3、尺寸：600mm（宽）*1200mm（深）*2000mm（高），须与机柜尺寸保持一致。 4、配电柜中所使用的断路器需为ABB、施耐德或西门子等或同等质量档次以上国际知名品牌。63A及以下断路器全部采用微型断路器，63A以上采用塑壳断路器。 5、具备良好的人机交互操作界面，采用7寸触摸LCD屏显示，采用DSP数字信号处理器，方便查看和操作。 6、▲投标品牌同系列精密配电柜须通过国家3C认证。 7、▲为了做到冷通道列间空调尺寸的一致性运行稳定性，和各设备无缝兼容一站式快速维护，机柜系统、封闭通道系统、列间机房空调、精密列头柜和监控管理系统应为同一品牌。 | 1台 |
| 90 | 照明系统 | 封闭通道-照明 | 内部照明控制-手动，1套，含端门照明手动控制开关，配套电源和线缆 | 1套 |
| 91 |  | 封闭通道-照明 | 内部照明（单根），1根，含通道内LED灯管，灯管配套线缆；配置数量按照顶板总数减1配置 | 7根 |
| 92 | 监控系统 | 微模块监控系统 | 1、微模块标准配置动环监控包一套，含监控服务器主机一台，监控平台软件一套，可监控UPS、空调、智能精密配电柜等设备及环境检测传感器； 2、具备短信告警通知功能； 3、可实现对微模块内的UPS系统、精密空调系统、温湿度、漏水、烟感进行实时遥测、遥信、遥控和遥调功能，记录和分析相关监控数据，实现远程异地监控；可通过远程电话、短信、E－mail邮件报警等灵活的告警方式，实现机房安全无人职守； 4、微模块应具备不小于14英寸的触摸屏，触摸屏可直接访问管理系统，显示运行状态、温湿度等信息，并不影响远程通过IP方式访问； 5、配置监控服务器主机一台，监控平台软件一套。 6、▲监控系统需为投标品牌自主研发产品，以便于可按需求设计定制、高度兼容及后期扩展，请提供由中华人民共和国国家版权局颁发的关于监控系统的计算机软件著作权登记证书证明； 7、▲为了做到冷通道列间空调尺寸的一致性运行稳定性，和各设备无缝兼容一站式快速维护，机柜系统、封闭通道系统、列间机房空调、精密列头柜和监控管理系统应为同一品牌。 | 1套 |
| 93 | 后备电源系统 | 后备电源模块 | 1、容量：60KVA 主路输入：输入方式：3相+N线+底线 输入电压：380V/400V/415V（线电压） 输入频率：50/60HZ 输入功率因素：＞0.99 电流谐波失真度：THDI＜3%（100%线性负载） 电压范围：304~478Vac（线电压）满载，304~228Vac（线电压）负载从100%到70%之间线性将额。 频率范围：40-70HZ 2、旁路 旁路电压：380V/400V/415V（线电压） 电压范围：可设置、默认-20%~+15%；上限：+10%，+15%，+20%，25%；下限；-10%、-15%，-20%，-30%，-40% 旁路频率范围：50/60HZ（额定功率）±1HZ，±3HZ，±5HZ 3、输出 额定输出电压：380V/400V/415V（线电压） 输入频率：50/60HZ 电压精度：±1% 输出动态响应：＜5%（0%-100%-0%阶跃负载） 动态恢复时间：＜20ms（0%-100%-0%阶跃负载） 输出电压谐波失真（THDU）：＜1%（线性负载），＜5%（非线性负载） 逆变器过载：110%、1小时后转旁路；125%、10分钟后转旁路；＞150%、200ms后转旁路 频率精度：50/60HZ±0.1% 跟踪范围：可设置，0.1Hz/S-5Hz/S，默认2Hz/S（10-30K），可设置，0.5Hz/S-3Hz/S，默认0.5Hz/s（40-60K） 输出电流峰值比：3:1 三相相位精度：120°±5° 4、系统 系统效率：正常模式：95%，经济模式：98% 防护等级：IP20 通信接口：RS232、RS485干接点、SNMP、EPO 5、▲质量稳定，投标产品应具备全国质量检验稳定合格产品证书或其他有资质第三方质量检测证明材料。 6、同系列产品获得“中国节能产品认证”，提供中国节能产品认证证书。 7、▲为了做到冷通道列间空调尺寸的一致性运行稳定性，和各设备无缝兼容一站式快速维护，产品与机柜系统、封闭通道系统、列间机房空调、精密列头柜和监控管理系统应为同一品牌。 | 1台 |
| 94 |  | 电源模块 | 1、蓄电池总体技术要求 蓄电池设计寿命不小于7年，防漏液性能良好，质量安全可靠，拒绝OEM产品。 2蓄电池基本技术参数 1）单体电池额定电压：12 2) 单体电池额定容量：100AH 3) 电池配置数量：32节 4）单体电池浮充电电压：13.5~13.8V 5）单体电池均衡充电电压：14.0~14.4V 2、蓄电池技术性能要求 1）选用99.99%高纯铅进行板栅制作，优质玻璃棉、高纯度硫酸进行制作，应满足内阻低、输出电流稳定； 2）高弹性玻璃棉，高压缩、紧装配工艺保证极板和隔板的紧密接触，产生最高的氧气复合速率（>97%），并实现高倍率放电性能； 3）蓄电池采用独特的获得国家发明专利的极板固化工艺， 长寿命设计； 4）铅极柱与铅连套通过先焊接密封，上层再用环氧树脂密封，杜绝酸性液体渗漏。 5）蓄电池槽、盖采用ABS材料或更优材料制造。外壳无变形、裂纹及污渍；极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接； 6）蓄电池要便于存储，自放电率每月不大于3%； 7）蓄电池在正常工作过程中，不应有酸雾逸出；在充电过程中遇有明火，内部应不引燃、不引爆； | 32节 |
| 95 |  | 机柜 | 1、 尺寸（mm）：780×890×1180 ，产品用料0.9mm冷扎板及30*30角钢，表面静电喷塑，耐磨防蚀； 可容纳电池数量： 12V100AH 32只 ，内标配，16平方电池连接线，含100A单P空开，产品包装多层高墙瓦纸箱包装 2、 产品特点： （1）避免人体和蓄电池的直接接触。 （2）表面优质冷扎及表面静电喷塑，起到防尘、承重的作用。 | 1套 |
| 96 |  | 电池开关 | 直流开关125A | 2个 |
| 97 |  | 辅助材料 | 定制 | 1批 |
| 98 | 交换机 | 核心交换机 | 1.★采用CLOS架构，交换容量≥80Tbps，转发性能≥26000Mpps，主控槽位≥2，业务槽位数量≥6，要求提供原厂官网公开链接证明（以便查证，下同）； 2.冗余设计、主控、电源、风扇框，要求提供原厂官网公开链接； 3.支持交换集群功能，提供官网全屏截图； 4.支持SDN、OPENFLOW，提供原厂官网截图及公开链接； 5.支持组播、WLAN，提供原厂官网截图及公开链接； 6.支持IPv4 特性，IPv6 特性，要求提供原厂官网公开链接； 9.支持RIP V1/V2、OSPF、IS-IS、BGP；支持MPLS、MPLS TE、L3VPN、L2VPN，要求提供原厂官网公开链接； 10.支持二层，三层，四层ACL，要求提供原厂官网公开链接； 11.支持QoS,要求提供原厂官网公开链接； 12.满足环境要求温度范围：0℃～45℃，相对湿度：10%～95%（非凝结），要求提供原厂官网公开链接； 13.支持支持802.3az高效节能以太网，要求提供原厂官网公开链接； 14.支持无线AC功能，即支持无线AP管理功能，要求提供原厂官网公开链接； 15.每台交换机配置冗余电源、冗余主控板、冗余监控板、满配交换网板；24个百兆/千兆以太网光接口；24个百兆/千兆以太网电接口； | 2台 |
| 99 | 交换机 | 24口接入交换机 | 1.★配置：24个千兆电接口和4千兆SFP光接口（非combo口）。 2.★交换容量≥3Tbps，转发性能≥126Mpps，该性能参数以官网截图为准，提供官网链接及截图； 3.▲支持Openflow 1.3标准，提供官网链接及截图； 4.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF,提供同等质量权威第三方测试报告； 5.▲MAC地址≥16K，VLAN支持≥4k，支持Ipv4路由表≥4K，ARP表项≥2K，提供同等质量权威第三方测试报告； 6.支持G.8032开放环,可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms，提供官网全屏截图及链接； 7.支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份； 8.▲支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能，提供同等质量第三方测试报告； 9.支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 10.支持IPv6 第二阶段认证，支持CC认证，并提供认证证书； 11.业务端口防雷能力10 kV,提供官网截图证明； 12.▲本次投标交换机需要和核心交换机同品牌。 | 10台 |
| 100 | 交换机 | 接入交换机 | 1.★配置：24个千兆SFP，8个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo，4个万兆SFP+，提供官网链接及截图； 2.★交换容量≥3Tbps，转发性能≥126Mpps，该性能参数以官网截图为准，提供官网链接及截图； 3.内置模块化电源，支持外部RPS电源，形成冗余备份； 4.支持Openflow 1.3标准，提供官网链接及截图； 5.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF,提供同等质量权威第三方测试报告； 6.MAC地址≥16K，VLAN支持≥4k，支持Ipv4路由表≥4K，ARP表项≥2K，提供同等质量权威第三方测试报告； 7.支持G.8032开放环,可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms，提供官网全屏截图及链接； 8.支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份， 9.支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能，提供同等质量第三方测试报告； 10.支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 11.支持IPv6 第二阶段认证，支持CC认证，并提供认证证书； 12.业务端口防雷能力10 kV,提供官网截图证明； 13.▲本次投标交换机需要和核心交换机同品牌。 | 1台 |
| 101 | 交换机 | 交换机 | 以太网交换机主机,支持24个1G/10G BASE-X SFP Plus端口，含两个电源和两个SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)；原厂一年保修 1台 | 1台 |
| 102 | SFP+ 万兆模块 | SFP+ 万兆模块 | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)，原厂保修1年 | 12个 |
| 103 | 硬件防火墙 | 硬件防火墙 | 1.★实配：千兆Combo接口≥8，万兆光口≥2，配置1个电源，可扩展双电源； 2.支持SSL功能，提供官网全屏截图及链接； 3.支持IPS功能，提供官网全屏截图及链接； 4.支持入侵防御功能，提供官网全屏截图及链接； 5.支持策略功能，提供官网全屏截图及链接； 6.支持IPv6功能，提供官网全屏截图及链接； 7.支持安全日志，提供官网全屏截图及链接； | 2台 |
| 104 | KVM系统 | KVM系统 | 17寸32口 cat5 1、4合1一体机，结合了显示器、键盘、鼠标、切换器的功能，是依据标准19寸机架之1U高度设计 2、可直接连接32台电脑或服务器，并预留了一套外置KVM控制端 3、本机适用于DOS，Win3.X，Win95/98/98SE/ME/2000/2003/XP,WinNT,Unix,Linux等操作系统 4、本机适用于iMAC,Power MAC and Sun Microsystems with USB与PS2接口可选，可外接键鼠。 5、不需安装软件-仅需输入热键指令及画面选择切换就可轻松操作本机 6、导轨带自动锁止装置 7、自动扫描功能，KVM自动对电脑逐一扫描，通过OSD视控菜单对每台服务器进行命名，以方便管理 8、内置电源，电源自动开关 9、独立的操作系统，可支持各种操作系统，而无须添加任何其他软件或硬件 10、热插拔-具有即插即用功能，增加或拆掉一台PC进行维修时，无需断电，允许控制端即插即用 11、提供3C认证以及检测报告。 | 1套 |
| 105 | 六类网线 | 六类非屏蔽双绞线 | 6类4对UTP电缆 | 15箱 |
| 106 | 配线架 | 24口六类非屏蔽配线架 | 六类24位RJ45插座（1U，含模块） | 14套 |
| 107 | 跳线 | 六类非屏蔽双绞线跳线 | 6类RJ45-RJ45非屏蔽跳线（3米） | 156根 |
| 108 | 理线器 | 理线器 | 机架式1U理线器 | 14个 |
| 109 | 光缆 | 室内12芯万兆OM3预端接光缆 | LC-LC 12芯 OM3预端接 6-15米 | 13根 |
| 110 | 光缆 | 室内24芯万兆OM3预端接光纤光缆 | LC-LC 24芯 OM3预端接 6米 | 1根 |
| 111 | 24口48芯光纤配线架 | 24口48芯光纤配线架 | 1U，标准机柜安装 | 13套 |
| 112 | 线架 | 48口96芯光纤配线架 | 2U，标准机柜安装 | 1套 |
| 113 | 线槽 | 镀锌金属线槽 | 200*100*1.0金属镀锌线槽 | 30米 |
| 114 | 桥架 | 开放式桥架 | 300*100*φ5网格桥架，含配件 | 42米 |
| 115 | 线夹 | 铝合金线夹 | 固定线缆用 | 1项 |
| 116 | 镀锌钢管 | 镀锌钢管 | DG25 | 100米 |
| 117 | 承重架 | 设备承重架 | 冷通道、UPS主机、消防气瓶、电池柜采用50*50*5镀锌角铁现场焊接成型 | 20个 |
| 118 | 组网调试 | 组网调试 | 核心交换机配置，全院IP组网调试 | 1项 |
| 119 | 数据迁移 | 安全迁移 | 服务器配置，各类软件迁移调试 | 1项 |
| 商务及其他要求 |  |  |  |  |
| 产品要求 |  | 1、电子产品须提供国家强制规定认证证书。 2、产品设备质量符合国家标准和制造厂家质量标准，产品必须为全新的原装正品产品，质量合格。 3、本表中带“★”的作为主要或者关键技术指标、参数及功能要求必须满足。带▲号参数为主要评审参数。非主要或者关键技术指标、参数及功能要求超过5项（含本数）不满足或者负偏高的，投标无效。 5、采购人在产品验收时，如投标产品技术参数、功能不能满足采购要求，则取消中标人资格并赔偿由此造成的采购人损失。产品验收、测试相关费用由中标人承担。 6、本项目核心产品为机柜系统、封闭通道系统、列间机房空调、精密列头柜和监控管理系统，核心产品要求为同一品牌产品。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1、售后服务： （1）按国家有关规定实行产品“三包”，质量保证期不少于1年（自交货并验收合格之日起计）。各系统产品的售后服务承诺不低于原厂商标准服务承诺。质保期内设备发生故障，维修或更换配件所需的全部费用由中标人承担；维修完毕后维修人员及时填写维修报告，维修报告包括故障原因、处理情况及用户意见，维修报告由双方各持一份备案。 （2）免费送货上门，免费安装、调试至验收合格； （3）接到故障通知后2小时内响应，24小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复； （4）提供终身维护，定期回访以及维修； （5）免费提供应用软件升级（如有）； 2、免费培训：中标人负责免费培训医院使用人员和维护人员，内容包括设备及系统操作、日常维护，确保熟练掌握全部功能为止。 3、免费安装调试：中标人负责本项目所有货物的安装、调试，并在试运行结束后由中标人整理验收材料提交采购人验收。 4、设备到货及验收时需提供的资料：①产品的中文操作、维修、保养手册；②产品出厂检验合格证书；③产品到货清单；④产品保修证明。 5、交货期：自合同签订之日起60日内安装调试完毕，验收合格交付使用。 6、交货地点：采购人指定地点。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1、现场勘察要求：因本项目需要对机房进行布局规划，涉及拆除和布线施工，要求在施工过程中不能影响到医院的正常运转，为使投标人对项目用户所需功能、技术要求及实施现场有充分的了解，便于在投标时提供详细的技术或实施方案，且方案满足各项系统建设要求，达到总体建设目标，并作出合理报价，潜在投标人应按下列要求派出人员自行与采购单位联系，到项目建设现场进行勘察。 ①现场勘察时间：2020年12月17日正常上班时间。 ②采购单位联系人：曹建刚，联系方式0778-8221755。 ③地点为：罗城仫佬族自治县人民医院院内。 ④竞标单位派出人员请持竞标单位法定代表人授权委托书和营业执照复印件、受委托人本人身份证前往。复印件加盖单位公章。 ★投标人自行进行现场踏勘无误后，须向采购单位联系人索取《现场踏勘证明书》，并将《现场踏勘证明书》装订在投标文件中（正本放原件）。 2、投标人须在投标文件中提供详细的技术或者组织实施方案和售后服务方案。 3、投标人交付的产品需要实现《货物需求和说明》要求的功能，如清单中有遗漏或未详细列出的配件及辅材（光纤、模块、线缆等）由投标人自行补充完善，所有费用包含在投标报价中，除追加设备采购外，采购人不再支付中标人其他费用。 4、付款条件：详见合同条款。 |  |  |
| 验收 |  | 验收条件及标准: 1.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 2.采购人对中标人所交货物依照招标文件上的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由中标人负责。 验收方法及方案： 1.采购人应在全部货物到指定地点之日起5个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时中标人必须在现场。采购人可以邀请专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。 2.验收检测费用由中标人负担。 |  |  |

附件：

采购项目合同验收书（格式）

根据采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ）采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：罗城人民医院信息机房建设项目 招标编号：HCZC2020－G1－250469－GXXP |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； |
| 3 | 资格要求： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件； 2、国内注册（指按国家有关规定要求注册），具备法人资格，生产或经营达到本次采购货物及服务要求，具有相应能力的供应商。 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目的采购活动。 4、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本项目政府采购活动。 |
| 4 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，均应在投标截止日期15 天前的正常工作时间以传真或函件等书面形式通知招标代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。招标代理机构将在与招标公告相同的媒体上以公告形式予以答复的方式告知所有招标文件的收受人，答疑内容是招标文件的组成部份；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在与招标公告相同的媒体上发布变更公告通知所有招标文件的收受人。 因投标人未及时关注相关信息发布媒体上的公告，造成的损失由投标人自行负责。 |
| 5 | 投标有效期：自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。 |
| 6 | 投标保证金：￥20000.00元。具体缴纳要求详见招标公告。（如有，投标人参加多个分标段投标的，其投标保证金应按标段分开缴纳，并注明清楚项目标段号） 投标人必须确保所缴纳的投标保证金在招标公告规定的时间前到达以下账户，否则将可能导致投标无效。（保证金缴纳账户由供应商自行在河池市公共资源交易中心本项目系统内查询） 开户名称:河池市公共资源交易中心 银行帐号:20401333455003959 开 户 行: 河池市区农村信用合作联社兴业信用社; 缴纳保证金时务必注明资金用途及项目名称或者项目编号。 |
| 7 | 投标文件份数：投标文件正本1份，副本4份；开标一览表1份。当同一投标人同时参加多个分标（如有）投标的，必须按分标分开装订和包装，否则后果自行承担。 |
| 8 | 投标截止时间及地点：详见招标公告 开标时间及地点：详见招标公告 |
| 9 | 在对投标人资格审查时进行信用查询 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。 查询起止时间：2017年12月1日至本项目投标截止时间。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。 |
| 10 | 评标方法：综合评分法。 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后15日内。 |
| 12 | 本项目采购预算（最高采购限价）：人民币贰佰叁拾万元（￥2300000.00） |
| 13 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后五个工作日内发布中标公告及中标通知书，中标公告发布于政府采购规定的媒体。 |
| 14 | 投标保证金退还： 1、投标保证金的退还均以转账形式退回到投标人银行账户。 2、投标人在缴纳投标保证金时，需在进账凭证上明确资金用途和投标项目名称、招标编号，并注明联系人及电话，以便查对核实。 3、在项目中标通知书发出后，各投标人保证金将在5个工作日内退还，中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内（需将 采购合同 送代理机构备案），由代理机构负责办理退还保证金手续。退保证金咨询电话： 0778-2111666 |
| 15 | 招标代理服务费缴纳专用账户： 开户行：建行河池名都支行 户 名：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司河池分公司 账 号：45001690904050701023 |
| 16 | 履约保证金：在签订合同前必须按中标金额的 / 提交履约保证金，否则不予以签订合同 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位 |

- 一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“招标单位”系指组织本次招标的招标人及招标代理机构。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、网络媒体等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

公开招标方式。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本可用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与本次投标有关的全部费用。

- （六）本项目不接受联合体投标

- （七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- ▲（八）特别说明：

1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则投标文件将被视为无效。

2. 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

3、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

4.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处。

7.报名截止时间前报名登记的供应商不足三家的，采购代理机构将可以按规定延迟截标和开标时间，并在与招标公告相同的采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效。

8.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

8.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

8.3不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

8.4不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

8.5不同投标人的投标文件相互混装；

8.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

▲9.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

9.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

9.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

9.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

9.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

9.5供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

9.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

9.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。投标人对招标单位的质疑答复不满意或者招标单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成

1.招标公告；

2.招标需求；

3.投标人须知；

4.评标办法及标准；

5.合同主要条款；

6.投标文件格式。

注：本招标文件以纸质文件为准。

- （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的或认为本招标文件中存在有倾向性、排他性的内容或条款的，投标人必须在前附表规定时间前的正常工作时间以传真或函件等书面形式（如有，请附上相关证明材料）通知招标代理机构。否则，由此产生的后果由投标人负责。

2.招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在采购信息发布媒体上以发布公告的形式通知所有报名的潜在投标人。

3.招标代理机构将以公告形式答复投标人要求澄清的问题（不包含问题的来源），除此以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。为确保项目的如期完成，招标代理机构将可能对投标人在公告发布之日起七个工作日之后提出的澄清问题不予答复。

4.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

5.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标代理机构以法定形式发布，招标人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

6、招标人可以视招标具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间在招标公告发布的媒体上发布变更公告，以公告形式通知所有购买招标文件的投标人。

7、投标人在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知招标代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由投标人承担。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成（以下要求“必须提供”的，请按要求在投标文件中提供，否则作投标无效处理；其他如有请提供）

投标文件由资格文件、商务和技术文件、投标报价文件部份组成（投标报价文件中的 《开表一览表》独立装订成册，单独包装、密封递交）

1. 资格文件：

（1）投标人有效的“营业执照”副本（投标人为事业单位的不需要提供“营业执照”，但需提供“事业单位法人证书”）复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供）

（2）法定代表人(负责人)身份证明书原件（格式见附件)、法定代表人有效身份证正反面复印件（必须提供）；

（3）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第六章)（委托时必须提供）；

（4）投标人2020年6月份起至截标时间止任意3个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；无纳税记录的，应提供由投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件（新成立单位按照实际提供。格式自拟，必须提供）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；（必须提供）[投标人按投标人须知及前附表的要求在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询相关供应商主体信用记录，同时须将查询结果截图加盖单位公章与上述书面声明一并提交]；

（6）国家强制规定的产品生产、销售许可证复印件、安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件等；

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 (如有规定,则必须提供)

2.商务和技术文件

2.1商务文件

（1）投标保证金缴纳的相关证明复印件（银行转账、电汇凭证等）；（必须提供）

（2）投标声明书 (格式见第六章)；（必须提供）

（3）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）

（4）投标人情况介绍；（必须提供）

（5）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告等）；

（6）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（如有，必须提供）；

（7）投标人（或核心产品制造商）质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（8）投标人《现场踏勘证明书》

（9）投标人关于本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（10）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料。

2.2 技术文件

（1）产品配置清单（均不含报价，必须提供）；

（2）技术响应表（必须提供）；

（3）售后服务承诺或服务方案，包括但不限于以下文件资料：

1）项目实施人员一览表(格式见第六章)；

2）售后服务的内容和措施；

3）本地化服务能力证明（距采购人最近服务网点情况表）(格式见第六章)。

（4）投标人项目组织实施方案（包括建议的安装、调试、验收方法或方案、技术培训等的内容和措施）；

（5）产品检验报告（应当提供由第三方出具的检测报告）或与产品相关的证书等。

（6）招标项目采购需求中要求必须提供的与技术相关的材料。

（7）投标人或投标产品制造商拥有主要装备和检测设施的情况和现状；

（8）标人需要说明的其他文件和说明；

3.报价文件：

（1）投标函（必须提供，格式见第六章）；

（2）投标报价表（必须提供，格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

（4）开标一览表（必须提供，单独封装递交，格式见第六章）。

▲注：法定代表人(负责人)授权委托书必须由法定代表人(负责人)签名并加盖单位公章；投标声明书、投标函、开标一览表等第六章有格式要求的文件必须由法定代表人(负责人)或委托代理人签名并加盖单位公章，否则作投标无效处理。以上所要求提供的复印件均须加盖投标人公章，否则不予认可。

- （二）投标文件的语言及计量

1．投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2．投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未实质性响应招标文件。

- （三）投标报价

1.投标人应在开标一览表和投标报价明细表上标明投标总价和单价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果因投标人原因引起的报价失误，其后果由投标人自负。

2.投标报价是履行合同的最终价格，包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.投标人可就招标文件《招标项目需求》中某个分标内容作完整唯一报价，也可就《招标项目需求》中所有分标内容分别作完整唯一报价。投标文件每个分标只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。如果投标人所填报的内容与招标文件相比较有存在漏项的状况且在评标时被接受，则将被认为该遗漏项目已包含在投标价中，中标人在提供设备时应严格按招标文件要求的内容完整提供，不得要求招标人对其漏报的内容追加支付货款。

4.投标应以人民币报价。

- （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延长投标有效期的要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

1.投标人须按《投标人须知前附表》规定提交投标保证金，并确保其于规定时间前到达规定的保证金账户，否则，其投标将被拒绝。参加多个分标投标的，其投标保证金应按照分标要求分开分别缴纳（如有）。到规定时间止，若保证金账户账户上没有收到某投标人缴纳的投标保证金，则取消其参加本项目投标资格。

2.投标保证金交纳形式：按《投标人须知前附表》规定提交。

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还。

4.中标人的投标保证金在与招标人签订合同并备案后五天内退还。

5.投标保证金不计息。

6.对未按本招标文件要求交纳投标保证金的投标文件，其投标将被拒绝。

注：办理投标保证金手续时，请务必注明采购项目名称及采购招标编号，分标号（如有），以免耽误投标。

7.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）截标后投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

- （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码（投标文件须编制目录及页码，目录与页码必须保持一致，否则因此造成的一切后果由投标人自行承担），投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，或可能导致非唯一理解的投标文件可能被认定为无效的投标。

2.投标文件的份数按《投标人须知前附表》规定提供。正本、副本分别单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

3. 投标文件正副本必须用不褪色的墨水书写或打印，投标文件正本中规定提供原件的须提供原件。副本可由正本复印。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权代理人签署，投标人应写全称；法定代表人或授权代理人在凡规定签名、盖章处按规定逐一签名和加盖单位公章，否则其投标无效。

5.投标文件的书写应清楚工整，若有修改错漏处，须加盖投标单位公章或者由法定代表人或授权代理人签字，否则其投标无效。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- （七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应将《资格文件》、《商务和技术文件》、《报价文件》三部分内容合订成一册（分正副本装订，正本、副本份数详见《投标人须知前附表》），然后将所有正、副本投标文件一并装入一个密封袋，并按规定密封。另外，《开标一览表》应单独密封。投标文件袋与开标一览表文件袋须独立分装，在规定的截止时间前，以两个独立的包装递交。当同一投标人同时参加多个分标（如有）投标的，必须安分标分开装订和包装。

2、密封袋格式要求

投标文件外层密封袋格式详见第六章，并注明“投标截止时间：  年   月  日  时  分以前不得开封”字样。密封袋必须加盖投标人公章。

3. 投标文件的密封以投标文件袋无明显缝隙暴露袋内文件且封口处有密封签字或单位公章为合格，投标人法定代表人或其授权代理人签字均可。

4.截标前，投标人法定代表人或其授权代理人均可递交投标文件。当为代理人递交时必须出示代理人授权委托书原件、代理人身份证原件及法人身份证明书（或营业执照副本复印件），当为法定代表人递交时必须出示法人证明书（或营业执照副本复印件）及法定代表人身份证原件，交现场工作人员和监督人员核验。到截标时间止，不能出示规定的证明材料的，将拒收其递交的投标文件。

5、未按规定包装、密封或标记的投标文件将被拒收，由此造成的风险由投标人承担。

6.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标单位，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。投标文件的修改或撤回通知应由法定代表人（或授权代理人）签字并加盖单位公章，单独用文件袋另行封装、密封，并在封面上标明“修改”或“撤回”字样。

投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

7、投标人必须在规定时间内将投标文件送到规定地点，超过投标截止时间送达的投标文件将不予受理。若遇到部分投标人在截止时间前已抵达开标现场但未能签到的情况，招标单位将按规定在投标截止时间采取封闭递交文件的场地等措施，禁止迟到的投标人进入，投标人递交投标文件的时间应以其进入招标文件规定的递交场所的时间为准。

8、投标人还应按《投标人须知前附表》的要求提交投标样品（如有），否则投标无效

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）未按招标文件要求提交资格证明文件，提交不全或者内容虚假的；

（3）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可证或者行政审批的经营范围的；

（2）招标文件要求必须提供的文件不齐全或者内容虚假的；

（3）投标文件无法定代表人或授权委托人签字，或未提供法定代表人授权委托书、法定代表人身份证明书或法定代表人及授权代理人身份证复印件(委托时必须提供)、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权代理人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标产品的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”或“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达规定项数以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的；

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件的规定提交报价文件的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出项目最高限价，或者超出招标预算总金额，招标人不能支付的；

（4）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（5）投标报价被评审委员会认定为低于成本报价的。

5. 有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效，违反法律的按相关法律规定处理。

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的;

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人;

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异;

（5）不同投标人的投标文件相互混装;

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

6.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

招标代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或授权代理人应提供证明材料核对身份后签到并参加开标会。投标人的法定代表人或授权代理人未按时参加或未签字的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序

1.开标会由招标代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

4.由投标人或者其推选的代表检查投标文件包装密封的完整性并现场签字确认；投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出。

5.招标代理机构工作人员按各投标人提交投标文件时间的先后顺序或按随机方式拆封投标文件；

6.唱标：本采购代理机构工作人员只唱开标一览表。

7.招标代理机构做开标记录， 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

8.开标会议结束。

9.投标人不足3家时,除招标任务取消情形外，招标代理机构将重新组织招标或按政府招标管理的有关规定报主管部门批准后将该项目改为其它方式进行招标。

五、评 标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由依法组成的评审专家、招标单位代表共五人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

由采购人或采购代理机构人员依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

招标人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。在评标期间，出现符合专业条件的、资格审查或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家时，应予废标，并依法重新招标。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数（四舍五入，保留小数点后两位数），由指定专人进行计算复核。

（4）评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由授权代理人签字或投标人盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

3.在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、评 标 结 果

（一）招标代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交招标人确认，招标人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。招标人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，招标代理机构在政府采购规定的的媒体上发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，招标代理机构向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）招标代理机构应当按照有关规定就招标人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）招标代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

七、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）履约保证金

（1）中标人须于签订合同前按投标人须知前附表规定的金额及递交方式将履约保证金直接缴入采购代理机构指定账户，不得采用现钞方式缴纳。否则,不予办理签订合同。

（2）签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

（3）中标人按合同约定交货验收合格后，提交政府采购项目合同验收报告（格式见附件1），填写履约保证金退付意见书（如有，格式见附件2）并经采购人确认后，履约保证金以银行转帐方式按履约保证金退付意见书上双方明确的金额退还（不计利息）。履约保证金也可以转为项目质保金。

（4）在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购代理机构，否则由此产生的后果由中标人自负。

（三）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后15日内，应按中标通知书规定的时间、地点与招标人签订合同。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，招标代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

(3)中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行招标合同的，招标人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订招标合同，以此类推。也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

八、其他事项

（1）中标服务费由中标人支付，在签订合同前，中标人应向招标代理机构一次付清中标服务费。本项目招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准收取，由中标人向招标代理机构支付。

招标代理服务费缴纳专用账户：

开户行：中国建设银行股份有限公司河池名都支行

户  名：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司河池分公司

账  号：45001690904050701023

通讯地址

所有与本招标文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

名    称：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司河池分公司

地    址：河池市金城江区育才路一巷2号（河池市职业教育中心学校对面二排）

项目负责人：梁才武    电话/传真：0778-2111666

附：中标服务费计费标准

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

# 第四章  评标办法及评分标准

## 评标办法及评分标准

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共五人或以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标文件按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

(一)对进入详评的，采用百分制综合评分法。

(二)计分办法(按四舍五入取至百分位)

1、价格分……………………………………………………………………………30分

1.按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）之规定，投标产品被认定为小型和微型企业产品（以具有认定职能的部门出具的证明材料为准）的，对小型和微型企业产品的价格给予 10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-10%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，联合体投标价给予 2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

未享受优惠政策的投标人的投标报价即为评标价。

2.以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为 30分。

计算公式：

投标人有效最低评标价（金额）

某投标人价格分=  ------------------------------  ×30分

某投标人投标报价（金额）

注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，书面说明必须加盖单位公章或者由授权代表人签字，必要时提交相关证明材料（至少包含最近实施的2个项目以上相同品牌、型号、规格、配置的产品销售合同书和验收报告，原件备查）；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、技术分………………………………………………………………………………35分

需求一览表中带“★”的作为主要或者关键技术指标、参数及功能要求必须满足。带▲号参数为主要评审参数。非主要或者关键技术指标、参数及功能要求超过5项（含本数）不满足或者负偏高的，投标无效。

（1）基本分(满分20分)

投标产品全部满足招标文件要求的得基本20分。带“▲”号项技术指标、参数及要求每有1项被评委判定为不满足要求（或负偏离）的扣5分，其它非主要技术指标、参数及要求，每有1项被评委判定为不满足要求（或负偏离）的扣3分。

（2）性能参数分 (满分15分)

投标产品带“★”项的技术指标、参数及要求有正偏离，能提供相应证明材料且被评委接受的，每有1项得3分；带“▲”项的技术指标、参数及要求有正偏离，能提供相应证明材料且被评委接受的，每有1项得2分。

3、项目组织实施方案分…………………………………………………………………………20分

投标人根据现场勘察情况及招标文件要求做出相应的项目实施方案，由评标委员会根据投标人项目实施方案独立打分，不提供实施方案的，不得分。

一档（4分）：投标人对现场情况不了解（未进行现场勘察或者现场勘察不详细），项目实施方案一般。表述不清晰或部分不具体，没有完全针对现场实际、项目内容及设备安装要求作具体表述，实施计划和人员安排不具体、机房进行布局规划及光缆布线设计与现场实际情况存在明显差异，不够科学可行；

二档（12分）：项目实施方案优于一档，针对现场实际、项目内容及设备安装要求表述基本到位，实施计划和人员安排基本具体，方案基本满足各项系统建设要求，基本能达到总体建设目标，机房进行布局规划及光缆布线设计基本可行；

三档（20分）：项目实施方案优于二档，针对现场实际、项目内容及设备安装要求表述具体到位，方案表述清晰、明确、具体，有项目各分类的具体实施、安装、调试方案，方案能满足各项系统建设要求，有详细可行的实施计划和人员安排，保证质量的技术措施到位，方案条理清晰明确，方案整体评定优良。

4、售后服务分………………………………………………………………………………………12分

由评标委员会根据投标人售后服务方案独立打分，不提供售后服方案的，不得分。

（1）售后服务方案基本满足招标文件要求，售后服务方案及服务承诺等一般。表述不清晰或部分不具体，没有完全针对项目内容及售后服务要求具体表述，得4分；

（2）售后服务方案完全满足招标文件要求，售后服务方案及服务承诺等良好。方案表述基本清晰、具体，有技术服务及技术培训方案，有服务网点或授权服务机构距离采购人较近（提供相关证明），或者承诺向采购人派出常驻售后服务人员，确保服务及时到位的，得8分；

（3）售后服务方案优于招标文件要求，且售后服务方案及服务承诺等优秀。技术服务及技术培训方案较好，方案表述清晰、具体，质量保障等方案、措施到位。承诺服务内容周到细致，投标人有服务网点或授权服务机构距离采购人较近（提供相关证明），有较强的提供本地化服务能力（提供相关证明），确保服务能快速到位，且技术服务人员配备较好，得12分。

5、政策功能分………………………………………………………… 3分

（1）提供属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]的，每个得05分，满分1分；

（2）提供属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（政府强制采购节能产品除外）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注投标产品在清单所属的品目）的，每有一项得0.5分，满分1分。

（3）投标产品80%以上为广西工业产品的得1分（广西工业产品是指广西境内生产的工业产品，以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“投标产品80%以上为广西工业产品”是指参加政府采购项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次分标招标总金额的80%以上）。

(三)总得分=1+2+3+4+5。

三、评审要求

评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

四、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按产品技术指标优劣顺序排列，所有指标相同时由评标委员会集体讨论确定排序，如意见不一致时，以记名方式投票确定）并推荐中标候选供应商；评标委员会可推荐前三名为中标候选供应商，得分最高者为第一中标候选人。招标采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。其余依此类推。中标候选人放弃中标的，招标单位也可以选择重新招标确定中标供应商。

# 第五章  合同主要条款格式

合同编号：

广西壮族自治区政府采购合同

（试行）文本

合同编号：

采购计划文号：

采购单位（甲方）：

供 应 商（乙方）：

项目名称：

项目编号：

签订地点：

签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：     不限        。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：    无    。

第五条　交付和验收

1、交货时间：

地点：                          。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后      日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：                    。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质；  财政性资金    。

3、付款方式：安装完毕，验收合格，投入使用后，供货商按合同金额的5%将质保金汇入财政局综合股账户后10日内付清合同款项。

第九条　质量保证金

乙方应在货物验收合格无异议后五个工作日内按本合同合计金额 5%  比例向甲方提交质量保证金（提交到甲方指定的财政专项账户），质量保证期过后五个工作日内无息返还。

第十条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第十一条、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴ 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵ 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶ 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 24 小时内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为   1  年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物或者乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5% ，超过60天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰  滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5% 。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议报主管部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条、合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第二十条、签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。

第二十一条  本合同一式  份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各   份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务承诺具体事项： |  |
| 3、技术偏离表： |  |
| 4、产品配置清单 |  |
| 5、商务响应表 |  |
| 6、中标通知书 |  |
| 7、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

合同附件：《罗城仫佬族自治县人民医院购销廉洁公约》

罗城仫佬族自治县人民医院购销廉洁公约

甲方（医疗机构）：罗城仫佬族自治县人民医院

乙方（供应商）：

为贯彻落实国家卫生计生委、国家中医药管理局关于印发《加强医疗卫生行风建设“九不准”》及《关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》的通知精神，根据《罗城仫佬族自治县人民医院建立健全防控医药购销领域商业贿赂长效机制的工作方案》要求，为进一步规范医药购销行为，维护正常的医疗秩序和医药产品经营秩序，经双方协商，协议如下：

一、甲乙双方必须自觉遵守国家和地方的有关法律法规，严格执行上级关于纠正医药购销和医疗服务中不正之风和治理商业贿赂的有关文件规定，严格执行药品、重症医学科医疗设备、医用耗材、医用试剂、信息系统及软件、后勤物资、基建工程招标采购管理制度。

二、甲乙双方应共同遵守商业道德，严格履行购销合同，不利用非法手段谋取不正当利益，公平公正地处理往来业务。

三、甲方须履行的责任：

（一）不得以任何方式向乙方索取回扣，或者索要、收受乙方产品发票价外的赞助，不得要求乙方代支任何费用开支。

（二）医护人员不得替乙方代表非法统计销售药品、医用耗材、医用试剂的使用数量，甲方对出现数量异常变动的药品、医用耗材、医用试剂，查实后将停止采购。

（三）医护人员及行政后勤人员不得利用工作便利以暗示或其他任何形式向乙方索要回扣、提成、有价证券、现金、购物卡等。

如违反以上条款，情节较轻的，按医院医德医风等相关规定进行处理；情节较重构成违纪的，由纪检监察部门处理；情节严重涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。

四、乙方须履行的责任：

（一）乙方必须自觉遵守甲方有关药品、重症医学科医疗设备、医用耗材、医用试剂、信息系统及软件、后勤物资、基建工程的各项管理规定，按程序和流程办理相关业务。

（二）不得派代表到甲方，以科研费、开发费、宣传费、推销费等名义推销药品、重症医学科医疗设备、医用耗材、医用试剂、信息系统及软件、后勤物资等产品。

（三）不得以提成和赠送现金、有价证券、信用卡、购物卡，提供宴请、娱乐,资助国内或境外学术活动等手段影响甲方医生使用医药产品的选择权。

（四）不得派代表到甲方临床医技科室进行新药申请、开方提成促销，或以不正当交易手段诱导临床医生使用乙方所供的药品、重症医学科医疗设备、医用耗材、医用试剂等。

（五）不得向医院领导、行政职能科室、临床医技负责人和其他医护人员及行政后勤人员发放回扣和赠送现金、有价证券、信用卡、购物卡，提供宴请、娱乐等属于商业贿赂的不正当行为，

（六）严格执行合同条款，不以次充好，不降低产品质量，做到诚信经营。

五、乙方如违反第四条“乙方须履行的责任”所列条款，一经发现，甲方有权终止购销合同，并将乙方列入不良行为记录，计入黑名单；同时禁止乙方在甲方进行经销活动2年以上。对甲方造成经济损失的乙方须承担赔偿责任，涉嫌违法的，移交司法机关处理。

六、如甲方工作人员暗示或索要回扣等不正当要求，乙方应予拒绝，并有责任如实向甲方纪检监察部门反映情况。

七、本公约一式三份，甲乙双方各执一份，本公约作为购销合同的附件，随销购合同签字之日起生效。

甲方（盖章）： 罗城仫佬族自治县人民医院                       乙方（盖章）：

法人签章：                                            法人签章：

代理人（签字）：                                   代理人（签字）：

______年____月____日                               ____年____月____日

# 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装袋封面格式

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字）：

投标人地址：

联系人：

联系电话：

在投标截止时间：  年   月  日  时  分以前不得启封

年    月    日

二、投标文件的封面格式

（正/副本）

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称（盖公章）：

投标人地址：

法定代表人或授权委托人（签字）：

联系人：

联系电话：

年    月    日

投标文件目录

1. 资格文件：

（1）投标人有效的“营业执照”副本（投标人为事业单位的不需要提供“营业执照”，但需提供“事业单位法人证书”）复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供）

（2）法定代表人(负责人)身份证明书原件（格式见附件)、法定代表人有效身份证正反面复印件（必须提供）；

（3）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第六章)（委托时必须提供）；

（4）投标人2020年6月份起至截标时间止任意3个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；无纳税记录的，应提供由投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件（新成立单位按照实际提供。格式自拟，必须提供）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；（必须提供）[投标人按投标人须知及前附表的要求在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询相关供应商主体信用记录，同时须将查询结果截图加盖单位公章与上述书面声明一并提交]；

（6）国家强制规定的产品生产、销售许可证复印件、安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件等；

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 (如有规定,则必须提供)

2.商务和技术文件

2.1商务文件

（1）投标保证金缴纳的相关证明复印件（银行转账、电汇凭证等）；（必须提供）

（2）投标声明书 (格式见第六章)；（必须提供）

（3）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）

（4）投标人情况介绍；

（5）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告等）；

（6）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（如有，必须提供）

（7）投标人（或核心产品制造商）质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（8）投标人《现场踏勘证明书》

（9）投标人关于本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（10）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料。

2.2 技术文件

（1）产品配置清单（均不含报价，必须提供）；

（2）技术响应表（必须提供）；

（3）售后服务承诺或服务方案，包括但不限于以下文件资料：

1）项目实施人员一览表(格式见第六章)；

2）售后服务的内容和措施；

3）本地化服务能力证明（距采购人最近服务网点情况表）(格式见第六章)。

（4）投标人项目组织实施方案（包括建议的安装、调试、验收方法或方案、技术培训等的内容和措施）；

（5）产品检验报告（应当提供由第三方出具的检测报告）或与产品相关的证书等。

（6）招标项目采购需求中要求必须提供的与技术相关的材料。

（7）投标人或投标产品制造商拥有主要装备和检测设施的情况和现状；

（8）标人需要说明的其他文件和说明；

3.报价文件：

（1）投标函（必须提供，格式见第六章）；

（2）投标报价表（必须提供，格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

（4）开标一览表（必须提供，单独封装递交，格式见第六章）。

三、投标文件格式

（以下只列明有统一格式要求的内容，格式自拟的部分按投标人须知要求编写）

- （一）、资格部分格式

资格部分封面格式：

投标文件（资格部分）

项目名称：

招标编号：

分标号：

投标人名称：（盖章）

法定代表人或委托代理人签字：

年    月   日

资格文件目录

（可以自行编制）

（1）投标人有效的“营业执照”副本（投标人为事业单位的不需要提供“营业执照”，但需提供“事业单位法人证书”）复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供）

（2）法定代表人(负责人)身份证明书原件（格式见附件)、法定代表人有效身份证正反面复印件（必须提供）；

（3）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第六章)（委托时必须提供）；

（4）投标人2020年6月份起至截标时间止任意3个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；无纳税记录的，应提供由投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件（新成立单位按照实际提供。格式自拟，必须提供）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；（必须提供）[投标人按投标人须知及前附表的要求在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询相关供应商主体信用记录，同时须将查询结果截图加盖单位公章与上述书面声明一并提交]；

（6）国家强制规定的产品生产、销售许可证复印件、安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件等；

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 (如有规定,则必须提供)

（1）投标人有效的“营业执照”副本（投标人为事业单位的不需要提供“营业执照”，但需提供“事业单位法人证书”）复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供）

（2）法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                            （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人：                          （盖单位章）

年     月    日

（3）法定代表人(负责人)授权委托书格式：

法定代表人(负责人)授权委托书

致： XX招标公司

我             （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工           （姓名）以我方的名义参加                项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                                法定代表人（负责人）签名：

所在部门职务：                                职务：

被授权人身份证号码：

投标人：                          （盖单位章）

年    月    日

附“委托代理人身份证复印件”（正反两面）

（4）投标人2020年6月份起至截标时间止任意3个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；无纳税记录的，应提供由投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件（新成立单位按照实际提供。格式自拟，必须提供）

（5）信用声明函（格式）：

信用声明函（格式）

致：                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的     (项目名称)          （招标编号：       ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务成果和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 经查询，在规定的查询时间内，“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方最近3年内未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目招标公告发布之日起至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人（盖章）：

年    月    日

附：查询结果截图加盖单位公章

（6）国家强制规定的产品生产、销售许可证复印件、安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件等；

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 (如有规定,则必须提供)

（二）商务及技术部分内封面格式：

商务及技术部分

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

法定代表人或委托代理人签字：

年    月   日

商务和技术文件目录

1.商务文件

（1）投标保证金缴纳的相关证明复印件（银行转账、电汇凭证等）；（必须提供）

（2）投标声明书 (格式见第六章)；（必须提供）

（3）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）

（4）投标人情况介绍；

（5）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告等）；

（6）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（如有，必须提供）

（7）投标人（或核心产品制造商）质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（8）投标人《现场踏勘证明书》

（9）投标人关于本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（10）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料。

2.技术文件

（1）产品配置清单（均不含报价，必须提供）；

（2）技术响应表（必须提供）；

（3）售后服务承诺或服务方案，包括但不限于以下文件资料：

1）项目实施人员一览表(格式见第六章)；

2）售后服务的内容和措施；

3）本地化服务能力证明（距采购人最近服务网点情况表）(格式见第六章)。

（4）投标人项目组织实施方案（包括建议的安装、调试、验收方法或方案、技术培训等的内容和措施）；

（5）产品检验报告（应当提供由第三方出具的检测报告）或与产品相关的证书等。

（6）招标项目采购需求中要求必须提供的与技术相关的材料。

（7）投标人或投标产品制造商拥有主要装备和检测设施的情况和现状；

（8）标人需要说明的其他文件和说明；

商务文件格式

（1）投标保证金缴纳的相关证明复印件（银行转账、电汇凭证等）

（2）投标声明书格式：

投 标 声 明 书

致：                              （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我            （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                        项目（招标编号：             ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方此次向贵方提供的产品名称为：           ，产品原产地及厂家为：                。

4. 我方诚意提请贵方关注：近期有关该产品的的重大决策和事项有：　　　　　 　　　　　　。

5. 我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人（盖公章）：

年    月    日

注：被通报或者被处罚的违法行为，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（3）商务响应表格式

| 项目 | 招标文件要求 | 投标人的承诺或说明是 | 响应/偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件中商务部分要求的内容逐条响应，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

投标人盖章：

日 期：

（4）投标人情况介绍（格式自拟）

（5）投标人的类似成功案例的业绩证明文件

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 网页截图 | 中标通知书 | 合同 |  |

法定代表人(负责人)签字：

投标人公章：

年    月  日

（6）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（如有，必须提供）

（7）投标人（或核心产品制造商）质量管理和质量保证体系等方面的认证证书

（8）投标人《现场踏勘证明书》

（9）投标人关于本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）

（10）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料

技 术 文 件

（1）产品配置（或服务）清单格式

| 序号 | 产品（或服务）名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 产地 | 性能及指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖公章：

日  期：

（2）技术响应表格式（必须提供）：

| 序号 | 采购内容 | 招标要求 | 投标文件响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标产品技术参数与招标要求相同的为无偏离，投标产品技术参数高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

2、本表中的序号按《需求一览表》中的序号顺序填写。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

投标人盖章：

日 期：

（3）售后服务承诺或服务方案

1）项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

投标人盖章：

日 期：

3）本地化服务能力证明

附： 距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月　 日

（4）投标人项目组织实施方案（包括建议的安装、调试、验收方法或方案、技术培训等的内容和措施）

（5）产品检验报告（应当提供由第三方出具的检测报告）或与产品相关的证书等（如有）

（6）招标项目采购需求中要求必须提供的与技术相关的材料（如有）

（7）投标人或投标产品制造商拥有主要装备和检测设施的情况和现状（如有）

（8）标人需要说明的其他文件和说明（如有）

附件1（属中小企业的可以提供）：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年  月  日

说明：《中小企业声明函》为参加政府采购活动的中小企业应当提供，同时需提供符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定划分标准的证明材料（如经审计年度财务报表，社保证明材料等，投标人非产品生产厂家时还需提供生产厂家符合上述划分标准的证明材料）。

###### 附件2（属残疾人福利性单位的可提供）：

###### 残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                 单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日	期：

（三）报价文件部分 （格式）

报价部分内封面格式：

报 价 部 分

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

法定代表人或委托代理人签字：

年    月   日

报价文件目录

（1）投标函（必须提供）；

（2）投标报价表（必须提供）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

（4）开标一览表（必须提供，单独封装递交）。

（1）投标函格式：

投 标 函

致： XX（招标代理公司）

根据贵方为               项目的招标公告（招标编号：            ），签字代表        （全名）经正式授权并代表投标人                      （投标人名称）提交投标文件(内含:资格文件、商务和技术文件、报价文件)正本一份、副本   份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起       日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                         邮编：               电话：

传真：               投标人代表姓名：              职务：

投标人名称(公章):

开户银行：                         银行账号：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字:

日期:       年    月    日

（2）投标报价表格式

投标报价明细表

采购项目名称：

采购招标编号：

分标号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物（或服务）名 称 | 品牌及生产厂家 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 ② | 金额 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： 。 |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价包含货物（服务）、随配附件、配置系统、备品备件、工具、运抵指定交货地点、安装、安装所需材料、调试的各种费用、人员培训费（至少培训三人）和售后服务、税金、质保期运行维护费及其他所有成本费用的总和。 |  |  |  |  |  |  |

注：1、按《需求一览表》中的序号顺序分别详细填写内容和报价。

法定代表人或授权代表签名：

投标人（盖公章）：

日  期：

（4）开标一览表文件袋封面格式（可以手写，密封）

开标一览表文件

（1） 采购代理机构：

（2） 采购项目名称：

（3） 采购招标编号：

（4） 所投分标（如有）：

（5） 投标单位：

（6） 注明“开标时才能启封”

开标一览表格式

开标一览表

采购项目名称：

采购招标编号：

分标号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物（或服务）名 称 | 品牌及生产厂家 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 ② | 金额 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： 。 |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价包含货物（服务）、随配附件、配置系统、备品备件、工具、运抵指定交货地点、安装、安装所需材料、调试的各种费用、人员培训费（至少培训三人）和售后服务、税金、质保期运行维护费及其他所有成本费用的总和。 |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2. 按《需求一览表》中的序号顺序分别详细填写内容和报价。

3.开标一览表中的“设备名称”、“数量”、“单价”、“投标报价”列必须填写；设备类项目“品牌及厂家”和“规格型号”列必须填写（定制产品和服务除外）。

4.以上报价应与“投标报价表”中的“投标报价”相一致，不一致的，以本表为准。

5.联合体投标时，开标一览表中投标人名称必须注明联合体并加盖联合体各方公章，同时须提供联合投标协议书。

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年    月    日