公开招标采购文件

项目编号：GXZC2021-G3-004866-GYZB

项目名称：中央空调及净化系统维保服务

采购单位：广西医科大学第一附属医院

采购代理机构：国义招标股份有限公司

2022年2月

目   录

第一章  公开招标公告	2

第二章 招标项目采购需求	4

第三章  投标人须知	39

前附表	39

一、总则	43

二、招标文件	44

三、投标文件的编制	44

四、开标	48

五、评标	48

六、评标结果	49

七、签订合同	49

八、其他事项	50

第四章  评标办法及评分标准	51

第五章  采购合同主要条款	54

第六章　投标文件格式	65

一、投标文件外层包装及封面格式	66

二、资格证明文件格式	68

三、商务文件格式	71

四、技术文件格式	81

五、报价文件格式	85

六、其他文书、文件格式	120

第七章　政府采购合同验收书范本	124

# 第一章  公开招标公告

项目概况

中央空调及净化系统维保服务招标项目的潜在投标人应在南宁市青秀区桂春路南二里8号和兴大厦10楼获取招标文件，并于2022年3月17日上午9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2021-G3-004866-GYZB

政府采购计划编号：广西政采[2021]16516号

项目名称：中央空调及净化系统维保服务

预算金额：人民币788.4万元。

采购需求：

| 服务名称 | 单位 | 数量 | 简要规格描述或项目基本概况介绍 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中央空调及净化系统维保服务 | 年 | 2 | 全院范围内的中央空调系统及净化系统的维保服务…… |

合同履行期限：详见招标文件第二章“招标项目采购需求”的“商务要求表”。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

（1）建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质；

（2）建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质。

三、获取招标文件

时间：2022年2月22日至2022年3月1日，每天上午9：00至12：00，下午15：00至18：00（北京时间，法定节假日除外）

地点：南宁市青秀区桂春路南二里8号和兴大厦10楼。

方式：获取招标文件时，须提供法定代表人（负责人、自然人）或委托代理人（授权代表）身份证正反面复印件，非法定代表人（负责人、自然人）还须携带法定代表人（负责人、自然人）授权书原件。上述资料必须加盖单位公章，否则不予受理。（本项目不代办邮寄。）

售价（元）：300

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间：2022年3月17日上午9点30分（北京时间）

投标地点（网址）：南宁市青秀区桂春路南二里8号和兴大厦10楼，逾期送达或未按要求密封的文件将予以拒收。

开标地点：南宁市青秀区桂春路南二里8号和兴大厦10楼。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、开标时的注意事项：投标人可以派法定代表人（负责人、自然人）或授权代表参加开标会并签到（法定代表人（负责人、自然人）须携带本人身份证及法定代表人（负责人、自然人）身份证明原件，投标人授权代表须携带本人身份证及法定代表人（负责人、自然人）授权书原件），投标人的法定代表人（负责人、自然人）或授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利并认可开标结果。

2、本项目需要落实的政府采购政策：（1）政府采购促进中小企业发展、残疾人就业政策。（2）政府采购支持采用本国货物、工程和服务的政策。（3）政府采购支持监狱企业发展政策。

3、网上查询地址：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、www.gmgitc.com(国义招标股份有限公司)。

4、请已获取采购文件的供应商自行在政采云平台注册（网址：https://www.zcygov.cn；政采云技术电话：400-881-7190）。

5、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购活动。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：广西医科大学第一附属医院

地址：广西南宁市双拥路6号

联系方式：0771-5356589（联系人：黄工）

2.采购代理机构信息

名称：国义招标股份有限公司

地址：南宁市青秀区桂春路南二里8号和兴大厦10楼

联系方式：0771-5550630（传真：0771-5550630）；

3.项目联系方式

项目联系人：李勇林

电　话：0771-5550630

国义招标股份有限公司

2022年2月22日

# 第二章 招标项目采购需求

说明：

1、采购标的需实现的功能或者目标：满足采购单位使用需求，满足行业主管部门的相关要求。

2、为落实政府采购政策需满足的要求：详见下文。

3、标准规范：采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

4、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等：详见本章表一“一、项目要求及技术需求”。

5、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：详见本章表一“一、项目要求及技术需求”。

6、本采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）第二条规定。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）第四条规定情形的，享受该办法规定的中小企业扶持政策。参加政府采购活动的中小企业报价时需提供《中小企业声明函》（格式见第六章 投标文件格式），否则不予认可。中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件1）。

7、投标人按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

8、本采购文件所称残疾人福利性单位必须符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)第一条规定。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章 投标文件格式），并对声明的真实性负责，否则不予认可。

9、服务项目中伴随的货物包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，投标人必须在投标文件中提供中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）颁发的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。

10、带“▲”号的参数内容为实质性要求和条件，是必须满足的参数，否则被视为无效投标

11、本项目所有采购需求不接受负偏离，出现负偏离即被视为无效投标。

| 项目要求及技术需求 |  |
| --- | --- |
| 服务名称 | 中央空调及净化系统维保服务 |
| 数量 | 2年 |
| 服务需求： |  |
| 第一部分、中央空调维保项目 一、服务范围及主要内容 全院（老干楼、门诊楼、住院部、日间手术室等）的中央空调维保服务包括：主机维护运行管理、系统风口、滤网、末端清洗维护、保养、空调管路、新风机组、进排风设备及配套系统范围内空调循环水系统等设备的检测、维修、维护、巡查，服务期内若需要添加新区域进行维保服务，则按照同档次设备维保价格进行履约。 二、服务内容及基本要求 （一）中央空调项目保养服务内容 项号; 项目内容; 设备名称; 维护内容及要求; 数量; 单位. 住院部、老干楼中央空调系统风口、滤网维护、保养. 1; 主机; 约克水冷螺杆机组（YSFZFZS55CNE/22）; 按设备厂家设备维护规范及要求进行维护。（包含：每季度检查冷水机组，调整安全控制装置；检查控制装置的工作状态；检查制冷剂的充注量、油槽的油色、油位、油温；检查润滑系统的运行、回油系统；检查电机和启动器的运行；检查油泵的工作状态；检查及紧固各接线端；检查及检测各温控探头及压力转换器的显示精度；检查各电磁阀及电动压差调节阀的工作状态；检查系统是否有泄漏；记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，根据采购人要求进行机组检修；）; 1; 台. 约克离心式水冷机组（YKEWEQQ75EOG）; 按设备厂家设备维护规范及要求进行维护。（包含：每季度检查冷水机组，调整安全控制装置；检查控制装置的工作状态；检查制冷剂的充注量、油槽的油色、油位、油温;检查润滑系统的运行、回油系统；检查电机和启动器的运行；检查油泵的工作状态；检查及紧固各接线端；检查及检测各温控探头及压力转换器的显示精度；检查各电磁阀及电动压差调节阀的工作状态；检查系统是否有泄漏；记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修；）; 1; 台. 顿汉布什螺杆机组WCF54T; 按设备厂家设备维护规范及要求进行维护。（包含：每季度检查冷水机组，调整安全控制装置；检查控制装置的工作状态；检查制冷剂的充注量、油槽的油色、油位、油温;检查润滑系统的运行、回油系统；检查电机和启动器的运行；检查油泵的工作状态；检查及紧固各接线端；检查及检测各温控探头及压力转换器的显示精度；检查各电磁阀及电动压差调节阀的工作状态；检查系统是否有泄漏；记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修；）; 1; 台. 2; 末端; 风机盘管组件; 定期对风机盘管拆、洗、装、清洗盘管翅片并消毒，检测风速，使风机盘管风速保持不低于3.0m/s（根据电机功率定）；出具检查报告（每年两次）; 1568; 台. 检查风机盘管电流、电容、轴承、风机盘管电动二通阀、风速、温度、确认电气控制装置工作状况良好，并出具运行情况报告。（每年两次）; 1568; 台. 每两个月清洗空调回风口及滤网; 1579; 套. 每两个月清洗空调出风口; 1874; 个. 3; 新风机; 新风机; 年度检查新风机蜗轮、集水盘、通漏，噪音及震动情况；检查新风机比例基芬阀、集水盘；检查新风机确认电气控制装置工作状况良好；（2次/年）; 88; 台. 年度对新风机进行深度清洗并出具检查报告；（2次/年）; 88; 台. 每两个月清洗消毒新风滤网清洗; 211; 个. 每两个月清洗消毒新风机出风口清洗; 378; 个. 4; 排风机; 排风机系统; 检查风机电机运行电流正常、轴承，电气控制装置工作状况及性能；（2次/年）; 84; 台. 每两个月度清洗消毒排风口并出具检查报告; 2836; 个. 小计. 门诊楼中央空调系统风口、滤网维护、保养. 项号; 项目内容; 设备名称; 工作内容; 数量; 单位. 1; 主机; 麦克维尔螺杆热泵机组：MHS380.2FST2; 按设备厂家设备维护规范及要求进行维护。（包含：每季度检查冷水机组，调整安全控制装置；检查控制装置的工作状态；检查制冷剂的充注量、油槽的油色、油位、油温；检查润滑系统的运行、回油系统；检查电机和启动器的运行；检查油泵的工作状态；检查及紧固各接线端；检查及检测各温控探头及压力转换器的显示精度；检查各电磁阀及电动压差调节阀的工作状态；检查系统是否有泄漏；记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修；）; 3; 台. 2; 末端; 风机盘管组件; 年度对风机盘管拆、洗、装。清洗盘管翅片并消毒，检测风速，使风机盘管风速保持不低于3.0m/s（根据电机功率定）；出具检查报告；（2次/年）; 585; 台. 检查风机盘管电流、电容、轴承、风机盘管电动二通阀、风速、温度、确认电气控制装置工作状况良好。（2次/年）; 585; 台. 每两个月清洗空调回风口及滤网; 668; 套. 每两个月清洗空调出风口; 755; 个. 3; 空气处理机; 空气处理机系统; 年度深度清洗消毒空气处理机翅片，集水盘及电机涡轮，并出具检查报告（2次/年）; 27; 台. 年度检查风机电机电流、轴承、电气控制装置工作状况及性能（2次/年）; 27; 台. 空气处理机每两个月清洗消毒机组滤网; 102; 个. 空气处理机每两个月清洗消毒机组出风口; 230; 个. 空气处理机每两个月清洗消毒机组回风口及滤网; 34; 套. 4; 新排风一体机; 新排风一体机系统; 季度检查风机盘管电流、电容、轴承、电气控制装置工作状况良好; 28; 台. 每两个月清洗消毒新风排风机机组滤网; 28; 个. 5; 排风机; 排风系统; 每两个月度清洗消毒排风口; 948; 个. （二）保养服务基本要求 1、投标人遵守国家相关法规和企业规章制度，按国家现行净化空调产品的质量标准进行检查、维护保养，确保服务质量。每次维护、保养、巡查、维修后须做好工作记录，若有异常情况，需立即汇报采购人。 2、所有工作记录必须当日经使用科室负责人签字，并提交管理部门（后勤办公室、动力组）验收签字。如验收不合格，投标人有责任及时重新进行检查保养及调整，直到验收合格为止，如保养人员没有按规定的时间和项目进行保养，或违反采购人的有关制度，采购人可责令其限期改正，因保养不善造成采购人的损失由投标人负责赔偿，按合同相应条款规定执行。 3、投标人须确保维保的设备能全天候满足安全使用，并备有相应一定数量的备件。 4、投标人安排专人和专线电话接收采购人的故障通知，提供24小时专用客服电话并提供维修服务。 5、投标人接到采购人故障报修后，必须在15分钟内派专业技术人员到达现场，负责维护、保养及处理故障。一般故障处理(不需拆卸或更换设备和配件）时间不超过2小时；较大故障（设备专用配件损坏）处理时间3-5个工作日；重大故障（机组重要部件损坏或更换设备）时，投标人必须提供应急措施，且2小时内向采购人提供维修方案，确保以最快速度进行处理确保设备正常启动。采购人通知投标人故障后，如投标人的技术服务人员未按约定时间到达现场并解决故障，影响了采购人的正常医疗秩序或导致其他不良影响，投标人应赔偿因此给采购人造成的直接损失。损失额从当年服务费中扣除。 6、采购人对空调设备机房进行巡查（定期或不定期）时，投标人必须委派工程师陪同巡检。 7、合同期间，必须每年派工程师到采购人处，对采购人的相关操作维护人员进行一次专业培训（采购人不额外付费），帮助提高采购人操作工人对空调主机设备的操作、维护、保养程序及一般故障排除技术的相关认识，提高采购人工作队伍的技术水平，为空调主机的安全、高效运行提供更好的条件。 三、技术标准 （一）技术服务依据标准 1、依据《公共场所集中通风系统清洗规范》、《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》、《新冠肺炎疫情期间办公场所和公共场所空调通风系统运行管理卫生规范》、《GB50365-2019-空调通风系统运行管理标准》的最新标准要求，进行维护保养。 2、维修保养、清洗消毒质量标准： （1）依据《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》、《集中空调通风系统清洗技术管理规范》、《空调通风系统运行管理标准》、《新冠肺炎疫情期间办公场所和公共场所空调通风系统运行管理卫生规范》进行维修保养，质量要求为设备正常安全运行，净化度、静压差、温湿度、噪音、卫生等的标准必须符合国家政府相关的技术规范，维修保养质量不合格者，采购人有权要求投标人停工和返工，并按采购人职能部门的要求即时整改(所有发生的整改、返工费用均由投标人承担，整改的具体时间由采购人安排，投标人必须无条件服从)。 （2）投标人在维修保养期间应严格遵守政府、采购人的规章制度及相关规定，安全施工、文明施工，在合同期内如果发生维修保养的质量安全、人员安全、设备安全问题及其它相关问题，投标人承担全部责任。如造成采购人损失的，采购人有权向投标人追偿。 （3）投标人工作人员须持有管道工、机械设备安装工，水电工、通风工、制冷工证，在现场作业时按标准规定要求进行维保作业。 - 技术服务要求 1、空调主机技术服务要求 1.1 运行启用前的准备和检查(每年3-4月) 1.1.1 供冷季节运行前须进行下列各项检查和准备，以确保机组可靠、安全和高效运行； 1.1.2 检查制冷剂液位和油位； 1.1.3 检查油槽、油加热器和油温； 1.1.4 检查和测试所有运行控制和安全控制功能； 1.1.5 与操作人员一起温习操作步骤，查看机组历史记录； 1.1.6 检查启动器的运行； 1.1.7 配合检查水系统的运行情况（包括冷冻水泵、水流开关、冷却水泵、冷却塔、阀门等）； 1.1.8 检查调整微电脑控制中心的设定值； 1.1.9 启动冷水机组，检查整个系统的运行状况，记录机组运行参数； 1.1.10 根据运行记录，分析处理机组问题； 1.1.11 提供检修保养报告。 1.2 运行期间检查 1.2.1 机组运行期间，定期（每月至少一次）进行下列各项检查，确保机组在整个供冷季节都运行高效，可靠； 1.2.2 检查冷水机组，调整安全控制装置； 1.2.3 检查控制装置的运行； 1.2.4 检查油位和制冷剂液位； 1.2.5 检查润滑系统； 1.2.6 检查回油系统； 1.2.7 检查电机和启动器的运行； 1.2.8 记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修； 1.3 一年一次的设备停机检查和预防性保养：每年停机期间进行一次下列各项检查，以便能正确评价设备的状态，为下一个供冷季节的运行作好准备。 1.3.1 检查压缩机-电机组件的下列各项，完成预防性保养的各项任务： 1.3.1.1 记录电压； 1.3.1.2 用兆欧表测量和记录电机绕阻的绝缘电阻； 1.3.1.3 检查密封情况； 1.3.1.4 检查滑阀的运行情况，进行必要的调整。 1.3.2 检查压缩机润滑油系统的下列各项： 1.3.2.1 根据需要更换润滑油、油过滤器和干燥过滤器； 1.3.2.2 检查加热器和恒温器； 1.3.2.3 检查所有其它的润滑油系统部件，包括油冷却器、油过滤器和电磁阀等。 1.3.3 执行下列各项操作，检查电机启动器： 1.3.3.1 执行诊断检查程序； 1.3.3.2 清洁接触器或建议更换； 1.3.3.3 检查连接机构； 1.3.3.4 检查所有接线端，并拧紧； 1.3.3.5 检查过负荷装置； 1.3.3.6 空载运行启动器（或在启动前）；检查状态指示灯。 1.3.4 检查控制面板，确定下列各项： 1.3.4.1 执行诊断检查程序； 1.3.4.2 检查安全停机运行状态； 1.3.4.3 检查所有接线端，并拧紧； 1.3.4.4 检查显示数据的精度和设定值。 1.3.5 检查冷凝器、蒸发器的下列各项： 1.3.5.1 检查水流量； 1.3.5.2 检查水流开关的控制情况； 1.3.5.3 根据运行记录参数分析热交换效果，建议水质处理； 1.3.5.4 必要时拆卸端盖，更换密封垫。 1.3.6 检查系统的下列各项： 1.3.6.1 进行泄漏检查，找出泄漏处并进行修理； 1.3.6.2 按要求补充制冷剂； 1.3.6.3 记录视液镜的状态； 1.3.6.4 检查制冷循环，确认处于正常平衡状态。 1.3.7 其它： 1.3.7.1 遵循检查和维护步骤，修理脱落的保温层； 1.3.7.2 与操作人员沟通交流。 2、组合式空气处理机预防性保养工作技术服务要求： 2.1 运行季节启动前准备和检查： 2.1.1 清洗风柜滤网、风柜盘管刺片； 2.1.2 检查箱体的气密性及水路的密闭性； 2.1.3 检查排水管路并确认畅通； 2.1.4 检查风机马达的电流和电压，确认符合要求范围； 2.1.5 检查及确认电气控制装置性能良好； 2.1.6 检查和调整弹簧减振器，紧固马达及风机的紧固螺丝； 2.1.7 根据需要更换或维修有关坏损部件。 2.2 运行季节检查： 2.2.1 检查确认电气控制部分功能良好； 2.2.2 检查马达电压及运行电流，确认符合要求； 2.2.3 根据需要检查风机皮带和皮带轮，必要时更换； 2.2.4 检查风柜滤网的状态，有必要时清洗（清洗时间间隔根据具体情况定）； 2.2.5 检查风柜运行时的噪音及振动情况，必要时进行检修； 2.3 每年度的设备停机检查和预防性工作： 2.3.1 检查和调整弹簧减振器，紧固马达及风机的紧固螺丝； 2.3.2 修整风机出口软接； 2.3.3 检查皮带、皮带轮磨损情况，根据需要更换。调整皮带张力及皮带轮同心度； 2.3.4 检查及润滑风机及马达的轴承； 2.3.5 检测马达缘并记录； 2.3.6 电气控制装置检测及维护保养工作； 2.3.7 检查箱体的气密性及水路的密闭性； 2.3.8 每年用药水清洗盘管。 3、风机盘管预防性保养工作技术服务要求： 3.1 运行季节使用前准备和检查(3月底-4月份) 3.1.1 清洗滤网或盘管刺片； 3.1.2 紧固所有固定螺丝、钉； 3.1.3 检查排水管路，并确认畅通； 3.1.4 检查室内温控及风机的三档风速； 3.1.5 检查运行噪音及振动情况； 3.1.6 根据需要更换或维修有关坏损件。 3.2 运行季节检查（每两月一次） 3.2.1 检查室内温控及风机的三档风速； 3.2.2 检查运行噪音及振动情况； 3.2.3 根据需要更换或维修有关坏损件； 3.2.4 根据具体情况定期清洗滤网。 4、冷却塔维护保养工作技术服务要求： 4.1 运行季节启动前准备和检查（3月底-4月初，一年一次） 4.1.1 清洗水塔过滤层及水箱； 4.1.2 检查调节水箱水位； 4.1.3 检查喷嘴和布水盆，必要时更换或维修； 4.1.4 检查调节皮带的松紧度、同心度，紧固所有固定螺丝； 4.1.5 检查运行噪音和振动情况； 4.1.6 检查马达运行电流和电压确认在许可范围内； 4.1.7 润滑轴承； 4.1.8 检查确认电气控制装置性能良好。 4.2 运行季节检查（每月一次） 4.2.1 检查确认电气控制部分性能正常良好； 4.2.2 检查马达电压及运行电流； 4.2.3 根据需要检查皮带和皮带轮，必要时更换； 4.2.4 检查和调节水箱水位； 4.2.5 检查喷嘴和布水盆情况； 4.2.6 检查运行噪音和振动情况； 4.2.7 根据主机运行条件，检查高速散热情况。 4.3 每年度的设备停机检查和预防性工作（12-1月份） 4.3.1 清洗水塔过滤层及水箱，排放水塔内的水； 4.3.2 检查润滑轴承、调节螺栓等； 4.3.3 检查马达绝缘并记录； 4.3.4 电气控制装置检测及维护保养工作； 4.3.5 停运期间，作好必要的防腐、防尘工作。 5、离心式水泵预防性保养工作技术服务要求： 5.1 运行季节启动前准备和检查（3月底-4月份） 5.1.1 检查和清洗水泵管路的过滤器，清洁设备； 5.1.2 检查水泵的密封件，有必要时更换； 5.1.3 根据压力表指示调节适当的压差以满足系统需要； 5.1.4 检查马达—水泵的连轴装置及同心度； 5.1.5 检查确认控制电气装置性能及状况良好； 5.1.6 根据需要更换或维修有关损坏部件。 5.2 运行季节检查（每月一次） 5.2.1 测量泵体运行温度、振动异响，发现问题及时处理； 5.2.2 检查调节水泵的压差及阀门的开启度，有必要时清洗过滤器； 5.2.3 校核水泵同马达联轴器的同心度； 5.2.4 检查水泵的密封件，有必要时更换密封填料或轴封； 5.2.5 检查记录水泵的电压、运行电流。 5.3 每年度的设备停机检查和预防性工作（12-1月份） 5.3.1 清洗水泵水路的过滤网； 5.3.2 马达绝缘测试并记录，马达按厂家要求加润滑脂； 5.3.3 检查叶轮及密封的磨损情况，有必要时更换； 5.3.4 校正压力表、温度计的准确性能，必要时更换； 5.3.5 检查调校联轴器的连接状态及同心度，紧固地脚螺栓； 5.3.6 控制电气装置检测及维护； 5.3.7 清洁设备，做好设备的防腐、防尘处理工作。 - 工作流程 1、清洗消毒流程： 1） 风机盘管清洗消毒内容 （1）回风口、回风百叶、过滤网； （2）风轮、蜗壳、翅片； （3）接水盘、过滤阀； （4）出风口、出风管道； 2） 风机盘管清洗消毒流程： （消毒首选季铵盐类消毒液，采用擦拭或喷雾消毒方法） （1）用防尘布遮盖现场； （2）开启电源，检测风机盘管是否正常运转； （3）关闭电源，拆下回风百叶、出风、回风口、过滤网清洗消毒； （4）风轮、蜗壳清洗消毒； （5）用专业翅片清洗剂喷洒翅片表面，等待2－5分钟，然后用高压水枪冲洗疏通干净； （6）清洗接水盘（并投放杀菌灭藻片），引射排水口； （7）检查有无漏水现象； （8）恢复盘管，检查紧固； （9）清洗消毒出风管道； （10）安装好出风、回风口及过滤网并再次喷洒消毒液； （11）清点并移走设备； （12）接通空调设备专供电源，开启空调设备检测。 |
| 第二部分、净化空调系统维保项目 一、服务范围及主要内容 全院【门诊大楼十楼生殖中心、门诊大楼九楼整形美容中心手术室、九楼人类精子库、门诊大楼六楼眼科手术室、门诊大楼六楼激光准分子手术室、门诊大楼计生门诊手术室、门诊大楼五楼男性科手术室、门诊大楼五楼皮肤科手术室、门诊大楼三楼耳鼻喉手术室、门诊大楼二楼外科手术室、急诊EICU、住院楼15楼一/二病区ICU、住院楼16楼一/二区手术室、住院楼18楼手术室、住院楼21楼干细胞移植病区广西地中海贫血防治重点实验室（儿科实验室）、学科建设办公室（肝脏损伤与修复分子实验室小动物细胞培养室）、产科（产房）、1F门诊大厅、儿科三病区、心脏外科重症监护室（病区）、体检楼5F泌尿外科手术室（手6）、北楼眼科手术室、静脉配液中心、烧伤手术室、导管室、导管手术麻醉室、日间手术室等）】的净化空调维护服务（包括但不限于）： 1、对层流风罩及盘管末端设备清洗及消毒。 2、净化空调清洗消毒及机组维保技术服务。 3、定期对净化空调系统初、中、亚高效过滤器清洗及更换。 4、净化空调系统效果检查检测, 每三个月净化空调检测一次尘埃粒子,并出具检测报告。 5、净化空调机组运行、维修维护、易损件更换。 投标人必须根据医院竣工建设使用的手术室图纸，对应不同的净化级别（百级、千级、万级）提供相应等级的保养服务，服务期内若需要添加新区域进行维保服务，则按照同档次设备维保价格进行履约。 二、服务内容及基本要求 1、维保服务费已包含表格中涉及的“过滤器”耗材成本，投标人所提供的过滤器原则上须是原厂的全新配件，如无原厂配件则提供的配件品牌应与原厂配件档次相同，采购人不额外付费。 序号; 项目名称; 规格（mm）; 服务内容; 数量. 一、住院楼21楼干细胞移植病区. 1; 排风口及滤网清洗; 每周清洗一次; 套; 46. 2; 回风口及滤网清洗; 每周清洗一次; 套; 100. 3; 散流板清洗; 每半年清洗一次; 个; 156. 4; 新风机滤网清洗; 每周清洗一次; 个; 2. 5; 初效过滤器（新风机）; 590*490*96; 每月更换一次; 个; 8. 6; 初效过滤器; 594*490*96; 每季度更换一次; 个; 72. 7; 初效过滤器; 594*594*96; 每季度更换一次; 个; 8. 8; 初效过滤器; 594*287*96; 每季度更换一次; 个; 4. 9; 中效过滤器（新风机）; 592*490*534*6P; 每季度更换一次; 个; 8. 10; 中效过滤器; 592*490*534*6P; 每半年更换一次; 个; 72. 11; 中效过滤器; 592*592*534; 每半年更换一次; 个; 8. 12; 中效过滤器; 592*287*534; 每半年更换一次; 个; 4. 13; 亚高效过滤器; 590*490*292; 每半年更换一次; 个; 8. 14; 排风机组检查维护; 每季度排风机检查维护一次; 台; 23. 15; 净化机组检查维护; 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员; 台; 20. 16; 风冷模块机组; 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作; 台; 8. 17; 送风(新风)机组查维护; 每季度对新风机组各项部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员; 台; 2. 18; 电动门保养、维修、维护; 每半年电动门检测及保养维护一次; 樘; 20. 19; 净化数据检测及调整; 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次; 间; 18. 20; 净化自控系统检查维护; 每季度净化自控系统检查维护一次; 套; 22. 21; 强电系统维护及保养; 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁; 间; 22. 二、住院楼18楼手术室. 1; 排风口及滤网清洗; 每周清洗一次; 套; 14. 2; 回风口及滤网清洗; 每周清洗一次; 套; 33. 3; 新风机滤网清洗; 每周清洗一次; 个; 2. 4; 散流板清洗; 每半年清洗一次; 个; 50. 5; 新风机初效过滤器清洗; 每周清洗一次; 个; 4. 6; 初效过滤器; 每月更换一次; 个; 21. 7; 中效过滤器; 每季度更换一次; 个; 21. 8; 亚高效过滤器; 每季度更换一次; 个; 4. 9; 排风机组检查维护; 每季度排风机检查维护一次; 台; 6. 10; 净化机组检查维护; 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。; 台; 6. 11; 净化自控系统检查维护; 每季度净化自控系统检查维护一次; 套; 6. 12; 送风(新风)机组查维护; 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。; 台; 1. 13; 电动门保养、维修、维护; 每半年电动门检测及保养维护一次; 樘; 10. 14; 净化数据检测及调整; 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。; 间; 7. 15; 强电系统维护及保养; 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。; 间; 10. 16; 医用气体检查和维护; 每季度对医用气体系统检查维护一次; 间; 0. 17; 空气循环处理机检查维护; 每半年对空气循环处理机检查、维修、维护一次; 台; 0. 三、住院楼16楼一/二区手术室. 1、一区手术室. 1; 清洗空调出风口; 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。; 个; 36. 2; 排风口及滤网清洗; 每周清洗一次; 套; 13. 3; 回风口及滤网清洗; 每周清洗一次; 套; 84. 4; 散流板清洗; 每半年清洗一次; 个; 204. 5; 新风机滤网清洗; 每周清洗一次; 个; 2. 6; 新风机初效过滤器清洗; 每周清洗一次; 个; 6. 7; 送风(新风)机组查维护; 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。; 台; 2. 8; 净化数据检测及调整; 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。; 间; 13. 9; 电动门保养、维修、维护; 每半年电动门检测及保养维护一次; 樘; 15. 10; 净化自控系统检查维护; 每季度净化自控系统检查维护一次; 套; 15. 11; 强电系统维护及保养; 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。; 间; 14. 12; 净化机组检查维护; 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。; 台; 13. 13; 排风机组检查维护; 每季度排风机检查维护一次; 台; 14. 14; 初效过滤器(新风机); 590*287*46; 每月更换一次; 个; 1. 590*590*46; 个; 1. 590*490*96; 个; 4. 15; 初效过滤器; 680*500*46; 每季度更换一次; 个; 24. 690*490*46; 个; 2. 16; 中效过滤器(新风机); 592*287*500; 每季度更换一次; 个; 1. 590*490*500; 个; 4. 590*590*500; 个; 1. 17; 中效过滤器; 690*490*500; 每半年更换一次; 个; 4. 590*590*500; 个; 18. 490*287*500; 个; 13. 18; 亚高效过滤器(新风机); 590*490*292; 每季度更换一次; 个; 4. 19; 医用气体检查和维护; 每年对医用气体系统检查维修一次; 间; 0. 20; 机组电机及皮带维护; 每半年维护一次; 台; 0. 2、二区手术室. 1; 排风口及滤网清洗; 每周清洗一次; 个; 16. 2; 回风口及滤网清洗; 每周清洗一次; 套; 75. 3; 新风机滤网清洗; 每周清洗一次; 个; 9. 4; 新风机初效过滤器清洗; 每周清洗一次; 个; 6. 5; 散流板清洗; 每半年清洗一次; 个; 73. 6; 麻醉气体排放机; 每季度对电机检测维护一次; 台; 3. 7; 净化数据检测及调整; 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。; 间; 11. 8; 电动门保养、维修、维护; 每半年电动门检测及保养维护一次; 樘; 15. 9; 净化自控系统检查维护; 每季度净化自控系统检查维护一次; 套; 9. 10; 净化机组检查维护; 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。; 台; 8. 11; 送风(新风)机组查维护; 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。; 台; 1. 12; 强电系统维护及保养; 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。; 间; 14. 13; 排风机组检查维护; 每季度排风机检查维护一次; 台; 12. 14; 医用气体检查和维护; 每年对医用气体系统检查维修一次; 间; 0. 15; 机组电机及皮带维护; 每半年维护一次; 台; 0. 16; 初效过滤器(新风机); 490*490*96; 每月更换一次; 个; 6. 17; 初效过滤器; 490*490*96; 每季度更换一次; 个; 8. 590*590*96; 个; 2. 590*490*96; 个; 8. 590*590*46; 个; 6. 590*287*46; 个; 4. 18; 中效过滤器; 590*590*500; 每半年更换一次; 个; 8. 490*490*500; 个; 8. 590*490*500; 个; 8. 590*287*500; 个; 4. 19; 中效过滤器(新风机); 490*287*500; 每季度更换一次; 个; 3. 590*490*500; 个; 3. 490*490*500; 个; 3. 20; 亚高效过滤器(新风机); 590*490*292; 每季度更换一次; 个; 3. 490*490*292; 个; 3. 490*287*292; 个; 3. 四、住院楼15楼一/二病区ICU. 1、一病区ICU. 1; 清洗空调出风口; 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。; 个; 8. 2; 回风口及滤网清洗; 每周清洗一次; 套; 24. 3; 排风口及滤网清洗; 每周清洗一次; 套; 15. 4; 散流板清洗; 每半年清洗一次; 个; 21. 5; 新风机滤网清洗; 每周清洗一次; 个; 3. 6; 新风机初效过滤器清洗; 每周清洗一次; 个; 3. 7; 排风机组检查维护; 每季度排风机检查维护一次; 台; 3. 8; 净化机组检查维护; 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。; 台; 1. 9; 送风(新风)机组查维护; 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。; 台; 1. 10; 电动门保养、维修、维护; 每半年电动门检测及保养维护一次; 樘; 8. 11; 强电系统维护及保养; 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。; 项; 1. 12; 天加风冷模块机组; YCAF61RMC-B; 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。; 台; 0. 13; 净化数据检测及调整; 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。; 间; 0. 14; 机组电机及皮带维护; 每半年维护一次。; 台; 0. 15; 医用气体检查和维护; 每年对医用气体系统检查维修一次; 项; 0. 16; 初效过滤器（新风机）; 590*590*500*3P; 每月更换一次; 个; 1. 590*287*200; 每月更换一次; 个; 1. 17; 初效过滤器; 590*490*46; 每季度更换一次; 个; 2. 18; 中效过滤器(新风机); 590*590*500; 每季度更换一次; 个; 1. 590*287*500; 个; 1. 19; 中效过滤器; 590*287*500; 每半年更换一次; 个; 23. 590*490*500; 个; 2. 590*590*500; 个; 5. 2、二病区ICU. 1; 新风机滤网清洗; 每周清洗一次; 个; 3. 2; 新风机初效过滤器清洗; 每周清洗一次; 个; 3. 3; 排风口及滤网清洗; 每周清洗一次; 套; 13. 4; 回风口及滤网清洗; 每周清洗一次; 套; 26. 5; 清洗空调出风口; 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。; 个; 1. 6; 散流板清洗; 每半年清洗一次; 个; 26. 7; 净化机组检查维护; 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。; 台; 20. 8; 排风机组检查维护; 每季度排风机检查维护一次; 台; 4. 9; 送风(新风)机组查维护; 每季度对新风机组各项部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员; 台; 1. 10; 电动门保养、维修、维护; 每半年电动门检测及保养维护一次; 樘; 6. 11; 强电系统维护及保养; 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。; 项; 1. 12; 天加风冷模块机; 每季度对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作; 台; 1. 13; 净化数据检测及调整; 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。; 间; 0. 14; 机组电机及皮带维护; 每半年维护一次。; 台; 0. 15; 医用气体检查和维护; 每年对医用气体系统检查维修一次; 项; 0. 16; 初效过滤器(新风机); 590*287*46; 每月更换一次; 个; 7. 17; 中效过滤器(新风机); 590*287*500; 每季度更换一次; 个; 7. 18; 中效过滤器; 590*590*500; 每半年更换一次; 个; 1. 590*287*500; 个; 18. 590*490*500; 个; 2. 五、急诊EICU. 1; 回风口及滤网清洗; 每周清洗一次; 套; 15. 2; 排风口及滤网清洗; 每周清洗一次; 套; 8. 3; 清洗空调出风口; 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。; 个; 24. 4; 约克风冷模块机组; YCAF61RMC-B; 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作; 台; 2. 5; 水泵; 7.5KW; 每半年检查维护维修一次水泵; 台; 2. 6; 电动门保养、维修、维护; 每半年电动门检测及保养维护一次; 樘; 4. 7; 强电系统维护及保养; 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。; 项; 1. 8; 送风(新风)机组查维护; 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。; 台; 1. 9; 排风机组检查维护; 每季度排风机检查维护一次; 台; 2. 10; 净化机组检查维护; 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。; 台; 3. 11; 净化自控系统检查维护; 每季度净化自控系统检查维护一次; 套; 3. 12; 医用气体检查和维护; 每年对医用气体系统检查维修一次; 项; 0. 13; 初效过滤器; 590*287*46; 每季度更换一次; 个; 3. 590*490*46; 个; 2. 14; 中效过滤器; 590*490*500; 每半年更换一次; 个; 2. 590*287*500; 个; 3. 六、门诊大楼二楼外科手术室. 1; 回风口及滤网清洗; 每周清洗一次; 套; 7. 2; 排风口及滤网清洗; 每周清洗一次; 套; 2. 3; 清洗空调出风口; 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。; 个; 3. 4; 散流板清洗; 每半年清洗一次; 个; 8. 5; 送风(新风)机组查维护; 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。; 台; 1. 6; 净化机组检查维护; 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。; 台; 2. 7; 净化自控系统检查维护; 每季度净化自控系统检查维护一次; 套; 2. 8; 排风机组检查维护; 每季度排风机检查维护一次; 台; 2. 9; 强电系统维护及保养; 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。; 项; 1. 10; 机组电机及皮带维护; 每半年维护一次。; 台; 0. 11; 医用气体检查和维护; 每年对医用气体系统检查维修一次; 项; 0. 12; 初效过滤器; 590*490*46; 每季度更换一次; 个; 2. 13; 中效过滤器; 590*490*500; 每半年更换一次; 个; 2. 七、门诊大楼三楼耳鼻喉手术室. 1; 回风口及滤网清洗; 每周清洗一次; 套; 4. 2; 排风口及滤网清洗; 每周清洗一次; 套; 6. 3; 清洗空调出风口; 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。; 个; 1. 4; 散流板清洗; 每半年清洗一次; 个; 8. 5; 强电系统维护及保养; 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。; 项; 1. 6; 净化机组检查维护; 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。; 台; 2. 7; 送风(新风)机组查维护; 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。; 台; 1. 8; 净化自控系统检查维护; 每季度净化自控系统检查维护一次; 套; 2. 9; 排风机组检查维护; 每季度排风机检查维护一次; 台; 3. 10; 机组电机及皮带维护; 每半年维护一次。; 台; 0. 11; 医用气体检查和维护; 每年对医用气体系统检查维修一次; 项; 0. 12; 初效过滤器; 590*490*46; 每季度更换一次; 个; 2. 13; 中效过滤器; 590*490*500; 每半年更换一次; 个; 2. 八、门诊大楼五楼皮肤科手术室. 1; 回风口及滤网清洗; 每周清洗一次; 套; 6. 2; 排风口及滤网清洗; 每周清洗一次; 套; 1. 3; 清洗空调出风口; 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。; 个; 5. 4; 散流板清洗; 每半年清洗一次; 个; 4. 5; 强电系统维护及保养; 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。; 项; 1. 6; 初效过滤器; 490*490*46; 每季度更换一次; 个; 1. 490*287*46; 个; 1. 7; 中效过滤器; 490*490*500; 每半年更换一次; 个; 1. 490*287*500; 个; 1. 8; 排风机组检查维护; 每季度排风机检查维护一次; 台; 1. 9; 净化机组检查维护; 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。; 台; 1. 10; 净化自控系统检查维护; 每季度净化自控系统检查维护一次; 套; 1. 11; 送风(新风)机组查维护; 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。; 台; 1. 12; 电动门保养、维修、维护; 每半年电动门检测及保养维护一次; 樘; 0. 13; 医用气体检查和维护; 每年对医用气体系统检查维修一次; 项; 0. 九、门诊大楼五楼男性科手术室. 1; 回风口及滤网清洗; 每周清洗一次; 套; 4. 2; 排风口及滤网清洗; 每周清洗一次; 套; 2. 3; 清洗空调出风口; 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。; 个; 2. 4; 散流板清洗; 每半年清洗一次; 个; 8. 5; 强电系统维护及保养; 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。; 项; 1. 6; 电动门保养、维修、维护; 每半年电动门检测及保养维护一次; 樘; 2. 7; 净化机组检查维护; 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。; 台; 1. 8; 送风(新风)机组查维护; 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。; 台; 1. 9; 排风机组检查维护; 每季度排风机检查维护一次; 台; 1. 10; 净化自控系统检查维护; 每季度净化自控系统检查维护一次; 套; 1. 11; 医用气体检查和维护; 每年对医用气体系统检查维修一次; 项; 0. 12; 机组电机及皮带维护; 每半年维护一次。; 台; 0. 13; 初效过滤器; 每季度更换一次; 个; 2. 14; 中效过滤器; 每半年更换一次; 个; 2. 十、门诊大楼计生门诊手术室. 1; 回风口及滤网清洗; 每周清洗一次; 套; 5. 2; 排风口及滤网清洗; 每周清洗一次; 套; 3. 3; 清洗空调出风口; 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。; 个; 3. 4; 散流板清洗; 每半年清洗一次; 个; 13. 5; 强电系统维护及保养; 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。; 项; 1. 6; 净化机组检查维护; 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。; 台; 1. 7; 送风(新风)机组查维护; 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。; 台; 1. 8; 净化自控系统检查维护; 每季度净化自控系统检查维护一次; 套; 1. 9; 排风机组检查维护; 每季度排风机检查维护一次; 台; 1. 10; 医用气体检查和维护; 每年对医用气体系统检查维修一次; 项; 0. 11; 机组电机及皮带维护; 每半年维护一次。; 台; 0. 12; 初效过滤器; 490*490*46; 每季度更换一次; 个; 1. 490*287*46; 个; 1. 13; 中效过滤器; 490*490*500; 每半年更换一次; 个; 1. 490*287*500; 个; 1. 十一、门诊大楼六楼激光准分子手术室. 1; 回风口及滤网清洗; 每周清洗一次; 套; 6. 2; 排风口及滤网清洗; 每周清洗一次; 套; 1. 3; 清洗空调出风口; 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。; 个; 2. 4; 散流板清洗; 每半年清洗一次; 个; 4. 5; 净化机组检查维护; 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。; 台; 1. 6; 电动门保养、维修、维护; 每半年电动门检测及保养维护一次; 樘; 1. 7; 强电系统维护及保养; 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。; 项; 1. 8; 净化自控系统检查维护; 每季度净化自控系统检查维护一次; 套; 1. 9; 排风机组检查维护; 每季度排风机检查维护一次; 台; 1. 10; 医用气体检查和维护; 每年对医用气体系统检查维修一次; 项; 0. 11; 机组电机及皮带维护; 每半年维护一次。; 台; 0. 12; 初效过滤器; 590*490*46; 每季度更换一次; 个; 2. 13; 中效过滤器; 590*490*500; 每半年更换一次; 个; 2. 14; 亚高效过滤器(新风机); 590*490*292; 每半年更换一次; 个; 2. 十二、门诊大楼六楼眼科手术室. 1; 净化系统维护; 暂无; 项; 0. 十三、九楼人类精子库. 1; 回风口及滤网清洗; 每周清洗一次; 套; 11. 2; 排风口及滤网清洗; 每周清洗一次; 套; 3. 3; 散流板清洗; 每半年清洗一次; 个; 15. 4; 约克风冷模块机组; YCAF61RMC-B; 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作; 台; 2. 5; 水泵; 7.5KW; 每半年检查维护维修一次水泵; 台; 2. 6; 电动门保养、维修、维护; 每半年电动门检测及保养维护一次; 樘; 1. 7; 强电系统维护及保养; 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。; 项; 1. 8; 净化机组检查维护; 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。; 台; 2. 9; 净化自控系统检查维护; 每季度净化自控系统检查维护一次; 套; 2. 10; 排风机组检查维护; 每季度排风机检查维护一次; 台; 2. 11; 送风(新风)机组查维护; 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。; 台; 1. 12; 净化数据检测及调整; 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。; 间; 3. 13; 医用气体检查和维护; 每年对医用气体系统检查维修一次; 项; 0. 14; 机组电机及皮带维护; 每半年维护一次。; 台; 0. 15; 初效过滤器; 590*490*46; 每季度更换一次; 个; 2. 590*287*46; 个; 1. 490*490*46; 个; 1. 490*287*46; 个; 1. 16; 中效过滤器; 590*490*500; 每半年更换一次; 个; 2. 590*287*500; 个; 1. 490*490*500; 个; 1. 490*287*500; 个; 1. 17; 亚高效过滤器; 590*287*292; 每半年更换一次; 个; 1. 18; 亚高效过滤器(新风机); 590*490*292; 个; 2. 490*287*292; 个; 1. 490*490*292; 个; 1. 十四、门诊大楼九楼整形美容中心手术室. 1; 回风口及滤网清洗; 每周清洗一次; 套; 10. 2; 排风口及滤网清洗; 每周清洗一次; 套; 11. 3; 清洗空调出风口; 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。; 个; 10. 4; 散流板清洗; 每半年清洗一次; 个; 20. 5; 电动门保养、维修、维护; 每半年电动门检测及保养维护一次; 樘; 6. 6; 强电系统维护及保养; 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。; 项; 1. 7; 净化机组检查维护; 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。; 台; 4. 8; 送风(新风)机组查维护; 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。; 台; 1. 9; 排风机组检查维护; 每季度排风机检查维护一次; 台; 5. 10; 净化自控系统检查维护; 每季度净化自控系统检查维护一次; 套; 4. 11; 医用气体检查和维护; 每年对医用气体系统检查维修一次; 项; 0. 12; 机组电机及皮带维护; 每半年维护一次。; 台; 0. 13; 初效过滤器; 590*490*46; 每季度更换一次; 个; 4. 14; 中效过滤器; 590*490*500; 每半年更换一次; 个; 4. 十五、门诊大楼十楼生殖中心. 1; 回风口及滤网清洗; 每周清洗一次; 套; 48. 2; 排风口及滤网清洗; 每周清洗一次; 套; 4. 3; 散流板清洗; 每半年清洗一次; 个; 23. 4; 约克风冷模块机组; YCAF61RMC-B; 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作; 台; 2. 5; 水泵; 7.5KW; 每半年检查维护维修一次水泵; 台; 2. 6; 电动门保养、维修、维护; 每半年电动门检测及保养维护一次; 樘; 3. 7; 强电系统维护及保养; 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。; 项; 1. 8; 净化机组检查维护; 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。; 台; 2. 9; 排风机组检查维护; 每季度排风机检查维护一次; 台; 2. 10; 净化自控系统检查维护; 每季度净化自控系统检查维护一次; 套; 2. 11; 医用气体检查和维护; 每年对医用气体系统检查维修一次; 项; 0. 12; 机组电机及皮带维护; 每半年维护一次。; 台; 0. 13; 初效过滤器; 490*490*46; 每季度更换一次; 个; 8. 490*287*46; 个; 4. 14; 中效过滤器; 490*490*500; 每半年更换一次; 个; 8. 490*287*500; 个; 4. 15; 亚高效过滤器; 590*287*290; 每半年更换一次; 个; 7. 十六、心血管研究所 导管室. 1、导管手术麻醉室（3#、5#、6#、体外循环、医生办、护士站、护长办、储物间1、2）. 1; 回风口及滤网清洗; 每周清洗一次; 套; 29. 2; 回风口内壁清洗; 每季度清洗一次; 套; 29. 3; 排风口及滤网清洗; 每周清洗一次; 套; 4. 4; 散流板清洗; 每半年清洗一次; 个; 39. 5; 净化机组检查维护; 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。; 台; 3. 6; 排风机组检查维护; 每季度排风机检查维护一次; 台; 4. 7; 电动门保养、维修、维护; 每半年电动门检测及保养维护一次; 樘; 3. 8; 净化自控系统检查维护; 每季度净化自控系统检查维护一次; 套; 3. 9; 净化数据检测及调整; 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。; 间; 4. 10; 强电系统维护及保养; 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。; 间; 4. 11; 医用气体检查和维护; 每年对医用气体系统检查维修一次; 项; 0. 12; 初效过滤器; 590*590*46; 每季度更换一次; 个; 4. 590*287*46; 个; 4. 13; 中效过滤器; 590*590*500; 每半年更换一次; 个; 5. 590*287*500; 个; 9. 590*490*500*6P; 个; 2. 2、导管室（1#、2#、7#、储物间3）. 1; 清洗空调出风口; 每周清洗一次; 个; 16. 2; 回风口及滤网清洗; 每周清洗一次; 套; 16. 3; 回风口内壁清洗; 每季度清洗一次; 套; 16. 4; 排风口及滤网清洗; 每周清洗一次; 套; 4. 5; 清洗空调天顶机机身和风口滤网; 每周清洗一次; 套; 1. 6; 散流板清洗; 每半年清洗一次; 个; 10. 7; 净化数据检测及调整; 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。; 间; 4. 8; 净化机组检查维护; 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。; 台; 2. 9; 强电系统维护及保养; 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。; 间; 4. 10; 电动门保养、维修、维护; 每半年电动门检测及保养维护一次; 樘; 2. 11; 净化自控系统检查维护; 每季度净化自控系统检查维护一次; 套; 2. 12; 排风机组检查维护; 每季度排风机检查维护一次; 台; 3. 13; 医用气体检查和维护; 每年对医用气体系统检查维修一次; 项; 0. 14; 初效过滤器; 590*287*46; 每月更换一次; 个; 4. 15; 中效过滤器; 590*490*500*6P; 每半年更换一次; 个; 2. 590*287*500*3P; 个; 11. 590*590*500; 个; 1. 3、导管室公共区域. 1; 新风机初效过滤器清洗; 每周清洗一次; 个; 10. 2; 清洗空调出风口; 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。; 个; 5. 3; 回风口及滤网清洗; 每周清洗一次; 套; 15. 4; 回风口内壁清洗; 每季度清洗一次; 套; 15. 5; 排风口及滤网清洗; 每周清洗一次; 套; 2. 6; 新风机滤网清洗; 每周清洗一次; 个; 2. 7; 散流板清洗; 每半年清洗一次; 个; 18. 8; 排风机组检查维护; 每季度排风机检查维护一次; 台; 3. 9; 净化机组检查维护; 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。; 台; 1. 10; 送风(新风)机组查维护; 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。; 台; 3. 11; 风冷模块机组; 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作; 台; 4. 12; 水泵; 7.5KW; 每半年检查维护维修一次水泵; 台; 6. 13; 电动门保养、维修、维护; 每半年电动门检测及保养维护一次; 樘; 1. 14; 强电系统维护及保养; 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。; 项; 1. 15; 净化自控系统检查维护; 每季度净化自控系统检查维护一次; 套; 4. 16; 机组电机及皮带维护; 每半年维护一次。; 台; 0. 17; 医用气体检查和维护; 每年对医用气体系统检查维修一次; 项; 0. 18; 初效过滤器(新风机）; 590*490*46; 每月更换一次; 个; 1. 590*287*46; 个; 7. 430*875*96; 个; 2. 19; 中效过滤器(新风机）; 590*287*500*3P; 每季度更换一次; 个; 8. 590*490*500*6P; 个; 2. 20; 亚高效过滤器(新风机）; 590*490*292; 每季度更换一次; 个; 4. 590*287*292; 个; 2. 4、导管室新装修百级手术室（10号间）. 1; 排风口及滤网清洗; 每周清洗一次; 套; 1. 2; 清洗空调出风口; 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。; 套; 4. 3; 回风口及滤网清洗; 每周清洗一次; 套; 6. 4; 初效过滤器; 590*590*96; 每季度更换一次; 个; 4. 5; 中效袋式过滤器; 590*590*500; 每半年更换一次; 个; 4. 6; 排风机组检查维护; 每季度排风机检查维护一次; 台; 1. 7; 净化机组检查维护; 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。; 台; 1. 8; 净化自控系统检查维护; 每季度净化自控系统检查维护一次; 套; 1. 9; 净化数据检测及调整; 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。; 间; 2. 10; 电动门保养、维修、维护; 每半年电动门检测及保养维护一次; 樘; 1. 11; 风冷模块机组; 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作; 台; 2. 12; 强电系统维护及保养; 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。; 间; 2. 5、导管室新装修DSA室（9号间）. 1; 排风口及滤网清洗; 每周清洗一次; 套; 1. 2; 清洗空调出风口; 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。; 套; 10. 3; 回风口及滤网清洗; 每周清洗一次; 套; 6. 4; 初效过滤器; 590*590*96; 每季度清洗一次; 个; 1. 5; 590*290*96; 每季度清洗一次; 个; 1. 6; 中效袋式过滤器; 590*590*500*6P; 每半年清洗一次; 个; 1. 7; 590*287*500*3P; 每半年清洗一次; 个; 1. 8; 散流板清洗; 每半年清洗一次; 个; 10. 9; 送风(新风)机组查维护; 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。; 台; 1. 10; 排风机组检查维护; 每季度排风机检查维护一次; 台; 1. 11; 净化机组检查维护; 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。; 台; 1. 12; 净化自控系统检查维护; 每季度净化自控系统检查维护一次; 套; 1. 13; 净化数据检测及调整; 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。; 间; 1. 14; 电动门保养、维修、维护; 每半年电动门检测及保养维护一次; 樘; 1. 15; 风冷模块机组; 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作; 台; 5. 16; 强电系统维护及保养; 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。; 间; 1. 6、导管室新装修百级手术室及DSA室公共区域. 1; 初效过滤器; 590*287*96; 每季度清洗一次; 个; 2. 2; 中效袋式过滤器; 590*590*500*6P; 每季度清洗一次; 个; 1. 3; 亚高效过滤器; 590*287*292; 每半年清洗一次; 个; 2. 4; 送风(新风)机组查维护; 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。; 台; 1. 5; 净化自控系统检查维护; 每季度净化自控系统检查维护一次; 套; 1. 十七、烧伤手术室. 1; 排风口及滤网清洗; 每周清洗一次; 套; 7. 2; 新风机初效过滤器清洗; 每周清洗一次; 个; 11. 3; 回风口及滤网清洗; 每周清洗一次; 套; 27. 4; 散流板清洗; 每半年清洗一次; 个; 27. 5; 电动门保养、维修、维护; 每半年电动门检测及保养维护一次; 樘; 6. 6; 净化数据检测及调整; 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。; 间; 4. 7; 净化机组检查维护; 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。; 台; 5. 8; 净化自控系统检查维护; 每季度净化自控系统检查维护一次; 套; 5. 9; 强电系统维护及保养; 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。; 项; 1. 10; 医用气体检查和维护; 每年对医用气体系统检查维修一次; 间; 0. 11; 板式初效过滤器; 610*310*96; 每季度更换一次; 个; 7. 610*287*96; 个; 1. 590*590*96; 个; 1. 590*287*96; 每季度更换一次; 个; 2. 12; 中效袋式过滤器; 590*287*500*3P; 每半年更换一次; 个; 10. 590*590*500*6P; 个; 1. 十八、静脉配液中心. 1; 新风机初效过滤器清洗; 每周清洗一次; 个; 16. 2; 回风口及滤网清洗; 每周清洗一次; 套; 28. 3; 散流板清洗; 每半年清洗一次; 个; 24. 4; 净化机组检查维护; 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。; 台; 3. 5; 净化自控系统检查维护; 每季度净化自控系统检查维护一次; 套; 1. 6; 强电系统维护及保养; 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。; 项; 1. 7; 水泵; 每半年检查维护维修一次水泵; 台; 2. 8; 盾安模块机组; 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作; 台; 3. 9; 净化数据检测及调整; 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。; 间; 6. 10; 袋式初效过滤器; 628*428*400; 每季度更换一次; 个; 4. 540*428*400; 个; 6. 628*540*400; 个; 6. 11; 中效过滤器; 628*428*400; 每半年更换一次; 个; 4. 540*428*400; 个; 6. 628*540*400; 个; 6. 十九、北楼眼科手术室. 1; 新风机初效过滤器清洗; 每周清洗一次; 个; 13. 2; 回风口及滤网清洗; 每周清洗一次; 套; 23. 3; 排风口及滤网清洗; 每周清洗一次; 套; 3. 4; 散流板清洗; 每半年清洗一次; 个; 22. 5; 净化机组检查维护; 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。; 台; 4. 6; 净化自控系统检查维护; 每季度净化自控系统检查维护一次; 套; 4. 7; 强电系统维护及保养; 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。; 项; 1. 8; 天加风冷模块机组; 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作; 台; 4. 9; 净化数据检测及调整; 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。; 间; 3. 10; 排风机组检查维护; 每季度排风机检查维护一次; 台; 4. 11; 电动门保养、维修、维护; 每半年电动门检测及保养维护一次; 樘; 7. 12; 医用气体检查和维护; 每年对医用气体系统检查维修一次; 间; 0. 13; 初效过滤器; 590*490*46; 每季度更换一次; 个; 1. 590*287*46; 个; 12. 14; 中效过滤器; 590*490*500; 每半年更换一次; 个; 1. 590*287*500; 个; 12. 二十、体检楼5F泌尿外科手术室（手6）. 1; 回风口及滤网清洗; 每周清洗一次; 套; 13. 2; 排风口及滤网清洗; 每周清洗一次; 套; 2. 3; 清洗空调出风口; 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。; 个; 5. 4; 初效过滤器; 590*287*46; 每季度更换一次; 个; 4. 5; 中效过滤器(净化机组); 590*287*500; 每半年更换一次; 个; 4. 6; 风冷模块机组; 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作; 台; 1. 7; 净化机组检查维护; 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。; 台; 1. 8; 净化自控系统检查维护; 每季度净化自控系统检查维护一次; 套; 1. 9; 排风机组检查维护; 每季度排风机检查维护一次; 台; 1. 10; 电动门保养、维修、维护; 每半年电动门检测及保养维护一次; 樘; 3. 11; 强电系统维护及保养; 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。; 间; 3. 二十一、心脏外科重症监护室（病区）. 1; 回风口及滤网清洗; 每周清洗一次; 套; 11. 2; 排风口及滤网清洗; 每周清洗一次; 套; 17. 3; 清洗空调出风口; 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。; 个; 29. 4; 板式初效过滤器; 590*590*96; 每季度更换一次; 个; 5. 590*287*96; 个; 4. 5; 中效过滤器; 590*490*500; 每半年更换一次; 个; 5. 590*287*500; 个; 4. 6; 雅士风冷模块机组; 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作; 台; 4. 7; 净化机组检查维护; 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。; 台; 3. 8; 净化自控系统检查维护; 每季度净化自控系统检查维护一次; 套; 3. 9; 电动门保养、维修、维护; 每半年电动门检测及保养维护一次; 樘; 6. 10; 强电系统维护及保养; 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。; 项; 1. 11; 排风机组检查维护; 每季度排风机检查维护一次; 台; 4. 二十二、儿科三病区（地方病科挂靠）（病区）. 1; 初效过滤器; 590*287*46; 每季度更换一次; 个; 7. 2; 中效过滤器(净化机组); 590*287*500; 每半年更换一次; 个; 7. 3; 清洗排风扇; 每半年清洗一次; 台; 6. 4; 排风机组检查维护; 每季度排风机检查维护一次; 台; 1. 5; 净化机组检查维护; 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。; 台; 2. 6; 净化自控系统检查维护; 每季度净化自控系统检查维护一次; 套; 2. 7; 电动门保养、维修、维护; 每半年电动门检测及保养维护一次; 樘; 2. 8; 净化数据检测及调整; 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。; 间; 4. 9; 强电系统维护及保养; 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。; 间; 5. 10; 天加风冷模块机组; 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作; 台; 2. 二十三、1F门诊大厅. 1; 初效过滤器; 490*390*46; 每季度更换一次; 个; 4. 2; 590*390*46; 个; 2. 3; 490*490*46; 个; 5. 4; 590*490*46; 个; 4. 二十四、产科（产房）. 1; 初效过滤器; 795*385*46; 每季度更换一次; 个; 2. 2; 中效过滤器(净化机组); 790*375*400; 每半年更换一次; 个; 2. 3; 净化机组检查维护; 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。; 台; 1. 二十五、学科建设办公室（肝脏损伤与修复分子实验室小动物细胞培养室）. 1; 排风口及滤网清洗; 每周清洗一次; 套; 4. 2; 回风口及滤网清洗; 每周清洗一次; 套; 5. 3; 清洗空调出风口; 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。; 个; 4. 4; 清洗排风扇; 每半年清洗一次; 台; 2. 5; 初效过滤器; 490*490*46; 每季度更换一次; 个; 6. 6; 290*290*46; 个; 2. 7; 中效过滤器; 490*287*381; 每半年更换一次; 个; 4. 8; 287*287*381; 个; 2. 9; 490*490*381; 个; 2. 10; 散流板清洗; 每半年清洗一次; 个; 13. 11; 排风机组检查维护; 每季度排风机检查维护一次; 台; 1. 12; 净化自控系统检查维护; 季度净化自控系统检查维护一次; 套; 2. 13; 净化数据检测及调整; 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。; 间; 4. 14; 强电系统维护及保养; 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。; 间; 8. 15; 净化机组检查维护; 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。; 台; 2. 二十六、广西地中海贫血防治重点实验室（儿科实验室）. 1; 排风口及滤网清洗; 每周清洗一次; 套; 2. 2; 回风口及滤网清洗; 每周清洗一次; 套; 3. 3; 清洗空调出风口; 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。; 个; 4. 4; 初效过滤器; 590*490*46; 每季度更换一次; 个; 1. 5; 490*287*46; 个; 1. 6; 中效过滤器; 590*490*500; 每半年更换一次; 个; 1. 7; 490*287*500; 个; 1. 8; 排风机组检查维护; 每季度排风机检查维护一次; 台; 1. 9; 净化机组检查维护; 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。; 台; 1. 10; 净化自控系统检查维护; 每季度净化自控系统检查维护一次; 套; 1. 11; 强电系统维护及保养; 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。; 间; 2. 12; 高美风冷模块机组; ACHFJ-013S-R22; 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作; 台; 1. 2、维修保养期间设备发生故障，相关零配件、耗材无法修复而需更换时，配件由采购人按配件的成本价格支付给投标人，投标人负责更换，所有更换设备、零配件、耗材的人工费均由投标人承担（整体改造除外）。维保过程中需要更换配件，投标人应事先将维修方案及金额预算报采购人审核并取得采购人书面同意。配件的更换需经采购人专门管理人员书面签字确认后方可更换。维保过程中需要更换的配件采购人有权自主购买，采购人若委托投标人购买则采购人按配件成本价（含税）支付给投标人，同时投标人对所提供的配件承担12个月以上的质保责任。投标人维修更换零配件后应报告采购人，并经采购人专门管理人员检查签字确认。投标人每季度将维保更换的配件的明细汇总后上报采购人，经采购人确认后支付费用。 3、投标人需每季度委托有资质的第三方检测机构检测以下净化区域：住院楼21楼干细胞移植病区、住院楼18楼手术室、住院楼16楼一区手术室、住院楼16楼二区手术室、住院楼15楼ICU一区、住院楼15楼ICU二区、急诊EICU、二楼外科手术室、三楼耳鼻喉手术室、五楼皮肤科手术室、五楼男性科手术室、计生门诊手术室、六楼激光准分子手术室、九楼人类精子库、九楼整形美容中心手术室、十楼生殖中心、导管手术麻醉室、导管室、导管公共区域、导管新装修百级手术室、导管新装修DSA室、导管新装修百级手术室、DSA室公共区域、烧伤手术室、静脉配液中心、北楼眼科手术室、体检楼5F泌尿外科手术室、心研所7F心胸外ICU、儿科3F白血病区、1F门诊大厅、住院楼8F产房、科技楼19F肝脏损伤与修复分子实验室（小动物细胞培养室）、门诊8楼地中海贫血实验室、日间手术室。检测空气净化度等技术指标，确保空气达标，符合《医院净化手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）、《医院空气净化管理规范》(WS/T 368-2012 )、《净化室施工及验收规范》（GB5091-2010）标准，以上规章、标准不论有无年代号，除有特别说明的以外，均以最新有效版本为准。 投标人向采购人提供检测报告，若检测数据不符合上述标准，投标人应立即整改，整改后再委托第三方检测机构进行检测，整改及重新检测的费用由投标人承担支付至检测合格并提供检测合格证明给采购人。 若采购人对投标人的检测数据存在质疑或认为必要的情况下，采购人有权请相关权威部门对净化区域做相关检测。若检测结果达到本合同约定的标准，检测费用由采购人支付，若检测结果达不到相关标准，检测费用由投标人支付。 4、合同期间，如采购人调整临床科室的用房或停止对部分净化空调层流系统、自动感应门的使用与维修保养，则双方应按停止使用前或采购人书面通知停止使用前的实际维修保养月数进行结算维修保养费用。 三、技术标准 （一）技术服务依据标准 1、依据《公共场所集中通风系统清洗规范》、《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》、《新冠肺炎疫情期间办公场所和公共场所空调通风系统运行管理卫生规范》、《GB50365-2019-空调通风系统运行管理标准》、《医院空气净化管理规范》、《净化室施工及验收规范》、《医院净化手术部建筑技术规范》的最新标准要求，进行维护保养。 2、维修保养、清洗消毒质量标准： （1）依据《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》、《集中空调通风系统清洗技术管理规范》、《空调通风系统运行管理标准》、《新冠肺炎疫情期间办公场所和公共场所空调通风系统运行管理卫生规范》进行维修保养，质量要求为设备正常安全运行，净化度、静压差、温湿度、噪音、卫生等的标准必须符合国家政府相关的技术规范，维修保养质量不合格者，采购人有权要求投标人停工和返工，并按采购人职能部门的要求即时整改(所有发生的整改、返工费用均由投标人承担，整改的具体时间由采购人安排，投标人必须无条件服从)。 （2）投标人在维修保养期间应严格遵守政府、采购人的规章制度及相关规定，安全施工、文明施工，在合同期内如果发生维修保养的质量安全、人员安全、设备安全问题及其它相关问题，投标人承担全部责任。如造成采购人损失的，采购人有权向投标人追偿。 （3）投标人工作人员须持有管道工、机械设备安装工，水电工、通风工、制冷工证，在现场作业时按标准规定要求进行维保作业。 2、投标人对净化空调系统主要装置日常检查维护要求： 2.1 每月清洗室内净化空调层流回风窗和回风过滤网，以排替、稀释室内的颗粒污染物； 2.2 每日检查一次新风机组，保持内部干净，初效滤网每七天清洗一次，初效过滤器2个月更换；中效过滤器每月检查两次，三个月更换；亚高效过滤器每一个月检查两次，每年更换一次。如污染和堵塞时需及时报告采购人，经采购人确认后进行更换； 2.3 每月检查各种仪器仪表、记录机组运行情况，对出现的故障及时处理。在系统运行过程中，检查风机情况、风机轴承温度；检查过滤网风压是否报警或有破损；检查盘管排水是否正常；检查管路上各配件工作是否正常； 2.4 每月清洗直排风口及滤网，每周一次回风口及滤网清洗、排风口及滤网清洗、清洗空调出风口、新风机滤网清洗、清洗空调天顶机机身和风口滤网和新风机初效过滤器清洗，回风口过滤网每年更换一次，如污染和堵塞时需及时报告采购人，经采购人确认后进行更换； 2.5 配合科室的时间，如遇到做空气培养或其它特殊情况安排，将及时清洗层流的风口、滤网，使之达到使用要求标准； 2.6 净化机组的初效、中效过滤器一般采用超细玻璃纤维纸或超细石棉纤维纸，不能重复使用，初效过滤器每月检查，3个月更换，中效过滤器每半年更换一次，亚高效过滤每年更换一次；每次更换过滤器后检查机组工作情况，调整风量压力参数，保证净化区域净化度；对可清洗的滤材在清洗过程中不能使滤材变形。要有备用滤材，万一发生滤材损伤应立即更换；中效过滤器每月检查两次，半年更换；亚高效过滤器每一个月检查两次，每年更换一次。如污染和堵塞时需及时报告采购人，经采购人确认后进行更换； 2.7 高效过滤器每月检查一次，当监测阻力超过设计初阻力160Pa、使用仪器检测到有漏点或已使用3年以上时，应立即进行更换。回风过滤器如做特殊污染手术，必须立即更换，以免循环感染； 2.8 每次更换过滤器后检查机组工作情况，调整风量压力参数，保证净化区域净化度； 2.9 每季对净化区域的净化度、静压差、截面风速、换气次数、温湿度、噪音、照度进行监测，并根据结果调整设备参数，使区域符合规范要求，并做好监测记录； 2.10 每月对风管清理灰尘，检查风管是否有漏风，如有漏风现象及时补漏，包好风管保温，减少能量损耗； 2.11 每月检查冷冻管道，对脱落的保温棉重新包扎，防止管道生锈腐蚀； 2.12 每月检查电动水阀开启情况是否灵敏，对控制阀门的控制部分进行检测保养； 2.13 严格制定操作规程，每月对净化机组详细检查一次，清扫内部。检查盘管的清洁度。对送风机，控制柜及控制系统进行检测，若发现异常马上通报院方负责人员，并提出处理报告，保证设备的正常运转； 2.14 每月检查电气设备及装置线路是否松动，是否老化，电气内所有接线处拧紧，确保机组的正常使用； 2.15 每月检查空调机组吊件、吊架、风机、电机的皮带松紧程度及螺栓是否有松动现象、排除隐患； 2.16 每月检查净化空调机组的密封情况，视实际情形更换密封胶或重新涂抹硅胶密封层。检查轴承有无磨损及润滑油泄露现象，给风机电机轴承加润滑油，确保传动的灵活性； 2.17 每月对自控系统电动阀、阀门执行器、温湿度传感器、加湿器、加热器等进行维护、检测，对强电、弱电部分进行检测； 2.18 在系统运行过程中,检查风机情况、风机轴承温度；检查过滤网风压是否报警或有破损；检查盘管排水是否正常；检查管路上各配件工作是否正常； （二）过滤器的检修维护要求 1、过滤器的检修维护 1.1检查压差计动作是否失灵，检查压差计计数是否超出过滤器阻力。 1.2检查滤材污染程度，检查滤材有无变形或漏风。 1.3检查过滤器框架、连接管道等有无明显漏风状况。 1.4检查过滤器箱体污染程度，检查箱体有无腐蚀。 2、更换过滤器操作要求 2.1更换滤材时应停止系统运行。 2.2更换下的滤材应包装后按废物处理，不得清理后重复使用。 2.3更换滤材的同时对框架周围等其他部件彻底清洁。 2.4更换滤材时应轻拿轻放，防止损伤滤材。 2.5更换滤材后对装配框架全面密封，不能产生漏风现象。 2.6对可清洗的滤材在清洗过程中注意不能使滤材变形。一般要有备用滤材，万一发生滤材损伤应立即更换。 |
| 第三部份、其他要求 （一）拟投入人员基本要求 1、投标人采用24小时驻现场服务方式，根据医院以往空调及净化系统维持业务正常运转所需的维保人员统计历史情况，为了满足医院的最基本维保用工需求，投标人每日需委派30名（含）以上工作人员驻院内负责日常中央空调系统及净化系统的运行巡检、维护清洗、系统保养、突发故障的处理等，其中必须保证每日在岗的维修技术人员14人（含）以上，且维修技术人员应有三年以上中央空调系统维护、保养工作经验，持证上岗，每日运维管道工配置不少于1人、机械设备安装工配置不少于1人，水电工配置不少于1人、通风工配置不少于1人、制冷工配置不少于1人。 2、驻场人员需每日考勤，若采购人抽查发现缺岗或维修人员不符合岗位要求的，按照考核表进行处罚。 3、未经采购人书面同意，投标人不得变更驻场服务人员及维保技术团队成员，如因特殊原因需更换人员，应提交替换人员的资料由采购人审核，投标人保证替换人员的技术水平、资历条件不得降低。 4、如采购人对投标人驻场服务人员及维保技术团队成员不满意的，有权要求投标人在七日内更换技术水平和资历条件更高的人员。 （二）服务响应要求 1、维护响应措施（提交以下内容）： 1.1定期维护计划。 1.2对采购人不定期维护要求的响应措施。 2、技术支持 2.1提供7×24小时的技术咨询服务。 2.2公共卫生突发事件、重大节假日提供技术人员值守服务。 2.3合同期间，必须每年派工程师到采购人处，对采购人的相关操作维护人员进行一次专业培训（采购人不额外付费），帮助提高采购人操作工人对空调主机设备的操作、维护、保养程序及一般故障排除技术的相关认识，提高采购人工作队伍的技术水平，为空调主机的安全、高效运行提供更好的条件。 3、故障响应 3.1提供7×24小时的故障服务受理。 3.2随叫随到，24小时保障机组运行。 （三）工作管理要求 1、遵守国家规定和行业标准以及采购人要求，保质保量完成各项保养项目。 1.1有关设备的资料收集及建档。 1.2树立“安全第一”的概念，建立设备安全操作规程，定期进行安全检查，确保安全运行。 1.3制订设备维修保养计划，并组织对设备的定期维修、保养。 1.4检查每天的运行日志及运行记录，及时发现运行中的异常情况。 1.5切实保证机房清洁卫生。 2、技术人员的职责范围 2.1每日检查运行日志及运行记录，及时发现室内参数的异常情况，并进行分析，提出处理意见，保证系统始终处于正常运行状态。 2.2与防疫部门密切配合，争取防疫部门的业务指导，保障医院正常运行。 3、操作人员岗位责任制，净化室空气状态的保障，应予认真对待，负责空调系统运行的操作人员应当做到： 3.1熟悉空调系统的组成及性能，了解医院各净化室所需的空调参数，做好本职系统运动工作。 3.2运行开机前，要做好设备检查工作，对机器阀门、仪表均应依次检查，确认一切正常后方可开机。 3.3系统运行时要认真负责、勤巡视、勤检查、勤调节，经常观察室内空气参数及室外气象变化，根据需要随时调整运行方案，常规巡视不少于每周1次。 3.4根据巡视情况，每天进行1次值班运行记录，记录应详细、准确，字迹应清晰，不准涂改。 3.5工作时注意安全操作，严格遵守安全操作规程。 3.6定期进行设备维修及检查，发现故障立即处理。检修时应挂警告牌，严禁随便使用。 3.7提倡文明生产，每天进行机房清扫，工具摆放整齐，形成良好的运行工作环境。 4、设备定期检测及保养 为使设备能正常发挥功能，必须使系统中所有设备及部件，一直处于良好的工作状态，及时发现设备的问题，将事故隐患消灭在萌芽状态，确保安全运行。 4.1每周进行设备的清扫工作。 4.2每月进行设备内部的全面检修及清理工作。 4.3随时对发现的故障隐患及设备磨损进行及时的修理，遇必须更换的部件也应立即更换，不能拖延。 5、安全生产制度 5.1每一个工作人员都应树立“安全第一”的思想，永不放松“安全生产”这根弦。 5.2创造一个良好清洁整齐的生产环境是安全生产的保证。 5.3设备开机前应全面检查所有设备及部件，确认无异常情况时才可开机。 5.4工作应穿工作服佩戴工作证，戴好防护用具。 5.5无关人员一律不准进入机房值班室。 5.6遵守工作纪律，严禁在值班室内打闹、玩耍。 5.7坚持设备检修制度，设备检修时一定要挂警示牌，防止检修时合闸，造成人身伤害。 5.8坚持每天巡视制度，发生不正常情况时应立即汇报，及时停机。 5.9严格交接班制度，上班应将设备运行情况向下班详细交代，接班人员未到达时严禁当班人员擅自离岗。 6、净化室空调的送、回风设施的管理应包括以下内容： 6.1设专门维护操作人员，操作人员应熟悉并遵守设备的法定保养标准，定期维护。 6.2在运行开始前、启动时、运行中和停止后，都应有检查和记录。 6.3经常检查送风设施及回风设施的外观有无因密封材料老化而产生漏风现象及破损现象。 6.4经常检查送风及回风口的过滤器滤材和积尘状况，对送风口还应检查高效过滤器的滤纸有无因破损而造成漏风的状况。 6.5按照过滤器的管理方法对送、回风口的过滤器进行清洁及更换。 6.6投标人应当随时认真观察整个净化房间的室内压力梯度状态，对不正常的压力状态应该及时找出原因予以调整。 |  |
| 第四部份、服务考核监督 1、每月由后勤办根据《中央空调及净化空调维保服务项目考核表》对当月运维服务情况进行考核，处罚原因要写清楚具体时间、人员和事件。 2、不直接参与考核的科室医务人员及患者和患者家属，可通过后勤信息管理平台、微信群、QQ群、电话等方式投诉至后勤办，后勤办对每次投诉进行核实，月底汇总当月投诉次数，按每次投诉罚款300元处理。 3、后勤办每月随机挑选20%科室，对净化空调运维服务进行满意度调查，调查内容分为运维人员仪容仪表及言谈举止、服务态度、专业能力、响应速度、服务效果、日常设备运行稳定性等六个方面。每个方面分为非常满意、满意、一般、不满意四个等级进行评价，综合满意度评价达95%以上的，不罚款；低于95%的，每下降1%罚款500元，不足1%的按1%计算。 4、所罚费用医院直接从当月运维服务费用中扣除，每月所罚费用大于2000元的，视为当月考核不合格。一年内超过四次（含四次）考核不合格，采购人有权解除本合同，损失由投标人负责。 5、后勤办每月统计汇总考核情况及其他科室医务人员、患者和患者家属反映的问题意见，针对存在的问题，责令运维服务承包方限期整改。 6、附件：中央空调及净化空调维保服务项目考核表 中央空调及净化空调维保服务项目考核表 序号; 考核标准; 处罚标准; 处罚原因; 罚款金额. 1; 随意更换项目主管未提前通报医院并征求医院意见的; 500元/次. 2; 未按招标文件要求投入足够人员造成缺岗的；驻场人员需每日考勤，若采购人抽查发现缺岗或维修人员不符合岗位要求的; 500元/人/次. 3; 未按要求对人员进行体检、持证上岗人员无证、持假证的，人员不符合上岗要求的，个人资料不实，弄虚作假的；; 700元/人/次. 4; 违反安全条例、安全操作规程，造成不良后果的; 700元/次. 5; 携带违禁物品（武器、毒品、爆炸品、易燃品、强腐蚀性物品等）进院的; 500元/次. 6; 在院内进行违法乱纪行为、违反治安管理条例行为的; 500元/次. 7; 私自配置医院钥匙，私自改装医院锁具的; 300元/次. 8; 私自带无关人员进入院非公共开放部位的; 500元/次. 9; 在考勤、值班、检查、维修记录（包括书面和口头）弄虚作假，伪造的; 700元/次. 10; 对医院工作通知、投诉在3个工作日内不处理不上报的; 500元/次. 11; 利用工作之便索要、收受他人贿赂、贪污公款、谋取私利的; 1000元/次. 12; 发现安全隐患不及时排查、报告的，造成不良后果的; 500元/次. 13; 科室医务人员及患者和患者家属投诉并核实的; 300元/次. 14; 主管以上领导手机不24小时开机，工作时间1小时内联系不上的，值班电话不24小时开机或不随身携带的；不接受不配合督查人员查岗的; 300元/次. 15; 从业人员违反医院相关管理制度的; 300元/次. 16; 未按要求上报统计报表、检查维护维修计划的；不按要求上报维保计划，完成维保任务的；; 200元/次. 17; 不按时间要求交接班的，当班时无工作和交接班记录的；工作范围内文字档案未及时整理归档的; 100元/人/次. 18; 对医院报修报检项目不按时限要求及时处理，维修响应不及时，消极怠工，态度不端正，造成工作被动，拖拉，不能及时完成任务的，将维修材料私拿私用的; 500元/次. 19; 迟到早退，脱岗、睡岗、酒后上岗的；工作散漫，粗心大意造成工作差错的；不穿工作服、不带工作牌；不按要求检查、记录的；在禁烟区吸烟的；拾遗不报的；上班时间干私活的；工作时间吃喝、读书看报、打牌、听音乐、下棋、会客、玩手机等做与工作无关事情的；; 500元/人/次. 20; 值班室、设备间、电井房等工作管辖区域或管辖设施设备脏乱差的；对管理区域内设施设备不检查不登记心中无数的; 200元/次. 21; 顶撞院方或患者，与患者发生言语、肢体冲突，在医院打架斗殴酗酒闹事的; 1000元/人/次. 22; 乱丢垃圾、乱写乱画，故意损坏医院财物的，需按原价赔偿；; 500元/次. 23; 当月运维服务满意度低于95%的; 每下降1%罚款500元，不足1%的按1%计算. 24; 因乙方原因未完成合同要求项目时，按照未完成的比例（比例由采购人验收确认）进行处罚; 未完成1%罚款500元，不足1%的按1%计算. |
| 第五部分、中央空调、净化空调能耗安全监控系统要求 投标人需自行出资根据现场实际情况对中央空调系统、净化净化系统中的重点设备现有回路中安装电力智能计量仪表，对各回路进行分项计量及用电数据监测，实现对各个用能系统电耗的实时监测分析，建设医院智慧后勤。投标人根据采购人要求需提供平台接口协议及综合能源管理系统的建设（采购人不额外付费），让智能管理更为高效的实行建立系统安全、节能运行管理制度和安全操作规程，包括但不限于节能运行管理系统、技术体系、培训体系、现场指导性文件和保障体系文件等，保证安全运行和正常使用的同时系统能节能。以稳定运行为目标，结合采购人使用功能情况现状，对中央空调的重点耗能设备的运行策略进行全日制监管，保障按照设定策略运行，实现节能的目的。 1、中央空调能耗及安全监控系统的主要区域是针对中央空调的中央冷水机组机房以及净化空调部分进行，并实现在控制中心和现场均能实现对设备的监控。具有可靠性、先进性、科学性、安全性，设备安装调试完毕后，能在其功能范围内安全、稳定的运行。 2、系统应采用智能集成化的先进控制系统作为中央空调主机房技术运营的主要手段，并结合相应的中央空调监控控制系统和行为进行节能模式管理，范围是中央空调主机、组合式空调风柜、冷冻水泵、冷冻水泵冷却塔风机等。采用智能优化控制的模式，实行主机、水泵、冷却塔整体联动控制和监控。 3、项目实施包含：冷热源设备的监控，监视设备变化情况，系统能对中央空调的冷冻水系统、冷却水系统、冷却风系统实现参数集中监测，自动化报警控制。以确保中央空调主机的安全运行。确保设备能根据负荷的调整，由智能化系统调整设备运行的频率，降低设备运行能耗。 4、确保系统安全运行，受控设备的实施状态监控。改造后中央空调系统必须监测主机、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔的运营状态，兼顾各设备运行在效率最佳点为控制依据，提高空调系统的运行效率，创造高效、节能、安全的系统运行环境。 5、系统应支持远程网络管理功能，可以支持多个客户端。 6、系统随时监控院内的安全状况，一旦发生突发事件，系统可调动各机电设备按照设计好的预案进行动作，同时利用联动功能实现灾难控制的自动化管理，提高楼内人员与设备的整体安全水平和灾害防御能力。 7、中央空调安全监控预警系统分为冷水机组、水泵、冷却塔、净化空调机组和中央空调安全管理控制系统五部分。由制冷（热）系统、冷（热）媒水系统、冷却系统、网络传输系统、信息采集系统、优化算法智能决策系统、智能控制执行系统等组成。 8、服务器设置于云端，投标人负责系统运行、通讯、存储等所产生的一切服务费。部署在云端的中央空调、净化空调能耗安全监控系统产生的数据为采购人所有，投标人承诺与院内运维管理平台（包括但不限于BIM和BA等管理系统）对接的技术支持（相关费用应包含在投标总价中），第三方平台如果需要收取技术服务费用，由采购人承担。服务到期后，投标人应当配合采购人对原系统平台的数据迁移并提供相应的技术支持（相关费用应包含在投标总价中）。投标人使用的监控系统的硬件、软件及相关配套产品不属于本项目采购范围，采购人在服务期内仅享有使用权 (相关费用已包含在投标总价中），服务期结束后，后端传感监控设备归采购人所有，软件系统归投标人所有。 9、能耗安全监控系统必须在进场服务后三个月内投入使用，若投标人无法按照规定时间内投入，每推迟一个月，则直接扣除当月维保费的20%（不返还），直至监控系统投入使用当月为止。 |  |

| ▲二、商务要求表 |  |
| --- | --- |
| 投标报价要求 | 投标报价是履行合同的最终价格，投标人应报完成本项目“招标项目采购需求”中全部内容的含税费的人民币价格，投标人投标报价应充分考虑市场风险和国家政策性风险。其中，净化维保服务费用总报价由净化空调全系统及自动感应门维保服务报价(含净化空调系统过滤器更换报价)、净化空调全系统检测费用两部分构成，报价含投标人提供服务的材料（含定期更换初、中、亚高效及高效过滤器及回风过滤网，详见附件）、清洁、消毒、人工、设备工具、交通及管理费用、安全措施费、税金等与本项目相关的一切费用，整体进行投标与报价。 |
| 质保期 | 投标人为响应本项目采购需求而提供的货物：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，所有货物质保期从最终验收合格之日起计算不少于一年（含一年），表“一、项目要求及技术需求”中若另有专项要求的，从其规定。 |
| 项目服务期限和地点 | 1、服务期限：2年。 2、服务地点：广西区内采购人指定地点。 |
| 采购标的验收标准 | 1、中标供应商需承担项目验收时发生的一切费用。 2、采购单位将依据采购文件上的技术要求和国家有关标准对中标供应商完成的项目进行初步验收，初步验收不合格的，采购单位有权不予签收；在本项目验收时，中标供应商如提供不符合采购文件、响应文件和采购合同规定的服务，采购单位有权拒绝接受，由此产生的一切损失均由中标供应商自行承担。 3、当项目完成后，由中标供应商向采购单位提出项目竣工测试申请，并于验收前向采购单位提供一切有关技术文件、资料、图纸和相关记录等竣工材料，并在竣工前7个工作日通知采购单位及有关部门准备验收。拟竣工项目的实施总体功能、服务符合采购单位认可的服务方案及合同规定的，予以验收，并作出验收结果报告。供需双方签署项目终验验收证书。 4、验收标准 1）项目采购文件及投标人响应文件中的“技术响应表”，逐条验收； 2）项目采购文件及投标人响应文件中的“商务响应表”，逐条验收； 3）投标人响应文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项，逐条验收。 4）执行《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号），采用文中《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》格式文本等规范。 |
| 知识产权 | 1、未经采购单位书面许可，供应商不得向任何第三方提供上述报告、资料、文件、用户信息等内容及服务成果。即使向履行有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。 2、供应商应严格遵守相关的知识产权及软件版权保护的法律、法规；并在项目所规定的范围内使用本信息系统，任何供应商用于未经授权的商业目的复制行为所造成的违约或侵权责任由供应商承但。 |
| 付款条件 | - 付款方法及条件 1、采购费用按月进行结算，双方于次月15日前完成上月实际工作量及考核表扣减费用的核对。采购人向投标人支付费用前，投标人应向采购人提供合法有效的发票及按验收标准所提交合格的验收结算资料，双方确认无误后，采购人在30日内将上月服务费以银行转账方式支付给投标人。一年内超过四次（含四次）考核不合格，采购人有权解除本合同，损失由投标人负责。 2、如未按国家要求开具增值税发票，一旦发现投标人提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，投标人不得提出异议。 二、履约保证金 1、签订合同前投标人向采购人提交合同总金额的5%作为履约保证金，签订合同后，如投标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。服务期满前一个月，采购人有权委托第三方检测，全部合格后且服务期限满后三十个工作日内无息返还。 2、履约保证金的递交： （1）履约保证金金额：按合同总金额的 5 % （2）履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票、银行出具的保函或保险机构出具的保函、保险单。 （3）保证金指定账户：采购人帐户 （4）开户名称：广西医科大学第一附属医院 （5）开户银行：中国建设银行南宁医科大支行 （6）银行账号：45001604560050501061 （7）交纳履约保证金的单位名称必须与投标人单位名称一致。 |

▲三、投标人的资信要求表

同时具备建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质和建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质。

四、采购人对项目的其他要求及说明

1、投标人实施服务所使用的软件、工具等必须为经合法销售渠道获得，若因其侵犯了第三方合法权益而引发任何纠纷或诉讼，均由投标人负责交涉并承担全部责任 2、投标人应对提供本项目服务拟采用的能耗安全监控系统进行演示，具体参看“第二章 招标项目采购需求”及“评标办法及评分标准”。现场演示的具体时间由招标代理机构在开标现场另行通知，招标代理机构提供现场演示所需的投影仪及接入电源。

附件1：满意度表格

| 广西医科大学第一附属医院 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021年 月中央空调维保服务及净化维保服务满意度调查表 |  |  |  |
| 调查时间： 检查部门： |  |  |  |
| 调查内容 |  |  |  |
| 序号 | 调查内容 | 检查情况（✔） |  |
| 1 | 工作人员仪容仪表及言谈举止 | 非常满意、满意、一般、不满意 |  |
| 2 | 工作服务态度 | 非常满意、满意、一般、不满意 |  |
| 3 | 专业能力 | 非常满意、满意、一般、不满意 |  |
| 4 | 响应速度 | 非常满意、满意、一般、不满意 |  |
| 5 | 服务效果 | 非常满意、满意、一般、不满意 |  |
| 6 | 日常设备运行稳定性 | 非常满意、满意、一般、不满意 |  |
| 备注： |  |  |  |

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

本项目采购标的所属行业为：其他未列明行业。

第三章  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：中央空调及净化系统维保服务 |
| 2 | 采购数量及单位：详见招标项目采购需求 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目中标服务收费参照国家计委（计价格[2002]1980号）文、发改办价格[2003]857号文和发改价格[2011]534号文）收费标准下浮20%，方式为投标人向采购代理机构支付。 |
| 4 | 投标保证金：人民币壹拾伍万柒仟元整（小写：￥157000.00元）。 开户名称：国义招标股份有限公司广西分公司 开户银行：招商银行股份有限公司南宁分行 银行账号：7 7 1 9 0 0 1 3 6 4 1 0 8 8 6 投标保证金有效期：与投标有效期一致。 1、投标保证金可采用的缴纳方式：银行转账、支票、汇票、本票、银行出具的保函或保险机构出具的保函、保险单，须在递交投标文件截止时间前完成足额、有效缴纳。 2、如采用保函、保险单形式提交投标保证金的，投标（响应）担保函或投标（响应）保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人）。须将凭证复印件放置于投标文件中，原件单独密封后与投标文件一同递交。 3、如采用银行转账、支票、汇票、本票形式提交的，投标保证金必须从投标人银行账户递交，由国义招标股份有限公司代收。采用支票、汇票、本票形式提交的，须将凭证复印件放置于投标文件中，原件单独密封后与投标文件一同递交；采用银行转账的，须将凭证复印件放置于投标文件中。 |
| 5 | 现场勘探时间及地点：不涉及。 样机展示时间及地点：不涉及。 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于投标截止时间15日前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已获取招标文件的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告（详细见公告中公布的网站）。 |
| 7 | 投标文件组成： 1、开标一览表 壹 份； 2、投标文件正本 壹 份；副本 伍 份。 3、投标文件正本及副本均由资格证明文件、商务文件、技术文件、报价文件四部份组成。如投标人投多个分标，各分标投标文件应单独密封封装。 4、投标人还需提供电子版投标文件（U盘，不退还）一套（单独封装）。包含投标人投标文件彩色pdf版本、报价清单Microsoft Office EXCEL等可编辑的文件。 |
| 8 | 资格证明文件： ▲（1）投标声明书 (格式见本采购文件第六章) ； ▲（2）有效主体资格证明（如营业执照副本、事业单位法人证书副本、执业许可证、个体工商户营业执照、个体工商户税务登记证、自然人身份证等）复印件加盖公章； ▲（3）投标人上一年度财务状况报告（可以是财务报表或银行出具的资信证明或第三方审计报告等证明材料），投标人若为新近成立的，根据其成立的时间提交投标文件递交截止之日前所有月报或半年报； ▲（4）参加本政府采购活动的近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）； ▲（5）投标人符合本采购文件第一章“公开招标公告”第六条“六、其他补充事宜”中第5、6点的要求的书面声明（格式自拟）； ▲（6）投标文件递交截止之日前半年内投标人连续三个月的：依法缴纳税收凭证（税费凭证复印件、或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明，原件备查并一年内有效，格式自拟）及依法缴纳社保费的缴费凭证或社保证明（复印件，原件备查并一年内有效，格式自拟），若为新近成立的企业，根据其成立的时间提交投标文件递交截止之日前各月的相关凭证。 ▲（7）本采购文件第二章“招标项目采购需求”中的表三“投标人的资信要求表”中要求提供的文件。 ▲（8）招标文件第二章中规定必须提供的其他材料（如有要求的需提供）。 注：以上内容必须加盖投标人公章，如本采购文件第六章中的格式文本中有签字要求的，须在规定签字处逐一签字，否则作投标无效处理。 |
| 9 | 商务文件： （1）投标文件评分导读表（投标人应根据本采购文件“第四章 评标办法及评分标准”的内容制作该表，导读表中应标明各评分项所对应投标文件中相关内容的页码，凡投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任；该导读表内容仅作为方便评审查阅、提高评审效率之用，不作为投标人在该项目评审中的得分依据）； ▲（2）投标保证金缴纳证明（采用支票、汇票、本票、保函、保险单形式提交的，须将凭证复印件放置于投标文件中，原件单独密封后与投标文件一同递交；采用银行转账的须将凭证复印件放置于投标文件中；保函、保险单的格式可参照本采购文件第六章，不符合招标文件要求的保函、保险单有被评审委员会拒收的风险）； ▲（3）法定代表人（负责人、自然人）身份证明（格式见本采购文件第六章)及身份证正反面复印件、授权委托书原件和委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供，格式见本采购文件第六章)； ▲（4）企业股东构成情况表（格式见本采购文件第六章)； ▲（5）商务响应表（格式见本采购文件第六章）； （6）投标人认为需要提供的有关资料（例如：属于小型、微型企业的需提供《中小企业声明函》，属于残疾人福利性单位的需提供《残疾人福利性单位声明函》，……）； （7）距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表（格式见本采购文件第六章）； （8）如有请提供：类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表，合同复印件或用户验收报告或用户评价），原件备查； （9）如有请提供：自主创新、节能环保等方面的资质证书； （10）如有请提供：投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书； （11）投标人情况介绍。 注：以上内容中凡是必须提供的，必须加盖投标人公章，如本采购文件第六章中的格式文本中有签字要求的，须在规定签字处逐一签字，否则作投标无效处理。 |
| 10 | 技术文件： ▲（1）服务方案（格式自拟）； ▲（2）运营服务安全保证措施（格式自拟）； ▲（3）保证项目工期的服务组织方案及人力资源安排（格式自拟）； ▲（4）项目实施人员一览表（格式见本采购文件第六章）； ▲（5）技术响应表（格式见本采购文件第六章）； ▲（6）技术培训、售后服务的内容和措施（格式自拟）； （7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施； （8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上内容中凡是必须提供的，必须加盖投标人公章，如本采购文件第六章中的格式文本中有签字要求的，须在规定签字处逐一签字，否则作投标无效处理。 |
| 11 | 报价文件： ▲（1）投标函（格式见本采购文件第六章）； （2）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）； ▲（3）开标一览表（此表是报价文件的必要文件，是报价文件的组成部分，格式见本采购文件第六章； 注：以上内容中凡是必须提供的，必须加盖投标人公章，如本采购文件第六章中的格式文本中有签字要求的，须在规定签字处逐一签字，否则作投标无效处理。 |
| 12 | 投标截止时间：详见本项目“公开招标公告”。 投标截止地点：详见本项目“公开招标公告”。 |
| 13 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：同投标截止地点。 |
| 14 | 在对投标人资格审查时进行信用查询 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。 查询起止时间：自采购公告发布之日起至中标、成交通知书发出前。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。 |
| 15 | 评标办法及评分标准：综合评分法 |
| 16 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确定投标人后二个工作日内发中标通知书，中标公告发布于财政部门指定的政府采购信息发布媒体。 |
| 17 | 政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
| 18 | 签订合同时间：中标通知书发出后二十五日内。 |
| 19 | 采购资金来源：财政资金 |
| 20 | 付款方式：采购人支付。 |
| 21 | 投标文件有效期：自投标截止日起 60 天内。 |
| 22 | 本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，不适宜由中小企业提供的理由为：无法确保充分供应、充分竞争，且存在可能影响政府采购目标实现的情形。 |
| 23 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

## 一、总则

（一） 适用范围

本招标文件适用于广西医科大学第一附属医院中央空调及净化系统维保服务项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1．“招标采购单位”系指组织本次招标的采购人及国义招标股份有限公司（以下简称“采购代理机构”）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求的项目条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人、自然人），须有法定代表人（负责人、自然人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不受联合投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

▲1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

▲2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，投标人须依照国家相关规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，且供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均须采用财政部公布的政府采购供应商质疑函/投诉书范本格式，应符合财政部令第94号--《政府采购质疑和投诉办法》的规定，应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

▲3.财库[2016]125号--《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定：采购人或者采购代理机构应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

①质疑联系部门及电话为：国义招标股份有限公司         0771-5550630

地址：南宁市青秀区桂春路南二里8号和兴大厦10楼

②投诉联系部门及电话为：广西财政厅政府采购监督管理处   0771-5331810

## 二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求；

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准；

5.采购合同主要条款；

6.投标文件格式；

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在递交投标文件截止时间15日前以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及采购代理机构网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。投标人必须按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后12小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有获取招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5、采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

## 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务文件、技术文件、报价文件及电子版招标文件等四部份组成。如投标人投多个分标，各分标投标文件应单独密封封装。

本招标文件中描述投标人（或生产厂家）的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人（负责人、自然人）或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

1.资格证明文件

内容及要求详见本章前附表第（8）点。

2.商务文件

内容及要求详见本章前附表第（9）点。

3.技术文件

内容及要求详见本章前附表第（10）点。

4.报价文件

内容及要求详见本章前附表第（11）点。

5.投标文件电子版：投标人需提供以上投标文件的电子版（U盘不退还），单独封装。电子版响应文件中的报价、货物清单等应使用Microsoft Office EXCEL等可编辑的文件格式。

（二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.投标人必须就全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.投标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1.投标保证金的缴纳

投标供应商在提交投标文件的同时，应按投标供应商须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。否则，其投标将被拒绝。

2.投标保证金的退还：

（1）投标供应商在投标截止时间前放弃投标的，自所投包组结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标供应商投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；

（3）中标供应商投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标供应商自身原因导致无法及时退还的除外；

3.投标保证金不计息。

4.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）投标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）法律法规和招标文件规定的其他情形。

备注：但因投标供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、胶装装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按资格证明文件、商务文件、技术文件、投标报价文件顺序编制并胶装装订成一册，投标文件正本 壹 份，副本份数详见“投标人须知前附表”规定，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样，且副本应编号（副本1，副本2…）。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件，若正本和副本不符，以正本为准。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人（负责人、自然人）或法定代表人（负责人、自然人）的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人、自然人）或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 为方便开标时唱标，投标人应将《开标一览表》（格式见本采购文件第六章）另附一份并密封在一个单独的信封中，并在信封上清晰标明“开标一览表”字样，投标文件正本和副本分开密封装在单独的信封（盒、箱）中，且在信封上标明“正本”“副本”字样，全部副本可以封装在一个信封（盒、箱）中。电子版投标文件（U盘）应单独密封提交。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格证明、商务、技术、报价文件，开标一览表、电子版投标文件等）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。投标人必须在规定时间内将投标文件送到本须知前附表规定地点，在投标截止时间之后送达的投标文件将不予受理。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

▲1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 投标人未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）资格证明文件不全的，或者不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）未实质性响应招标文件要求或者投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（7）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人、自然人）授权委托人身份不符的；

（8）项目不齐全或者内容虚假的；

（9）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（10）投标有效期及商务条款不能满足招标文件要求的；

▲2. 有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

▲3. 出现下列情形之一的，评审时将被视为关联供应商，关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效。

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲4.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的；

（5）一般技术条款（即：允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目）发生负偏离超过 0 项（不含）的。

▲5.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）投标人未就全部内容作完整唯一报价的，或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的。

▲6.被拒绝的投标文件为无效。

## 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人（负责人、自然人）或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人（负责人、自然人）或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4.投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资格证明文件、商务文件、技术、报价文件外包装，清点投标文件正本、副本数量；

6.唱标：采购代理机构工作人员只唱开标一览表；

7.采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后，某分标投标人不足3家的，采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

8.开标会议结束。

（三）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家 4 人和采购人代表 1 人，共 5 人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人代表或采购代理机构工作人员对投标人的资格进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

3.评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、评标结果

（一）采购代理机构将在评标结束后二个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，采购代理机构在招标公告发布媒体网站上发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商退还投标文件。

## 七、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构或采购人将没收中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

（3）中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

## 八、其他事项

（1）本项目中标服务收费参照国家计委（计价格[2002]1980号）文、发改办价格[2003]857号文和发改价格[2011]534号文）收费标准下浮20%，方式为投标人向采购代理机构支付。

（2）代理服务收费标准：

| 费率型 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

（3）解释权：本招标文件解释权属采购代理机构。

（4）有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

国义招标股份有限公司

邮政编码：530022

通讯地址：南宁市青秀区桂春路南二里8号和兴大厦10楼

电    话：0771-5550630

传    真：0771-5550630

# 第四章  评标办法及评分标准

一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共5人组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分……………………………………………………………………………25分

1.1 评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终投标人的中标金额＝投标报价。

1.2 政策性扣除计算方法。

供应商符合小型、微型企业条件的，其投标报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分）。小型、微型企业组成联合体参加投标的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。

1.3 按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

1.4 按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》作为证明文件，并对声明的真实性负责。

1.5 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发2020年广西优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂政办发〔2020〕59 号）等要求，投标单位认定为小型和微型企业（以投标文件提供的符合规定的《中小企业声明函》为准）的，对投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标价=投标报价×（1-10%）；除上述情况外，评标价=投标报价。

1.6 以进入综合评分环节的最低的评标价为基准价，基准价报价得分为25分。

1.7 价格分计算公式：某投标人价格分=基准价/某投标人评标价金额×25分。

1.8 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，其应当在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.技术方案…………………………………………………………………………………55分

（1）服务方案（满分30分）

- 由评标委员会在打分前根据各投标人的维修、巡查服务方案，计划、措施、方法等方面的科学性、可行性和完整性，与采购人的实际符合情况在相应档次内独立打分。

一档：投标人提供了服务方案，在满足招标需求的基础上，操作流程、标准、规范、计划、措施、方法简单，得1分。

二档：投标人提供了服务方案，在满足招标需求的基础上，操作流程、标准、规范较详细，计划、措施、方法等较详细、可行，其方案先进、合理，编制时采用文字并结合图表形式直观清晰地说明服务内容，方案阐述具体，得15分；

三档：投标人提供了服务方案，在满足招标需求的基础上，操作流程、标准、规范详细，计划、措施、方法等详细、有力、可行性高、针对性强，符合本项目要求，其方案先进，对维保清洗需求理解到位，描述清晰、完整，设计合理，与院方实际情况相匹配且满足院方需求，并且结合本项目特点有可行的质量保证措施、应急保障措施，同时应对关键部位、复杂环节重点提出相应的技术措施，能按人员配置要求，提供运维管道工、机械设备安装工、水电工、通风工配置、制冷工人员相关岗位证书复印件及在截标前半年内投标人为其个人缴纳的连续三个月的社保证明复印件，加盖投标人公章，否则不得分，得30分。

其它情况不得分。

（2）运营服务安全保证措施（满分15分）

一档：投标人有安全保障承诺，有安全保证措施，有安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全的得1分。

二档：投标人有安全保障承诺，有安全保证措施，安全保证措施有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求的得7分。

三档：投标人有安全保障承诺，有安全保证措施，安全保证措施有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援等安全措施得力的得15分。

其它情况不得分。

（3）平台功能（满分10分）

①软件产品系统知识产权分（满分3分）

投标人合同履约需使用具有较为完整功能的医院且所使用软件应拥有产品自主知识版权或提供由具有产品自主知识版权的单位针对本项目出具的授权书；本次招标所涉及软件产品需要的自主软件著作权范围至少应涵盖:“基于医院物联网移动设备应用平台”、“医院可视化安全监控管理系统”、“医院后勤信息化微信小程序服务平台”、“一站式医院后勤智慧运维管理保障APP系统”等PC或移动端系统功能，提供以上功能的软件著作权证书证明知识产权合法来源；除以上材料外，同时需提供相关著作权持有单位的知识产权管理联系人、联系方式以供核查及合同履约中涉及的知识产权使用风险控制。

（注：功能名称可以略有不同，但必须具备相关功能，并在投标文件中做好相关名称备注；投标文件提供以上证明材料复印件并加盖投标人公章）。

上述证明材料齐全的得3分。其它情况不得分。

②现场演示（满分7分）

投标人应对提供本项目服务拟采用的能耗安全监控系统进行演示，现场演示情况证明系统能够直接满足以下全部功能要求的得7分。

1）首页总览包含项目介绍、实时数据、设备监控、能耗总览、报警信息；

2）支持手机移动端操作；

3）在同一平台能够呈现能耗分析和设备监控模块；

4）能耗分析包含能耗总览、设备能耗、涨幅对比功能；

5）平台具有大屏幕显示功能；

6）平台系统模块具有监测手自动状态、运行状态、故障状态功能；

7）可以实现统计报表查询功能，系统需提供多维度、多口径分析图表报表。

注：投标人自行准备系统（不接受PPT、图像、图片等非系统的演示）、现场演示设备及运行环境，不提供现场演示此项不得分。每家投标人现场演示时间不超过15分钟（不包含评审委员可能现场发起的提问环节）

3.商务分………………………………………………………………………………20分

（1）投标人具有ISO9000质量管理体系认证证书，ISO14001环境管理体系认证证书，ISO45001职业健康安全管理体系认证，三个证书均具备的得2分。须提供相关证书复印件加盖投标人公章，否则不计分。

（2）投标具有净化工程系统采购安装或维护服务项目业绩的，有1-2项得1分，有3-6项得2分，有不少于7项（含）的得4分。须提供合同或中标通知书复印件加盖投标人公章，且清晰反映出合同金额、签订合同年份等，否则不得分。

（3）投标人具有中央空调工程系统采购安装或维护服务项目业绩的，有1-2项得1分，有3-6项得2分，有不少于7项（含）的得4分。须提供合同或中标通知书复印件加盖投标人公章，且清晰反映出合同金额、签订合同年份等，否则不得分。

（4）配套信息技术服务及后续技术服务能力评估：因本项目涉及系统的应用，并涉及相关智能系统改造的后续服务及采购，投标人具有电子与智能化工程专业承包资质得2分。须提供相关证明资料并加盖投标人公章。其他情况不计分。

（5）为配合本项目中所涉及建设的平台系统充分在后期与采购人“智慧医院”系统框架融合，对投标人应用技术研究能力、与采购单位开展后续合作开发研究相关应用技术能力评估：投标人或授权的生产厂家具有机电设备相关的冷却塔、空调、通风设备、节能、环保相关的专利证书的，有1-3项得1分，有4-7项得4分，有不少于8项（含）的得8分。须提供相关证书复印件加盖投标人公章。其他情况不计分。

注：单个合同里同时提供净化和空调维保服务时，业绩不可重复计分。

（三）总得分=1+2+3项得分，满分100分

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据综合得分由高到低排列次序（评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为投标人。中标候选人并列的，以其中技术分得分最高的投标人获得投标人推荐资格；技术分得分仍相同的，以其中商务分得分最高的投标人获得投标人推荐资格；商务分得分仍相同的，以随机抽取方式确定。排名第一的中标候选人如放弃中标、依法不具备参与政府采购活动资格或因不可抗力提出不能履行合同，招标采购单位可以确定排定第二的中标候选人为投标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为投标人，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。

（二）桂财采〔2016〕37号—《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》在中标、成交通知书发出前，采购人或者采购代理机构应当对中标、中标供应商信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。

# 第五章  采购合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）

供 应 商（乙方）

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，

按照招标文件规定条款和中标供应商响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一部分 合同书

年    月    日，  （采购人名称）   以   公开招标方式  对        项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （投标人名称）为该项目投标人。现于中标通知书发出之日起二十五日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （投标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.4 投标文件及“投标报价”（含澄清或者说明文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的物

1.2.1 标的物1信息

1.2.1.1名称： 中央空调及净化系统维保服务        ；

1.2.1.2数量：  详见投标报价清单                      ；

1.2.1.3质量：  详见项目需求响应表                    。

1.3 价款

本合同总价为：人民币           元（大写：                 元人民币，含税）。

单项价格：详见投标报价清单

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式、发票开具方式和履约保证金

1.4.1、采购费用按月进行结算，双方于次月15日前完成上月实际工作量及考核表扣减费用的核对。甲方向乙方支付费用前，乙方应向甲方提供合法有效的发票及按验收标准所提交合格的验收结算资料，双方确认无误后，甲方在30日内将上月服务费以银行转账方式支付给乙方。一年内超过四次（含四次）考核不合格，甲方有权解除本合同，损失由乙方负责。

1.4.2、如未按国家要求开具增值税发票，一旦发现乙方提供虚假发票，除须向甲方补开合法发票外，须赔偿甲方发票票面金额一倍的违约金，乙方不得提出异议。

1.4.3、履约保证金

1）签订合同前乙方向甲方提交合同总金额的5%作为履约保证金，签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。服务期满前一个月，甲方有权委托第三方检测，全部合格后且服务期限满后三十个工作日内无息返还。

2）履约保证金的递交：

（1）履约保证金金额：按合同总金额的 5 %

（2）履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票、银行出具的保函或保险机构出具的保函、保险单。

（3）保证金指定账户：甲方帐户

（4）开户名称：广西医科大学第一附属医院

（5）开户银行：中国建设银行南宁医科大支行

（6）银行账号：45001604560050501061

（7）交纳履约保证金的单位名称必须与乙方单位名称一致。

1.5 标的物交付期限、地点、方式和服务期限

1.5.1 交付期限：   详见项目需求          ；

1.5.2 交付地点：    详见项目需求         ；

1.5.3 交付方式：     详见项目需求        ；

1.5.4 服务及质保期限：  2年             。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式提供服务，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每延迟一天按照月服务费价格的万分之五计算，最高限额为本合同总价的 20  %；迟延超过【 30 】日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的20%向甲方支付违约金；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五计算，最高限额为欠付金额的 20 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4乙方提供的耗材未按质保期提供售后服务的，每发生一次向甲方支付 2000 元的违约金。

1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均应通过友好协商的方式和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第  2   种方式解决：

1.7.1 将争议提交南宁市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向甲方所在地人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人加盖有效公章时生效。

甲方：广西医科大学第一附属医院                    乙方：

统一社会信用代码：124500004985004666              统一社会信用代码或身份证号码：

住所：广西南宁市双拥路6号                        住所：

法定代表人或                                      法定代表人

授权代表（签字）：                                或授权代表（签字）:

联系人：黄工                                      联系人：

约定送达地址：广西南宁市双拥路6号                约定送达地址：

邮政编码：530000                                  邮政编码：

电话：0771-5356589                                电话:

传真:                                             传真:

电子邮箱：                                        电子邮箱：

开户银行：中国建设银行南宁医科大支行              开户银行：

开户名称：广西医科大学第一附属医院                开户名称：

开户账号：45001604560050501061                    开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和投标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，投标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给投标人的价格。

2.1.3 “标的物”系指投标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、服务和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业服务、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与投标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的投标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部标的物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同，并没收履约保证金。

2.8.4因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的30%。

2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货/交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于 七 个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

1）签订合同前乙方向甲方提交合同总金额的5%作为履约保证金，签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。服务期限满后三十个工作日内无息返还。

2）履约保证金的递交：

（1）履约保证金金额：按合同总金额的 5 %

（2）履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票、银行出具的保函或保险机构出具的保函、保险单。

（3）保证金指定账户：甲方帐户

（4）开户名称：广西医科大学第一附属医院

（5）开户银行：中国建设银行南宁医科大支行

（6）银行账号：45001604560050501061

（7）交纳履约保证金的单位名称必须与乙方单位名称一致。

2.22 中小企业政策

2.22.1本合同（□是  ☑否）为可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“投标人须知正文”。

2.22.2本合同（□是  ☑否）为中小企业预留合同。

2.23 合同份数

本合同壹式 捌 份，甲方执 肆  份，乙方执 贰  份，代理机构执 贰 份。每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

2.3.2具有知识产权的标的物知识产权归属：

2.4.1包装和装运专用条款（如果有）：

2.4.2装运标的物的要求和通知：

2.9标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：

乙方承担甲方验收标的物前的货物毁损灭失的风险。

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在  7  日内以书面形式通知对方当事人，并在7日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.4因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在  30  日内以书面形式变更合同；

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在  15  日内发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.3 项目验收

甲方参照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》（桂财采〔2015〕22号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.24乙方必须履行投标时提供的安全保障承诺，有安全保证措施，安全保证措施有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全。若未按照投标承诺履约，甲方每月进行考核，发现一次扣款5000元。

2.25服务器设置于云端，乙方负责系统运行、通讯、存储等所产生的一切服务费。部署在云端的中央空调、净化空调能耗安全监控系统产生的数据为甲方所有，乙方承诺与院内运维管理平台（包括但不限于BIM和BA等管理系统）对接的技术支持（相关费用应包含在投标总价中），第三方平台如果需要收取技术服务费用，由甲方承担。服务到期后，乙方应当配合甲方对原系统平台的数据迁移并提供相应的技术支持（相关费用应包含在投标总价中）。乙方使用的监控系统的硬件、软件及相关配套产品不属于本项目采购范围，甲方在服务期内仅享有使用权 (相关费用已包含在投标总价中），服务期结束后，后端传感监控设备归甲方所有，软件系统归乙方所有。

## 2.26能耗安全监控系统必须在进场服务后三个月内投入使用，若乙方无法按照规定时间内投入，每推迟一个月，则直接扣除当月维保费的20%（不返还），直至监控系统投入使用当月为止。

附件：

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于年月日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于年月日已满，请将履约保证金 （大写）¥（小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购人签章： 年 月 日 |
| 备注 |  |

注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。

# 第六章　投标文件格式

## 一、投标文件外层包装及封面格式

1.投标文件的外层包装格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格证明、商务、技术、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.投标文件的封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格证明、商务、技术、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

## 二、资格证明文件格式

1. 资格证明文件的隔页：

资 格 证 明 文 件

2. 资格证明文件目录

参见本采购文件第三章"投标人须知"第三部分“三、投标文件的编制”第一点“（一）投标文件的组成”项下“1.资格证明文件”中的内容。

2.1 投标声明书格式：

投标声明书

致： 国义招标股份有限公司   ：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我             （姓名）系                   （投标人名称）的法定代表人（负责人、自然人），我方愿意参加贵方组织的                        项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定投标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的                              ；我方可按质按时提供。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关服务以及质量等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人（负责人、自然人）的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（负责人、自然人）签字：

投标人公章：

年    月    日

## 三、商务文件格式

1. 商务文件的隔页：

商 务 文 件

2. 商务文件目录

参见本采购文件第三章"投标人须知"第三部分“三、投标文件的编制”第一点“（一）投标文件的组成”项下“2.商务文件”中的内容。

2.1投标文件评分导读表

| 评分类别 | 评分项 | 投标人自评分 | 投标人自评分说明 | 相关内容的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、技术分 | 2.1、…… | （填写示范：15分） | （填写示范：有1项负偏离） | （填写示范：响应表页码：P20-P30；1项负偏离在P24） |
|  | 2.2、…… |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 3、商务分 | 3.1、…… |  |  |  |
|  | 3.2、…… |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注：

1.以上格式文本仅供参考。投标人应根据本采购文件“第四章 评标办法及评分标准”的内容制作该表，导读表中应标明各评分项所对应投标文件中相关内容的页码，凡投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任；

2.该导读表内容仅作为方便评审查阅、提高评审效率之用，不作为投标人在该项目评审中的得分依据。

2.2投标保证金缴纳证明

2.3法定代表人（负责人、自然人）身份证明书及授权委托书

（1）法定代表人（负责人、自然人）身份证明

投 标 人：________________________________________________________

单位性质：________________________________________________________

地    址：________________________________________________________

成立时间：                 年              月              日

经营期限：________________________________________________________

姓    名：                          性      别：__________________

年    龄：                          职      务：__________________

身份证号码：_________________________________

系                                                 （投标人名称）的法定代表人（负责人、自然人）。

特此证明。

附件：法定代表人（负责人、自然人）有效身份证正反面复印件

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

粘贴法定代表人（负责人、自然人）身份证复印件

（2）法定代表人（负责人、自然人）授权委托书

（国义招标股份有限公司）：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项    目    名   称）采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权单位（签章）：_______________

法定代表人（负责人、自然人）（签字或盖章）：_______

签发日期：      年    月   日

附：被授权人有效身份证正反面复印件

代理人工作单位：______________    ________

职务：                          性别：____

身份证号码：____________________ _________

粘贴被授权人身份证复印件

2.4投标人股东构成情况表：

投标人股东构成情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 企业类型 |  |  |  |
| 法定代表人（负责人、自然人）姓名 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 股东及出资信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 股东名称(姓名/股东全称) |  | 股东类型 (自然人股东/法人股东) |  | 身份证号 /统一社会信用代码 |  | 占全部股份比例 |

法定代表人（负责人、自然人）或被授权人签字：

投标人公章：                                             年  月   日

备注：股东或出资人为自然人的，填写自然人姓名及身份证号；股东或出资人为法人的，填写法人企业全称及统一社会信用代码。

2.5商务响应表格式：

商务响应表

项目名称：                      .

项目编号：                      .

| 序号 | 招标文件要求（注明章节及条款号） | 投标文件的具体响应内容 | 偏离情况（无偏离/正偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：

1.投标人应对招标文件第二章“招标项目采购需求”表二“商务要求表”中的内容进行逐条响应，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。响应内容与招标文件要求相同的为无偏离，响应内容高于招标文件要求的为正偏离，低于招标文件要求的为负偏离。

2.本表内容不得擅自修改。

法定代表人（负责人、自然人）或被授权人签字：

投标人公章：                                             年  月   日

2.6距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表：

本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  | 投标文件 页 码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人（负责人、自然人）或被授权人签字：

投标人公章：                                             年  月   日

2.7投标人同类项目实施情况一览表格式：

同类项目实施情况一览表

（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 项目名称 | 采购数量 | 单 价 | 合同金额（万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人（负责人、自然人）或被授权人签字：

投标人公章：                                             年  月   日

## 四、技术文件格式

1.技术文件的隔页：

技 术 文 件

2.技术文件目录

参见本采购文件第三章"投标人须知"第三部分“三、投标文件的编制”第一点“（一）投标文件的组成”项下“2.技术文件”中的内容。

2.1技术响应表格式：

技术响应表

项目名称：                      .

项目编号：                      .

| 序号 | 招标文件要求 （注明章节及条款号） | 投标文件的具体响应内容 | 偏离情况（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

注：

1.投标人应对照招标文件第二章“招标项目采购需求”表一“项目要求及技术需求”中的内容进行逐条响应，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标响应内容与招标文件要求相同的为无偏离，投标响应内容高于招标文件要求的为正偏离，低于招标文件要求的为负偏离。

2.本表内容不得擅自修改。

法定代表人（负责人、自然人）或被授权人签字：

投标人公章：                                             年  月   日

2.2项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表格式：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：                      .

项目编号：                      .

| 姓 名 | 职 务 | 专业技术 资 格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同 编 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不合适投标单位的实际情况，可根据本表格式自行编制表格填写。

法定代表人（负责人、自然人）或被授权人签字：

投标人公章：                                             年  月   日

## 五、报价文件格式

1.报价文件的隔页：

报  价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.投标函格式：

投 标 函

致：                      （招标采购单位名称）

根据贵方           项目招标文件/投标邀请书（项目编号：    ），签字代表       经正式授权并代表投标人                             （投标人名称，如为联合体的，则联合体成员名称。）提交投标文件（包括资格证明文件、商务文件、技术文件、报价文件）正本一份、副本       份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经于贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止日起      天内。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                               邮编：                  电话：

传真：                                投标人代表姓名：                  职务：               投标人名称（公章）：

开户银行：                               银行账号：

授权代表签字：                                             日期：年  月  日

（公章）

年    月    日

3.开标一览表

开   标   一   览   表

项目编号：                                                   .

项目名称：                                                   投标人名称：                  .

金额单位：人民币（元）

| 项号 | 服务名称 | 数量 | 期限 | 总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调维保服务 | 1项 | 2年 |  |  |
| 2 | 净化空调维保服务 | 1项 | 2年 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标报价：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |
| 项目服务期限： |  |  |  |  |  |
| 项目服务地点： |  |  |  |  |  |

注：1. 投标人的开标一览表必须加盖单位公章并签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改处，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人、自然人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3.投标报价是履行合同的最终价格，投标人应报完成用户需求书全部内容含税人民币价格。

4.此表是报价文件的必要文件，是报价文件的组成部分，还应另附一份并封装在一个信封中，作为唱标之用，信封封面请注明招标编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

5、以上报价应与“报价清单”中的“总价”相一致。

法定代表人（负责人、自然人）或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                                           年   月    日

## 4.报价清单

中央空调维保服务清单

| 项号 | 项目内容 | 设备名称 | 维护内容及要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 一年总价合计（元） | 两年总价合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住院部、老干楼中央空调系统风口、滤网维护、保养 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主机 | 约克水冷螺杆机组（YSFZFZS55CNE/22） | 按设备厂家设备维护规范及要求进行维护。（包含：每季度检查冷水机组，调整安全控制装置；检查控制装置的工作状态；检查制冷剂的充注量、油槽的油色、油位、油温；检查润滑系统的运行、回油系统；检查电机和启动器的运行；检查油泵的工作状态；检查及紧固各接线端；检查及检测各温控探头及压力转换器的显示精度；检查各电磁阀及电动压差调节阀的工作状态；检查系统是否有泄漏；记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，根据采购人要求进行机组检修；） | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  | 约克离心式水冷机组（YKEWEQQ75EOG） | 按设备厂家设备维护规范及要求进行维护。（包含：每季度检查冷水机组，调整安全控制装置；检查控制装置的工作状态；检查制冷剂的充注量、油槽的油色、油位、油温;检查润滑系统的运行、回油系统；检查电机和启动器的运行；检查油泵的工作状态；检查及紧固各接线端；检查及检测各温控探头及压力转换器的显示精度；检查各电磁阀及电动压差调节阀的工作状态；检查系统是否有泄漏；记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修；） | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  | 顿汉布什螺杆机组WCF54T | 按设备厂家设备维护规范及要求进行维护。（包含：每季度检查冷水机组，调整安全控制装置；检查控制装置的工作状态；检查制冷剂的充注量、油槽的油色、油位、油温;检查润滑系统的运行、回油系统；检查电机和启动器的运行；检查油泵的工作状态；检查及紧固各接线端；检查及检测各温控探头及压力转换器的显示精度；检查各电磁阀及电动压差调节阀的工作状态；检查系统是否有泄漏；记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修；） | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 末端 | 风机盘管组件 | 定期对风机盘管拆、洗、装、清洗盘管翅片并消毒，检测风速，使风机盘管风速保持不低于3.0m/s（根据电机功率定）；出具检查报告（每年两次） | 1568 | 台 |  |  |  |
|  |  |  | 检查风机盘管电流、电容、轴承、风机盘管电动二通阀、风速、温度、确认电气控制装置工作状况良好，并出具运行情况报告。（每年两次） | 1568 | 台 |  |  |  |
|  |  |  | 每两个月清洗空调回风口及滤网 | 1579 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 每两个月清洗空调出风口 | 1874 | 个 |  |  |  |
| 3 | 新风机 | 新风机 | 年度检查新风机蜗轮、集水盘、通漏，噪音及震动情况；检查新风机比例基芬阀、集水盘；检查新风机确认电气控制装置工作状况良好；（2次/年） | 88 | 台 |  |  |  |
|  |  |  | 年度对新风机进行深度清洗并出具检查报告；（2次/年） | 88 | 台 |  |  |  |
|  |  |  | 每两个月清洗消毒新风滤网清洗 | 211 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 每两个月清洗消毒新风机出风口清洗 | 378 | 个 |  |  |  |
| 4 | 排风机 | 排风机系统 | 检查风机电机运行电流正常、轴承，电气控制装置工作状况及性能；（2次/年） | 84 | 台 |  |  |  |
|  |  |  | 每两个月度清洗消毒排风口并出具检查报告 | 2836 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 门诊楼中央空调系统风口、滤网维护、保养 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项号 | 项目内容 | 设备名称 | 工作内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 一年总价合计（元） | 两年总价合计（元） |
| 1 | 主机 | 麦克维尔螺杆热泵机组：MHS380.2FST2 | 按设备厂家设备维护规范及要求进行维护。（包含：每季度检查冷水机组，调整安全控制装置；检查控制装置的工作状态；检查制冷剂的充注量、油槽的油色、油位、油温；检查润滑系统的运行、回油系统；检查电机和启动器的运行；检查油泵的工作状态；检查及紧固各接线端；检查及检测各温控探头及压力转换器的显示精度；检查各电磁阀及电动压差调节阀的工作状态；检查系统是否有泄漏；记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修；） | 3 | 台 |  |  |  |
| 2 | 末端 | 风机盘管组件 | 年度对风机盘管拆、洗、装。清洗盘管翅片并消毒，检测风速，使风机盘管风速保持不低于3.0m/s（根据电机功率定）；出具检查报告；（2次/年） | 585 | 台 |  |  |  |
|  |  |  | 检查风机盘管电流、电容、轴承、风机盘管电动二通阀、风速、温度、确认电气控制装置工作状况良好。（2次/年） | 585 | 台 |  |  |  |
|  |  |  | 每两个月清洗空调回风口及滤网 | 668 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 每两个月清洗空调出风口 | 755 | 个 |  |  |  |
| 3 | 空气处理机 | 空气处理机系统 | 年度深度清洗消毒空气处理机翅片，集水盘及电机涡轮，并出具检查报告（2次/年） | 27 | 台 |  |  |  |
|  |  |  | 年度检查风机电机电流、轴承、电气控制装置工作状况及性能（2次/年） | 27 | 台 |  |  |  |
|  |  |  | 空气处理机每两个月清洗消毒机组滤网 | 102 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 空气处理机每两个月清洗消毒机组出风口 | 230 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 空气处理机每两个月清洗消毒机组回风口及滤网 | 34 | 套 |  |  |  |
| 4 | 新排风一体机 | 新排风一体机系统 | 季度检查风机盘管电流、电容、轴承、电气控制装置工作状况良好 | 28 | 台 |  |  |  |
|  |  |  | 每两个月清洗消毒新风排风机机组滤网 | 28 | 个 |  |  |  |
| 5 | 排风机 | 排风系统 | 每两个月度清洗消毒排风口 | 948 | 个 |  |  |  |

净化空调系统维保服务清单

| 序号 | 项目名称 | 规格（mm） | 服务内容 | 数量 |  | 单价（元） | 一年总价合计（元） | 两年总价合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、住院楼21楼干细胞移植病区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 46 |  |  |  |
| 2 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 100 |  |  |  |
| 3 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 156 |  |  |  |
| 4 | 新风机滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | 初效过滤器（新风机） | 590*490*96 | 每月更换一次 | 个 | 8 |  |  |  |
| 6 | 初效过滤器 | 594*490*96 | 每季度更换一次 | 个 | 72 |  |  |  |
| 7 | 初效过滤器 | 594*594*96 | 每季度更换一次 | 个 | 8 |  |  |  |
| 8 | 初效过滤器 | 594*287*96 | 每季度更换一次 | 个 | 4 |  |  |  |
| 9 | 中效过滤器（新风机） | 592*490*534*6P | 每季度更换一次 | 个 | 8 |  |  |  |
| 10 | 中效过滤器 | 592*490*534*6P | 每半年更换一次 | 个 | 72 |  |  |  |
| 11 | 中效过滤器 | 592*592*534 | 每半年更换一次 | 个 | 8 |  |  |  |
| 12 | 中效过滤器 | 592*287*534 | 每半年更换一次 | 个 | 4 |  |  |  |
| 13 | 亚高效过滤器 | 590*490*292 | 每半年更换一次 | 个 | 8 |  |  |  |
| 14 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 23 |  |  |  |
| 15 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员 | 台 | 20 |  |  |  |
| 16 | 风冷模块机组 |  | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 8 |  |  |  |
| 17 | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对新风机组各项部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员 | 台 | 2 |  |  |  |
| 18 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 20 |  |  |  |
| 19 | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次 | 间 | 18 |  |  |  |
| 20 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 22 |  |  |  |
| 21 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁 | 间 | 22 |  |  |  |
| 二、住院楼18楼手术室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 14 |  |  |  |
| 2 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 33 |  |  |  |
| 3 | 新风机滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 2 |  |  |  |
| 4 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 50 |  |  |  |
| 5 | 新风机初效过滤器清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 4 |  |  |  |
| 6 | 初效过滤器 |  | 每月更换一次 | 个 | 21 |  |  |  |
| 7 | 中效过滤器 |  | 每季度更换一次 | 个 | 21 |  |  |  |
| 8 | 亚高效过滤器 |  | 每季度更换一次 | 个 | 4 |  |  |  |
| 9 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 6 |  |  |  |
| 10 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 6 |  |  |  |
| 11 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 6 |  |  |  |
| 12 | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 10 |  |  |  |
| 14 | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 7 |  |  |  |
| 15 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 间 | 10 |  |  |  |
| 16 | 医用气体检查和维护 |  | 每季度对医用气体系统检查维护一次 | 间 | 0 |  |  |  |
| 17 | 空气循环处理机检查维护 |  | 每半年对空气循环处理机检查、维修、维护一次 | 台 | 0 |  |  |  |
| 三、住院楼16楼一/二区手术室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、一区手术室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 36 |  |  |  |
| 2 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 13 |  |  |  |
| 3 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 84 |  |  |  |
| 4 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 204 |  |  |  |
| 5 | 新风机滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 2 |  |  |  |
| 6 | 新风机初效过滤器清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 6 |  |  |  |
| 7 | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 13 |  |  |  |
| 9 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 15 |  |  |  |
| 10 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 15 |  |  |  |
| 11 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 间 | 14 |  |  |  |
| 12 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 13 |  |  |  |
| 13 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 14 |  |  |  |
| 14 | 初效过滤器(新风机) | 590*287*46 | 每月更换一次 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 590*590*46 |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 590*490*96 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 15 | 初效过滤器 | 680*500*46 | 每季度更换一次 | 个 | 24 |  |  |  |
|  |  | 690*490*46 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 16 | 中效过滤器(新风机) | 592*287*500 | 每季度更换一次 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 590*490*500 |  | 个 | 4 |  |  |  |
|  |  | 590*590*500 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 | 中效过滤器 | 690*490*500 | 每半年更换一次 | 个 | 4 |  |  |  |
|  |  | 590*590*500 |  | 个 | 18 |  |  |  |
|  |  | 490*287*500 |  | 个 | 13 |  |  |  |
| 18 | 亚高效过滤器(新风机) | 590*490*292 | 每季度更换一次 | 个 | 4 |  |  |  |
| 19 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 间 | 0 |  |  |  |
| 20 | 机组电机及皮带维护 |  | 每半年维护一次 | 台 | 0 |  |  |  |
| 2、二区手术室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 16 |  |  |  |
| 2 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 75 |  |  |  |
| 3 | 新风机滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 9 |  |  |  |
| 4 | 新风机初效过滤器清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 6 |  |  |  |
| 5 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 73 |  |  |  |
| 6 | 麻醉气体排放机 |  | 每季度对电机检测维护一次 | 台 | 3 |  |  |  |
| 7 | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 11 |  |  |  |
| 8 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 15 |  |  |  |
| 9 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 9 |  |  |  |
| 10 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 8 |  |  |  |
| 11 | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 间 | 14 |  |  |  |
| 13 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 12 |  |  |  |
| 14 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 间 | 0 |  |  |  |
| 15 | 机组电机及皮带维护 |  | 每半年维护一次 | 台 | 0 |  |  |  |
| 16 | 初效过滤器(新风机) | 490*490*96 | 每月更换一次 | 个 | 6 |  |  |  |
| 17 | 初效过滤器 | 490*490*96 | 每季度更换一次 | 个 | 8 |  |  |  |
|  |  | 590*590*96 |  | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 590*490*96 |  | 个 | 8 |  |  |  |
|  |  | 590*590*46 |  | 个 | 6 |  |  |  |
|  |  | 590*287*46 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 18 | 中效过滤器 | 590*590*500 | 每半年更换一次 | 个 | 8 |  |  |  |
|  |  | 490*490*500 |  | 个 | 8 |  |  |  |
|  |  | 590*490*500 |  | 个 | 8 |  |  |  |
|  |  | 590*287*500 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 19 | 中效过滤器(新风机) | 490*287*500 | 每季度更换一次 | 个 | 3 |  |  |  |
|  |  | 590*490*500 |  | 个 | 3 |  |  |  |
|  |  | 490*490*500 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 20 | 亚高效过滤器(新风机) | 590*490*292 | 每季度更换一次 | 个 | 3 |  |  |  |
|  |  | 490*490*292 |  | 个 | 3 |  |  |  |
|  |  | 490*287*292 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 四、住院楼15楼一/二病区ICU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、一病区ICU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 8 |  |  |  |
| 2 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 24 |  |  |  |
| 3 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 15 |  |  |  |
| 4 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 21 |  |  |  |
| 5 | 新风机滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 3 |  |  |  |
| 6 | 新风机初效过滤器清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 3 |  |  |  |
| 7 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 3 |  |  |  |
| 8 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 8 |  |  |  |
| 11 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 天加风冷模块机组 | YCAF61RMC-B | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 0 |  |  |  |
| 13 | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 0 |  |  |  |
| 14 | 机组电机及皮带维护 |  | 每半年维护一次。 | 台 | 0 |  |  |  |
| 15 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 0 |  |  |  |
| 16 | 初效过滤器（新风机） | 590*590*500*3P | 每月更换一次 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 590*287*200 | 每月更换一次 | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 | 初效过滤器 | 590*490*46 | 每季度更换一次 | 个 | 2 |  |  |  |
| 18 | 中效过滤器(新风机) | 590*590*500 | 每季度更换一次 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 590*287*500 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 19 | 中效过滤器 | 590*287*500 | 每半年更换一次 | 个 | 23 |  |  |  |
|  |  | 590*490*500 |  | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 590*590*500 |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 2、二病区ICU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新风机滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 3 |  |  |  |
| 2 | 新风机初效过滤器清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 3 |  |  |  |
| 3 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 13 |  |  |  |
| 4 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 26 |  |  |  |
| 5 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 26 |  |  |  |
| 7 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 20 |  |  |  |
| 8 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 4 |  |  |  |
| 9 | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对新风机组各项部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 6 |  |  |  |
| 11 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 天加风冷模块机 |  | 每季度对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 0 |  |  |  |
| 14 | 机组电机及皮带维护 |  | 每半年维护一次。 | 台 | 0 |  |  |  |
| 15 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 0 |  |  |  |
| 16 | 初效过滤器(新风机) | 590*287*46 | 每月更换一次 | 个 | 7 |  |  |  |
| 17 | 中效过滤器(新风机) | 590*287*500 | 每季度更换一次 | 个 | 7 |  |  |  |
| 18 | 中效过滤器 | 590*590*500 | 每半年更换一次 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 590*287*500 |  | 个 | 18 |  |  |  |
|  |  | 590*490*500 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 五、急诊EICU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 15 |  |  |  |
| 2 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 8 |  |  |  |
| 3 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 24 |  |  |  |
| 4 | 约克风冷模块机组 | YCAF61RMC-B | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 水泵 | 7.5KW | 每半年检查维护维修一次水泵 | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 4 |  |  |  |
| 7 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 2 |  |  |  |
| 10 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 3 |  |  |  |
| 11 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 3 |  |  |  |
| 12 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 0 |  |  |  |
| 13 | 初效过滤器 | 590*287*46 | 每季度更换一次 | 个 | 3 |  |  |  |
|  |  | 590*490*46 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 14 | 中效过滤器 | 590*490*500 | 每半年更换一次 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 590*287*500 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 六、门诊大楼二楼外科手术室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 7 |  |  |  |
| 2 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 2 |  |  |  |
| 3 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 3 |  |  |  |
| 4 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 8 |  |  |  |
| 5 | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 7 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 2 |  |  |  |
| 8 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 2 |  |  |  |
| 9 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 机组电机及皮带维护 |  | 每半年维护一次。 | 台 | 0 |  |  |  |
| 11 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 0 |  |  |  |
| 12 | 初效过滤器 | 590*490*46 | 每季度更换一次 | 个 | 2 |  |  |  |
| 13 | 中效过滤器 | 590*490*500 | 每半年更换一次 | 个 | 2 |  |  |  |
| 七、门诊大楼三楼耳鼻喉手术室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 4 |  |  |  |
| 2 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 6 |  |  |  |
| 3 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 8 |  |  |  |
| 5 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 7 | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 2 |  |  |  |
| 9 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 3 |  |  |  |
| 10 | 机组电机及皮带维护 |  | 每半年维护一次。 | 台 | 0 |  |  |  |
| 11 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 0 |  |  |  |
| 12 | 初效过滤器 | 590*490*46 | 每季度更换一次 | 个 | 2 |  |  |  |
| 13 | 中效过滤器 | 590*490*500 | 每半年更换一次 | 个 | 2 |  |  |  |
| 八、门诊大楼五楼皮肤科手术室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 6 |  |  |  |
| 2 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 5 |  |  |  |
| 4 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 4 |  |  |  |
| 5 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 初效过滤器 | 490*490*46 | 每季度更换一次 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 490*287*46 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 中效过滤器 | 490*490*500 | 每半年更换一次 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 490*287*500 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 0 |  |  |  |
| 13 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 0 |  |  |  |
| 九、门诊大楼五楼男性科手术室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 4 |  |  |  |
| 2 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 2 |  |  |  |
| 3 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 4 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 8 |  |  |  |
| 5 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 2 |  |  |  |
| 7 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 0 |  |  |  |
| 12 | 机组电机及皮带维护 |  | 每半年维护一次。 | 台 | 0 |  |  |  |
| 13 | 初效过滤器 |  | 每季度更换一次 | 个 | 2 |  |  |  |
| 14 | 中效过滤器 |  | 每半年更换一次 | 个 | 2 |  |  |  |
| 十、门诊大楼计生门诊手术室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 5 |  |  |  |
| 2 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 3 |  |  |  |
| 3 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 3 |  |  |  |
| 4 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 13 |  |  |  |
| 5 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 0 |  |  |  |
| 11 | 机组电机及皮带维护 |  | 每半年维护一次。 | 台 | 0 |  |  |  |
| 12 | 初效过滤器 | 490*490*46 | 每季度更换一次 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 490*287*46 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | 中效过滤器 | 490*490*500 | 每半年更换一次 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 490*287*500 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 十一、门诊大楼六楼激光准分子手术室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 6 |  |  |  |
| 2 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 4 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 4 |  |  |  |
| 5 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 7 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 0 |  |  |  |
| 11 | 机组电机及皮带维护 |  | 每半年维护一次。 | 台 | 0 |  |  |  |
| 12 | 初效过滤器 | 590*490*46 | 每季度更换一次 | 个 | 2 |  |  |  |
| 13 | 中效过滤器 | 590*490*500 | 每半年更换一次 | 个 | 2 |  |  |  |
| 14 | 亚高效过滤器(新风机) | 590*490*292 | 每半年更换一次 | 个 | 2 |  |  |  |
| 十二、门诊大楼六楼眼科手术室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 净化系统维护 |  | 暂无 | 项 | 0 |  |  |  |
| 十三、九楼人类精子库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 11 |  |  |  |
| 2 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 3 |  |  |  |
| 3 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 15 |  |  |  |
| 4 | 约克风冷模块机组 | YCAF61RMC-B | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 水泵 | 7.5KW | 每半年检查维护维修一次水泵 | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 7 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 9 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 2 |  |  |  |
| 10 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 2 |  |  |  |
| 11 | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 3 |  |  |  |
| 13 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 0 |  |  |  |
| 14 | 机组电机及皮带维护 |  | 每半年维护一次。 | 台 | 0 |  |  |  |
| 15 | 初效过滤器 | 590*490*46 | 每季度更换一次 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 590*287*46 |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 490*490*46 |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 490*287*46 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 16 | 中效过滤器 | 590*490*500 | 每半年更换一次 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 590*287*500 |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 490*490*500 |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 490*287*500 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 | 亚高效过滤器 | 590*287*292 | 每半年更换一次 | 个 | 1 |  |  |  |
| 18 | 亚高效过滤器(新风机) | 590*490*292 |  | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 490*287*292 |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 490*490*292 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 十四、门诊大楼九楼整形美容中心手术室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 10 |  |  |  |
| 2 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 11 |  |  |  |
| 3 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 10 |  |  |  |
| 4 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 20 |  |  |  |
| 5 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 6 |  |  |  |
| 6 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 4 |  |  |  |
| 8 | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 5 |  |  |  |
| 10 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 4 |  |  |  |
| 11 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 0 |  |  |  |
| 12 | 机组电机及皮带维护 |  | 每半年维护一次。 | 台 | 0 |  |  |  |
| 13 | 初效过滤器 | 590*490*46 | 每季度更换一次 | 个 | 4 |  |  |  |
| 14 | 中效过滤器 | 590*490*500 | 每半年更换一次 | 个 | 4 |  |  |  |
| 十五、门诊大楼十楼生殖中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 48 |  |  |  |
| 2 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 4 |  |  |  |
| 3 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 23 |  |  |  |
| 4 | 约克风冷模块机组 | YCAF61RMC-B | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 水泵 | 7.5KW | 每半年检查维护维修一次水泵 | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 3 |  |  |  |
| 7 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 9 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 2 |  |  |  |
| 10 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 2 |  |  |  |
| 11 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 0 |  |  |  |
| 12 | 机组电机及皮带维护 |  | 每半年维护一次。 | 台 | 0 |  |  |  |
| 13 | 初效过滤器 | 490*490*46 | 每季度更换一次 | 个 | 8 |  |  |  |
|  |  | 490*287*46 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 14 | 中效过滤器 | 490*490*500 | 每半年更换一次 | 个 | 8 |  |  |  |
|  |  | 490*287*500 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 15 | 亚高效过滤器 | 590*287*290 | 每半年更换一次 | 个 | 7 |  |  |  |
| 十六、心血管研究所 导管室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、导管手术麻醉室（3#、5#、6#、体外循环、医生办、护士站、护长办、储物间1、2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 29 |  |  |  |
| 2 | 回风口内壁清洗 |  | 每季度清洗一次 | 套 | 29 |  |  |  |
| 3 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 4 |  |  |  |
| 4 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 39 |  |  |  |
| 5 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 3 |  |  |  |
| 6 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 4 |  |  |  |
| 7 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 3 |  |  |  |
| 8 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 3 |  |  |  |
| 9 | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 4 |  |  |  |
| 10 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 间 | 4 |  |  |  |
| 11 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 0 |  |  |  |
| 12 | 初效过滤器 | 590*590*46 | 每季度更换一次 | 个 | 4 |  |  |  |
|  |  | 590*287*46 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 13 | 中效过滤器 | 590*590*500 | 每半年更换一次 | 个 | 5 |  |  |  |
|  |  | 590*287*500 |  | 个 | 9 |  |  |  |
|  |  | 590*490*500*6P |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 2、导管室（1#、2#、7#、储物间3） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次 | 个 | 16 |  |  |  |
| 2 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 16 |  |  |  |
| 3 | 回风口内壁清洗 |  | 每季度清洗一次 | 套 | 16 |  |  |  |
| 4 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 4 |  |  |  |
| 5 | 清洗空调天顶机机身和风口滤网 |  | 每周清洗一次 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 10 |  |  |  |
| 7 | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 4 |  |  |  |
| 8 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 9 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 间 | 4 |  |  |  |
| 10 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 2 |  |  |  |
| 11 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 2 |  |  |  |
| 12 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 3 |  |  |  |
| 13 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 0 |  |  |  |
| 14 | 初效过滤器 | 590*287*46 | 每月更换一次 | 个 | 4 |  |  |  |
| 15 | 中效过滤器 | 590*490*500*6P | 每半年更换一次 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 590*287*500*3P |  | 个 | 11 |  |  |  |
|  |  | 590*590*500 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 3、导管室公共区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新风机初效过滤器清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 10 |  |  |  |
| 2 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 5 |  |  |  |
| 3 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 15 |  |  |  |
| 4 | 回风口内壁清洗 |  | 每季度清洗一次 | 套 | 15 |  |  |  |
| 5 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 2 |  |  |  |
| 6 | 新风机滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 18 |  |  |  |
| 8 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 3 |  |  |  |
| 9 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 3 |  |  |  |
| 11 | 风冷模块机组 |  | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 4 |  |  |  |
| 12 | 水泵 | 7.5KW | 每半年检查维护维修一次水泵 | 台 | 6 |  |  |  |
| 13 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 14 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 4 |  |  |  |
| 16 | 机组电机及皮带维护 |  | 每半年维护一次。 | 台 | 0 |  |  |  |
| 17 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 项 | 0 |  |  |  |
| 18 | 初效过滤器(新风机） | 590*490*46 | 每月更换一次 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 590*287*46 |  | 个 | 7 |  |  |  |
|  |  | 430*875*96 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 19 | 中效过滤器(新风机） | 590*287*500*3P | 每季度更换一次 | 个 | 8 |  |  |  |
|  |  | 590*490*500*6P |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 20 | 亚高效过滤器(新风机） | 590*490*292 | 每季度更换一次 | 个 | 4 |  |  |  |
|  |  | 590*287*292 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 4、导管室新装修百级手术室（10号间） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 套 | 4 |  |  |  |
| 3 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 6 |  |  |  |
| 4 | 初效过滤器 | 590*590*96 | 每季度更换一次 | 个 | 4 |  |  |  |
| 5 | 中效袋式过滤器 | 590*590*500 | 每半年更换一次 | 个 | 4 |  |  |  |
| 6 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 2 |  |  |  |
| 10 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 11 | 风冷模块机组 |  | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 2 |  |  |  |
| 12 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 间 | 2 |  |  |  |
| 5、导管室新装修DSA室（9号间） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 套 | 10 |  |  |  |
| 3 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 6 |  |  |  |
| 4 | 初效过滤器 | 590*590*96 | 每季度清洗一次 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 |  | 590*290*96 | 每季度清洗一次 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 中效袋式过滤器 | 590*590*500*6P | 每半年清洗一次 | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 |  | 590*287*500*3P | 每半年清洗一次 | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 10 |  |  |  |
| 9 | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 1 |  |  |  |
| 14 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 15 | 风冷模块机组 |  | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 5 |  |  |  |
| 16 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 间 | 1 |  |  |  |
| 6、导管室新装修百级手术室及DSA室公共区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 初效过滤器 | 590*287*96 | 每季度清洗一次 | 个 | 2 |  |  |  |
| 2 | 中效袋式过滤器 | 590*590*500*6P | 每季度清洗一次 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 亚高效过滤器 | 590*287*292 | 每半年清洗一次 | 个 | 2 |  |  |  |
| 4 | 送风(新风)机组查维护 |  | 每季度对净化机组部件进行维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 1 |  |  |  |
| 十七、烧伤手术室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 7 |  |  |  |
| 2 | 新风机初效过滤器清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 11 |  |  |  |
| 3 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 27 |  |  |  |
| 4 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 27 |  |  |  |
| 5 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 6 |  |  |  |
| 6 | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 4 |  |  |  |
| 7 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 5 |  |  |  |
| 8 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 5 |  |  |  |
| 9 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 间 | 0 |  |  |  |
| 11 | 板式初效过滤器 | 610*310*96 | 每季度更换一次 | 个 | 7 |  |  |  |
|  |  | 610*287*96 |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 590*590*96 |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 590*287*96 | 每季度更换一次 | 个 | 2 |  |  |  |
| 12 | 中效袋式过滤器 | 590*287*500*3P | 每半年更换一次 | 个 | 10 |  |  |  |
|  |  | 590*590*500*6P |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 十八、静脉配液中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新风机初效过滤器清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 16 |  |  |  |
| 2 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 28 |  |  |  |
| 3 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 24 |  |  |  |
| 4 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 3 |  |  |  |
| 5 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 水泵 |  | 每半年检查维护维修一次水泵 | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | 盾安模块机组 |  | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 3 |  |  |  |
| 9 | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 6 |  |  |  |
| 10 | 袋式初效过滤器 | 628*428*400 | 每季度更换一次 | 个 | 4 |  |  |  |
|  |  | 540*428*400 |  | 个 | 6 |  |  |  |
|  |  | 628*540*400 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 11 | 中效过滤器 | 628*428*400 | 每半年更换一次 | 个 | 4 |  |  |  |
|  |  | 540*428*400 |  | 个 | 6 |  |  |  |
|  |  | 628*540*400 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 十九、北楼眼科手术室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新风机初效过滤器清洗 |  | 每周清洗一次 | 个 | 13 |  |  |  |
| 2 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 23 |  |  |  |
| 3 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 3 |  |  |  |
| 4 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 22 |  |  |  |
| 5 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 4 |  |  |  |
| 6 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 4 |  |  |  |
| 7 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 天加风冷模块机组 |  | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 4 |  |  |  |
| 9 | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 3 |  |  |  |
| 10 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 4 |  |  |  |
| 11 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 7 |  |  |  |
| 12 | 医用气体检查和维护 |  | 每年对医用气体系统检查维修一次 | 间 | 0 |  |  |  |
| 13 | 初效过滤器 | 590*490*46 | 每季度更换一次 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 590*287*46 |  | 个 | 12 |  |  |  |
| 14 | 中效过滤器 | 590*490*500 | 每半年更换一次 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 590*287*500 |  | 个 | 12 |  |  |  |
| 二十、体检楼5F泌尿外科手术室（手6） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 13 |  |  |  |
| 2 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 2 |  |  |  |
| 3 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 5 |  |  |  |
| 4 | 初效过滤器 | 590*287*46 | 每季度更换一次 | 个 | 4 |  |  |  |
| 5 | 中效过滤器(净化机组) | 590*287*500 | 每半年更换一次 | 个 | 4 |  |  |  |
| 6 | 风冷模块机组 |  | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 3 |  |  |  |
| 11 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 间 | 3 |  |  |  |
| 二十一、心脏外科重症监护室（病区） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 11 |  |  |  |
| 2 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 17 |  |  |  |
| 3 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 29 |  |  |  |
| 4 | 板式初效过滤器 | 590*590*96 | 每季度更换一次 | 个 | 5 |  |  |  |
|  |  | 590*287*96 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 5 | 中效过滤器 | 590*490*500 | 每半年更换一次 | 个 | 5 |  |  |  |
|  |  | 590*287*500 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 6 | 雅士风冷模块机组 |  | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 4 |  |  |  |
| 7 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 3 |  |  |  |
| 8 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 3 |  |  |  |
| 9 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 6 |  |  |  |
| 10 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 4 |  |  |  |
| 二十二、儿科三病区（地方病科挂靠）（病区） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 初效过滤器 | 590*287*46 | 每季度更换一次 | 个 | 7 |  |  |  |
| 2 | 中效过滤器(净化机组) | 590*287*500 | 每半年更换一次 | 个 | 7 |  |  |  |
| 3 | 清洗排风扇 |  | 每半年清洗一次 | 台 | 6 |  |  |  |
| 4 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 2 |  |  |  |
| 7 | 电动门保养、维修、维护 |  | 每半年电动门检测及保养维护一次 | 樘 | 2 |  |  |  |
| 8 | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 4 |  |  |  |
| 9 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 间 | 5 |  |  |  |
| 10 | 天加风冷模块机组 |  | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 2 |  |  |  |
| 二十三、1F门诊大厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 初效过滤器 | 490*390*46 | 每季度更换一次 | 个 | 4 |  |  |  |
| 2 |  | 590*390*46 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 3 |  | 490*490*46 |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 4 |  | 590*490*46 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 二十四、产科（产房） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 初效过滤器 | 795*385*46 | 每季度更换一次 | 个 | 2 |  |  |  |
| 2 | 中效过滤器(净化机组) | 790*375*400 | 每半年更换一次 | 个 | 2 |  |  |  |
| 3 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 二十五、学科建设办公室（肝脏损伤与修复分子实验室小动物细胞培养室） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 4 |  |  |  |
| 2 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 5 |  |  |  |
| 3 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 4 |  |  |  |
| 4 | 清洗排风扇 |  | 每半年清洗一次 | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 初效过滤器 | 490*490*46 | 每季度更换一次 | 个 | 6 |  |  |  |
| 6 |  | 290*290*46 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | 中效过滤器 | 490*287*381 | 每半年更换一次 | 个 | 4 |  |  |  |
| 8 |  | 287*287*381 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 9 |  | 490*490*381 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 10 | 散流板清洗 |  | 每半年清洗一次 | 个 | 13 |  |  |  |
| 11 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 净化自控系统检查维护 |  | 季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 2 |  |  |  |
| 13 | 净化数据检测及调整 |  | 每半年对净化区域进行检测，出具检测报告一次。 | 间 | 4 |  |  |  |
| 14 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 间 | 8 |  |  |  |
| 15 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 二十六、广西地中海贫血防治重点实验室（儿科实验室） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 排风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 回风口及滤网清洗 |  | 每周清洗一次 | 套 | 3 |  |  |  |
| 3 | 清洗空调出风口 |  | 每周清洗一次，对可拆卸的风口和拆下用水清洗，不可拆卸的则采用强力吸尘器进行清扫。 | 个 | 4 |  |  |  |
| 4 | 初效过滤器 | 590*490*46 | 每季度更换一次 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 |  | 490*287*46 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 中效过滤器 | 590*490*500 | 每半年更换一次 | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 |  | 490*287*500 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 排风机组检查维护 |  | 每季度排风机检查维护一次 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 净化机组检查维护 |  | 每半年对净化机组部件进行维护和对控制柜进行检测，若发现异常及时通报采购人相关人员。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 净化自控系统检查维护 |  | 每季度净化自控系统检查维护一次 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 强电系统维护及保养 |  | 每年检查一次区域强电线路、照明、插座箱、开关，清扫配电箱保持清洁。 | 间 | 2 |  |  |  |
| 12 | 高美风冷模块机组 | ACHFJ-013S-R22 | 每半年对空调机组检查、补充冷媒、调试压力、清洗翅片等多项维护工作 | 台 | 1 |  |  |  |

## 六、其他文书、文件格式

1.中小企业声明函：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

--------------------------------------------------------------------------

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（重要提示：投标人在填写本函前，应认真学习、深入理解国家相关主管部门发布的中小企业划型标准规定，准确判断本企业、货物制造商等是否为中型、小型、微型企业，如发现实际与划分标准不符的，将面临罚款、列入诚信黑名单、禁止1-3年内参加政府采购活动的处罚。）

2. 残疾人福利性单位声明函：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

3. 投标保证金保函及投标保证保险凭证（以下格式文件由供应商根据需要选用）：

投标保证金保函

（不符合招标文件要求的保函有被拒收的风险）

开具日期：

致：(采购人)

本保函作为（投标人名称）(以下简称“投标人”)对 (招标机构)（招标编号）的投标邀请提供（分标号及货物\服务名称）的投标保函。

(出具保函银行或担保机构名称）无条件地、不可撤销地具结保证本行（机构）、其继承人和受让人，一旦收到贵方提出的就下述任何一种事实的书面通知，立即无追索地向贵方支付金额为 (金额数和币种) 保证金：

1.在提交投标文件的截止之日起到投标有效期满前，投标人撤回投标；

2.在收到中标通知后30日内，投标人未能与买方签订合同；

3.在收到中标通知后30日内，投标人未能按招标文件规定提交履约保证金；

本保函自提交投标文件的截止之日起（此处填写保函有效期日数，不得低于“投标文件有效期”）日历日内有效，并在贵方和投标人同意延长的有效期内保持有效。延长的有效期只需通知本行(机构)即可。贵方有权提前终止或解除本保函。

出具保函单位名称:

签字人姓名和职务:

签字人签名:

公            章:

投标保证保险凭证

编号：【】号

（采购人）：

鉴于___（投标人名称）_______（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目

采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响

应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保险的方式及保证期间

我方保险的方式为：按保险合同的约定。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保险责任的程序

1.你方要求我方承担保险责任的，应在本保险凭证有效期内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项

应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保险责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保险责任情形的，我方按照你方的要求代

投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保险责任的终止

1.保险期间届满，你方未向我方书面主张保险责任的，自保证期间届满次日起，我方保险责任自动终止。

2.我方按照本保险凭证向你方履行了保险责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保险责任终

止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保险凭证项下的保险责任终止。

五、免责条款

责任免除以保险条款规定为准。

六、本保险凭证适用的保险条款为

七、争议的解决

因本保险凭证发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

八、保险凭证的生效

本保险凭证自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

联系人：联系电话：

年 月 日

# 第七章　政府采购合同验收书范本

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（  项目名称   ）       政府采购项目中标（或成交）供应商（            公司名称              ）       提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |