广西翔正项目管理有限公司

招标文件

项目名称：钦南区人民医院医疗综合楼续建及疫情防控能力建设项目（医疗综合楼续建）-特殊科室装修设备采购及安装

项目编号：QZZC2020-G1-20023-GXXZ

招标单位：钦州市钦南区人民医院（盖章）

招标代理单位：广西翔正项目管理有限公司（盖章）

二O二O年 十一月

目   录

第一章  公 告	1

第二章  项目需求	5

第三章 投标人须知及前附表	29

第四章  评标办法及评分标准	40

第五章 项目合同书主要条款	45

第六章　投标文件格式	52

# 第一章  公 告

广西翔正项目管理有限公司关于钦南区人民医院医疗综合楼续建及疫情防控能力建设项目（医疗综合楼续建）-特殊科室装修设备采购及安装的招标公告

项目概况 钦南区人民医院医疗综合楼续建及疫情防控能力建设项目（医疗综合楼续建）-特殊科室装修设备采购及安装的潜在投标人应在广西翔正项目管理有限公司钦州分公司（钦州市新华路268号江滨豪园10栋18楼1806室）获取招标文件，并于2020年12月14日14 时30分（北京时间）前提交投标文件。

## 一、 项目基本情况

项目名称：钦南区人民医院医疗综合楼续建及疫情防控能力建设项目（医疗综合楼续建）-特殊科室装修设备采购及安装

项目编号：QZZC2020-G1-20023-GXXZ

采购计划备案文号：QNZC2020-G1-01209-001-001

预算金额：A分标：5677526.00元；B分标：1928123.00元。

最高限价：A分标：5677526.00元；B分标：1928123.00元。

采购需求：采购钦南区人民医院医疗综合楼续建及疫情防控能力建设项目（医疗综合楼续建）-特殊科室装修设备一批；如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

合同履行期限：90天。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人、事业单位或者其它组织。

2.具备独立法人资格，国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购项目的供应商。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.本项目不接受未购买招标文件的投标人投标。

## 三、获取招标文件

1.时间：2020年11月23日至2020年11月30日止 (每天上午8：00～12：00，下午15：00～17：00)。（北京时间，双休日、法定节假日不办理业务）。

2.地点：广西翔正项目管理有限公司钦州分公司（钦州市新华路268号江滨豪园10栋18层1806室）。

3.售价：每本招标文件250元，招标文件售后不退（本项目不代办邮寄）。

4.法定代表人（或企业负责人）或委托代理人购买招标文件时须现场提供以下有效的资料：

（1）法定代表人（或企业负责人）：投标单位有效的营业执照复印件、法定代表人（或企业负责人）身份证正反面复印件；

（2）委托代理人：投标单位有效的营业执照复印件、委托代理人身份证正反面复印件及有效的法定代表人（或企业负责人）授权委托书原件【委托时必须提供，明确委托权限及时间】；

上述所有资料必须加盖投标单位公章，并出示办理人员身份证原件核查，资料合格且有效方可购买招标文件。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2020年12月14日14时30分。

2.开标时间：2020年12月14日14时30分。

3.地点：钦州市公共资源交易中心（钦州市金海湾东大街8号市民服务中心三楼），逾期送达的将予以拒收。

4.递交响应文件须同时提交的材料：①投标单位有效的营业执照复印件；②法人（负责人）授权委托书原件（如有委托）；③法定代表人(负责人）身份证原件或被委托人身份证原件【如为委托】；④投标保证金银行转账单复印件。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

2.为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政府采购云平台注册的供应商可在获取招标文件后登录政府采购云平台进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

## 3.投标保证金（人民币）：A分标伍万元整（¥50000.00）；B分标：贰万元整（¥20000.00）；投标人应于投标截止时间前将投标保证金以支票、汇票、本票、保函、转账等非现金形式式且从投标人基本帐户交至以下账户，请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明项目编号（以本项目为例：QZZC2020-G1-20023-GXXZ投标保证金），以到账时间为准，否则做否决投标处理；

开户名称：钦州市公共资源交易中心

开户银行：钦州市区农村信用合作联社政务服务中心分社

广西农村信用社:20298994252001034

4. 公告发布媒体：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、钦州市公共资源交易中心网：http://ggzyjy.qinzhou.gov.cn/gxqzzbw/、广西壮族自治区政府采购网（http://www.gxzfcg.gov.cn/）、广西翔正项目管理有限公司网（www.gxxzxmgl.cn）。

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人名称：钦州市钦南区人民医院

地址：钦州市钦南区南珠东大街水东路4号

联系人及电话：宋工   0777-2396922

2.采购代理机构名称：广西翔正项目管理有限公司

地址：广西翔正项目管理有限公司（钦州市新华路268号江滨豪园10栋18层1806室）

联系人及电话：梁工   0777-3881668

3.监督部门：钦州市钦南区财政局政府采购监督管理办公室

联系电话：0777-2857303

2020年11月23日

# 第二章  项目需求

项目需求一览表

一、项目名称及编号：钦南区人民医院医疗综合楼续建及疫情防控能力建设项目（医疗综合楼续建）-特殊科室装修设备采购及安装（QZZC2020-G1-20023-GXXZ）

二、项目采购预算价：A分标：5677526.00元；B分标：1928123.00元。

三、项目需求一览表

A分标：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消毒机XDJ800 | 12 | 台 | ▲1、白色葡萄球菌除菌率：100%（提供检测报告） ▲2、自然菌消亡率：≥99.74%（提供检测报告） ▲3、H3N2流感病毒杀灭率：99.99%（提供检测报告） ▲4、一次通过PM0.5净化率：100%（现场检测） ▲5、一次通过PM5.0净化率：100%（现场检测） 6、紫外线泄露量强度（装置周边30cm处）：＜1μw/cm2 （提供检测报告） 7、臭氧浓度（出风口5cm处）：0.003mg/m3 （提供检测报告） 8、外形体积（高×长×宽）：1110×570×400mm 9、产品净重量：35kg 10、产品毛重量：40kg 11、电压和频率：220V/50Hz |  |
| 2 | 消毒机XDJ-1000 | 18 | 台 | ▲1、白色葡萄球菌除菌率：100%（提供检测报告） ▲2、自然菌消亡率：≥99.74%（提供检测报告） ▲3、H3N2流感病毒杀灭率：99.99%（提供检测报告） ▲4、一次通过PM0.5净化率：100%（现场检测） ▲5、一次通过PM5.0净化率：100%（现场检测） 6、紫外线泄露量强度（装置周边30cm处）：＜1μw/cm2 （提供检测报告） 7、臭氧浓度（出风口5cm处）：0.003mg/m3 （提供检测报告） 8、外形体积（高×长×宽）：1110×570×400mm 9、产品净重量：35kg 10、产品毛重量：40kg 11、电压和频率：220V/50Hz |  |
| 3 | 外接报警显示和测试仪（配绝缘监视仪107TD47、仪器专用电源AN450） | 6 | 台 | 隔离变压器必须符合最新标准GB/T 19212.16-2017 变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第16部分：医疗场所供电用隔离变压器的特殊要求和试验。符合以下参数 容量 3.15KVA-10KVA 频率 50/60HZ 额定输入电压 220V 额定输出电压 220V 空载输出电压 ＜230V 最高环境温度 ＜45℃ 空载温升 ＜40℃ 温度监测 内置温度传感器 连接方式 独立接线端子 绝缘电阻 ≥7MΩ 噪声等级 ＜40dB（A） 介电强度 施加电压：1773V 施压时间：60S 无击穿闪络 漏电流 变压器一次侧输入额定电压，二次侧开路，测量二次侧端子对地漏电流不大于0.5mA 二、互感器 专用电流互感器应采用全封闭结构，使产品不易受潮，要求适用于额定频率为50Hz或60Hz，额定电压为0.66KV以下的电路中测量电流、电能，功率测量等用途，导磁材料采用经过退火处理的环形铁芯，以保证产品0.2或更高的精度。 - 专用电源 专用稳压电源将220V/110V电源转换成外接报警或其它仪器所需要的电源进行输出，采用全铜的层间屏蔽应用，保证良好的电磁兼容和抗干扰性，采用双备份热冗余电路，一路中断时另一路断续供电无须转换时间。 四、绝缘监视仪 1） 能实时监测单相或三相IT系统对地绝缘电阻、用电负荷电流、设备状态等 2） 支持QBM通讯与TCP/IP以太网协议，方便二次开发及应用软件扩展开发 3） 采用先进的现场总线通讯技术，与外接报警和显示仪、交流内阻抗应至少为100KΩ；测试电压不应大于直流25V；即使在故障情况下，其注入电流的峰值不应大于1mA，最迟在绝缘电阻降至50 KΩ时，应发出信号。 接线端子 0. 5mm 冲击电压 5KV 测量电流 0-100A 测量峰值电压 12V 工作环境－10℃ -+55℃ 绝缘监视响应值5K 绝缘故障报警值20-500K 电磁干抗EN 61000-6-2 最大注入电流50A 功耗3W 阻抗100K 变压器监测 有 报警方式：继电器 |  |
| 4 | 医用洁净自动感应成型气密门1500x2100mm（含滑轨、脚感应开关、电机系统、五金配件等） | 6 | 樘 | 1、门体：表面采用镀锌钢板喷塑(颜色可选）/USU304不锈钢，钢板实厚1.0mm；填充物为蜂窝铝，防火等级A1级；门体内部四周为铝合金龙骨；门边采用医用硅胶气密胶条进行密封；门体包边均采用专用高档黑色型材;气密性能:GB/T7106-2008 5级；隔声性能:26db；抗风压性能:±3.0kpa；保温性能:传热系数K值1.6W/(㎡*k)； 2、观察窗：采用双层圆角黑边渐变钢化玻璃，5mm+5mm，R角纯平制作工艺，两面钢化玻璃与门体均为同一平面。 3、防撞腰带：门体配SUS日标304#拉丝不锈钢防撞带，实厚1.2mm，纯平制作工艺，两面腰带与门体均为同一平面。 4、默认内置把手，纯平制作工艺，两面把手表面与门体均为同一平面，尽量让出充足走廊空间。 5、气密三边框：采用6063-T5型专用铝型材，保护其内部安全防夹、感应开关等线路；出厂前已经预先开好固定孔和安全防夹的探头孔； 6、轨道： 采用欧式双层密封组合高强度铝合金轨道，出厂前已经预先开好穿线孔和三边框的固定孔，方便安装和维护 7、控制部分：采用保策利传动设备，直流无刷电机，低噪音，气密门运行噪音低于60分贝；控制装置在带电情况下可承受250V50HZ/60HZ电压，在1mim内无击穿或闪络现象；门体在运行过程中，遇阻反弹小于120N；紧闭力>70N，手动推力＜100N，整机消耗功率＜100W；开闭门速度:200~600MM / S (可调)；门体开放时间:2~20S(可调)； 8、安全光线：具备两组射线，设有红外感应防夹（红外防夹遇阻碍物时自动反弹）、力矩超限停止保护装置，防止人员夹伤事故发生。 9、门禁配置：默认配套脚感应开关。 |  |
| 5 | 医用洁净自动感应成型气密门1000x2100mm（含滑轨、电磁感应装置、电机、五金配件等） | 6 | 樘 | 1、门体：表面采用镀锌钢板喷塑(颜色可选）/USU304不锈钢，钢板实厚1.0mm；填充物为蜂窝铝，防火等级A1级；门体内部四周为铝合金龙骨；门边采用医用硅胶气密胶条进行密封；门体包边均采用专用高档黑色型材;气密性能:GB/T7106-2008 5级；隔声性能:26db；抗风压性能:±3.0kpa；保温性能:传热系数K值1.6W/(㎡*k)； 2、观察窗：采用双层圆角黑边渐变钢化玻璃，5mm+5mm，R角纯平制作工艺，两面钢化玻璃与门体均为同一平面。 3、防撞腰带：门体配SUS日标304#拉丝不锈钢防撞带，实厚1.2mm，纯平制作工艺，两面腰带与门体均为同一平面。 4、默认内置把手，纯平制作工艺，两面把手表面与门体均为同一平面，尽量让出充足走廊空间。 5、气密三边框：采用6063-T5型专用铝型材，保护其内部安全防夹、感应开关等线路；出厂前已经预先开好固定孔和安全防夹的探头孔； 6、轨道： 采用欧式双层密封组合高强度铝合金轨道，出厂前已经预先开好穿线孔和三边框的固定孔，方便安装和维护 7、控制部分：采用保策利传动设备，直流无刷电机，低噪音，气密门运行噪音低于60分贝；控制装置在带电情况下可承受250V50HZ/60HZ电压，在1mim内无击穿或闪络现象；门体在运行过程中，遇阻反弹小于120N；紧闭力>70N，手动推力＜100N，整机消耗功率＜100W；开闭门速度:200~600MM / S (可调)；门体开放时间:2~20S(可调)； 8、安全光线：具备两组射线，设有红外感应防夹（红外防夹遇阻碍物时自动反弹）、力矩超限停止保护装置，防止人员夹伤事故发生。 9、门禁配置：默认配套脚感应开关。 |  |
| 6 | 医用洁净自动感应成型气密门1200x2100mm（含滑轨、电磁感应装置、电机、五金配件等） | 9 | 樘 | 1、门体：表面采用镀锌钢板喷塑(颜色可选）/USU304不锈钢，钢板实厚1.0mm；填充物为蜂窝铝，防火等级A1级；门体内部四周为铝合金龙骨；门边采用医用硅胶气密胶条进行密封；门体包边均采用专用高档黑色型材;气密性能:GB/T7106-2008 5级；隔声性能:26db；抗风压性能:±3.0kpa；保温性能:传热系数K值1.6W/(㎡*k)； 2、观察窗：采用双层圆角黑边渐变钢化玻璃，5mm+5mm，R角纯平制作工艺，两面钢化玻璃与门体均为同一平面。 3、防撞腰带：门体配SUS日标304#拉丝不锈钢防撞带，实厚1.2mm，纯平制作工艺，两面腰带与门体均为同一平面。 4、默认内置把手，纯平制作工艺，两面把手表面与门体均为同一平面，尽量让出充足走廊空间。 5、气密三边框：采用6063-T5型专用铝型材，保护其内部安全防夹、感应开关等线路；出厂前已经预先开好固定孔和安全防夹的探头孔； 6、轨道： 采用欧式双层密封组合高强度铝合金轨道，出厂前已经预先开好穿线孔和三边框的固定孔，方便安装和维护 7、控制部分：采用保策利传动设备，直流无刷电机，低噪音，气密门运行噪音低于60分贝；控制装置在带电情况下可承受250V50HZ/60HZ电压，在1mim内无击穿或闪络现象；门体在运行过程中，遇阻反弹小于120N；紧闭力>70N，手动推力＜100N，整机消耗功率＜100W；开闭门速度:200~600MM / S (可调)；门体开放时间:2~20S(可调)； 8、安全光线：具备两组射线，设有红外感应防夹（红外防夹遇阻碍物时自动反弹）、力矩超限停止保护装置，防止人员夹伤事故发生。 9、门禁配置：默认配套脚感应开关。 |  |
| 7 | 医用洁净自动感应成型气密门1500x2100mm(防辐射门，含滑轨、电磁感应装置、电机、五金配件等) | 1 | 樘 | 1、门体：表面采用镀锌钢板喷塑/USU304不锈钢，钢板实厚1.0mm；内衬铅板，铅当量为1-3MMPa,防火等级A1级；门体内部四周为铝合金龙骨；门边采用医用硅胶气密胶条进行密封；门体包边均采用专用高档黑色型材;气密性能:GB/T7106-2008 5级；隔声性能:26db；抗风压性能:±3.0kpa；保温性能:传热系数K值1.6W/(㎡*k)； 2、无视窗/有视窗：采用铅玻璃。 3、防撞腰带：门体配SUS日标304#拉丝不锈钢防撞带，实厚1.2mm，纯平制作工艺，两面腰带与门体均为同一平面。 4、默认内置把手，纯平制作工艺，两面把手表面与门体均为同一平面，尽量让出充足走廊空间。 5、气密三边框：采用6063-T5型专用铝型材，保护其内部安全防夹、感应开关等线路；出厂前已经预先开好固定孔和安全防夹的探头孔； 6、轨道： 采用欧式双层密封组合高强度铝合金轨道，出厂前已经预先开好穿线孔和三边框的固定孔，方便安装和维护 7、控制部分：采用保策利传动设备，直流无刷电机，低噪音，气密门运行噪音低于60分贝；控制装置在带电情况下可承受250V50HZ/60HZ电压，在1mim内无击穿或闪络现象；门体在运行过程中，遇阻反弹小于120N；紧闭力>70N，手动推力＜100N，整机消耗功率＜100W；开闭门速度:200~600MM / S (可调)；门体开放时间:2~20S(可调)； 8、安全光线：具备两组射线，设有红外感应防夹（红外防夹遇阻碍物时自动反弹）、力矩超限停止保护装置，防止人员夹伤事故发生。 9、门禁配置：默认配套脚感应开关。 |  |
| 8 | 医用洁净成型气密防辐射单开门900x2100mm（含门框、五金配件等） | 1 | 樘 | 1、门体：表面采用镀锌钢板喷塑/USU304不锈钢，钢板实厚1.0mm；内衬铅板，铅当量为1-3MMPa; 2、门锁：高档USU304不锈钢分体锁； 3、防撞腰带：门体配SUS日标304#拉丝不锈钢防撞带，实厚1.2mm，纯平制作工艺，两面腰带与门体均为同一平面。 |  |
| 9 | 不间断电源（类型:UPS 30KVA 380V/380V供电时间30min） | 2 | 套 | 1. ▲UPS主机基本要求为：塔式UPS，功率为20-200kVA，全正面维护，由于设备场地限制：要求20-40kVA的UPS，主机宽度≤330mm，要求50-120kVA的UPS，主机宽度≤450mm，要求160-200kVA的UPS，主机宽度≤600mm。 2. ▲为了满足现场配电要求，UPS主机必须具备市电、旁路、输出与维护旁路四个断路器，同时，为了配电安全，不得选用隔离开关，必须采用断路器，投标方需提供所投产品生产厂家盖章的市电、旁路、输出与维护旁路四个断路器的实物照片证明。 3. 为了现场搬运方便，120kVA及以下UPS底部必须具备万向轮，方便移动搬运，实现快速就位。 4. 通过并机线即可实现UPS并联，具备并机冗余和并机扩容两种模式，应用更加灵活；数字并机均流、采用全数字均流技术，抗干扰能力强，可靠性更高。 5. 输入电压范围：单相输入电压80V～280V，输入电压宽，适应恶劣电网环境；要求提供生产厂家盖章的设备样本证明材料。 6. ▲UPS应具备智能发电机管理功能：当前端市电停电，可由UPS发送指令启动发电机，要求提供生产厂家盖章的针对该功能设置界面的证明材料。 7. 绿色环保，输入功率因数>0.99，输入谐波电流：<3%，要求提供泰尔检验报告证明。 8. 电池电压：±15～±20节 可调，直流电压±180～±240V 、电池可调范围大，现场配置灵活；要求提供生产厂家盖章的设备样本证明材料。 9. ▲整机效率：＞96%，要求提供生产厂家盖章的第三方泰尔检验报告证明。 10. ▲带载能力强：输出PF=1 ，输出端可带更多负载；要求提供泰尔检验报告证明。 11. 输出同步： 支持输出母线同步功能、具备输出双母线功能，现场应用灵活； 12. 输出THDV：≤3%（线性负载），提供加盖生产厂商公章的泰尔检验报告证明。 13. ▲UPS具备自动除尘功能，当设备运行周期较长或设备积尘过多时，UPS启动自动在线除尘功能，无需停机维护，防范未然，提高供电可靠性。要求提供生产厂家盖章的针对该功能设置界面的实际照片证明材料 。 14. 中文触摸液晶屏，具有触控LCD+LED指示的操作界面，实时记录工作状态和运行信息，管理更加直观；操作界面要求配备手动开关机按钮，确保在触摸屏失效时依然可以开关机操作。要求提供生产厂家盖章的触摸显示面板实物照片证明材料 。 15. 为满足现场运维要求，实现快速运维与现场记录，UPS主机应具备智能录波功能与示波功能，并在UPS面板上显示，可通过四通道示波界面显示故障前后的电力波形，投标方需提供生产厂家盖章的显示UPS工作波形记录的四通道示波界面实操照片证明 。 16. 主机近端标配EPO按钮，同时具备远程干接点接口，灵活使用，确保现场紧急状况下能够快速断电，保护设备安全。要求提供生产厂家盖章的设备照片证明材料 。 17. 自老化功能 ：具备自老化功能，有效解决现场调试及老化的负载问题，减少投资；要求提供生产厂家盖章的针对该功能界面的证明材料。 18. 变频器功能 ：具备变频功能，在50Hz（或60Hz）电网里获得60Hz（或50Hz）的输出； 19. 电池智能管理：电池管理功能丰富，既方便电池日常维护，也可延长电池使用寿命。 20. 蓄电池品牌需与主机为同一品牌，方便设备统一管理和用户维护 21. 为了保证电池故障开关能够及时断开，电池开关箱内电池开关必须采用断路器，需要现场确认。 |  |
| 10 | 不间断电源（类型:UPS 40KVA 380V/380V供电时间30min） | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 不间断电源（类型:UPS 80KVA 380V/380V供电时间30min） | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 全年单冷型模块式制冷机组（制冷量：132kW用电功率43kW/台） | 2 | 台 | 1.翅片管式换热器 机组采用V型翅片冷凝器，以提高盘管迎风面风速均匀性。翅片冷凝器应采用亲水性铝鳍片，防腐性好，制热时冷凝水膜较薄，热阻小，且化霜时排水顺畅。 2.风冷模块热泵机组能量控制 微电脑控制器可根据水温变化通过模糊控制对压缩机进行启停控制，使机组运行容量与实际负载相匹配，以提高压缩机工作效率和水温稳定性，降低功率消耗。 机组根据各压缩机运行时间长短，将优先启动运行时间较短压缩机，卸载运行时间较长压缩机，使各压缩机运行时间趋于平衡，从而延长整机使用寿命。 3.冷凝风量控制 冷凝风扇风量采用逐级控制系统，当外气温度下降时关闭部分风扇，以维持系统高压，机组在制冷模式下可在16℃~46℃范围内正常运转。制热可在-15℃~21℃范围内正常运转。 4.小管径换热器设计技术 机组上的蒸发器及冷凝器均使用小管径换热管（7mm内螺纹），结构更紧凑，同样体积的换热器换热面积更大，传热效率更高，冷媒灌注量更少。 5. 微电脑控制器 微电脑控制器应配置高低压，排气温度，压缩机电流过大，风机过载，水流，欠相逆相、出水超温等多重保护装置，可确保系统运行之安全, 预留485通讯口，支持modbus联网通讯。 6.控制界面 控制界面应为全中文液晶显示屏,应能显示压缩机的吸排气温度、压缩机运行电流、冷冻水进出温度、电子膨胀阀开度等机组运行参数，并能自动记录历史故障以备查询。 7.节流机构 配置高精度的电子膨胀阀,调节步数为500步，可对机组冷媒量进行精确调节，提高机组效率。 8.干燥过滤 配置知名品牌干燥过滤器,有效控制系统含水量和杂质。 |  |
| 12 | 全年热泵型模块式制冷机组（制冷量：132kW；制热量：140kW用电功率43kW/台） | 2 | 台 |  |  |
| 14 | 医用洁净组合式空气处理机组 | 1 | 台 | 规格： 1.送风量（CHM）：3500 2.新风量（CHM）：800 3.制冷量（kW）：25 4.用电功率（kW）：25 5.自带变频功能、过滤器、控制柜 |  |
| 15 | 医用洁净组合式空气处理机组 | 1 | 台 | 规格： 1.送风量（CHM）：2500 2.新风量（CHM）：1000 3.制冷量（kW）：60 4.用电功率（kW）：21 5.自带变频功能、过滤器、控制柜 |  |
| 16 | 医用洁净组合式空气处理机组 | 1 | 台 | 规格： 1.送风量（CHM）：6000 2.新风量（CHM）：2400 3.制冷量（kW）：25 4.用电功率（kW）：57 5.自带变频功能、过滤器、控制柜 |  |
| 17 | 医用洁净组合式空气处理机组 | 1 | 台 | 规格： 1.送风量（CHM）：2200 2.新风量（CHM）：2200 3.制冷量（kW）：40 4.用电功率（kW）：2.2 5.自带变频功能、过滤器、控制柜 |  |
| 18 | 医用洁净组合式空气处理机组 | 1 | 台 | 规格： 1.送风量（CHM）：3600 2.新风量（CHM）：3600 3.制冷量（kW）：65 4.用电功率（kW）：5.5 5.自带变频功能、过滤器、控制柜 |  |
| 19 | 医用洁净组合式空气处理机组 | 1 | 台 | 规格： 1.送风量（CHM）：2000 2.新风量（CHM）：2000 3.制冷量（kW）：28 4.用电功率（kW）：2.2 5.自带变频功能、过滤器、控制柜 |  |
| 20 | 医用洁净组合式空气处理机组 | 1 | 台 | 规格： 1.送风量（CHM）：2000 2.新风量（CHM）：2000 3.制冷量（kW）：28 4.用电功率（kW）：2.2 5.自带变频功能、过滤器、控制柜 |  |
| 21 | 制氧机 单机制氧量8m3/h 氧气输出压力:0.38-0.55Mpa 功率:≤200W 氧浓度≥90%%% | 2 | 台 | 1、制氧机氧气制造原理为PSA技术，采用二塔结构，具有技术完整先进性。 2、制氧系统满足高安全性、可靠性、满足医院在停电、突发情况及用氧高峰期供氧的要求设计要求。 3、制氧系统冷却方式为风冷式。 4、制氧系统本体噪声符合国家标准≤85dB。 5、制氧系统具备故障自动检测汇集功能。 6、系统既可全自动智能化运行，同时也能转换为手动运行，具备设备运行的最高可靠性和安全性。 7、制氧系统具备断电报警功能，报警声符合国家标准。 8、制氧系统具备自动报警功能，在氧气纯度、压力、流量异常，以及机器故障和电源故障时自动报警。 ▲9、制氧系统具备氧气在线监测系统，对所产氧气的纯度、压力、设备运行状态进行实时监测，具备远程数据传送功能，具备远程操作更改参数功能。 10、制氧系统采用质量流量计，具有实时流量和累计流量显示功能，氧气经过流量计后无压力损失,具有数据远传功能。 11、制氧系统中的气体处理精度达到0.01μm，过滤系统具备功能效能自动显示功能。 ▲12、制氧系统输出氧气的理化指标符合YY/T0298-1998《医用分子筛制氧设备通用技术规范》标准要求。 ▲13、制氧系统生产的富氧空气符合WS1-XG-008-2012的要求。▲14、医用分子筛制氧系统应符合YY0505-2012《医用电气设备 第1-2部分:安全通用要求并列标准:电磁兼容要求》标准的要求。 ▲15、制氧设备开机30min，其氧产量、氧气纯度达到规范要求。16、整套系统配置高性能的智能化监控系统。 17、设备具备软故障自我诊断修复功能，具备硬故障自动告警并能自动发送信息到使用方管理人员和生产厂家的售后服务中心的相关人员手机上。 18、制氧系统具备气源检测系统，对进气露点进行实时检测，当空气水分超过正常值后会立即告警并自动把故障信息发送到生产厂家的检测系统中，生产厂家可以第一时间发现设备故障并及时作出处理，在超过规定时间未进行处理设备自动停机并启动备用机组以保护制氧主机的分子筛不受水分损坏，确保分子筛不受到污染，延长分子筛的使用寿命，确保设备的稳定性。 19、当设备需要检修、保养或停电时医用分子筛制氧系统可自动切换至汇流排供氧，保证医院用氧的持续性与稳定性，确保医院的正常供氧。 ▲20、角座阀采用最先进的组合阀设计，具备故障自动检测汇集功能，维护简单方便。 ▲21、通过ISO13485和ISO9001质量管理体系认证。 22、采用专用制氧吸附塔，科学计算分子筛流化速度，合理的径高比与气室的设计，很大程度提高分子筛的使用寿命，增加分之筛的使用率，降低设备能耗。 23、制氧系统能够实现自动和无人值守的操作。 24、制氧系统采用全反馈式流程控制工艺，能在各种环境气候下进行自适应工作。 25、制氧系统设备的配置清单及规格技术要求 - ▲26、制氧主机采用独立的氧气纯度仪和流量计； - ▲27、单机制氧量8m3/h，氧浓度满足93%±3，制氧机从开机到纯度上升至90%≤30分钟,氧气输出压力：0.38-0.55Mpa (可调，无需配置增压机及后平衡罐即可满足)，功率：≤200W。（动力源在设计上留有余量，确保制氧主机供气充足），亦可根据医院的要求调整设备的长宽高以满足医院机房的条件，调试完毕后停机再开机后氧气浓度保持在停机前的浓度，保证正常用氧。 ▲28、采用西门子PLC控制具有断电、缺相、反相等保护功能，出现故障时提供声光报警； ▲29、PLC及其配套设备为控制中心，通过检测系统配备电源断电自动声光报警装置，声强≥85dB。系统配备氧气压力高低压自动报警装置，实时检测输出氧气压力，可与远程监控主机无缝连接，实现无线远程监控；可以根据使用情况自动调整启动与停机，可手动、自动切换。 |  |
| 22 | 负压机组 含:1.水循环真空泵2*3.85kW,抽气量:2*109.8m3/h .真空罐 1.0m3 3.气水分离器 φ600 | 1 | 台 | 1.水循环真空泵2*3.85kW,抽气量:2*109.8m3/h， - 真空罐 1.0m3， - 气水分离器 φ600 ▲4、一体机集成，一用一备，排气口每立方米细菌数量不多于500个； ▲5. 机组室内噪音不大于80db，站外不大于60db ▲6.机组接地电阻应小于10欧姆、 7.电控柜的绝缘电阻值不小于2兆欧 8.负压值调到0.19MPA以上或0.73兆帕以下时，具备声光报警功能，人在1.5米处能听到报警声和看到红光报警 |  |
| 一、投标要求： 1、所有投标货物必须是全新合格合法产品。 2、标注★号及注明为“必须”的要求均为关键指标及条款，必须满足或优于，否则投标无效。 3、投标报价指货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点的各种费用和安装、调试、验收、人员培训、税金、售后服务及其他所有成本、费用的总和。 二、售后服务要求： 1、免费送货上门，免费安装调试。 2、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”；质保期：保修期不少于1年（自交货并验收合格之日起计），本表有特定要求的，按本表要求执行。 3、保修期内出现故障，须2小时内响应，8小时内到达现场，48小时内修复故障，如超过48小时无法修复故障，需提供备用产品供用户使用直至故障修复完毕。如需派出技术工程师到达现场处理故障的，中标人须承担一切费用。保修期外发生维修只收材料成本费。 4、在保修期内，每半年至少进行一次定期回访以及对设备的巡检保养。 5、成交供应商需组织采购人进行产品使用培训，培训应达到基本掌握设备操作和软件使用的目标，培训地点由采购人指定；培训费用由中标供应商承担。培训地点：广西钦州市(采购人指定地点)。 三、交货时间、地点及付款方式： 1、交付使用时间：自签订合同之日起30个日历日内交货安装完毕并通过验收。 2、交货地点：广西钦州市（采购人指定地点）。 3、付款方式： 双方协商并在合同中明确。 四、其他要求 1、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，以及投标产品的技术参数不如实说明，其投标无效，并报监管部门查处。 2、中标后，若中标人所供产品及售后服务不按采购文件要求履约的，将按照《中华人民共和国政府采购法》 及其实施条例等有关规定严肃处理。 |  |  |  |  |  |

B分标：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能集热板 | 136 | 块 | 1.规格≥2m×1m×75mm ▲2.集热板芯及流道：黑铬吸热整板板芯，铜管流道为栅型管，采用TP2紫铜材料； ▲3、保温层：采用整体聚氨酯发泡，保温厚度≥23mm； ▲4、玻璃盖板：采用低铁超白布纹钢化玻璃，厚度≥3.0㎜； 5、焊接工艺：整板激光焊接技术； 6、背板：整体冲压一体成型； ▲7、集热器瞬时效率截距ηо.а≥0.78； ▲8、集热器总热损U≥4.23/(㎡.℃)； ▲9、投标时必须提供第三方权威机构出具的检验报告复印件，否则投标无效。 |  |
| 2 | 集热板连接件 | 456 | 套 | Ø22mm×60mm原厂铜配件 |  |
| 3 | 空气能主机 | 6 | 台 | ▲1、常规工况（以检验报告为准，否则视为不响应，投标无效）： （1）使用侧：初始水温15℃，终止水温55℃； （2）热源侧：干球温度20℃，湿球温度15℃； （3）铭牌额定制热量≥37KW ，铭牌额定输入功≤ 8.26KW， 检测数据制热量≥38.5KW ，检测数据额定输入功≤8.4KW ▲2、超低温工况（以检验报告为准，否则视为不响应，投标无效）： （1）使用侧：初始水温9℃，终止水温40℃； （2）热源侧：干球温度-14℃； （3）制热量≥15KW /h。 ▲3、性能系数COP值≥4.58（以检验报告为准，否则视为不响应，投标无效）。 4、交流电源380V/50Hz，加热方式：循环式； 5、国际名牌涡旋式压缩机和电子膨胀阀调控； 6、机组水路系统具备有防低温冻结保护功能，即使在极低环境温度下也能安全使用，不会出现冰堵或冻裂现象； 7、机组必须带有网络控制486端口，实现远程实时监控； 8、机组采用智能化霜技术，确保在冬季能正常使用； 9、空气换热器采用“G”字型高效亲水铝箔翘片； ▲10、机组要求使用环保型410A的制冷剂种类； ▲11、投标时必须提供制冷设备质量监督检验中心出具的检验报告复印件，否则投标无效。 |  |
| 4 | 太阳能水箱 | 1 | 个 | 规格：Ø2350×3200 1.容积12m³,圆形立式结构。 ▲2.内胆SUS304,厚度≥1.0mm。 ▲3.外胆SUS304，厚度≥0.6mm。 ▲4.聚氨酯一次发泡保温层，厚度≥100mm。 |  |
| 5 | 热水蓄水保温箱 | 2 | 个 | 规格：L×M×H 4.16×2.66×2.66 1.容积25m³,方形组合式结构。 ▲2.内胆SUS304,底板+一侧板厚度≥2.5mm，二侧板≥2.0mm, 三侧板+顶板≥1.5mm。 ▲3.外胆SUS304，厚度≥1.5mm。 ▲4.聚氨酯一次发泡保温层，厚度≥80mm。 |  |
| 6 | 水箱循环恒温泵 | 2 | 台 | 1.不锈钢立式多级热水泵(一备一用配置）， 2.低功耗，高能效比（国标一级能效比）。 ▲3.功率≤1.2KW，流量≥20m³/h时扬程应≥9m需提供该 参数性能手册（中文版）原件,否则投标无效。 ▲4.投标时必须提供中国节能产品认证证书复印件，否则投标无效。 |  |
| 7 | 太阳能加热循环泵1 | 2 | 台 | 1.不锈钢立式多级热水泵(一备一用配置） 2.低功耗，高能效比（国标一级能效比） ▲3.功率≤1.2KW，流量≥16m³/h时扬程应≥11.5m需提供该参数性能手册（中文版）原件,否则投标无效。 ▲4.投标时必须提供中国节能产品认证证书复印件，否则投标无效。 |  |
| 8 | 太阳能加热循环泵2 | 2 | 台 | 1.不锈钢立式多级热水泵(一备一用配置） 2.低功耗，高能效比（国标一级能效比） ▲3.功率≤1.6KW，流量≥24m³/h时扬程应≥12m需提供该 参数性能手册（中文版）原件,否则投标无效。 ▲4.投标时必须提供中国节能产品认证证书复印件，否则投标无效。 |  |
| 9 | 空气能加热循环泵 | 4 | 台 | 1.不锈钢立式多级热水泵(一备一用配置） 2.低功耗，高能效比（国标一级能效比） ▲3.功率≤2.3KW，流量≥24m³/h时扬程应≥15m需提供该 参数性能手册（中文版）原件,否则投标无效。 ▲4.投标时必须提供中国节能产品认证证书复印件，否则投标无效。 |  |
| 10 | 热水变频供水泵1 | 2 | 台 | 1.不锈钢多级热水离心泵+变频控制系统(一备一用配置） 2.低功耗，高能效比（国标一级能效比） ▲3.功率≤3KW，流量≥20m³/h时扬程应≥28m需提供该 参数性能手册（中文版）原件,否则投标无效。 ▲4.投标时必须提供中国节能产品认证证书复印件，否则投标无效。 |  |
| 11 | 热水变频供水泵2 | 2 | 台 | 1.不锈钢多级热水离心泵+变频控制系统(一备一用配置） 2.低功耗，高能效比（国标一级能效比） ▲3.功率≤5.6KW，流量≥35m³/h时扬程应≥36m需提供该 参数性能手册（中文版）原件,否则投标无效。 ▲4.投标时必须提供中国节能产品认证证书复印件，否则投标无效。 |  |
| 12 | 铜芯钢体闸阀 | 8 | 个 | DN80，大体等径软密封热水阀，耐压1.6MPa,耐温95℃。 |  |
| 13 | 铜芯钢体闸阀 | 26 | 个 | DN65，大体等径软密封热水阀，耐压1.6MPa,耐温95℃。 |  |
| 14 | 铜芯钢体闸阀 | 8 | 个 | DN50，大体等径软密封热水阀，耐压1.6MPa,耐温95℃。 |  |
| 15 | 铜芯钢体闸阀 | 20 | 个 | DN32，大体等径软密封热水阀，耐压1.6MPa,耐温95℃。 |  |
| 16 | 铜芯钢体闸阀 | 33 | 个 | DN20，大体等径软密封热水阀，耐压1.6MPa,耐温95℃。 |  |
| 17 | 止回阀 | 2 | 个 | DN32，热水型全铜阀体，耐压1.6MPa,耐温95℃。 |  |
| 18 | 止回阀 | 4 | 个 | DN50，热水型全铜阀体，耐压1.6MPa,耐温95℃。 |  |
| 19 | 止回阀 | 12 | 个 | DN65，热水型钢质阀体，耐压1.6MPa,耐温95℃。 |  |
| 20 | 止回阀 | 2 | 个 | DN80，热水型钢质阀体，耐压1.6MPa,耐温95℃。 |  |
| 21 | 水质过滤器 | 2 | 个 | DN80，钢质阀体内置不锈钢滤网，耐压1.6MPa,耐温95℃。 |  |
| 22 | 水质过滤器 | 10 | 个 | DN65，钢质阀体内置不锈钢滤网，耐压1.6MPa,耐温95℃。 |  |
| 23 | 水质过滤器 | 2 | 个 | DN50，全铜阀体内置不锈钢滤网，耐压1.6MPa,耐温95℃。 |  |
| 24 | 水质过滤器 | 2 | 个 | DN32，全铜阀体内置不锈钢滤网，耐压1.6MPa,耐温95℃。 |  |
| 25 | 自动排气阀 | 14 | 个 | DN20，热水型全铜阀体，耐压1.6MPa,耐温95℃。 |  |
| 26 | 电动阀 | 1 | 个 | DN65，软密封阀体，三线开关控制，防水、防晒线圈。 ▲必须提供第三方权威机构出具的检验报告复印件，否则投标无效。 |  |
| 27 | 电磁阀 | 1 | 个 | DN50，热水型全铜阀体，耐压1.6MPa,塑封防水线圈。 |  |
| 28 | 电磁阀 | 2 | 个 | DN32，热水型全铜阀体，耐压1.6MPa,塑封防水线圈。 |  |
| 29 | 橡胶减震喉接 | 34 | 个 | DN20，304不锈钢波纹软管，丝牙连接，耐压1.6MPa。 |  |
| 30 | 橡胶减震喉接 | 4 | 个 | DN50，钢质法兰连接，耐压1.6MPa。 |  |
| 31 | 橡胶减震喉接 | 24 | 个 | DN65，钢质法兰连接，耐压1.6MPa。 |  |
| 32 | 橡胶减震喉接 | 4 | 个 | DN80，钢质法兰连接，耐压1.6MPa。 |  |
| 33 | 内衬塑镀锌钢管 | 18 | 米 | DN100mm，热镀锌钢管 |  |
| 34 | 内衬塑镀锌钢管 | 18 | 米 | DN80mm，热镀锌钢管 |  |
| 35 | 内衬塑镀锌钢管 | 162 | 米 | DN65mm，热镀锌钢管 |  |
| 36 | 内衬塑镀锌钢管 | 72 | 米 | DN50mm，热镀锌钢管 |  |
| 37 | 内衬塑镀锌钢管 | 108 | 米 | DN40mm，热镀锌钢管 |  |
| 38 | 内衬塑镀锌钢管 | 36 | 米 | DN32mm，热镀锌钢管 |  |
| 39 | 内衬塑镀锌钢管 | 42 | 米 | DN20mm，热镀锌钢管 |  |
| 40 | 对应管道配件 | 1 | 批 | DN20mm-DN100mm，热镀锌钢管 |  |
| 41 | 橡塑保温管 | 20 | m | Ø96mm，厚度≥30mm，B1级 |  |
| 42 | 橡塑保温管 | 20 | m | Ø89mm，厚度≥30mm，B1级 |  |
| 43 | 橡塑保温管 | 160 | m | Ø76mm，厚度≥30mm，B1级 |  |
| 44 | 橡塑保温管 | 72 | m | Ø60mm，厚度≥30mm，B1级 |  |
| 45 | 橡塑保温管 | 108 | m | Ø50mm，厚度≥30mm，B1级 |  |
| 46 | 橡塑保温管 | 36 | m | Ø43mm，厚度≥30mm，B1级 |  |
| 47 | 橡塑保温管 | 42 | m | Ø25mm，厚度≥30mm，B1级 |  |
| 48 | 管道包扎铝板 | 280 | m² | 0.2mm×1000mm |  |
| 49 | 天面避雷组 | 2 | 套 | 矩阵25m×10m，5条引雷针及5条Ø12mm镀锌圆钢引雷带接入主体雷带。 |  |
| 50 | 管道橡胶托间 | 160 | 套 | ø20-65mm，包含橡胶夹托、抱箍及相应五金件 |  |
| 51 | 管道支撑钢架 | 160 | 套 | 40×4镀锌角钢，镀锌角钢焊制H型管道支撑架，间隔2.5m～3m。 |  |
| 52 | 探温盲管 | 6 | 套 | DN15×80，SUS304不锈钢材质专用检温盲管 |  |
| 53 | 探温盲管 | 8 | 套 | DN15×200，SUS304不锈钢材质专用检温盲管 |  |
| 54 | 自动水位控制器 | 2 | 套 | 三挡直流12V电压感应水位控制 |  |
| 55 | 水温控制器 | 3 | 套 | 热水水温专用温度控制器件。 |  |
| 56 | 太阳能温差仪 | 3 | 套 | 太阳能集热器循环加热专用温度控制器件。 |  |
| 57 | 紫外线消毒仪 | 2 | 套 | 额定消毒流量≥35吨/小时，480W/220V-1N(不锈钢壳体） |  |
| 58 | 紫外线消毒仪 | 2 | 套 | 额定消毒流量≥25吨/小时，360W/220V-1N(不锈钢壳体） |  |
| 59 | 铝塑管线套 | 400 | 米 | ø20mm |  |
| 60 | 主机电源分接线 | 500 | 米 | BV1.5mm²，铜芯线 |  |
| 61 | 主机电源分接线 | 600 | 米 | BV6mm²，铜芯线 |  |
| 62 | 主机电源分接线 | 600 | 米 | BV4mm²，铜芯线 |  |
| 63 | 控制电缆线 | 400 | 米 | RVV3×1.5mm²，铜芯线 |  |
| 64 | 控制电缆线 | 300 | 米 | BVVB2×1.5mm²，铜芯线 |  |
| 65 | 控制电缆线 | 100 | 米 | 屏蔽线5×0.75mm² |  |
| 66 | 线缆桥架 | 25 | 米 | 250×150×100mm |  |
| 67 | 电源总控柜 | 2 | 组 | 规格：300×600×1200 该控制系统主要用于整个系统自动控制，液晶触摸控制器，包括保温蓄水系统水温、自动水位控制、管网恒温、太阳能温差系统、定时热水供应系统控制等 |  |
| 68 | 集热板安装支架 | 136 | 个 | 2m×1m（三角架）采用40mm×4mm镀锌角钢焊制，并进行防锈处理。 |  |
| 69 | 热水保温箱钢架基础 | 12 | 米 | 700×300H钢梁 |  |
| 70 | 热水保温箱钢架基础 | 12 | 米 | 500×200H钢梁 |  |
| 71 | 热水保温箱钢架基础 | 84 | 米 | 350×175H钢梁 |  |
| 72 | 热水保温箱钢架基础 | 48 | 米 | 150×75H钢梁 |  |
| 73 | 热水保温箱钢架基础 | 4 | 块 | 25×400×600钢板 |  |
| 74 | 热水保温箱钢架基础 | 10 | 块 | 15×300×300钢板 |  |
| 75 | 热水保温箱钢架基础 | 10 | 块 | 15×150×680钢板 |  |
| 76 | 太阳能箱钢架基础 | 60 | 米 | 180×70工字钢 |  |
| 77 | 空气能主机支架 | 6 | 付 | 10#槽钢焊制及减震配件 |  |
| 78 | 水泵安装支架 | 14 | 个 | 水泵安装支架及防护雨棚。 |  |
| 79 | 五金配件 | 1 | 批 | 防锈油漆、五金件、耗材、管卡、焊条、切割用具等 |  |
| 80 | 混凝土地台 | 2 | 座 | 素混泥土4.5×1.2×0.2米 |  |
| 81 | 太阳能支架固定地墩 | 336 | 个 | 素混泥土（φ110×200mm） |  |
| 82 | 1匹挂机 | 2 | 台 | 冷暖型；变频；能效等级：3级；制冷量：2600W；制热量：3900w；制冷功率W：730w；制热功率W：1100w，电铺加热功率：900w；内机噪音：35db（A）；外机噪音：50db（A）；能效比（APF）：4.21，循环风量:630m3/h |  |
| 83 | 1.5匹挂机 | 39 | 台 | 冷暖型；变频；能效等级：3级；制冷量：3500W；制热量：4600w；制冷功率W：980w；制热功率W：1350w，电铺加热功率：1000w；内机噪音：35db（A）；外机噪音：51db（A）；能效比（APF）：4.28，循环风量:700m3/h |  |
| 84 | 1.5匹挂机 | 47 | 台 | 冷暖型；变频；能效等级：2级；制冷量：5000W；制热量：6650w；制冷功率W：1340w；制热功率W：1810w，电铺加热功率：1200w；内机噪音：40db（A）；外机噪音：54db（A）；能效比（APF）：4.23，循环风量:1000m3/h |  |
| 85 | 2匹挂机 | 21 | 台 | 冷暖型；变频；能效等级：2级；制冷量：7200W；制热量：9350w；制冷功率W：2150w；制热功率W：2700w，电铺加热功率：1300w；内机噪音：44db（A）；外机噪音：55db（A）；能效比（APF）：3.89，循环风量:1350m3/h |  |
| 86 | 2匹柜机 | 5 | 台 | 冷暖型；变频；能效等级：3级；制冷量：7200W；制热量：9110w；制冷功率W：2380w；制热功率W：3100w，电铺加热功率：2100w；内机噪音：42db（A）；外机噪音：56db（A）；能效比（APF）：3.36，循环风量:1200m3/h |  |
| 87 | 3匹天花机 | 6 | 台 | 冷暖型；能效等级：3级；制冷量：12000W；制热量：12500w；制冷功率W：3850w；制热功率W：3900w，内机噪音：48db（A）；外机噪音：58db（A）；能效比（APF）：2.95，循环风量:1750m3/h |  |
| 88 | 32寸电视机 | 63 | 台 | 1、外观：黑色超窄边框，金属背板； 2、音质：内置数字功放，4k影院音效，独立腔体音响，支持全球的TV伴音制式解码； 3、屏体：4K A级屏，1080P UI，4K超清显示更清晰，广视角； 4、配置：1GB/8Gb DDR3内存，8GB/64Gb大存储eMMC高速闪存，扩展存储支持2T USB,双核CPU+五核GPU，CPU采用海思高速A73芯片； 5、系统：系统Android 5.1+酷开7.0；64位系统； 6、功能：支持HDR10，区域对比提升；支持Airpaly，Miracast等无线传输协议实现多屏互动；支持模拟信号、地面数字信号等多通道下的酒店功能，开机画面、动画、视频随心设，最大、最小音量可锁定，省心更省力；内置wifi，在接入有线网络情况下，支持wifi热点功能；海量影视资源，同步院线；支持4k*2k10bit@60FPS H.265解码； 7、接口：接口丰富，2路HDMI 2.0版本接口输入，支持4K超清视频显示，画面效果更清晰。两路USB2.0，可支持MPG、MP4、RMVB、H.265等多种格式视频文件的读取，支持扩展到2T USB；同轴接口，传输频带宽，减少传输误差； 8、电源及功耗：采用高效绿色节能环保电源，符合欧盟ROHS要求； 9、平台：支持高星级酒店管理系统；支持信息发布系统，实现广告机的需求；支持第三方APK适配对接，满足客户的差异化需求； |  |
| 一、投标要求： 1、所有投标货物必须是全新合格合法产品。 2、标注★号及注明为“必须”的要求均为关键指标及条款，必须满足或优于，否则投标无效。 3、投标报价指货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点的各种费用和安装、调试、验收、人员培训、税金、售后服务及其他所有成本、费用的总和。 二、售后服务要求： 1、免费送货上门，免费安装调试。 2、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”；质保期：保修期不少于1年（自交货并验收合格之日起计），本表有特定要求的，按本表要求执行。 3、保修期内出现故障，须2小时内响应，8小时内到达现场，48小时内修复故障，如超过48小时无法修复故障，需提供备用产品供用户使用直至故障修复完毕。如需派出技术工程师到达现场处理故障的，中标人须承担一切费用。保修期外发生维修只收材料成本费。 4、在保修期内，每半年至少进行一次定期回访以及对设备的巡检保养。 5、成交供应商需组织采购人进行产品使用培训，培训应达到基本掌握设备操作和软件使用的目标，培训地点由采购人指定；培训费用由中标供应商承担。培训地点：广西钦州市(采购人指定地点)。 三、交货时间、地点及付款方式： 1、交付使用时间：自签订合同之日起30个日历日内交货安装完毕并通过验收。 2、交货地点：广西钦州市（采购人指定地点）。 3、付款方式： 双方协商并在合同中明确。 四、其他要求 1、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，以及投标产品的技术参数不如实说明，其投标无效，并报监管部门查处。 2、中标后，若中标人所供产品及售后服务不按采购文件要求履约的，将按照《中华人民共和国政府采购法》 及其实施条例等有关规定严肃处理。 |  |  |  |  |  |

# 投标人须知及前附表

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 1.2 | 项目名称： 钦南区人民医院医疗综合楼续建及疫情防控能力建设项目（医疗综合楼续建）-特殊科室装修设备采购及安装 项目编号：QZZC2020-G1-20023-GXXZ |
| 2 | 3.1 3.2 3.3 3.4 | 投标人资格： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人、事业单位或者其它组织。 2.具备独立法人资格，国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购项目的供应商。 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 5.本项目不接受未购买招标文件的投标人投标。 |
| 3 | 15.1 15.2 | 投标报价：投标人必须就本项目货物内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。 |
| 4 | 16.1 | 投标有效期：投标截止日期之日起60天。 |
| 5 | 17 | 投标保证金的形式：采用以支票、汇票、本票、保函、转账等非现金形式。 投标保证金的金额： A分标伍万元整（¥50000.00）；B分标：贰万元整（¥20000.00）；。 递交方式：投标人必须于 投标截止时间前从投标人的基本账户转账到以下指定的投标保证金专用账户，以到账时间为准，否则做否决投标处理。【备注：在投标截止时间前于开标现场查验银行转账原件（电子转账的底单原件可采用彩色打印加盖转账单位公章，以到账为准），复印件加盖投标人单位公章装入投标文件】，否则做否决投标处理。 开户名：钦州市公共资源交易中心； 广西农村信用社:20298994252001034； 开户行：钦州市区农村信用合作联社政务服务中心分社； 联系电话：0777-2558903； 地 址：钦州市金海湾东大街8号市民服务中心。 |
| 6 | 18.2 | 投标文件组成：开标一览表 1 份；投标文件正本 1 份；副本 4 份（副本可以是正本复印件）。 |
| 7 | 21 | 投标截止时间及开标时间：2020年12月14日14时30分 投标地点及开标地点：钦州市公共资源交易中心（钦州市金海湾东大街8号市民服务中心三楼） |
| 8 | 28 | 评标办法：综合评分法 |
| 9 | 39 | 招标代理机构按国家“计委计价格[2002]1980号和发改办[2003]857号”文件规定向中标人收取中标服务费。签订合同前，中标人应向招标代理机构一次性付清中标服务费。 |
| 10 |  | 合同签订时间：成交供应商应在成交通知书发出之日起15日内与采购单位签订采购合同，且在签订之日起2个工作日内交采购合同于采购代理机构处以便上合同公告。 |
| 11 |  | 履约保证金：无 |

投标人须知

## (一) 总  则

### 1 适用范围

1.1项目名称：钦南区人民医院医疗综合楼续建及疫情防控能力建设项目（医疗综合楼续建）-特殊科室装修设备采购及安装

1.2项目编号：QZZC2020-G1-20023-GXXZ

本招标文件仅适用于上述项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 2 定义

2.1 “ 招标人”系指本项目的业主钦州市钦南区人民医院。

2.2“招标代理机构”系指组织本项目招标的广西翔正项目管理有限公司。

2.3 “投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

2.4 “货物”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的设备及其它有关技术资料和材料。

2.5 “服务” 系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

2.6“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

2.7 “书面形式”包括信函、传真、电报等。

### 3 投标人资格

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人、事业单位或者其它组织。

3.2具备独立法人资格，国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购项目的供应商。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.5本项目不接受未购买招标文件的投标人投标。

### 4 招标方式

公开招标方式。

### 5 投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法人出具的授权委托书（正本用原件，格式见第六章《投标文件格式》）。

### 6 投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

### 7 联合体投标、转包与分包

### 联合体投标要求：

本项目不允许联合体投标。

### 转包与分包要求：

### 1.本项日不允许转包。

2.本项目不可以分包。

### 8 特别说明：

8.1 当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

8.2 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本投标人所拥有。

8.3 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4 投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标供货后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.5 投标截止时间前三天，购买招标文件的投标人不足三家的，招标代理机构将延迟截标和开标时间不少于十日，并书面通知已购买招标文件的投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

### 9 质疑和投诉

9.1 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

9.2 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。（质疑、投诉不接受传真形式）

①质疑联系部门及电话为：广西翔正项目管理有限公司             0777-2839828

②投诉联系部门及电话为：钦州市钦南区财政局政府采购监督管理办公室 0777-2857303

## (二) 招标文件

### 10 招标文件的构成

第一章 公告；

第二章 项目需求；

第三章 投标人须知及前附表；

第四章 评标办法及评分标准；

第五章 合同基本条款及合同书格式；

第六章 投标文件格式。

### 11 投标人的风险

11.1投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### 12 招标文件的澄清与修改

12.1 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，必须在投标截止时间15日前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件购买人（除书面答复以外的澄清方式及澄清内容均无效），该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。招标人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

12.2 招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.3 招标人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有招标文件购买人，并在招标公告中列出的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

## (三)投标文件的编制

### 13 投标文件的组成

投标文件由投标报价文件、资信及商务文件、技术文件三部份组成（要求装订成一本；投标报价文件中的《开标一览表》独立装订成册，单独包装、密封递交）。

13.1 报价文件：

★(1) 投标函（格式见第六章）；

★(2) 投标报价明细表（格式见第六章）；

(3) 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

★(4) 开标一览表（单独封装递交，格式见第六章）。

13.2 资信及商务文件：

投标人的资信及商务文件含以下文件：

★（1）加载统一社会信用代码的事业单位法人证书或营业执照（或提供有效的未办理加载统一社会信用代码的投标单位的事业单位法人证书或营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件和税务登记证副本复印件）；

★（2）法定代表人身份证正反面复印件；

★（3）投标保证金交纳凭证复印件；

★（4）银行开户许可证复印件；

★（5）法人授权委托书和委托代理人身份证正反面复印件（委托时必须提供）；

★（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；【格式自拟，必须提供】【供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，其中“信用中国”网站须提供供应商在“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”3个页面下的截图，“中国政府采购网”须提供供应商在“政府采购严重违法失信行为信息记录”页面下的截图。两个网站的查询结果截图加盖单位公章与上述书面声明一并提交】（必须提供）；

★（7）2020年连续3个月的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件）；

（8）联合体各方签订的联合体协议（在协议中应明确各方在联合体中的责任、承担任务量）。

13.3 技术文件

★（1）后续服务承诺书（必须提供）；

（2）投标人2015年以来在广西境内承接合同金额为800万及以上的类似医疗设备采购项目（如有，请提供）；

（3）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（4）如服务属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料为准（如有，请提供）；

（5）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

（6) 货物合格的证明文件

①质量保证承诺书；（如有请提供）

②生产厂家的有关资格和生产许可证、产品实行强制标准认证的证书、产品质量检验证；

③产品样本（彩页）、使用说明书等技术资料；

④设备或产品保证供货的有效证明；

⑤产品合法手续的有效证明；

⑥产品销售授权书或代理证书；

（7）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

### 注：编号前标有“★”号的材料均为必须提供的材料，以及货物需求一览表中要求必须提供的材料，必须提供并加盖公章，否则投标无效。

### 14 投标文件的语言及计量

14.1 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视为未提供。

14.2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

### 15 投标报价

15.1 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人必须就《项目需求一览表》货物内容作完整唯一报价。

15.2投标报价超出本项目预算价的，按无效投标处理。

15.3 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

### 16 投标文件的有效期

16.1 自投标截止日起 60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

16.2 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

16.3 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

16.4 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

### 17 投标保证金

17.1投标人须将投标保证金于截标前交到钦州市公共资源交易中心账户上（投标人交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达钦州市公共资源交易中心账户上的时间），否则投标将被拒绝。

## 17.2投标保证金：A分标伍万元整（¥50000.00）；B分标：贰万元整（¥20000.00）；投标人应于投标截止时间前将投标保证金以支票、汇票、本票、保函、转账等非现金形式式且从投标人基本帐户交至以下账户，请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明项目编号（以本项目为例：QZZC2020-G1-20023-GXXZ投标保证金），以到账时间为准，否则做否决投标处理；

开户名：钦州市公共资源交易中心；

广西农村信用社:20298994252001034；

开户行：钦州市区农村信用合作联社政务服务中心分社；

联系电话：0777-2558903；

地  址：钦州市金海湾东大街8号市民服务中心。

17.3投标人应按本须知中明确的单位全称、开户行、账号、时间交到钦州市公共资源交易中心账户上。

17.4投标人按照招标文件规定的缴款时间、数额、方式，将投标保证金缴到钦州市公共资源交易中心账户（务必在缴款用途或者备注栏注明所投项目编号，以公开招标编号为例：QZZC2020-G1-20023-GXXZ保证金），逾期未缴纳或者未按照规定缴纳的后果自负。

17.5退款办理程序：未中标单位在中标公示期结束无质疑、无投诉后五个工作日内，以转账方式退还（无息）。中标单位在接到中标通知书并签订合同后，携合同原件或复印件加盖单位公章一式两份到招标代理机构财务处办理退款手续。

17.6对应交未交投标保证金的响应文件，将会在评标中按照无效响应文件处理。

17.7投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

- 投标人在响应文件中提供虚假材料的；

- 投标人与其他投标人或招标代理机构恶意串通的；

- 中标人无正当理由不与招标人签订采购合同的；

- 招标文件规定的其他情形。

18 投标文件的签署和份数

18.1 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

18.2 投标人应按将投标文件装订成册，其中正本一份，副本四份。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

18.3 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

18.4 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

18.5 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

### 19 投标文件的包装、递交、修改和撤回

19.1 投标人应将投标文件（正本1份、副本4份）一并装入到一个文件袋内并加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），在每一封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人、委托代理人签字等均可）。每一本投标文件（正、副本）的封面上均应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信/商务文件、技术文件、报价文件；开标一览表）、投标项目名称、项目编号，并加盖投标人公章。外包装封面须注明“开标时才能启封”。

19.2 投标文件的递交不得迟于本须知前附表第6项规定的时间。不按时提交至招标代理机构开标室的投标文件视为无效，招标代理机构不受理。

19.3 开标一览表（格式见第六章）装入到一个文件袋内封装并加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），要求单独递交。

19.4 未按规定密封或标记的投标文件造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

19.5 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

20 投标无效的情形

20.1 在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

(1) 超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

(2) 资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

(3) 投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

(4) 投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

(5) 项目不齐全或者内容虚假的；

(6) 投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

(7) 投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

(8) 未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

(9) 应交未交投标保证金的。（说明：评标时，评标委员会将以招标代理机构财务室出具的《采购文件购买名单及保证金收缴情况表》记录情况作为评审依据）。

20.2 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

(1) 未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

(2) 明显不符合招标文件要求的质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离较大的，已不符合采购人需求的；

(3) 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

20.3 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

(1) 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

(2) 报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

(3) 投标报价具有选择性；

20.4 废标

投标采购过程中出现下列情形之一的，将予以废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

## (四) 开  标

### 21 开标准备

招标代理机构将在本须知前附表第7项规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视为放弃开标监督权利、认可开标结果。投标人的法定代表人或其委托代理人提交投标文件时，提供法定代表人身份证原件或被委托人身份证原件及法人授权委托书原件、事业单位法人证书或营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件（三证合一可不提供）、税务登记证副本复印件（三证合一可不提供）、投标保证金缴纳证明。

### 22 开标程序

22.1 开标会由招代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

22.2 主持人介绍参加开标会的人员名单；

22.3 主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

22.4 投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

22.5 唱标：招标代理机构工作人员只唱开标一览表；

22.6 招标代理机构做开标记录,投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

注：当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，招标代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

22.7 开标会议结束。

## (五) 评  标

### 23 组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上（含五人）单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

### 24 评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

### 25 评标程序

25.1 形式审查

招标人代表和招标代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

25.2 实质审查与比较

(1) 评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

(2) 评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

(3) 各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

(4) 招标代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

(5) 评标委员会委对各投标人的技术得分和商务报价得分进行统计，得出各投标人的综合分数，并按照所有投标人的综合分数从高到低进行排名。

（6）评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

### 26 澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 27 错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

(1) 开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

(2) 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

### 28 评标原则和评标办法

28.1 评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

28.2 评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

### 29 评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## (六) 评标结果

30 招标代理机构将在评标结束后五个工作日内将评标报告送招标人，招标人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。招标人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

31 中标人确定后，招标代理机构在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、钦州市公共资源交易中心网：http://ggzyjy.qinzhou.gov.cn/gxqzzbw/、广西壮族自治区政府采购网（http://www.gxzfcg.gov.cn/）、广西翔正项目管理有限公司网（www.gxxzxmgl.cn）网站发布中标公告。

32 在发布中标公告的同时，招标代理机构向中标供应商发出中标通知书。

33 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

34 招标代理机构应当按照有关规定就招标人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35 招标代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

## (七) 签订合同

### 36 合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

### 37签订合同

37.1中标供应商应在中标通知书发出之日起15日内与采购单位签订采购合同，且在签订之日起2个工作日内交采购合同于采购代理机构处以便上合同公告。

37.2如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，招标代理机构将取消该中标决定,并对该中标人的全部投标保证金不予退还。恶意弃标的，将报政府采购监督管理部门依法依规进行处罚。

37.3中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，招标人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推，也可以重新组织招标。

37.4 由于中标人放弃中标或未按规定签订合同，造成本项目的合同中标价提高（指招标人选择第二中标人候选人导致中标金额高于违约中标人的中标价），所超出违约中标人的中标价部分由违约中标人承担赔偿责任。

## （八）质量保证金

38质量保证金

项目经费的5%作为质保金。

## (九) 其他事项

39 中标服务费

39.1 招标代理机构按国家“计委计价格[2002]1980号和发改办[2003]857号”文件规定向中标人收取中标服务费。签订合同前，中标人应向招标代理机构一次性付清中标服务费。

39.2 代理服务收费标准：

| 成交金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ |
| 100—500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ |
| 500—1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ |
| 1000—5000 | 0.5％ | 0.25％ | 0.35％ |
| 5000—10000 | 0.25％ | 0.1％ | 0.2％ |
| 10000——100000 | 0.05％ | 0.05％ | 0.05％ |
| 1000000以上 | 0.01％ | 0.01％ | 0.01％ |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

39.3 解释权：本招标文件由广西翔正项目管理有限公司负责解释。

39.4 有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

招标代理机构：广西翔正项目管理有限公司

地址：钦州市新华路268号江滨豪园10栋18层1809室

项目联系人：梁艳腾

咨询电话：0777-3881668  传真: 0777-3881668  财务：0777-3881668

# 第四章  评标办法及评分标准

A分标：

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的专家、采购单位代表共五人构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评标委员会以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对投标人的报价文件、技术文件及商务文件等三部分内容按百分制打分。

（三）为了避免价格的恶性竞争，保证项目的服务质量，如果评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明和相关证明材料【如：提供本项目成本分析报告，同时提供(包括但不限于)以下证明材料：①行政机构税务部门开具的拟派项目人员的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证与本次投标拟派项目人员所提供社保同月份)》；②2018 年度~2019 年度经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告(包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本(如人员工资，奖金。福利及差旅等费用).税收等所有成本及利润) 复印件(原件备查)；③提供 2018 年 1 月1 日以来至少 1 个类似项目合同 (原件备查)】，如不提供或评标委员会认定其资料不能详尽合理说明其成本的，则视为低于供应商成本价标记，报价无效。

- 二、评标方法

- （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

- （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 标准分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 某有效投标人价格得分 = ×35分 注：1、本项目采用人民币报价，报价为固定总价合同包干，不作调整， 投标人可根据自身情况进行报价。评标委员会在评标过程中如发现投标人的报价高于该项目预算上限价视作该投标人无效投标，对其投标文件不予评审。 2、投标的主要产品按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）认定为小型和微型企业产品的（提供《中小企业声明函》等证明材料），对最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最后报价×（1-10%）。 投标的主要产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 | 35分 |
| 2 | 性能分 | 带★符号的条款，不满足每一项扣2分，最多扣完本项分值，标★符号的需要提供证明文件才得分，不提供不得分。 （注：投标人须在投标文件中提供有资质的第三方检测机构出具的投标产品的检测报告或产品的技术白皮书等复印件作为佐证，以上材料需加投标人公章，否则评标委员会有权不接受。） | 50分 |
| 3 | 售后服务分 | 由评委在打分前根据招标文件要求，对比各投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性等内容在打分前集体讨论确定“一般，良好，优秀”的评定标准形成书面材料，并由评委按此标准集体讨论确定各投标人服务方案的等级后，在相应等级内独立打分（满分9分）； （一般0～3分,良好3.1～6分,优秀6.1～9分） | 9分 |
| 4 | 企业综合能力 | 1.投标产品生产厂家获得ISO13485、ISO9001、ISO14001管理体系认证的，每项得1分，满分3分； 2.投标人2015年以来具有通过政府采购的同类且中标金额不低于800万元的项目每项得1分，满分1.5分,没有业绩不得分（提供已签订的协议、合同或中标通知书复印件并加盖公章）； 3.投标人或投标产品生产厂家2015年以来获得省部级及以上部门颁发的荣誉证书或奖项（提供复印件），满分1.5分； | 6分 |

（三）总得分=投标报价分+性能分+售后服务分+企业综合能力

B分标：

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的专家、采购单位代表共五人构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评标委员会以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对投标人的报价文件、技术文件及商务文件等三部分内容按百分制打分。

（三）为了避免价格的恶性竞争，保证项目的服务质量，如果评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明和相关证明材料【如：提供本项目成本分析报告，同时提供(包括但不限于)以下证明材料：①行政机构税务部门开具的拟派项目人员的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证与本次投标拟派项目人员所提供社保同月份)》；②2018 年度~2019 年度经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告(包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本(如人员工资，奖金。福利及差旅等费用).税收等所有成本及利润) 复印件(原件备查)；③提供 2018 年 1 月1 日以来至少 1 个类似项目合同 (原件备查)】，如不提供或评标委员会认定其资料不能详尽合理说明其成本的，则视为低于供应商成本价标记，报价无效。

- 二、评标方法

- （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

- （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 标准分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 某有效投标人价格得分 = ×30分 注：1、本项目采用人民币报价，报价为固定总价合同包干，不作调整， 投标人可根据自身情况进行报价。评标委员会在评标过程中如发现投标人的报价高于该项目预算上限价视作该投标人无效投标，对其投标文件不予评审。 2、投标的主要产品按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）认定为小型和微型企业产品的（提供《中小企业声明函》等证明材料），对最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最后报价×（1-10%）。 投标的主要产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 | 30分 |
| 2 | 性能分 | （1）基本分（满分20分） 完全满足招标文件要求的得20分，一般参数及功能要求（不带★号的条款）负偏离每一项扣5分，最多扣完本项分值（在招标文件允许偏离的项数内）。漏报技术条款视为不满足招标文件要求，基本分为 0 分。 （2）设备性能分（满分20分） 1）技术参数完全满足招标文件的前提下，标注★号参数每有一项优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，得3分，满分12分。 2）技术参数完全满足招标文件的前提下，非★号参数每有一项优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，得2分，满分8分。 （注：有优于的，投标人须在投标文件中提供有资质的第三方检测机构出具的投标产品的检测报告或产品的技术白皮书等复印件作为佐证，以上材料需加投标人公章，否则评标委员会有权不接受其优于。） | 40分 |
| 3 | 售后服务分 | 由评委在打分前根据招标文件要求，对比各投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性等内容在打分前集体讨论确定“一般，良好，优秀”的评定标准形成书面材料，并由评委按此标准集体讨论确定各投标人服务方案的等级后，在相应等级内独立打分（满分15分）； （一般0～5分,良好5.1～10分,优秀10.1～15分） | 15分 |
| 4 | 企业综合能力 | 1.投标产品生产厂家获得OHSAS 18001、ISO9001、ISO14001管理体系认证的，（提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不予计分），每项得1分，满分3分； 2.投标人2015年以来具有通过政府采购的同类且中标金额不低于200万元的项目每项得1分，满分4分,没有业绩不得分（提供已签订的协议、合同或中标通知书复印件并加盖公章）； 3.投标人或投标产品生产厂家2018年以来获得由国务院颁发的“国家技术发明奖”证书的（提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不予计分），得2分。满分2分； 4.投标人或投标产品生产厂获得由国家市场监督管理总局颁发的“中国质量奖”证书的（提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不予计分），得2分。满分2分； 5. 投标人或投标产品生产厂实验室入选国家级重点实验室清单和入选国家实验室（具备CNAS认证的实验室）的得2分。满分2分； 6. 投标人或投标产品生产厂家获得由国家质量监督检验检疫总局颁发的“全国百佳质量诚信标杆示范企业”证明证书的（提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不予计分），得2分，满分2分。 | 15分 |

（三）总得分=投标报价分+性能分+售后服务分+企业综合能力

三、中标标准及中标候选人推荐原则

评标委员会将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐综合得分第一名为中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人，其余以此类推。

# 第五章 项目合同书主要条款

合同基本条款

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及招标结果，经协商一致，签订本合同。

- 一、设备一览表

乙方为甲方采购行政审批系统一批，设备的名称、型号、规格、性能配置、数量、单价等见附件。

- 二、合同价格

本合同总价：中标金额。

- 总报价指设备金额、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点的各种费用、装卸费、搬运费、安装及相关材料费、调试费、检验费、培训费、售后服务、税金、利息、环境还原恢复及其它所有成本费用的总和。

- 三、交货时间及地点

1.交货时间：按《售后服务及其他要求》规定的时间交货。

2.交货地点：按《售后服务及其他要求》规定的地点交货。

四、付款方式：

。

- 五、质量保证

1．乙方应按本项目招标文件及本合同规定的设备性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品，所有设备必须符合中华人民共和国国家标准及行业标准。

2．乙方须将设备安装到甲方指定的实验场所内，安装完毕后，乙方须对设备进行全面调试检测，保证安装后全部设备能正常运转使用。

3．乙方提供设备的质量保证期按交货验收合格之日起计，期限按《售后服务及其他要求》规定。

4．设备质量不符合本合同的规定，甲方有权要求乙方免费修理、更换不合格的部件（或整台设备）或退货，直至取消本合同，乙方应对此承担全部责任并赔偿因此给甲方造成的损失。

5．因设备的质量问题发生争议的，由双方认可的质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，由甲方承担鉴定费；设备不符合质量标准的，由乙方承担鉴定费。

- 六、设备包装、运输及交付

1．乙方负责将设备安全运送到甲方指定地点并承担相应运输费用。设备在运输过程中发生损坏和丢失时，乙方应在甲乙双方协商确定的补货期限内尽快补货，但不能超出本合同第四条约定的交货时间。

2．设备在交货前发生的风险均由乙方负责。

3．乙方最多可分两批将设备全部运至交货地点，并于发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方前48小时将到货名称、型号、数量、外形尺寸、包装形式、单重及注意事项等以书面形式通知甲方，以便甲方准备接货。如因乙方没有按时通知甲方而导致甲方不能及时接货的，后果由乙方负责。

4．乙方应在设备发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装以保证设备在运输和装卸过程中不受损伤，由于包装不当造成设备在运输和装卸过程中有任何损坏或丢失，由乙方负责。

5．如因包装质量问题影响甲方的使用的，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批产品。乙方须以不褪色和明显字样在每件设备箱表面作出标记，以便甲方收货时进行清点。

6．设备由乙方负责卸车并送到指定施工现场。设备到达指定地点后，在甲方没有初步验收之前，设备由乙方负责保管；初步验收后、最终验收前，由甲乙双方共同保管。

7．乙方交付设备时须提供产品说明书、合格证书、生产厂家的售后服务承诺书等相关技术文件，进口全新设备还须提供进口报关单（工具除外）。如乙方不能提供相关证明文件，甲方可邀请国家相关权威部门或国家主管部门对设备进行检验，费用由乙方负责。

8．乙方交付设备时，甲乙双方均须在场并确认包装完整、厂商所配附件及备件齐全（若有赠品等也一并全部交附），本条第7款中所列文件、中文说明书、中文使用手册、质量检验证明书、保修单、清单等一并附于设备内，由甲方验货。乙方不能自行拆封设备的包装，待交付时与甲方的代表共同拆封，否则甲方保留拒收的权利。乙方应按甲方安排的时间派人到现场，对设备进行清点，并签字确认。若发现设备与装箱单不符，乙方负责补齐或收回。如乙方不能按时到达，甲方有权开箱检验，并对缺件，损坏做出记录，乙方应认可并负责解决。

- 七、设备的安装与调试

1．设备安装过程中，甲方应予以配合，为安装调试提供便利条件，将设备安装调试所需的水、电等设施连接到设备安装场所，并同意乙方免费使用安装调试所需的水、电。

2．乙方负责对设备及其运行系统进行安装和调试（由此产生的费用由乙方负责），直至设备正常运行。

3．需要安装的设备及系统，乙方须根据甲方的安装场地，在签订合同后五个工作日内提出设备布置图、安装示意图，在甲方签字确认后，乙方负责现场安装、调试。

4．为使本项目设备的交货、安装、调试、培训、验收工作有序顺利进行，双方同意各自成立专门项目组。设备质量与技术条件的交流与协商，技术资料及文件的移交、签收，以双方代表的签名为依据。

5．设备在安装、调试中，安全管理及安全事故的所有责任由乙方承担。

6．安装调试完毕后，乙方应将所有的技术资料、操作手册及系统测试报告等文件资料交给甲方，并提供完善的场地竣工图纸。

7．乙方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件。

- 八、验收

本合同设备的验收共分两部分：

1．初步验收

1.1乙方交货前应对产品做出全面检查，并对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随设备交甲方。

1.2乙方将全部设备运达约定的交货地点后，甲方应在十个工作日内对乙方提交的设备依据招标文件的要求、竞标文件的承诺、本合同规定的技术规格要求和国家标准或行业标准进行现场初步验收，对外观、说明书符合要求，性能达到技术要求的，给予签收。对不符合要求或有质量问题的设备不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。对于要求退换的产品，乙方应于五天内提供合格的产品。对于重新提供的产品，经现场初步验收，尚不符合要求的，甲方可立即解除合同。

2．最终验收

2.1甲方对乙方提供的设备在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。对于技术复杂的设备，甲方可请国家认可的专业检测机构或国家相关管理部门参与验收，并由其出具质量检测报告，设备检测合格，相关费用由甲方承担，设备检测不合格，则全部费用由乙方承担。

2.2甲方对乙方所交设备依照招标文件、投标人提交的投标文件及本合同规定的技术规格要求和国家有关标准及行业标准进行最终验收，性能达到技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收，视为乙方未交货，后果由乙方负责。

3．甲方自接到乙方安装调试完毕并请求验收的书面报告之日起二十个工作日内验收完毕，并出具验收结果报告。如设备不能通过验收，乙方应退货。如甲方拒绝或无故拖延最终验收，导致最终验收不能按时完成，则认为合同设备已通过最终验收，甲乙双方各自承担相应责任。

- 九、售后服务

1．乙方负责为甲方培训使用操作及维护维修人员2-3人。培训费用已包含在设备总价款内。

培训目标：使操作人员达到（1）能独立进行设备的操作使用；（2）能独立进行设备的日常维护和常见故障的解决。

培训地点：设备安装的地点（甲方所在地）。

2．乙方所供应设备在质保期前三个月内，仪器设备若出现非人为的质量问题，乙方负责免费整件更换新设备。

3．设备质保期间，所有仪器设备出现非人为故障，乙方负责提供免费的上门维修、零部件更换等服务，因设备质量问题产生的费用均由乙方承担。甲方因使用不当造成的损失，乙方负责成本维修。

4．质保期内，乙方借故推脱或无理由拒绝甲方提出的维修、更换服务请求，甲方可以自行解决，并对维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价从质保金内扣除，若质保金不足以补偿甲方所遭受的损失，甲方有权要求乙方另行支付不足部分。

5．质保期内设备经维修或更换后仍无法达到质量标准，甲方有权退货并向乙方索赔。

6．在质保期内，接到报修电话后两个小时内响应，24小时内到达现长提供服务，24小时内维修好。若24小时内无法维修好的设备，乙方必须全免费提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备，直到故障设备修复。

7．质保期满后，乙方对所提供的设备（不含耗材及材料）提供终身维修服务。保修期外零配件若损坏，乙方按出厂价提供零配件，不加收任何费用。如需乙方派出技术人员上门服务，甲方仅支付人员交通费及零配件费用。维护响应时间和修复时间与本条第6款相同。

- 十、违约责任

1．乙方所交的设备品牌、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收设备。如乙方不能按本合同第九条第1.2款要求于五天内重新提供合格的产品或重新提供的产品仍不符合要求的，甲方可立即解除合同。

2．乙方逾期交付设备的（甲方最终验收不合格亦视为乙方未交货），乙方应向甲方支付延期违约金，每日按合同总价的千分之三计。逾期十天，甲方可立即解除本合同，并从第三方采购。乙方除承担延期违约金外还应赔偿给甲方造成的损失。

3．设备经甲方检验证实存在缺陷或零部件不符合合同约定的，甲方可以根据情况选择：

（1）退货，并要求乙方赔偿甲方损失；

（2）要求供应商更换有缺陷产品的零、部件和设备，或修理缺陷部分，以使产品达到合同约定的要求。

无论甲方选择（1）或者（2），乙方均还应向甲方支付一定的违约金，违约金按照设备总金额的百分之五计算。

4．甲方若不能按合同约定按时付款，视为违约。每延期一天，则按本合同总额的千分之三向乙方支付违约金。

- 十一、合同的解除和变更

1．当合同一方要求变更合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到书面通知三个工作日内给与答复（本合同中约定“可立即解除合同”的情形除外），逾期未答复则视为已同意。

2．如因乙方自身原因导致合同无法履行的，甲方可立即解除合同，乙方须按照合同总金额的5%一次性向甲方支付违约金。若支付的违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿直至达到弥补全部损失为止。

3．如因甲方自身原因导致合同无法履行的，乙方可立即解除合同，甲方须按照合同总金额的5%一次性向乙方支付违约金。若支付的违约金不足以弥补乙方损失的，甲方还应负责赔偿直至达到弥补全部损失为止。

- 十二、不可抗力事件处理

1．在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。但遭受不可抗力的一方应采取所有合理措施，将不可抗力引致的延误及损失减至最小。

2．不可抗力事件发生后，一方应通知对方，并在不可抗力事件发生的7天内提供有关权威机构出具的证明给对方以便其检验和确认。受影响的一方应在不可抗力终止或被排除后三日内通知对方不可抗力已终结或排除。

3．不可抗力事件延续三十天以上，双方应就合同执行问题进行友好协商，并尽快达成书面协议。如果未能达成书面协议，任何一方有权终止本合同。

4．“不可抗力事件”是指包括因战争、动乱等社会因素及风雨、雪、洪、震等自然灾害、空中飞行物体坠落或其他非甲方、乙方责任造成的爆炸、火灾等。

- 十三、对侵权索赔的特别约定

1．乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用本合同项下设备或设备的一部分时，免于遭受第三方就知识产权（包括但不限于专利权、商标权、著作权及非专利技术）提起的诉讼、仲裁或任何请求。

2．如果发生因乙方出售的设备或设备的一部分侵犯了他人知识产权而针对甲方提起索赔或诉讼的情况，且甲方将此等情况及时通知了乙方并向乙方提供了合理的信息与协助，并且授权乙方独立进行辩护和解决索赔问题，乙方将自费进行辩护，并支付全部费用和由于该案裁判而支付的赔偿金，以及赔偿甲方因此而受到的一切损失。

- 十四、提出异议的时间和方法

1．甲方在验收中如发现设备的品种、型号、规格、花色和质量不符合规定或约定，应在妥为保管设备的同时，自收到设备后五日内向乙方提出书面异议;

2．乙方在接到甲方书面异议后，应在三日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

- 十五、合同纠纷的解决

1．甲乙双方若发生合同纠纷，应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。若双方不能通过协商达成协议，可依据《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国合同法》的有关规定，向合同履行地人民法院提起诉讼。

2．本合同履约地为广西钦州市。

十六、保密及知识产权

1．非经甲方事先书面同意，乙方不得将甲方在本合同签署及履行过程中披露的且标注为“保密”或“秘密”的任何标准、规范、计划、图纸、模型、样品、资料或其他信息披露给任何第三人；乙方向与执行本合同的有关人员提供上述文件时，应保证有关人员遵守保密义务；由于乙方及其工作人员原因引起泄密而造成甲方损失的，由乙方负责赔偿全部损失。

2．本条款构成独立的保密协议。本条款的义务不因本合同的终止而终止。

- 十七、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．乙方投标文件的内容及其澄清内容构成本合同不可分割的一部分，如果投标文件或澄清的内容与本合同条款不符，以本合同条款为主。

3．合同执行中，如需修改或补充合同内容，经甲、乙双方协商一致，可订立补充协议。补充协议及附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4．本合同一式七份，甲方执三份，乙方执两份，采购代理机构执二份。具有同等法律效力。

合 同 书 格 式

合同名称：

合同编号：

甲 方：                                   （采购人）

乙 方：                                   （中标人）

甲乙双方同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称合同）：

1.合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

⑴ 合同基本条款

⑵ 投标人提交的投标函、投标报价明细表和售后服务承诺等全部投标文件

⑶ 货物需求一览表

⑷ 中标通知书

⑸ 甲、乙双方商定的补充协议

2.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3.货物采购和服务内容

本合同所涉及的乙方应提供的货物和服务内容详见“货物需求一览表”中所列内容和《合同基本条款》。

4.合同金额

根据中标通知书的中标内容，合同的总金额为人民币：              元整（￥       元 ）。

5.付款条件

根据合同基本条款要求。

6.交货时间

本合同货物的交货时间在合同的基本条款中有明确规定。即     年    月    日前交清。

7.验收办法

本合同货物的验收办法在合同的基本条款中有明确规定。

8.交货地点及数量

在                       ，分     次，每次       台（套），共     台（套）交清。

9.合同履行地

钦州市。

10.合同生效及其它

本合同一式七份，经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。甲方执三份、乙方执两份，采购代理机构执二份。

甲方名称（公章或合同章）：               乙方名称（公章或合同章）：

法定代表人                              法定代表人

或委托代理人：                          或委托代理人：

地    址：                              地    址：

联系电话：                              联系电话：

开户名称：                              开户名称：

开户银行：                              开户银行：

银行帐号：                              银行帐号：

合同签订时间：

合同签订地点：

# 第六章　投标文件格式

一、投标文件外包装封面及投标文件封面格式

（一）投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

年    月    日

（二）投标文件封面格式：

正/副本

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （签名）

日期：         年     月     日

[注：投标文件合装订成一本（正本一本、副本四本）时，其中报价文件、资信/商务文件、技术文件部分分别用封面标记分隔]

投标文件目录

13.1 报价文件：

★(1) 投标函（格式见第六章）；

★(2) 投标报价明细表（格式见第六章）；

(3) 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

★(4) 开标一览表（单独封装递交，格式见第六章）。

13.2 资信及商务文件：

投标人的资信及商务文件含以下文件：

★（1）加载统一社会信用代码的事业单位法人证书或营业执照（或提供有效的未办理加载统一社会信用代码的投标单位的事业单位法人证书或营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件和税务登记证副本复印件）；

★（2）法定代表人身份证正反面复印件；

★（3）投标保证金交纳凭证复印件；

★（4）银行开户许可证复印件；

★（5）法人授权委托书和委托代理人身份证正反面复印件（委托时必须提供）；

★（6）医疗器械生产或经营许可证复印件；

★（7）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；【格式自拟，必须提供】【供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，其中“信用中国”网站须提供供应商在“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”3个页面下的截图，“中国政府采购网”须提供供应商在“政府采购严重违法失信行为信息记录”页面下的截图。两个网站的查询结果截图加盖单位公章与上述书面声明一并提交】（必须提供）；

★（8）2020年连续3个月的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件）。

13.3 技术文件

★（1）后续服务承诺书（必须提供）；

（2）投标人2015年以来在广西境内承接合同金额为800万及以上的类似医疗设备采购项目（如有，请提供）；

（3）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（4）如服务属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料为准（如有，请提供）；

（5）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

（6) 货物合格的证明文件

①质量保证承诺书；（如有请提供）

②生产厂家的有关资格和生产许可证、产品实行强制标准认证的证书、产品质量检验证；

③产品样本（彩页）、使用说明书等技术资料；

④设备或产品保证供货的有效证明；

⑤产品合法手续的有效证明；

⑥产品销售授权书或代理证书；

（7）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

一、报价文件

（1）投标函格式：

投 标 函

致：广西翔正项目管理有限公司：

根据贵方为                             项目招标文件（项目编号：               ），我方          经正式授权并代表投标人                   提交下述文件：

一、投标文件、开标一览表和投标保证金交纳证明；

1.投标文件（正本一套，副本四套，共五套）：

2.报价文件；

3.资信及商务文件；

4.技术文件；

三、（按投标人须知第13条）和招标项目一览表中要求投标人提交的全部文件。

四、据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第16条规定的投标有效期满之前均具有约束力。

2．我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

4.我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5.如果在投标截止时间后的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部没收。

6.同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的人和数据或资料。

7.我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人。

8.若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，知悉以下之法律责任：供应商有下列情形之一的，处于采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（4）向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

五、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

账    号：

法定代表人或委托代理人签名：

投标人盖公章：

投标日期：

（2）投标报价明细表格式：

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 项目或货物名称 | 项目内容或货物品牌、型号规格、生产厂家 | 产地 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 单项合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：（人民币大写）： （￥ 元） 交付使用日期： 质保期： |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：

投标人盖章：                                     日  期：

（3）开标一览表

① 开标一览表文件信封封面格式（可以手写，密封）：

开标一览表文件

（1） 采购项目名称：

（2） 采购项目编号：

（3） 投标单位：

（4） 注明“开标时才能启封”

② 开标一览表格式：

开标一览表

招标编号：

投标人名称：                                                               单位：元

| 序号 | 项目或货物名称 | 项目内容或货物品牌、型号规格、生产厂家 | 产地 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 单项合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：（人民币大写）： （￥ 元） 交付使用日期： 质保期： |  |  |  |  |  |  |  |

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价系按照招标文件中的相关内容填写。

3、此表要求单独包装、密封、递交，信封封面请注明招标项目名称、项目编号、投标单位名称及“开标一览表”字样。注明“开标时才能启封”。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：       年    月    日

二、资信/商务文件

（1）加载统一社会信用代码的事业单位法人证书或营业执照（或提供有效的未办理加载统一社会信用代码的投标单位的事业单位法人证书或营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件和税务登记证副本复印件）

（2）法定代表人身份证复印件

（3）投标保证金交纳凭证复印件

（4）银行开户许可证复印件

（5）法人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件格式：

法定代表人授权委托书

致：_广西翔正项目管理有限公司：

我  　　　　   （姓名）系　　　　　　　　（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名：

法定代表人身份证号码：

委托代理人签名：

所在部门及职务：

委托代理人身份证号码：

附：委托代理人身份证复印件

投标人公章：

年    月    日

（6）医疗器械生产或经营许可证复印件

（7）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（格式）

致：

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的谈判，并承担因此引起的一切后果。

谈判供应商（公章）：

法定代表人（负责人）（签字，盖姓名章无效）：

日期：

信用记录查询结果：

【供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）

查询相关供应商主体信用记录，其中“信用中国”网站须提供供应商在“失信被执行人、重大税收

违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”3个页面下的截图，“中国政府采购网”

须提供供应商在“政府采购严重违法失信行为信息记录”页面下的截图。两个网站的查询结果截图加

盖单位公章与上述书面声明一并提交】（必须提供）

（8）2020年9连续3个月的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件）

三、技术文件

（1）投标产品生产厂家获得相关管理体系等认证的证明材料

（2）技术响应表格式：

技术响应表

分标

| - 序号 | - 招标文件要求 |  | - 投标文件响应 |  | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 相应条款 | - 招标要求 | - 设备名称 | - 性能及指标 |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - …… |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

授权代表签名：

投标人盖章：

日 期：

（3）投标产品技术参数及功能说明等

（4）售后服务措施及承诺书（应包括承诺保修期间的响应时间、到场维修时间及一般故障排除时间、服务的方式、现场的支持、服务的费用、技术支持和软件升级能力等，格式自拟）

（5）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。