广西汉昌工程咨询有限公司

招标文件

项目名称：2022年排水泵格栅设备采购及上窑污水处理厂污泥深度脱水车间新增除臭系统采购

项目编号：GLZC2022-G1-990188-HCZX

采购代理机构：广西汉昌工程咨询有限公司

2022年9月

目     录

第一章  公开招标公告	1

第二章  投标人须知	4

第三章　货物采购需求	23

第四章  评标办法	105

第五章  合同主要条款及格式	108

第六章  投标文件格式	113

# 第一章  公开招标公告

项目概况： 2022年排水泵格栅设备采购及上窑污水处理厂污泥深度脱水车间新增除臭系统采购 项目的潜在投标人应在 http://www.zcygov.cn（政采云平台）获取招标文件电子版，并 2022年10月11日9时30 分（北京时间）前通过“政采云”平台在线提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2022-G1-990188-HCZX

项目名称：2022年排水泵格栅设备采购及上窑污水处理厂污泥深度脱水车间新增除臭系统采购

预算总金额（元）：5213800

采购需求：

标项一：A分标

标项名称：2022年排水泵格栅设备采购

数量：1

预算金额（元）：3913800

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途： 采购2022年排水泵、格栅设备1批 ，如需进一步了解详细内容，详见招标文件中《货物采购需求》。

最高限价（如有）：/

合同履行期限：自合同签订之日起四个月内完成供货。

本标项 否 接受联合体投标

标项二：B分标

标项名称：上窑污水处理厂污泥深度脱水车间新增除臭系统采购

数量：1

预算金额（元）：1300000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途： 采购上窑污水处理厂污泥深度脱水车间新增除臭系统1批 ，如需进一步了解详细内容，详见招标文件中《货物采购需求》。

最高限价（如有）：/

合同履行期限：自合同签订之日起三个月内完成供货。

本标项 否 接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无；

三、获取招标文件：

时间：2022年9月16日自发布公告之时至2022年10月11日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）；

地点（网址）：http://www.zcygov.cn（政采云平台）；

方式：请登录政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）在线申请获取免费采购文件电子版（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年10月11日上午9时30分（北京时间）。

投标地点（网址）：通过“政采云”平台在线投标。

开标时间：2022年10月11日上午9时30分（北京时间）；

开标地点：通过“政采云”平台远程开标大厅在线开标。

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.本项目需要落实的政府采购政策：

3.1本项目非专门面向中小微企业采购，《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。

3.2《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

3.3《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

3.4本项目不涉及政府强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

3.5政府采购支持采用本国产品的政策。

3.6本项目所有分标的中小企业划分标准所属行业：“工业”。

4.信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://gl.zfcg.zcygov.cn/（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网站）

5.投标文件解密时间：截标时间后30分钟（2022年10月11日上午9时30至10时00分）内投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密电子投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可向采购代理机构提供电子备份投标文件【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 8 号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份投标文件无效或无法解密的情况)，投标文件按投标无效处理。

6.“政采云”平台电子投标相关事宜说明：

6.1本项目实行全流程电子化采购，投标人通过“政采云”平台参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：①在“政采云”平台注册成为正式供应商（操作方法详见桂林政府采购网—办事服务—下载专区-政采云供应商入驻指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由投标人自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南。完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统—供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区—广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统—供应商客户端，以下称“政采云电子投标客户端”）并安装成功，投标人应当在提交投标文件截止时间前在“政采云”平台完成身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由投标人自行承担，设备确保可进行视频通话和读取政采云CA证书）。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的，造成的一切后果，由投标人自行承担。

6.2电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询400-881-7190。

6.3电子投标文件的制作、加密、提交等相关事宜详见第二章“投标人须知”。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息：

名  称：桂林市排水工程管理处

地  址：桂林市象山区中山南路108号

项目联系人：史工

项目联系方式：0773-3830312

2.采购代理机构信息：

名  称：广西汉昌工程咨询有限公司

地　址：桂林市秀峰区甲山街道鲁家村12号

项目联系人：周工

项目联系方式：0773-3637102

广西汉昌工程咨询有限公司

2022年9月16日

# 第二章  投标人须知

投 标 人 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：2022年排水泵格栅设备采购及上窑污水处理厂污泥深度脱水车间新增除臭系统采购； 项目编号：GLZC2022-G1-990188-HCZX。 |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 5.3本项目的特定资格要求：无。 |
| 3 | 6 | 参与电子投标的准备工作及投标费用 | 6.1参与电子投标的准备工作 6.1.1本项目实行全流程电子化采购，投标人通过“政采云”平台参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：①在“政采云”平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云供应商入驻指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由投标人自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南。完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端，以下称“政采云电子投标客户端”）并安装成功，投标人应当在提交投标文件截止时间前在“政采云”平台完成身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由投标人自行承担，设备确保可进行视频通话和读取政采云CA证书）。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的，造成的一切后果，由投标人自行承担。 6.1.2电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）；如遇平台技术问题详询400-881-7190。 6.2投标费用：不论投标结果如何，均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 采购预算金额及投标报价 | 15.1项目采购预算金额（人民币）：A分标：3913800元；B分标：1300000元，各分标投标报价超出采购预算金额的，作投标无效处理。投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，其应当在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。 15.2投标报价 15.2.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。 15.2.2投标人必须就《货物采购需求》中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 15.2.3投标报价为履行合同的最终价格。本项目为交钥匙项目，实行总价包干。投标报价包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、验收及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。投标人应充分考虑施工期间各类材料的市场价格变化和可能的国家政策性调整，确定风险系数，对本项目的所有内容范围的设备及施工进行总承包报价。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 6 | 17 | 投标保证金 | 本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 7 | 18.1 | 电子投标文件的制作、加密 | 18.1.1投标人制作电子投标文件前，必须登陆“政采云”平台进行招标文件的获取操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。 18.1.2投标人下载或获取招标文件后，登录“政采云电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及“政采云”平台的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制电子投标文件。 18.1.3投标人应按“政采云电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便评标委员会在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致评标委员会无法查询并做出对投标人不利的评审，相关后果由投标人自行承担。 18.1.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人通过“政采云电子投标客户端”采用政采云个人CA证书签章，没有办理政采云个人CA证书签章的，在投标文件中响应位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传。因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由供应商自行承担。 18.1.5投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。 |
| 8 | 18.2 | 投标人公章及签字 | 18.2.1本招标文件中描述投标人的“公章”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。 18.2.2本招标文件中要求投标人对其电子投标文件的相关内容加盖公章的，均指采用CA证书签章。 18.2.3本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以投标人法定代表人（自负责人、自然人）或者委托代理人姓名制作的个人电子印章或手写签字。没有办理个人CA证书的，可以为手写签字的形式。 |
| 9 | 19 | 投标文件的补充、修改和撤回 | 19.1投标人应当在提交投标文件截止时间前，将生成的电子投标文件上传提交至“政采云”平台。投标文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子投标文件，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。在投标文件提交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。提交投标文件截止时间前未成功将电子投标文件上传“政采云”平台的，视为未提交投标文件。 19.2在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。 |
| 10 | 20.1 | 提交投标文件截止时间、地点 | 20.1.1提交投标文件截止时间：2022年10月11日上午9时30分（北京时间）。 20.1.2地点：通过“政采云”平台在线提交。 |
| 11 | 20.2 | 投标文件解密 | 截标时间后30分钟（2022年10月11日上午9时30至10时00分）内投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密电子投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可向采购代理机构提供电子备份投标文件【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心8号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份投标文件无效或无法解密的情况)，投标文件按投标无效处理。 |
| 12 | 21.1 | 开标时间及地点 | 21.1.1开标时间：2022年10月11日上午9时30分（北京时间）； 21.1.2开标地点：桂林市公共资源交易中心 8 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）通过“政采云”平台远程开标大厅在线开标； （本项目采用在线开评标方式，投标人无须前往开标现场）。 |
| 13 | 24 | 评标委员会组成 | 评标委员会构成：本项目评标委员会由采购人代表1人和评审专家4人，共5人组成。 |
| 14 | 25.2 | 评标办法 | 最低评标价法，具体评标内容及标准详见第四章：评标办法。 |
| 15 | 32 | 中标人信用信息查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，采购代理机构对中标人进行信用查询： （1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等； （2）查询截止时点：中标通知书发出前； （3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。 （4）信用信息使用规则：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其中标候选人资格。采购人依法按照评标报告中评标委员会推荐中标候选人排序表确定排名第二的中标候选人为中标供应商或者重新组织采购。 |
| 16 | 33 | 中标公告及中标通知书 | 33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内发出中标通知书，并在指定媒体上公告中标信息，中标公告期限为1个工作日。 33.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。 33.3中标公告发布同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。 |
| 17 | 34 | 履约保证金 | 34.1履约保证金金额按成交价的2%（人民币，四舍五入到元）提供，由中标供应商在签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交缴入桂林市排水工程管理处指定账户。 履约保证金账户： 账户名称：桂林市排水工程管理处 开户行：交通银行桂林分行营业部 账号：453801000018010113414 34.2根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）及《广西保障中小企业款项支付工作方案的通知》（桂政办发〔2020〕89号）的要求，降低小微企业参与政府采购费用。本项目中标供应商如为小、微企业的，则免收履约保证金。 |
| 18 | 35.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起25日内，中标人应按中标通知书上规定的时间、地点与采购人签订政府采购合同。 |
| 19 | 35.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件壹份交采购代理机构存档。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并在政采云系统中进行备案。 注：未在政采云注册的中标供应商可在发出中标通知后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。 |
| 20 | 36 | 招标代理服务费 | 本项目的采购代理服务费：参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》各分标以货物类收费标准计取。在领取中标通知书前，由中标人向广西汉昌工程咨询有限公司一次性付清代理服务费。 代理服务费的缴纳账户： 账户名称：广西汉昌工程咨询有限公司桂林分公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司桂林叠彩支行 银行账号：4505 0163 5408 0000 0219 |
| 21 | 38 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 22 | 39 | 监督管理机构 | 桂林市财政局 电话：0773-2862142。 |

一、总则

1.项目名称及项目编号

项目名称：2022年排水泵格栅设备采购及上窑污水处理厂污泥深度脱水车间新增除臭系统采购；

项目编号：GLZC2022-G1-990188-HCZX。

2.适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3.定义

3.1“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3.6实质性要求：本项目招标文件中涉及“须”、“应当”、“必须提供”、第三章《货物采购需求》中标注★号项的条款及商务要求均为实质性要求，投标时，必须响应。

4.招标方式

公开招标方式。

5.投标人资格

详见《投标人须知前附表》第2条。

6.投标费用

6.1参与电子投标的准备工作

6.1.1本项目实行全流程电子化采购，投标人通过“政采云”平台参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：①在“政采云”平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云供应商入驻指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由投标人自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南。完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端，以下称“政采云电子投标客户端”）并安装成功，投标人应当在提交投标文件截止时间前在“政采云”平台完成身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由投标人自行承担，设备确保可进行视频通话和读取政采云CA证书）。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的，造成的一切后果，由投标人自行承担。

6.1.2电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）；如遇平台技术问题详询400-881-7190。

6.2投标费用：不论投标结果如何，均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7.联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

8.转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

9.特别说明

9.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.3本项目非专门面向中小微企业采购，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，投标人提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，对小型和微型企业报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价（计算方式见“评标办法”）；

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

9.4根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

9.4.1符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见本招标文件第六章附件），并对声明的真实性负责。

9.4.2供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

9.4.3享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本文件所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

9.5投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.6投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10.询问、质疑和投诉

10.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

10.2投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

10.3投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市财政局投诉。

10.4质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。质疑函格式详见附件。

10.5质疑联系部门：广西汉昌工程咨询有限公司；联系电话：0773-3637102；

通讯地址：桂林市秀峰区甲山街道鲁家村12号

10.6投诉联系部门：桂林市财政局；  电话：0773-2862142；

二、招标文件

11.招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）货物采购需求；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件格式。

12.招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告，投标人应自行登录招标公告发布的相关网站【http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://gl.zfcg.zcygov.cn/（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）。】查询，不足十五日的，应当顺延首次投标文件递交截止时间。

12.3采购代理机构在招标公告发布的相关网站发布更正公告的同时，视同投标人已知晓招标文件的澄清或者修改，投标人应将澄清或者修改的内容考虑在投标文件中。投标人在投标文件递交截止前未登录招标公告发布的相关网站查看澄清或者修改的，造成投标人的投标文件不符合招标文件要求或废标的，由投标人自行承担责任。

12.4投标人应实时关注本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.5必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

12.6招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

12.7采购人或者采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在本项目招标公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

13.投标文件的组成及要求

本项目实行电子响应，供应商应准备电子磋商响应文件：

电子响应文件按政采云平台要求及本磋商文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在“http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html”下载。

13.1投标文件的组成（格式见第六章投标文件格式）

13.1.1投标报价表（格式见附件）（必须提供）；

13.1.2资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件（格式见附件）、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月的社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

注：①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替养老保险证明复印件；

③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件。

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明【证明材料为：投标人缴纳的增值税或营业税或企业所得税的缴费凭据或完税证明等复印件。格式自拟）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件（格式自拟）；若为新成立的企业，请根据实际情况提供】（必须提供）；

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证或依法免缴社保的证明（复印件，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件）（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）（必须提供）；

（6）投标人的书面声明函（格式见附件，必须提供）；

13.1.3商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）技术规格响应偏离表（格式见附件，必须提供）；

（2）商务响应偏离表（格式见附件，必须提供）；

（3）投标人的售后服务承诺书（不限于技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等，根据货物采购需求自行编写，格式自拟）（必须提供）；

（4）项目实施方案（根据货物采购需求自行编写，格式自拟）（如有，请提供）；

（5）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按货物采购需求要求提供）；

##### （6）项目实施人员一览表【提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月养老保险证明复印件（如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件；项目实施人员为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件）】（如有，请提供）；

##### （7）节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

##### （8）环保方面的证书复印件（如有，请提供）；

（9）投标人具有同类产品的销售业绩的相关证明材料【无不良记录，以中标（成交）通知书或签订的销售合同复印件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、时间等内容】（如有，请提供）；

（10）投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

（11）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

##### （12）中小企业声明函（如投标人提供的货物由小型、微型企业（中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行）制造的，投标人应如实声明并对出具声明函的真实性负责。中标、成交结果将同时公告该企业《中小企业声明函》，接受社会监督。格式见附件）（如有，请提供）；

##### （13）监狱企业的证明文件【属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准, 否则不予享受优惠政策】（如有，请提供）；

（14）残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告企业《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。）（如有，请提供）；

（15）投标人可结合本项目的采购需求视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料必须真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人CA证书签章，否则投标无效；其中 “必须提供”的文件“投标文件（格式）”中有要求法定代表人(负责人、自然人)或相应的授权委托代理人在规定位置签字的，可使用法定代表人(负责人、自然人)或相应的授权委托代理人个人CA证书签章，没有办理政采云个人CA证书签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传，无个人CA证书签章及手写签字的，投标文件按无效处理。

13.2投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.3投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14.投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15. 采购预算金额及投标报价

15.1项目采购预算金额（人民币）：详见《投标人须知前附表》第4条。投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，其应当在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

15.2投标报价

15.2.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。

15.2.2投标人必须就《货物采购需求》中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.2.3投标报价为履行合同的最终价格。本项目为交钥匙项目，实行总价包干。投标报价包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、验收及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。投标人应充分考虑施工期间各类材料的市场价格变化和可能的国家政策性调整，确定风险系数，对本项目的所有内容范围的设备及施工进行总承包报价。

16.投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，投标文件为有效文件，但不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效。

17.投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

18.电子投标文件的制作、加密、投标人公章及签字

18.1电子投标文件的制作、加密

18.1.1投标人制作电子投标文件前，必须登陆“政采云”平台进行招标文件的获取操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。

18.1.2投标人下载或获取招标文件后，登录“政采云电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及“政采云”平台的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制电子投标文件。

18.1.3投标人应按“政采云电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便评标委员会在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致评标委员会无法查询并做出对投标人不利的评审，相关后果由投标人自行承担。

18.1.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人通过“政采云电子投标客户端”采用政采云个人CA证书签章，没有办理政采云个人CA证书签章的，在投标文件中响应位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传。因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由供应商自行承担。

18.1.5投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

18.2投标人公章及签字

18.2.1本招标文件中描述投标人的“公章”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。

18.2.2本招标文件中要求投标人对其电子投标文件的相关内容加盖公章的，均指采用CA证书签章。

18.2.3本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以投标人法定代表人（自负责人、自然人）或者委托代理人姓名制作的个人电子印章或手写签字。没有办理个人CA证书的，可以为手写签字的形式。

19.投标文件的补充、修改和撤回

19.1投标人应当在提交投标文件截止时间前，将生成的电子投标文件上传提交至“政采云”平台。投标文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子投标文件，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。在投标文件提交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。提交投标文件截止时间前未成功将电子投标文件上传“政采云”平台的，视为未提交投标文件。

19.2在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。

20. 提交投标文件截止时间、地点及投标文件解密

20.1提交投标文件截止时间、地点

20.1.1提交投标文件截止时间：详见《投标人须知前附表》第10条。

20.1.2地点：详见《投标人须知前附表》第10条。

20.1.3除招标文件另有规定外，投标人所递交的电子投标文件不予退还。

20.1.4如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

20.2投标文件解密

截标时间后30分钟（2022年10月11日上午9时30至10时00分）内投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密电子投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可向采购代理机构提供电子备份投标文件【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 8 号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份投标文件无效或无法解密的情况)，投标文件按投标无效处理。

四、开标

21.开标的时间和地点

21.1开标时间及地点：

21.1.1开标时间：详见《投标人须知前附表》第11条。

21.1.2开标地点：详见《投标人须知前附表》第11条。

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22. 开标准备及开标程序

22.1开标准备

22.1.1开标的准备工作由采购代理机构负责落实；

22.1.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

22.2开标程序

22.2.1系统向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了电子备份投标文件的，将由采购代理机构按“政采云”平台操作规范将备份投标文件上传至“政采云”平台，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。如未按要求提供备份电子投标文件，将不进行备份解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。在线解密时间为30分钟。

22.2.2投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

22.2.3开启投标人报价文件，“政采云”平台在线向投标人公开开标（报价）一览表有关内容，投标人代表如果认为开标信息有误，可以当场或在线提出异议。

22.2.4开标结束后，投标人线上确认投标报价。

22.2.5如发现开标结果与所提交的投标文件不一致的，由评标委员会根据投标文件内容进行修正。

22.2.6投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

特别说明：

①如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

②开标后,某标项投标人不足3家的，本采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

22.2.7开标会议结束。

五、资格性审查

23.资格性审查

## 23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

23.2采购人或采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

23.3对未通过资格性审查的投标人，由采购人或者采购代理机构在评标现场以电话或通过“政采云”平台告知未通过资格性审查的投标人未通过资格性审查的原因并做相应记录。

六、评标

24.评标委员会组成

评标委员会构成：详见《投标人须知前附表》第13条。

25.评标原则和评标办法

25.1评标办法：最低评标价法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

26. 评标程序

26.1评标工作由专家评委组织，政府采购项目在政采云评审系统公布评标工作纪律、投标人名单及评审专家应当回避的情形；评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

26.2评标委员会负责具体评标事务；在评标工作纪律规则上签字确认、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

对未通过符合性审查的投标人，由评标委员会现场告知未通过符合性审查的投标人未通过的原因（投标人在评标现场或能及时赶到评标现场的应书面形式通知并签字确认；投标人未在评标现场或不能及时赶到评标现场的应以电话通知，并做相应记录）。

26.5澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误或属于投标人疏忽、笔误所造成差错的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（CA签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字（或个人CA签章）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7投标文件错误修正

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照第（1）-（4）规定的顺序修正。修正的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.11在采购项目出现废标后，评标委员会应出具招标文件是否存在不合理条款等的认证意见并提出修改建议。

26.12采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向本级财政部门报告。

27.推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会应当从质量和服务均满足招标文件实质性要求的供应商，按照报价由低到高的顺序提出3名及以上中标候选供应商，当评标价相同时，依次按项目实施方案优先、服务承诺书优先的顺序排列，并依照次序排列中标供应商。

（2）采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的投标人为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者中标通知书规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商。

（4）第二成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标供应商。

##### 28.属于下列情况之一者，投标无效：

##### （1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

##### （2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

##### （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

##### （4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

##### （5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

##### （6）投标文件有效期、交货时间、质保期不能满足招标文件要求的；

##### （7）投标人未就“货物采购需求”中所投项目的所有货物和服务内容作完整唯一报价的；

##### （8）未完全响应招标文件实质性要求的；

（9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下分标或未划分分标的同一合同项下的政府采购活动；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 29.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

##### （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

##### （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

##### （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

##### （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

##### （5）不同投标人的投标文件相互混装。

##### 30.属于下列情形之一的，应予废标：

##### （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

##### （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

##### （3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

##### （4）因重大变故，采购任务取消的。

31.开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

32.中标人信用信息查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，采购代理机构对中标人进行信用查询：

（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等；

（2）查询截止时间：中标通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

（4）信用信息使用规则：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其中标候选人资格。采购人依法按照评标报告中评标委员会推荐中标候选人排序表确定排名第二的中标候选人为中标供应商或者重新组织采购。

33. 中标公告及中标通知书

33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

33.2中标公告发布同时，采购代理机构在线向中标供应商发出中标通知书。

七、履约保证金及签订合同

34.履约保证金

34.1履约保证金金额按成交价的2%（人民币，四舍五入到元）提供，由中标供应商在签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交缴入桂林市排水工程管理处指定账户。

履约保证金账户：

账户名称：桂林市排水工程管理处

开户行：交通银行桂林分行营业部

账号：453801000018010113414

34.2根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）及《广西保障中小企业款项支付工作方案的通知》（桂政办发〔2020〕89号）的要求，降低小微企业参与政府采购费用。本项目中标供应商如为小、微企业的，则免收履约保证金。

35.签订合同

35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起25日内，中标人应按中标通知书上规定的时间、地点与采购人签订政府采购合同。

35.2如中标供应商有下列情形之一的，对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.3合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件壹份交采购代理机构存档。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并在政采云系统中进行备案。

注：未在政采云注册的中标供应商可在发出中标通知后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

八 、其他事项

36.招标代理服务费

本项目的采购代理服务费：参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》各分标以货物类收费标准计取。在领取中标通知书前，由中标人向广西汉昌工程咨询有限公司一次性付清代理服务费。

招标代理服务收费标准

| 折扣 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

37.代理服务费的缴纳账户：

账户名称：广西汉昌工程咨询有限公司桂林分公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司桂林叠彩支行

银行账号：4505 0163 5408 0000 0219

38.解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

39.监督管理机构：桂林市财政局      电话：0773-2862142

40.根据中国人民银行桂林市中心支行 桂林市财政局关于转发《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》的通知【桂人银发（2021）246号】，支持银行金融机构与政府采购供应商开展线上“政采贷”业务，具体内容详见《广西线上“政采贷”政策告知函》。

# 第三章　货物采购需求

#### A分标：2022年排水泵、格栅设备采购

#### 说明：

一、本表中的品牌规格型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌规格型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

二、本项目第  6  项产品“ 薄膜盘式微孔曝气器更新工程 ”为核心产品。（多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

| 项号 | 货物名称 | 采购技术需求（型号规格、技术参数、性能及配置） | 数量 | 单位 | 参考单价（元） | 使用部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电子滴定仪 | 技术规范详见附件1 | 1 | 台 | 7000.00 | 监测站 |
|  | 实验室空气净化仪 | 技术规范详见附件2 | 4 | 台 | 35000.00 |  |
|  | 实验室净气型储药柜 | 技术规范详见附件3 | 1 | 台 | 40000.00 |  |
|  | 柴油叉车 | 技术规范详见附件4 | 1 | 辆 | 90000.00 | 临桂新区污水处理厂 |
|  | 四轮平板载货车 | 技术规范详见附件5 | 1 | 辆 | 71000.00 |  |
|  | 薄膜盘式微孔曝气器更新工程 | 技术规范详见附件6 | 1 | 项 | 420000.00 |  |
|  | 潜水污泥内内回流泵 | 技术规范详见附件7 | 5 | 套 | 65000.00 |  |
|  | 转盘过滤机清洗牵引减速机及配套电机1 | 技术规范详见附件8 | 1 | 套 | 28800.00 |  |
|  | 转盘过滤机清洗牵引减速机及配套电机2 |  | 1 | 套 | 50000.00 | 七里店污水处理厂 |
|  | 转盘过滤机清洗牵引减速机及配套电机3 |  | 1 | 套 | 60000.00 |  |
|  | 潜水回流泵 | 技术规范详见附件9 | 2 | 套 | 80000.00 |  |
|  | 全封闭三轮电动车 | 技术规范详见附件10 | 1 | 台 | 6000.00 |  |
|  | 气密性检测仪 | 技术规范详见附件11 | 1 | 个 | 15000 |  |
|  | 接地电阻测试仪 | 技术规范详见附件12 | 1 | 个 | 5000 |  |
|  | 可燃性气体检测仪 | 技术规范详见附件13 | 1 | 台 | 4000 |  |
|  | 不锈钢潜水泵 | 技术规范详见附件14 | 2 | 套 | 5500 |  |
|  | 不锈钢通风柜 | 技术规范详见附件15 | 2 | 台 | 50000.00 | 雁山污水处理厂 |
|  | 在线监测仪预处理器 | 技术规范详见附件16 | 2 | 台 | 10000.00 |  |
|  | 气提除砂装置 | 技术规范详见附件17 | 4 | 台 | 70000.00 | 上窑污水处理厂 |
|  | 三叶罗茨鼓风机 | 技术规范详见附件18 | 4 | 台 | 10000.00 |  |
|  | 潜水污水泵1 | 技术规范详见附件19 | 2 | 台 | 180000.00 |  |
|  | 潜水污水泵2 | 技术规范详见附件20 | 2 | 台 | 190000.00 |  |
|  | 回转式格栅 | 技术规范详见附件21 | 2 | 套 | 80000.00 |  |
|  | 无轴螺旋输送压榨一体机 | 技术规范详见附件22 | 2 | 台 | 50000.00 |  |
|  | 砂桥 | 技术规范详见附件23 | 1 | 台 | 200000.00 |  |
|  | 汽油发电机 | 技术规范详见附件24 | 1 | 台 | 8000.00 | 管道维修队 |
|  | 3KW双进气空压机 | 技术规范详见附件25 | 1 | 台 | 4000.00 |  |
|  | 2KW双进气空压机 |  | 6 | 台 | 1000.00 |  |
|  | 电锤 | 技术规范详见附件26 | 1 | 套 | 3000.00 |  |
|  | 电动悬挂式行车 | 技术规范详见附件27 | 1 | 台 | 80000.00 | 泵站管理所龙隐桥泵站 |
|  | 250KW固定式自动柴油发电机组 | 技术规范详见附件28 | 1 | 台 | 150000.00 | 泵站管理所上海路雨水泵站 |
|  | 200KW固定式自动柴油发电机组 |  | 1 | 台 | 150000.00 | 泵站管理所民族路雨水泵站 |
|  | 免维护地埋式刀闸 | 技术规范详见附件29 | 1 | 套 | 100000.00 | 泵站管理所铁山园泵站 |
|  | 电动刀型闸阀及微阻缓闭止回阀 | 技术规范详见附件30 | 4 | 台 | 10000.00 | 泵站管理所牯牛山泵站 |
|  | 回流除渣系统 | 技术规范详见附件31 | 1 | 套 | 300000.00 | 北冲污水处理厂 |
| 质量及验收要求 |
| 质量标准 | 符合国家标准和制造厂家合格产品的出厂质量标准。 |
| 验收条件及标准 | 1、中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 2、采购人对中标供应商所交货物依照招标文件上的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的给予签收。验收不合格的不予签收，后果由中标供应商负责。 3、货物到货及验收时需提供的资料：①产品的使用手册；②产品出厂检验合格证书；③产品质保证明。 |
| 验收方法 | 采购人应在货到指定地点安装调试完毕之日起7个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告，验收时中标供应商必须在现场。 |
| 商务要求 |
| 质保期 | 设备质量保证期为设备试运行验收合格之日开始两年。试运行期及设备质量保证期内发生质量问题，供货商接到设备故障响应24小时到达现场维修。所有需更换的易损零配件及备品备件由供货商免费提供，并由供货商免费提供维修服务。投标时，投标人必须提供质保承诺函和售后服务承诺函。 |
| 交货期及地点 | 1、交付使用时间：投标人应在中标合同签订之日起，按照采购人实际供货需求，分批次供货、安装、调试及培训、验收、请款。合同总周期为自合同签订之日起开始计算四个月，若无法按时供货、安装、调试及培训、验收完成，采购人有权终止合同，并由投标人自行承担由此造成的一切费用。 2、交付地点：免费送至采购人指定地点，免费卸货及堆放。 |
| 付款方式 | 全部设备及货物到货、安装、调试完成并由采购人验收合格后，中标人可按政府采购程序申请支付合同金额90%的款项（无息）；全部设备调试验收完成后进入设备试运行期，期限为1年，试运行期结束并通过验收，中标人可按政府采购程序申请支付合同金额的10%的款项（无息）。 |
| 其他要求 | 1、中标供应商提供的全部货物采用标准的保护措施进行包装。中标供应商应承担由于包装不妥而引起的全部损失。 2、中标供应商应保证其提供的货物必须符合合同约定的标准、规格、质量。 3、在规定的质保期内，中标供应商对因制造或材料缺陷而发生的任何损失负责。 4、中标供应商在发货前，对货物的外观质量、规格、数量等进行准确和全面的检验。 5、货物一律在采购单位指定地点由采购单位验收。对需要检定的各类仪器以采购单位检定部门检定合格为准。 6、项号6 标注“★”号的招标技术需求为必须满足的实质性要求，不满足则投标无效。 7、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与报价，如有此类产品参与报价的作无效报价处理。 8、本项目政府采购预算金额为：人民币叁佰玖拾壹万叁仟捌佰元整（¥3913800.00）（包含了货物的运输、装货、卸货等一切费用），投标报价超出政府采购预算的将被视为无效投标。 |

附件1:电子滴定仪技术规范

一、招标范围

本技术规范描述的是电子滴定仪一台，投标人必须提供能使产品达到后述功能及技术要求的整套产品，交给采购人后可以直接使用。

二、供货范围

2.1电子滴定仪规格以及数量：

| 序号 | 名称 | 基本参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子滴定仪 | 详见以下技术要求 | 1 | 台 | 使用部门：监测站 |

三、技术参数及性能要求

3.1 用途：用于检测用容量法滴定

3.2 工作条件：

工作温度：10--40℃；  湿度：20％--90％

装置试剂温度范围：15℃-40℃

3.3技术参数

3.3.1量程：不小于50ml

3.3.2 准确度A (%)≤± %:0,06

3.3.3 准确度A (µl) ≤± µl:30

3.3.4相对偏差CV (%)≤ %:0,02

3.3.5相对偏差CV (µl) ≤ µl: 10

3.3.6误差范围在A级玻璃滴定管标准的范围内

3.3.7当滴定量小于20ml时，数据显示可以达到小数点后三位

3.3.8当切换滴定和吸液操作时，无需按钮切换。通过转动手动旋钮的方向，滴定器将进行自动检测是补液还是滴定

3.3.9 零部件易于拆卸清洗及维护更换

3.3.10 长时间不工作自动关机，并保存当前显示数据，重新开机后会可自动恢复显示

3.3.11可更改显示小数点位数

3.3.12 吸液管长度可调，适应各种规格试剂瓶

3.3.13可接计算机接口，数据可以直接向计算机传送。

3.4 配置要求

电子滴定器标准配置

四、技术要求与服务

4.1.采购的货物免费送货到指定位置、免费安装调试合格、免费现场技术培训。

4.2.中标供应商必须为采购人提供便捷的售后服务，设备质量保证期为设备试运行验收合格之日开始两年。中标供应商在规定的质保期内，出现的质量问题中标供应商需免费维修、更换或对因制造或材料缺陷而发生的任何损失负责并赔偿经济损失。中标供应商应在接到故障通知后，1小时内给予答复，需要在现场进行维修的，应在24小时内到达仪器现场；一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，如无法在故障发生后一周时间内解决故障，应在立即提供同型号产品供客户应急使用。

附件2. 实验室空气净化仪技术规范

一、招标范围

本技术规范描述的是实验室空气净化仪4台，投标人必须提供能使产品达到后述功能及技术要求的整套产品，交给采购人后可以直接使用。

二、供货范围

2.1实验室空气净化仪规格以及数量：

| 序号 | 名称 | 基本参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室空气净化仪 | 详见以下技术要求 | 4 | 台 | 使用部门：监测站 |

三、技术参数及性能要求

3.1 用途：

通过24小时不间断地过滤吸附有毒有害气体分子，净化实验室内空气，再将洁净的空气通过侧面回风口返回实验室，为实验室提供更为洁净的空气，改善和提升工作环境，保障实验室人员的健康。

3.2 工作条件

3.2.1  电压:100-240V

3.2.2  频率：50-60HZ

3.2.3  功率：50W

3.3 技术要求

3.3.1前置过滤器：粒子前置过滤

3.3.2通过软件能读取历史使用数据，实时污染气体浓度，操作运行模式

3.3.3 风机监测：可监测气流，并通过灯光脉冲频率变化告诉使用者。

3.3.4过滤器可选择适用于有机化合物的或适合多种化学物质的（采用耐多碳技术）

3.3.5 有机物浓度可通过半导体感应器检测

3.3.6空气处理量：最大值220m3/h；

3.3.7 无刷式风机

3.3.8人机界面：通过LED脉冲变化的进行交流

3.3.9运行模式：四种模式：全天24小时运行，带警报装置；最小、最大运行模式；污染启动模式；白天/夜晚模式

3.3.10端口1*以太网端口

3.3.11金属部件：镀锌钢板材质，双面抗酸碱的环氧聚酯喷涂

3.3.12安装：通过钢丝绳固定在4个吊环上或者通过螺杆固定在4个支架上。

3.3.13 外形尺寸约：（900-950）mm×（600-620）mm×（250-260）mm

3.4 配置要求：

3.4.1过滤器数量：1 个

3.4.2前置过滤器:1个

3.4.3风机数量：1个无刷式风机

四、技术要求与服务

4.1.采购的货物免费送货到指定位置、免费安装调试合格、免费现场技术培训。

4.2.中标供应商必须为采购人提供便捷的售后服务，设备质量保证期为设备试运行验收合格之日开始两年。中标供应商在规定的质保期内，出现的质量问题中标供应商需免费维修、更换或对因制造或材料缺陷而发生的任何损失负责并赔偿经济损失。中标供应商应在接到故障通知后，1小时内给予答复，需要在现场进行维修的，应在24小时内到达仪器现场；一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，如无法在故障发生后一周时间内解决故障，应立即提供同型号产品供客户应急使用。

附件3. 实验室净气型储药柜技术规范

一、招标范围

本技术规范描述的是实验室净气型储药柜一台，投标人必须提供能使产品达到后述功能及技术要求的整套产品，交给采购人后可以直接使用。

二、供货范围

2.1 实验室净气型储药柜规格及数量

| 序号 | 名称 | 基本参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室净气型储药柜 | 详见以下技术要求 | 1 | 台 | 使用部门：监测站 |

三、技术参数及性能要求

3.1 用途

可吸附化学药品散发出来的刺激性的、有毒的气体，净化实验室及药品仓库的空气，保障人员安全。

3.2 工作条件

3.2.1 电压：100-240V。

3.2.2 频率：50-60HZ。

3.3 技术要求

3.3.1 过滤系统具备模块化功能，可针对液体或粉尘及混合实验，进行配置相应的过滤器

3.3.2 空气更换频率：≥360次/小时。

3.3.3 层板承重：≥70kg/m²。

3.3.4 储存容量：≥120瓶（每瓶1L）

3.3.5 空气处理量： 200-230 m3/h

3.3.6 层板材质：聚丙烯（PP）

3.3.7 层板具有盛液功能，且层板盛液体积：≥3L

3.3.8 金属部分材质：镀锌钢板，涂有抗酸碱的环氧聚酯涂层

3.3.9 过滤框材质：聚丙烯（PP 材质）或涂有环氧喷粉的镀锌钢板

3.3.10 无刷式风机

3.3.11  6mm厚亚克力透明门带锁双门

3.3.12  双间隔离小柜室

3.3.13 开门时，风机自动变频，提高转速，避免柜内大量化学气体泄漏

3.3.14 控制面板：通过智能化的LED光带闪烁和报警声音次数提示风机和过滤器状态

3.3.15 在线监控功能：可通过智能手机或电脑可远程监控药品柜风机状态、过滤器状况、开门状态，更改设置及获取用户使用信息

3.3.16 过滤效率及过滤器吸附量：针对标准化学品异丙醇，环己烷，盐酸的的过滤器在达到1%TWA时的具体吸附量不低于标准规定值：异丙醇 > 500g ；环己烷 > 750g；盐酸 > 1620g 。

3.3.17  外部尺寸（长×宽×高）： (900-950) mm×(530-550) mm×(2150-2320) mm

3.4 配置要求：

3.4.1 净气型储药柜整机一台

3.4.2 综合型过滤器两块

3.4.3 门锁：单锁共2把钥匙

3.4.4 PP层板：10块

3.4.5 强酸储存盒两个

四、技术要求与服务

4.1.采购的货物免费送货到指定位置、免费安装调试合格、免费现场技术培训。

4.2.中标供应商必须为采购人提供便捷的售后服务，设备质量保证期为设备试运行验收合格之日开始两年。中标供应商在规定的质保期内，出现的质量问题中标供应商需免费维修、更换或对因制造或材料缺陷而发生的任何损失负责并赔偿经济损失。中标供应商应在接到故障通知后，1小时内给予答复，需要在现场进行维修的，应在24小时内到达仪器现场；一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，如无法在故障发生后一周时间内解决故障，应立即提供同型号产品供客户应急使用。

附件4. 柴油叉车技术规范

一、招标范围

本技术规范描述的是柴油叉车1辆，投标人必须提供整台柴油叉车，柴油叉车供货完毕后须经采购人所在地符合国家检验标准的特种设备检验机构检验合格，取得（首次）检验报告后，并向所在地的特种设备安全监管部门申请办理特种设备使用登记证后，方可验收使用，所有费用均包含在投标报价中。最后交给采购人的是可以正常运行的设备,可以直接使用。

二、供货范围

2.1柴油叉车规格及供货数量：

| 名称 | 基本参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油叉车 | 详见以下技术要求 | 1 | 辆 | 安装地点：临桂新区污水处理厂 |

三、技术要求

3.1一般性要求

3.1.1整车标准配置：传动油滤芯、水温表、倒车蜂鸣器、牵引销、变速箱油标尺、挡货架、液压回路滤芯、护顶架、空档安全开关、电喇叭、护顶防雨罩、倒车灯、进气装置、计时表、油量表、拉索式停车制动、充电指示、液压油标尺、随车工具箱、油压报警、高性能轮胎、全液压动力转向、转向指示灯、前大灯、起升起油路限速阀、二级超宽视野门架、升起和倾斜操纵杆、标准座椅、空气滤清器、倾斜可调转向管柱、 后部组合灯、预热提示、发动机自动预热系统、成形踏板垫、电熄火、二片多路阀、发动机故障指示、标准货叉、叉车加长套等。

3.1.2设备技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定起重量 | kg | 3000 |
| 2 | 额定荷载中心距 | mm | 500 |
| 3 | 动力形式 |  | 柴油 |
| 4 | 最大起升高度 | mm | 3000 |
| 5 | 自重（空载） | kg | ≥4270 |
| 6 | 桥荷分配满载（前轮/后轮） | kg | ≥6400/790 |
| 7 | 桥荷分配空载（前轮/后轮） | kg | ≥1650/2505 |
| 8 | 整机宽度 | mm | 1225 |
| 9 | 整机长度（至货叉前端） | mm | ≤2780 |
| 10 | 自由起升高度 | mm | ≥145 |
| 11 | 门架倾角（前/后） |  | 6°/12° |
| 12 | 货叉尺寸长*宽*高 | mm | ≥1070*122*45 |
|  | 货叉加长套长*宽*高 | mm | ≥1500*135*55 |
| 13 | 货叉调节范围（货叉外侧）（最大/最小） | mm | ≥1060/250 |
| 14 | 最小转弯半径 | mm | ≤2400 |
| 15 | 最小离地间隙（门架处） | mm | ≥130 |
| 16 | 轴距 | mm | 约1700 |
| 17 | 轮距(前轮/后轮) | mm | ≥1000/973 |
| 18 | 前悬距 | mm | ≥471 |
| 19 | 最大牵引力（满载） | kg | ≥1950 |
| 20 | 最大爬坡度（满载） |  | 20% |
| 21 | 起升速度（满载/空载） | mm/s | ≥455/470 |
| 22 | 下降速度（满载/空载） | mm/s | ≥450/480 |
| 23 | 行驶速度（满载/空载） | km/h | 18.5/19 |
| 24 | 轮胎形式 |  | 实心胎 |
| 25 | 轮胎数量(前轮/后轮) |  | 2/2 |
| 26 | 行车制动器 |  | 液压踏板式 |
| 27 | 停车制动器 |  | 机械手动式 |
| 28 | 排放标准 |  | 国三 |
| 29 | 气缸数量 |  | 4 |
| 30 | 排量 |  | 2.67L |
| 31 | 油箱容量 |  | ≥60L |
| 32 | 额定功率 | kW/rpm | 36.8/2500 |
| 33 | 最大扭矩 | Nm/rpm | ≥156/1800 |
| 34 | 传动形式 |  | 液力式 |

3.2资料提交

中标供应商应提交下列资料但不限于以下内容：

备品备件表（包括易损件表）。

柴油叉车的运行、操作、使用说明书和维修手册（中文本）。

四、其他要求

4.1柴油叉车在交货前需按规定的项目及试验方法进行检验，提供出厂检验合格证。

4.2中标供应商报价须包含设备费、设备从投标人工厂至现场的运费和装卸费、随机配件、质保期内的备品备件（含易损件、保养油料），满足所投设备在质量保证期内正常运转的全部费用。

4.3中标供应商对所供设备进行现场安装调试并对用户进行现场操作培训直至采购人技术人员能够对相关设备熟练操作。

4.4 自验收合格之日起，中标供应商应提供所供设备及主要配件两年的质保服务。

4.5当设备发生故障无法正常使用时，要求中标供应商在24小时内予以响应并将故障排除。

附件5. 四轮平板载货车技术规范

一、招标范围

本技术规范描述的是四轮平板载货车1辆，投标人必须提供整套完整的四轮平板载货车供货、安装、调试，投标人提供的四轮平板载货车必须放置至采购人指定位置。最后交给采购人的是可以正常运行的设备,可以直接使用。

二、供货范围

2.1 四轮平板载货车规格以及数量

| 序号 | 名称 | 技术参数及性能（配置）要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四轮平板载货车 | 1、整体要求：两座四轮平板载货车，采用串励大扭矩低速电机（功率：≥72V/5kW）和CURTIS控制器，配免维护电池（容量不小于6V170Ah/节）。 主要技术参数配置 A、电气系统 1）电机：≥72V 5kW串励大扭矩低速电机电机。 2）电池：≥12个 单个电池容量≥6V 170Ah（3h放电率）免维护蓄电池。 3）充电器：全自动高频开关式充电器，输入电压为AC220V50～60HZ，输出DC72V 25A。 4）灯光和警示系统：远光、近光灯、转向灯、后组合灯、倒车灯、倒车蜂鸣器，电喇叭等。 5）开关及仪表：玻璃钢成型仪表台，组合仪表(具有电流表、电压表、电量表、速度里程表、转向指示灯等）。 6）加速器：原装电控配套的加速器，性能稳定、加速性能好。 7）雨刮器：带自动复位功能的雨刮器，刮水面积大，干净彻底。 车体系统 1）底盘车架：高强度的钢管焊接结构，防锈电泳烤漆处理。底盘防锈标准：电泳按JB/T 10242-2001技术标准；喷涂按JB 15607-1995标准；中性盐雾试验48小时不低于8级。 2）车身外饰：高强度玻璃钢整体式可封闭驾驶室+3mm厚304不锈钢货台围板。 3）前桥及悬挂：整体式前桥，钢板弹簧+筒式液压减震。 4）后桥及悬挂：直连式整体后桥，钢板弹簧+筒式液压减震。 5）制动系统：采用液压双回路四轮鼓式制动，并带机械式驻车(手刹)。 6）转向系统：齿条式转向器+助力转向装置。 7）前挡风玻璃：汽车用双层夹胶安全玻璃。 8）座椅：高密度聚安脂发泡，外包耐磨防水皮革面料。 9）货台地板：竹胶合地板上铺3mm厚304不锈钢板。 10）后视镜：左右手动型外后视镜。 11)轮胎：加强型真空子午线轮胎，规格型号不低于：155/80R12，配装铝合金轮辋。 12）其他：货台活动护栏为304不锈钢方管材料 13）整车尺寸（长×宽×高）：约4600×1500×2000mm 14）座位数：2座 15）整备质量：1300kg 15）货箱最大载货量：≥1200kg 2、基本技术参数 1）最小离地间隙：≥150mm 2）最小转弯半径：≤5.7m 3)制动距离：≤4.5m（时速≤28km/h） 4)最大速度：≥28km/h 5)最大续驶里程：≥90km 6)爬坡能力(满载)：≥12% 7)最大噪音：≤75dB 8)货台尺寸（长×宽×高）：约 3100×1400×600mm | 1 | 辆 | 使用部门：临桂新区污水处理厂 |

2.2中标供应商应提供装配完整的四轮平板载货车，至少包括以下部分：

1. 配套电机、电瓶；

2．智能充电器、随车工具；

3. 带有倒挡和内置风扇、收音机、遮阳遮雨棚等。

三、技术要求

1.标准与规范:

①采用标准；(a) ISO（国际标准）；(b) 其它等同标准；

②所有量度、尺寸、重量均应用国际单位制（SI）表示。

③四轮平板载货车必须加装安全带及不锈钢挂扣锁。

2.所有设备及用品均含安装、调试等，接手后可直接使用。

四、其他要求

1.四轮平板载货车在交货前需按规定的项目及试验方法进行检验，提供出厂检验合格证。

2.中标供应商报价须包含设备费、设备从投标人工厂至现场的运费和装卸费、随机配件、质保期内的备品备件（含易损件），满足所投设备在质量保证期内正常运转的全部费用。

3.中标供应商对所供设备进行现场安装调试并对用户进行现场操作培训直至采购人技术人员能够对相关设备熟练操作。

4. 自验收合格之日起，中标供应商应提供所供设备及主要配件两年的质保服务。

5.当设备发生故障无法正常使用时，要求中标供应商在24小时内予以响应并将故障排除。

附件6 ：薄膜盘式微孔曝气器更新工程技术规范

一、招标范围

本技术规范描述的是2900套薄膜盘式微孔曝气器的供货、安装，投标人必须提供整套薄膜盘式微孔曝气器的供货安装及旧设备的拆除并放置至采购人指定位置，提供的货物应与原有设备的基础及管道匹配，如中标供应商所供货物与原有设备基础及管道不匹配，中标供应商需对原有管道及基础进行改造，产生的费用由中标供应商负责，最后交给采购人的是可以正常运行的设备并提供培训，所有改造内容、各种措施费用均已包含在招标费用中。中标供应商在施工前，需考虑到抽空生化池进行设备参数的确定与设备的安装、生化池临时抽排水和租用排污泵、临时接电、清洗管道、潜水封堵进水阀门、搭建脚手架、改造期间不能停产等要求，拟定和优化施工方案，并得到采购人同意后方可施工，所有费用已包含在投标报价中。

二、供货范围

| 名称 | 单位 | 数量 | 基本参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 薄膜盘式微孔曝气器更新工程 | 套 | 2900 | 曝气器型式：由旋盖、一次注塑成型橡胶膜片（EPMD）、支撑盘、止回阀、空气通道、独立楔形连接件等部件组成。 有效曝气面直径：≥300mm。 工作气量：0~9Nm3/h。 工作气量典型值：4±2。 ★氧利用率：>36%（水深6m，标准通气量4m³/h/个）。 动力充氧效率：>6kg/kwh（水深6m，标准通气量4m³/h/个）。 充氧能力（6m）：＞0.4kg/h（水深6m，标准通气量4m³/h/个）。 阻力损失（Pa）：＜3100pa（水深6m，标准通气量4m³/h/个）。 橡胶膜使用年限：5~8年。 中标人须负责生化池抽空清淤，清理曝气管道，2900套曝气盘的安装、调试 ★投标时必须提供2020年6月以来的有资质的第三方检测机构所出具的检验报告复印件，检测内容必须满足氧利用率（%）参数的要求，否则投标无效。 | 安装地点：临桂污水处理厂西区生化池 现使用设备型号：上海威德环保有限公司 型号：Oxyflex MT300 |

三、技术要求

1、工作原理

薄膜盘式微孔曝气器由薄膜、支撑盘、压盖、止回阀等部件组成、支撑盘和压盖采用玻纤增强聚丙烯（PP）制成，EPDM薄膜平铺其上。薄膜盘式微孔曝气器既可以连续运行又可以间歇运行。采用打孔技术使曝气器在停止运行时能自动关闭微孔，有效的防止泥水的倒灌和堵塞。

2、一般性要求

2.1曝气器的设计、制造和安装：中标供应商应进行实地勘察，结合实际情况，确定最终技术参数，保证满足采购人的使用要求。设备要有高度的工作可靠性，尽可能少的维修工作量，符合最新国家标准、行业标准相关要求。

2.2曝气器的制作材料必须是高质量材料，应是制造厂最新生产、而非淘汰的产品，没有任何缺陷和不良。

2.3曝气器主要由一次注塑成型橡胶膜片（EPDM）、止回阀、支撑体、独立连接件等部件组成。

2.4 橡胶膜必须采用一次注塑成型工艺加工制成，以保证膜片厚度更均匀，布气效果更佳，且使用寿命更长；膜片和支撑体的设计应能防止在间歇性操作时发生阻塞和在不用时液体进入；曝气器支撑体、连接件材质应为增强PP或更高等级材料，材料应有积极的防老化措施，曝气器应抗市政污水的腐蚀，防酸碱，管道应防紫外线；整个曝气器应无气隙、裂缝、气泡、皱折及其它的结构损伤。橡胶膜必须具备的基本特性：

a.曝气头橡胶膜必需均匀分配空气。

b.当曝气系统空气被关闭时 ，曝气橡胶膜不再突起，处于密封状态。

c.当空气没有散开时，曝气橡胶膜紧附于曝气器支撑体上。

d.满足足够的断裂伸长度至少为350%。

e.橡胶膜片采用高分子优质合成橡胶一次性注塑成型，并在应力集中部位设有与橡胶膜合为一体的加强橡胶结构。膜片上按一定规则排列开闭式孔眼，厚度约2mm，注塑成型的整个膜片无厚薄现象。厚度允许偏差为±0.2mm；外径允许偏差为±0.5mm。使用寿命不小于3年；膜中掺有添加剂，以抗紫外线、臭氧等的强氧化，以及油、酸碱等的腐蚀作用，以防止橡胶膜的萎缩变形。

2.5为了现场安装和检修及更换方便，支撑底盘要有足够的强度，旋盖和底盘采用玻纤增强聚丙烯材料制成，薄膜平铺其上，并用旋盖旋转锁紧；曝气器底部采用不小于 1 英寸的螺纹与连接件连接，且曝气器与连接件必须是独立的部件，以便于将来的维护与检修，不得采用曝气器与连接件一体注塑或胶水粘接形式。曝气器与管道的连接采用插板形连接件，连接件两边各由插板连接固定，不能采用粘接、焊接或者螺栓紧固方式。

3、设备供货验收

3.1中标供应商须提供微孔曝气器的出厂合格证明。

3.2每个曝气器都应进行严格的检测，特别是检查橡胶膜是否有损伤。

3.3微孔曝气器应进行压力试验，除保证气密性外，还需对布气的均匀性进行抽样检测，以保证充氧效果。

3.4试验结果和记录应提交给采购人确认保存。

3.5安装验收

3.5.1微孔曝气器装置安装前需提前7个工作日将安装方案交由采购人确认，采购人、中标供应商共同确认后方可施工。

3.5.2 微孔曝气器装置安装于4个生化池中，中标供应商负责将每个生化池抽空、清淤完成后，需对曝气支管、冷凝管进行拆卸清洗，中标供应商也可以对曝气支管整体进行更换，费用包含在投标报价中，中标供应商在清洗过程中应小心谨慎操作，如因暴力施工导致任何设备、设施损坏，中标供应商应最快24小时内恢复，最迟不超过48小时恢复。中标供应商清洗完成后，需对曝气支管、冷凝管等进行固定处理，相关固定管件、软管等配件包含在投标报价中。

3.5.3微孔曝气器装置是由曝气器分配主管、支管、基础锚栓等组成。各部件之间的配合关系和安装顺序应按制造厂安装手册为准，其各部连接应紧密、无泄漏。

3.5.4曝气器在现场安装完毕后，中标供应商必须进行系统调试，包括负责与鼓风机系统的联机调试，直至曝气系统完全满足运行要求。

四、其他要求

1、中标供应商在供货时应提交下列资料但不限于以下内容：

1.1池中曝气器详细平面布置图、安装大样图、安装方法的详细描述和基本要求及对土建结构的要求及安装的精度规定；

1.2曝气设备的详细设计计算书，计算书中应对氧气转移率、标准需氧量、空气总量和曝气器流量等作出相关计算说明；

1.3曝气器产品样本、性能参数及特性曲线；

1.4制造及质量保证措施；

1.5试运转前的调试及检测要求；

1.6曝气器系统的安装指导、操作管理和维修手册（中文本）；

2、中标供应商的服务：

2.1中标供应商应派技术代表到现场进行工作，指导安装、进行功能调试，并提交安装完毕的证明。

2.2中标供应商所供设备质量保证期内出现的质量问题，中标供应商需免费维修、更换或赔偿经济损失，中标供应商接到设备故障响应24小时到达现场维修，72小时内解决故障。

2.3.质量保证期为设备试运行验收合格之日开始两年。

附件7：潜水污泥内回流泵技术规范

一、招标范围

本技术规范描述的是5套潜水污泥内回流泵及其配套安装系统供货、安装、调试，投标人提供的货物必须与采购人原有污泥内回流泵基础和管道相匹配。因围堰、抽水台班、清淤、临时用电等相关措施项目在实施中所产生的各类费用也必须包含在报价中。最后交给采购人的是可以正常运行的设备并提供培训。

二、供货范围

2.1潜水污泥内回流泵的规格及供货数量：

| 名称 | 数量 | 单位 | 基本参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜水污泥内回流泵 | 5 | 套 | 类型：三叶螺旋浆潜水内回流泵 安装方式：自耦 电压：AC380V、50Hz、三相 叶片直径：约482mm 电机功率：≥4kW 电机接线方式：△ 功率因数：≥0.78 效率：≥79.90% 工作制：S1 绝缘等级：F 防护等级：IP68 流量：≥700m3/h 扬程：≥1.5m 电缆长度（米）：约15 输送介质：活性污泥 叶轮材质：不锈钢304 | 安装地点：临桂新区污水处理厂 |
| 提升装置 | 5 | 套 | 可移动提升支架，底座固定于走道上，支架可360°旋转，304不锈钢提升葫芦，316不锈钢提升链（长度约15米）等 |  |
| 控制柜（含安装支架） | 5 | 套 | 控制柜可按要求重新订制新柜，也可单独对采购人原有控制柜进行改造，但不能影响正常污水处理及厂内生产，且必须限时保证所有控制功能正常。 材质：304不锈钢，厚度≥1mm 安装方式：支架安装，离地满足安全距离、户外安装，防护等级不小于IP55 功能：用于控制潜水污泥内回流泵的启停及保护,具备向控制室PLC传输状态信号并接受PLC输出控制信号的接口,至少应实现原有潜水污泥内回流泵的所有自动控制及现场手动控制功能。 中标供应商应承担控制柜所有穿线管、电缆、管路等工作，包括管线固定及柜底密封所必需的附件。 |  |
| 备品备件 | 1 | 批 | 内机械密封5套、外机械密封5套 |  |

2.2潜水污泥内回流泵应组装完整，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。中标供应商必须提供整套尾水泵的供货安装。

2.3中标供应商应提供装配完整的潜水污泥内回流泵，至少包括以下部分：

（1）全套安装系统（导轨，支架，固定件等）；

（2）提升装置（可移动提升支架，提升葫芦，提升链等）；

（3）潜水电缆、原厂水泵保护器、安装用的所有紧固件，随机备品备件及专用工具等除土建工程以外的保证设备有效和安全运行所必需的所有附件。

三、技术要求

3.1使用范围

潜水内回流泵在下列条件下能正常连续运行：

3.1.1最高介质温度不超过40℃；

3.1.2介质的PH值在5~10之间；

3.1.3含有5％以上含固率的污泥中运转；

3.1.4潜水内回流泵在全浸没的条件下连续工作，同时能适应间歇运行和长期停止状态后恢复运行，在整个工作过程中无震动平稳运行，潜水深度不超过20m。

3.2技术性能:

3.2.1 泵转动平衡自如，无卡死、停滞、振动等现象；

3.22.2泵作密封气压实验，实验压力为0.2MPa，历时5分钟无泄漏现象；

3.2.3泵采用双机械密封结构，机械密封保证在25000小时内可靠运行而不需更换；

3.2.4泵引出电缆采用性能不低于YZW型橡套软电缆，电缆密封装置安全可靠，以防电缆外皮破损，渗水至电机；

3.2.5泵表面按通用技术规范要求进行处理，喷涂防腐漆，其表面光亮，无污损，碰伤，裂痕等现象；

3.2.6泵具有充裕的配套功率，确保水体完全混合；

3.2.7泵引出电缆中双色线（黄/绿）规定为接地线，联接可靠。接地标志明显，在使用期内不易磨灭；

3.2.8 潜水内回流泵叶轮及转子采用动平衡试验，平衡精度为G6.3；

3.2.9 内回流泵定子绕组内设有潮气传感器，以防电机绕组受潮烧毁，潜水内回流泵油室内设有密封泄漏保护装置。

3.2.10内回流泵在规定的条件下，首次故障前平均运行时间大于质保期，整机使用寿命大于20年。

3.2.11泵体表面须平滑、无砂眼或其它铸造缺陷，如有上述缺陷，采购人可以要求整机退换。

3.3结构设计

3.3.1主机。泵采用机电一体化结构设计，结构紧凑，体积小，重量轻，低扬程，大流量，叶轮通过CFD软件优化设计，水力性能好。

3.3.2接线盒。接线盒与周围液体、电机部分完全密封隔离，电机定子由周围的液体冷却。

3.3.3叶轮。泵叶片充分利用电机输出功率推动池底污水流动，叶片进口边向后弯曲，具有永久自动清洗功能，用锁紧螺母紧固在轴上，在起吊维修时，容易拆卸更换。螺旋浆进行动平衡试验，设计为3片式，具有重量轻，弹性好，质量均匀，使用寿命长等优点。

3.3.4电机。潜水电机具下列设计特性：潜水型三相鼠笼型异步电机，防护等级为IP68，F级绝缘等级，电机轴和转子作平衡。潜水电机须设计为可连续运行，每小时可启动至少12次，运行噪音小于70分贝，运行平衡，并具有稳定的压头流量特性，电动机具有足够的额定功率，当泵在其特性曲线上任一点运行时，电功率不超载。

3.3.5轴。电机和螺旋浆轴采用直联的方式，轴由耐磨不锈钢制造，螺旋浆和电机轴能承受所有轴向和径向荷载。

3.3.6轴承。所有轴承首次故障前平均运行时间大于质保期，设计寿命达到100,000小时以上。

3.3.7轴密封。采用两个相互独立的高质量机械密封。机械密封均采用碳化钨/碳化钨或碳化硅/碳化硅，介质酸碱度范围为pH5～10。机械密封的首次故障前平均运行时间大于质保期，设计寿命大于25000小时。机械密封设计成可以反转，而不会带来不良后果，静密封材料为丁晴-70。

3.3.8电缆和电缆密封。电机配有用于控制和提供动力的水下型电缆，每根电缆都有一单独的进口，并进行可靠的密封，如果动力电缆是多芯电缆，那么每根电缆还要进行单独密封。电缆伸入接线室，并用可重复使用的橡胶密封件密封，或采用树脂和其他罐装密封材料密封。电缆具有防水、防腐、抗拉、防老化等优点，特别是能承受污水中的絮状物长期缠绕在电缆上的重量，配套专用电缆护套与电缆挂钩。

3.3.9监测系统。在电机油室中设置泄漏传感器，讯号能监测并在电机出现严重损坏前发出报警讯号，定子绕组中装有两个热敏开关，热敏开关在125℃动作。

3.4主要材质

| 序号 | 零件名称 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叶轮 | 不锈钢304 | 无堵塞抗缠绕 |
| 2 | 电机及电控柜壳体、端盖 | 不锈钢304 |  |
| 3 | 轴 | 40Cr |  |
| 4 | 机械密封（内、外） | 碳化钨/碳化硅 |  |
| 5 | 导轨、导流环 | 不锈钢304 |  |
| 6 | 吊链 | 不锈钢316 |  |
| 7 | O型圈 | 丁腈橡胶或氟橡胶 |  |

3.5控制柜

A.控制柜结构

(a) 按钮盘室外防水落地式安装（带观察窗）；

(b) 按钮盘要求前检修，前开门；

(c) 电缆进出线为下进，下出线方式；

(d) 盘内应有防凝露的电加热单元；

(e) 盘内塑料元件应无卤素，CFC，阻燃，自熄；

(f) 防护等级：不小于IP55。

B.控制柜功能

(a) 控制柜用于潜水污泥内回流泵的控制、保护及配电；

(b) 盘内至少应包括：进线隔离开关，空气断路器，热继电器，接触器，控制操作单元（选择开关，按钮，信号灯，中继），动力及信号接线转接端子等元件；

(c) 盘内一次回路电气元件的选择应与设备功率配套；

(d) 控制方式位置选择开关（手动控制、远程控制、停三个位置）；信号灯（工作、停止、事故）；启动、停止复位及急停按钮。

(e) 所有限位、过载、位置均采用非接触感应式器件。

C.电源参数

(a) 工作电源：  AC   380V   50Hz ；

(b) 控制电源：  AC   220V   50Hz。

3.6资料提交

中标供应商应在供货验收时提交下列资料但不限于以下内容：

（a）提供所有的外型、安装尺寸、立体装配示意图。

（b）应提供泵的特性曲线、工况曲线以及性能参数。

（c）提供泵的运行、操作、使用说明书和维修手册（中文本）。

（d）控制柜电气原理图、元件布置图纸质版与电子版。

3.7其他要求

3.7.1潜水污泥内回流泵要与原有污泥内回流泵基础和管道相匹配，设备安装位置位于水下，投标人需考虑围堰、抽水台班、清淤、临时用电等费用均包含在投标报价中；

3.7.2污水处理厂不允许长时间停运，投标人需做好施工组织设计，并获得采购人审核同意后方可实施，并且投标人应充分考虑到日夜连续施工所需要的费用，费用包含在投标报价中；

3.7.3，投标人应视为对污水处理厂实际情况已有充分了解，后续不允许增加任何费用。

四、售后服务

4.1.服务

中标供应商应派技术代表到现场进行工作，指导安装、进行功能调试，并提交安装完毕的证明。

4.2.设备质量保证

中标供应商所供设备应性能良好、部件全新、质量合格。中标供应商所供设备质量保证期内出现的质量问题，中标供应商需免费维修、更换或赔偿经济损失，中标供应商接到设备故障响应24小时到达现场维修，72小时内解决故障。

4.3.质量保证期为设备试运行验收合格之日开始两年。

附件8：转盘过滤机清洗牵引减速机及配套电机技术规范

一、招标范围

本技术规范描述的是转盘过滤机清洗牵引减速机及配套电机3套，投标人必须提供整套转盘过滤机清洗牵引减速机及配套电机的供货安装、调试，提供货物必须与现有设备的接口、螺杆螺栓及基础匹配，不需调整原接口、螺杆螺栓及基础位置。电机必须与减速机机同品牌，与原有接口连接封闭且无泄漏。最后交给采购人的是可以正常运行的设备并提供培训。

二、供货范围

2.1减速机及配套电机规格及供货数量：

| 名称 | 单位 | 数量 | 基本参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 转盘过滤机清洗牵引减速机及配套电机1 | 套 | 1 | 额定功率：0.75kw； 输出扭矩：约1010Nm； 频率：50Hz； Cosφ：≥0.76； 工作制：S1 额定电压：400V； 额定电流：1.95A 防护等级：IP65； 转速比：n1=1400r/min；n2=8.2r/min； 环境温度：-20~40℃ 绝缘等级：F级 安装方式：H1/V1 45° | 安装地点：临桂新区污水处理厂转盘滤布滤池 原使用设备厂家为： 德国保尔（Bauer）；型号：BF40Z-74W/DSE08LA4-TF/C2-SP |
| 转盘过滤机清洗牵引减速机及配套电机2 | 套 | 1 | 额定功率：0.12kw； 输出扭矩155Nm； 频率：50Hz； cosψ：0.63； 工作制：S1 额定电压：400V； 额定电流：0.6A 防护等级：IP65； 转速比：n1=850r/min；n2=4 r/min； 环境温度：-20~40℃ 绝缘等级：F | 安装地点：七里店厂转盘滤布滤池 现使用设备厂家为： 德国保尔（Bauer）；型号：BS10-64L /D05LA6-D/C2-SP； |
| 转盘过滤机清洗牵引减速机及配套电机3 | 套 | 1 | 额定功率：1.5kw； 输出扭矩900Nm； 频率：50Hz； cosψ：85.3%； 工作制：S1 额定电压：380V； 额定电流：3.5A 防护等级：IP65； 转速比：n1=1500r/min；n2=12r/min； 环境温度：-20~40℃ 绝缘等级：F级最高绝缘温升155℃ 减速机服务系数：1.0 安装方式：H4 30° | 安装地点：七里店厂转盘滤布滤池 现使用设备厂家为： 德国保尔（Bauer）；型号：BF40-74/S08LA4-TF/C2-SP； |

2.2中标供应商应提供装配完整的两套减速机及配套电机，至少包括以下部分：

1.减速机；

2.减速机配套电机；

3.相关保护部件；

4.紧固件、备品备件及专用维修工具等。

三、技术要求

3.1一般性要求

1. 减速机及配套电机为同一个生产厂家设计、制造和装配的产品；

2. 减速机及配套电机的设计、制造和安装应保证高度的工作可靠性，并保证尽可能少的维修量；

3. 减速机及配套电机的设计，应在本技术数据中提出的工作条件下，满足各项性能要求；减速机应采用斜齿轮轴装式减速机，减速机轴承采用品牌产品，应有良好的润滑，其工作寿命应不低于100，000小时，减速机的齿轮应符合ISO，DIN或等同标准，安全系数不小于2.0，齿轮为低合金钢，渗碳处理，齿面硬度不低于 HRC58；

4. 减速机及配套电机额定功率应比最大实耗功率大 10%；

5.为防止过载损坏，减速机及配套电机设备应配备过扭保护机构设置；

6. 减速机及配套电机的电流应适合 380V、3相、50Hz，设计的防护等级为 IP55

7. 减速机及配套电机应能保证每天24h连续运行。

8.减速机及配套电机电机润滑油室应设有检查孔，以方便检查电机和油室内是否进水、进油；

9.减速机及配套电机的铸件外观应无任何铸造缺陷，表面光滑平整；应有可靠的防腐措施，无污损碰伤、裂痕等缺陷；

10.减速机及配套电机应转动平稳自如，无卡阻、停滞等现象；

11.减速机及配套电机应有可靠的接地装置，引出电缆的接地线上应有明显的接地标志，并应保证接地标志在使用期间不易磨灭；

12.每台减速机及配套电机应能精确配合原设备接口及螺杆螺栓、无需对原设备进行加工改造；

13.减速机及配套电机及其附件、电缆等，应确保密封良好、可靠耐用，各接线端子标识清楚；

14.在规定条件下，减速机及配套电机首次故障平均运行时间不应小于5000小时。空载时噪音应小于85dB(A)；

3.2减速机及配套电机备品备件及报价

1.中标供应商应提供随机备品备件以及试运行及质保期内所需备品备件的详细清单，由采购人审查确定。

2.报价包括减速机及配套电机、附件、备品备件。减速机及配套电机以台计，随机的备品备件以套计，包含在设备价格中。备品备件和易损件单独报价。

3.所有的易损件和备件应具有互换性。易损件和备件的包装保护，应能保证其长期存放而不变质，且应有明显标志。

四、其他要求

4.1中标供应商服务

1.中标供应商报价须包含设备费、设备从投标人工厂至现场的运费和装卸费、随机配件、质保期内的备品备件（含易损件），满足所投设备在质量保证期内正常运转的全部费用。

2.中标供应商对所供设备进行现场安装调试，调试合格后，提交安装完毕的证明，并对用户进行现场操作培训直至采购人技术人员能够对相关设备熟练操作。

3. 自验货之日起，中标供应商应提供所供设备及主要配件两年的质保服务；投标人应在投标书中作出设备质保期和保修期限的承诺。

4.提供终生维修和技术支持，免费提供使用培训服务。若采购人需要中标供应商对设备进行性能检验时，中标供应商应免费提供设备全面性能检验服务，并提供检验报告。

5.当设备发生故障无法正常使用时，要求中标供应商在24小时内予以响应并将故障排除。

4.2资料提交

中标供应商交货时应提交下列资料但不限于以下内容：

1.产品质量合格证、出厂质量检验报告、产品生产许可证、产品样本、说明书（含电子说明书）、图纸资料及技术数据单；

2.详细图纸（图纸中应标明外形尺寸、安装尺寸、零件材料、重量及设备总重）；

3.电气控制的图纸资料；

4.设备安装、使用及维修手册；

5.备品备件清单；

6.试运转前的调试及检测要求、试运转后设备正常合格的调试合格报告；

4.3质保期

设备质量保证期为设备试运行验收合格之日开始两年。

附件9：潜水回流泵技术规范

一、招标范围

本技术规范描述的是潜水回流泵2台及与其配套电机，投标人必须提供整套潜水回流泵的供货安装，提供货物必须与现有设备的基础及管道匹配，不需调整基础及管道。水泵进出水接口必须与原有系统相匹配，与原有管道输入、输出接口无泄漏。除提供设备、设备配件及设备安装外，还必须包含安装、调试设备所需采取的围堰、抽水台班、清淤相关措施项目实施，并应要求实施前提供施工方案并获得采购人认可并交采购人审批，所产生的各类费用也必须包含在报价中。最后交给采购人的是可以正常运行的设备并提供培训。

二、供货要求

1、 概述

1.1 根据招标书要求，提供的潜水回流泵，符合招标书中的技术要求。

1.2 提供的潜水回流泵能够满足招标书中的有关制造、安装和验收的标准。

1.3 QHB潜水回流泵属引进德国潜水电机生产技术。

2、主要技术参数：

| 名称 | 数量 | 单位 | 主要技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜水回流泵 | 2 | 台 | P=18.5KW、Q=2200m3/h,H=1.5M 潜水式，配安装系统 | 安装地点：七里店污水处理厂生化池 |

3、设备型式：

三叶螺旋浆潜水回流泵。

4、特点：

回流泵采用的潜水搅拌机设计组装而成，结构紧凑、安装方便、操作简单、易于维修、配套电机功率适中、无噪音，可以方便的安装。

5、使用范围：

潜水回流泵在下列条件下能正常连续运行：

5.1最高介质温度不超过40℃；

5.2介质的PH值在5~10之间；

5.3含有5％以上含固率的污泥中运转；

5.4潜水回流泵在全浸没的条件下连续工作，同时能适应间歇运行和长期停止状态后恢复运行，在整个工作过程中无震动平稳运行。潜水深度不超过20m；

6、技术性能:

6.1 泵转动平衡自如，无卡死、停滞、振动等现象；

6.2泵作密封气压实验，实验压力为0.2MPa，历时5分钟无泄漏现象；

6.3泵采用双机械密封结构，机械密封保证在25000小时内可靠运行而不需更换；

6.4泵引出电缆采用GB5013.2中YZW型橡套软电缆或性能相同的其它电缆，电缆密封装置安全可靠，以防电缆外皮破损，渗水至电机；

6.5泵表面按通用技术规范要求进行处理，喷涂防腐漆，其表面光亮，无污损，碰伤，裂痕等现象；

6.6泵具有充裕的配套功率，确保水体完全混合；

6.7泵引出电缆中双色线（黄/绿）规定为接地线，联接可靠。接地标志明显，在使用期内不易磨灭；

6.8 潜水回流泵叶轮及转子采用动平衡试验，平衡精度为G6.3；

6.9 回流泵定子绕组内设有潮气传感器，以防电机绕组受潮烧毁，潜水回流泵油室内设有密封泄漏保护装置。

7、使用寿命:

回流泵在规定的条件下，首次故障前平均运行时间大于15000小时，整机使用寿命大于20年。

8、结构设计:

1）主机

泵采用机电一体化结构设计，结构紧凑，体积小，重量轻，叶轮通过CFD软件优化设计，水力性能好。

2）接线盒

接线盒与周围液体、电机部分完全密封隔离；

冷却：电机定子由周围的液体冷却。

3）叶轮

泵叶片充分利用电机输出功率推动池底污水流动，叶片进口边向后弯曲，具有永久自动清洗功能，用锁紧螺母紧固在轴上，在起吊维修时，容易拆卸更换。

螺旋浆进行动平衡试验，设计为3片式，具有重量轻，弹性好，质量均匀，使用寿命长等优点。

4）电机

潜水电机具下列设计特性：潜水型三相鼠笼型异步电机，防护等级为IP68，F级绝缘等级，电机轴和转子作平衡，每分钟的最大转速不超过1500转，380V，3相，50Hz。潜水电机须设计为可连续运行，每小时可启动至少12次。

5）轴

电机和螺旋浆轴采用直联的方式，轴由耐磨不锈钢制造，螺旋浆和电机轴能承受所有轴向和径向荷载。

6）轴承

所有轴承采用SKF、NSK、FAG或同等品质及以上的品牌，设计寿命达到L10级100,000小时以上。

7）轴密封

采用两个相互独立的高质量机械密封。机械密封均采用碳化钨/碳化钨或碳化硅/碳化硅，介质酸碱度范围为pH5～9。机械密封的使用寿命大于25000小时。机械密封设计成可以反转，而不会带来不良后果，静密封材料为丁晴-70。

8）电缆和电缆密封：

电机配有用于控制和提供动力的水下型电缆，每根电缆都有一单独的进口，并进行可靠的密封，如果动力电缆是多芯电缆，那么每根电缆还要进行单独密封。电缆伸入接线室，并用可重复使用的橡胶密封件密封，或采用树脂和其他罐装密封材料密封。

9）监测系统

在电机油室中设置泄漏传感器，讯号能监测并在电机出现严重损坏前发出报警讯号，定子绕组中装有两个热敏开关，热敏开关在125℃动作。

10）材料

叶轮                  不锈钢304（无堵塞抗缠绕）

电机及电控柜壳体、端盖   不锈钢304

主轴、电机轴          40Cr

机械密封（内、外）    碳化钨、碳化硅，寿命≥2.5万小时

轴承                  NSK或相同等级，寿命≥10万小时

电机                  IP68防护等级，F绝缘等级

导轨、导流环          不锈钢304

吊链                  不锈钢316

电缆                  防水、防腐、防老化、15M

O型圈                丁腈橡胶或氟橡胶

热监测                绕组中带有温度传感器，用于过热保护

缺项监测：            带有缺项感应器，用于缺项保护

密封监测              电机室内有温度传感器用于泄漏监测

控制柜：              防护等级IP55，控制柜包含水泵电气、自控附件，与潜水电机电缆相连接

输出控制信号接口      应具备向控制室PLC传输状态信号并接受PLC远程及现场自控

9、防腐蚀

制造泵的全部材料应适用于污水的腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料应按要求进行处理。

10、配套范围

配备：

①全套安装系统（导轨，支架，固定件等）；

②提升装置（可移动提升支架，提升葫芦，不锈钢提升链等）；

③潜水电缆；

④安装用的所有紧固件，随机备品备件及专用工具等除土建工程以外的保证设备有效和安全运行所必需的所有附件；

11、设备检测

1.水泵应检查试验合格，并附有生产许可证、产品合格证、保修卡和使用说明书方可出厂。

2.出厂检验项目应包括：

2.1整机外观检查（包括铭牌数据、表面油漆、电缆的规格型号、装箱单填写正确与否、随机文件及附件）。

2.2运行状态检查（包括转向）。

2.3接地标志的检查及接地实验。

2.4电机空载电流和损耗的测定。

2.5额定流量时扬程的测定。

2.6额定流量时潜水泵效率的测定。

2.7电机的定子绕阻在实际冷态下直流电阻的测定。

3.在全部设备安装完毕，中标供应商应进行现场测试，测试内容及测试结果应满足标书的各项技术要求，并得到采购人的认可。测试记录交予采购人。如测试结果不符合要求，中标供应商应负责更换。现场测量工具由中标供应商自备。

12、水泵备品备件及报价

1.中标供应商应提供随机备品备件以及试运行及质保期内所需备品备件的详细清单，由采购人审查确定。

2.报价包括水泵、泵附件、备品备件及设备安装调试费用、含原有设备拆卸运输费。

因安装、调试设备所需采取的围堰、抽水台班、清淤等相关措施项目在实施中所产生的各类费用也必须包含在报价中。水泵以台计，随机的备品备件以套计，包含在设备价格中。备品备件和易损件单独报价。

3.设备更换必须包括原有设备拆除，更换上新设备后必须确保原控制系统有效可控。

4.所有的易损件和备件应具有互换性。易损件和备件的包装保护，应能保证其长期存放而不变质，且应有明显标志。

13、资料提交

中标供应商应提交下列资料但不限于以下内容：

(a) 应提供水泵全部的部件图及与运行相关的组件详图。

(b) 制造及质量保证措施。

(c) 试运转前的调试及检测要求。

(d)设备控制系统图、接线图、设备平面图及配套电机的内部接线图。

(e) 应提供水泵的特性曲线、工况曲线以及性能参数。

三、其他要求

1. 中标供应商服务

1.1中标供应商提供培训及技术交底，中标供应商应派技术代表到现场进行工作，指导安装、进行功能调试，并提交安装完毕的证明。帮助进行调试运行，进行启动前的培训和工作现场培训。

1.2采购人员工的培训将按照中标供应商与采购人签订的合同执行。

2.中标供应商接到设备故障响应24小时到达现场维修。

3.质保期：设备质量保证期为设备试运行验收合格之日开始两年。

附件10：全封闭三轮电动车技术规范

一、招标范围

本技术规范描述的是全封闭三轮电动车一辆，供货商必须提供整套完整的全封闭三轮电动车供货、安装、调试，供货商提供的全封闭三轮电动车必须放置至采购人指定位置。最后交给采购人的是可以正常运行的设备,接手后可以直接使用。

二、供货范围

2.1 全封闭三轮电动车规格以及数量

| 序号 | 名称 | 技术参数及性能（配置）要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全封闭三轮电动车 | 1、整体要求：全封闭三轮电动车。电机为500-700W，配铅酸电池单只（电压≥12V 容量≥20Ah） 主要技术参数配置 1）电机：≥500-700W 电机。 2）电池：≥5个大容量免维护蓄电池。 3）充电器：自适应断电保护充电器，输入电压为AC220V50～60HZ。 4）灯光和警示系统：远灯、前侧后转向灯、制动灯、倒车灯、倒车蜂鸣器、电喇叭。 5）开关及仪表：配装组合开关及组合式仪表。 6）座位数：2-3座 7）带侧面车门，全封闭车厢，带后视镜，前后保险杠 8）带倒挡控制 2、基本技术参数 1）最大速度：≥20km/h 2）最大续驶里程：≥30km | 1 | 辆 | 使用单位:七里店污水净化厂 |

2.2供货商应提供装配完整的全封闭三轮电动车，至少包括以下部分:

1.配套电机、电瓶；

2.电动车配套充电器；

3.电动车合格证，说明书；

4.原厂安全帽、雨衣等。

三、技术要求

1.标准与规范:

1.所有量度、尺寸、重量均应用国际单位制（SI）表示。

2.设备生产厂家如采用本国标准或其它国际通用标准，其标准必须等同于或优于上述标准的要求。

3.所有设备及用品均含安装、调试等，接手后可直接使用。

四、其他要求

1.全封闭三轮电动车在交货前需按规定的项目及试验方法进行检验，提供出厂检验合格证。

2.供货商报价须包含设备费、设备从投标人工厂至现场的运费和装卸费、随机配件、质保期内的备品备件（含易损件），满足所投设备在质量保证期内正常运转的全部费用。

3.供货商对所供设备进行现场安装调试并对用户进行现场操作培训直至采购人技术人员能够对相关设备熟练操作。

4. 自验收合格之日起，供货商应提供所供设备及主要配件两年的质保服务。

5.当设备发生故障无法正常使用时，要求供货商在24小时内予以响应并将故障排除。

附件11：气密性检测仪技术规范

一、招标范围

本技术规范描述的是气密性检测仪一台，供货商必须提供整套气密性检测仪以及说明书等配件，最后交给采购人的是可以正常运行的设备并提供培训。

二、供货范围

2.1气密性检测仪规格以及数量

| 名称 | 技术参数、性能及仪器组成、配置 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气密性检测仪 | 电源：AC220V ±10%, 50/60HZ, 消耗电力：50VA； 分辨率：5pa； 正压测试：5-700kpa； I/O接口：输入信号7个/输出信号7个； 测试品容积：最大10升； 历史数据：24小时历史数据记录显示； 检测时间：0.1s-999.0s； 检测步骤：准备1—准备2—加压—平衡—检测—排气—解除1—解除2； 尺寸：D310*W310*H210； 重量：<9kg； 测试压源：干燥清洁空气源； 环境温湿度：5-40℃，保存温度-20-70℃。80%HR以下； | 1 | 台 | 使用部门：七里店污水处理厂 |

2.2供货商应提供装配完整的气密性检测仪，至少包括以下部分：

1. 气密性检测仪1台（含主机、进气管、测试管，电源线等）；

2. 气密性检测仪使用说明书，合格证，保修卡等。

三、技术要求

3.1一般性要求

全部设备必须是全新的、持久耐用的。即使在本标书中没有明显地提出,也应满足作为一个完整产品一般所能满足的全部要求。

气密性检测仪采用直压式原理，以压缩空气为介质对产品检测，是一款无损检测仪器。精度高，多种测试功能可选配，适用开口产品及密闭产品的密封性检测。

3.2其他要求：

1.供货商应按合同要求供货及相应随机附件，并提供货物清单。

2.装置的包装应符合国家有关标准的规定。在运输过程中供货方对设备应采取防震、防雨等措施。

3.供货商应给订货方计量技术部门进行现场技术培训，必要的情况下到供货商实地进行考察和技术培训。

4.供货商应提供购置设备的完整的中文使用说明书及中文技术资料3份（包括电子文档）。

5.当产品的软件更新时，供货商应及时提供相应的软件及技术培训或其它技术服务。

6.资料提交的基本要求

1、供货商应在投标阶段提供有关资料。

2、供货商须及时提供设备的资料与图纸。

3、供货商应提供满足合同设备性能检验见证所需的全部技术资料。

4.调试、安装、使用和维护检修所需的技术资料，包括但不限于：

4.1提供设备的说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

4.2安装、使用、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件，包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等。

4.3供货商应提供备品、配件总清单和易损零件图。

5.供货商须提供的其它技术资料，包括以下但不限于：

5.1检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

6.供货商提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

7.设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发运和装箱的详细资料（各种清单），设备和备品存放与保管技术要求。

8.详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、焊接、热处理，加工质量，外形尺寸和性能检验等的证明。

四、售后服务

1.供货商对所供设备进行现场调试并对用户进行现场操作培训直至业主技术人员能够对相关设备熟练操作；

2.自验货之日起，供货商应提供所供设备及主要配件两年的质保服务。供货商应在投标文件中作出设备质保期和保修期限的承诺。

3.提供终生维修和技术支持，免费提供使用培训服务。若需求方需要供货商对设备进行性能检验时，供货商应免费提供设备全面性能检验服务，并提供检验报告；

4.当设备发生故障无法正常使用时，要求供货商在24小时内予以响应并将故障排除。

附件12：接地电阻测试仪技术规范

一、招标范围

本技术规范描述的是接地电阻测试仪一台，用于测量建筑物防雷接地电阻。投标人必须提供完整的供货、安装、调试、免费技术培训。投标人提供的测试仪必须安装至采购人指定位置，最后交给采购人的是可以正常运行的设备。

二、供货范围

| 名称 | 仪器组成 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接地电阻测试仪 | 仪器应由主机、电流钳(双钳)、数据软件、测试线、辅助接地棒、通讯线等组成（带说明书及安装配件） | 1 | 台 | 使用部门：七里店污水处理厂 |

三、主要技术参数

1、可测量接地电阻、土壤电阻率、直流电阻、导通电阻、等电位连接 电阻、接地电压、交流电流、漏电流测量

2、电源：DC 7.4V 1.8Ah 可充锂电池 背光 可控背光，适合昏暗场所使用

3、测量方式：精密四线、三线法测量、简易二线、选择法、双钳法

4、测量方法：二三四线法测量；变极法，短路测量电流 20mA Max

选择法测量：变极法，短路测量电流 20mA Max

双钳法：非接触互感测量法，测试电流 1mA Max

土壤电阻率：四极法(温纳法)

直流电阻：变极法

5、量程：二三四线法测量接地电阻(Re)、直流电阻： 0.000Ω～30000Ω

选择法测量接地电阻(Re)：0.00Ω～3000Ω

双钳法测量接地电阻(Re)：0.01Ω～200Ω

土壤电阻率(ρ)：0.00Ωm～9000kΩm

6、测试电压波形 正弦波

7、测试频率 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(自动选频)

8、短路测试电流 AC 20mA max

9、开路测试电压 AC 40V max

10、工作温湿度：-10℃～40℃；80%rh以下

11、存放温湿度 -20℃～60℃；70%rh以下

12、过载保护 测量接地电阻： C(H)-E、P(S)-ES 各端口间AC 280V/3 秒

13、适合安规：IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等级 2)； IEC61010-031；IEC61557-1(接地电阻)； IEC61557-5(土壤电阻率)；JJG 366-2004(接地电阻表)； JJG 1054-2009(钳形接地电阻仪)。

四、附件：

1.仪表一台；

2.工具包一个

3.辅助接地棒4根：

4.测试线：15米2条，10米2条

5.建议测试线：1.6米2条

5.电流钳2个

6.USB充电器、充电线（通讯线）1套

7.电子软件份 用户手册、保修卡、合格证 1份

五、其他要求

1.中标供应商对所供设备进行现场调试并对用户进行现场操作培训直至采购人技术人员能够对相关设备熟练操作。

2.中标供应商接到设备故障响应24小时到达现场维修。在规定的质保期内，出现的质量问题，中标供应商需免费维修、更换或对因制造或材料缺陷而发生的任何损失负责并赔偿经济损失。

3.中标供应商与采购人签订购货合同后，应在合同规定时间内完成供货、安装、调试及培训工作。

4.设备质量保证期：自设备试运行验收合格之日开始两年。

附件13：可燃性气体检测仪技术规范

一、招标范围

本技术规范描述的是可燃性气体检测仪1台，以及相关配套设备。用于检测空气中的可燃性气体含量。投标人必须提供完整的供货、安装、调试、免费技术培训。投标人提供的可燃性气体检测仪必须安装至采购人指定位置，最后交给采购人的是可以正常运行的设备。

二、供货范围

| 名称 | 仪器组成 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可燃性气体检测仪 | 仪器包含检测仪、配套的吸气泵等组成（带说明书及安装配件） | 1 | 套 | 使用部门：七里店污水处理厂 |

三、主要技术参数

1、传感器技术参数：可测量气体：一氧化碳、硫化氢、氧气、可燃气体

2、仪器主要参数：工作电压3.7V   工作温度：-10-50摄氏度

显示屏：LCD   电池工作时间：16小时，10小时（配采样泵）

内置锂电池可充电  闪光报警

LCD屏幕夜视背光技术，无惧阳光照射夜间弱光，检测数值清晰可见

四、其他要求

1. 中标供应商对所供设备进行现场调试并对用户进行现场操作培训直至采购人技术人员能够对相关设备熟练操作。

2. 中标供应商接到设备故障响应24小时到达现场维修。在规定的质保期内，出现的质量问题，中标供应商需免费维修、更换或对因制造或材料缺陷而发生的任何损失负责并赔偿经济损失。

3. 中标供应商与采购人签订购货合同后，应在合同规定时间内完成供货、安装、调试及培训工作。

4. 设备质量保证期：自设备试运行验收合格之日开始两年。

附件14：不锈钢潜水泵技术规范

一、招标范围

本技术规范描述的是不锈钢潜水泵2台，以及相关配套设备。用于抽水用。投标人必须提供完整的供货、安装、调试、免费技术培训。投标人提供的不锈钢潜水泵必须安装至采购人指定位置，最后交给采购人的是可以正常运行的设备。

二、供货范围

| 名称 | 仪器组成 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 不锈钢潜水泵 | 水泵包含泵体、配套的水带以及移动式电缆盘组成等组成（带说明书及安装配件） | 2 | 套 | 使用部门：七里店污水处理厂 |

三、主要技术参数

1、泵体：功率：1.8-2千瓦，电压：22V，流量：至少25立方/h

扬程：至少10米。 口径：65mm（2.5寸） 其他要求：污水泵

数量：2台

2、水带：尺寸：2.5寸，长度：20米，工艺特点：高压耐磨，抗老化，抗冻

数量：2卷

3、移动式电缆盘：长度：100米，线缆规格：3芯*2.5平方纯铜线缆，特点：带漏电开关、有过热保护，电源指示灯，带220V国标插座3-4个，电压：220V

数量：2个

四、其他要求

1. 中标供应商对所供设备进行现场调试并对用户进行现场操作培训直至采购人技术人员能够对相关设备熟练操作。

2. 中标供应商接到设备故障响应24小时到达现场维修。在规定的质保期内，出现的质量问题，中标供应商需免费维修、更换或对因制造或材料缺陷而发生的任何损失负责并赔偿经济损失。

3. 中标供应商与采购人签订购货合同后，应在合同规定时间内完成供货、安装、调试及培训工作。

4. 设备质量保证期：自设备试运行验收合格之日开始两年。

附件15：不锈钢通风柜技术规范

- 招标范围

本技术规范描述的是雁山厂实验室不锈钢通风柜的设备技术规范。供货商必须提供完整的不锈钢通风柜，供货安装及旧设备拆除放置至业主指定位置。供货商提供货物必须与现有的设备空间及管到匹配，任何需改动现场安装连接，不一致的设备均不予采用。

- 供货范围

设备规格及供货数量

| 名称 | 型号规格、技术参数、性能及配置 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 不锈钢通风柜 | 工作面风速：0.4—0.6m/s，风机：防腐静音轴流风机、噪音<60db，排风量：1080—1700m3/h，工作电压：AC220V—380V，电机功率：0.09—4kw | 2 | 台 | 使用部门：雁山污水处理厂 |

三、技术要求

1、不锈钢通风橱外形尺寸（长×宽×高mm）：1500×800×2350，柜体操作门开启高度：0—800 mm。

2、不锈钢通风柜主体（包含旁板、前钢板、后背板、顶板、内衬板、导流板及下柜体）：均采用1.0mm厚表面拉丝处理的304不锈钢板，折弯为一次性折弯成型；导流板为三段式设计。

3、通风管道：三通止回阀及通风管道采用PP塑料。

4、不锈钢通风橱台面：采用陶瓷台面；水槽进口一次性成型PP材质小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀和有机物；单口水龙头，材质为纯铜质；表面处理采用进口环氧树脂粉未喷涂，耐酸碱，耐腐蚀；出水嘴采用铜质，可拆卸，鹅颈、折角出水管可360°旋转，有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管；阀芯采用精密陶瓷阀芯，90°旋转。

5、移动可视窗：≥5mm厚防爆钢化玻璃，上下滑动装置采用同步带，同步轮传动，可停留于轨道任何位置。

6、控制面板：采用液晶显示屏（可设置风量大小，可适应市场上大部分类似产品，支持电动风阀0-90度6秒快开）。照明LED灯，快速启动，安装置通风柜顶部。灯外壳为透明防护罩有效防止烟雾，蒸气进入。插座四个10A 220V五孔多功能防溅插座正面为透明盖，电线使用2.5平方铜芯电线。总开关25A断路器，装于前方并带透明外壳

7、下箱体：柜门拉手为304不锈钢U型拉手,配不锈钢防滑可调地脚。

8、下水系统：采用进口高密度PP材质沉水弯，耐腐蚀、耐酸碱和有机物。

四、设备质量保证

4.1供货商应根据采购人提出的设备使用条件，所接触的介质等情况对设备采取有效的固定及防腐措施。

4.2 设备都为室内使用，因此设备密封及排风性要好，防止有毒有害气体室内扩散。

4.3供货商应提交产品合格证及说明书（均用中文表示）；

4.4设备检测

4.4.1供货商所提供设备应性能良好、部件全新、须经检查试验质量合格并附有产品合格证和使用说明书（中文）。质量保证期内出现的质量问题供货商需免费维修、更换或赔偿经济损失。

4.4.2供货商应对设备现场的尺寸进行核对，并提出详细记录，遵照设备安装现场的情况，对不符合安装条件的部分，应向采购人报告并协商。

4.4.3供货商应进行设备现场测试，测试内容及测试结果应满足标书的各项技术要求，并得到采购人认可。如测试结果不符合要求，供货商应负责更换。现场测量工具由供应商自备。

五、售后服务要求及其他要求

5.1 货物一律在采购单位指定地点由采购单位组织验收。所供货物质量必须达到国家标准，否则，不予验收。

5.2 在供货期间，供货商如果提供假冒伪劣产品或所供货物达不到规定的使用周期及使用效果，采购人将与供货商无条件解除合同。

5.3设备质量保证期：自设备试运行验收合格之日开始两年。

5.4 在规定的质保期内，出现的质量问题，供货商需免费维修、更换或对因制造或材料缺陷而发生的任何损失负责并赔偿经济损失。

附件16：在线监测仪预处理器技术规范

- 招标范围

本技术规范描述的是雁山厂在线监测仪预处理器的设备技术规范。供货商必须提供完整的在线监测仪预处理器，供货安装及旧设备拆除放置至业主指定位置。供货商提供货物必须与现有的设备及管路匹配，不需调整管路，任何需改动现场安装连接，不一致的设备均不予采用。

- 供货范围

设备规格及供货数量

| 名称 | 型号规格、技术参数、性能及配置 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 在线监测仪预处理器 | 电源电压：220V±10% 50Hz,水泵:0.55-1.0KW，过滤精度：高于10µm，样品流量：50-1000ml/min（可调节管道压力控制流量），环境温度：5-45℃，环境湿度：10-90% | 2 | 台 | 使用部门：雁山污水处理厂 |

三、技术要求

1、本次采购2台在线监测仪预处理器，适用于市政污水进排口；

2、PLC控制，带有过滤器及自清洗装置，可实现与仪器及系统进行通讯联动和远程控制；

3、具有手动/自动操作切换功能，自动可与在线分析仪联动，操作简单；

4、过滤器装置易于拆卸清洗；

5、拥有管道和过滤器自清洗功能及过滤器反吹清洗功能。

四、设备质量保证

4.1供货商应根据采购人提出的设备使用条件，所接触的介质等情况对设备采取有效的固定及电路接地连接。

4.2 设备都为室内使用，因此设备密封防漏性要好，防止水样渗漏流出。

4.3供货商应提交下列资料但不限于以下内容：

1.产品合格证及说明书（均用中文表示）；

2.电气线路的图纸资料。

4.4设备检测

4.4.1供货商所提供设备应性能良好、部件全新、须经检查试验质量合格并附有产品合格证和使用说明书（中文）。质量保证期内出现的质量问题供货商需免费维修、更换或赔偿经济损失。

4.4.2供货商应对设备现场的尺寸进行核对，并提出详细记录，遵照设备安装现场的情况，对不符合安装条件的部分，应向采购人报告并协商。

4.4.3供货商应进行设备现场测试，测试内容及测试结果应满足标书的各项技术要求，并得到采购人认可。如测试结果不符合要求，供货商应负责更换。现场测量工具由供应商自备。

五、售后服务要求及其他要求

5.1 货物一律在采购单位指定地点由采购单位组织验收。所供货物质量必须达到国家标准，否则，不予验收。

5.2 在供货期间，供货商如果提供假冒伪劣产品或所供货物达不到规定的使用周期及使用效果，采购人将与供货商无条件解除合同。

5.3设备质量保证期：自设备试运行验收合格之日开始两年。

5.4 在规定的质保期内，出现的质量问题，供货商需免费维修、更换或对因制造或材料缺陷而发生的任何损失负责并赔偿经济损失。

附件17：气提除砂装置技术规范

一、招标范围

本技术规范描述的是上窑厂改造区四台气提除砂装置及与其配套控制柜，投标人必须提供整套气提除砂装置及与其配套控制柜放置安装至采购人指定位置，投标人安装新设备前需将采购人原有设备拆除清理至采购人指定位置放置。投标人必须了解现使用设备现场工况，以保证所投标设备满足现场安装条件。最后交给采购人的是经过调试后可以正常运行的设备并提供培训。

- 供货范围

1、气提除砂装置规格及供货数量

| 名称 | 单位 | 数量 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气提除砂装置 | 台 | 4 | 1.平流沉砂池参数： (a) 平流沉砂池数量2座； (b) 单池尺寸内径2.43m； (c) 池深4.13m； （d）水深3.2m； 2. 介质参数： (a) 单座平流沉砂池最大设计水量0.365m3/s； （b）砂水量70m3/d； (c) 污水中的砂粒径<20mm； (d) 单池最大出砂量0.7m3/d, 含水率60%； (e) 电源 AC 380V 3ph 50Hz； 3.气提除砂装置流量Q≥10m3/h； | 原使用设备生产厂家：南京远蓝环境工程，型号：XLCS-600A 安装于上窑污水处理厂改造区平流沉砂池内 |
| 气提除砂装置安装平台 | 个 | 4 | 安装平台大小根据现场实际情况制作，要求安全牢固、方便气提除砂装置日常维护保养等；平台上表面铺设不锈钢防滑板（厚度≥4mm）。平台制作所需要材质均为304及以上等级不锈钢材质。 |  |
| 控制柜 | 套 | 2 | 材质：304及以上等级不锈钢（室外安装） |  |

2、用途

- 整套装置服务于上窑厂改造区平流沉砂池，用以搅拌砂水混合液，将沉降于池底的砂粒和污水混合液提升并输送至砂水分离器。

B. 形式

- 带提砂前的扰动装置、空气提升器、排砂管、冲洗水管及配件、闸门；每2套提砂装置为一组，并能够互通，通过阀门的联通鼓风机可任意控制其中一套提砂装置。

2．鼓风机组、空气管、空气冲洗头及管道配件、闸门；

3、供货范围

A. 中标方应提供整套沉砂系统设备，至少应包括以下部分：

1. 提砂前的扰动装置；

2. 沉砂池至砂水分离器间完整的砂液输送管道及配件，砂液分离后液体回流至旋流沉砂池的回流管道及配件；

3. 装配完整的鼓风机及与其配套至沉砂池空气提升器间的气管、配件；

4. 控制箱及电缆；

5. 气提除砂装置安装平台；

6. 所有连接附件、地脚螺栓、备品备件、专用工具。

三、技术要求

A. 提砂前必须进行水下扰动，帮助提砂。

B. 提砂装置

1. 提砂装置主要由鼓风机、空气管、排砂管及管配件组成，鼓风机流量及排气压力应满足吸砂要求；

2. 鼓风机的数量为2台，正常情况下一台鼓风机控制一台提砂装置，但每2台之间应通过自配的阀门进行联通；

3. 鼓风机在规定工况下的实际流量应不低于公称流量的95%；

4. 鼓风机配套电机的额定输出功率为规定工况所需功率的110%；

5. 鼓风机应设有自动保护装置；

6. 鼓风机的气路、油路等系统应联结可靠、密封性好，不应有相互渗漏和外泄现象；

7. 鼓风机应装备完整；至少包括进口过滤器，进出口消音器，放空阀、闸阀、止回阀、压力表、隔音罩、减震基础、标准基础及润滑系统等；

8. 鼓风机运行时噪音应小于80dB(A)；

9. 电机应与鼓风机配套，应具有泄漏、断相、过热、过电流保护等功能；

10. 电机防护等级为IP55，绝缘等级为F。

四、主要零部件材料

A. 提砂装置

1. 鼓风机机壳                 铸铁；

2. 转子                       球墨铸铁；

3. 轴                         不锈钢304；

4. 吸砂管、排出管及管接头     304不锈钢；

5. 气提除砂装置安装平台        304不锈钢。

B. 所有连接附件、地脚螺栓    304不锈钢

五、技术文件

1. 中标方所提供的设备、附件、备件及技术服务，均应满足业主的各项要求；

2.中标方应提供如下资料和图纸，但不限于此。

1）. 设备详细说明书、产品样本、技术数据单；

2）. 详细图纸（图纸中应标明外形尺寸、安装尺寸、零件材料、重量及设备总重）；

3）. 气提系统的管线、配件系统设计图；

4）. 鼓风机的产品样本、说明书、技术数据单、性能曲线及图纸资料；

5）. 电机及电气控制的图纸资料；

6）. 备品备件清单。

7）. 产品全格证、产品样本、说明书、技术数据单；

8）. 详细图纸（图纸中应标明外形尺寸、安装尺寸、零件材料、重量及设备总重）；

9）. 根据污水量提供除砂量等有关技术参数，空气提升系统装置，气管管径、材料、平面图、剖面图及详细安装尺寸；

10）. 鼓风机的产品样本、说明书、技术数据单、性能曲线及图纸资料；

11）. 基础螺栓布置图及土建荷载图；

12）. 电机及电气控制的图纸资料；

13）. 设备安装、使用及维修手册；

14）. 备品备件清单。

防腐与喷涂

A. 中标方应根据业主提出的使用条件，所接触的介质等情况对设备采取有效喷涂措施。

B. 设备在喷涂之前，应将表面的铁锈、油脂等脏物清除干净。处理级别为Sa21/2。

C. 除不锈钢件外，所有钢结构应进行喷涂，并满足使用要求。

设备检测

A. 每台设备须经检查试验合格，并附有产品合格证和使用维护说明书方可出厂。

B. 鼓风机应进行温度、压力、风量、轴功率、振动噪声、运行状况等检测。

C. 在全部设备安装完华，承包商应进行全套设备现场测试，测试内容及测试结果应满

足标书的各项技术要求，并得到项目经理的认可。测试记录交予项目经理。如测试结果不符合要求，承包商应负责更换。现场测量工具由承包商自备。

- 质保期

设备质量保证期为设备试运行验收合格之日开始两年。

七、其他要求

1.投标人必须提供装备完整的整套回流泵系统的供货安装及旧设备拆除放置至采购人指定位置，并提交安装完毕的证明。帮助进行调试运行，进行启动前的培训和工作现场培训。

2.采购人员工的培训将按照投标人与采购人签订的合同执行。

3. 服务响应时间：投标人接到设备故障响应24小时到达现场维修。

附件18：三叶罗茨鼓风机技术规范

一、招标范围

本技术规范描述的是三叶罗茨鼓风机四台及其配套控制柜，投标人必须提供整套鼓风机及与其配套设备放置安装至采购人指定位置。投标人提供货物必须与采购方现有设备的基础及出风管道匹配，不需调整基础及出风管道，与现有的出风管道口径一致。整套新设备的安装需安装在现有设备的基座上无需改动（若改动则改造费用由承包商承担）。投标人必须了解现使用设备现场工况，以保证所投标设备满足现场安装条件。安装新设备时投标人需将旧设备拆除放置采购人指定位置，最后交给采购人的是经过调试后可以正常运行的设备并提供培训。

二、供货范围

1、三叶罗茨鼓风机规格及供货数量（投标方须提供整套风机设备，包括但不限于风机本体、电机、安全罩、单向阀、软接头等部分组成）

| 名称 | 单位 | 数量 | 基本参数/型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三叶罗茨鼓风机 | 台 | 4 | 出口风量（m3/min）：1.19； 升压（kPa）：49，压力可调； 轴功率（kW）：1.78； 转速（r/min）：1410； 冷却方式：风冷； 排气温升(℃)：≤40； 轴承温度（℃）：≤65； 容积效率（%）：81； 振动速度（mm/s）：≤11.2； 工作制：24h连续运行并可间歇运行； | 1、原使用罗茨鼓风机生产厂家为：南通荣恒；型号：3L13XD； 2、安装于上窑污水处理厂改造区平流沉砂池 |
| 电机 | 套 | 4 | 额定电压：380V/50HZ； 额定功率（kW）：2.2； 防护等级：IP54； 绝缘等级：F； |  |

2、 投标人应提供装配完整的三叶罗茨鼓风机，至少包括但不限于以下部分：

（1）鼓风机及配套电机、联轴器等

（2）进口消声器

（3）出口柔性接头

（4）传动装置及防护罩（不锈钢材质）

（5）共用底座+地脚螺栓（不锈钢材质）

（6）控制柜（不锈钢材质）

（7）不锈钢压力表

三、技术要求

罗茨鼓风机应设计成整体式，适合输送空气，能长期使用，寿命期为适应于每天连续24 小时运行；

1、一般性要求

（1）罗茨鼓风机及电机为同一个生产厂家提供的产品；

（2）罗茨鼓风机的设计、制造和安装应保证高度的工作可靠性，并保证尽可能少的维修量；

（3）罗茨鼓风机的设计，应在本技术数据中提出的工作条件下，满足各项性能要求；

2、控制柜

（1）控制柜结构

(a) 控制柜为室外落地式安装；

(b) 控制柜要求前检修，前开门；

(c) 电缆进出线为下进，下出线方式；

(d) 柜内塑料元件应无卤素，CFC，阻燃，自熄；

(e) 柜体材质：不锈钢；

(f) 防护等级：IP55。

（2）控制柜功能

(a)控制柜用于控制罗茨鼓风机的开/停，动力及信号电缆的转接；

(b) 控制柜要求配备罗茨鼓风机综合故障保护器，具有短路、过载、温度等必须具备的保护功能，能够在控制柜上监视工作电流、电压信号、罗茨鼓风机工作及故障状态信号灯；

(c) 控制柜内至少应包括：动力及信号接线转接端子排，罗茨鼓风机故障信号转换装置，“急停”按钮，转换开关，“启动”及“停止”按钮，信号灯等元件；

(d) 控制柜上就地操作罗茨鼓风机的开、停，并具有远程操作接口，此两种操作方式由设于控制柜上的转换开关进行连锁切换，控制柜具有工作状态、故障状态及可将运行状态信号输送至PLC；

(e) 箱内动力及信号电缆转接端子的选择应与设备功率配套。

3、主要零部件材料（不限定以下清单列表）

| 序 号 | 主要部件 | 材 质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 叶轮、墙板材质 | HT250 |
| 2 | 机壳材质 | HT250 |
| 3 | 共用底座材质 | Q235 |

四、其他要求

1.投标人必须提供装备完整的整套回流泵系统的供货安装及旧设备拆除放置至采购人指定位置，并提交安装完毕的证明。帮助进行调试运行，进行启动前的培训和工作现场培训。

2.采购人员工的培训将按照投标人与采购人签订的合同执行。

3. 服务响应时间：投标人接到设备故障响应24小时到达现场维修。

4.现场验收检查项目中应包括：

运转时应平稳、无异常声音和振动，电机电流值、功率因数正常，电机还应按技术指标检验壳防护等级IP54，风机不能漏气。

五、质保期

设备质量保证期为设备试运行验收合格之日开始两年。

附件19：潜水污水泵1技术规范

一、招标范围

本技术规范描述的是潜水污水泵两台及与其配套控制柜，投标人必须提供整套水泵放置安装至采购人指定位置。投标人提供货物必须与采购方现有设备的基础及管道匹配，不需调整基础及管道，与现有的进/出水口径一致。水泵的底座、自耦装置、提升装置与原有输出接口耦合无泄漏（新水泵可沿用原有水泵自耦装置，改造费用由承包商承担）。投标人必须了解现使用设备现场工况，以保证所投标设备满足现场安装条件。最后交给采购人的是经过调试后可以正常运行的设备并提供培训。

二、供货范围

1、水泵规格及供货数量：

| 名称 | 单位 | 数量 | 基本参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜水污水泵 | 台 | 2 | 流量（m3/h）：600； 扬程（m）：9； 效率：≥74%； 配套功率（kW）：≥30； 转速（转/分）：1430； 可通过颗粒直径（mm）：100； 介质：污泥； 供电方式：电源380V/3ph/50Hz； 安装方式：潜水立式藕合安装； 防护等级（IP）：68； 绝缘等级：F； 工作制：24h连续运行并可间歇运行； 电缆长度约（m）：15； | 1、原使用潜水污水泵生产厂家为：南京远蓝环境工程；型号：WQ600-9-30； 2、上窑污水处理厂改造区回流泵房 |
| 自耦装置 | 套 | 2 | 90°出水用耦合底座、耦合用不锈钢导杆等一套。 |  |
| 提升装置 | 套 | 2 | 材质：304及以上等级不锈钢提升链、导杆托架等一套。 |  |
| 控制柜 | 套 | 2 | 材质：304及以上等级不锈钢（自耦降压启动），含水泵综合保护器。 |  |

2、投标人应提供装配完整的潜水泵，至少包括以下部分：

（1）潜水电机

（2）自耦装置

（3）固定支架式提升装置

（4）所有连接附件、地脚螺栓

（5）每台泵需提供至少15m水下电缆、接头、紧固件

（6）控制柜

三、技术要求

1、一般性要求

（1）潜水泵及电机为同一个生产厂家提供的产品；

（2）潜水泵的设计、制造和安装应保证高度的工作可靠性，并保证尽可能少的维修量；

（3）潜水泵的设计，应在本技术数据中提出的工作条件下，满足各项性能要求；

（4）潜水泵的额定功率应大于规定点轴功率的1.1倍；

（5）当潜水泵流量在0.7~1.3倍的额定流量范围内，轴功率不得超过潜水泵的额定功率；

（6）叶轮的形式应能满足下述三种方式之一：

1）通道式超级涡流无阻塞型流道设计，在不需要拆卸泵头的情况下，快速方便的调节叶轮间隙。且采用不锈钢卡箍，将电机与泵连接在一起，使泵的组装和拆卸快速方便，无需螺栓和任何工具。

2）采用半开式多叶片、后扫式、无堵塞设计。当叶轮旋转时能够通过泵室（或插入环）上的释放凹槽对叶轮进行清洁，使叶片上不积累杂质，从而维持水泵能无堵塞运行。叶轮具有特定角度的完全后扫式导叶，能够处理固体、纤维、粘稠污泥和其它污水中的杂质。叶轮与涡壳的间隙可以通过一个调节螺栓进行调整。叶轮和轴通过一个经防腐处理的锁紧螺栓固定。

3）单通道式，并配备无堵塞及无超负荷特性的螺旋离心叶轮。叶轮形状为螺旋状，在水力学设计上，应揉合正向推动力及离心力。叶轮和蜗壳的流向线条设计应渐变式。

（7）现场必须满足水泵从泵井顶部平稳地从导杆导送到水泵出口连接座上，为了拆卸及检修方便，水泵就位时能自动边锁在出口弯头的连接装置上，自耦合密封也应下降时一并完成，无需工人下到井中。

（8）泵的构造要求

泵体材质应为灰铸铁，标准为ASTM A48-40B，DIN1691 GG25或其它等同材料，灰口铸铁，表面须平滑、无砂眼或其它铸造缺陷。

所有外露的螺栓螺母均由AISI304或其它更好的不锈钢材料。

所有与泵送介质接触的金属表面和泵的外部应喷涂有优质底漆及面漆保护。

泵关键部位的密封应设计成紧密结合的型式，要求防水密封的连接部位之间的表面应经过精密加工并放置Nitrile或Viton的O形环，密封作用应是通过面与面之间对O型环挤压压力来达到。

(a) 叶轮

叶轮的结构形式应满足规定工况下的使用要求：

叶轮材质为灰口铸铁ASTM A-48级35B或更高，导叶部分进行了硬化处理。

叶轮应具有无堵塞性能，开式大通道，高效率、无堵塞，应能输送体积大的固体和长纤维物质，并能泵送含固量高达13%-18%的污泥。

(b) 电机

泵的电机应是鼠笼式感应电机，在要求的工作转速下，电机必须输出足够的扭矩使水泵正常运行。电机额定功率必须足够应付水泵在设计曲线范围上运行而不过载。

电机为空气填充式壳式设计，内部为充满空气的防水腔，防潮绝缘等级应是F级，工作温度可至155℃。

电机和电缆的防护等级应为IP68，可长期浸没在20米深的水下连续运行。

电机可承受的电压的波动范围是+10%

在不影响功率输出及不会出现超温的情况下，每小时最多启动次数可达12次。

电机应设计为可在泵送40℃介质及温升不超过85℃的情况下连续运行。

潜水泵及电机为同一个生产厂家的产品。

(c) 冷却系统

水泵采用介质直接冷却的方式。

(d) 电缆入口密封

电缆进线密封安装必须包括以下各项以确保有足够严密的防水密封保护（F级）。

为避免随任何机械拉力，电缆进线密封装置应连接一个两延长拉力隔离夹，所有施加在电缆上的拉力将施于后者。

电缆的防水密封应包括一个橡胶环，防止两边的不锈钢固定垫圈将电缆磨损。

每一根导线都就应用结实的铜挡片隔离以防止缆芯受潮。

电缆的密封用环氧树脂灌入电缆进线入口处并把电缆及每个铜挡片完全包住，环氧树脂密封对电缆的外径也要同时起到额外的密封作用。

(e) 轴承

泵轴应在两个永久润滑的轴承上旋转。上轴承应是一单列滚珠轴承。下轴承应是一双列向心止推轴承，用于承担径向力和轴向推力。采用的轴承必须能够承受所有的轴向和径向负荷，并完全与泵输送的液流分开。

(f) 机械密封

每台泵应提供串联的、由两个独立的密封装置配合起来的密封系统。

机械密封应在油腔内运行，可让密封面得到适当润滑。

密封单元应由一个碳化硅的静环和一个碳化钨的动环组成，密封既不需要维护也不需要调整，更不依靠旋转方向来密封。

(g) 油腔需注入符合FDA172、878卫生标准的白石蜡润滑油，不含芳香烃且应按FDA172、878卫生标准进行处理。

(h) 泵轴

泵轴的材料应是AISI 420型不锈钢或其它等同材料。

泵和电机轴应为同一单元。泵轴应是电机轴的延伸。不能采用任何形式的耦合。

(i) 保护装置

电机应在每相绕组中串联温控开关，当电机温度超过工厂设定的温度极限值时，此温控开关会自动打开，停止电机运行并传送报警信息到监控系统。

需安装湿度传感器：当介质渗入密封室，感应器将发出报警信息到监控系统。

(9)潜水泵电机转子室及润滑油室均应设有检查孔，以方便检查电机和油室内是否进水、进油；

(10)潜水泵的铸件应无任何铸造缺陷，泵壳内表面流道经精加工后光滑平整；应有可靠的防腐措施，无污损碰伤、裂痕等缺陷；

(11)潜水泵应转动平稳自如，无卡阻、停滞等现象；

(12)潜水泵应有可靠的接地装置，引出电缆的接地线上应有明显的接地标志，并应保证接地标志在使用期间不易磨灭；

(13）每台潜水泵应能通过导向装置降至井中就位，并能通过自动耦合装置，将泵出水口自动地与出水弯管支撑座连接。同时，在检修时应能使泵方便地提升至地面以上。

（14）泵机组的整个重量应靠自动耦合装置法兰之间的接触而紧紧地压在出水联结弯管上，在出水弯管和泵体之间，应采用良好的密封，保证泵压送介质不泄漏。

（15）泵及其附件、电缆等，应该能够浸没在20米的水深中连续运行而不会损坏，并应有可靠的密封性。部件间必须作装配记号，在需要的地方应配定位销，确保在现场能正确地再将其装配和定位。

（16）在规定条件下，潜水泵首次故障平均运行时间不应小于3000小时。空载时噪音应小于85dB(A)；

（17）泵附件要求

泵附件必须包括以下内容，但不限于以下各项：

①不锈钢铭牌必须牢固地固定在每台泵明显的位置上，铭牌采用冲压的数字标记。（中、英文两种文字）

②每台泵须配置起吊用的不锈钢吊杆，其位置应该位于泵的重心附近。

2、主要零部件材料（不限定以下清单列表）

（1）泵壳                                      灰铸铁

（2）叶轮                                      球墨铸铁

（3）轴                                        AISI 420型不锈钢或合金钢

（4）机械密封                                  碳化钨或碳化硅

（5）静密封材料                                丁腈橡胶

（6）导杆                                      304不锈钢

（7）所有连接附件                              304不锈钢

3、防腐及喷涂

（1）投标人应根据采购单位提出的设备使用条件，所接触的介质等情况对设备采取有效的喷涂措施。

（2）潜水泵在油漆之前应将表面的铁锈、油脂等脏物清除干净。

（3）潜水泵的底漆为PVC环氧树脂，面漆为氯化橡胶涂料。

（4）现场安装时，对已损坏的油漆表面或采购人认为不满意的油漆表面，或原来尚未完成最终处理的，投标人应负责进行修复和完成最终油漆。

4、设备验收

（1）潜水泵应检查试验合格，并附有产品合格证和使用说明书。

（2）检验项目应包括：

（a）整机外观检查（包括铭牌数据、表面油漆、电缆的规格型号、装箱单填写正确与否、随机文件及附件）。

（b）运行状态检查（包括转向）。

（c）接地标志的检查及接地实验。

（d）潜水泵内腔（电机）气压试验及水泵侧密封装置的气压试验。

（e）电机的定子绕阻对机壳的冷态绝缘电阻的测定。

（f）电机空载电流和损耗的测定。

（g）电机的定子绕阻在实际冷态下直流电阻的测定。

（h）额定流量时扬程的测定。

（i）额定流量时潜水泵效率的测定。

（j）0.7～1.3倍额定流量范围内，轴功率的测定。

（k）耐压试验。

（l）匝间绝缘耐冲击试验。

（m）投标人应提交泵特性曲线以及性能参数的试验报告。

（n）投标人应提交泵动静平衡检测报告。

（3）在全部设备安装完毕，投标人应进行现场测试，测试内容及测试结果应满足招标文件的各项技术要求，并得到采购人的认可。测试记录交予采购人。如测试结果不符合要求，投标人应负责更换。现场测量工具由投标人自备。

5、控制柜

（1）控制柜结构

(a) 控制柜为室内落地式安装；

(b) 控制柜要求前检修，前开门；

(c) 电缆进出线为下进，下出线方式；

(d) 柜内塑料元件应无卤素，CFC，阻燃，自熄；

(e) 柜体材质：不锈钢；

(f) 防护等级：IP55。

（2）控制柜功能

(a)控制柜用于控制潜水泵的开/停，动力及信号电缆的转接；

(b) 控制柜要求配备水泵综合故障保护器，具有短路、过载、温度及渗漏等必须具备的保护功能，能够在控制柜上监视工作电流、电压信号、水泵工作及故障状态信号灯；

(c) 控制柜内至少应包括：动力及信号接线转接端子排，潜水泵故障信号转换装置，“急停”按钮，转换开关，“启动”及“停止”按钮，信号灯等元件；

(d) 控制柜上就地操作水泵的开、停，并具有远程操作接口，此两种操作方式由设于控制柜上的转换开关进行连锁切换，控制柜具有工作状态、故障状态及可将运行状态信号输送至PLC；

(e) 箱内动力及信号电缆转接端子的选择应与设备功率配套。

（3）技术参数

(a) 工作电源：AC   380V   50HZ  三相四线制；

(b) 辅助电源：AC   220V   50HZ。

6、交货时投标人应提交下列资料但不限于以下内容：

(1) 应提供水泵全部的部件图及与运行相关的组件详图。

(2) 制造及质量保证措施。

(3) 试运转前的调试及检测要求。

(4) 配套电机的内部接线图设备平面图。

(5) 应提供潜水泵的特性曲线、工况曲线以及性能参数。

四、 质保期

设备质量保证期为设备试运行验收合格之日开始两年。

五、其他要求

1.投标人必须提供装备完整的整套回流泵系统的供货安装及旧设备拆除放置至采购人指定位置，并提交安装完毕的证明。帮助进行调试运行，进行启动前的培训和工作现场培训。

2.采购人员工的培训将按照投标人与采购人签订的合同执行。

3. 服务响应时间：投标人接到设备故障响应24小时到达现场维修。

附件20：潜水污水泵2技术规范

一、招标范围

本技术规范描述的是潜水污水泵两台及与其配套控制柜，投标人必须提供整套水泵放置安装至采购人指定位置。投标人提供货物必须与采购方现有设备的基础及管道匹配，不需调整基础及管道，与现有的进/出水口径一致。水泵的底座、自耦装置、提升装置与原有输出接口耦合无泄漏（新水泵可沿用原有水泵自耦装置，改造费用由承包商承担）。投标人必须了解现使用设备现场工况，以保证所投标设备满足现场安装条件。最后交给采购人的是经过调试后可以正常运行的设备并提供培训。

二、供货范围

1、水泵规格及供货数量：

| 名称 | 单位 | 数量 | 基本参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜水污水泵 | 台 | 2 | 流量（m3/h）：1050； 扬程（m）：4； 效率：≥74%； 配套功率（kW）：≥30； 转速（转/分）：1430； 可通过颗粒直径（mm）：100； 介质：污泥； 供电方式：电源380V/3ph/50Hz； 安装方式：潜水立式藕合安装； 防护等级（IP）：68； 绝缘等级：F； 工作制：24h连续运行并可间歇运行； 电缆长度约（m）：15； | 1、原使用潜水污水泵生产厂家为：Hidrostal；型号：H12K-SLN1+HN030X8-GSEK+NC1B4O-15 N59120； 2、上窑污水处理厂四厂区回流泵房 |
| 自耦装置 | 套 | 2 | 90°出水用耦合底座、耦合用不锈钢导杆等一套。 |  |
| 提升装置 | 套 | 2 | 材质：304及以上等级不锈钢提升链、导杆托架等一套。 |  |
| 控制柜 | 套 | 2 | 材质：304及以上等级不锈钢（自耦降压启动），含水泵综合保护器。 |  |

2、投标人应提供装配完整的潜水泵，至少包括以下部分：

（1）潜水电机

（2）自耦装置

（3）固定支架式提升装置

（4）所有连接附件、地脚螺栓

（5）每台泵需提供至少15m水下电缆、接头、紧固件

（6）控制柜

三、技术要求

1、一般性要求

（1）潜水泵及电机为同一个生产厂家提供的产品；

（2）潜水泵的设计、制造和安装应保证高度的工作可靠性，并保证尽可能少的维修量；

（3）潜水泵的设计，应在本技术数据中提出的工作条件下，满足各项性能要求；

（4）潜水泵的额定功率应大于规定点轴功率的1.1倍；

（5）当潜水泵流量在0.7~1.3倍的额定流量范围内，轴功率不得超过潜水泵的额定功率；

（6）泵的基本设计应是单通道式，并配备螺旋离心叶轮。叶轮在为无堵塞及无超负荷特性的螺旋离心叶轮，水力设计上，应揉合正向推动力及离心力。叶轮和蜗壳的流向线条设计应为渐变式。其它将导致堵塞机会较多的设计，如多通道的均不可以。水泵停止时，水泵出水管内的水反向流出，不会导致泵的损坏。

（7）现场必须满足水泵从泵井顶部平稳地从导杆导送到水泵出口连接座上，为了拆卸及检修方便，水泵就位时能自动边锁在出口弯头的连接装置上，自耦合密封也应下降时一并完成，无需工人下到井中。

（8）泵的构造要求

泵体材质应为灰铸铁，标准为ASTM A48-40B，DIN1691 GG25或其它等同材料，灰口铸铁，表面须平滑、无砂眼或其它铸造缺陷。

所有外露的螺栓螺母均由AISI304或其它更好的不锈钢材料。

所有与泵送介质接触的金属表面和泵的外部应喷涂有优质底漆及面漆保护。

泵关键部位的密封应设计成紧密结合的型式，要求防水密封的连接部位之间的表面应经过精密加工并放置Nitrile或Viton的O形环，密封作用应是通过面与面之间对O型环挤压压力来达到。

(a) 叶轮

叶轮的结构形式应满足规定工况下的使用要求：

叶轮材质为灰口铸铁ASTM A-48级35B或更高，导叶部分进行了硬化处理。

叶轮应具有无堵塞性能，开式大通道，高效率、无堵塞，应能输送体积大的固体和长纤维物质，并能泵送含固量高达13%-18%的污泥。

(b) 电机

泵的电机应是鼠笼式感应电机，在要求的工作转速下，电机必须输出足够的扭矩使水泵正常运行。电机额定功率必须足够应付水泵在设计曲线范围上运行而不过载。

电机为空气填充式壳式设计，内部为充满空气的防水腔，防潮绝缘等级应是F级，工作温度可至155℃。

电机和电缆的防护等级应为IP68，可长期浸没在20米深的水下连续运行。

电机可承受的电压的波动范围是+10%

在不影响功率输出及不会出现超温的情况下，每小时最多启动次数可达12次。

电机应设计为可在泵送40℃介质及温升不超过85℃的情况下连续运行。

潜水泵及电机为同一个生产厂家的产品。

(c) 冷却系统

水泵采用介质直接冷却的方式。

(d) 电缆入口密封

电缆进线密封安装必须包括以下各项以确保有足够严密的防水密封保护（F级）。

为避免随任何机械拉力，电缆进线密封装置应连接一个两延长拉力隔离夹，所有施加在电缆上的拉力将施于后者。

电缆的防水密封应包括一个橡胶环，防止两边的不锈钢固定垫圈将电缆磨损。

每一根导线都就应用结实的铜挡片隔离以防止缆芯受潮。

电缆的密封用环氧树脂灌入电缆进线入口处并把电缆及每个铜挡片完全包住，环氧树脂密封对电缆的外径也要同时起到额外的密封作用。

(e) 轴承

泵轴应在两个永久润滑的轴承上旋转。上轴承应是一单列滚珠轴承。下轴承应是一双列向心止推轴承，用于承担径向力和轴向推力。采用的轴承必须能够承受所有的轴向和径向负荷，并完全与泵输送的液流分开。

(f) 机械密封

每台泵应提供串联的、由两个独立的密封装置配合起来的密封系统。

机械密封应在油腔内运行，可让密封面得到适当润滑。

密封单元应由一个碳化硅的静环和一个碳化钨的动环组成，密封既不需要维护也不需要调整，更不依靠旋转方向来密封。

(g) 油腔需注入符合FDA172、878卫生标准的白石蜡润滑油，不含芳香烃且应按FDA172、878卫生标准进行处理。

(h) 泵轴

泵轴的材料应是AISI 420型不锈钢或其它等同材料。

泵和电机轴应为同一单元。泵轴应是电机轴的延伸。不能采用任何形式的耦合。

(i) 保护装置

电机应在每相绕组中串联温控开关，当电机温度超过工厂设定的温度极限值时，此温控开关会自动打开，停止电机运行并传送报警信息到监控系统。

需安装湿度传感器：当介质渗入密封室，感应器将发出报警信息到监控系统。

(9)潜水泵电机转子室及润滑油室均应设有检查孔，以方便检查电机和油室内是否进水、进油；

(10)潜水泵的铸件应无任何铸造缺陷，泵壳内表面流道经精加工后光滑平整；应有可靠的防腐措施，无污损碰伤、裂痕等缺陷；

(11)潜水泵应转动平稳自如，无卡阻、停滞等现象；

(12)潜水泵应有可靠的接地装置，引出电缆的接地线上应有明显的接地标志，并应保证接地标志在使用期间不易磨灭；

(13）每台潜水泵应能通过导向装置降至井中就位，并能通过自动耦合装置，将泵出水口自动地与出水弯管支撑座连接。同时，在检修时应能使泵方便地提升至地面以上。

（14）泵机组的整个重量应靠自动耦合装置法兰之间的接触而紧紧地压在出水联结弯管上，在出水弯管和泵体之间，应采用良好的密封，保证泵压送介质不泄漏。

（15）泵及其附件、电缆等，应该能够浸没在20米的水深中连续运行而不会损坏，并应有可靠的密封性。部件间必须作装配记号，在需要的地方应配定位销，确保在现场能正确地再将其装配和定位。

（16）在规定条件下，潜水泵首次故障平均运行时间不应小于3000小时。空载时噪音应小于85dB(A)；

（17）泵附件要求

泵附件必须包括以下内容，但不限于以下各项：

①不锈钢铭牌必须牢固地固定在每台泵明显的位置上，铭牌采用冲压的数字标记。（中、英文两种文字）

②每台泵须配置起吊用的不锈钢吊杆，其位置应该位于泵的重心附近。

2、主要零部件材料（不限定以下清单列表）

（1）泵壳                                       灰铸铁

（2）叶轮                                       球墨铸铁

（3）轴                                         AISI 420型不锈钢或合金钢

（4）机械密封                                   碳化钨或碳化硅

（5）静密封材料                                 丁腈橡胶

（6）导杆                                      304不锈钢

（7）所有连接附件                                304不锈钢

3、防腐及喷涂

（1） 投标人应根据采购单位提出的设备使用条件，所接触的介质等情况对设备采取有效的喷涂措施。

（2）潜水泵在油漆之前应将表面的铁锈、油脂等脏物清除干净。

（3）潜水泵的底漆为PVC环氧树脂，面漆为氯化橡胶涂料。

（4）现场安装时，对已损坏的油漆表面或采购人认为不满意的油漆表面，或原来尚未完成最终处理的，投标人应负责进行修复和完成最终油漆。

4、设备验收

（1）潜水泵应检查试验合格，并附有产品合格证和使用说明书。

（2）检验项目应包括：

（a）整机外观检查（包括铭牌数据、表面油漆、电缆的规格型号、装箱单填写正确与否、随机文件及附件）。

（b）运行状态检查（包括转向）。

（c）接地标志的检查及接地实验。

（d）潜水泵内腔（电机）气压试验及水泵侧密封装置的气压试验。

（e）电机的定子绕阻对机壳的冷态绝缘电阻的测定。

（f）电机空载电流和损耗的测定。

（g）电机的定子绕阻在实际冷态下直流电阻的测定。

（h）额定流量时扬程的测定。

（i）额定流量时潜水泵效率的测定。

（j）0.7～1.3倍额定流量范围内，轴功率的测定。

（k）耐压试验。

（l）匝间绝缘耐冲击试验。

（m）投标人应提交泵特性曲线以及性能参数的试验报告。

（n）投标人应提交泵动静平衡检测报告。

（3）在全部设备安装完毕，投标人应进行现场测试，测试内容及测试结果应满足招标文件的各项技术要求，并得到采购人的认可。测试记录交予采购人。如测试结果不符合要求，投标人应负责更换。现场测量工具由投标人自备。

5、控制柜

（1）控制柜结构

(a) 控制柜为室内落地式安装；

(b) 控制柜要求前检修，前开门；

(c) 电缆进出线为下进，下出线方式；

(d) 柜内塑料元件应无卤素，CFC，阻燃，自熄；

(e) 柜体材质：不锈钢；

(f) 防护等级：IP55。

（2）控制柜功能

(a)控制柜用于控制潜水泵的开/停，动力及信号电缆的转接；

(b) 控制柜要求配备水泵综合故障保护器，具有短路、过载、温度及渗漏等必须具备的保护功能，能够在控制柜上监视工作电流、电压信号、水泵工作及故障状态信号灯；

(c) 控制柜内至少应包括：动力及信号接线转接端子排，潜水泵故障信号转换装置，“急停”按钮，转换开关，“启动”及“停止”按钮，信号灯等元件；

(d) 控制柜上就地操作水泵的开、停，并具有远程操作接口，此两种操作方式由设于控制柜上的转换开关进行连锁切换，控制柜具有工作状态、故障状态及可将运行状态信号输送至PLC；

(e) 箱内动力及信号电缆转接端子的选择应与设备功率配套。

（3）技术参数

(a) 工作电源：AC   380V   50HZ  三相四线制；

(b) 辅助电源：AC   220V   50HZ。

6、交货时投标人应提交下列资料但不限于以下内容：

(1) 应提供水泵全部的部件图及与运行相关的组件详图。

(2) 制造及质量保证措施。

(3) 试运转前的调试及检测要求。

(4) 配套电机的内部接线图设备平面图。

(5) 应提供潜水泵的特性曲线、工况曲线以及性能参数。

四、 质保期

设备质量保证期为设备试运行验收合格之日开始两年。

五、其他要求

1.投标人必须提供装备完整的整套回流泵系统的供货安装及旧设备拆除放置至采购人指定位置，并提交安装完毕的证明。帮助进行调试运行，进行启动前的培训和工作现场培训。

2.采购人员工的培训将按照投标人与采购人签订的合同执行。

3. 服务响应时间：投标人接到设备故障响应24小时到达现场维修。

附件21：回转式格栅技术规范

一、招标范围

本技术规范描述的是两台回转式格栅及与其配套控制柜，投标人必须提供整套回转式格栅及与其配套控制柜放置安装至采购人指定位置，投标人安装新设备前需将采购人原有设备拆除清理至采购人指定位置放置。投标人必须了解现使用设备现场工况，以保证所投标设备满足现场安装条件，任何需改动现场安装尺寸或连接不一致的设备均不予采用，最后交给采购人的是经过调试后可以正常运行的设备并提供培训。

二、供货范围

2.1回转式格栅规格及供货数量

| 名称 | 单位 | 数量 | 基本参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回转式格栅 | 台 | 2 | 1）、渠深 1.1m 2）、耙齿间隙 10mm 3）、设备宽度 1.25m 4）、出渣高度 0.9m 5）、安装角度 75° 6）、形式 自动回转链式机械格栅机 7）、电源 AC，380V 3ph，50Hz | 1、现使用设备生产厂家：南京远蓝环境工程，型号：GSHZ1250*1.1-10-75-1500 2、安装于上窑污水处理厂改造区平流沉砂池前 |
| 控制柜 | 套 | 2 | 材质：304及以上等级不锈钢（室外安装） |  |

2.2投标人应提供装配完整的回转式格栅，至少包括以下部分：

（1）、 驱动装置

（2）、格栅及齿耙

（3）、清耙装置

（4）、回转链及链轮

（5）、控制箱

（6）、所有连接附件、地脚螺栓

（7）、备品备件、专用工具

2.3工作条件

工作场所：室外，市政污水；

工作制：连续工作。

具体数据由中标人派专业技术人员到现场实地测量选型

三、技术要求

1、一般性要求

格栅机的设计、制造和安装应保证满足买方的使用要求，有高度的工作可靠性，尽可能少的维修工作量。

格栅机的结构形式为回转链式平面格栅机。栅条与耙齿为一体，在驱动装置、链轮及链条的带动下，栅条与耙齿一同作回转运动。

格栅机应能准确地完成整个工作循环。其结构设计应保证清污效果，且格栅底部不得有污物堆积死角。

各部焊缝应平整光滑，不应有任何裂缝、未熔合、未焊透等缺陷。

齿耙采用改性尼龙，具有尺寸稳定性，齿耙应运转平稳，齿耙的数量应能满足清除渣量的要求，耙齿布置均匀，便于更换。耙要有足够的强度和刚度，其额定载荷应不小于200kg。

机架要有足够的强度与刚度，采用304不锈钢，格栅的两侧从上至下应设有不锈钢罩壳，罩壳的安装应牢固、可靠。

格栅机设置有效的强制性清除齿耙上栅渣的机构，使栅渣顺利、干净、准确的从机耙上卸到螺旋输送机中。齿耙的栅渣清除机构应动作灵活，位置可调，缓冲自动复位，刮渣干净。

驱动装置应灵活、平稳可靠，无异常噪声。

驱动轴要有足够的强度和刚度，以承受弯矩和扭矩同时作用的载荷。

链传动系统应设置链轮张紧调节装置，链条的安全系数应不小于6。

格栅的水下轴承应无需加油润滑，设备的所有转动部位的润滑应能自动进行。

减速箱所有结合面及输入和输出轴密封处不得有渗漏。

驱动装置应具有机械和电气过载保护功能，机械过载保护不可使用安全销的方法。

三相鼠笼式异步电机为户外使用，防护等级为IP55，绝缘等级为F。

驱动装置应设有防护罩，其结构形式应便于维修检查，并能满足室外安装的要求。

格栅机应能连续运行，应能根据时间设定及水位差控制开停。现场应设有手动控制开关。

格栅机工作时的噪声应小于75dB(A)。

2、主要零部件材料

轴                      316不锈钢

栅条与齿耙              改性尼龙

链  条                  304不锈钢

机  罩                  304不锈钢

所有连接附件、地脚螺栓  304不锈钢

机  架                  304不锈钢

3、防腐与喷涂

卖方应根据买方提出的使用条件，所接触的介质等情况对设备采取有效喷涂措施。

设备在喷涂之前，应将表面的铁锈、油脂等脏物清除干净。处理级别为Sa21/2。

除不锈钢件外，所有钢结构应进行喷锌或热浸锌处理。

4、设备检测

每台设备须经检查试验合格，并附有产品合格证和使用维护说明书方可出厂。

出厂前检验应包括：

a、外观检测

b、机耙额定载荷的检测

c、噪声的检测

d、可靠性的检测

e、其他项目的检测

在全部设备安装完毕，承包商应进行现场测试，测试内容及测试结果应满足标书的各项技术要求，并得到买方工程师的认可。测试记录交予买方工程师。如测试结果不符合要求，承包商应负责更换。现场测量工具由承包商自备。

5、附  件

格栅机旁控制箱

1) 控制箱结构

按钮盘室外落地式安装（带观察窗）

按钮盘要求前检修，前开门

电缆进出线为下进，下出线方式

盘内应有防凝露的电加热单元

盘内塑料元件应无卤素，CFC，阻燃，自熄

盘体材质：不锈钢

防护等级：IP55

2）控制箱功能

每台控制箱应包括1台格栅机的控制、保护及配电。

箱内至少应包括：进线隔离开关，空气断路器，热继电器，接触器，控制操作单元（选择开关，按钮，信号灯，中继），动力及信号接线转接端子等元件。

箱内一次回路电气元件的选择应与设备功率配套。

“手动/自动”选择、运行、故障等信号应能够送入PLC系统。

“自动”时由PLC系统控制设备的开/停。

3）技术参数

工作电源：  AC   380V   50Hz  三相五线制

控制电源：  AC   220V   50Hz

四、质保期

设备质量保证期为设备试运行验收合格之日开始两年。

五、其他要求

1.投标人必须提供装备完整的整套回转式格栅系统的供货安装及旧设备拆除放置至采购人指定位置，并提交安装完毕的证明。帮助进行调试运行，进行启动前的培训和工作现场培训。

2.采购人员工的培训将按照投标人与采购人签订的合同执行。

3. 服务响应时间：投标人接到设备故障响应24小时到达现场维修。

附件22：无轴螺旋输送压榨一体机技术规范

一、招标范围

本技术规范描述的是无轴螺旋输送压榨一体机两台及与其配套控制柜，投标人必须提供整套无轴螺旋输送压榨一体机及与其配套控制柜放置安装至采购人指定位置，投标人安装新设备前需将采购人原有设备拆除清理至采购人指定位置放置。投标人必须了解现使用设备现场工况，以保证所投标设备满足现场安装条件，任何需改动现场安装尺寸或连接不一致的设备均不予采用，最后交给采购人的是经过调试后可以正常运行的设备并提供培训。

二、供货范围

2.1无轴螺旋输送压榨一体机规格及供货数量

| 名称 | 单位 | 数量 | 基本参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无轴螺旋输送压榨一体机 | 台 | 2 | A. 工作条件 1. 工作场所：室外； 2. 工作制：间歇运行。 B. 技术参数 1. 输送物料由细格栅除污机清出的栅渣； 2. 最大栅渣处理量：2.2m3/h·台； 3. 安装角度： 5°（视现场情况而定）； 4. 输送距离：不小于3.5m ； 5. 功率：1.1-1.5KW 6. 电源： AC 380V 3ph 50Hz。 7.螺旋槽直径：不小于260mm | 1、现使用设备生产厂家：南京远蓝环境工程，型号：WLSY260-3.5 2、安装于上窑污水处理厂改造区细格栅后 |
| 控制柜 | 套 | 2 | 材质：304及以上等级不锈钢（室外安装） 供货商应承担控制柜所有穿线管、电缆、管路等工作，包括管线固定及柜底密封所必需的附件。 |  |

2.2供货商提供装配完整的无轴螺旋输送压榨一体机，至少应包括以下部分：

1. 驱动装置；

2. 螺旋槽；

3. 机架；

4. 控制箱；

5. 所有连接附件、地脚螺栓；

6. 备品备件、专用工具；

具体数据由中标人派专业技术人员到现场实地测量选型

三、技术要求

1、所提供的设备要求。

A. 无轴螺旋输送压榨机的一般要求，执行国家标准与规范。

B. 无轴螺旋输送压榨机的设计、制造和安装应保证满足业主的使用要求，有高度的工作可靠性，尽可能少的维修工作量。

C. 无轴螺旋输送压榨机的结构形式为无轴螺旋，其结构设计应保证物料流通，无堵塞。

D. 螺旋叶片由特殊钢拉制而成。叶片要有一定的强度和刚度，使其对栅渣有一定的挤压力，从而产生一定的脱水作用。

E. 螺旋槽材料为不锈钢，槽内应设有耐衬板，应便于更换设计。

F. 无轴螺旋的支承轴承应防水、防尘、耐磨、自动润滑。

G. 驱动装置于螺旋叶片直连，无需联轴器。驱动装置在轴向方向上应为可调，调节距离至少为50mm。

H. 驱动装置所有结合面的密封处不得有渗漏。

I. 驱动装置应具有过载保护功能，应能满足24小时连续运行。电机防护等级为IP55，绝缘等级为F。

J. 驱动装置应设有防护罩，其结构形式应便于维修检查，并能满足室外安装的要求。

K. 螺旋输送压榨机应与细格栅除污机联动，现场应设有手动控制开关。

2、主要零部件材料

螺旋输送压榨机构件：

| 序号 | 名称 | 材质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 轴 | 304不锈钢； |
| 2 | 螺旋叶片 | 锰钢； |
| 3 | 衬板 | 尼龙； |
| 4 | 螺旋槽 | 304不锈钢； |
| 5 | 机罩 | 304不锈钢； |
| 6 | 所有连接附件、地脚螺栓 | 304不锈钢； |
| 7 | 机架 | 304不锈钢； |

3、防腐与喷涂

A. 承包商应根据业主提出的使用条件，所接触的介质等情况对设备采取有效的喷涂措施。

B. 设备在喷涂之前，应将表面的铁锈、油脂脏物清除干净。处理级别为Sa21/2。

除不锈钢件外，所有钢结构应进行喷锌或热浸锌处理。

4、设备检测

A. 每台设备须经检查试验合格，并附有产品合格证和使用维护说明书方可出厂。

B. 在全部设备安装完华，承包商应进行现场测试，测试内容及测试结果应满足标书的各项技术要求，并得到买方现场工程师的认可。测试记录交予买方工程师。如测试结果不符合要求，承包商应负责更换。现场测量工具由承包商自备。

5、附  件

机旁控制箱

1) 控制箱结构

按钮盘室外落地式安装（带观察窗）

按钮盘要求前检修，前开门

电缆进出线为下进，下出线方式

盘内应有防凝露的电加热单元

盘内塑料元件应无卤素，CFC，阻燃，自熄

盘体材质：不锈钢

防护等级：IP55

2）控制箱功能

每台控制箱应包括1台无轴螺旋输送压榨一体机的控制、保护及配电。箱内至少应包括：进线隔离开关，空气断路器，热继电器，接触器，控制操作单元（选择开关，按钮，信号灯，中继），动力及信号接线转接端子等元件。箱内一次回路电气元件的选择应与设备功率配套。

“手动/自动”选择、运行、故障等信号应能够送入PLC系统。“自动”时由PLC系统控制设备的开/停。

3）技术参数

工作电源：  AC   380V   50Hz  三相五线制

控制电源：  AC   220V   50Hz

四、 质保期

设备质量保证期为设备试运行验收合格之日开始两年。

五、其他要求

1.投标人必须提供装备完整的无轴螺旋输送压榨一体机系统的供货安装及旧设备拆除放置至采购人指定位置，并提交安装完毕的证明。帮助进行调试运行，进行启动前的培训和工作现场培训。

2.采购人员工的培训将按照投标人与采购人签订的合同执行。

3.服务响应时间：投标人接到设备故障响应24小时到达现场维修。

附件23：砂桥技术规范

一、招标范围

本技术规范描述的是上窑厂四厂区曝气沉砂池一台砂桥及与其配套控制柜，投标人必须提供整套砂桥及与其配套控制柜放置安装至采购人指定位置，投标人安装新设备前需将采购人原有设备拆除清理至采购人指定位置放置。投标人必须了解现使用设备现场工况，以保证所投标设备满足现场安装条件，任何需改动现场安装尺寸或连接不一致的设备均不予采用，最后交给采购人的是经过调试后可以正常运行的设备并提供培训。

二、供货范围

砂桥规格及供货数量

| 名称 | 单位 | 数量 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂桥 | 台 | 1 | 1、曝气沉砂池参数： 总池长 21m 总池宽 7.3m 每格宽 3.7m 池深 5.25m 水深 4.65m 2、现使用砂桥参数： 轨距 7.7m 驱动电机功率 0.37Kw 防护等级 IP55 吸砂泵功率 1.6 kW 吸砂泵流量 29m3/h 吸砂泵扬程 7.6m 撇渣装置功率 2x0.55 kW 撇渣装置功率 2x0.55 kW 行走速度 2m/min | 1、原使用设备生产厂家：南京远蓝环境工程，型号： SXS-7.3x2 2、安装于上窑污水处理厂四厂区曝气沉砂池内 |
| 控制柜 | 套 | 1 | 材质：304及以上等级不锈钢（室外安装） |  |

具体数据由中标人派专业技术人员到现场实地测量选型

三、技术要求

3.1用途

吸砂机用于污水处理厂沉砂池将沉降在池底的砂子,煤渣等比重较大的颗粒和污水的混合液提升并输送到池边的排水槽内。

3.2构造及工作原理

砂桥由主梁、驱动机构、吸排砂系统、撇渣装置、电缆收放装置、轨道及安装附件和电气控制部分等组成。

吸砂机置于池顶平面上的钢轨上，根据设定的周期（可调）自动往返运行，将池底部的砂水混合液提升并排至池边的集水渠。当顺水流行驶时，撇渣耙下降刮集浮渣并送至池末端的渣槽，反向行驶时，撇渣耙提升，离开液面以防浮渣逆行（可根据工艺要求，反向撇渣）。

工作程序：启动吸砂泵，工作正常后，再启动行走装置，行驶至另一端终点时反向行驶。吸砂机定时启动，终点位置由限位开关确定，在终点位置停止的时间长短可调节。

吸砂机的主梁采用型钢梁与端梁焊接的方式，端梁用型钢组焊，结构简单。钢梁两侧设有不锈钢护栏，铺设不锈钢走道板，便于行走及维护；

吸砂机采用集中驱动，驱动装置包括电动机、联轴器、链轮、链条等，端梁设置在工作桥下方两侧，每一端梁设有两只钢轮，驱动电机和减速装置居中布置，通过联轴器带动钢轮行走；工作桥上配有动力和信号电缆收放装置，通过其进行供电。所有的滚轮、支撑轴寿命超过10年；

驱动轮的车轮踏面采用圆锥形，且轮径的大端放在跨度的内侧，该结构具有自定心功能，可以防止行车走偏；

驱动装置设有过力矩保护装置，当吸砂机的工作工作载荷超出减速机的额定输出转矩时，过力矩保护装置等瞬间切断电源并报警，并能把信号输出至远程控制中心；

驱动电机为户外型异步电机，防护等级IP55，绝缘等级F，驱动装置电源380V，3ph，50Hz，可以正、反向驱动，连续工作；

工作桥的刮浮渣设备包括一组不锈钢浮渣刮板，其支撑于走桥末端延伸的悬臂上，当它刮浮渣时，刮板部分浸入水下，而其逆向行走时，刮板抬离水面。刮板两边各装一个橡胶清洁器，以防浮渣自池边流出。

工作桥兼有吸砂和刮浮渣两个功能，桥上设有一个就地控制箱。吸砂机定时启动。终点位置由限位开关确定，在终点停止时间可以调节，并在运行中遇到过载时通过安全装置自动报警及限位切换。

工作桥的下方安装两吊架，每一吊架装有一台吸砂泵（防护等级IP68、绝缘等级F），吸砂管与泵进口联接，吸砂泵为潜水式、旋流式叶轮设计，采用自动锥度耦合连接、用以提升池的砂水混合液；

反冲洗装置

在工作桥的下方安装有一反冲洗吊架，安装高压反冲洗泵及管路系统，高压反冲洗泵从污水池中吸取污水经泵加压由出水管沿着吸砂泵的吊架下方伸入池内水下一定距离喷出，将沉砂冲起，提高吸砂泵的吸砂效率；

每台泵均备有链条、一个吊环，以备运行和检修时用，泵有过热保护装置。

根据工艺设计、吸砂泵的运行与工作桥的运行联锁，工作桥到达终点位置时泵停止，然后与驱动装置一次启动，吸砂泵吸取池底砂水混合物沿吸砂管向上流动沿桥上设置的横向排砂管排至池边的排水槽内。

电气及控制

在每台吸砂桥上应有一个就地控制箱，整个桥与系统设备的联动实现自动运行，都由此控制箱控制。

现场控制箱应具有就地操作、控制箱自动操作及受PLC远距离操纵的功能。

现场电控箱面板上设有电流表和电压表，设有起动、停机按钮，运行、停机事故信号灯，就地—0—控制箱自动操作—远程控制选择开关及整个功能控制系统的急停按钮。在电控箱内设有电动机保护器、起动器及辅助继电器、接收PLC指令信号的接口、输出给PLC的运行、自动、事故状态信号的接口。电控箱防护等级IP65，材质为304不锈钢，电控箱内设有电缆通道及接线端子。

吸砂桥定时启动，终点位置由限位开关确定，在终点位置停止的时间长短可以调节。

吸砂泵的运行与吸砂桥驱动装置运行联锁，吸砂桥到达终点位置时泵停止，然后与驱动装置一起再次启动。

吸砂桥沿水流方向行走时，浮渣刮板沉入水下刮浮渣，在吸砂桥反方向行走时，浮渣刮板离开水面。

电控箱应提供给PLC的信号：电控箱电源、自动、桥运行、停止；吸砂泵运行、停止；故障信号。

PLC在得到吸砂桥运行信号后，即启动砂水分离器，当吸砂桥停止后，砂水分离器还继续运行一段时间，但当吸砂桥碰到限位开关，暂时停止时，砂水分离器不应中断工作。

现场控制箱应有就地手动、现场PLC自动、中控室远控操作三种功能。

现场控制箱应自带设备PLC人机界面，配有与系统的PLC通讯接口(含光端机、网络交换机），通讯协议遵循污水厂系统以太网通讯协议。PLC电控箱材质为316不锈钢，防护等级为IP65。现场仪表电源由设备PLC提供。设备自带PLC应与系统PLC型号相一致。

设备自带PLC应具有以下功能：现场PLC自动1）、格栅能根据栅前后液位差（此值可调，电控箱内留液位差控制器接口）进行自动控制开停，2）也可以根据设定的时间间隔（此设定值可调），时间控制开停。3）可实现中控室远控操作。

配套范围

驱动电机-减速器、吸砂桥、走道板、扶手、撇渣机构、吸砂泵（2台）、吸砂管、排砂装置、电缆收放装置、电控柜及轨道连接附件。

3.3主要零部件材质

1、走道桥整体：			    不锈钢304

2、走道桥走道板：			不锈钢304网格板

3、吸砂泵：外壳				高强度灰铸铁

叶轮			    球墨铸铁，具有耐磨性

泵轴			    耐磨蚀不锈钢

排砂管			不锈钢304

导轨、链条		不锈钢304

所有紧固件		不锈钢316

4、钢轨：					热轧工字钢

5、浮渣槽及附件				不锈钢1Cr18Ni9Ti

四、质保期

设备质量保证期为设备试运行验收合格之日开始两年。

五、其他要求

1.投标人必须提供装备完整的整套砂桥系统的供货安装及旧设备拆除放置至采购人指定位置，并提交安装完毕的证明。帮助进行调试运行，进行启动前的培训和工作现场培训。

2.采购人员工的培训将按照投标人与采购人签订的合同执行。

3.服务响应时间：投标人接到设备故障响应24小时到达现场维修。

附件24：汽油发电机技术规范

一、招标范围

本技术规范描述的是一台汽油发电机，用于对市政井盖周围的水泥混凝土或沥青路面进行工程施工时供电。供货商必须提供汽油发电机的供货、安装、调试，最后交给采购人的是经过调校、可以正常使用的汽油发电机，并提供培训。

二、供货范围

供货商提供的产品应为汽油发电机一台（含机油、插头、工具包），供应商应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件、紧固件、备品备件等，标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。

三、主要技术指标及技术参数

| 动力 | 单缸 四冲程风冷190F |
| --- | --- |
| 排量（cc） | 420 |
| 额定输出电压 | 230V～/400V～3 |
| 额定频率（Hz） | 50 |
| 额定输出功率（W） | 6500 |
| 连续工作时间（h） | 8 |
| 净重（kg） | 89 |
| 特征：单缸·四冲程·带轮子 风冷·单/三项等功率 |
| 使用部门：管道维修队 |

四、其他要求

1. 供货商对所供设备进行现场调试并对用户进行现场操作培训直至采购人技术人员能够对相关设备熟练操作；

2. 当设备无法正常使用时，供货商应在24小时内提供售后服务；

3. 供货商应提供所供设备及主要配件两年以上的质保服务。

附件25：3KW/2KW双进气空压机技术规范

一、招标范围

本技术规范描述的是一台3KW和一台2KW双进气空压机，用于清捞、疏通车辆轮胎打气。供货商必须提供双进气空压机的供货、安装、调试，最后交给采购人的是经过调校、可以正常使用的双进气空压机，并提供培训。

二、供货范围

供货商提供的产品应为一台3KW和一台2KW双进气空压机（含消音器、脚垫组套、轮子组套），供应商应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件、紧固件、备品备件等，标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。

- 主要技术指标及技术参数

| 名称 | 单位 | 数量 | 基本参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3KW双进气空压机 | 台 | 1 | 额定电压220V 额定频率50Hz 最大功率1000*3W 额定排气压力0.7Bar 空载转速1450r/min 气罐容积90L 公称容积流量200L/min 净重约66.3kg | 使用部门：管道维修队 |
| 2KW双进气空压机 | 台 | 6 | 额定电压220V 额定频率50Hz 最大功率1000*2W 额定排气压力0.7Bar 空载转速1400r/min 气罐容积50L 公称容积流量120L/min 净重约41.5kg |  |

四、其他要求

1. 供货商对所供设备进行现场调试并对用户进行现场操作培训直至采购人技术人员能够对相关设备熟练操作；

2. 当设备无法正常使用时，供货商应在24小时内提供售后服务；

3. 供货商应提供所供设备及主要配件两年以上的质保服务。

附件26：电锤技术规范

一、招标范围

本技术规范描述的是一台电锤，用于市政井盖周围的水泥混凝土或沥青路面进行工程施工。供货商必须提供电锤的供货、调试，最后交给采购人的是经过调校、可以正常使用的电锤，并提供培训。

二、供货范围

供货商提供的产品应为电锤一台（含辅助手柄、钻头油、吸油毡巾），供应商应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件、紧固件、备品备件等，标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。

三、主要技术指标及技术参数

| 额定电压 | 220V |
| --- | --- |
| 额定频率 | 50Hz |
| 额定输入功率 | 1500W |
| 空载转速 | 0-305r/min |
| 额定冲击次数 | 1370-2700/min |
| 最大钻孔直径 | Φ45mm |
| 冲击能量 | 15J |
| 净重 | 约8.2kg |
| 使用部门：管道维修队 |

四、其他要求

1. 供货商对所供设备进行现场调试并对用户进行现场操作培训直至采购人技术人员能够对相关设备熟练操作；

2. 当设备无法正常使用时，供货商应在24小时内提供售后服务；

3. 供货商应提供所供设备及主要配件两年以上的质保服务。

附件27：电动悬挂式行车技术规范

一、招标范围

本技术规范描述的是壹台电动悬挂式行车及其配套配电箱，安装地点是在桂林排水工程管理处下辖泵管所龙隐桥泵站，供货商必须提供整套电动悬挂式行车、行车轨道、配电箱的安装。由于电动悬挂式行车安装在格栅间，供货商需现场查看，请专业机构对房屋的结构及承载能力进行鉴定，并提供合格鉴定书，之后供货商负责将新的安装标的按要求送到指定地点并安装、调试。电动行吊安装完毕后须经采购人所在地符合国家检验标准的特种设备检验机构检验合格，取得（首次）检验报告后，并向所在地的特种设备安全监管部门申请办理特种设备使用登记证，方可验收使用，所有费用均包含在投标报价中。最后交给采购人的是正常运行的设备。

| 名称 | 起吊重量 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电动悬挂行车 | 2吨 | 台 | 1 | 安装地点：龙隐桥泵站 |
| 配电箱 |  | 台 | 1 | 碳钢防腐烤漆，必须与行车配套 |

二、供货范围

供货商应提供装配完整的电动悬挂式行车，至少包括以下部分:

- 配套配电箱、电控装置、操作按钮盒；（选用施耐德或西门子或ABB品牌接触器）

- 超载限制器、大车限制器、吊架、阻位器及限位开关；

3. 所有连接附件，螺栓；

4．连接电缆，长度根据现场实际长度定；

5．行车轨道，长度根据现场实际长度定；

6. 行车钢丝绳，长度根据现场实际长度定；

7. 备品备件，专用工具。

三、技术要求

名称	            电动悬挂式行车

起吊重量 	        不小于2吨

起升高度 	        不小于12m

起升速度	        7/0.7 m/min

运行速度 	        15 m/min

3.1一般性要求

1.供货商提供的设备、附件、备件及技术服务，均应满足采购人的各项要求；

2.对本技术规范中提出的设计、结构要求，试验、检查及材料的标准不予限制，供货商可以改变，但要求在投标文件中说明所改之处相当于或优于本技术规范的要求，并应得到采购人的认可；

3.电动悬挂式行车是一种架空起重运输装置，用于吊装重物及检修设备；

4.供货商提供的电动悬挂式行车应根据规定的要求进行设计、制造，起重机的设计应符合有关规定。

3.2 技术要求

1．电动悬挂式行车：

1）电动悬挂式行车可起升重物并可纵向、横向(具体移动方向需中标方现场实际勘察确定）移动，其具体结构型式特点应符合有关规定。

2）泵房层高有限，应在保证足够的断火安全距离情况下，可将格栅机从格栅井中吊出到地面。

2．运行机构

应采用分别驱动形式，驱动制动应靠锥形制动电动机来完成。

3．电气设备

电动悬挂式行车应为地面操纵形式，同时电动葫芦应设有起升限位、终点行程开关等，操作按钮盒应设总开关、升降、纵横行程开关按钮。起重机的轨道要良好接地，并运行顺畅，接地电阻不应大于4欧姆。

4．电动悬挂式行车的起、升速度应分为两挡：快档、慢档。

5.抗腐蚀

制造电动悬挂行车的全部材料应适用于水面上的腐蚀性气体及水气。

6.设备安装

由供货商负责设备的安装、调试、验收注册。

7.设备检测

检测应符合最新的相关的规定。

3.3 验收要求

电动悬挂式行车各零部件在交货前需按规定的项目及试验方法进行检验，提供出厂检验合格证。电动悬挂式行车安装完毕后须经采购人所在地符合国家检验标准的特种设备检验机构检验合格，取得（首次）检验报告后，并向所在地的特种设备安全监管部门申请办理特种设备使用登记证后，采购人方可验收使用。

四、售后服务要求

1. 供货商接到设备故障通知后2小时内响应、24小时内到达现场维修。

2. 供货商提供培训及技术交底。

3. 设备质量保证期为设备试运行验收合格之日开始两年。

附件28：250KW/200KW固定式自动柴油发电机组技术规范

一、供货范围

本技术规范描述的是两台整机原装固定式自动柴油发电机组，投标人须提供两台装配完整发电机设备机组的供货安装及旧设备拆除放置至采购人指定位置。供货商报价须包含新设备安装包括发电机至配电间低压柜之间电缆及相关材料的供货与敷设（以下简称电缆），发电机组降噪处理相关材料的供货及铺设，旧设备拆除并运送至指定位置的所有费用，即包含货物材料、拆除原发电机组、标准件、密封件、安装、调试、培训、运输、吊装、装卸，场地破坏后的修整、降噪处理、电缆、设备试运行验收合格之日开始两年质保等材料、人工费及税费。安装地点为桂林市排水工程管理处下辖泵站管理所上海路雨水水泵站一台250KW自动柴油发电机组及民族路雨水泵站一台200KW自动柴油发电机组，共计两套，具体安装位置、时间需按采购人要求安装。投标人须到现场确认电缆及相关管件、机房降噪处理相关材料等用量。投标人必须了解现使用设备现场工况，以保证所投标设备满足现场安装条件及生产要求（发电机组平稳运行时须满足两台水泵同时满负荷运行及办公区域用电)。最后交给采购人的是经过调试后可以正常运行的设备。

二、供货范围

2.1.固定式自动柴油发电机组规格及供货数量：

| 项号 | 产品名称 | 型号规格、技术参数、性能及配置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250KW固定式自动柴油发电机组 | 发电机组技术规格 额定容量/功率（kVA/kW） 312.5/250 备用容量/功率（kVA/kW） 344/275 功率因数 0.8 输出电压（V） 400/240 相数 3 保护功能 水温高、油压低、超速、欠速、过电压、欠电压、过电流、过载、短路 环境温度（℃） -10～45 室外噪声db（A）≤75 安装方式 整机一体化，减振方式安装机组最大安装尺寸（长×宽×高）（mm） 3000*1300*1800 发动机技术规格 额定转速（RPM） 1500 气缸数/气门数 6/24 额定功率（kW） 290 气缸排列方式 直列 燃油规格、等级 中国0#柴油 缸径/行程（mm） 126/130 燃油消耗率@75% ≤53L/h 燃油消耗率@100% ≤71L/h 防冻液总容量（L） 50-55 润滑油总容量（L） 22-27 润滑油规格、等级 API-CD极以上 压缩比 17:1 进气方式 增压中冷 最高润滑油温度（℃） 121 调速方式 电子调速 噪声db（A）≤105 最大机油消耗量(L/h) ≤1.5 节温器调节温度范围(℃） 78-95 排烟最高温度（℃） 小于或等于680 允许最大排气背压（KPa） 10 允许最大进气阻力(kPa) 6.2 冷却方式 风扇闭式循环水冷 排量（L） ≥9.6 排放标准 ≥国三 起动方式 DC24V 发电机技术规格 额定功率（kW） 250 额定频率（Hz） 50 额定电压（V） 400 额定电流（A） 450 电压调整范围 +0.5 励磁方式 无刷自励 稳态电压调整率 +0.5 电压控制方式 AVR 稳态频率调整率 ≤1 瞬态电压调整率 +15% 温升等级 H 频率稳定时间 <3s 绝缘等级 H级 过电流 3-51e>5s 防护等级 IP23级 过载能力 1.5倍2分钟 发电机效率 ≥93% 短路能力 3倍2秒钟 调压方式 自动调压 相数及接法 三相四线，星型接法 电话干扰系数 TIF≤50 冷却方式 自冷式 | 1台 | 1.发电机组须整机原装； 2.安装地点：泵站管理所上海路雨水泵站,具体安装位置、时间需按业主要求安装; 3.投标人必须了解现使用设备现场工况，以保证所投标设备满足现场安装条件及生产要求; 4.生产要求:发电机组平稳运行时须同时满足两台水泵满负荷运行及办公区域用电。水泵参数：额定功率 55KW\额定电流119A\启动方式 变频启动；办公区域主要电器：3台3P柜式空调机、3台大1.5P挂式空调机。 |
| 2 | 200KW固定式自动柴油发电机组 | 发电机组技术规格 额定容量/功率（kVA/kW） 275/220 备用容量/功率（kVA/kW） 250/200 功率因数 0.8 输出电压（V） 400/240 相数 3 保护功能 水温高、油压低、超速、欠速、过电压、欠电压、过电流、过载、短路 环境温度（℃） -10～45 室外噪声db（A）≤75 安装方式 整机一体化，减振方式安装机组最大安装尺寸（长×宽×高）（mm） 3000*1300*1800 发动机技术规格 额定转速（RPM） 1500 气缸数/气门数 6/12、6/24 额定功率（kW） 240 气缸排列方式 直列 燃油规格、等级 中国0#柴油 缸径/行程（mm） 126/130 燃油消耗率@75% ≤43L/h 燃油消耗率@100% ≤57L/h 防冻液总容量（L） 50-55 润滑油总容量（L） 22-27 润滑油规格、等级 API-CD极以上 压缩比 17:1 进气方式 增压中冷 最高润滑油温度（℃） 121 调速方式 电子调速 噪声db（A）≤105 最大机油消耗量(L/h) ≤1.5 节温器调节温度范围(℃） 78-95 排烟最高温度（℃） 小于或等于680 允许最大排气背压（KPa） 10 允许最大进气阻力(kPa) 6.2 冷却方式 风扇闭式循环水冷 排量（L） ≥9.6 排放标准 ≥国三 起动方式 DC24V 发电机技术规格 额定功率（kW） 200 额定频率（Hz） 50 额定电压（V） 400 额定电流（A） 360 电压调整范围 +0.5 励磁方式 无刷自励 稳态电压调整率 +0.5 电压控制方式 AVR 稳态频率调整率 ≤1 瞬态电压调整率 +15% 温升等级 H 频率稳定时间 <3s 绝缘等级 H级 过电流 3-51e>5s 防护等级 IP23级 过载能力 1.5倍2分钟 发电机效率 ≥ 92.4% 短路能力 3倍2秒钟 调压方式 自动调压 相数及接法 三相四线，星型接法 电话干扰系数 TIF≤50 冷却方式 自冷式 | 1台 | 1.发电机组须整机原装； 2.安装地点：泵站管理所民族路雨水泵站,具体安装位置、时间需按业主要求安装; 3.投标人必须了解现使用设备现场工况，以保证所投标设备满足现场安装条件及生产要求; 4.生产要求:发电机组平稳运行时须同时满足两台水泵满负荷运行及泵站用电。水泵参数：额定功率 48KW\额定电流107A\启动方式 软启动； |

- 配备要求：

A. 每台发电机组须配备一个能提供发电机持续工作4小时的油桶（自带油标显示，油箱为厚度≥5mm的钢板制成）;

B. 每台发电机组须配备一个电动加油泵;

C. 每台发电机组须配备调试用机油（未开封）。

D. 每台发电机组须配相应的维修工具、备件、发电机配套用“统一”电瓶等各一套;

E. 每台发电机组须配备一个水位传感器。

- 配备电缆要求：

供货商须包含每台发电机至配电间低压柜之间电缆及相关材料的供货与敷设，电缆须采用铜芯聚氯乙烯绝缘护套电力电缆，规格最少应满足3*185+1*95且质量应符合国家最新电缆执行标准并保证满足生产要求时电缆不发热。投标人须到现场确认电缆及相关管件等用量。

- 噪音处理要求：

供货商须包含每台发电机组降噪处理相关材料的供货及铺设，机房室外噪音须满足《中华人民共和国环境保护法》、《广西壮族自治区环境保护条例》及《桂林市城市管理暂行规定》等法律法规规定的最新噪音排放标准并出具相关检测报告。

六、其他要求：

6.1 每台发电机组应能够接入相应雨水泵站现有市电发电切换系统并保证运行正常。

6.2 发电机组由成交方送到桂林市指定地点且负责安装调试。成交方随机组配备安装在发动机和发电机底座的避震装置，机组的底座采用国标槽钢经酸洗、磷化处理后精工焊接而成，底层涂防锈漆，成品机组再喷外漆，底座的强度、耐用性和防锈能力超过20年；机组在出厂前均经过严格的负载测试，以保证产品的质量可靠性，发电机配置的AVR均具备并机运行的功能，发电机在并联时不需要再对AVR进行更换；矽钢片采用优质冷轧片，线圈、绝缘材料和所有的部件均采用H级绝缘标准，发电机线圈为铜绕组，均采用真空浸漆绝缘处理，发电机组轴承采用瑞典SKF轴承。

6.3 所投机组必须符合泵站柴油发电机房的要求。

6.4 机组可以连续正常运行，且要求在24小时的运行周期内具备1小时的10%过载能力。

6.5 机组具有以下显示功能：

6.5.1. 水温显示

6.5.2. 润滑油压显示

6.5.3. 机组运行时充电机有充电显示

6.5.4. 机组运行时转速显示

6.5.5. 输出电压、电流显示

6.6 机组控制盘基本配置：交流电流表、交流电压表、相位选择开关、频率表、记时表、蓄电池电压表、机油压力表、转速表、紧急停车按钮、操作控制指示器等。

6.7 设备交货同时须提供下列资料：

A. 随机的易损件备品备件及特殊专用工具清单。

B. 设备生产厂家的产品检测证书、出厂检验报告、合格证书、产品说明书、中文技术资料、中文操作手册和相关图纸等。

C. 设备随机提供的装箱清单（每箱一单）。

D. 电气原理图。

6.8 通风设施：确保进出风量，保证发电机水箱不超温。

6.9 质量保证和标准

A. 机组的设计及制造质量均应符合国家（国际）最新颁布的有关标准/规范要求。

B. 技术标准按国家最新版本标准。

C. 凡需国家强制性认证或认可的产品、需提供相应的证书和认可的标志。

6.10 投标人提供的设备用于上海路雨水泵站和民族路雨水泵站。投标人负责拆除现场旧发电机组并将其送至采购人指定地点堆放，新发电机组按要求送到指定的地点并负责整个发电机组的装配、安装、调试合格，经采购人签字验收认可。所有费用都包含在投标报价中。

七、售后与质保期：

7.1.货物一律在采购单位指定地点由采购单位组织验收。中标供应商所提供的货物必须为原生产厂家的全新产品，所供货物质量必须达到国家标准，否则，不予验收。

7.2.在供货期间，中标供应商如果提供假冒伪劣产品或所供货物达不到规定的使用周期及使用效果，采购人将与中标供应商无条件解除合同。

7.3.中标供应商到现场进行安装工作，负责安装新设备、调试安装完毕后必须把安装现场整理干净，进行现场功能调试测试，测试内容及测试结果应满足标书的各项技术要求，测试记录交予采购人，并得到采购人的认可。如测试结果不符合要求，中标供应商应负责更换。

7.4.中标供应商提供技术交底，对所供设备进行现场安装调试并对采购人进行现场操作培训直至采购人技术人员能够对相关设备熟练操作。

7.5.设备质量保证期：自设备试运行验收合格之日开始两年。

7.6.服务响应时间：中标供应商接到设备故障响应24小时到达现场维修。在规定的质保期内，出现的质量问题，中标供应商需免费维修、更换或对因制造或材料缺陷而发生的任何损失负责并赔偿经济损失。

附件29：免维护地埋式刀闸阀技术规范

一、招标范围

本技术规范描述的是壹套免维护地埋式刀闸阀及其配套附属设备，安装地点是桂林市排水工程管理处下辖泵站管理所铁山园泵站，供货商必须提供整套免维护地埋式刀闸阀的供货安装、调试、培训及旧设备拆除放置至采购人指定位置。由于刀闸阀安装位置位于水下，供货商报价需包含新设备安装调试，旧设备拆除并运送至指定位置的所有费用，即包含货物材料、拆除原闸门及水下障碍物、标准件、密封件、安装、调试、运输、吊装、设备试运行验收合格之日开始两年质保、人工费及税费等。中标方必须提供设备安装的施工方案，具体的安装时间由采购人安排。免维护地埋式刀闸必须与现有设备的管道及阀门匹配。最后交给采购人的是经过调试后可以正常运行的设备。

二、供货范围

2.1闸阀规格及供货数量：

供货商负责免维护刀闸阀（以下简称刀闸）的供货、运输、卸货、搬运、存放、安装、调试和交付使用。投标人应提供整壹套DN(800-1000)（具体的刀闸阀尺寸需供货商现场测量）装配完整的免维护地埋式刀闸阀。

刀闸应包括但不限于以下部分：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动刀闸阀（梯形牙明杆） | 台 | 1 | 全封闭明杆式，电动装置在地面上90cm处，手轮站立可开启。 刀闸阀参数： 公称压力：1.0Mpa； 法兰连接孔：符合国家标准； 适用介质：市政污水； 适用温度：-10°C~80°C； 传动方式：电动； |
| 2 | 固定支撑夹架 | 套 | 1 | 不锈钢 |
| 3 | 连接短管 | 根 | 1 | 碳钢，壁厚DN500以下(含500)为8mm，DN500以上为12mm。 |
| 4 | 备品备件 | 套 | 1 | 含可曲绕橡胶接头 |
| 5 | 所有连接附件、螺栓 | 套 | 1 |  |

上表中所有器具共同组成免维护地埋式刀闸阀壹套

主要零部件材料材质要求

| 序号 | 零件名称 | 材料名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阀体 | 碳钢 |
| 2 | 密封条 | 不锈钢钢环内镶橡胶 |
| 3 | 闸板 | 不锈钢板 |
| 4 | 填料压盖 | 碳钢 |
| 5 | 阀盖 | 碳钢 |
| 6 | 阀丝杆 | 不锈钢梯形牙 |
| 7 | 阀杆螺母 | 锡青铜 |
| 8 | 手轮 | 铸铁 |
| 9 | 密封填料 | 橡胶条 |
| 10 | 配对法兰 | 不锈钢 |
| 11 | 螺栓、螺柱 | 不锈钢 |
| 12 | 螺母 | 不锈钢 |
| 13 | 弹垫圈 | 不锈钢 |
| 14 | 平垫圈 | 不锈钢 |
| 15 | 螺钉、螺柱 | 碳钢镀锌 |

- 设计要求

本规范书的使用范围，仅限于桂林市排水工程管理处下辖泵站管理所铁山园泵站，提出了设备和系统的功能设计、结构、性能和试验等方面的技术要求。

- 设备铭牌及标识

①制造厂家的名称；

②阀门的型号及规格；

③额定工作压力机承压面方向；

④传动装置的位置以水流流动方向为准；

⑤手轮涂红色油漆，并注明开启和关闭的方向；

⑥制造年月。

- 阀体

①阀体为整体式，两侧法兰面上位置相同的两螺栓孔同轴度公差值应≤1.0mm；阀体内根据工况要求内衬铸石或喷焊镍60。

②阀体内的密封面为不锈钢304材质，与不锈钢刀闸阀板在启闭开关时能切除管道流过介质中参与杂物；

③当闸阀处于全开状态时，沿阀门流道方向，闸板的投影不能有与阀门流道的投影相重合的部分；

④阀体的壁厚根据安装现场要求的尺寸设定。

⑤阀体结构长度参考GB/T 15188.2-94的规定及安装现场要求。

3、填料压盖

①设计需能确保阀门在上密封漏的情况下，可以拧紧压盖消除泄露；

②必须采用整体结构。

4、闸板

①闸板由铬镍不锈钢板制成，采用模块式双闸板，阀板底部为刀口，阀体设有轨道槽。

②闸板加工成型后，两侧平面度不低于GB/T1184-1996规定的12级精度，另两侧的平行度不低于GB/T1184-96规定的11级精度。

5、阀杆

①阀杆的传动螺纹为梯形螺纹，阀杆最小直径应≥30mm，阀杆和阀杆螺母的旋合长度应大于或等于阀杆螺纹直径的1.4倍；

②阀杆的梯形螺纹优先采用滚压成型工艺。

6、阀杆螺母

①阀杆螺母与闸板连接牢固，在测试和工作条件下闸板与阀杆螺母不会产生松动。

7、紧固件、标准件

①螺栓、螺钉、双头螺柱和螺母等紧固件、标准件应符合相关国家标准的规定。

8、上密封

①阀门上密封须为两层聚四氟乙烯夹一层耐磨橡胶条；

②装配成型后，上密封处的填料不能高出阀体上端面。

9、本刀闸阀的闸板及阀体密封要求：通过楔形板相结合的组合结构，增加闸板的抗压能力，从而提高承压能力。要求楔形板的楔形面和出口阀座的倾斜顶推面相互配合，在闸板向下运动的过程中，出口阀座的倾斜顶推面对楔形板型成推力，并将此推力传递给密封板，使密封板的密封面与阀体的进口阀座的密封面之间形成有效的密封比压，达到良好的密封效果。要求闸板的背面设有球面垫圈，因其球面特性的作用，能自动有效的调整楔形面的角度使楔形板作用在密封板上的推力保持均匀，随时调整闸板与阀体密封的磨损，确保良好的密封性能，从而延长刀闸阀的维修周期及使用寿命。

10、操作

①法兰式密封刀操作力矩应达到国家标准；

②法兰式密封刀形闸阀必须密封效果良好，达到国家相关标准；因工况现场需要，要求该刀闸阀具有排渣通道，开启时能有自动排渣功能；可双向密封零泄漏。

③驱动手轮上应清楚地标明阀门开闭方向，手轮顺时针旋为关闭阀门，在人工操作力大于150N情况下，应考虑用齿轮箱辅助操作，降低手轮上的操作力矩；

④大口径刀闸阀（DN800-1000）,驱动螺母采用双套平面轴承，确保阀门受压时能轻松开启、关闭，并且保护螺母经久耐用。

11、智能调节型闸门执行机构技术要求。

11.1.1该执行机构的设计和制造按国家及行业的最新有关标准制作。

11.1.2投标人必须负责与招标方配合了解现场情况，使保证闸门执行机构与闸门相配套，闸门启闭机安装在闸门上方的地面上，可以实现闸门能在0.-1.5米之间任意开关度，具有良好的开关特性，确保密封性及泄露符合国家标准。

11.2执行机构技术要求

引用标准

GB3797-1989     电控设备第二部分 装有电子器件的电控设备

GB4208-1993     外壳防护等级（IP代码）

GB755-1987      旋转电机 基本技术要齐全

GB997-1981      电机结构安装 型式及代号

GB12222-1989    多回转阀门驱动装置的连接

GB/T13306-1991  标牌

JB/T8218-1999    执行机构术语

DL/T  641-2005  电站阀门执行机构

11.2.1一般要求

11.2.1.1供货商提供的设备用于铁山园污水泵站。供货商负责拆除现场旧阀门并将其送至到指定地点堆放，新执行机构按要求送到指定的地点并负责整个阀门的装配、安装、调试合格，经业主签字验收认可。所有费用都包含在竞标报价中。

11.2.1.2投标人必须到招标方现场测取闸门参数进行选型，并负责执行机构与闸门的技术协调工作，并应对执行机构的选型及性能负全部责任。

11.2.1.3（1）闸门的执行机构应能满足本技术规范书所提供的各种原始设计条件。所有的闸门电动执行机构的外壳防护等级不低于IP65。

（2）1.2.1.3闸门的执行机构与闸门的连接方式采用304不锈钢丝杆无缝钢管连接闸门启闭闸门（具体尺寸需中标方现场测量）。由投标人提供执行机构与闸门之间用于连接的所有的连杆、铰链等及所有附件。

11.2.1.4全部配供的电动执行机构应为智能电动执行机构。

11.2.1.5电动执行机构采用柔性启动及关闭的方式，能很好的延长闸门使用寿命。

11.21.6电动执行机构位移检测能精确的检测执行机构的实际位置。

11.2.1.7电动执行机构接线部分有接地螺钉及标志。

11.2.1.8电动执行机构配置手轮和手/电动切换机构，手轮（柄）上应有关闭方向指示，面向手轮（柄）一般为顺时针为“关”，逆时针为“开”，手-电动切换机构应灵敏可靠， 电动时手轮不得转动（摩擦力带动除外）。在切换至就地电动或手轮摇动时，远控信号无效，可直接用面板上的按钮或遥控器操作执行机构，以保证就地操作安全。

11.2.1.9电动执行机构的电气接线应符合接线图的要求，布线光滑平整，固定牢固，导线不得开裂，绝缘层不得损伤。

#### 表1：

| 额定电压U（交流有效值）V | 电气间隙 mm | 爬电距离 mm |
| --- | --- | --- |
| 250～500 | 4 | 6 |

11.2.1.10电动执行机构各裸露带电回路之间，以及带电零部件与导电零部件或地零部件之间的电气间隙和爬电距离应符合本标准表1的规定。

11.2.1.11电动执行机构配置现场位置指示机构时，该指示机构指针的指向应与输出轴的开关旋向一致，并且运行中无停顿、滞后现象。

11.2.1.12电动执行机构本体上需具有带操作按钮的现场控制功能，行程调试时通过按钮或控制器操作进行关位置的选择就能完成，使调试极为简便，且不需要任何调试仪器和设备。执行机构在不打开电气箱盖的情况下，可进行调试执行机构运行功能。

11.2.1.13电动执行机构阀位反馈信号所供电源电压应为直流24V，其输出位置信号应为（4～20）maDC，与电动执行机构最终输出实际位移的误差应不大于输出位置信号示值范围+1%。

11.2.1.14电动执行机构所有载流部分与外壳间的绝缘电阻应不低于20MΩ。

11.2.1.15电动执行机构的最大控制转矩应不小于额定转矩，最小控制转矩应不大于额定转矩，同时应不大于最大控制转矩的50%。设置转矩应不大于控制转矩，不小于最小控制转矩。若采购人未提出转矩要求，则设置转矩应为最小控制转矩。电动执行机构的堵转转矩应大于最大控制转矩的1.5倍。

11.2.1.16电动执行机构在空载下的噪声，用声级计量应不大于声压级75D（A）。

11.2.1.17电动执行机构的转矩控制机构应灵敏可靠，并能调整输出控制转矩的大小，控制转矩的重复精度应符合本标准表2的规定，电动执行机构的减速机构传动侧隙应小于规定转圈数0.5%。

表2 控制转矩重复精度

| 电动执行机构类型 | 控制转矩重复精度 |
| --- | --- |
| 多回转 | ≤+9 |
| 部分回转 | ≤+12 |

11.2.1.18电动执行机构具有结构简单、性能可靠的双相力矩保护装置，具有电机的过热保护装置。

11.2.1.19电动执行机构应具有全面保护及诊断功能：自动相序纠正、电源缺相保护、电机过热保护、过力矩保护、瞬时反转保护、控制状态保护、运行房堵转保护、阀位开度指示、自动排堵保护（降低由于管道介质异物造成闸门过力矩报警功能）等。

11.2.1.20调节型电动执行机构应能承受无故障1000000次连续运行工作的寿命试验。

11.2.1.21投标人提供的所有设备均能在本项目环境下可长期安全稳定使用并满足防水、防尘、防腐的有关要求。

11.2.3调节型执行机构

11.2.3.1调节型执行机构比例式的死区应不大于输出指令信号量程的2%。

11.2.3.2执机构应能接收来自远程的DCS的4~20mADC控制指令，并输出4~20mA反馈信号，与执行机构最终输出实际位移的误差应不大于输出位置信号示值范围的+1%。

11.2.3.3执行机构应能承受频率为10~150Hz，振幅为0.15mm，持续30min的振动试验，输出位置信号变化应不大于位置信号示值范围的+1%。

11.2.3.4执行机构动力电源：380VAC（三相四线）。

11.2.3.5执行机构采用涂层防腐，两层环氧树脂喷烤涂层。

11.2.3.6执行机构力矩至少为闸门力矩的1.5倍。

11.2.3.7调节型闸门执行机构应能接收来自远程的DCS的闸位控制指令信号（4~20mA），能送出闸位反馈信号至远程控制中心DCS（4~20mA），能送出故障信号至远程控制中心DCS（干接点）。

11.2.3.8调节型闸门执行机构的转矩不小于（3500/350N.m/Kg）,推力不小于（700KN），最大阀杆直径不小于（80mm）工作制不小于（20-60分钟）。

四、标准与规范

- 通用阀门压力试验标准GB/T13927-1992；

- 阀门结构长度标准GB/T15188.2-94；

- 整体铸铁管法兰标准GB/T17241.6-1998；

- 对夹式刀形闸阀标准JB/T8691-1998；

- ISO国际认证标准；

- 所有量度、尺寸、重量均应用国际单位制（SI）表示；

- 配对法兰采用与阀门法兰配套的标准A系列。

五、其他要求

1、阀体和阀轴的密封是防水的，整个阀门应保证在质保期内不发生由质量和材料原因引起的缺陷；因需水下作业，投标费用包含围堰、抽水台班、清淤等安装改造所需要的内容在内，并应在实施前提供施工方案并获得采购人认可。

2、投标人供货时须提供设备详细说明书、技术数据单；

3、投标人须在安装前完成旧设备的拆卸工作，拆卸施工结束后，免费将拆卸的旧设备运输至采购人指定地点，并免费卸货；

4、投标人须负责设备的供货、卸货、安装前的保管、安装、调试、培训并交付运行，上述所有费用都包含在竞标报价中。

六、质量保证及试验

1规程、规范、和标准

1.1闸门执行机构的设计、材料和制造，符合现行使用的有关国家标准和部颁标准或引进国的标准。投标人在投标书中应列出设备制造所执行的所有标准。

1.2如果本规范书与相关规程、规范和标准有明显抵触的条件，投标人在投标书中应列出技术差异表。

1.3从订货之日至投标人制造之日的这段时期内，采购人有权提出因规程、协议和标准发生变化而产生的补充要求，投标人必须遵守这些要求。

2设备的试验及要求

2.1现场安装调试时，采购人应要求投标人进行必要的试验，并按验收标准进行验收。发现确实属投标人设计、制造质量问题，由投标人负责解决并承担费用。

2.2机组调试时，根据现场情况招标方需要，投标人将协调处理采购人提出针对闸门执行机构在现场安装时所发生的问题，投标人应及时给与解决提供必要的配合。

3现场服务和培训承诺

3.1当设备出现故障时，投标人应在接到采购人通知的2小时内给与答复，并在12小时内到达现场。

3.2投标人应向采购人说明闸门执行机构制造情况和技术性能，并对提供的有关技术文件和图纸资料负责。

3.3设备质量保证期：自设备试运行验收合格之日开始两年。

备注：刀闸阀具体尺寸以现场实际测量为准，中标方需现场测量选型

附件30：电动刀型闸阀及微阻缓闭止回阀技术规范

一、招标范围

本技术规范描述的是桂林市排水工程管理处下辖泵站管理所牯牛山泵站四台机组的电动刀型闸阀（即出水阀）及微阻缓闭止回阀（含弹性接头）更新改造，供货商必须提供四套电动刀型闸阀（即出水阀）及微阻缓闭止回阀（含弹性接头）到采购人指定地点，并将旧设备拆除放置至采购人指定位置。电动刀型闸阀（即出水阀）及微阻缓闭止回阀（含弹性接头）必须与现有设备的基础及管道的安装尺寸一致，不需调整基础及管道，任何需改动现场安装尺寸或连接不一致的设备均不予采用，供货商需负责新设备的安装、调试，最后交给采购人的是可以正常运行的设备。

二、供货范围

2.1电动刀型闸阀及微阻缓闭止回阀规格及供货数量

| 名称 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 使用介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电动刀型闸阀（即出水阀） | DN250，配Q60电动装置，防护等级≥IP65，最大输出转矩600N.M，电压380V | 台 | 4 | 污水 |
| 控制箱（不锈钢） |  | 台 | 4 | 室内安装 |
| 微阻缓闭止回阀 | DN250 | 台 | 4 | 污水 |
| 弹性接头 | DN250 | 台 | 4 | 污水 |

2.2供货范围

1.装配完整的电动刀型闸阀；

2.装配完整的止回阀（含有平衡锤）；

3.止回阀与出水管之间需安装弹性接头；

4. 电动启闭装置；

5.所有连接附件，螺栓；

6.备品备件，专用工具。

三、电动刀型闸阀（即出水阀）技术要求

3.1一般要求

3.1.1.投标人提供的设备、附件、备件及技术服务，均应满足采购人的各项要求；

3.1.2.对本规范中提出的设计、结构要求，试验、检查及材料的标准不予限制，投标人可以改变，但要求在投标文件中说明所改之处相当于或优于本标书的要求，并应得到采购人的认可。

3.3技术文件

投标人应提供下列资料但不限于以下内容：

1. 设备合格证、详细说明书、技术数据单；

2. 详细图纸（图纸中应标明外形尺寸、安装尺寸、零件材料、重量及设备总重）。

阀门参数：

阀门通径：             DN250mm

工称压力：             1.0Mpa

法兰连接孔：           符合国家标准

适用介质：             市政污水

适用温度：             -10℃～80℃

传动方式：             手、电动两用

3.电机线路的图纸资料

3.4技术要求

电动阀门阀体及执行器必须是全新的且操作灵活，满足使用要求，阀门手轮材料可以是铸钢或碳钢或可锻铸铁，不能用其它铸铁材料。

3.4.1、刀闸本体部分

（1）材质：阀体须采用球铁450铸造，阀板采用304或更优不锈钢制作，阀杆需采用2Cr13不锈钢或更优材料。

（2）结构：采用完全敞开式通道设计内腔主流道平齐，无凹槽，不留沉淀物，阀门关闭后无泄漏。采用明杆形式。

（3）密封：关闭时阀体与阀板形达到良好的密封效果。

3.4.2、电动装置与刀闸本体组成电动刀闸阀，用以控制阀门的开启，在调试或失电的情况下可以手动操作，电动装置有以下要求：

（1）驱动电动头电机防护等级不得低于IP65，绝缘等级不得低于B级；

（2）电动装置为手电两用型，供电电源380V,三相，50Hz,在供电电压降到正常电压10%-20%范围内仍能正常工作；

（3）电动装置须带有手电切换装置及手轮，以供手动操作，手轮操作作用力不得大于300N；

（4）电动装置须有行程限位开关与力矩保护开关，行程限位开关用来控制阀门的启闭行程，一旦行程限位开关失效，力矩保护开关就会自动切断电源，不至于损坏阀门；

（5）电动执行机构具有可靠的电制动功能，伺服到位时，电机断电，电制动功能可以消除电动机惰走现象；

（6）电动装置上须带有指针盘，以便于现场观察阀门的开度；

（7）电动装置本身须提供至少两对以上无源触点，以便于PLC控制。

3.4.3、控制箱部分

（1）电气控制箱须设有就地与远程控制转换按钮，布有远程控制接口，可与PLC自动控制联接；

（2）电气控制箱操作面板上须有开度指示表，以便于控制阀门的开度；

（3）电气控制箱上操作面板上须有电源、开、停指示灯，开、停操作按钮；

（4）电气控制箱要求前检修、前开门，电缆进/出线为下进、下出线方式。

3.5主要零部件材料

1. 阀体与阀盖        450球墨铸铁铸造

2. 阀板              304不锈钢

3. 阀杆              2Cr13不锈钢

4．螺栓、螺母        2Cr13不锈钢

5．阀杆螺母          铜合金

6．紧固件            所有紧固件必须为不锈钢

7．控制箱            不锈钢

3.6设备检测

1.投标人所提供设备应性能良好、部件全新、需经检查试验质量合格并附有产品合格证和使用说明书（中文），质量保证期内出现的质量问题投标人需免费维修、更换或赔偿经济损失。

阀门的试验应按GB4981的规定进行：

a. 每一只阀门组装后，都应在工厂内进行三次全开到全闭试验，用于显示整个组装能否正常工作；

b. 对所有阀门进行漏水漏气试验，在阀门处于全闭的条件下，施加压力(气压、水压)到阀板的一侧。试验压力应为阀门工作压力的1.5倍，历时至少应为5分钟,在测试期内应观察渗漏现象；

c．阀门在开启状况下，阀体应承受阀门工压值二倍的内压；

d．阀门在关闭状况下，两侧分别承受1．1倍阀门工压值，无渗漏。

3.7防腐与喷涂

A. 投标人应根据采购人提出的使用条件，所接触的介质等情况对设备采取有效的喷涂措施。

B. 设备在喷涂之前，应将表面的铁锈、油脂等脏物清除干净。表面处理的处理级别为Sa21/2。

C. 阀门喷漆的类别及漆膜厚度均应满足室内安装的要求。

四、微阻缓闭止回阀技术要求

4.1一般要求

1. 投标人所提供的设备、附件、备件及技术服务，均应满足采购人的各项要求；

2. 对本规范中提出的设计、结构要求，试验、检查及材料的标准不予限制，投标人可以改变，但要求在投标文件中说明所改之处相当于或优于本标书的要求，并应得到采购人的认可。

4.2 标准与规范

1. 采用标准

（a）GB       国家标准

(b) MSS      阀门和配件制造业标准化协会；

(c) 其它等同标准。

4.3技术文件

A. 投标文件

1. 设备详细说明书、产品样本、技术数据单；

2. 详细图纸（图纸中应标明外形尺寸、安装尺寸、零件材料、重量及设备总重）。

阀门通径：             DN250mm

工称压力：             ≥1.0mpa

法兰连接孔：           符合国家标准

适用介质：             市政污水

适用温度：              -10℃～80℃

4.4技术要求

微阻缓闭止回阀本体部分

（1）材质：阀体须采用球铁450铸造，阀瓣为钢板、橡胶组合件,

钢板采用304或更优不锈钢制作，阀轴需采用2Cr13不锈钢或更优材料。

（2）结构：能防止介质逆流和消除破坏性水锤，并且有效地减少阀门关闭水锤压力，具有阀瓣轻、开度大、流体阻力小，水锤消除机构设计合理，耐磨损并带有平衡锤，使用寿命长、运行平稳、无振动、无噪声。

（3）密封：密封为橡胶密封，关闭时阀体与阀瓣达到良好的密封效果。

4.5主要零部件材料

1. 阀体             450球墨铸铁铸造

2．阀盖             铸钢

3. 阀瓣             钢板、橡胶组合件

4. 阀轴             2Cr13不锈钢

5．螺栓、螺母       2Cr13不锈钢

6．紧固件           所有紧固件必须为不锈钢

4.6设备检测

每台阀门出厂前均应进行压力试验（阀门的压力试验应按GB/T13927—1992的规定进行）：

a. 壳体试验；

b．上密封试验（具有上密封结构的阀门应做该项试验）；

c．密封试验。

4.7防腐与喷涂

A. 投标人应根据采购人提出的使用条件，所接触的介质等情况对设备采取有效的喷涂措施。

B. 设备在喷涂之前，应将表面的铁锈、油脂等脏物清除干净。

C. 阀门喷漆的类别及漆膜厚度均应满足室外安装的要求。

五、售后服务要求及其他要求

5.1、供货商提供的设备用于牯牛山泵站。供货商需将新设备按要求送到指定的地点。

5.2、供货商须在安装前完成旧设备的拆卸工作，拆卸施工结束后，免费将拆卸的旧设备运输至采购人指定地点，并免费卸货；

5.3、供货商须负责设备的供货、卸货、安装前的保管、安装、调试并交付运行，和旧设备的拆卸及运送至指定位置，上述所有费用都包含在竞标报价中。

5.4、供货商应对设备现场的尺寸进行核对，并详细记录，遵照设备安装现场的情况，对不符合安装条件的部分，应向采购人报告并协商。

5.5、供货商应进行设备现场测试，测试内容及测试结果应满足各项技术要求，并得到采购人认可，如测试结果不符合要求，供货商应负责更换。现场测量工具由供应商自备

5.6、设备质量保证期为设备试运行验收合格之日开始两年。

5.7、当设备发生故障无法正常使用时，要求供货商在24小时内予以响应并排除故障。

5.8、在规定质保期内，出现的质量问题，供货商需免费维修、更换或对因制造或材料缺陷而发生的任何损失负责并赔偿经济损失。

附件31：回流除渣系统技术规范

1.概述

本次采购的北冲污水处理厂回流除渣系统，使用循环式齿耙清污机拦截回流污泥泵房前二沉池回流污泥中悬浮或漂浮状污染物，并通过螺旋输送器、导流筒将污染物统一收集至栅渣收集间，最后通过斗车将栅渣外运处理。

中标人须提供整套回流除渣系统的供货、安装、调试，包括设备、电气、自控、原有回流泵房进水渠道改造及配套设施土建等内容。

## 2.供货范围

| 序号 | 名 称 | 技术参数、规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环式齿耙清污机（格栅） | 进水渠道为扇环形渠道（内环半径R1约为5800mm，外环半径约为6600 mm，后附示意图）；格栅宽度：约500mm，格栅长度：约7300mm，渠深：6000mm，栅间距：约20mm，安装角度：75°，功率：约3KW，其他详见技术要求 | 套 | 2 |
| 2 | 螺旋输送器 | 长度（倾斜安装，约20°）：约2m，功率：约3KW，输送量：3m³/h，型式：无轴螺旋输送，室外安装，其他详见技术要求 | 套 | 2 |
| 3 | 导流筒 | 高度（垂直安装）：约3m，室外安装，与螺旋输送器配套使用，其他详见技术要求 | 套 | 2 |
| 4 | 斗车 | 容量不小于150升，详见技术要求 | 套 | 4 |
| 5 | 配套设施 | 详见技术要求 | 项 | 1 |

## 3.技术要求

## 3.1循环式齿耙清污机（格栅）

3.1.1概述

该循环式齿耙清污机用于北冲污水处理厂回流泵房前进水渠道中，用于清除二沉池至回流泵房回流污泥中的杂质。该合同包括对循环式齿耙清污机的供货、安装、调试；包括设备、电气、自控等内容。最后循环式齿耙清污机应能达到预期的拦渣效果。循环式齿耙清污机的供货包括循环式齿耙清污机、控制柜和连接电缆。循环式齿耙清污机的安装包括循环式齿耙清污机基础的制作、设备的安装、控制柜和连接电缆的安装。

3.1.2数量及技术性能

| 货物或相关服务名称 | 安装地点 | 技术要求 | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 循环式齿耙清污机 | 北冲污水处理厂回流污泥泵房回流泵房 | 该进水渠道为扇环形渠道（内环半径R1约为5800mm，外环半径约为6600 mm，后附示意图），格栅宽度：约500mm，格栅长度：约7300mm，渠深：6000mm,栅间距：约20mm，安装角度：75°，功率：约3KW | 2 |

以上为参考技术资料，投标人需根据现场实际情况，合理对循环式齿耙清污机进行选型，确认最终技术参数，经买方认可后方可。

3.1.3供货范围

2套完整的循环式齿耙清污机：包括传动装置、耙链系统、支撑架体、清渣机构等部件组成。

所有连接附件、螺栓等紧固件

专用工具、安装调试、维修使用手册。

其它

3.1.4主要设备性能要求：

投标人所提供的设备必须是一个最终产品，要求适用于复杂的污水环境，耐腐蚀性能好。

3.1.4.1 工作条件

工作场所：						室外

工作制：						24h/d

3.1.4.2 技术参数

型式：							循环式齿耙清污机

扇环形渠道内环半径：			约5800 mm

扇环形渠道外环半径：           约6600 mm

渠道深度：                     6000 mm

格栅宽度：                     约500 mm

格栅长度：                     约7300 mm

接渣槽高度：                    1m

最大水位差：					200 mm

过栅流速：						0.75 m/s

栅条间距：						20 mm

安装角度：						75°

驱动电机：                     功率约3KW

电源380V  50HZ 三相

防护等级不低于IP65

绝缘等级不低于F

3.1.5技术要求

3.1.5.1循环式齿耙清污机

循环式齿耙清污机由传动装置、耙链系统、支撑架体、清渣机构等部件组成，由若干小齿组合成一个整体网面，在链条的驱动下，从下往上进行循环捞渣动作，靠栅渣自重和清渣装置进行卸渣。循环式齿耙清污机耙齿链在栅条前后作回转运动。

3.1.5.2主机

主机框架采用整体式， 齿采用优质的不锈钢板经模具和冲床一次性冲压成形，齿面上自带凸形筋，保证齿的强度不易变形，齿耙由小齿耙相互联接组成一个旋转面。

3.1.5.3传动装置

传动装置采用斜齿轮减速机，设过载保护装置（剪切销）。该装置动作精确，可有效防止因超负荷对电机减速机造成损伤。

3.1.5.4链条

链条采用特制宽链板不锈钢，链条的安全系数不小于6，并设有链条张紧调节装置，链条与链槽形成封闭状态。

3.1.5.5循环式齿耙清污机应能准确的完成整个工作循环，其结构设计应能保证清污效果，循环式齿耙清污机底部不得有污物堆积死角。

3.1.5.6各部焊缝应平整光滑，不得有任何裂缝、未溶合、未焊透等缺陷。循环式齿耙清污机应设置有效的清除齿耙上栅渣的机构，使栅渣顺利、干净、准确地从耙上排卸到螺旋输送机中。齿耙的栅渣清除机构应动作灵活，位置可调，刮渣干净。

3.1.5.7驱动装置（电机及减速机）

· 驱动装置应灵活、平稳可靠、无异常噪声。

· 驱动轴应能承受弯矩和扭矩同时作用的荷载。

· 轴承及设备的所有转动部位的润滑应能自动进行。

· 减速箱所有结合面及输入和输出轴密封处不得渗漏。

· 循环式齿耙清污机能在无人看管的情况下连续稳定工作。

· 驱动装置应具有机械和电气过载保护功能。

· 驱动装置应设防护罩，其结构型式应便于维修检查，并能满足现场安装的要求。

3.1.5.8循环式齿耙清污机应能根据栅前后液位差进行自动控制开停，也能由时间控制开停。现场设手动控制开关，以方便检修。

3.1.5.9循环式齿耙清污机的运行间隔、运行时间应能任意调节，以实现周期性运转功能。

3.1.5.10循环式齿耙清污机工作时噪音应不大于75dB（A）。

3.1.5.11循环式齿耙清污机应配有现场控制箱，其功能有：运行指示灯，启、停控制按钮，紧急停车按钮，维护用插座，就地/远控转换开关等功能。并且各功能有PLC接口，防护等级IP65。

3.1.5.12 防腐及外观处理

所有304不锈钢材质做酸洗、钝化处理。

焊接件的焊缝应平整光滑、无裂纹、气孔、夹渣、未焊透、未熔合等缺陷。

3.1.5.13电气控制要求

循环式齿耙清污机由一台现场控制箱控制，每台电机都可以实现现场手动和远程PLC控制。在PLC自动操作方式下，循环式齿耙清污机由运行时间间隔自动控制。循环式齿耙清污机连续运行直到恢复至正常水位。投标人须通过网络将循环式齿耙清污机现场运行的各项参数及控制功能整合至北冲污水处理厂的远程控制中心，实现循环式齿耙清污机的远程自控。循环式齿耙清污机与输送机能联动。（控制箱至北冲厂远程控制中心的网线由投标人负责供货、安装、铺设）

现场电控箱——现场电控箱面板上设有三块电流表和一块电压表，用以显示总的进线电流和电压；还设有各设备的起动、停机按钮、运行、停机事故信号灯，信号灯采用节能型；就地-0-远程控制选择开关及整个开关及整个功能控制系统的急停按钮。在电控箱内设有电动机保护器、起动器及辅助继电器、PLC控制的输入接口、输出给PLC的运行、停机、事故状态信号的接口。电控箱面板前设有小门及观察窗，防护等级IP65，箱内设有电缆通道及接线端子。现场电控箱具有就地操作及受中央控制室远距离操纵的功能。电控箱内安装时间继电器，通过设定运行时间间隔来控制循环式齿耙清污机的启闭。

就地按钮箱将置于循环式齿耙清污机的机旁，循环式齿耙清污机的运行控制，由PLC完成。

现场控制箱的参数性能：

采用三相五线TN-S系统，额定工作电压：0.4KV，工作频率为50Hz，额定绝缘电压660VAC，适用环境温度：-15℃~50℃，相对湿度为小于50℃条件下，最大95%，防护等级IP55。

箱体外壳采用高质量的304不锈钢材料，柜内母线全部采用符合IEC及国标的含铜量为99.7%的铜质母排，全部母线用热塑绝缘套管覆盖，配线采用铜绝缘导线。

柜内的断路器、接触器、热继电器采用采用优质品牌的产品，所有的紧急停止按钮采用钥匙锁定，其钥匙是通用的。柜内有30%的备用接线端子，每一端子有清楚的编号（可保证15年不会磨灭）。以上要求根据厂商情况自行确定，但不能影响功能和使用。

3.1.5.14设备检测要求、主要参数的调试要求为：

a、循环式齿耙清污机工作时噪声不大于75dB(A)。

b、循环式齿耙清污机工作时，整机运行平稳、无卡阻、刮擦和异常现象，各机构动作灵活可靠。

3.1.5.15 提交资料

承包方供货前应提供以下资料但不限于以下内容：

a、总体布置图应画出循环式齿耙清污机平面、立面及剖面图、应表明所有的尺寸及安装、运行维修所需的空间。

b、应提供所有循环式齿耙清污机进行栓接和焊接的装配图。基础要求以及土建结构承载。

c、安装方法的详细描述。

d、试运转前的校对表。

e、控制原理图。

f、制造商制造及质量保证措施。

3.1.5.16主要部件材质

机架：		                     304不锈钢

回转轴：                         304不锈钢

齿耙：                           尼龙

链条：                           304不锈钢

支撑架体：                       304不锈钢

机罩：                           304不锈钢

所有连接附件、螺栓等紧固件：	 304不锈钢

3.2螺旋输送器

3.2.1概述

包括螺旋输送器的供货、安装、调试。包括设备、电气、自控等内容。最后螺旋输送器应能达到预期的输送效果。螺旋输送器的供货包括螺旋输送器、控制柜和连接电缆。螺旋输送器的安装包括螺旋输送器基础的制作、设备的安装、控制柜和连接电缆的安装。

3.2.2数量及技术性能

| 货物或相关服务名称 | 安装地点 | 技术要求 | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 螺旋输送器 | 北冲污水处理厂回流污泥泵房，配套循环式齿耙清污机使用。 | 长度（倾斜安装，约20°）：约2m，功率：约3KW，输送量：3m³/h，型式：无轴螺旋输送，室外安装 | 2 |

以上为参考技术资料，投标人需根据现场实际情况，合理对螺旋输送器进行选型，确认最终技术参数，经买方认可后方可。

3.2.3供货范围

无轴螺旋输送机为成套设备，整套装置包括如下：

支架、驱动装置、现场控制柜、盖板；

螺旋叶片、进料斗及出料口；

U型输送槽、耐磨衬板等组合；

此外，配备冲洗管接口及基础螺栓等安全和有效运行所必须的附件及工具。

3.2.4简述及工作原理

本输送机采用无轴螺旋结构形式，主要适用于循环式齿耙清污机清出的栅渣的输送；其主要工作原理是当物料从循环式齿耙清污机卸料口落入输送机的进料口，通过螺旋叶片将物料推移滑行，沿U型输送槽送至出料口后，出料口与其他设备配套，将物料进行下一步处理。

3.2.5主要部件与结构特点

输送机主要由螺旋叶片、驱动装置、U型输送槽、内衬、轴承箱体、盖板、进出料口和支架等部件组成。

3.2.5.1螺旋叶片

叶片具有足够的强度和刚度，叶片宽度为70～80mm，其厚度一般为16～20mm，外周都进行切削加工厂，适合于输送污泥及带有粘性或长纤维的物料，可避免此类物质的堆积和缠绕问题。

3.2.5.2轴承箱体

它是采用35#钢铸造而成，通过回火处理后，再进行整体加工，严格控制各挡尺寸及同心度要求。内设二组向心球轴承及单向推力球轴承，根据输送的方向，来确定向心轴和推力轴承的安装位置，确保螺旋体工作时的同心度及无串动现象，并设置了加压油嘴。

3.2.5.3驱动装置

输送机驱动装置采用轴装式减速机的结构型式，即为平行轴斜齿轮式减速机，它具有传动效率高、低噪声、使用寿命、运行平稳可靠等优点，适用于户外使用；其安装在机架端面轴承箱体上，减速机的出轴与螺旋体采用刚性连接；减速机轴承具有良好的润滑，齿轮设计符合ISO标准，材质为合金钢，热处理，齿面硬度不低于HRC58。

减速电机为法兰安装的异步感应电机，适用电源380V、3相、50HZ，防护等级为IP65，绝缘等级为F；并设有过载保护和报警装置。

3.2.5.4输送槽与内衬

输送槽是由304不锈钢板卷折而成，断面呈U型，具有足够的强度和刚度，输送槽底部设置了呈半圆状的耐磨衬圈，采用耐磨性能高的非金属材料制作而成；衬圈圆孤与螺旋半径相吻合，以减少过量间隙，提高输送效果；内衬的固定采用螺钉压板式，以便日后微修和更换。

3.2.5.5盖板与排水孔

输送机全长除出料口敞开，其余全部罩盖密封，其采用304不锈钢板制作而成，主要是避免输送时栅渣和水的外溢与卸漏，并减少臭气味的挥发，保护周围环境的卫生。在倾斜输送机底部还设有排水孔，与外侧的排放管相连接，便于设备清洗时的污水排放及工作时将栅渣在输送过程中滤出的污水通过它原流回到进水渠道中，从而避免了机内积水现象。

3.2.5.6进料斗和出料口

进料斗采用304不锈钢板折制而成，设置于输送机上部，其数量、安装位置和尺寸分别与循环式齿耙清污机的卸料口数量、位置及尺寸相匹配，输送机末端设有一出料口，它与其它设备相衔接，将栅渣再进行下步处理。

3.2.5.7支架

输送机支架采用304不锈钢焊接成一个刚性构件，其内部之间的连接支撑采用连续焊接，倾斜输送机的支架均设有型钢支撑，并固定在混凝土的土建基础上；支架高度可适度调节。

3.2.6电气控制系统

输送机控制元件均设在前设备控制箱内，它能手动或与循环式齿耙清污机实行联动控制，并能适应连续24小时运转。与循环式齿耙清污机的时间继电器配套使用，螺旋输送器与循环式齿耙清污机能够联动运行。

在控制箱面板上设有输送机转换开关，其控制方式为手动-联动控制，当转至手动控制时：人工直接控制输送机的开、停运行；当转至联动控制时，输送机将自动与循环式齿耙清污机联动，当循环式齿耙清污机开启前，输送机提前2min开机；而关机时，输送机将滞后2min再停机。

箱内将提供如下信号：

A．输送机的运行信号；

B．输送机的故障信号。

3.3导流筒及斗车

3.3.1概述

包括导流筒的供货和安装，斗车的供货。最后导流筒应能达到预期的输送效果。导流筒的供货与安装能与螺旋输送器配套使用。

3.3.2数量及技术性能

| 货物或相关服务名称 | 安装地点 | 技术要求 | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 导流筒 | 北冲污水处理厂回流污泥泵房，配套循环式齿耙清污机的螺旋输送器使用。 | 高度（垂直安装）：约3m，室外安装，与螺旋输送器配套使用。 | 2 |
| 斗车 |  | 单个容量不小于150升 | 4 |

施工前，中标人需根据本采购需求及现场实际情况，合理对导流管进行选型获得采购人认可后方可实施。

3.3.3简述及工作原理

本导流筒为上下敞口的圆筒，主要用于栅渣的输送。导流筒的上端呈漏斗状，略低于螺旋输送器的末端，确保输送器内的栅渣及液体能自然落入筒中，污物通过导流筒垂直落入下端的斗车中，最后统一外运处理。

3.3.4主要部件特点

3.3.4.1导流筒

导流筒采用304不锈钢板折制而成，其安装位置和尺寸与螺旋输送器的位置及尺寸相匹配，导流筒末端设有斗车，以便将栅渣统一收集后再进行下步处理。

3.3.4.2 人力斗车

斗车主要用于收集运输栅渣。斗车形式为人力二轮，轮胎为实心胎，储物斗不小于150升，带固定支撑可保持斗车水平放置。

3.4 配套设施

3.4.1栅渣收集间

投标人需砌筑栅渣收集间（砖墙砌筑、需内外批灰、包括厚度不低于10cm的砼地面硬化），栅渣收集间为导流筒下端，用于临时堆放栅渣及停放斗车。收集间顶部预留导流筒孔，收集间大小约2m×2m×1m（长×宽×高）。

3.4.2灌木移植

灌木移植至污水厂内指定位置，灌木移植面积约30平方米。

3.4.3道路硬化

投标人需对斗车进出道路进行水泥硬化，道路硬化约120平方米（路面砼厚度不小于10cm，路面基底级配砂石回填不低于15cm）。

3.4.4 循环式齿耙清污机围挡

投标人需砌筑砖墙围挡（长约4m，高约0.3m，内外批灰），防止循环式齿耙清污机运行时污水外溅。

★B分标：上窑污水处理厂污泥深度脱水车间新增除臭系统

★一、项目概况

为进一步削减污泥处理过程中挥发臭气的浓度，保护工作和周围环境，确保污水处理厂对周边环境的污染降至最低，本项目通过在原污泥深度脱水车间泥库外新增封闭设施，在脱水板框机出泥口及封闭设施内安装吸风管道，保持泥库及封闭设施处于负压状态持续收集恶臭气体，并新增化学喷淋设备对收集的气体进行除臭处理，最终实现该污泥车间泥库环境空气的达标排放。

★二、项目内容

本招标项目包括如下内容：（1）完整的化学喷淋塔除臭设备（一级化学洗涤塔1台和二级化学洗涤塔1台,处理量Q≥25000m3/h）；（2）除臭风管及排放筒，实现除臭设备的除臭风管及排放筒正确合理的安装及驳接，保证脱水车间泥库及封闭设施内恶臭气体有效输送至除臭设备,接驳脱水车间内循环水排气管有效输送至除臭设备，除臭主管须横跨厂内一条6米宽马路及4米宽绿化带，管道应架空穿越，且须保证大型运输车辆通行，架空净高度不应低于5米，架空段管道须保证安全稳固支撑及抱箍紧固、不会发生垮塌或翻滚断裂情况；负责将二级化学除臭所需次氯酸钠由厂区次氯酸钠发生器装置接入除臭药罐，管道长度约120米，提供配套加药（药剂）装置（3）新增封闭设施，实现封闭设施与原有脱水车间泥库的安全有效搭建，并配备照明系统，确保现有污泥运输车能方便高效进出泥库，有良好的密闭性，确保恶臭气体不会外溢；（4）除臭系统所需的各配套设施和设备，包括但不限于设备基础、给排水管道、连接附件、紧固附件、风机、PH计，液位计，加药设备、排水泵、储药设备、检测仪表、电气及PLC控制柜、电气及设施防雷等，户外设备须搭建雨棚；（5）整套除臭系统及封闭设施的深入优化设计，包括电气和自控系统设计成套电控柜的电气设计、配电系统、自动控制系统、仪表系统、监控系统、报警系统、接线系统、箱体布置、封闭设施结构等各项专业设计；（6）设备基础、地面平整及硬化、绿化移植、砼垫层及设施钢混基础、管道支撑及紧固、管道开挖及铺设、封闭设施搭建等土建内容；（7）对实施过程中破坏的厂区设施、道路、绿化进行原样恢复。

中标人须提供本项目所有内容的运输、施工、安装、调试、检验、验收、交付、培训及质保，并应根据项目实际情况，对该除臭系统进行深度优化设计（深度优化设计及所需增加项目费用均包含在投标总价中），保证最终交付给采购人的是一套完整并正常运行的除臭系统，保证除臭效果能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的：在正常工况及常规气象条件下，厂界周边（5m内）硫化氢＜0.06 mg/m3，氨气＜1.5 mg/m3，臭气浓度＜20无量纲标准，和本招标文件要求去除率。

本项目取电点为上窑厂污水处理厂污泥深度脱水车间低压配电柜、取水点为厂内给水管道、取酸点为厂区原有次氯酸钠发生器装置、产生的废水须由中标人埋设管道排入厂区污水井内。

除臭系统取电、取水点后所有的电缆、元器件、电气设备、原有配电柜改造、给水管及管件、给水阀门、新增阀门井、处理设备、封闭设施，风管等内容均由投标人负责，费用包含在投标报价中，交给业主的是一套完整、可正常运行，达到处理效果的封闭除臭系统。

★三、除臭系统设计原则

1、严格执行国家及地方的环境保护法律法规，按规定的排放标准，使处理后的废气各项指标达到且优于标准值；

2、根据上窑污泥深度脱水后排放废气的特征，尽可能采用简单、成熟、可靠、处理效率高的处理工艺，达到功能可靠、经济合理、管理方便；

3、应结合现场，优先考虑氨气、硫化氢、恶臭气体等的防治，提出综合整治技术路线，确保达标排放；

4、设备选用优质、低能耗的设备，设置必要的自控系统，便于操作管理、维修，节省动力消耗及运行费用；

5、提高废气的收集效率，确保废气全部经处理后达标排放。

6、除臭设备及收集管路需考虑防酸防碱性，可处理含酸、含碱废气，喷淋塔可以使用酸性、碱性、氧化性喷淋液并长期运行。

7、除臭系统应有事故自动报警装置，并符合安全生产、事故防范的相关规定。

8、封闭设施应与原有脱水车间连接紧密,结构设计安全合理、坚固耐用，密封性好，照明充足，无漏雨、渗水、地面积水等情况。

9、中标人需根据现场情况及图纸（附图仅供参考，详见后附）自行核实原有车间构造及构筑物受力情况，计算完成整套系统所需的所有材料及安装工程量，在实施前提交整套系统的深度优化设计及实施方案给采购人审核，经采购人审核通过后方可实施（无论何种情况，中标人始终对优化设计所有内容及招标除臭效果负全部责任）。

★四、设备和材料清单

| 序号 | 设备名称 | 规格性能 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除臭管道、三通、法兰阀门 | 材质：FRP 形状：圆形风管 | 1批 |  |
| 2 | 化学喷淋系统 | 包含排水设备、喷淋塔填料、除雾填料、循环管路、给排水管路、布湿器、检查窗、爬梯、压力表、液位计、ph计、自动液位开关等； | 1项 |  |
| 2.1 | 一级化学喷淋塔 | 处理风量Q≥25000m3/h 直径：Ø2.1m 高度约4.7m 材质：FRP | 1套 |  |
| 2.2 | 二级化学喷淋塔 | 处理风量Q≥25000m3/h 直径：Ø2.1m 高度约4.7m 材质：FRP | 1套 |  |
| 3 | 控制柜 | 材质：304不锈钢 防护等级≥IP55 户外安装使用 | 1套 | 含变频器及PLC等 |
| 4 | 风机 | 风量Q≥25000m3/h 风压≥1600pa P≈18.5kw 材质：FRP 户外安装使用 | 2套 | 一用一备，配套风机隔音罩、风量流量计，并将风量数据接入至污泥深度脱水车间中控系统，实时显示并可查询历史记录。 |
| 6 | 循环喷淋泵 | 流量Q≥50m3/h 扬程约20m 材质：含氟塑料 户外安装使用 | 2台 |  |
| 7 | 加药泵 | 流量Q≥150L/h 扬程约50m 膜片式隔膜泵，行程可调 户外安装使用 | 2台 |  |
| 8 | 排放筒 | 直径：Ø900mm 排放口离地面高度≥15m 材质：FRP | 1台 | 排放筒应设置钢架支护，设置取样口及取样平台 |
| 10 | 电动卷闸门 | 长度:约9000mm 高度：6900mm 材质：抗腐蚀材质 | 1套 |  |
| 12 | 封闭设施 | 框架：镀锌不锈钢管（包括天面屋架） 墙体及天面：426铝板 净空长度：9m；净空宽度：20m；净空高度6m | 1项 | 包含设施框架基础制安及设施内照明设备及取电点至用电设备的电缆等内容供货安装 |
| 13 | PP储酸罐 | 规格：不小于1m³ 材质：PP、抗UV 配套液位计 | 1套 | 带翻版液位计，防泄漏储箱、配套加药装置、由厂区原有次氯酸钠发生器装置次氯酸钠储罐通过加药装置接入本项目储酸罐 |
| 14 | PP储碱罐 | 规格：不小于1m³ 材质：PP、抗UV 配套液位计 | 1套 | 带翻版液位计，搅拌器，防泄漏储箱，加药装置 |
| 14 | 配套给排水管路、加药管、排液管等附件 | PVC-U | 1批 |  |

★五、需处理恶臭污染物气体及除臭效果要求

1、经过处理后，在正常工况和常温气象条件下，除臭设备排放气体浓度、脱水车间泥库及新增封闭设施外环境空气完全满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级厂界标准要求、及上窑污水处理厂14.5万m³/d改造工程建设项目环境影响报告表的批复（市环管表水电〔2014〕14号）中关于环境保护的要求（详见附件：上窑污水处理厂改造工程建设项目环评批复），中标人须提交由具备环境空气质量检测资质、第三方监测机构出具的正式检测报告（纸质加盖公章及资质章）：

恶臭污染物（包括但不限于）排放标准

| 成 份 | 厂界标准上限（mg/m3） |
| --- | --- |
| H2S | 0.06 |
| NH3 | 1.5 |
| 臭气浓度 | 20（无量纲） |

2、化学除臭效率

投标人提供的两级化学除臭设备需对氨气和硫化氢有较好的去除效果，去除效率要求见下表：

| 污染物 | 污染物形式 | 初始浓度（C） | 去除效率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨气NH3 | Gas | 5mg/m3≤C<10mg/m3 | 50%以上 |
|  | Gas | 10mg/m3≤ C<20mg/m3 | 60%以上 |
|  | Gas Gas | 20 mg/m3≤ C<40mg/m3 | 75%以上 |
|  | Gas Gas | 40mg/m3≤ C | 80%以上 |
| 硫化氢H2S | Gas Gas Gas Gas Gas Gas | 0.5mg/m3≤C<2mg/m3 5 mg/m3≤ C<20mg/m3 20 mg/m3≤ C<50mg/m3 50 mg/m3≤ C | 65%以上 65%以上 80%以上 90%以上 |
|  | Gas Gas Gas Gas Gas Gas | 2mg/m3≤C<4mg/m3 5 mg/m3≤ C<20mg/m3 20 mg/m3≤ C<50mg/m3 50 mg/m3≤ C | 75%以上 65%以上 80%以上 90%以上 |
|  | Gas Gas Gas Gas Gas Gas | 4mg/m3≤C 5 mg/m3≤ C<20mg/m3 20 mg/m3≤ C<50mg/m3 50 mg/m3≤ C | 85%以上 65%以上 80%以上 90%以上 |

★六、设计参考标准

| 序号 | 相关参考标准 | 国家标准代号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《大气污染物综合排放标准》 | GB16297-1996 |  |
| 2 | 《恶臭污染物排放标准》 | GB14554-1993 |  |
| 3 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 | GB18918-2002 |  |
| 4 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | GB12348-2008 |  |
| 5 | 《工业企业设计卫生标准》 | GBZ1-2002 |  |
| 6 | 《工作场所有害因素职业接触限值》 | GBZ2-2002 |  |
| 7 | 《采暖通风与空气调节设计规范》 | GB50019-2003 |  |
| 8 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》 | GB50243-2002 |  |
| 9 | 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》 | GB/T 14675-1993 |  |
| 10 | 《空气质量 三甲胺的测定 气相色谱法》 | GB/T 14676-1993 |  |
| 11 | 《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法》 | GB/T 14678-1993 |  |

★七、技术要求

除臭系统、封闭设施的安装及管路施工方案设计应充分考虑建、构筑物的使用和维修需要，对有影响之处应采用便捷可靠的方法加以解决。

投标人投报的所有设备和配套管道、管件、阀门等的材质应选用耐酸碱、耐腐蚀型，所有材料必须适应本项目工况，除臭设备箱体外壳及风管必须采用本采购需求中所规定的材料。

除臭设备及电气控制箱均为户外防雨防尘型，防护等级不低于IP55。

除臭系统工艺流程图

污泥脱水车间产生的臭气，经收集管路输送到新增的化学洗涤塔去除气体中碱性臭气（如氨等）和酸性恶臭气体（如硫化氢等），最终将处理达标后的气体通过排气筒排放。

1、型式和性能

1）设备使用年限

选用的设备和材料均应有长的使用期，并应适合长期的每天二十四小时的连续运转和间歇式运转，且只须进行最少量的维护。日常的运行、维护应尽可能的简易方便。

2）施工方案要求

确保除臭处理高效率能并稀释臭气的浓度，在任何季节、任何气候条件下都能满足本项目除臭效果要求。

除臭系统设置须满足除臭的设计功能要求，能保证日常的运行、检修空间。运行过程中工人只需巡视是否有机器故障。

整套除臭设备的设置安装应不妨碍污水厂各单体的生产管理和设备的运行保养。

整套除臭设备运行应稳定，抗冲击负荷能力强。设备停止运行、检修或更换易损件及材料等，可在2小时内能够恢复并投入正常使用。

2、设计和结构

新增除臭系统主要组成部分及供货范围（包括单不限于此）：

化学喷淋塔

风机

设备箱体

药剂储桶

现场控制柜

管道

阀门、连接件及附属设施等

电气、自控系统

3、喷淋塔结构概述与要求

1）一级、二级喷淋塔均采用一体缠绕式成型工艺，有加强结构，成品塔可满足±5000Pa的工作要求，本体为圆柱形具有防腐蚀功能的FRP材质，结构分为内衬层、结构层和抗UV胶衣，内衬层厚度不低于3mm，所用树脂应耐酸碱腐蚀和强氧化物腐蚀，玻纤为无碱玻纤。运行过程中不得发生漏水漏液情况，供应商应自行考虑设备结构以避免此问题出现。

2）塔内包括除雾器及支架、PVC-U布水管及支架、喷头、填料及支撑网格等。塔外包括 PVC回流管及必要的仪表（喷淋塔需带 pH 在线分析仪表、液位计），阀门及配件，如无法通过自流放空塔内液体应设置排水泵。同时为保证喷淋塔的合理和有效运行，应配有功能准确和完善的洗涤药液的投料和存储系统。喷淋塔空塔流速≤2.5m/s；塔体直径D约2.1m，塔主体高H约4.7m，中标人可根据提供的设备对喷淋塔塔体尺寸进行优化设计并提交设计计算书，获得采购人认可后方可实施。

3）喷淋塔底部设有循环水存储槽。药液存储槽的容积充分考虑喷淋泵的水量进行合理选择和设计，塔体内部防腐层壁厚不小于8mm，塔内所有密封，连接，底片耐酸、碱、及抗氧化。

4）喷淋塔采用逆流式化学洗涤，化学药剂由喷淋泵提升然后由塔上部的喷洒头喷洒。塔底为气体进气口，洗涤液入口与喷嘴连接，塔内附惰性固状物，称为塔的填充物，填充物提供很大的气液接触面积，恶臭气体由下向上扩散，经由填充物的空隙与雾状喷淋的液体逆向流动, “液”“气”两相密切接触，气体所污染物分子为塔内的循环洗涤液所吸收，净化后的气体经除雾层除雾后排出喷淋塔并最终通过排放筒排放。整套设备材料需为FRP材料、整塔风阻小于 600Pa。

喷淋塔应配备固定式检修爬梯（碳钢防腐或更高材质）及人孔（Φ700），人孔须有透明的 PVC 或同等耐腐蚀材料所造的窗口，并配有防腐蚀拉开关闭把手，能便利的进出喷淋塔内部进行设备维修更换。

4、洗涤除臭设备使用年限

1）选用的设备和材料均应有较长的使用期，并应适合长期的每天二十四小时的连续运转和间歇式运转，且只须进行最少量的维护。日常的运行、维护应尽可能的简易方便。

2）主体设备的使用寿命应不小于15年

5、风机

除臭风机应为成套装置，应包括风机本体、电机、进、出口风阀、基座及减振装置、控制箱等组成，本次采购两台风机、一用一备。

配套风机的能力及数量应满足设计要求，同时满足日常运行节能的需求。

风机叶轮应进行动、静平衡校正。叶轮应满足最高转速的110%。叶轮应有足够的刚度，搬运和运转中不得产生变形。

风机应进行运转试验，测量轴承温升和振动应符合：在轴承表面测得的轴承温度不得高于环境温度40℃；

风机流量及风压应有足够裕量，且应保证在额定工况下，风机高效运行。

提供的风机应具有高效、节能、防腐蚀、低噪声、寿命长的特点。

风机压力应满足包括以下方面的压力损失：

1考虑取风管的管道风压损失（包括土建取风口和对应风道）；

2)除臭设备的自身风阻；

3)送风管路和均匀送风口的风压损失。

为保证有效送风、灵活运行和设备检修需求等，风机位置应设在离子发生器设备之后，喷淋塔之前。

除臭风机应采用玻璃钢离心风机，须耐高温、耐腐蚀、抗磨损、抗紫外线。需适应于腐蚀性空气条件下的长期24小时连续运行。

风机必须设置防振垫，隔振效率应≥80％。

电流380V、 3相、50HZ，不应低于防护等级IP55、F级绝缘、B级温升(室外放置应增加保护措施及SS304隔音罩)

风机应设进风阀和进出口弹性接头（柔性连接），避免风机的正常震动影响风管及除臭设备。该进风阀的调节范围为50~100%。中标人需根据通过管道及设备的风压损失数据对风机进行选型，同时要求所选风机风压至少为计算值的150%。

风管须配备风量流量计，并将风量数据实施传输至污泥深度脱水车间中控系统中。

中标人应根据采购要求及项目实际情况，确保风机选型风量，能使污泥深度脱水车间泥库及封闭设施臭气不外溢。

6、药剂储桶

1）系统采用强腐蚀性化学药剂，药剂储桶须有很好的耐酸碱、耐腐蚀性和抗氧化。

2）药剂储桶上配备方便观察药剂储量的液位显示。

3）药剂储桶须有防泄漏的措施。

4）管件、管路、阀门材质为耐酸碱、耐腐蚀性极好材质。

5）容积：单个储桶不小于1立方米。

6）材质：pp

7、自动加药系统

喷淋塔的外部有自动加药系统，该系统由加药泵和储液桶组成。加药泵与PH计联动，按照预先设定的运行参数，加药泵自动工作进行加药。

1）自动加药系统包括在线PH检测控制仪表和隔膜计量泵。

2）PH检测控制仪表通过探头检测恶臭气体溶于水后的PH值或ORP，并将检测数据传给控制系统中心CPU处理，并根据设定值启动隔膜计量泵，当加药量到达设定值时，CPU控制中心下达命令隔膜计量泵停止加药，从而实现自动加药任务。

8、化学药剂

化学洗涤除臭塔根本原理就是通过化学中和反应或结合氧化反应等去除臭味物质，其核心是所使用的化学药剂。化学药剂主要采用次氯酸钠、强碱（氢氧化钠）、强氧化剂等。调试运行期间，次氯酸钠由采购人提供、其它化学药剂由中标人负责提供。

碱性药剂：氢氧化钠（化学式：NaOH），通常采用浓度为10%液体药剂，通过加药装置添加。主要去除气体中的硫化氢气体，对甲硫醇等含硫化合物也有很好的去除效果。

酸性药剂：次氯酸钠（化学式：NaClO），液体药剂，由采购人厂内原有次氯酸钠发生器装置生产，并通过加药装置添加。主要去除气体中氨、三甲胺等臭味气体。

强氧化剂：过氧化氢（化学式：H2O2），是一种强氧化剂，可任意比例与水混溶，水溶液俗称双氧水，为无色透明液体。主要去除气体中的有机气体。

9、系统在线检测装置

1）系统须配置在线监测仪表，来反馈系统运行状态参数。

2）在线检测装置包括电子压差计、硫化氢检测仪、氨气检测仪。

电子压差计：用以测量酸碱喷淋塔设备风阻，并将检测数值传输到数据处理中心CPU处理，可通过控制画面观察设备运行风阻，并提供填料清洗报警提示。

进出口硫化氢、氨检测：检测系统进口硫化氢、氨的初始浓度，系统处理后排放口的硫化氢、氨的浓度，可以实时观察系统的处理效率和排放口排放浓度及处理效率。在仪表前端需增加除湿装置，防止水气进入到仪表内部，对内部元器件造成损坏。

10、除臭管路及排放筒

1）风管及辅材为FRP材料，排放筒为FRP材质；

2）除臭设备须通过排放筒排放除臭系统处理后的气体；

3）选用圆形风管，管路直径要求详见附图（该附图仅为示意主要材料及市内风管布置方式，详见后附），中标人需进行现场查堪，结合现场实际和业主的要求，制定喷淋塔位置、风管及排放筒设置方案，供业主审核并确认通过后方可实施。

#### 4）排放筒应设置钢护塔进行固定，确保坚实稳固，排放筒顶端应设置避雷设施。

5）排放筒应配备可开闭的检验取样口及检验取样平台。

11、封闭设施

封闭设施采用轻钢框架结构，净空宽度不低于9m，净空长度不低于20m，净空高度不低于6m，框架主体材质为镀锌不锈钢管，墙体及天面采用426铝板，设施应具备良好的密闭性，在除臭设备开启工况下为负压状态，保证臭气不会外溢。设施内应配备市电照明及紧急逃生照明设备。

平面位置见附图（该附图仅为示意，详见后附），中标人需进行现场查堪，结合现场实际和业主的要求，进行钢构深入设计并制定封闭设施施工方案，供业主审核并确认通过后方可实施。

- 控制系统

整个除臭系统由一套自控系统控制，分别控制风机启动停止、循环泵的启动、停止、循环液的PH值等。该系统由PLC控制。

1）投标方负责除臭设备电气系统专业设计。包括成套电控柜的电气设计、配电系统、控制系统、仪表系统、监控系统、报警系统、信号传输系统、接线系统、箱体布置等各项专业设计。设计好的图纸将提报业主方确认后才可进行制作和安装。

2）自控系统主要用来检测除臭系统的运行状态和技术参数，通过人机对话的方式，调整工艺参数，检测设备的运行，从而使设备处于最佳运行状态。

3）自控系统具有对整个除臭设备系统运行的各单体电气设备、仪表的供电、电气保护、控制及显示功能，可达到满足手动控制及上级控制系统的监控和自动运行。

4）自控系统包括所有必须的监测、控制元件以及报警和主开关等。系统还包括电控柜与本设备内部的连接电缆。所有电气元件和电缆线排列清楚，防短路，运行可靠并标有线缆编号。所有电缆使用恰当的颜色和编号，写在绑扎的位置。

5）自动控制的供货系统中包括了除臭设备自动运行必须的控制仪表设备和元器件等部件，可保证除臭设备在无需人工操作情况下，都能满足24小时全自动连续运行原则，并具有安全有效正常运行所必需的控制和保护功能。自动控制系统还可保证设备单独运转或联动运转。各设备间的联动联锁由电控柜内部完成。

6）除臭设备能采用以下两种运行模式：

（1）24小时连续运行模式；

（2）间歇运行模式：按照人工设定的间隔时间实现系统的自动开机与停机；或在操作工人需要时实现简单的开机与停机。

7）整套自控系统能控制所有电动设备和电气仪表，并带有开关控制及相关控制元器件，自带PLC。

8）电控柜可实现三种控制方式：就地控制、手动控制（由各电气设备按钮开关操作控制）、PLC自动控制及远程控制。

13、噪声控制

供应人应保证所安装的设备的所有项目在运转时是无异常噪声。如果需要的话应安装消声器，并保证设备正常运行过程中，厂界噪声不得超过昼间60分贝，夜间50分贝的标准。

14、其他要求

1）处理效率高，在任何季节、任何气候条件下都能满足除臭设备处理效果要求。

2）除臭设备必须与除臭点位总体布局相适应，满足泵站（污水厂）的设计图纸要求，能保证日常的运行、检修空间，工艺运行应完全自动，无须人工操作。工人只需巡视是否有机器故障。

3）运行稳定，抗冲击负荷能力强。设备停止运行、检修或更换易损件及材料等，可在2小时内能够恢复并投入正常使用。

4）除臭设备的功率均应在满足除臭需求的前提下尽可能小，并在标书中应说明日常运行费用及年运行费。

5）供应人所投报的有材料应充分考虑污水厂环境下的复杂情况，包括H2S及少量有机物对设备的腐蚀，所有配套管道和设备材质应选用耐腐蚀型，尤其是耐脂肪酸腐蚀，风管除特殊要求外，须全部采用不锈钢304材料。

6）除臭工程施工时不能破坏原有构筑物，同时采取安全防护措施。

15、资料深化设计及设备安装要求

中标商应派有经验的技术人员跟采购人进行施工组织方案联络，并进行现场设备安装、测试、进行检查和验收。

16、设备质量标准和包装、交货、安装、调试、验收要求

1）除臭装置必须满足污水处理厂的平面布置要求，中标人在实施前，结合污水厂的现场平面布置及项目实际情况，确定最终安装位置及尺寸并提交采购人审核，待审核通过后方可实施。

2）质量标准

中标人应保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及招标文件的要求。

3）包装:

设备包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

4）中标设备的安装调试：

5） 中标人负责合同项下设备的安装调试，一切费用由中标人负责。

6） 中标人安装时必须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。

★八、项目验收检测

1、调试测试

当中标人认为所安装的设备处于良好的工况时，中标人应准备好调试、测试所必须的一切设备、材料、药剂、人员、建议、说明书和其他必要的设施、辅助设施，同时应对采购人的操作人员进行解说，培训。

中标人应确保所有测试装置都应适于使用，并应根据制造商的说明，按推荐的校正频率进行校正。

调试测试应包括，但不限于： 对机器、设备、机器服务装置、电气、仪表、仪器、自动化控制组件的测试， 陈述和记录达到采购人的要求和中标人的性能标准； 计量仪器和仪表的校正； 在引发故障的情况下，警报系统的启动； 数据记录系统的启动； 自动控制系统的启动和功能检查； 装置和处理工艺的启动； 检查所有系统组件的同轴性、连接和操作性能； 检查安装、润滑； 检测设备噪声、轴承升温、有无过电流现象

设备进行调试测试的时间，中标人应提前2天通知采购人，使采购人代表可以参加并目睹该测试。 中标人应负责为符合性能参数而可能采取对按合同要求提供的任何装置或设备进行改变或变更的费用。中标人应负责对操作手册进行修正。调试测试不能取代系统的最终验收。任何实验室测试应由具有资质的监测机构进行，中标人应与机构进行联系取样，其费用由中标人负担。在调试测试过程中发生的设备损坏、事故等问题，应由中标人负责。调试所需的油、物料、药剂等均由采购人负责提供。

完成了既定的人员培训计划，采购人方的技术人员能独立操作、独立进行常规维护、独立应对突发事件。

在调试测试过程中发生的设备损坏、事故等问题，应由中标人负责。 调试测试期不得超过15天，如超过15天，采购人有权要求中标人更换有问题设备及配件。

2、采样和分析

在系统调试测试合格后，采样和分析工作都应由中标人委托经认证有检测资质的监测机构进行，标明测试和采样时间、测试和采样者并形成正式监测报告。调试测试期的采样检测费用由中标人负责。

采样和分析持续时间至少为3天，每天至少采集3次测试数据，测量新增除臭设备前、后NH3和H2S浓度（新增的除臭设备进气来源为原除臭设备处理后的臭气），计算NH3和H2S去除率，核算每天平均值，均需大于90%。

3、试运行期

调试完成并通过验收后，并完成培训，项目进入试运行期，在试运行期中发生的设备损坏、事故等问题，应由中标人负责。

试运行期为365天，采购人有权要求中标人更换有问题设备及配件。

4、考核验收

试运行期完成后，在系统设备已正常运行10天情况下，中标人应书面向采购人申请考核验收测试。 除臭系统性能指标应达到本招标文件规定的要求，已达到本招标文件中要求，并提交检测报告，同时达到以下验收条件，则通过验收测试：

出现的问题已被解决并得到采购人认可。

已提供了合同规定的全部货物和资料。

所有在试运行期磨损、故障的设备和土建工程已经按采购要求实施及恢复，并在良好状态下。

设备在交付采购人使用前，需经采购人验收通过。

验收时提供完整的竣工资料。在未正式移交采购人前，中标人应继续对项目的安全性、完整性负责，直至正式移交为止。

5、系统的移交

在项目正式移交日，中标人应：

把在资产财产清单报告中所列的所有项目的所有权移交给采购人。

转交给采购人中标人拥有的与装置运行和维护有关的所有许可证，执照或授权。

提供一份有关装置和运行的所有许可证。

转交给采购人中标人拥有的有关装置任何部件的所有供应商或制造商担保或保证书。

提供一份中标人拥有的与装置有关的货物和替代品详细清单。

转交给采购人与装置和合同规定的中标人运行有关的所有日志、记录和手册。

项目移交手续办理完成后，项目进入质保期。

★九、培训要求

为培训计划作出安排及保证培训达到预期目标是中标人的责任。

中标人应负责培训计划的协调工作并确保所需的设备在培训开始前均已在令人满意的运行状态下可供培训使用。

中标人工程师和现场技术人员应完全知晓设备正确操作和维护程序的知识，具有指导课堂教学及实习训练的经验。

中标人应对采购人的工程技术人员进行设备检验、操作和维修方面的培训。培训应包括讲课、操作示范、参观等形式，使采购人方人员完全了解和掌握合同设备的特性、结构、操作和维修要求、安全防护措施等。

培训计划的内容应根据以下详细要求确定：

中标人应全面负责确保运行和维护人员得到充分的培训。中标人提供的培训，要适应人员轮班模式、人员轮流和提升。应提供足够时间的培训，以确保工作人员在需要上岗之前，已完全能胜任装置的运行和维护。

中标人应为培训提供在设备所有操作项目中与设备相关的所需的工作条件，使采购人方人员了解整个操作系统，并有资格操作、检验、调试和维修设备。

采购人方的技术人员将参与从设备交货至调试结束全过程所有阶段的工作，中标人应负责对采购人方的技术人员进行现场指导和培训，并提供相应的培训资料。在现场的中标人的工程师应解答有关设备的操作、维修方面的问题。

所有的培训应由适当的对培训和培训题目有相关经验的人员进行。

培训费用和培训人员的工资包含在投标报价中。培训费用包括培训费、食宿费、交通费、培训文件和资料费、医疗保险等（但不限于此）。受培训人的工资由采购人负责。

采购人允许对整个培训课程进行录影。

中标人负责对采购人操作人员（10至15人）进行设备操作培训和系统操作培训。 设备操作培训包括设备的操作、日常维护等内容，培训完成后操作人员可独立、熟练操作设备，相关培训资料由中标人提供。中标人在项目现场对工作人员提供至少10天的设备操作培训，以便操作工人能熟练完成设备操作。 在调试期间，中标人需要对采购人操作人员进行系统运行培训，确保采购人操作人员能针对不同情况熟练调整工艺运行参数，确保生产过程的顺利进行。 培训在桂林市上窑污水处理厂各设备现场进行，采用现场培训方式。 内容 时间 人数 地点 除臭系统设备培训 5天 10~15人 上窑污水处理厂

★十、供货商的服务

1、所供货物需满足原有系统设备的所有功能。

2、从签署合同至设备质量保证期完成截止，本项目出现的质量问题，供货商需免费维修、更换，并对因制造或材料缺陷而发生的任何损失负责，赔偿经济损失。

3、设备质量保证期为设备试运行验收合格之日开始两年。

4、试运行期及设备质量保证期内服务响应时间：供货商接到设备故障响应24小时到达现场维修。

5、供货时间：自合同签订之日起三个月内完成供货。

6、交付地点：免费送至采购人指定地点，免费卸货及堆放。

7、付款方式：全部设备及货物抵达项目现场、完成除臭封闭设施建设并由采购人到货验收合格后，中标人可按政府采购程序申请支付合同金额60%的款项（无息）；整套系统全部安装完毕、调试并通过采购人验收，且完成培训，中标人可按政府采购程序申请支付合同金额的30%的款项（无息）；调试验收完成后进入设备试运行期，期限为1年，试运行期结束并通过验收，中标人可按政府采购程序申请支付合同金额的10%的款项（无息）。

B分标相应附图如下：

# 第四章  评标办法

(A分标、B分标均适用)

一、评标依据

1、评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据。

二、评标方法

1、采用最低评标价法；评标委员会应当从质量和服务均满足招标文件实质性要求的供应商，按照报价由低到高的顺序提出3名及以上成交候选供应商。

2、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定条件且按本办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，投标价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）；

3、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

注： ①扣除后报价仅作为评审报价排序，不作为合同签订报价，合同将按实际最后报价签订。 ②不重复享受政策。

资格及符合性审查内容：

| 资格审查 |
| --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件（必须提供）； | 投标文件是否按招标文件要求提供 |
| 2 | 投标人的授权委托书原件（格式见附件）、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月的社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的的开标截止时间前半年内任意连续三个月的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）； | 委托代理时必须提供，投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 3 | 投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）； | 投标文件是否按招标文件要求提供 |
| 4 | 投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明【证明材料为：投标人缴纳的增值税或营业税或企业所得税的缴费凭据或完税证明等复印件。格式自拟）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件（格式自拟）；若为新成立的企业，请根据实际情况提供】（必须提供）； | 投标文件是否按招标文件要求提供 |
| 5 | 投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证或依法免缴社保的证明（复印件，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件）（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）（必须提供）； | 投标文件是否按招标文件要求提供 |
| 6 | 投标人的书面声明函（必须提供）； | 投标文件是否按招标文件要求进行声明 |
| 符合性审查 |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 投标文件有效性 | 投标文件是否按招标文件要求书写及签名、盖章 |
| 2 | 投标文件完整性 | 投标文件是否按招标文件要求编制 |
| 3 | 投标报价 | 是否在采购预算金额内 |
| 4 | 其他情况 | 是否无其他未响应招标文件实质性要求的情况 |
| 注：以上审查因素如有一项不符合，投标无效。 |

4、对通过资格性审查和符合性审查进入详评的各有效投标人，采用最低评标价法，以评标报价由低到高的顺序排列推荐中标候选供应商。

三、中标候选供应商

（1）评标委员会应当从质量和服务均满足招标文件实质性要求的供应商，按照评标报价由低到高的顺序提出3名及以上中标候选供应商，当评标报价相同时，依次按项目实施方案优先、服务承诺书优先的顺序排列，并依照次序排列中标供应商。

（2）采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的投标人为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者中标通知书规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商。

（4）第二成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标供应商。

四、说明

（1）中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

# 第五章  合同主要条款及格式

项目名称：2022年排水泵格栅设备采购及上窑污水处理厂污泥深度脱水车间新增除臭系统采购；

项目编号：GLZC2022-G1-990188-HCZX

甲方：  桂林市排水工程管理处 （采购人）

乙方：                      （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本合同。

- 合同标的及合同金额

1.A分标合同标的

| 项号 | 货物名称 | 厂家、品牌、规格型号 | 技术参数、性能、配置 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |

B分标合同标的

| 项号 | 名称 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上窑污水处理厂污泥深度脱水车间新增除臭系统采购 |  |  |  |  |

2.合同金额：

2.1根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　人民币（￥　　　　　元）

2.2合同总金额应包括本次采购范围内所有服务、设备价款、设备随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、到位安装、安装所需辅材、调试、检验、维护、培训、相关接口、其他等所涉及到的一切费用及在项目采购中产生的服务费的总和及到的一切费用及在项目采购中产生的服务费的总和。甲方不再支付任何费用。

第二条  质量保证

1. 乙方应按投标文件承诺的货物型号、技术规格、技术参数、性能、配置、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。

2. 乙方提供货物的质量保证期为  两年 （自试运行验收合格后开始计算）（“货物采购需求”中有特殊要求的，按其要求执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

3. 质量标准：产品符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。

第三条  权力保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1. 交付时间：A分标：投标人应在中标合同签订之日起，按照采购人实际供货需求，分批次供货、安装、调试及培训、验收、请款。合同总周期为自合同签订之日起开始计算四个月，若无法按时供货、安装、调试及培训、验收完成，采购人有权终止合同，并由投标人自行承担由此造成的一切费用。

B分标：自合同签订之日起三个月内完成供货；

交付地点：A分标：免费送至采购人指定地点，免费卸货及堆放。

B分标：免费送至采购人指定地点，免费卸货及堆放。

2. 乙方提供不符合招标文件、投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1. 乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2. 乙方提供的设备必须为全新的原装正品，符合有关质量标准的产品；货物安装调试完成后，甲方应在七个工作日内依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。核验不合格的，甲方有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任。如有异议，将交由国家认可并具检验检测资格的第三方机构邀请相关专家进行实际检验，所有产生的费用由乙方承担。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

5. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　20　日内及时予以解决。

第七条  安装和培训

1. 乙方负责免费安装、调试；甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：广西桂林市采购人指定时间地点。

第八条  售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。接到故障通知后 按投标文件承诺的时间 内响应，按投标文件承诺的时间 内派技术人员到达现场维修，按投标文件承诺的时间 内修复完毕，未能修复的提供相应的替代产品予甲方使用。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。质保期内免费上门检查维修、免费更换零部件；定期回访检查维修，提供终身服务。

4. 所中标产品必须为全新的原厂原装正货（原厂标配），满足本项目需要的技术参数及性能（配置）要求的设备。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  付款方式

A分标：全部设备及货物到货、安装、调试完成并由采购人验收合格后，中标人可按政府采购程序申请支付合同金额90%的款项（无息）；全部设备调试验收完成后进入设备试运行期，期限为1年，试运行期结束并通过验收，中标人可按政府采购程序申请支付合同金额的10%的款项（无息）。

B分标：全部设备及货物抵达项目现场、完成除臭封闭设施建设并由采购人到货验收合格后，中标人可按政府采购程序申请支付合同金额60%的款项（无息）；整套系统全部安装完毕、调试并通过采购人验收，且完成培训，中标人可按政府采购程序申请支付合同金额的30%的款项（无息）；调试验收完成后进入设备试运行期，期限为1年，试运行期结束并通过验收，中标人可按政府采购程序申请支付合同金额的10%的款项（无息）。

第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　5　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 15 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额　5　%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额　5　%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。所有产生的费用由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.若某方违约，违约方应承担守约方所有维权支出，包括但不限于：诉讼费、律师费、保全费、调查取证费等。

4. 诉讼期间，本合同继续履行（继续履行会扩大守约方损失除外）。

第十四条  合同生效及其它

1. 合同经甲乙双方法定代表人或相应的授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市财政部门审批，并签订书面补充协议报桂林市财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形及本合同约定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条  签订本合同依据：

1.招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.售后服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式六份，具有同等法律效力，甲、乙双方各两份，采购代理机构两份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市财政局备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：                        乙方（公章）：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

电  话：                             电   话：

开户名称：                           开户名称：

开户银行：                           开户银行：

银行账号：                           银行账号：

日    期：                           日    期：

# 第六章  投标文件格式

投标文件封面格式：

投标文件

（A/B分标）

项目名称：

项目编号：

采购代理机构：广西汉昌工程咨询有限公司

投标人名称：               [公章(CA签章)、自然人除外]

投标人地址：

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字[或加盖个人CA证书签章]（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：

联系电话：

投标日期：      年    月    日

投标文件目录

一、投标报价表（格式见附件）（必须提供）；

二、资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件（格式见附件）、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月的社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明【证明材料为：投标人缴纳的增值税或营业税或企业所得税的缴费凭据或完税证明等复印件。格式自拟）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件（格式自拟）；若为新成立的企业，请根据实际情况提供】（必须提供）；

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证或依法免缴社保的证明（复印件，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件）（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）（必须提供）；

（6）投标人的书面声明函（格式见附件，必须提供）；

三、商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）技术规格响应偏离表（格式见附件，必须提供）；

（2）商务响应偏离表（格式见附件，必须提供）；

（3）投标人的售后服务承诺书（不限于技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等，根据货物采购需求自行编写，格式自拟）（必须提供）；

（4）项目实施方案（根据货物采购需求自行编写，格式自拟）（如有，请提供）；

（5）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按货物采购需求要求提供）；

（6）项目实施人员一览表【提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月养老保险证明复印件（如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件；项目实施人员为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件）】（如有，请提供）；

##### （7）节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

##### （8）环保方面的证书复印件（如有，请提供）；

（9）投标人具有同类产品的销售业绩的相关证明材料【无不良记录，以中标（成交）通知书或签订的销售合同复印件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、时间等内容】（如有，请提供）；

（10）投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

（11）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

##### （12）中小企业声明函（如投标人提供的货物由小型、微型企业（中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行）制造的，投标人应如实声明并对出具声明函的真实性负责。中标、成交结果将同时公告该企业《中小企业声明函》，接受社会监督。格式见附件）（如有，请提供）；

##### （13）监狱企业的证明文件【属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准, 否则不予享受优惠政策】（如有，请提供）；

（14）残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告企业《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。）（如有，请提供）；

（15）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

一、投标报价表

1.投标报价表（格式）

致：广西汉昌工程咨询有限公司

根据贵方    项目名称   项目招标文件，项目编号      ，          分标，签字代表      （姓名）经正式授权并代表投标人（投标单位名称），提交投标文件一份，并做出如下报价：

A分标：

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计=数量×单价③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元（￥ ）人民币 |
| 本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。 |
| 质保期: |
| 说明：投标总报价指本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。 |

B分标：

| 项号 | 名称 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上窑污水处理厂污泥深度脱水车间新增除臭系统采购 | 1 | 批 |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元（￥ ）人民币 |
| 本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。 |
| 质保期: |
| 说明：投标总报价指本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。 |

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                             邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人名称（加盖CA证书签章，自然人除外）：

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字[或加盖个人CA证书签章]（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：

投标日期：

注：（1）各投标人必须就“货物采购需求”中所有货物和服务内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

（2）投标人应根据所投货物如实填写投标报价表的各项内容。

（3）如投标的全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，投标人应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品,同时以提供节能产品认证证书复印件或环境标志产品认证证书复印件，以便评标委员会作为优先采购或评分的依据。

（4）当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

二、资格性响应证明材料（格式）

1.投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

2.投标人的授权委托书原件（格式见附件）、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月的社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

附件：

授权委托书（格式一）

致：广西汉昌工程咨询有限公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

投标人名称（加盖CA证书签章）：

法定代表人（负责人）签字（或加盖个人CA证书签章）：        　     年    月    日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）（适用于自然人投标）

致：广西汉昌工程咨询有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖食指指印或加盖个人CA证书签章：           年  月  日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

注：①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替养老保险证明复印件；

③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件。

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

4.投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明【证明材料为：投标人缴纳的增值税或营业税或企业所得税的缴费凭据或完税证明等复印件。格式自拟）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件（格式自拟）；若为新成立的企业，请根据实际情况提供】（必须提供）；

5.投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证或依法免缴社保的证明（复印件，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件）（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）（必须提供）；

6.投标人的书面声明函（格式见附件，必须提供）；

附件：                            声明函（格式）

##### 致：广西汉昌工程咨询有限公司

我（公司）郑重声明：

1.在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件。

2. 在参加本项目政府采购活动前不属于为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

我方对此声明负全部法律责任。

投标人名称（加盖CA证书签章，自然人除外）：

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字[或加盖个人CA证书签章]（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：

日期：

三、商务、技术性响应及其他证明材料（格式）

1. 技术规格响应偏离表（必须提供）

附件：

技术规格响应偏离表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 招标采购需求 | 投标文件的响应情况（对技术参数要求的承诺） | 响应偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人名称（加盖CA证书签章，自然人除外）：

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字[或加盖个人CA证书签章]（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：

日期：

注：①投标人应对照《货物采购需求》表中的A分标的采购技术需求（型号规格、技术参数、性能及配置）/B分标的项目内容、除臭系统设计原则、设备和材料清单、需处理恶臭污染物气体及除臭效果要求、技术要求在本表的“投标文件的响应情况（对技术参数要求的承诺）”栏中进行逐条内容响应，并在“响应偏离情况”栏注明无偏离、正偏离、负偏离，当出现“正偏离”情况时应对应填写偏离情况说明。

②本表须由法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字[或加盖个人CA证书签章]（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）并加盖投标人CA证书签章，自然人除外。

##### 2. 商务响应偏离表（必须提供）

附件：

商务响应偏离表（格式）

| 项号 | 条款名称 | 招标采购要求 | 投标文件的响应情况（对商务要求的承诺） | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

投标人名称（加盖CA证书签章，自然人除外）：

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字[或加盖个人CA证书签章]（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：

日期：

注：①投标人应对照《货物采购需求》表中A分标的质量及验收要求、商务要求/B分标的项目概况、设计参考标准、项目验收检测、培训要求、供货商的服务的内容在本表的“投标文件的响应情况（对商务要求的承诺）”栏中进行逐条内容响应，并在“响应偏离情况”栏注明无偏离、正偏离、负偏离，当出现“正偏离”情况时应对应填写偏离情况说明。

②本表须由法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字[或加盖个人CA证书签章]（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）并加盖投标人CA证书签章，自然人除外。

##### 3.投标人的售后服务承诺书（不限于技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等，根据货物采购需求自行编写，格式自拟）（必须提供）；

（格式自拟）

投标人名称（加盖CA证书签章，自然人除外）：

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字[或加盖个人CA证书签章]（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：

日期：

##### 4.项目实施方案（根据货物采购需求自行编写，格式自拟）（如有，请提供）；

（格式自拟）

投标人名称（加盖CA证书签章，自然人除外）：

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字[或加盖个人CA证书签章]（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：

日期：

##### 5. “货物采购需求”需提供的有效证明文件（按货物采购需求要求提供）；

6.项目实施人员一览表【提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月养老保险证明复印件（如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件；项目实施人员为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件）】（如有，请提供）；

附件

项目实施人员一览表

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人名称（加盖CA证书签章，自然人除外）：

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字[或加盖个人CA证书签章]（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：

日期：

7.节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

8.环保方面的证书复印件（如有，请提供）；

9.投标人具有同类产品的销售业绩的相关证明材料【无不良记录，以中标（成交）通知书或签订的销售合同复印件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、时间等内容】（如有，请提供）；

10.投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

11.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

##### 12.中小企业声明函【如投标人提供的货物由小型、微型企业（中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行）制造的，投标人应如实声明并对出具声明函的真实性负责。中标、成交结果将同时公告该企业《中小企业声明函》，接受社会监督。格式见附件】（如有，请提供）；

附件

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）、从业人员	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称[盖公章（CA签章）]：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行，本项目各分标货物在《统计上大中小微型企业划分标准》中所属行业均为 工业  。

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员（X） | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员（X） | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

##### 13.监狱企业的证明文件【属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准, 否则不予享受优惠政策】（如有，请提供）；

14. 残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告企业《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。）（如有，请提供）；

附件

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称【盖公章（CA签章）】：

日  期：

15.投标人可结合本项目的采购需求视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）

附件1：

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□磋商文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：                                                            邮编：

被投诉人1：

地址：                                                            邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# Text boxes

达标排放

燃气排放口

收集管路

泥库及新增封闭设施

一级化学洗涤塔

二级化学洗涤塔

排放筒