公开招标采购文件

项目编号：GXZC2020-G1-000033-YZLZ

项目名称：云数据中心（一期）设备、数据中心机房建设设备及校园网络安全升级设备采购

采购单位：广西中医药大学

采购代理机构：云之龙招标集团有限公司

（GXYLG20201001-Q）

2020年1月

目    录

第一章  公开招标公告	3

第二章  招标项目采购需求	7

第三章  投标人须知	70

第四章  评标办法及评分标准	91

第五章  合同主要条款格式	104

第六章　投标文件格式	110

## 第一章  公开招标公告

云之龙招标集团有限公司受 广西中医药大学 委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经 财政部门批准的政府采购计划（采购计划文号：广西政采[2019]21000号、广西政采[2019]21005号）要求，现对 云数据中心（一期）设备、数据中心机房建设设备及校园网络安全升级设备 进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商前来投标。现将本次公开招标有关事项公告如下：

一、项目名称：云数据中心（一期）设备、数据中心机房建设设备及校园网络安全升级设备采购

二、项目编号：GXZC2020-G1-000033-YZLZ

三、采购内容：（具体内容详见本公告附件：采购需求）采购总预算：1300万元，其中：

A分标

| 序号 | 采购货物 | 数量 | 简要服务描述 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云数据中心（一期）项目 | 1批 | 管理节点服务器5台、网络节点服务器2台、通用计算服务器2台、通用计算服务器3台、高IO-存储服务器5台、超高IO-存储服务器4台、LVS对象存储服务器2台、对象存储服务器3台、核心交换机2台、BMC汇聚交换机1台等。具体见招标文件第二章。 | 831 |

B分标

| 序号 | 采购货物 | 数量 | 简要服务描述 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明秀校区数据中心机房建设项目 | 1批 | 模块化UPS主机1台、UPS功率模块5个、蓄电池120节、电池开关3台、电池汇流盒1台、电池柜3台、配电箱1台、服务器机柜14台、通道封闭系统1套、行级空调3台、空调铜管3套、制冷剂30KG、分体暗藏式风管机1台、空调铜管及风管1套等。具体见招标文件第二章。 | 301.9 |

C分标

| 序号 | 采购货物 | 数量 | 简要服务描述 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园网络安全升级建设项目 | 1批 | 防火墙(FW)2套、基线检查（漏洞扫描）1套、主机安全及管理系统(EDR)1套、虚拟专用网络系统（SSL VPN）1套、应用交付网关（AD，负载均衡）1套、安全态势感知系统1套、数据库审计与风险控制系统软件1套等。具体见招标文件第二章。 | 167.1 |

四、本项目需要落实的政府采购政策

1.政府采购促进中小企业发展。

2.政府采购支持采用本国产品的政策。

3.强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

4.政府采购促进残疾人就业政策。

5.政府采购支持监狱企业发展。

6.政府采购扶持不发达地区和少数民族地区政策。

五、投标人的资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

7.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

8.本项目不接受联合体投标。

9.本项目不接受未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人参与投标。

六、招标文件的获取：

1.获取时间：自本公告发布之时起至2020年 1 月 23 日18时00分。

2.获取渠道：通过“云之龙集团”微信公众号平台发售。（获取方式：关注微信公众号“云之龙集团”，在云之龙集团公众号页面选择[集团服务]→[购买标书]，登记公司相关信息并经核实后，通过线上支付费用，即可下载采购文件。详细操作见公众号“购买标书”首页内“购买标书新手操作指南”）

3.招标文件售价每本300元，售后不退。

（注：1.供应商获取招标文件时应当向采购代理机构索取收据或者发票，投标时须将收据或者发票复印件放入资格证明文件，否则作无效投标处理。索取收据的，供应商应当提供完整准确的单位名称；依据国家税务总局《关于增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第16号）的规定，索取发票的，供应商应当提供纳税人识别号或统一社会信用代码。2.已获取招标文件的供应商不等于符合本项目的投标人资格）。

说明：

一旦因网络或平台维护等原因造成无法通过微信购买标书的，可采用以下方式邮购：

每本另加邮费50元【邮购采购文件的，必须于采购文件的获取时间截止前将采购文件价款及邮费汇到采购代理机构指定账户，并编辑一份电子邮件发到采购代理机构邮箱（可拨打0771-2616613获取邮箱），邮件内容含需获取采购文件的项目名称及编号、投标单位名称、收件人姓名、收件人联系方式及收件地址。未按本公告要求提供有效收件人联系方式的，不予办理邮寄手续；因此造成供应商无法按时获取采购文件的，责任由供应商承担】。

采购文件价款及邮费交纳银行账户：

开户名称：云之龙招标集团有限公司

银行账号：623660979180

开户银行：中国银行广西南宁民主支行（网银支付可选中国银行南宁市邕州支行）

开户行行号：104611010017

4.为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取招标文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

七、投标保证金：

1.投标保证金（人民币）：A分标：壹拾伍万元整；B分标：伍万元整；C分标：叁万元整，不得少于规定金额交纳，否则投标无效。

2.投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账【开户名称：云之龙招标集团有限公司，开户银行：中国银行广西南宁民主支行（网银支付可选中国银行南宁市邕州支行）；银行账号：623661021638，开户行行号：104611010017】，采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人应当递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。

八、投标文件提交起止时间、投标截止时间和地点：

1.投标文件提交起止时间：2020年 2 月 7 日上午 9 时 00 分00秒至 9 时 30 分00秒。

2.投标截止时间：2020年 2 月 7 日上午 9 时 30 分00秒。

3.投标地点：广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）。

投标人应在投标文件提交起止时间内，将投标文件密封送达投标地点，未在规定时间内送达或未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。

【注：1.投标人法定代表人（负责人或自然人）提交投标文件的，须提供身份证原件与法定代表人（负责人或自然人）身份证明原件；投标人委托代理人提交投标文件的，被委托人须提供身份证原件和法定代表人（负责人或自然人）授权委托书原件。对于材料不全或无效的，采购代理机构将拒收。2.身份证原件可用机动车驾驶证原件、社会保障卡原件、护照原件等代替】。

九、开标时间及地点：

1.开标时间：2020年 2 月 7 日上午 9 时 30 分00秒

2.开标地点：本次招标在广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）开标。

十、网上查询地址：

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、gxggzy.gxzf.gov.cn（广西公共资源交易中心网站）

十一、联系事项：

1.广西中医药大学

联系人：蒙艳；联系电话：0771-4733924

地址：广西南宁市青秀区五合大道13号/邮编：530000

2.云之龙招标集团有限公司

联系人：唐书霞、郭春燕；联系电话：0771-2618118、2611889、2611898  传真：0771-2621868

地址：广西南宁市青秀区新民路34-18号中明大厦12楼E座/邮编：530012

3.政府采购监管管理部门：

广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处；联系电话：0771-5331544

地址：广西南宁市青秀区桃源路69号/邮编：530012

十二、招标公告期限：自招标公告发布之日起5个工作日。

附件：采购需求

采购代理机构：云之龙招标集团有限公司

2020年 1 月 17 日

## 第二章  招标项目采购需求

说明：

1.本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。

按照财库〔2017〕141号三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知，残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。

2.小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3.小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4.小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5.根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

6.本章采购需求表中，凡标注“▲”号的条款为关键指标或要求，不允许有负偏离，否则投标无效；未标注“▲”号的项目需要及技术需求中有负偏离（或未作响应）达7项（含）数以上的投标无效。

7.投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

8.本采购需求中参考品牌、型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请说明品牌型号和详细的技术参数性能（配置）同时填写“开标一览表”和“技术偏离表”。

9.招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请同时提供中文译本。

10.项目采购需求具有国家或其他强制性标准、规范等要求的，投标文件中必须提供相关强制性认证资料，否则投标无效。

11.本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

12.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

13.本项目需求一览表中内容如与第五章“合同主要条款格式”相关条款不一致的，以本表为准。

需求一览表如下：

A分标

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 采购标的 |  | 数量 | 项目需要及技术需求 |
| 云数据中心（一期）项目 |  |  |  |  |
| （一）基础设施硬件设备 |  |  |  |  |
|  | 管理节点服务器 |  | 5台 | 1、▲CPU配置：2个64位处理器，主频:≥2.1GHz，每个处理器≥28核。 2、▲内存配置：≥24个内存槽位，配置≥768G内存，单条要求≥32G，DDR4，内存工作频率≥2666MHz。 3、▲硬盘配置：1块2.5″读取密集型SAS SSD，单块要求≥480GB；3块2.5″读取密集型SAS SSD，单块要求≥960GB；1块2.5″读写混合型NVMe SSD盘，单块要求≥3200GB；10块3.5″SATA硬盘，单块要求≥4000GB，≥7.2Krpm。 4、为发挥硬件最优性能，NVMe SSD需要与本服务器同品牌。 5、网口配置：≥4*GE网口；≥8*25GE业务网口。 6、国产品牌。内存规格满足：故障DIMM标识隔离、单颗粒数据纠错（SDDC）、内存巡检、内存地址奇偶检测保护、内存过热调节、设备标记、数据加扰。 7、电源配置：满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线，单电源额定功率≥2000W，电源模块≥2个。 8、可管理和维护性: （1）单板管理软件的Firmware支持双镜像，主引导区升级失效，可以从引导区启动。 （2）支持使用客户端证书和证书密码的双因素认证方式登录单板管理系统。 （3）具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和IPMB总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障，系统宕机、黑屏、蓝屏和异常重启故障等进行分析和定位。 （4）具备带外硬件故障错误数据收集，由模块进行故障分析，告警，日志导出；故障数据库支持自动定位故障源并提供解决方案。 9、服务器管理系统支持国产自研管理芯片。投标产品支持可信启动度量。 |
|  | 网络节点服务器 |  | 2台 | 1、▲CPU配置2个64位处理器，主频:≥2.1GHz，每个处理器≥28核。 2、▲内存配置：≥24个内存槽位，配置≥512G内存，DDR4，单条要求≥32G，内存工作频率≥2666MHz。 3、▲硬盘配置：1块2.5″读取密集型SAS SSD，单块要求≥480GB，直通硬盘，不配置阵列卡。 4、网口配置：≥4*GE网口；≥16*25GE业务网口。 5、国产品牌。 6、内存规格满足：故障DIMM标识隔离、单颗粒数据纠错（SDDC）、内存巡检、内存地址奇偶检测保护、内存过热调节、设备标记、数据加扰。 7、电源配置：满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线，单电源额定功率≥2000W，电源模块≥2个。 8、可管理和维护性: （1）单板管理软件的Firmware支持双镜像，主引导区升级失效，可以从引导区启动。 （2）支持使用客户端证书和证书密码的双因素认证方式登录单板管理系统。 （3）具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和IPMB总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障，系统宕机、黑屏、蓝屏和异常重启故障等进行分析和定位。 （4）具备带外硬件故障错误数据收集，由模块进行故障分析，告警，日志导出；故障数据库支持自动定位故障源并提供解决方案。 9、服务器管理系统支持国产自研管理芯片。投标产品支持可信启动度量。 |
|  | 通用计算服务器 |  | 2台 | 1、▲CPU配置:2个(主频:≥2.6GHz，每个处理器≥26核，L3缓存≥35.75MB)。 2、▲内存配置：≥24个内存槽位，配置≥768G内存，单条要求≥32G，DDR4，内存工作频率≥2666MHz。 3、▲硬盘配置：1块2.5″读取密集型SAS SSD，单块要求≥480GB。 4、网口配置：≥2*GE网口；≥8*25GE业务网口。 5、国产品牌。 6、内存规格满足：故障DIMM标识隔离、单颗粒数据纠错（SDDC）、内存巡检、内存地址奇偶检测保护、内存过热调节、内存Rank冗余热备、内存镜像、设备标记、数据加扰。 7、IO扩展配置：PCI-E I/O插槽总数≥10个。 8、电源配置：满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线，单电源额定功率≥900W，电源模块≥2个。 9、可管理和维护性: （1）单板管理软件的Firmware支持双镜像，主引导区升级失效，可以从引导区启动。 （2）支持使用客户端证书和证书密码的双因素认证方式登录单板管理系统。 （3）具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和IPMB总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障，系统宕机、黑屏、蓝屏和异常重启故障等进行分析和定位。 （4）具备带外硬件故障错误数据收集，由模块进行故障分析，告警，日志导出；故障数据库支持自动定位故障源并提供解决方案。 （5）服务器管理软件支持防火墙设置，允许指定用户，IP地址、MAC地址、在特定时间段登录管理系统。 （6）投标服务器管理软件支持通过CLI、Web和Redfish接口将BMC、BIOS、RAID卡的所有配置以配置文件的方式导出和导入。 （7）支持黑匣子功能和最后一屏功能。 10、BIOS配置：支持中文BIOS界面，支持图形化界面，支持鼠标操作，BIOS支持Secure boot启动，支持第三方证书的导入/导出。 11、服务器管理系统支持国产自研管理芯片。持可信平台模块 TPM2.0。 |
|  | 通用计算服务器 |  | 3台 | 1、▲CPU配置:2个(主频:≥3.0GHz，每个处理器≥22核，L3缓存≥30.25MB)。 2、▲内存配置：≥24个内存槽位，配置≥384G内存，单条要求≥32G，DDR4，内存工作频率≥2666MHz。 3、▲硬盘配置：1块2.5″读取密集型SAS SSD，单块要求≥480GB。 4、网口配置：≥2*GE网口；≥8*25GE业务网口。 5、国产品牌。 6、内存规格满足：故障DIMM标识隔离、单颗粒数据纠错（SDDC）、内存巡检、内存地址奇偶检测保护、内存过热调节、内存Rank冗余热备、内存镜像、设备标记、数据加扰。 7、IO扩展配置：PCI-E I/O插槽总数≥10个。 8、电源配置：满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线，单电源额定功率≥900W，电源模块≥2个。 9、可管理和维护性: （1）单板管理软件的Firmware支持双镜像，主引导区升级失效，可以从引导区启动。 （2）支持使用客户端证书和证书密码的双因素认证方式登录单板管理系统。 （3）具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和IPMB总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障，系统宕机、黑屏、蓝屏和异常重启故障等进行分析和定位。 （4）具备带外硬件故障错误数据收集，由模块进行故障分析，告警，日志导出；故障数据库支持自动定位故障源并提供解决方案。 （5）服务器管理软件支持防火墙设置，允许指定用户，IP地址、MAC地址、在特定时间段登录管理系统。 （6）投标服务器管理软件支持通过CLI、Web和Redfish接口将BMC、BIOS、RAID卡的所有配置以配置文件的方式导出和导入。 （7）支持黑匣子功能和最后一屏功能。 10、BIOS配置：支持中文BIOS界面，支持图形化界面，支持鼠标操作，BIOS支持Secure boot启动，支持第三方证书的导入/导出。 11、服务器管理系统支持国产自研管理芯片。支持可信平台模块 TPM2.0。 |
|  | 高IO-存储服务器 |  | 5台 | 1、▲CPU配置：2个64位处理器，主频:≥2.1GHz，每个处理器≥28核。 2、▲内存配置：≥24个内存槽位，配置≥128G内存，DDR4，单条要求≥16G，内存工作频率≥2666MHz。 3、▲硬盘配置：1块2.5″读取密集型SAS SSD，单块要求≥480GB；2块2.5″读写混合型NVMe SSD盘，单块要求≥3200GB；12块3.5″ SATA硬盘，单块要求≥10000GB，≥7.2Krpm。 4、为发挥硬件最优性能，NVMe SSD需要与本服务器同品牌。 5、网口配置：≥4*GE网口；≥4*25GE业务网口。 6、国产品牌。 7、内存规格满足：故障DIMM标识隔离、单颗粒数据纠错（SDDC）、内存巡检、内存地址奇偶检测保护、内存过热调节、设备标记、数据加扰。 8、电源配置：满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线，单电源额定功率≥2000W，电源模块≥2个。 9、可管理和维护性: （1）单板管理软件的Firmware支持双镜像，主引导区升级失效，可以从引导区启动。 （2）支持使用客户端证书和证书密码的双因素认证方式登录单板管理系统。 （3）具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和IPMB总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障，系统宕机、黑屏、蓝屏和异常重启故障等进行分析和定位。 （4）具备带外硬件故障错误数据收集，由模块进行故障分析，告警，日志导出；故障数据库支持自动定位故障源并提供解决方案。 10、服务器管理系统支持国产自研管理芯片。投标产品支持可信启动度量。 |
|  | 超高IO-存储服务器 |  | 4台 | 1、▲CPU配置：2个64位处理器，主频:≥2.1GHz，每个处理器≥28核。 2、▲内存配置：≥24个内存槽位，配置≥64G内存，DDR4，单条要求≥16G，内存工作频率≥2666MHz。 3、▲硬盘配置：1块2.5″读取密集型SAS SSD，单块要求≥480GB；4块2.5″读取密集型NVMe SSD盘，单块要求≥4000GB。 4、为发挥硬件最优性能，NVMe SSD需要与本服务器同品牌。 5、网口配置：≥4*GE网口；≥4*25GE业务网口。 6、国产品牌。 7、内存规格满足：故障DIMM标识隔离、单颗粒数据纠错（SDDC）、内存巡检、内存地址奇偶检测保护、内存过热调节、设备标记、数据加扰。 8、电源配置：满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线，单电源额定功率≥2000W，电源模块≥2个。 9、可管理和维护性: （1）单板管理软件的Firmware支持双镜像，主引导区升级失效，可以从引导区启动。 （2）支持使用客户端证书和证书密码的双因素认证方式登录单板管理系统。 （3）具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和IPMB总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障，系统宕机、黑屏、蓝屏和异常重启故障等进行分析和定位。 （4）具备带外硬件故障错误数据收集，由模块进行故障分析，告警，日志导出；故障数据库支持自动定位故障源并提供解决方案。 10、服务器管理系统支持国产自研管理芯片。 11、投标产品支持可信启动度量。 |
|  | LVS对象存储服务器 |  | 2台 | 1、▲CPU配置：2个64位处理器，主频:≥2.1GHz，每个处理器≥24核。 2、▲内存配置：≥24个内存槽位，配置≥192G内存，单条要求≥16G，DDR4，内存工作频率≥2666MHz。 3、▲硬盘配置：1块2.5″读取密集型SAS SSD，单块要求≥480GB；1块2.5″读取密集型SAS SSD，单块要求≥960GB。 4、为发挥硬件最优性能，NVMe SSD需要与本服务器同品牌。 5、网口配置：≥4*GE网口；≥8*25GE业务网口。 6、国产品牌。 7、内存规格满足：故障DIMM标识隔离、单颗粒数据纠错（SDDC）、内存巡检、内存地址奇偶检测保护、内存过热调节、设备标记、数据加扰。 8、电源配置：满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线，单电源额定功率≥2000W，电源模块≥2个。 9、可管理和维护性: （1）单板管理软件的Firmware支持双镜像，主引导区升级失效，可以从引导区启动。 （2）支持使用客户端证书和证书密码的双因素认证方式登录单板管理系统。 （3）具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和IPMB总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障，系统宕机、黑屏、蓝屏和异常重启故障等进行分析和定位。 （4）具备带外硬件故障错误数据收集，由模块进行故障分析，告警，日志导出；故障数据库支持自动定位故障源并提供解决方案。 10、服务器管理系统支持国产自研管理芯片。投标产品支持可信启动度量。 |
|  | 对象存储服务器 |  | 3台 | 1、▲CPU配置：2个64位处理器，主频:≥2.1GHz，每个处理器≥24核。 2、▲内存配置：≥24个内存槽位，配置≥128G内存，DDR4，单条要求≥16G，内存工作频率≥2666MHz。 3、▲硬盘配置：1块2.5″读取密集型SAS SSD，单块要求≥960GB；1块2.5″读写混合型NVMe SSD盘，单块要求≥3200GB；12块3.5″ SATA硬盘，单块要求≥4000GB，≥7.2Krpm。 4、为发挥硬件最优性能，NVMe SSD需要与本服务器同品牌。 5、网口配置：≥4*GE网口；≥8*25GE业务网口。 6、国产品牌。 7、内存规格满足：故障DIMM标识隔离、单颗粒数据纠错（SDDC）、内存巡检、内存地址奇偶检测保护、内存过热调节、设备标记、数据加扰。 8、电源配置：满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线，单电源额定功率≥2000W，电源模块≥2个。 9、可管理和维护性: （1）单板管理软件的Firmware支持双镜像，主引导区升级失效，可以从引导区启动。 （2）支持使用客户端证书和证书密码的双因素认证方式登录单板管理系统。 （3）具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和IPMB总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障，系统宕机、黑屏、蓝屏和异常重启故障等进行分析和定位。 （4）具备带外硬件故障错误数据收集，由模块进行故障分析，告警，日志导出；故障数据库支持自动定位故障源并提供解决方案。 10、服务器管理系统支持国产自研管理芯片。 11、投标产品支持可信启动度量。 |
|  | 核心交换机 |  | 2台 | 1、▲交换容量≥6.4Tbps，包转发率≥2000Mpps。 2、▲高度≥2U、灵活插卡式交换机，插卡数量≥4。 3、电源1+1备份，风扇框1+1备份。 4、支持前后、后前风道。 5、▲支持100G/40G/25G QSFP28接口、万兆以太光口、万兆以太电口。 6、▲最大可提供32个100GE QSFP28接口或64个40GE QSFP28接口或128个25GE SFP28 或128个10GE SFP+接口。 7、▲最大可提供96个4/8/16G FC 接口。 8、实配≥32个100GE端口，配置40GE多模光模块≥4。 9、支持M-LAG或vPC等类似技术（跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现）。 10、支持ERPS以太环保护协议（G.8032）。 11、支持RIP、OSPF、ISIS、BGP 、RIPng、OSPFv3、BGP4+等路由协议。 12、支持MPLS，支持组播OVER VXLAN。 13、支持硬件BFD＜4ms检测间隔。 14、支持Vxlan，且支持BGP EVPN特性，支持VXLAN mapping，实现多DC间二层互联互通。 15、支持对接VMware NSX。 16、支持FCoE/PFC/ETS/DCBX技术。 17、支持VIQ:无丢包缓存自动配置。 18、支持动态ECN：定时采集流量特征，动态调节ECN门限。 19、支持Fast CNP：发送CNP报文给源端服务器网卡，缩短CNP报文的反馈路径。 20、支持DLB: 动态负载均衡技术。 21、支持Telemetry，支持缓存的微突发检测，Netstream，支持sFlow。 22、支持配置回滚。 23、支持Ansible自动化配置，Module开源发布。 |
|  | BMC汇聚交换机 |  | 1台 | 1、▲交换容量≥4.5Tbps，包转发率≥1600Mpps； 2、高度1U，固定接口交换机； 3、电源1+1备份，风扇3+1备份，支持前后、后前风道； 4、CPU、LSW均为国产自研芯片； 5、▲10GE光端口数量≥48个，40/100 GE 光接口≥6个，配置5个万兆多模光模块； 6、支持M-LAG或vPC等类似技术（跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现）； 7、支持RIP、OSPF、ISIS、BGP、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+路由协议； 8、支持IP报文分片重组； 9、支持BFD＜4ms检测周期； 10、支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备； 11、支持Vxlan，且支持BGP EVPN特性，支持QinQ Access VXLAN； 12、支持微分段，支持NSH，支持Telemetry，支持IPCA； 13、▲支持VxLAN OAM: VxLAN ping, VxLAN tracert； 14、支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH； 15、支持配置回滚； 16、支持全网路径探测； 17、支持缓存的微突发检测，支持Netstream。 |
|  | BMC交换机 |  | 1台 | 1、▲交换容量≥750Gbps，包转发率≥250Mpps； 2、为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源； 3、▲支持48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+，支持业务扩展插槽数≥1； 4、支持融合AC管理功能，整机可管理1K AP； 5、支持统一用户管理功能，屏蔽接入侧差异，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式，支持对用户进行分组/分域/分时的管理，用户、业务可视可控。 6、支持MAC地址≥128K，支持ARP表项≥128K，支持IPv4 路由表≥512K，支持IPv6 路由表≥64K； 7、支持4K VLAN，支持QinQ，灵活QinQ、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN，支持Super VLAN、支持Voice VLAN、支持组播VLAN； 8、支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+； 9、支持策略路由、路由策略、VRRP、BFD for OSPF、BGP、IS-IS、Static Route； 10、支持IPv6、支持IPv4/IPv6双栈、IPv6 over IPv4隧道、IPv4 over IPv6隧道； 11、▲支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，实现自动建立隧道； 12、支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS/VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS； 13、支持交换机通过netstream流量采集网络数据并上送给大数据安全平台进行分析检测，并配合SDN控制器对整网进行安全策略管控； 14、支持G.8032标准以太环网协议，倒换时间≤50ms； 15、支持真实业务流实时检测技术，实时检测网络故障； 16、支持堆叠，主机堆叠数不小于9台； 17、支持纵向虚拟化功能，作为父节点将下联的交换机和无线AP虚拟为一台设备管理； 18、对外开放接口可按需编写基于特定事件的可执行Python脚本，实现设备智能化管理，降低运维成本和操作的复杂度； 19、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSH，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理，支持自动配置、批量升级。 |
|  | 管理防火墙 |  | 2台 | 1、采用多核架构，自研芯片； 2、▲千兆Combo口≥8，万兆光口≥2； 3、▲吞吐量≥2Gbps，最大并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥7万，IPSec吞吐量≥2Gbps，IPS吞吐量≥1.4Gbps，SSL_VPN吞吐量≥300Mbps，SSL代理吞吐量≥300Mbps；SSL VPN并发数≥480，IPSec VPN隧道≥4000，虚拟防火墙数量≥49，配置双电源； 4、配置3年VA防病毒库升级服务、IPS特征库升级服务、云沙箱检测服务； 5、支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议； 6、▲可识别应用层协议数量≥5000种；支持识别国标SIP协议及主流安防厂家的私有协议； 7、支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能，包括ILS、DNS、PPTP、SIP、FTP、ICQ、RTSP、QQ、MSN、MMS等； 8、为了提高可靠性，支持风扇可插拔。 9、支持防火墙与云沙箱、本地沙箱混合联动，敏感文件在本地沙箱检测，普通文件上传到云沙箱，既保护客户敏感数据又提高云检测能力； 10、支持防火墙与网络安全智能分析系统联动，做态势感知，全网威胁展示，并能针对威胁生成阻断策略； 11、支持防火墙内置流探针，对网络中的流量进行采集，上送网络安全智能分析系统进行威胁分析； 12、防火墙产品2018年以来进入Gartner企业防火墙四象限。 |
|  | 数据中心防火墙 |  | 2台 | 1、采用多核架构，自研芯片； 2、▲千兆电口≥16，万兆光口≥12，40GE接口≥2； 3、▲吞吐量≥40Gbps，最大并发连接数≥1200万，每秒新建连接数≥38万，IPSec吞吐量≥30Gbps，IPS吞吐量≥15Gbps，SSL_VPN吞吐量≥3Gbps，SSL代理吞吐量≥6Gbps；SSL VPN并发数≥4900，IPSec VPN隧道≥15000，虚拟防火墙数量≥1000，配置双电源； 4、配置3年VA防病毒库升级服务、IPS特征库升级服务、云沙箱检测服务； 5、支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议； 6、▲可识别应用层协议数量≥5000种；支持识别国标SIP协议及主流安防厂家的私有协议； 7、支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能，包括ILS、DNS、PPTP、SIP、FTP、ICQ、RTSP、QQ、MSN、MMS等； 8、为了提高可靠性，支持风扇可插拔； 9、支持防火墙与云沙箱、本地沙箱混合联动，敏感文件在本地沙箱检测，普通文件上传到云沙箱，既保护客户敏感数据又提高云检测能力； 10、支持防火墙与网络安全智能分析系统联动，做态势感知，全网威胁展示，并能针对威胁生成阻断策略； 11、支持防火墙内置流探针，对网络中的流量进行采集，上送网络安全智能分析系统进行威胁分析； 12、防火墙产品2018年以来进入Gartner企业防火墙四象限。 13、配置3年维保服务。 |
|  | 网络交换机 |  | 2台 | 1、▲交换容量≥4.5Tbps，包转发率≥1600Mpps； 2、高度1U，固定接口交换机； 3、电源1+1备份，风扇3+1备份，支持前后、后前风道； 4、CPU、LSW均为国产自研芯片； 5、▲10GE/25GE光端口数量≥48个，40/100GE光接口≥6个，配置万兆多模光模块≥6个，25G多模光模块≥12个，40G多模光模块≥2个，100G多模光模块≥4个； 6、支持M-LAG或vPC等类似技术（跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现）； 7、支持RIP、OSPF、ISIS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+路由协议； 8、支持IP报文分片重组； 9、支持BFD＜4ms检测周期； 10、支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备； 11、支持Vxlan，且支持BGP EVPN特性，支持QinQ Access VXLAN； 12、支持微分段，支持NSH，支持Telemetry，支持IPCA； 13、支持VxLAN OAM: VxLAN ping, VxLAN tracert 14、支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH 15、支持配置回滚； 16、支持全网路径探测； 17、支持缓存的微突发检测，支持Netstream。 |
|  | 管理交换机 |  | 2台 | 1、▲交换容量≥4.5Tbps，包转发率≥1600Mpps； 2、高度1U，固定接口交换机； 3、电源1+1备份，风扇3+1备份，支持前后、后前风道； 4、CPU、LSW均为国产自研芯片； 5、▲10GE光端口数量≥48个，40/100 GE光接口≥6个，配置5个万兆多模光模块； 6、支持M-LAG或vPC等类似技术（跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现）； 7、支持RIP、OSPF、ISIS、BGP、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+路由协议； 8、支持IP报文分片重组； 9、支持BFD＜4ms检测周期； 10、支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备； 11、支持Vxlan，且支持BGP EVPN特性，支持QinQ Access VXLAN； 12、支持微分段，支持NSH，支持Telemetry，支持IPCA； 13、支持VxLAN OAM: VxLAN ping, VxLAN tracert； 14、支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH； 15、支持配置回滚； 16、支持全网路径探测； 17、支持缓存的微突发检测，支持Netstream。 |
|  | 计算交换机 |  | 2台 | 1、▲交换容量≥4.5Tbps，包转发率≥1600Mpps； 2、高度1U，固定接口交换机； 3、电源1+1备份，风扇3+1备份，支持前后、后前风道； 4、CPU、LSW均为国产自研芯片； 5、▲10GE/25GE光端口数量≥48个，40/100GE光接口≥6个，配置万兆多模光模块≥5个； 6、支持M-LAG或vPC等类似技术（跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现）； 7、支持RIP、OSPF、ISIS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+路由协议； 8、支持IP报文分片重组； 9、支持BFD＜4ms检测周期； 10、支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备； 11、▲支持Vxlan，且支持BGP EVPN特性，支持QinQ Access VXLAN； 12、支持微分段，支持NSH，支持Telemetry，支持IPCA； 13、支持VxLAN OAM: VxLAN ping, VxLAN tracert； 14、支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH； 15、支持配置回滚； 16、支持全网路径探测； 17、支持缓存的微突发检测，支持Netstream。 |
|  | 存储交换机 |  | 2台 | 1、▲交换容量≥4.5Tbps，包转发率≥1600Mpps； 2、高度1U，固定接口交换机； 3、电源1+1备份，风扇3+1备份，支持前后、后前风道； 4、CPU、LSW均为国产自研芯片； 5、▲10GE/25GE光端口数量≥48个，40/100GE光接口≥6个，配置万兆多模光模块≥5个； 6、支持M-LAG或vPC等类似技术（跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现）； 7、支持RIP、OSPF、ISIS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+路由协议； 8、支持IP报文分片重组； 9、支持BFD＜4ms检测周期； 10、支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备； 11、支持Vxlan，且支持BGP EVPN特性，支持QinQ Access VXLAN； 12、支持微分段，支持NSH，支持Telemetry，支持IPCA； 13、支持VxLAN OAM: VxLAN ping, VxLAN tracert； 14、支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH； 15、支持配置回滚； 16、支持全网路径探测； 17、支持缓存的微突发检测，支持Netstream。 |
|  | 专线网关交换机 |  | 2台 | 1、▲交换容量≥4.5Tbps，包转发率≥1600Mpps； 2、高度1U，固定接口交换机； 3、电源1+1备份，风扇3+1备份，支持前后、后前风道； 4、CPU、LSW均为国产自研芯片； 5、▲10GE光端口数量≥48个，40/100 GE光接口≥6个，配置5个万兆多模光模块； 6、支持M-LAG或vPC等类似技术（跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现）； 7、支持RIP、OSPF、ISIS、BGP、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+路由协议； 8、支持IP报文分片重组； 9、支持BFD＜4ms检测周期； 10、支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备； 11、支持Vxlan，且支持BGP EVPN特性，支持QinQ Access VXLAN； 12、支持微分段，支持NSH，支持Telemetry，支持IPCA； 13、支持VxLAN OAM: VxLAN ping, VxLAN tracert； 14、支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH； 15、支持配置回滚； 16、支持全网路径探测； 17、支持缓存的微突发检测，支持Netstream。 |
|  | 散件配置包 |  | 1套 | 1、光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm，0.3km，LC)*25个； 2、25GBase-SR光模块-SFP28-25G多模模块(850nm，0.1km，LC)*85个； 3、2U静态滑轨套件*27个； 4、线缆辅材（根据机房现场实际情况而定）。 |
| （二）基础云服务软件 |  |  |  |  |
|  | 弹性云主机 |  | 1套 | 1、▲提供80个云主机服务授权，规格至少满足：4U16G，CPU基频2.6GHz睿频3.5GHz，基准带宽0.35 Gbit/s，最大带宽2 Gbit/s，内网收发包250,000PPS。 2、服务能力支持反亲和性，投标文件中提供官网截图。系统支持在创建弹性云服务器时，将弹性云服务器加入云服务器组。也支持在弹性云服务器创建成功后，对云服务器组中的弹性云服务器进行添加、移出操作。限制为一个云服务器组中只能有16台云主机。 3、云主机支持绑定内网浮动IP，实现更灵活的网络功能，例如： HA 双机热备时的浮动IP，LVS浮动IP等场景。 4、单台云主机支持多块网卡，并且可设置多个不同的IP地址。 5、支持云主机整机备份。 6、对不同用户的云主机提供网络和资源级别的隔离，确保不同用户之间数据互不可见。 7、提供云主机的性能监测功能，监测指标包含CPU，内存，硬盘，网络等。 8、支持云主机系统卷和数据卷在线扩容，无需停机。 9、云主机支持最高40G带宽，网络性能可以达到1000W pps。 10、提供用户自服务门户和 API 接口，用户可自行创建不同规格的云主机，配置 CPU、内存、网络等属性。 11、私有镜像管理，在系统后端可以加密存储。同时，通过Region内复制，可以自由切换KMS加密秘钥。 12、在镜像管理console页面支持导出VMDK、VHD、QCOW2和ZVHD格式的镜像。 13、自定义防火墙功能，新创建的云主机要求默认防火墙中关闭除管理端口之外的所有端口。 14、提供帐号防暴力破解功能，如提供连续密码输入错误帐号被锁定机制，提供密码复杂度强制要求检查机制。 |
|  | 高性能弹性云主机 |  | 1套 | 1、▲提供35个高性能云主机服务授权，规格至少满足：4U16G，CPU基频3.0GHz睿频3.4GHz，基准带宽1.5Gbit/s，最大带宽5Gbit/s，内网收发包500,000PPS。 2、服务能力支持反亲和性，投标文件中提供官网截图。系统支持在创建弹性云服务器时，将弹性云服务器加入云服务器组。也支持在弹性云服务器创建成功后，对云服务器组中的弹性云服务器进行添加、移出操作。限制为一个云服务器组中只能有16台云主机。 3、云主机支持绑定内网浮动IP，实现更灵活的网络功能，例如： HA 双机热备时的浮动IP，LVS浮动IP等场景。 4、单台云主机支持多块网卡，并且可设置多个不同的 IP 地址。 5、支持云主机整机备份。 6、对不同用户的云主机提供网络和资源级别的隔离，确保不同用户之间数据互不可见。 7、提供云主机的性能监测功能，监测指标包含CPU，内存，硬盘，网络等。 8、支持云主机系统卷和数据卷在线扩容，无需停机。 9、云主机支持最高40G带宽，网络性能可以达到1000W pps。 10、提供用户自服务门户和API接口，用户可自行创建不同规格的云主机，配置CPU、内存、网络等属性。 11、私有镜像管理，在系统后端可以加密存储。同时，通过Region内复制，可以自由切换KMS加密秘钥。 12、在镜像管理console页面支持导出VMDK、VHD、QCOW2和ZVHD格式的镜像。 13、自定义防火墙功能，新创建的云主机要求默认防火墙中关闭除管理端口之外的所有端口。 14、提供帐号防暴力破解功能，如提供连续密码输入错误帐号 被锁定机制，提供密码复杂度强制要求检查机制。 |
|  | 云硬盘SAS |  | 1套 | 1、▲提供160TB云硬盘SAS服务授权，性能支持IOPS：5000，带宽：150MB/s，读写时延1ms～3ms。 2、▲底层采用分布式文件系统，3副本冗余，数据持久性高达99.9999999%，保证数据安全可靠。 3、云硬盘服务节点与计算节点分离物理机部署，保证服务可靠性和性能。 4、云硬盘单盘容量最大容量不低于16TB，虚拟云主机至少支持16块数据盘。 5、云硬盘在线扩容，无需关机，卷处于挂载状态时支持扩容，包括系统卷和数据卷。 6、支持IOPS Burst QOS控制，让云硬盘的IOPS在一定时间内超过上限的能力，满足用户业务突然高峰。 7、支持快照的创建，删除，恢复到原硬盘，快照回滚等功能。 8、能够进行块设备的在线备份，能够支持针对任意备份点进行回滚恢复等操作。 9、云硬盘备份支持自动备份，支持创建磁盘自动备份策略。 10、云硬盘备份，支持自动删除历史备份数据的策略，按照备份数据产生的时长或者该策略产生的备份数据总数来设置。 11、云硬盘备份支持数据加密，云硬盘是加密状态，备份数据也进行加密。 12、云硬盘备份数据跨租户共享，租户选择将自己的备份数据共享给指定租户，租户A将自己的云硬盘备份数据共享给租户B，租户B使用该备份创建新卷。 |
|  | 云硬盘SSD |  | 1套 | 1、▲提供18TB云硬盘SSD服务授权，性能支持IOPS：30000，带宽：350MB/s，读写时延1ms。 2、▲底层采用分布式文件系统，3副本冗余，数据持久性高达99.9999999%，保证数据安全可靠。 3、云硬盘服务节点与计算节点分离物理机部署，保证服务可靠性和性能。 4、云硬盘单盘容量最大容量不低于16TB，虚拟云主机至少支持16块数据盘。 5、云硬盘在线扩容，无需关机，卷处于挂载状态时支持扩容，包括系统卷和数据卷。 6、支持IOPS Burst QOS控制，让云硬盘的IOPS在一定时间内超过上限的能力，满足用户业务突然高峰。 7、支持快照的创建，删除，恢复到原硬盘，快照回滚等功能。 8、能够进行块设备的在线备份，能够支持针对任意备份点进行回滚恢复等操作。 9、云硬盘备份支持自动备份，支持创建磁盘自动备份策略。 10、云硬盘备份，支持自动删除历史备份数据的策略，按照备份数据产生的时长或者该策略产生的备份数据总数来设置。 11、云硬盘备份支持数据加密，云硬盘是加密状态，备份数据也进行加密。 12、云硬盘备份数据跨租户共享，租户选择将自己的备份数据共享给指定租户，租户A将自己的云硬盘备份数据共享给租户B，租户B使用该备份创建新卷。 |
|  | 对象存储 |  | 1套 | 1、▲提供78TB对象存储服务授权，支持千万级TPS高并发、单流上传带宽可达2.4Gb/s、稳定低时延（小对象上传时延小于10ms），业务连续性高达99.995%。 2、对象存储容量可扩展，单一用户限制100个桶，桶内对象数量无限制，单个对象大小最高支持48.8TB，单段最大5GB，最大10000段，最小计量大小无限制。 3、提供RESTful接口，支持http和https协议访问。提供用户自服务门户和API接口，用户可自行完成数据的上传下载和管理。 4、支持管理控制台，REST API，提供多种语言的SDK，兼容主流的客户端工具。 5、对象存储提供日志记录功能，方便追查访问来源以及进行多维度的统计分析。用户开启一个桶的日志记录功能后，OBS会自动对这个桶的访问请求记录日志，并生成日志文件写入用户指定的桶（即目标桶）中。 6、支持统计与监控上传量、下载量、使用空间、可用空间等运行数据。 7、支持大文件的分片并发上传和下载，支持断点续传。 8、支持使用CNAME来进行静态网站托管。 9、支持桶和对象的ACL，支持用户、用户组、桶访问权限。 10、具备多层次安全防护功能，安全防护包括：支持服务端加密的SSE-C和SSE-KMS模式、支持防盗链、支持HTTPS传输加密。 11、支持数据跨区域异步复制。 12、支持对象多版本，启动多版本特性后，上传同名对象以不同的版本号同时保存在对象存储中。 13、在混合云多AZ部署时，通过多级可靠性架构，保障数据持久性高达99.9999999999%（12个9）。 |
| （三）高阶云服务软件 |  |  |  |  |
|  | 云数据库 |  | 1套 | 1、▲主备实例，32U128G，最大连接数30000， TPS不低于4100， QPS不低于75000。 2、支持单机实例和主备实例，支持通用5.6和5.7版本。 3、创建实例时，支持选择超高IO的存储类型。 4、支持修改数据库服务端口。 5、主备实例外可挂载只读实例，分担业务压力。 6、支持定期自动备份，保证数据库的可靠性，出现数据丢失可以及时找回。 7、支持实例和表级按时间点恢复，支持单独恢复某个实例或表的数据到任意时间点。 8、支持创建数据库时指定实例IP地址，支持用IP地址访问RDS。 9、审计日志，支持SQL审计日志功能。 10、日志管理，可支持明文显示慢日志。 11、支持SSL网络加密，链路加密，防止网络上窃取数据。 12、修改切换策略，提供可靠性和可用性优先两种策略切换，可靠性优先主要保证数据可靠性，主备有延时不切换，可用性优先主要优先保证可用性进行切换。 13、读写分离地址，提供中间件形式的统一读写分离地址。 |
| （四）其他 |  |  |  |  |
|  | 商业级技术支持服务 |  | 3年 | 1、提供一站式端到端解决。 2、10分钟的案例响应级别，核心生产系统不可用的支持响应时间<10分钟，生产系统不可用的支持响应时间<30分钟，生产系统异常的支持响应时间<3小时，系统异常的支持响应时间<8小时，一般性指导的支持响应时间<16小时。 3、技术专家支持，案例处理人员为云厂商技术专家。 4、7*24小时企业电话专线，支持专属热线电话专线快速接入。 5、IM企业群支持，为采购人提供7*24小时的专属企业IM群，实时快速响应采购人的故障处理、业务咨询等问题。 6、提供第三方软件配置指导以及协助故障排除。 7、云上保驾护航，提供云专家7x24小时全程保驾护航，提前规避风险，快速响应问题，保障采购人活动平稳进行。 8、云产品架构咨询，帮助采购人了解云产品特性，指导采购人更好地使用；结合采购人需求提供适应其应用特点的云产品架构方案咨询；提供最佳实践案例。通过架构设计优化满足弹性、高可用、高性能等采购人需求。 9、提供云服务统一运维，提供云平台和云服务代维服务，集中监控及处理告警，监控平台需提供7*24小时监控，及时识别和处理故障和隐患，提供云服务的日常维护及故障排除。 |
|  | 集成服务 |  | 1项 | 1、交付阶段，在硬件安装完成后，提供软件虚拟化平台的安装调试与交付。 2、交付阶段提供云服务软件（弹性云主机、云硬盘、对象存储、云数据库等）安装调试与集成交付。 3、该系统是数字校园、智慧校园的基础设施骨架，后期将承载多个核心应用，涉及网络、服务器、云平台等多个专业领域，为确保系统平台在出现故障时投标人能安排专业的技术人员及时响应处理故障，提高运维效率，因此对驻场项目团队、售后团队要求人员不少于10人。 |
| 二、涉及项目的其他要求 |  |  |  |  |
| ▲采购预算金额 |  | 831万元 |  |  |
| 采购标的需实现的功能或者目标 |  | 见本表“项目需要及技术需求”。 |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 具体见本招标文件“投标人须知”及“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  | 见本表“项目需要及技术需求”。 |  |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 |  | 见本表“项目需要及技术需求”及“商务条款”。 |  |  |
| 采购标的验收标准及要求 |  | 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2、中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的项目需要及技术需求全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 |  |  |
| 其他技术、服务要求 |  | ▲1、代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝。 2、如有，请结合项目提供项目实施方案及技术服务人员配置方案。 |  |  |
| 三、投标人的资信要求 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 能力或业绩要求 |  | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 原厂商授权 |  | “项目需要及技术需求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有请于投标文件中提供。 |  |  |
| 产品资料及说明文件 |  | “项目需要及技术需求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，投标文件中可提供所投入本项目设备生产商编写的有性能参数描述的产品说明书或彩页（应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等）。当投标文件提供的设备性能参数与该生产商提供的性能参数不符合时，以生产商资料为准。 |  |  |
| ▲四、商务条款（供应商商务条款响应与售后服务同一内容不相符的以低计算） |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 1.除“项目需要及技术需求”另行特别注明的以外，质保期3年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，按国家或生产厂家的规定执行，若投标人在投标文件中承诺高于该期限，按照投标人承诺履行），设备保修服务自最终验收合格之日起计算，保修期内设备运行故障，中标人须免费提供维修服务。保修期外对设备提供终身有偿维修服务。需求表中特别注明的按需求表中的执行。 2.软件部分项目终验后必须提供三年的维护期，维护期内免费软件完善修改、版本升级、技术维护等。属于程序BUG的问题终生免费保修。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  | 除“项目需要及技术需求”另行特别注明的以外，售后服务须满足下列要求： 1.免费送货上门、免费安装调试至最佳状态、免费培训操作人员（含设备的使用操作和简单维护）。 2.中标人应在南宁设立常驻售后团队，确保能够提供本地化服务，提供至少1名驻点技术工程师5×8小时技术服务，7×24小时现场技术服务（投标文件中提供相关售后机构证明文件或中标后设立售后机构的书面承诺）。 3.在质量保证期内，如业务系统发生变更，中标人必须配合采购人完成安全防护系统与新业务系统的对接工作，采购人不再支付任何费用。 4.中标人接设备故障通知后，10分钟内作出有效响应，如需现场维护的情况下，30分钟内到达现场。4小时内提供解决方案，24小时内排除并解决故障。如24小时仍无法修复，供应商必须在48小时内提供相同或高于产品技术参数要求的备用设备，直至故障修复。 5.中标人须按照国家信息安全相关标准组织信息技术巡检服务，每年组织至少4次，每季度至少1次，巡检方案须在采购人组织下进行实施，并出具巡检报告。 |  |  |
| 项目工期及地点 |  | 1.项目工期：自签订合同之日起60日历日内（含设备交付验收并安装调试合格）；因中标供应商原因不能按照合同要求并超出工期的，由此引起的全部责任由中标供应商负责。 2.项目地点及交货地点：广西南宁市采购人指定地点。 |  |  |
| 付款条件 |  | 签订合同后10个工作日内采购人向中标人支付合同总金额30%的预付款，待货物安装调试完毕并最终验收合格后，采购人在20个工作日内凭中标人开具的全额发票付清中标人剩余的70%合同款。无质保金、无息。 |  |  |
| 报价及其他要求 |  | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.投标报价包含设备及服务需求要求所需的一切费用总和，除另有约定外，中标价不因任何因素而调整： （1）货物采购包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用； （2）服务采购包括整体服务价格以及安装调试、培训、维护等一切税金和费用。 |  |  |
| 五、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |
| 说明 |  | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理。 |  |  |
| 核心产品 |  | 本项目项号 1 货物“管理节点服务器”为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |
| 其他说明 |  | ▲1.除定制软件及服务，投标人报价文件中必须列明硬件所投标产品的品牌和型号（品牌和型号均需提供），如不填写视为不满足。 ▲2.采购的服务器与交换机要求同一品牌。 3.为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取招标文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。 |  |  |

B分标

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 采购标的 |  | 数量 | 项目需要及技术需求 |
| 明秀校区数据中心机房建设项目 |  |  |  |  |
| （一）模块化系统 |  |  |  |  |
| 1.1供电系统 |  |  |  |  |
|  | 模块化UPS主机 |  | 1台 | 一、配置要求 1、一体化UPS柜集成模块化UPS、UPS输入开关、UPS输出开关、维修旁路、IT配电、空调配电及照明配电于单一柜体内； ▲2、UPS类型为在线双变换式，制式为三相输入，三相输出，机型最大功率≥125KVA； 3、输入路数：双路； 4、输入容量：250A； 5、输入开关：PC级ATS； 6、UPS配电：3*250A/3P； 7、空调配电：6*40A/3P+2*63A/3P； 8、IT配电：36*40A/1P+12*63A/1P； 9、照明配电：3*10A/1P。 二、整体要求 1、UPS需采用模块化设计，系统单功率模块的额定输出功率介于20kVA-50kVA之间，并支持热插拔，当功率模块故障时，及时退出系统而不能影响其他模块正常工作，不允许输出中断。 2、UPS采用集中控制的逻辑，集中控制单元需要1+1冗余。 3、UPS系统采用集中旁路方式，旁路模块支持热插拔，内置维修旁路。支持自老化功能，以便在未接到设备之前实现自测。 4、UPS市电模式转电池模式，电池模式转市电模式，市电模式转旁路模式，旁路模式转市电模式切换时间均为0ms。 5、市电模式下，UPS系统效率在40%负载时达到96%，UPS系统效率在20%负载时不小于94%。ECO模式下，UPS系统效率达到99%。 6、UPS旁路可长期支撑135%过载(环境温度为30度)，1000%过载时支撑100ms。 7、塑壳断路器型号及配置要求不低于：ABB Tmax系列、施耐德NSX系列、西门子3VL系列，分断能力不低于36kA。 8、微型断路器型号及配置要求不低于：ABB S200 系列、施耐德 iC65系列、西门子5SJ6系列，分断能力不低于6kA。 9、ATS：采用PC级自动双电源切换装置。ATS采用国际知名品牌产品，技术标准不低于：ABB OTM 8D系列，施耐德 WTS D系列，ASCO系列。 10、断路器和ATS需采用ABB、施耐德、西门子或同档次其他品牌。 11、防护等级：IP20 12、监控功能：输入总路电源参数。 13、防雷：C级防雷。 14、机柜尺寸：约600*1100*2000mm。 15、出线方式：上进线上出线。 16、输入方式：三相四线+PE； 17、输入电压范围（vac）：140-485VAC；线电压305V-485V支持满载； 18、额定频率（Hz）：50Hz/60Hz； 19、输入频率范围（Hz）：46Hz-70Hz。 20、输入功率因数：>0.99满载； 21、额定输出电压：380V AC/400V AC/415V AC±1%（线电压）； 22、输出电压精度：静态：±1％； 23、电压可调范围：微调范围+/-5%； 24、逆变过载能力：110%负载60min后转旁路，125%负载10min后转旁路，150%负载1min后转旁路，150%以上负载200ms后转旁路。 25、实时监控UPS的工作状态：系统正常工作方式/电池逆变/旁路供电、过载、蓄电池放电电压低、蓄电池充放电状态、市电故障、功率模块状态（正常/故障退出）、UPS系统故障和运行状态记录。 26、完善的电池管理功能：UPS系统支持电池30～40节数可调，具有定期对电池组进行自动浮充、均充转换、自动温度补偿、电池组放电及记录功能。 27、为保证投标产品可靠性及先进性，投标文件中需提供第三方检测证书或报告，具体有：中国节能产品认证证书，抗震检测报告。 |
|  | UPS功率模块 |  | 5个 | ▲模块功率≥25kVA；与模块化UPS为同一品牌，能够进行无缝连接。 |
|  | 蓄电池 |  | 120节 | ▲一、配置要求 1、额定电压：12V； 2、容量：12V200AH。 二、整体要求 1、环境条件：设备在－15～45℃环境温度下正常使用，相对温度：≤90％（40±2℃时）； 2、浮充充电电压：13.5V～13.8V，均充充电电压：13.8V～14.1V； 3、结构：蓄电池的正、负极端子有明显标志，便于连接，其极性、端子、外形尺寸符合厂家产品图样，安装完成后的蓄电池组接线端子不应存在裸露部分，蓄电池内部结构符合厂家的设计及工艺要求。蓄电池有下列标志： a、制造厂家、商标； b、产品名称、型号； c、极性符号、电压； d、蓄电池编号。 4、外观：蓄电池外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹，标志要清楚； 5、气密性：蓄电池能承受50Kpa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形； 6、防酸雾性能：蓄电池在正常浮充工作中无酸雾溢出； 7、防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火，内部不引燃、不引爆； 8、利用封口剂的蓄电池，在温度-30℃～+65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象； 9、容量保存率：蓄电池静置28天后其容量保存率不低于96％； 10、电池充满电在25℃±5℃环境下放置10天后的开路电压应在12.84V～13.14V范围内； 11、浮充设计寿命 8-10年（20℃环境下）； 12、工作温度：-20～+50℃； 13、相对湿度：0-95%，无冷凝。 14、为保证机房运行稳定，防止由于电池漏液造成的机房火灾，要求电池标配有防漏液装置。如有请提供相关证明材料。 |
|  | 电池开关 |  | 3台 | 配置要求：断路器：塑壳；直流开关160A/3P（单个电池组开关）。 |
|  | 电池汇流盒 |  | 1台 | 配置要求：断路器：塑壳；直流开关250A/3P（单个电池组开关）。 |
|  | 电池柜 |  | 3台 | 配置要求：定制电池柜（可放置40个200AH的电池），配置连接铜排件，主体框架承重≥1500KG。 |
|  | 配电箱 |  | 1台 | 1、参考尺寸：≤600×300×1600mm（W×D×H)。 2、每套设备包括但不限于以下零配件：2*250A/3P，1*63A/3P。 3、柜体的设计、生产符合I体EC197-2、GB/T 4085相关标准，柜体选用不低于Q235等级优质冷轧碳素钢板材料，主体框架要求管型折边型材（板厚≥2.0mm）结构；其中承重部分立柱、材料厚度≥2.0mm，其他材料厚度≥1.5mm。 4、低压配电柜所有铜母线采用高导电率铜排，纯度≥99.96%。 5、低压配电柜母线绝缘支架采用阻燃绝缘材料，能抗电气效应产生的异常高温（960℃±15℃ 30s ±1s）。 |
| 1.2机柜及冷通道系统 |  |  |  |  |
|  | 服务器机柜 |  | 14台 | ▲一、配置要求: 标准19英寸IT机柜，宽*深*高：约600*1200*2000mm，重量不大于130KG，用户可用空间42U。含2条单相32A的PDU。并配有若干束线圈，理线架，固定托盘及一定数量的1U假面板。 二、技术参数要求: 1、符合IEC 60297-2标准，前后机柜立柱之间距离可支持按照25mm步距灵活调节，采用拼装架构，可满足便于扩展要求。 2、前进风机柜，其前后门均为通风网孔门，通风率不小于70%，通风面积不小于柜门面积的75%。 3、静态承载能力不小于1200kg，测试加载重量不小于1500KG。 4、按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核。 5、整体防护等级不小于IP20。 6、材质：采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，能满足RoHS要求。 7、调平支脚与滚轮：机柜采用直径不小于40mm的水平调平支脚，可支持调节高度范围：10-55mm。机柜采用4个万向滚轮，滚轮可自由拆卸，方便机柜整体搬移，每台机柜都能够平整的放置在底座上，并使用连接螺栓与底座连接固定。 8、机柜PDU整体要求：PDU采用竖条形一体化结构，每条PDU能支持的 IEC输出接口为：20*C13(10A)，2*C19(16A)。 |
|  | 通道封闭系统 |  | 1套 | 冷通道密闭组件的配置要求为： 一、总体要求： 密封冷通道由天窗、端门与机柜连接组合而成，具备机柜顶部的M型走线槽组件，要求强弱电分离。天窗采用平顶结构，两端控制天窗可安装摄像头、温湿度传感器、烟雾传感器、通道照明红外传感及预留消防喷头深入孔等，中间天窗可固定、可翻转（由电磁锁自动控制开启）。天窗开启实现与通道内消防告警信号联动，在消防状态下电磁锁打开，旋转天窗在重力作用下自动打开，保证灭火气体进入密封冷通道。天窗开启后冷通道的净高不小于2米，不影响日常维护工作和维护人员安全。 二、密闭天窗： 密闭天窗主要用于模块通道的密封。密闭天窗分控制天窗、旋转天窗、平顶天窗三种： 1、天窗执行器控制电磁锁打开旋转天窗，烟感安装在通道顶部，与天窗控制器连接； 2、当天窗控制器接收到火灾告警信号，控制电磁锁开启天窗，同时发出声光报警信号，并将告警信号上传至机房管理系统； 3、天窗采用钢化玻璃，钢化玻璃面积不小于75%，厚度不低于5mm，透光率不小于90％，符合机房防火要求； 4、天窗边框采用铝型材或冷轧钢板，厚度为2.0mm；控制天窗采用高强度A级优质碳素冷轧钢板1.5mm； 5、表面喷涂要求：黑色喷涂； 6、开启条件：温度或者烟雾达到设定值时，天窗开启。 三、通道门 1、密封冷通道的两端需设置封闭性良好的端门，以保证通道的气密性。尺寸规格：高度2.0m。 2、微模块通道端门需采用自动平移门设计，并与门禁联动，门禁识别通过后可自动开启。电动门设置缓冲装置，保证在门的开合过程中不会由于快速关闭而碰撞损坏。通道门框架结构采用高强度A级优质碳素冷轧型材，其型材厚度不小于1.5mm，保证门框结构的整体强度。 3、模块有明确的状态指示，可支持状态指示灯，与门禁及告警等级联动，红色表示识别失败，绿色表示识别成功。门框采用告警联动指示灯，需保证至少有4种颜色，且具备四种颜色指示灯灯光与告警指示联动功能，在微模块产生告警后可与灯光进行联动。能够与紧急告警、重要告警、一般告警、提示告警进行联动。 4、门板采用整块钢化玻璃或铝型材镶嵌钢化玻璃形式。采用整块钢化玻璃材质的，其钢化玻璃厚度不小于8mm，以保证门板强度；如采用铝型材镶嵌钢化玻璃结构的，其门板铝型材厚度不小于1.5mm，玻璃厚度不小于8mm，玻璃镶嵌面积不小于端门面积的60%，以保证通道内的良好可视性。端门接缝、门缝处应配置胶条、毛刷等装置，尽量减少端门缝隙，用以保证气密性。 5、微模块通道两端设置门禁系统，运维人员须通过识别身份方可进入微模块内部进行相应操作。模块级门禁系统由门禁机、门禁控制器、出门按钮、磁力锁、紧急按钮组成，门禁机能满足指纹、IC卡、密码等多种识别方式。 6、微模块门禁系统支持指纹、IC卡的权限设置，保证机房设备的安全性。 四、走线槽 1、走线槽分为信号线走线槽和电源线走线槽，分别用于信号线和电源线的走线； 2、走线槽由两块侧板、一块托板、一块分隔板卡接组成，中间的分隔板用以分隔AB路强电或分隔光缆和网线，根据线缆数量的不同，可以前后挪动隔板调整位置； 3、根据机柜的宽度，IT机柜走线槽基本尺寸设600mm，600mm系列安装于600mm宽柜顶部，网络机柜走线槽基本尺寸800mm，800mm系列安装于800mm宽机柜顶部； 4、表面：喷涂黑色，材质：采用高强度A级优质碳素冷轧钢板，厚度为1.5mm； ▲5、为保障本项目的整体兼容性和售后维护的便利性，要求模块化UPS主机，行级空调，服务器机柜及通道封闭系统为同一品牌。 |
| 1.3暖通系统 |  |  |  |  |
|  | 行级空调 |  | 3台 | 一、配置要求 1、风冷-水平送风--EC风机。 ▲2、制冷量≥42kW，显热比为1，风量≥8000m3/h。 3、尺寸：宽300～600mm，深1200mm，高2000mm，满足本项目冷池模块的安装。 二、整体要求 1、行级空调满足数据机房高热湿比，长时间运行，高可靠性、安全性的要求，空调机组为24小时×365天不间断运行，要求整机连续运行寿命不少于10年。 2、要求机组平均无故障时间要达到MTBF≥10万小时。整机连续运行设计寿命不小于10年。 3、行级空调室内机由直流变频压缩机、蒸发器、EC风机、控制器、电子膨胀阀、油分、视液镜、干燥过滤器等主要部件组成。 4、行级空调可支持制冷量30%～100%无极调节，按需输出冷量，大幅降低能耗。压缩机标配曲轴箱电加热带，提高压缩机可靠性。 5、可以实现最低10%的IT负载及95%以上室内高湿度的情况下的稳定除湿功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险。 6、电子膨胀阀驱动自带储能单元，异常断电可以正常关闭，防止冷媒异常迁移，造成再开机后的压缩机带液启动等风险。 7、机组标配至少3个内置温度传感器和1个温湿度传感器，精确检测送回风温度场。 8、机组具备不低于6kV防雷滤波规格，在极端浪涌条件下更加安全可靠 。 9、室内机采用高效节能无级调速EC风机，支持在线插拔式维护，风机更换不需停机；室内风机整体采用N+1冗余备份设计，当一台风机故障时，机组风量和制冷量不衰减。 10、行级空调控制器采用约7英寸LCD触摸真彩屏，人机交互好，界面生动，一步到位界面切换，简单灵活。具有图形显示机组内各组件运行状态的功能。 11、具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于500条。 ▲12、与服务器机柜颜色、风格应协调一致，保持外形美观、整洁，能够进行无缝连接，与服务器机柜为同一品牌。 13、如有请提供第三方抗震性能检测报告。 |
|  | 空调铜管 |  | 3套 | 配置要求： 1、气管：外径7/8英寸，壁厚1.2mm； 2、液管：外径5/8英寸，壁厚1.0mm； 3、保温棉：厚度≥9.2mm。 4、含管道消毒、冲洗、压力试验及空气吹扫。 |
|  | 制冷剂 |  | 30KG | 410A制冷剂。 |
|  | 分体暗藏式风管机 |  | 1台 | 风管机、冷暖型、3匹，定频。 |
|  | 空调铜管及风管 |  | 1套 | 配置要求： 1、冷媒铜管：φ15.9×1.0mm； 2、连接方式：扩口连接或焊接； 3、含有保温风管及百叶； 4、含管道消毒、冲洗、压力试验及空气吹扫。 |
| 1.4机房综合监控系统 |  |  |  |  |
|  | 配电开关监控系统 |  | 1套 | 1、集成开关的干接点报警信号； 2、当开关断开时，系统能够及时通过短信告知管理人员； 3、系统可以记录相关事件以备查询。 |
|  | UPS主机监测 |  | 1项 | 1、系统能对机房UPS各部件的运行状态进行监控。如：UPS的各开关、整流器、电池、逆变器、旁路及输出等各部分的状态。系统标明UPS电流流向，可看到负载的供电状况，是否受保护等。 2、系统能对机房UPS各部件的参数状态进行监控，如：电压、电流、频率、功率、后备时间等；整流器与旁路的电压、电流参数；逆变器与电池的电压、电流及电池的后备时间、充电量，负载的电压、电流参数，并合理布局、形象显示。 3、具体监测的内容和控制的项目与生产厂家提供的该型号通讯协议规定的内容相符。能够实时反映设备状态及故障信息，记录各种数据并绘制相关图表。 4、系统对机房UPS参数进行历史曲线记录，并可随时查看任意一天的曲线记录。 |
|  | 空调监测 |  | 1项 | 1、监测空调； 2、系统能实现对空调的监控，功能包括开关机、设定工作模式、设定温度、风速等。 3、系统能对机房空调各部件的运行状态和运行参数进行监控。例如：压缩机、滤网、风机、加热器、加湿器、去湿器、通风装置等部件运行或停止的状况，管理员可以通过网络实时查看空调运行参数。 4、可通过软件在系统上或通过网络远程修改空调设置参数，并实现空调的远程开关机。要求系统记录操作人及操作事件。系统一旦监测到有报警或参数越限，能够自动报警。 5、系统可以对机房空调参数进行历史曲线记录，并可随时查看任意一天的曲线记录。 |
|  | 温湿度监测 |  | 6个 | 1、监测机房内6个点的温湿度值； 2、系统能对机房温湿度实时监视，显示并记录其运行数据。系统支持机房电子地图加载； 3、根据预先的设定，系统可以对机房温湿度参数和状态异常设定自动报警； 4、系统可以对机房温湿度参数进行历史曲线记录，并可随时查看任意一天的曲线记录。 |
|  | 气体消防监测 |  | 1项 | 1、集成消防的火警干接点报警信号； 2、当消防报警时，系统能够及时通过短信告知管理人员； 3、一旦发生消防报警，必须在监控系统上手工复位，该报警才能解除； 4、系统可以记录相关事件以备查询。 |
|  | 漏水监测 |  | 1项 | 1、系统能对机房可能的漏水区域实时监视； 2、记录其运行数据； 3、系统采用电子地图方式显示实际漏水检测绳的分布； 4、一旦检测到漏水，系统可以显示其实际漏水位置，并在电子地图上形象显示。 |
|  | 防盗报警监测 |  | 1项 | 1、实时监测2个防区的报警情况，并可通过监控平台软件实现远程布撤防（各点探测器的报警情况）； 2、一旦发生报警，系统将自动切换到相应的监控界面，且发生报警的探测器会变红色并闪烁显示，同时产生报警事件进行记录存储及有相应的处理提示，并第一时间发出电话语音拨号、手机短信等对外报警； 3、系统支持与其它子系统的联动功能，当吸顶式红外探测器有人触发时自动联动相应位置的摄像机进行录像等。 |
|  | 闭路监控系统 |  | 1套 | 一、高清网络红外半球不少于7个，要求为： 1、1/3英寸130万像素CMOS传感器。 2、2.8mm/4mm/6mm高清定焦镜头可选，ICR双滤切换。 3、图像分辨率：960p（1280×960）。 4、帧率：720p@25fps，最高960p@30fps。 5、最低照度：彩色0.05 Lux@F1.2，黑白0.01 Lux@F1.2。 6、红外距离：50米。 7、支持三码流同时并发输出，可达到主码流分辨率1280×960@25fps。 8、具有智能分析功能，包括周界越线检测等。 9、具有宽动态、移动侦测、隐私遮挡、叠加图像标识功能。 10、具有强光抑制、数字降噪、透雾功能。 11、具有场景模式、感兴趣区域增强编码功能。 12、具有移动客户端浏览功能，支持第三方云服务平台。 13、具有图像翻转、数字防抖功能。 14、支持时间模版设置。 15、双内核备份。 16、支持图片叠加、IPV6、MTU设置、多播、心跳、黑白名单、SNMP。 二、网络硬盘录像机1台，要求为： 1、分辨率最高可达1920×1080。 2、16路1080p/16路720p/16路4CIF网络摄像机接入。 3、16路4CIF或16路720p或8路1080p同时预览、回放。 4、内置8个硬盘接口。 5、支持硬盘盘组划分，硬盘配额管理。 6、报警输入16路。 7、视频输出：HDMI接口2路、VGA接口1路、BNC接口1路。 8、音频输入1路，输出2路。 9、支持1个USB3.0和2个USB2.0接口。 10、具有2个RJ45接口。 11、双千兆网口支持聚合冗余、负载均衡、双IP工作模式。 12、支持驳接Onvif标准协议网络前端。 13、支持2路本地高清视频智能分析，16路前端智能分析处理。 14、具有视频入侵检测功能，警戒区域的大小、位置、灵敏度、区域个数及进入警戒或撤除警戒等功能均能设置。 15、支持NTFS文件系统，保证大容量移动存储设备备份录像。 16、具有虚拟合成通道，可合成1/4/6/8/9画面。 17、冗余录像备份、假日录像、抽帧存储。 18、录像文件加锁、倒放。 19、具有摄像机即插即用功能。 20、配置8块4TB 或以上，7200转64M SATAIII 3.5寸企业级硬盘。 三、系统完整集成视频监测系统，支持通过电子地图方式加载视频画面。 |
|  | 门禁系统 |  | 1套 | 一、双门控制器不少于1套： 1、管理门数：2个。 2、支持接读卡器数量2个。 3、支持存储注册卡2万。 4、支持存储记录数10万。 5、通讯方式：TCP/IP。 6、配置SQL数据数据库 。 二、门禁读卡器不少于2个：IC、ID 同时支持，满足人脸识别，指纹功能。 三、出门开关不少于2个： 1、负载电流：约1.25A。 2、开关耐压：约250VDC。 3、工作电压：约100VDC。 4、外壳材料：ABS。 5、开关方式：自动复位。 四、磁力锁不少于2个：断电开锁；锁体用铝合金材料。 五、IC卡不少于10张：使用非接触式IC 卡。 六、将门禁系统完整集成到监控系统中，统一界面，不得外挂窗口。 |
|  | 网络交换机 |  | 1台 | 24个10/100Base-T，2个千兆Combo口，PoE，机箱，双电源槽位，不含电源，转发性能：约6.6Mpps，交换容量：约32G bps。 |
|  | 系统控制中心 |  | 1套 | 1、含管理服务器、显示器、串口卡、短信报警接口模块、GSM短信模块、WEB浏览接口模块，拒绝一体化采存设备，要求单点故障不影响系统整体运行。 2、支持监控配电监测、UPS监测、行级空调监测、温湿度监测、漏水监测、门禁管理、视频监控、红外监测、消防监测等系统等。 3、系统各监控参数界面提供设备状态显示模块，包括设备的撤布防，通讯状态和故障状态等，能有效的针对设备进行检修或状态判断。 4、支持短信主动和被动报警和查询，人机交互双向功能；需具有查询和控制功能，同时有严格的权限验证；控制查询命令、范围不受限制，由管理员自定义。 5、要求具有多界面同时在单一显示器或多显示器显示的功能，例如单一显示器可分9个界面同时显示9个子系统的状态、参数，且9个界面均可独立操作或设置某一界面为主操作界面，其他界面的内容根据主操作界面的操作而改变；软件功能需具有单显示器最多16界面同时显示、多显示器任意数量界面扩展的功能，多界面显示时不得存在机器速度变慢、系统运行变慢的问题。 6、门户平台化管理，所有功能都可以WEB化应用；可以通过WEB查看监控数据和报警数据，也可操作、打印报表、实现所有参数设置等功能；具有不同用户权限管理不同内容的能力。 7、联动功能，易于操作的联动，快速实现系统间联动控制，可进行菜单化操作。 8、要求具有自定义报表功能，所有记录均为自动报表记录，在监控系统中完整实现，并把以上数据进行汇总，输出到excel或word文档，并在统一界面下提供远程浏览和配置，报表内数据项可由用户定义。 9、日志管理：对操作人员、操作内容、操作时间、故障点、故障内容、故障处理、时间等信息进行完整记录，可对这些记录进行智能组合查询。 10、要求所有报表的配置和生成都在监控系统程序界面中完成，不得外挂程序和使用其他界面，并提供友好、简洁的界面供机房管理员进行自定义更改，而并非使用EXCEL或WORD表格文件模板，要求报表内数据项可由用户定义。 11、定时巡视：可按需要设定页面定时巡视。 12、权限管理：对用户进行分组权限管理。 13、辅助分析：系统可根据需要对各设备、系统的运行状态提供实时曲线和历史曲线，方便管理者借助图形手段，直观分析系统运行状况。 14、稳定性：系统预留双机冗余热备功能，确保系统的稳定性。 15、扩展性： （1）扩展性优秀，可向上向下集成，提供标准的SNMP服务、OPC服务接口、WebserviceS数据接口。 （2）可扩展一键备份，支持多种类型数据库并存储和服务器集群功能。 16、可快速扩展智能资产、移动运维等管理功能。 17、WEB管理功能，在WEB端无需安装任何软件，即可和监控主机端操作一致，包含参数查看，报表格式修改、报警设置、设备控制等。 18、管理平台对机房的灯光照明系统进行智能管理。 |
|  | 安装辅材 |  | 1批 | 电缆及网线。辅材种类及用量要保证满足项目需求。 |
| 1.5机房电力电缆 |  |  |  |  |
|  | 市电输入电缆 |  | 1项 | 1、电源线-600V/1000V-ZA-YJV-4x120mm2+1x70mm2-黑(4+1芯：黄，绿，红，蓝，黑) 2、本项参考总数量为150米，投标实际数量以投标人评估为准，根据需要可以现场核实进行评估，保证满足项目需求。 |
|  | 电池至开关盒线缆 |  | 1项 | 1、电源线-600V/1000V-ZRBVR-3x50mm2 2、本项参考总数量为10米，投标实际数量以投标人评估为准，根据需要可以现场核实进行评估，保证满足项目需求。 |
|  | 开关盒至汇流盒线缆 |  | 1项 | 1、电源线-600V/1000V-ZRBVR-3x50mm2 2、本项参考总数量为15米，投标实际数量以投标人评估为准，根据需要可以现场核实进行评估，保证满足项目需求。 |
|  | 汇流盒到UPS线缆 |  | 1项 | 1、电源线-600V/1000V-ZRBVR-3x70mm2 2、本项参考总数量为150米，投标实际数量以投标人评估为准，根据需要可以现场核实进行评估，保证满足项目需求。 |
|  | 设备机柜电源线 |  | 1项 | 1、电源线-300V/500V-ZA-RVV-3x6mm2-黑(3芯：棕，蓝，黄/绿) 2、本项参考总数量为300米，投标实际数量以投标人评估为准，根据需要可以现场核实进行评估，保证满足项目需求。 |
|  | 空调室内机电源线 |  | 1项 | 1、电源线-300V/500V-60227 IEC 10(BVV)-5x10mm2 2、本项参考总数量为40米，投标实际数量以投标人评估为准，根据需要可以现场核实进行评估，保证满足项目需求。 |
|  | 空调室外机电源线 |  | 1项 | 1、电源线-300V/500V-60227 IEC 10(BVV)-5x2.5mm2 2、本项参考总数量为130米，投标实际数量以投标人评估为准，根据需要可以现场核实进行评估，保证满足项目需求。 |
|  | 空调监控电源线 |  | 1项 | 1、电源线-300V/500V-60227 IEC 10(BVV)-5x4mm2 2、本项参考总数量为40米，投标实际数量以投标人评估为准，根据需要可以现场核实进行评估，保证满足项目需求。 |
|  | 操作间空调室内机线缆 |  | 1项 | 1、电源线-300V/500V-60227 IEC 10(BVV)-3x4mm2 2、本项参考总数量为50米，投标实际数量以投标人评估为准，根据需要可以现场核实进行评估，保证满足项目需求。 |
|  | 操作间行级空调室外机线缆 |  | 1项 | 1、电源线-300V/500V-60227 IEC 10(BVV)-3x2.5mm2 2、本项参考总数量为50米，投标实际数量以投标人评估为准，根据需要可以现场核实进行评估，保证满足项目需求。 |
| 1.6机房综合布线 |  |  |  |  |
|  | 光纤配线架 |  | 2个 | 1. 高强度、高耐用、高可靠的冷扎钢板箱体； 2. MTP/MPO 3U/144口/288芯LC光纤配线架； 3. 24芯模块化设计，最大限度的高密度化，可安装12个24芯MTP-LC光纤模块盒； 4. 操作方便，保护完善方便大芯数高容量安装模块化结构，可调节熔接、配线单元组合； 5. 适配器卡接式安装，避免激光灼伤人眼； 6. 标准19英寸机架式，提高机柜和机房利用率； ▲7. 所有光纤产品与综合布线产品为同一厂家品牌。 |
|  | 光纤配线架 |  | 12个 | 1. 高强度、高耐用、高可靠的冷扎钢板箱体； 2. MTP/MPO 1U/24口/48芯LC光纤配线架； 3. 24芯模块化设计，最大限度的高密度化，可安装2个24芯MTP-LC光纤模块盒； 4. 操作方便，保护完善方便大芯数高容量安装模块化结构，可调节熔接、配线单元组合； 5. 适配器卡接式安装，避免激光灼伤人眼； 6. 标准19英寸机架式,提高机柜和机房利用率； ▲7. 所有光纤产品与综合布线产品为同一厂家品牌。 |
|  | MPO预端接万兆单模24芯光纤跳线 8米/条 |  | 24条 | 1. 预端接24芯MPO-MPO单模室内万兆光缆； 2. 用于机房的连接线路，根据实际定制长度； 3. MTP-MTP接口；采用低烟无卤外皮； 4. 衰减850nm≤2.5db/km，13000nm≤0.7db/km； 5. 配合1U/48口/96芯LC配架箱内的MTP-LC 24芯OM3万兆光纤模块应用； 6. 可以通过MTP（24芯）24 LC预端接光纤、MTP耦合器和万兆光纤跳线来实现40G网络设备和100G网络设备间的连接； ▲7. 所有光纤产品与综合布线产品为同一厂家品牌。 |
|  | 万兆单模光纤模块盒（蓝色） |  | 24个 | 1. MTP-LC 24芯万兆单模光纤模块盒； 2. 配合3U/144口/288和1U/48口/96芯LC双工光接口光配架箱； 3. 盒内预端接有MTP–LC (24芯)万兆光纤分支跳线； 4. 盒内可安装MTP/MPO耦合器和LC双工耦合器； 5. 可以通过MTP/MPO（24芯）预端接光纤、MTP耦合器和万兆光纤跳线来实现40G网络设备和100G网络设备间的连接； 6. 盒式结构设计、便于管理、灵活性强，能够很好地保护光纤跳线免受外部的机械损害； ▲7. 所有光纤产品与综合布线产品为同一厂家品牌。 |
|  | 超六类屏蔽（6根）双绞线 束状 |  | 1项 | 1. 预端接CAT.6A FTP线缆，内含6根CAT6A FTP 四对万兆多股双绞线（F/FTP）、(S/FTP)、FF/FTP、SF/FTP多股软线缆。 2. 6根CAT.6A FTP四对双绞线采用全新优质PVC 塑料外皮束状成型，可靠耐用强。 3. 两端预端接上CAT.6A FTP模块，用于机房的连接线路，根据实际定制长度和数量。 4. 线缆的带宽NEXT≥500M，环路电阻（20℃时） 150Ω/km。容抗 43pF/m。 5. 传输速度达到屏蔽（百兆、千兆、万兆）标准。 6. 特性阻抗（Zo） 100±15Ω。传输阻抗（1/10/30Mhz） ＜20/20/80mΩ/m。延迟偏差＜10ns/100m。 7. 符合 ANSI/TIA-568、国际 ISO/IEC 11801、欧洲EN50173、中国 GB50311-2007 CAT.6A标准。 ▲8. 所有光纤产品与综合布线产品为同一厂家品牌。 9. 本项参考总数量为500米，投标实际数量以投标人评估为准，需要根据建筑平面图及现场核实进行评估，保证满足项目需求。 |
|  | 超六类24口屏蔽配线架（含模块） |  | 24套 | 1. 优质冷轧钢板制作，防潮、抗冲击设计，机械物理性高，双层框架结构、配备后理线托架，方便固定线缆，防止线缆端接不良，理线托架上配有接地导线，方便采用线缆接地。 2. 配线架上模块阻燃、抗冲击、耐腐蚀材料注塑而成，强化模块固定和端接线缆的可靠性，前面可贴标签方便对端口进行标识管理。 3. 模块化设计，每个模块能够单独拆卸，安装及维护灵活方便，配上增强六类屏蔽模块后通过全频段测试，带宽可达到550MHz，支持万兆网络应用。 4. 采用全程屏蔽，提供最佳的EMC性能及传输性能，双层金属架 构配线板加上屏蔽模块，有效防止射频干扰（RFI）和电磁干扰（EMI），提供高效稳定的屏蔽性能，模块后有连接网线上接地线的卡位。 5. 模块上有T568A、T568B两种标准打线标识，高弹性保证打线卡接＞350次，重复插拔次数＞1000次。 6. 符合美国 ANSI/TIA-568、和国际ISO/IEC11801、IEC60603、 欧洲 EN50173、中国 GB50311-2007 增强六类标准。 7. 可兼容双芯LC光纤适配器，达到光铜组合。 ▲8. 所有光纤产品与综合布线产品为同一厂家品牌。 |
|  | 机架式理线架 |  | 20个 | 1. 1U理线架，优质冷轧钢板设计； 2. 单面线缆管理器，带扣入式盖板； 3. 符合标准19英寸机柜安装； ▲4. 所有光纤产品与综合布线产品为同一厂家品牌。 |
|  | 超六类屏蔽跳线，3米/条 |  | 200条 | 1. CAT6A FTP接口：RJ45屏蔽结构：采用对铝箔屏蔽和整个线缆的屏蔽层结构； 2. 线缆的带宽：NEXT≥500M，环路电阻（20℃时）150Ω/km。容抗 43pF/m； 3. 传输速度达到万兆标准； 4. 符合 ANSI/TIA-568、国际 ISO/IEC 11801、欧洲EN50173、中国 GB50311-2007 CAT.6A标准； ▲5. 所有光纤产品与综合布线产品为同一厂家品牌。 |
|  | 万兆单模双芯LC-LC光纤跳线，3米/条 |  | 200条 | 1. 双芯单模LC-LC光纤跳线（万兆）优质光纤，确保光纤跳线性能； 2. 纤芯护套外多加一层总护套的双层护套设计提供更高的保护级别和极高的机械稳定性，采用低烟无卤外皮； 3. 研磨技术和研磨设备，高品质陶瓷插针，确保插件性能； 4. 抗拉强度高、数据传输的准确可靠，插入损耗低、回波损耗高、重复性好； 5. 互换性能，重复插拔性能优良，高耐用性，长期环境稳定性好； 6. 插入损耗：单模≤0.20dB；多模≤0.30Db； 7. 回波损耗：PC≥45dB UPC≥50dB，APC≥60db； 8. 接头插拔750次以上，插入损耗≤0.20dB； 9. 满足TIA/EIA-568-A和IEC 874标准； ▲10. 所有光纤产品与综合布线产品为同一厂家品牌。 |
|  | 光纤配线架 |  | 1个 | 1. 高强度、高耐用、高可靠的冷扎钢板箱体； 2. 72口LC光纤配线架； 3. 操作方便，保护完善方便大芯数高容量安装模块化结构，可调节熔接、配线单元组合； 4. 适配器卡接式安装，避免激光灼伤人眼； 5. 标准19英寸机架式，提高机柜和机房利用率； ▲6. 所有光纤产品与综合布线产品为同一厂家品牌。 |
|  | LC双工单模适配器模块 |  | 72个 | 1.产品标准：EIA/TIA-568-B和YD/T 926.3-2009； 2.陶瓷插芯材料； 3.单模/双工； 4.插入损耗：单模：PC≤0.3dB； 5.互换性：≤0.2dB； 6.重复性：≤0.2dB； 7.插拔寿命：≥1000次； 8.温度范围：-40℃～+80℃。 |
|  | LC单模万兆双芯尾纤 |  | 72根 | 1. 产品标准：EIA/TIA-568-B、YD/T1272、YD/T 987-1998、YD/T 926.3-2009； 2. 陶瓷插芯，插销式锁紧，活动连接； 3. 1米/根，双芯，3单模； 4. 适用于LC型适配器； 5. 插入损耗：单模：PC≤0.3dB； 6. 回波损耗：PC≥45dB； 7. 环境性能：温度范围：-40℃～+80℃； 8. 插拔寿命：≥1000次。 |
|  | 万兆室外单模光纤 |  | 1项 | 1.产品标准：YD/T 901-2009、YD/t769-2003及IEC系列标准生产制造产品； 2.产品性能：光纤衰减系数：在850±10nm波长上的最大衰减系数为：≤3.0dB/km；在1300±20nm波长上的最大衰减系数为：≤1.0dB/km； 3.中心加强构件采用耐腐蚀的、高杨氏模量的磷化钢丝、松套层绞填充式、铝－聚乙烯粘接护套、纵包皱纹钢带铠装、聚乙烯+尼龙护套通信用室外光缆； 4.光纤芯数：144芯。 5.本项参考总数量为600米，投标实际数量以投标人评估为准，需要根据建筑平面图及现场核实进行评估，保证满足项目需求。 |
|  | 光缆接续盒 |  | 1套 | 1. 适用于室外架空接续时保护光缆接头的配线设备； 2. 外部紧固件及构件均采用优质不锈钢材料； 3. 最大光纤盘存芯数：144芯； 4. 最大冲击密封：16N； 5. 拉伸密封（轴向拉力）：≤2000N； 6. 耐电压强度：15KV(DC)。 |
|  | 光纤熔接 |  | 1项 | 1.热熔接法。 2.本项参考总数量为288芯，投标实际数量以投标人评估为准，需要根据建筑平面图及现场核实进行评估，保证满足项目需求。 |
|  | 标签 |  | 1项 | 标签打印，现场定制。用量要保证满足项目需求。 |
|  | 网络测试 |  | 1项 | 福禄克测试，现场操作。 |
|  | 开放式桥架 |  | 1项 | 1、材料：304不锈钢 2、深度：100mm 3、宽度300mm*深度105mm 4、直径：≥4mm 5、本项参考总数量为12米，投标实际数量以投标人评估为准，需要根据建筑平面图及现场核实进行评估，保证满足项目需求。 |
| （二）机房基础设施 |  |  |  |  |
| 2.1机房气体消防 |  |  |  |  |
|  | 柜式七氟丙烷灭火装置 |  | 2套 | 1. GQQ70/2.5（含箱体、压力信号器、高压软管、喷嘴、检测压力表）。 2. 充装压力（20℃时）：2.5Mpa。 3. 电磁阀工作电压：DC24V。 4. 启动电流：1～1.5A 5. 喷射时间：≤10S。 6. 使用环境：温度：0℃～50℃。 7. 储存压力2.5 MPa。 8. 气体灭火设备生产厂家如有请提供特种设备检验检测资格的相关证明文件及消防技术服务资格的相关证明文件； 9. 如有请提供产品生产厂家关于灭火剂瓶组的检漏装置的相关证明文件。 |
|  | 药剂 |  | 140KG | HFC-227ea |
|  | 机械式泄压口 |  | 1台 | 1.尺寸：300*300（mm） 2.有效泄压面积：0.09平方米。 3.平时呈密闭状态，当防护区压力大于设定压力时，叶片可开启，满足防护区泄压的要求。 |
|  | 气体灭火控制器 |  | 1台 | 1、工作电压：交流220V± 10%、50Hz；直流备电：DC24V/2.2Ah，全密封免维护蓄电池； 2、使用环境温度：0℃～50℃； 3、气体喷洒输出：各区DC24V/2A，脉冲方式或持续方式； 4、液晶显示屏，规格：128×64点，中文菜单； 5、传输距离：≤1500米； 6、控制逻辑 （1）显示系统手动、自动工作状态； （2）在报警、喷射各阶段，保护房间应有声、光警报信号，并能手动切除； （3）在延时阶段，能自动关闭防火阀、及非消防电源等； （4）显示气体报警、喷放等状态； （5）气体喷洒控制阀的自动启动延时时间可根据需要在0～30秒内任意设置。具有故障报警功能，能自动检测总线及部件故障、放气阀断线短路故障及声光报警器连线的短路断路故障，能检测主电（交流电源）故障和备电（蓄电池）故障，所有故障均具有声光指示； （6）每个灭火区具有“启动”和“停止”按键，当允许操作时，按下“启动”键，声光警报装置立即启动，放气阀延时启动；对于已启动的设备或正在延时启动的设备，这时若按下“停止”键，可使设备停止工作，从而避免因误报警而造成的损失。 |
|  | 感烟探测器 |  | 4只 | 1.工作电压：DC 19-24V 控制器提供； 2.工作温度：-10～+50℃； 3.贮存温度：-20～+50℃； 4.相对湿度：≤95%(40±2℃)； 5.监视电流：≤0.3mA（24V）； 6.报警电流：≤3mA（24V）； 7.响应阈值：≤0.05dBm； 8.确认灯：监视状态瞬时闪亮，报警常亮（红色）； 9.编址方式：使用专用电子编码器； 10.线制：二总线，无极性； 11.最远传输距离：1500m； 12.执行标准：GB4715-2005《点型感烟火灾探测器》。 |
|  | 感温探测器 |  | 4只 | 1.工作电压：DC 19-24V 控制器提供； 2.工作温度：-10～+50℃； 3.贮存温度：-20～+50℃； 4.相对湿度：≤95%(40±2℃)； 5.监视电流：≤0.3mA（24V）； 6.报警电流：≤3mA（24V）； 7.确认灯：监视状态瞬时闪亮，报警常亮（红色）； 8.编码方式：使用专用电子编码器编码； 9.线制：二总线，无极性； 10.执行标准：GB4716-2005《点型感温火灾探测器》。 |
|  | 声光报警器 |  | 2个 | 1.工作电压：DC 19-24V； 2.工作温度：-10～+50℃； 3.贮存温度：-20～+50℃； 4.相对湿度：≤95%(40±2℃)； 5.动作电流：≤80mA （24V）； 6.报警音量：>90dB； 7.警灯频闪周期：≥1.5 秒； 8.线制：二线连接。 |
|  | 紧急启停按钮 |  | 2个 | 1、工作电压：总线24V，允许范围：16V～28V。 2、监视电流：≤0.8mA，报警电流≤10mA。 3、常开输出触点：额定值DC60V、0.1A，接触电阻≤100mW。 4、启动方式：击碎玻璃罩后，按下“按下启动”按键。 5、启动零件类型：重复使用型。 6、指示灯：“按下启动”按键：红色，按下时常亮；“停止”按键：绿色，按下时常亮。 |
|  | 放气指示灯 |  | 2个 | 1、工作电压：24V； 2、工作电流：≤280mA； 3、线制：二线连接，无极性； 4、用环境：温度：-10℃～+50℃；相对湿度≤95%。 |
|  | 呼吸器 |  | 4个 | 1.防毒时间：≥30分钟，防毒、防火、防热辐射、防烟多种保护； 2.防护对象：一氧化碳（CO）、氰化氢（HCN）、毒烟、毒雾。 3.滤烟滤:≥95%。 4.吸气阻力:<800Pa，呼气阻力<300Pa。 |
|  | 辅助材料 |  | 1批 | 膨胀螺栓、吊卡、U型卡、吊杆、做支架用的角铁、槽钢、线管接头、锁母、胶布、螺栓、螺母、线缆等。辅材种类及用量要保证满足项目需求。 |
|  | 机械费 |  | 1项 | 折旧费、修理费、维修费、替换设备工具及附具费、润滑及擦拭材料费、安装拆卸及辅助设施费、管理费、动力费、燃料费等 |
|  | 安装及调试 |  | 1项 | 1、指导或负责编制施工的设计方案、安装调试方案和时间进度方案。 2、指导或负责组织设备安装施工，解决设备安装过程中的各种技术疑难问题。 3、监督和检查设备安装的质量，确保质量达到规定的技术标准。 4、指导或负责进行设备调试，处理设备调试过程中发生的各种异常现象。 5、指导或负责进行设备的启动运行，确保设备开机成功并正常投入使用。 |
|  | 消防检测 |  | 1项 | 所涉及的第三方消防检测相关费用由中标单位承担。 |
|  | 二氧化碳手提式灭火器 |  | 8个 | 二氧化碳5公斤灭火器。 |
|  | 灭火器箱 |  | 4个 | 1、产品材质：铁（表层镀红漆） 2、收纳容量：2瓶5公斤灭火器 |
| 2.2KVM远程管理 |  |  |  |  |
|  | 集中管理软件 |  | 1套 | 1、支持多KVM交换机集群，只需增加KVM交换机和接口模块，连接受控设备数量可无限扩展。 2、要求能通过IE、火狐等浏览器方式进行访问，需采用B/S架构，并支持多种浏览器访问。 3、权限分配要求灵活，支持用户或用户组分配服务器或服务器组的权限。 4、要求能做到针对不同的用户访问KVM的时候，能进行高级权限设定。可以针对每台服务器或服务器组进行设置，可以把键盘、鼠标左右键、音频和视频信号的权限分开，可以针对某个用户或用户组单独进行视频权限、音频权限、键盘权限、鼠标左右键权限设置。 5、支持对VMWARE VirtualCenter、ESX server等的统一管理，实现从平台发起对虚拟机的VMWARE会话。 6、要求集中管理平台要集成KVM录像审计功能，并统一登录，统一管理，能够对KVM的操作进行录像审计，以便事后追溯。 7、KVM录像审计策略要求：可支持对不同的用户，分别设置对不同服务器或服务器组设置审计策略。 8、审计服务器要求：可部署多个审计服务器，并能同时工作，保证审计的可靠性。 9、KVM审计要求支持键盘审计：要求对服务器的键盘操作进行字符审计，能够把键盘输入信息通过文本的形式记录下来。 10、支持多层域管理，上级域与下级域独立运行，适用于多级管理。 11、支持第三方KVM管理。 12、要求提供二次开发接口，可根据用户需求进行开发。 13、KVM集中控管平台采用集中认证与运维审计一体化平台，支持审计功能，支持多个管理节点接入，支持堡垒机无缝接入，支持账户管理，可将接入平台的所有数字KVM（机架式、小型机、刀片、虚拟服务器）、网络串口管理设备全部集中到一个平台控管和进行详细的权限分配和日志记录，对所有操作行为进行集中记录和审计。四核CPU，8G内存，2TB硬盘，千兆网卡等主流配置，标准1U高度。 |
|  | KVM切换器 |  | 1台 | 1、数字KVM交换机硬件要求支持4个远程数字用户，1个本地用户，可管理32台服务器的硬件设备，通道管理比例为1:8。 2、KVM交换机要求可管控32台受控设备，1本地4个远程IP并发用户，受控设备与控制操作台之间不受地域限制，采用KVM Over IP技术，无需安装软件，使用浏览器即可访问KVM交换机。 3、单台KVM装置具备双电源，且电源支持交直流160～240V输入；单台设备具备双10/100/1000M自适应网络接口，双网络接口支持冗余。 4、KVM单独使用要求支持虚拟媒体技术。通过用户端工作站本地硬盘、光驱、光盘镜像文件ISO格式、U盘直接给被管理服务器远程安装软件和拷贝数据。 5、鼠标功能：鼠标同步功能要求支持标准和绝对鼠标同步功能，单双鼠标功能要求在全屏和非全屏情况下均能支持单光标或双光标。 6、装置支持服务器视频信号整屏显示，远程访问服务器信号分辨率最高支持1920×1080@60hz，支持1680×1050等宽屏分辨率画面色彩要求达到16位真彩色。在不同分辨率服务器之间切换时，自动调节视频大小，无需人工手动调节。 7、要求对鼠标键盘和视频进行128位AES、DES、3DES和SSL（ARCFOUR）可选数据加密。 |
|  | 服务器连接模块 |  | 32套 | 支持PS/2 USB/SUN等多种接口模式，内置审计应用。 |
|  | LCD一体机 |  | 1台 | 19寸液晶四合一机架式KVM本地端控制台，用于数字KVM本地操控端，实现在监控中心即可集中操作管理。 |
| 2.3办公区建设 |  |  |  |  |
|  | 液晶拼接单元 |  | 9台 | LCD显示单元的技术要求： 1、LCD单元采用原装超窄边液晶面板，LED光源。 2、显示单元尺寸：约55英寸。 3、拼缝：≤0.88mm。 4、物理分辨率为1920×1080。 5、超宽视角≥160度，亮度等级达到11级。 6、对比度≥4800：1。 7、亮度≥500cd/㎡。 8、使用寿命≥60000小时。 9、3D动态自适应降噪。 10、内置控制单元接口支持：1路HDMI，1路DVI，1路VGA，2路VIDEO（环入环出），1路DEBUG ISP。 11、内置控制单元提供1路RS232（RJ45）入，2路RS232(RJ45)出串口控制，使控制信号可并联传输，有效防止因屏数量多而造成控制信号的衰减，并可通过远程控制。 12、为了营造安静的观看环境，显示单元具有优异的噪声控制功能，显示单元正常工作时噪声值≤15dB，待机噪声值≤5dB。 13、显示单元的MTBF平均无故障时间大于120000小时。 |
|  | 拼接控制软件 |  | 1套 | 1、大屏控制软件提供中文操作、控制和维护界面。 2、大屏控制软件提供模式和预案的管理。系统可依据用户习惯设置多组功能预案，预案可依据显示内容、窗口分布、应用场所等不同内容编辑并保存，使用之时一键调取，便捷迅速。 3、支持冗余热备份信号的切换控制。 |
|  | 系统专用线缆 |  | 1批 | 设备之间连接线材，包括电源线、控制线、RS232转接头子等。用量要保证满足项目需求。 |
|  | 拼接屏支架 |  | 1套 | 立地/嵌入式设计，由主架、附架及连接配件组成，全部钢材构架，主架起支撑、稳固作用，附架起安装、固定、维护作用。落地式机柜安装。 |
|  | 大屏装饰包边 |  | 1项 | 大屏安装完毕后屏体周边的包边装饰。根据屏体安装方式的不同，并且结合现场实际环境，对大屏进行美化包边装饰。包边装饰时请预留好必要的通风散热通道，保证屏体正常运行的散热需要。 |
|  | HDMI视频矩阵 |  | 1台 | 1、纯硬件结构，无系统，无CPU，不会出现蓝屏死机现象。 2、开机时间不大于5秒。 3、处理器底板基于PCIe插槽设计，数据带宽不少于16Gb/s，单机可设计不少于17条PCIe插槽，底板数据带宽最高可达到272Gb/s。 4、在工作电压额定值的85%～110%之间变化时，无需调整即可正常工作。 5、为了呈现良好的显示效果，图像信号无压缩、无失真实时传输，具备信号源实时处理功能；对各个输入信号采用纯硬件处理技术，采用独享带宽的方式为各个输入信号分配一条不少于3.18Gbps的信号处理通道。 6、板卡式热插拔结构，可任意扩容，最大可扩容到256路信号输入、72路信号输出。 7、支持风扇热插拔结构。 8、信号输入板和信号输出板位置可以任意调换，支持混插功能。 9、输入可支持CVBS、RGB、Dual-link DVI、HDMI、DP、SDI信号，分辨率最高可达3840*2400；输出帧率60Hz，分辨率最高可达1920*1200。 10、具备整墙同步功能及输出显示一致性。 11、具备虚拟屏积木式堆叠功能，可无缝接入PGIS、ARGIS等主流GIS系统，支持点对点超高分辨率显示。 12、可通过控制软件进行人性化设置：多窗口显示、窗口叠加、窗口位置调整、窗口缩放、窗口状态保存、字符叠加、视频参数调整等。 13、可自定义添加24BIT高清底图，也可自定义不同底图显示在不同的区域。 14、支持软件在线升级维护功能。 15、能读写输入卡的EDID，并能对EDID进行修改保存。 |
|  | 控制电脑 |  | 1套 | CPU Core 3.0G 6C，内存8GB/DDR4 2666 UDIMM，硬盘256GB SSD+1TB HD，显卡4GB 128bit VGA+HDMI+DP，网卡集成网卡，电源210W 85% ES TFX，约23寸显示器。 |
|  | 定制专业控制台桌椅 |  | 1项 | 一、控制台配置4套，规格：1200mmW*700mmD*1200mmH。材料要求如下： 1、基材：采用优质绿色环保型中纤板，经过防潮、防虫、防腐等化学处理；密度700kg/cm2或以上；干燥率低于10%含水率。 2、饰面：采用进口一级胡桃木皮面，厚度为0.6mm或以上，木纹清晰，同色封边，表面光滑，油漆附着力较强，不易刮花；防潮、防腐。 3、油漆：采用环保亚光聚脂漆，表面光亮平整，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀，硬度高、耐磨性强、能长久保持漆面效果。 4、五金配件：采用优质导轨、铰链及锁具，易滑动，噪音小，承重力强，具防腐防锈性。 二、椅子配置4张，材料要求如下： 1、优质黑色拉丝网，防潮、防污、易清洁等。 2、气压棒采用优等气压棒，升降轻便灵活，螺旋机构的升降配合良好，气动升降平稳、无漏气、无噪音，升降约48万次无故障。 3、PU扶手与五金五星脚架。 |
|  | 无线投屏器 |  | 1套 | 无线投屏器5G双WiFi模块。 |
|  | 扩声系统 |  | 1套 | 配置说明： 1、满足48平米间的扩声要求； 2、配置有2个音柱 （1）额定功率（100V）：12.5W，25W （2）额定功率（70V）：6.2W，12.5W （3）灵敏度≥88dB （4）频率响应：50-18KHz （5）喇叭单元：4"×2，2.5"×1 （6）防护等级：IP66 3、配置1个功放 （1）3通道麦克风TRS端子输入，2通道 Aux输入，1通道EMC输入； （2）2通道Mic Line输入（MIC2/MIC3通道的线路输入，灵敏度为775mv）； （3）带3级优先功能，其中Mic 1具有最高优先级别，EMC属第二优先级别，其他通道属第三优先级别； （4）Mic 1-3，Aux 1-2音量调节旋钮，总音量调节旋钮和高音、低音音调调节旋钮； （5）设备具有良好的短路、过载、过热等自我保护； （6）2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω； （7）额定输出功率:120W。 4、配置1个无线麦 （1）采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 （2）带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 （3）平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 （4）频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收，有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。 （5）接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 （6）系统包括有一台主机+两个无线手持话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW～30mW。 |
| 2.4新风系统 |  |  |  |  |
|  | 新风换气机 |  | 1台 | 1、风量：≥1000m3/h； 2、电压：220V； 3、过滤效率达到亚高效，满足机房设计规范要求的洁净度； 4、新排风量的配比要能够保持机房微正压； 5、全热交换器新风系统。 |
|  | 外墙防雨百叶 |  | 1个 | 铝合金百叶窗。 |
|  | 新风防火阀 |  | 1个 | 风管风量电动防火阀 70度。 |
|  | 新风管道 |  | 1项 | 1.镀锌薄钢板矩形风管周长（2000mm以下）δ=1.2mm。 2.含支架制作安装，支架除锈后，刷防锈漆二道，调和漆二道。 3.本项参考总数量为30米，投标实际数量以投标人评估为准，需要根据建筑平面图及现场核实进行评估，保证满足项目需求。 |
|  | 送风、排风口 |  | 8个 | 铝合金材质，用于通风系统中作送风、回风使用，可直接在管道末端或天花板上。规格600*600。 |
|  | 辅材 |  | 1批 | 辅材种类及用量要保证满足项目需求。 |
| 2.5防雷接地 |  |  |  |  |
|  | 第一级防雷器 |  | 2台 | 1.最大持续工作电压：385v 2.(10/350μs)冲击电流:Iimp=50 kA 3.(10/350μs)电压保护水平: Up≤2.0 kV 4.I级试验的比能量W/R: 625KJ/Ω 5.耐受短路电流能力: 50 KA 6.响应时间(tA)Ⅰ/Ⅱ: 100ns/25ns 7.远程通信: Option 8.接线端子紧固扭矩: 约4.5Nm 9.保护等级: IP20 |
|  | 第二级防雷器 |  | 1台 | 1.电涌保护器分类：Ⅱ/TPS 2.最大工作电压(Uc): 385V/50Hz 3.标称放电电流（8/20）In: 20 kA 4.最大放电电流（8/20）Imax: 40 KA 5.电压保护级别: Up≤1.8kV 6.响应时间(tA): 25ns 7.最大保险丝强度: 125AgL/gG 8.短路电流保险丝强度: 25kA/50Hz |
|  | 第三级防雷器 |  | 1台 | 1.电涌保护器分类：III/TPS 2.最大工作电压(Uc): 385V/50Hz 3.标称放电电流（8/20）In: 10 kA 4.最大放电电流（8/20）Imax: 20 KA 5.电压保护级别: Up≤1.2kV 6.响应时间(tA): 25ns 7.最大保险丝强度: 125AgL/gG 8.短路电流保险丝强度: 25kA/50Hz |
|  | 室内接地汇流排 |  | 1项 | 1.规格：30*3mm²； 2.本项参考总数量为50米，投标实际数量以投标人评估为准，需要根据建筑平面图及现场核实进行评估，保证满足项目需求。 |
|  | 机房设备、金属外窗等接地 |  | 1项 | 1.ZRBVR-6mm 2.阻燃性能符合GB/T19666-2005标准B级以上阻燃 。 3.耐火型电缆的耐火性能符合GB/119216.21-2003标准。 4.绝缘耐压值≥500伏特。 5.本项参考总数量为250米，投标实际数量以投标人评估为准，需要根据建筑平面图及现场核实进行评估，保证满足项目需求。 |
|  | 机柜接地线 |  | 1项 | 1.ZRBVR-16mm 2.阻燃性能符合GB/T19666-2005标准B级以上阻燃 。 3.耐火型电缆的耐火性能应符合GB/119216.21-2003标准。 4.绝缘耐压值≥500伏特。 5.本项参考总数量为100米，投标实际数量以投标人评估为准，需要根据建筑平面图及现场核实进行评估，保证满足项目需求。 |
|  | 防雷检测 |  | 1项 | 防雷中心检测，服务内容包括：对信息系统机房防雷设施设计施工图技术审查，对信息系统机房防雷设施检测，还包括技术报告、证照等工本及制作。所涉及的相关费用均由中标单位承担。 |
|  | 辅材 |  | 1批 | 膨胀螺栓、绝缘头、铜耳、锁母、胶布、螺栓、螺母、套管、麻油漆、焊条、尼龙扎带等。辅材种类及用量要保证满足项目需求。 |
| 2.6灯光照明 |  |  |  |  |
|  | LED平板灯盘 |  | 18套 | 1.嵌入式LED灯：嵌入式LED灯盘600×600mm； 2.灯体材质：采用冷轧钢板处理防锈防腐蚀； 3.采用光源驱动全封闭设计，安全防漏电； 4.光源驱动模组化设计，替换方便； 5.出光均匀度好，无频闪。 |
|  | 防爆灯 |  | 18套 | 防爆灯led ，1.2米双管，LED灯60w。 |
|  | 照明翘板开关 |  | 3个 | A8双位单极开关。 |
|  | 电源插座 |  | 20个 | A8五孔10A插座。 |
|  | 应急灯 |  | 5盏 | 1、工作电压：24V； 2、工作电流：≤280mA； 3、线制：二线连接，无极性； 4、用环境：温度：-10℃～+50℃；相对湿度≤95%。 |
|  | 安全出口指示灯 |  | 4盏 | 1、工作电压：24V； 2、工作电流：≤280mA； 3、线制：二线连接，无极性； 4、用环境：温度：-10℃～+50℃；相对湿度≤95%。 |
|  | 铜芯线缆 |  | 1项 | 1、BV-2.5铜芯线缆 2、本项参考总数量为6卷，投标实际数量以投标人评估为准，需要根据建筑平面图及现场核实进行评估，保证满足项目需求。 |
|  | 铜芯线缆 |  | 1项 | 1、BV-1.5铜芯线缆 2、本项参考总数量为8卷，投标实际数量以投标人评估为准，需要根据建筑平面图及现场核实进行评估，保证满足项目需求 |
|  | 金属桥架 |  | 1项 | 1、200mm×100mm，厚1.0mm 2、本项参考总数量为30米，投标实际数量以投标人评估为准，需要根据建筑平面图及现场核实进行评估，保证满足项目需求。 |
|  | 金属线管 |  | 1项 | 1、镀锌金属线管DN20，厚1.5mm 2、本项参考总数量为300米，投标实际数量以投标人评估为准，需要根据建筑平面图及现场核实进行评估，保证满足项目需求。 |
|  | 带护套金属软管 |  | 1项 | 1、规格：DN20 2、本项参考总数量为50米，投标实际数量以投标人评估为准，需要根据建筑平面图及现场核实进行评估，保证满足项目需求。 |
| （三）机房装饰装修 |  |  |  |  |
|  | 拆除原有天花板 |  | 1项 | 1、中标方人工； 2、本项参考总数量为120 M2，投标实际数量以投标人评估为准，需要根据建筑平面图及现场核实进行评估，保证满足项目需求。 |
|  | 拆除原有地板 |  | 1项 | 1、中标方人工； 2、本项参考总数量为120 M2，投标实际数量以投标人评估为准，需要根据建筑平面图及现场核实进行评估，保证满足项目需求。 |
|  | 拆除原有隔断 |  | 1项 | 1、中标方人工； 2、本项参考总数量为60 M2，投标实际数量以投标人评估为准，需要根据建筑平面图及现场核实进行评估，保证满足项目需求。 |
|  | 拆除原有消防管道 |  | 1项 | 1、材料+人工； 2、按现场实际平方数结算。 |
|  | 窗户轻钢龙骨架加埃特板密封 |  | 1项 | 1、轻钢龙骨骨架。 2、面封埃特板。 3、本项参考总数量为10 M2，投标实际数量以投标人评估为准，需要根据建筑平面图及现场核实进行评估，保证满足项目需求。 |
|  | 天花及梁刷防尘漆 |  | 1项 | 1、刷防尘漆 2、本项参考总数量为130 M2，投标实际数量以投标人评估为准，需要根据建筑平面图及现场核实进行评估，保证满足项目需求。 |
|  | 地面除尘及刷防尘漆 |  | 1项 | 1、地面除尘及刷防尘漆，实施区域：负一楼低压配电房。 2、本项参考总数量为160 M2，投标实际数量以投标人评估为准，需要根据建筑平面图及现场核实进行评估，保证满足项目需求。 |
|  | 天花保温棉 |  | 1项 | 1、9mm厚。 2、本项参考总数量为130 M2，投标实际数量以投标人评估为准，需要根据建筑平面图及现场核实进行评估，保证满足项目需求。 |
|  | 天花轻钢龙骨架 |  | 1项 | 1、铝合金材质。 2、本项参考总数量为110 M2，投标实际数量以投标人评估为准，需要根据建筑平面图及现场核实进行评估，保证满足项目需求。 |
|  | 天花微孔铝扣板 |  | 1项 | 1、铝合金微孔顶板规格：600×600×0.8mm，以1001H24、3003H24国际标准铝材热轧铝合金板材为基材； 2、静电粉末喷涂：表面采用进口粉体，涂层厚度大于或等于80um。 3、本项参考总数量为110 M2，投标实际数量以投标人评估为准，需要根据建筑平面图及现场核实进行评估，保证满足项目需求。 |
|  | 防火玻璃隔断墙 |  | 1项 | 1、规格：12厘防火玻璃隔断。 2、本项参考总数量为18 M2，投标实际数量以投标人评估为准，需要根据建筑平面图及现场核实进行评估，保证满足项目需求。 |
|  | 玻璃铜支架 |  | 1项 | 1、钢结构，表面封木板，304不锈钢包边，要求符合相关国家标准。 2、本项参考总数量为40米，投标实际数量以投标人评估为准，需要根据建筑平面图及现场核实进行评估，保证满足项目需求。 |
|  | 墙面轻钢龙骨架 |  | 1项 | 1、钢方通，80mm×40mm×2.5mm，现场焊接，防锈处理，表面封木板。 2、本项参考总数量为140 M2，投标实际数量以投标人评估为准，需要根据建筑平面图及现场核实进行评估，保证满足项目需求。 |
|  | 墙面彩钢板饰面 |  | 1项 | 1.成品厚度12mm。 2.性能要求： （1）表面材料：热溶镀锌彩钢板外烤抗静电耐火漆，钢板基板厚为0.6mm； （2）墙板连接边：滚压工艺制成波浪线M型耳朵边，保证墙板平整； （3）装饰压条：铝合金按压扣式装饰压条； （4）防火性能：耐火2小时检验合格，A级防火检验合格； （5）隔音性能：≥45dB，符合国家GB/T50121-2005《建筑隔声评价标准》检验合格。 3.本项参考总数量为100 M2，投标实际数量以投标人评估为准，需要根据建筑平面图及现场核实进行评估，保证满足项目需求。 |
|  | 墙面彩钢板踢脚线 |  | 1项 | 1、304不锈钢。 2、本项参考总数量为35米，投标实际数量以投标人评估为准，需要根据建筑平面图及现场核实进行评估，保证满足项目需求。 |
|  | 全钢抗静电活动地板（无边） |  | 1项 | 1、规格：600mm×600mm×35mm； 2、性能要求：灰白，无边，钢制内六角杯；HPL贴面，厚度≥1.2mm；平面度≤0.5mm；集中载荷≥3500N；均布载荷≥17000N；地板重量12.5±0.5kg/pc；极限尺寸偏差600±0.1mm；地板系统电阻1×106—1×1010Ω；耐磨值≥3000转，磨损量≤0.012g/cm2；防火指标：基材A级，不燃；贴面FV-1级； 支架镀锌，高度≥300mm，可调节高度±20mm，承重≥2200kg。 3、本项参考总数量为110 M2，投标实际数量以投标人评估为准，需要根据建筑平面图及现场核实进行评估，保证满足项目需求。 |
|  | 地板周边支架 |  | 1项 | 1、4×40mm镀锌角钢，防锈处理。 2、本项参考总数量为45 米，投标实际数量以投标人评估为准，需要根据建筑平面图及现场核实进行评估，保证满足项目需求。 |
|  | 钢质防火防盗门 |  | 3樘 | 1、规格：150mm×2100mm 2、含五金配件安装（防火锁、闭门器及防火铰链另计） 3、消防部门认可产品 |
|  | 防火玻璃地弹门 |  | 1樘 | 1、玻璃品种、厚度：12mm钢化防火玻璃； 2、规格：1000×2200mm。 |
|  | 双爪地板吸盘 |  | 2个 | 1、主体材质：加厚铝合金 2、吸盘材质：天然橡胶 3、水平吸力：100KG 4、垂直吸力：80KG 5、吸盘直径：120MM |
|  | 电池柜及冷通道机柜承重架 |  | 1项 | 10#槽钢，现场焊接前做好防锈处理。 |
|  | 辅材 |  | 1批 | 脚手架、焊条、防锈漆、胶水、紧固件等。辅材种类及用量要保证满足项目需求。 |
| （四）其它 |  |  |  |  |
|  | 机房搬迁 |  | 1项 | 设备迁移、系统重新部署、数据备份、上线测试。 |
|  | 集成服务 |  | 1项 | 内容包括但不限于：提供所有新增软硬件设备的安装、调试、测试、试运行、上线、验收、及本项目需要的辅材等工作。 |
| 二、涉及项目的其他要求 |  |  |  |  |
| ▲采购预算金额 |  | 301.9万元 |  |  |
| 采购标的需实现的功能或者目标 |  | 见本表“项目需要及技术需求”。 |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 具体见本招标文件“投标人须知”及“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  | 见本表“项目需要及技术需求”。 |  |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 |  | 见本表“项目需要及技术需求”及“商务条款”。 |  |  |
| 采购标的验收标准及要求 |  | 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2、中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的项目需要及技术需求全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 |  |  |
| 其他技术、服务要求 |  | 本项目是对原教室改建成新的机房，需要机房的设计装修、UPS电池间的装修，旧机房机柜、空调、服务器的迁移，应用服务器的重新部署等工作，要求投入项目的工作人员不低于10人。 |  |  |
| 三、投标人的资信要求 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 能力或业绩要求 |  | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 原厂商授权 |  | “项目需要及技术需求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有请于投标文件中提供。 |  |  |
| 产品资料及说明文件 |  | “项目需要及技术需求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，投标文件中可提供所投入本项目设备生产商编写的有性能参数描述的产品说明书或彩页（应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等）。当投标文件提供的设备性能参数与该生产商提供的性能参数不符合时，以生产商资料为准。 |  |  |
| ▲四、商务条款（供应商商务条款响应与售后服务同一内容不相符的以低计算） |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 1.除“项目需要及技术需求”另行特别注明的以外，质保期3年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，按国家或生产厂家的规定执行，若投标人在投标文件中承诺高于该期限，按照投标人承诺履行），设备保修服务自最终验收合格之日起计算，保修期内设备运行故障，中标人须免费提供维修服务。保修期外对设备提供终身有偿维修服务。需求表中特别注明的按需求表中的执行。 2.软件部分项目终验后必须提供三年的维护期，维护期内免费软件完善修改、版本升级、技术维护等。属于程序BUG的问题终生免费保修。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  | 除“项目需要及技术需求”另行特别注明的以外，售后服务须满足下列要求： 1.免费送货上门、免费安装调试至最佳状态、免费培训操作人员（含设备的使用操作和简单维护）。 2.中标人应在南宁设立常驻售后团队，确保能够提供本地化服务，提供至少1名驻点技术工程师5×8小时技术服务，7×24小时现场技术服务（投标文件中提供相关售后机构证明文件或中标后设立售后机构的书面承诺）。 3.在质量保证期内，如业务系统发生变更，中标人必须配合采购人完成安全防护系统与新业务系统的对接工作，采购人不再支付任何费用。 4.中标人接设备故障通知后，10分钟内作出有效响应，如需现场维护的情况下，30分钟内到达现场。4小时内提供解决方案，24小时内排除并解决故障。如24小时仍无法修复，供应商必须在48小时内提供相同或高于产品技术参数要求的备用设备，直至故障修复。 5.中标人须按照国家信息安全相关标准组织信息技术巡检服务，每年组织至少2次，每两个季度至少1次，巡检方案须在采购人组织下进行实施，并出具巡检报告。 |  |  |
| 项目工期及地点 |  | 1.项目工期：自签订合同之日起60日历日内（含设备交付验收并安装调试合格）；因中标供应商原因不能按照合同要求并超出工期的，由此引起的全部责任由中标供应商负责。 2.项目地点及交货地点：广西南宁市采购人指定地点。 |  |  |
| 付款条件 |  | 签订合同后10个工作日内采购人向中标人支付合同总金额30%的预付款，待货物安装调试完毕并最终验收合格后，采购人在20个工作日内凭中标人开具的全额发票付清中标人剩余的70%合同款。无质保金、无息。 |  |  |
| 报价及其他要求 |  | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.投标报价包含设备及服务需求要求所需的一切费用总和，除另有约定外，中标价不因任何因素而调整： （1）货物采购包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、集成服务、机械费、消防检测、防雷检测、培训、保修等一切税金和费用； （2）服务采购包括整体服务价格以及安装调试、集成服务、机械费、消防检测、防雷检测、培训、维护等一切税金和费用。 |  |  |
| 五、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |
| 说明 |  | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理。 |  |  |
| 核心产品 |  | 本项目项号 3 货物“蓄电池”为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |
| 其他说明 |  | ▲1.除定制软件及服务，投标人报价文件中必须列明硬件所投标产品的品牌和型号（品牌和型号均需提供），如不填写视为不满足。 2.为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取招标文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。 |  |  |
| 现场踏勘 |  | 1、为便于投标人了解项目现场情况和实际需求，并结合评标办法提供切合项目的项目设计图、技术方案及实施方案，采购人统一组织现场踏勘。 2、投标人经实地考察后由此而做出的推论、理解和结论采购人概不负责，因自身原因考察不详细而导致服务方案偏差、中标后不能履约等一切责任由投标人自行承担。 3、集中考察时间：2020年 1 月 31 日上午10时集中，考察现场所发生的费用由供应商自行承担，逾时不候。 4、联系人：郭老师，电话：13907717406；集中地点：广西南宁市明秀东路179号，图书馆9002，地下室负一楼。 5、现场考察携带的资料：委托代理人持单位介绍信原件、个人有效身份证原件前往。 |  |  |

C分标

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 采购标的 |  | 数量 | 项目需要及技术需求 |
| 校园网络安全升级建设项目 |  |  |  |  |
|  | 防火墙(FW) |  | 2套 | 1. 2U机箱；最大配置为34个接口，4个SFP+万兆接口（含光模块），2个10/100/1000BASE-T接口，3个可插拨的扩展槽，标配模块化双冗余电源；防病毒功能模块，3年病毒库升级许可。 2. 设备支持虚拟系统，可做资源虚拟化即在一台物理设备上划分出120个相互独立的虚拟系统，可根据连接配额及连接新建速率为每个虚拟系统分配资源，支持手动和LACP链路聚合，可根据源/目的mac、源/目的IP、源/目的端口、五元组、端口轮询等条件提供不少于11种链路负载算法，支持DNS Doctoring功能，能够将来自内部网络的域名解析请求定向到真实内网资源，提高访问效率，同时支持通过配置多条 DNS Doctoring，实现内网资源服务器的负载均衡，内置异常行为检测功能，通过统计智能学习算法，对特定地址对象建立监控策略，基于新建、并发、流量等数据与上一周期记录值进行比较判定是否异常，如果存在异常则报警。 3. 性能：防火墙吞吐率：26Gbps；并发连接数：800万。 |
|  | 基线检查（漏洞扫描） |  | 1套 | 一、▲性能参数 1、包含设备资产安全配置检查和变更检查授权≥50台（可扩展到≥150台），漏扫和WEB漏扫功能授权数量无限制； 2、1U设备，标配≥6个千兆电口，2个千兆光口，内存≥8GB，硬盘SATA≥1TB，单电源。 二、功能参数 1. 通过SSL加密对数据传输等进行处理，HTTPS方式，采用B/S架构操作，支持IPV6。 2. 基线检查和变更检查支持远程检查，SSH、TELENT、SMB、离线检查，支持跳转机跳转，口令批量录入。 3. 支持一次性任务、立即任务、周期任务等多种调度方式； 4. ▲支持漏洞扫描、安全基线检查、变更检查的三合一任务，三者也可任意组合执行任务（投标文件中提供截图证明）。 5. 基线检查支持系统类型包括主机类：windows、Unix、solaris、HP-Unix、AIX、 Linux等；网络设备：华为、H3C、Cisco、Juniper、中兴等；防火墙：华为、天融信、H3C、Fortigate、Cisco、Juniper、迪普防火墙等；数据库：Mysql、DB2、Oracle、Sqlserver、Sybase等；中间件：Tomcat、IIS、Webservices、Apache、Weblogic、Resin、Nginx等。 6. 在安全基线违规列表中，选择某个违规信息，可进一步查看该违规的详细信息和解决方案。 7. 变更检查支持检查重要文件、文件夹、注册表、启动项、进程等详细信息以及变更状态。 8. 支持根据实际情况设置任意检查结果作为变更基线，后续变更任务将以当前基线作为变更与否的比较标准，支持与自身或其他设备的同类型变更项进行比对，检查设备间核心配置项的异同之处。 9. 能够识别出运行的服务和端口，内置漏洞库46000条。支持CVE等编号，拥有完备的知识体系。 10. 能够扫描主流虚拟机管理系统的安全漏洞，如：VMWare ESXi。 11. 支持常见的WEB应用弱点检测，支持主流安全漏洞扫描，如：SQL注入、跨站脚本攻击、网页木马、系统命令执行漏洞、信息泄露、资源位置预测漏洞、目录遍历漏洞、配置不当漏洞、弱密码、内容欺骗漏洞、外链、暗链、等类型漏洞；支持WEB1.0，WEB2.0扫描；支持对网站资产管理，快捷网站扫描。 12.任务报告展示：支持四合一多维度展示任务详情，并支持导出Word、PDF、HTML等多种报表。 13. ▲历次任务比对：支持对周期任务的多次执行任务结果进行比对，比对结果中详细展示报告间的异同之处（投标文件提供截图证明）。 14.以列表的方式展示告警，支持告警策略自定义，告警声音设置，告警过滤策略。 15. ▲支持告警复核（针对已确认的告警进行系统自动检查，通过系统执行相关任务精确确认告警是否已经清除）（投标文件提供截图证明）。 16.支持三权分立方式的授权，即管理员只负责完成设备的系统配置，安全管理员配置核查，审计员负责对系统本身的用户操作日志管理和审计。 |
|  | 主机安全及管理系统(EDR) |  | 1套 | 1.▲管理中心+终端（服务器和pc客户端）授权模式，软件交付。 2.支持Windows server 2003、Windows server 2008、Windows server 2012、Windows server 2016、win xp 、win 7、win 8、win 10、Centos 5.0 +、Redhat 5.0 + 、Suse11 +、Ubuntu 14 +、华为泰山、中标麒麟、银河麒麟、凝思等操作系统。 3.支持对CPU使用率监控、内存占用率监控、磁盘读写监控、上下行流量监控，在达到配置阈值时报警。 4.支持防端口扫描，防违规外联，锁定恶意的端口扫描及外联行为，并记录告警。 5.▲违规外联支持黑、白名单双模式，白名单模式可配置是否允许访问特定的网站和地址；黑名单模式可自定义恶意IP，支持黑名单告警和阻断。 6.支持网站防护，包括SQL注入、XSS、Web应用及容器漏洞防护、访问控制、屏蔽扫描器等。 7.支持流量画像，支持全网流量可视化、应用级流量可视化；支持威胁横向扩散路径可视化与一键阻断；支持违规外联路径可视化与一键阻断。 8.支持登录防护，包括以系统账号为粒度的异常登录防护、支持五个任意维度的系统登录访问策略设置、防暴力破解、弱口令检测并告警。触发登录防护后，自动联动添加微隔离规则。 9.业务间流量东西向隔离功能，包括IP、端口、协议、流向等细粒度权限控制。 10.▲具有系统漏洞扫描和修复功能，提供真实漏洞补丁。管理中心可作为补丁服务器，支持管理中心可上网和不可上网2种情况。提供离线补丁下载器，按需智能获取内网所需补丁。 11.杀毒支持进程主动式防御，在进程启动、文件创建时自动触发。 12.支持内存查杀毒、运行文件查杀毒、图片视频查杀毒；支持查杀各类Office文档中的宏病毒，支持查杀各类Office文档格式夹带型木马。 13.提供专门的勒索风险评估功能。至少需要包含：弱口令检测、系统漏洞检测、恶意进程检测、高危端口检测等能力。 14.提供专门的针对已知勒索病毒的防御引擎，并提供功能开关项。对于已知勒索病毒确保进程无法启动。 15.提供专门的针对未知勒索病毒的防御引擎，并提供功能开关项。对于未知勒索病毒确保无法加密（投标文件提供产品界面截图证明）。 16.提供专门的挖矿风险评估工具。评估项目至少包括：弱口令、系统漏洞、恶意进程、DNS历史查询、违规外联等。 17.支持免疫引擎通过强制访问控制技术免疫WannaMine1.0/2.0/3.0等免杀病毒。 18.支持强力查杀，对于无法普通隔离的病毒文件强制停止进程并隔离或动态移除到删除队列。 19.管理平台支持一键卸载客户端、一键设置客户端卸载密码、一键停止/恢复所有防护、一键解除绑定。 20.支持对屏幕拍照泄密数据的行为进行溯源。 21.▲通过公安部信息安全产品检测中心检测并获得销售许可证书（投标文件提供证书复印件证明）。 22.▲软件要求在中华人民共和国境内开发，具备自主知识产权，投标文件中提供软件著作权证明文件。 23.▲软件界面友好，易于安装、配置和管理，并有详尽的技术文档。软件图形界面以及各类技术文档均为中文。 24.含20个服务器。 |
|  | 虚拟专用网络系统（SSL VPN） |  | 1套 | 1. 1U机箱，配置为6个10/100/1000BASE-T接口和2个SFP插槽，2个可插拨的扩展槽，单电源，含1000个SSL VPN的客户端许可。 2. 具有多种认证方式，如静态用户名口令、数字证书、短信、硬件特征码绑定、图形码、人脸识别认证方式，同时可做两种或两种以上的组合认证。具有可信接入功能，能够对接入主机的信息进行检查，包括域名、杀毒软件、必须安装的程序、必须运行的服务等。支持Web方式单点登录，用户登录VPN后无需二次输入用户名口令即可登录应用系统。支持PC终端、移动终端病毒查杀功能，综合传统的特征码技术和主动的启发式分析技术以及基于行为分析的病毒查杀技术，保护移动设备远离病毒、间谍软件、木马、蠕虫、bots等威胁的侵害。 3. 性能：IPSEC吞吐率：1Gbps，IPSEC VPN隧道数：10000，SSL吞吐率：600Mbps，SSL并发用户数：4000，管理用户数：15000。 |
|  | 应用交付网关（AD，负载均衡） |  | 1套 | 一、▲性能参数 1、吞吐量≥25Gbps，并发连接数≥20,000,000；4层新建连接数CPS≥550,000；7层新建连接数RPS≥250,000；内存≥16GB，硬盘SSD≥480GB，标配≥4个千兆电口，≥8个千兆光口，≥2个万兆光口； 2、提供3年产品质保；3年免费软件升级。 二、功能参数 1、▲要求为国产化品牌，独立专业负载设备，非插卡式扩展的负载均衡设备。 2、部署方式支持串接部署、旁路部署；支持三角传输模式。 3、提供针对多条出口线路的链路负载均衡功能，实现inbound和outbound流量的均衡调度，以及链路之间的冗余互备。 4、▲支持静态IP和PPPOE两种线路接入方式（投标文件提供截图证明）。 5、提供针对多站点业务发布的全局负载均衡功能，通过智能DNS等机制实现公网用户对多个数据中心或单个数据中心多条线路的最佳访问。 6、▲支持被动式健康检查，可根据对业务流量的观测采样，辅助判断应用服务器健康状况；对常规HTTP应用可配置基于反映URL失效的HTTP响应状态码的观测判断机制，对于复杂应用可配置基于RST关闭连接和零窗口等异常TCP传输行为的观测判断机制。（投标文件提供截图证明） 7、▲支持主动探测方式与被动观测方式结合使用的服务器健康检查手段，以便适应各种复杂应用交互流程，保障业务系统的高可用性。（投标文件提供截图证明） 8、▲对Oracle数据库和Weblogic中间件的关键性能指标监控，并通过报表的形式多维度实时展现关键性能参数。 9、▲支持图片优化技术，通过对图片格式的转换，减少传输流量，提升web页面加载速度。无需改动服务器端的图片源文件，可根据浏览器种类自动识别转换类型，将图片转换为对应支持的WebP或JPEG格式，优化加速效果。（投标文件提供截图证明） 10、支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率。 11、▲支持基于链路流量负荷情况的繁忙保护机制，能根据链路的上行/下行带宽占用率情况执行对出站/入站流量的高级调度策略。（投标文件中提供截图证明） 12、支持服务器浪涌保护，支持面向服务器健康度的弹性调控机制，可通过监控业务流中的TCP传输异常来衡量服务器节点的有效性，尝试对性能不足的服务器临时开启过载保护，动态调节服务器的负载。 13、支持与VMware vSphere服务器虚拟化环境深度结合，提供VMware vCenter的插件，可以实现在vCenter上管理负载均衡设备，自动同步配置。 14、支持与VMware vCenter联动，可根据业务高峰期与空闲时段进行主动判断，针对应用系统的虚拟机负荷（例如服务发连接数、CPU阈值等信息）进行实时调整，通过动态增加或关闭虚拟机以调整业务资源（无需额外购买VMware Lisence）。 15、▲支持实时漏洞检测功能，通过对实时流量进行安全性分析来评估业务系统的漏洞风险。 |
|  | 安全态势感知系统 |  | 1套 | 一、平台 1、▲一体化提供数据采集与计算所需的所有硬件设备资源和软件功能模块。 2、CPU≥24核，内存≥250GB，配置企业级存储磁盘，磁盘可用容量≥38TB。 3、千兆电口2个，可为万兆双口RJ45、千兆四口RJ45、万兆双口光纤等多种网络接口。 4、支持通过多种类型的安全、泛安全类数据接入采集，包括但不限于设备日志数据、流量数据、弱点漏洞数据、系统性能数据、威胁情报数据、资产人员数据。 5、支持通过云端对接、本地导入或手动编辑的方式，接入威胁情报数据。 6、无需外置日志探针，态势感知平台须包含日志采集功能。 7、日志采集方式支持但不仅限于Syslog、kafka、ftp、部署代理等4种方式。 8、支持采集异构设备的日志数据，实现包括但不限于安全类、网络类、应用服务器类、操作系统类等至少4大类、50种设备的日志接入采集。 9、内置解析规则支持厂商>100家，支持解析日志设备型号>2000种。 10、无需配置解析规则与设备日志对应关系，自动完成解析。 11、▲支持日志源接入≥200个。 12、大数据平台中的安全数据，包括告警数据、资产数据、工单等至少20种可共享给第三方系统，实现数据共享和交换。 13、支持黄赌毒反共黑链的实时检测（投标文件中要求提供截图）。 14、▲支持与同品牌的EDR集成联动，一键查杀木马病毒（投标文件中要求提供截图）。 15、平台内置不少于8种机器学习分析场景模型，可检测发现勒索挖矿告警数异常、安全设备日志数异常、网络会话数异常、域名请求数异常等特定场景条件下的安全态势异常。 16、支持安全态势的可视化呈现，以大屏的方式从攻击事件、资产安全、追踪溯源、运行监测、重保方案等多个维度进行可视化展示，提供不少于10块大屏展示界面。 17、支持对原始日志数据、安全告警数据进行分类检索，从检索结果可关联威胁情报和资产信息并一键跳转。 18、支持通过离线导入或手动编辑添加的方式，形成本地威胁情报，允许用户自建行业情报库，并实现情报库的增删改查、导入、导出功能。 19、支持通过流量无侵入式自动发现资产，支持发现终端、Web服务器、DNS服务器、邮件服务器、FTP文件服务器等类型≥5种，其中web服务器支持自动识别服务域名和服务站点名称。 20、支持在拓扑图上一键点击跳转查询相应网络实体的安全日志。 21、支持工单举证信息一键溯源，工单处置人员可以直接定位到工单关联的原始信息进行查看（投标文件中要求提供截图）。 22、组织架构中各级单位支持设定独立的安全管理员、业务系统、安全域。 23、支持数据标准管理，用户可以根据实际需求，对字典进行编辑，支持手动修改、增加或删除相应的字段。 24、支持拖拽式交互设计安全风险分析研判策略和联动响应剧本，支持多种策略编排动作，包括但不限于关联验证、告警聚合、联动、阻断。支持策略下发，并生成跟踪任务，任务执行过程中可加入安管人员控制环节。 25、支持SHELLCODE检测，可通过分析文件中的二进制代码，定位到文件溢出攻击的代码，并能定位到APT攻击中的0DAY攻击。 26、对各种基于邮件的攻击进行检测，包含Webmail，邮件社工，邮件附件攻击检测，提供综合管理和关联分析能力，实现告警数据挖掘、多维度关联分析、APT攻击链分析和整体安全威胁态势分析等功能，可提供云端高级分析服务，对网络中传输的文件进行分离和检测，检测方式包含病毒引擎检测、静态分析、动态沙箱分析、基因图谱分析，对恶意文件出具文件沙箱分析报告，对网络中的异常流量进行检测，包括威胁情报检测子系统、DGA域名访问、远程控制行为、挖矿行为、远程溢出攻击及漏洞发现、暴力破解、隐蔽信道传输及弱口令利用等异常流量的检测硬件外形：用于流量采集和文件安全检测的数据采集，作为大数据平台的采集探针将数据输送到平台上进行分析。 二、流量探针 1、▲为保证与态势感知平台对接的便利性和兼容性，综合流量探针须与态势感知平台为同一厂家，保证交付时无需开发接口才能进行对接。 2、旁路镜像模式部署，不影响服务器处理性能和网络架构。 3、支持旁路部署和分布式部署，对探测器可以添加、删除，显示探测器版本、状态和IP，管理中心可实现告警统一管理。 4、可自定义管理中心和探测器之间的数据传输速率、时间、发送目录等参数，并可显示不同探测器的IP、版本、状态和最近24小时的风险信息。 5、支持对≥2800多种应用流量数据进行统计，包含但不限于QQ、迅雷、VPN、PPTV等各种应用。 6、对2-7层的原始流量深度解析，包括全流量审计、风险日志、会话应用识别、会话应用流量统计、传输层流量统计、应用层流量统计等。 7、支持检测WEB攻击、异常访问、恶意文件攻击、远程控制、WEB后门访问、发件人欺骗、邮件头欺骗、邮件钓鱼、邮件恶意链接、DGA域名请求、SMB远程溢出攻击、WEB行为分析、隐蔽信道通信、暴力破解。 8、对社工类攻击进行检测，检测内容包括：邮件头欺骗、邮件发件人欺骗、邮件钓鱼欺骗、邮件恶意链接。 9、▲通过分析文件中的二进制代码，找到文件溢出攻击的代码，并能找到APT攻击中的0day攻击。 10、▲支持文件动态沙箱分析（本地沙箱分析，无需传到云端）。 11、▲支持元数据按照服务器配置、发送配置、发送情况进行设置。KAFKA发送配置可以按照发送状态、主题、服务器列表、服务器响应、服务器版本、是否需要压缩、json格式设置。支持字段名称禁用和启用进行配置。 12、▲支持对IP地址地理位置信息自定义添加，在产生告警时， IP可正常显示所属地理位置信息。 |
|  | 数据库审计与风险控制系统软件 |  | 1套 | 1.审计产品采用专用工控机硬件架构，非普通PC服务器， MTBF(平均故障间隔时间)≥65000小时；系统启动采用CF卡加硬盘方式，保证稳定可靠不可篡改。 2.标准2U设备，CPU规格≥4核，内存容量≥8GB*2，硬盘配置≥1TB*2（Raid 1）。网口≥1管理口+1HA口+8审计口，电源配置双电源。 3.▲总网络吞吐量≥2000Mbps；双向审计最大数据库流量≥200Mbps；峰值事务处理能力TPS≥2000条/秒；日志数量存储：4亿条；全功能开放。 4.▲数据库实例授权许可数量：12个数据库授权旁路部署模式下无须在被审计数据库系统上安装任何代理即可实现审计。 5.▲支持在目标数据库安装agent解决虚拟化环境内部流量无法镜像场景下数据库的审计。 6.管理中心和探测器都可存储审计数据，实现大数据环境下磁盘空间的有效利用和扩展。 7.支持Oracle、SQL-Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL等六种主流数据库审计；支持PostgreSQL、Cache、人大金仓、达梦、南大通用等数据库审计。 8.支持对SQLserver 2005以上版本加密用户名的审计。 9.支持主流业务协议 HTTP、Telnet、FTP、SMTP、POP3、DCOM。 10.支持数据库操作类、表、视图、索引、存储过程等各种对象的所有SQL操作审计。 11.支持数据库请求和返回的双向审计，特别是返回字段和结果集、执行状态、返回行数、执行时长等内容，支持通过返回行数和内容大小控制返回结果集大小。 12.▲支持在IPV6环境中部署，且支持所有数据库IPV6协议的审计（投标文件提供功能截图）。 13.自动识别流量中存在的数据库，也可通过扫描发现网络中的数据库(投标文件提供功能截图证明)。 14.支持B/S业务系统三层关联审计。 15.支持通过部署agent实现java web环境准确关联。 16.支持数据库协议解析成会话形式，并支持一键关联到具体的SQL操作会话。 17.支持基于数据库访问日期、时间、源/目的IP、来源、数据库名、字段值、数据库登陆账号、SQL关键词、数据库返回码、SQL响应时间、数据库操作类型、影响行数等条件的审计查询。 18.支持对数据库自动建模及智能对异常行为告警功能（投标文件提供产品功能截图）。 |
| 二、涉及项目的其他要求 |  |  |  |  |
| ▲采购预算金额 |  | 167.1万元 |  |  |
| 采购标的需实现的功能或者目标 |  | 见本表“项目需要及技术需求”。 |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 具体见本招标文件“投标人须知”及“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  | 见本表“项目需要及技术需求”。 |  |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 |  | 见本表“项目需要及技术需求”及“商务条款”。 |  |  |
| 采购标的验收标准及要求 |  | 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2、中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的项目需要及技术需求全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 |  |  |
| 其他技术、服务要求 |  | 如有，请结合项目提供项目实施方案及技术服务人员配置方案。 |  |  |
| 三、投标人的资信要求 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 能力或业绩要求 |  | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 原厂商授权 |  | “项目需要及技术需求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有请于投标文件中提供。 |  |  |
| 产品资料及说明文件 |  | “项目需要及技术需求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，投标文件中可提供所投入本项目设备生产商编写的有性能参数描述的产品说明书或彩页（应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等）。当投标文件提供的设备性能参数与该生产商提供的性能参数不符合时，以生产商资料为准。 |  |  |
| ▲四、商务条款（供应商商务条款响应与售后服务同一内容不相符的以低计算） |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 1.除“项目需要及技术需求”另行特别注明的以外，质保期3年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，按国家或生产厂家的规定执行，若投标人在投标文件中承诺高于该期限，按照投标人承诺履行），设备保修服务自最终验收合格之日起计算，保修期内设备运行故障，中标人须免费提供维修服务。保修期外对设备提供终身有偿维修服务。需求表中特别注明的按需求表中的执行。 2.软件部分项目终验后，维护期内免费软件完善修改、版本升级、技术维护等。属于程序BUG的问题终生免费保修。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  | 除“项目需要及技术需求”另行特别注明的以外，售后服务须满足下列要求： 1.免费送货上门、免费安装调试至最佳状态、免费培训操作人员（含设备的使用操作和简单维护）。 2.中标人应在南宁设立常驻售后团队，确保能够提供本地化服务，提供至少1名驻点技术工程师5×8小时技术服务，7×24小时现场技术服务（投标文件中提供相关售后机构证明文件或中标后设立售后团队的书面承诺）。 3.在质量保证期内，如业务系统发生变更，中标人必须配合采购人完成安全防护系统与新业务系统的对接工作，采购人不再支付任何费用。 4.中标人接设备故障通知后，10分钟内作出有效响应，如需现场维护的情况下，30分钟内到达现场。4小时内提供解决方案，24小时内排除并解决故障。如24小时仍无法修复，供应商必须在48小时内提供相同或高于产品技术参数要求的备用设备，直至故障修复。 5.中标人须按照国家信息安全相关标准组织信息技术巡检服务，每年组织至少4次，每季度至少1次，巡检方案须在采购人组织下进行实施，并出具巡检报告。 |  |  |
| 项目工期及地点 |  | 1.项目工期：自签订合同之日起60日历日内（含设备交付验收并安装调试合格）；因中标供应商原因不能按照合同要求并超出工期的，由此引起的全部责任由中标供应商负责。 2.项目地点及交货地点：广西南宁市采购人指定地点。 |  |  |
| 付款条件 |  | 签订合同后10个工作日内采购人向中标人支付合同总金额30%的预付款，待货物安装调试完毕并最终验收合格后，采购人在20个工作日内凭中标人开具的全额发票付清中标人剩余的70%合同款。无质保金、无息。 |  |  |
| 报价及其他要求 |  | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.投标报价包含设备及服务需求要求所需的一切费用总和，除另有约定外，中标价不因任何因素而调整： （1）货物采购包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用； （2）服务采购包括整体服务价格以及安装调试、培训、维护等一切税金和费用。 |  |  |
| 五、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |
| 说明 |  | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理。 |  |  |
| 核心产品 |  | 本项目项号 5 货物“应用交付网关（AD，负载均衡）”为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |
| 其他说明 |  | ▲1.除定制软件及服务，投标人报价文件中必须列明硬件所投标产品的品牌和型号（品牌和型号均需提供），如不填写视为不满足。 2.为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取招标文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。 |  |  |

## 第三章  投标人须知

前  附  表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 5 | 投标费用：投标人投标期间与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外），不论投标结果如何，均应自行承担。 |
| 6.1 | □接受联合体投标 R不接受联合体投标 |
| 7.2 | R不允许违法分包 □允许分包 如允许分包，本项目主体部分为 / ；分包履行的具体内容、金额或者比例如下： 具体内容： / 。 具体金额： / 。 具体比例： / 。 |
| 9.2 | 递交质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：云之龙招标集团有限公司，联系电话：0771-2618118、2611889、2611898，通讯地址：广西南宁市青秀区新民路34-18号中明大厦12楼E座 业务时间：每天8时00分00秒到12时00分00秒，15时00分00秒到18时 00分00秒，双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 13.1 | 报价文件【下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作投标无效处理】： 1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.2 | 资格证明文件（下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作投标无效处理；投标人所提供的材料不完整，或模糊不清以致关键信息无法辨认的，评标委员会有权认定该材料无效）： 1.投标人合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.投标人投标截止之日前2019年 5 月至2020年 1 月内投标人连续 六 个月的依法缴纳税费的凭据复印件；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的免税证明复印件。从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税费或依法免缴税费的凭据复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.投标人投标截止之日前2019年 5月至2020年 1 月投标人连续 六 个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地行政主管部门出具的依法免缴社保费证明复印件。从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 4.投标人2018年财务状况报告复印件（应提供经第三方审计的财务报告，或财政部门认可的政府采购专业银行、保险机构出具的投标保函，或者银行出具的资信证明）（说明：资信证明指：反映投标人资金结算无异常，无违规透支，无理拒付、无逾期（垫款）和欠息等不良记录，结算纪律良好的相关证明，并非指存款证明。如所提供该证明仅为存款数额信息的将作无效证明处理，并按无效投标处理）；（必须提供，否则作无效投标处理） 5.投标声明(格式后附)；（必须提供，否则作无效投标处理） 6.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 7.投标人获取招标文件的收据或者发票复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 8.联合体协议书原件（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理） 9.招标文件要求的其他资格证明文件：无 注： 1.以上材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.投标声明必须由法定代表人（负责人或自然人）在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 3.投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 4.联合体投标时，联合体各方均必须分别提供资格证明文件，否则作无效投标处理。 |
| 13.3 | 商务文件【下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作投标无效处理。其余项应结合第二章“招标项目采购需求”要求提供，要求必须提供的如未提供评标委员会有权拒绝其投标文件；未作要求的，如有请提供。投标人所提供的材料不完整，或模糊不清以致关键信息无法辨认的，评标委员会有权认定该材料无效】： 1.供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.投标保证金提交凭证；（必须提供，否则作无效投标处理） 4.法定代表人（负责人或自然人）身份证明原件（格式后附)及法定代表人（负责人或自然人）有效身份证正反面复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 5.法定代表人（负责人或自然人）授权委托书原件(格式后附)及被委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 6.配套（售后）服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则作无效投标处理） 7.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理） 8.投标人情况介绍（格式自拟）； 9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据本招标文件第二章采购需求及第四章评标办法及评分标准提供有关证明材料） 注： 1.法定代表人（负责人或自然人）授权委托书必须由法定代表人（负责人或自然人）及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.以上材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.4 | 技术文件【下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作投标无效处理。其余项应结合第二章“招标项目采购需求”要求提供，要求必须提供的如未提供评标委员会有权拒绝其投标文件；未作要求的，如有请提供。投标人所提供的材料不完整，或模糊不清以致关键信息无法辨认的，评标委员会有权认定该材料无效】： 1.设备配置清单（均不含报价）(格式后附)；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.技术偏离表(格式后附)；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.项目实施人员一览表(格式后附)；（必须提供，否则作无效投标处理） 4.项目实施方案（格式自拟）【包括但不限于：项目前期准备、项目实施计划（人员构成、技术服务、技术培训、措施等）】；（必须提供，否则作无效投标处理） 5.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）； 6.产品出厂标准、质量检测报告【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（第三方检测报告或由采购人在投标前组织的实测获得）】； 7.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；供应商不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 8.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 9.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.5 | 投标文件电子版。投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。 1.投标文件电子版内容：与纸质投标文件全部内容一致。 2.投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式1份和已签字盖章的投标文件正本的扫描件（PDF格式）1份。 4.投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘（或U盘）与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，应包括（但不限于）货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。（本条适用于货物类采购，采购需求另有约定的，从其约定。） R投标报价包含验收费用 □投标报价不包含验收费用 |
| 17.1 | 投标有效期：自投标截止之日起120日。 |
| 18 | 投标保证金：按第一章《公开招标公告》第七条规定交纳。 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票或本票交纳方式的，投标人应将支票、汇票或本票的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。在投标截止时间前，投标人应当于投标地点现场递交单独密封的支票、汇票或本票原件[原件单独放入一个密封袋中，并在封口处加盖投标人公章或委托代理人签字，以示密封，在封套上标记“项目名称（项目编号）投标保证金”字样]，否则投标无效。 3.投标保证金采用银行、保险机构出具的保函交纳方式的，投标人应将保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。在投标截止时间前，投标人应当于投标地点现场递交单独密封的保函原件[原件单独放入一个密封袋中，并在封口处加盖投标人公章或委托代理人签字，以示密封，在封套上标记“项目名称（项目编号）投标保证金”字样]，否则投标无效。 备注： 1.投标截止时间后提交的，或未足额交纳的，或保函额度不足的，视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票、本票出现背书情形，或者有条件支付的，或者支票、汇票、本票无效的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.投标保证金采用金融机构、担保机构出具的保函为有条件保函的，视为无效投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件份数： 报价文件正本 一 份、副本 六 份； 资格证明文件正本 一 份、副本 三 份； 商务文件和技术文件合并装订成册，正本 一 份、副本 六 份； 注：以上三部分内容一并装入一个投标文件袋（盒、箱）进行封装，否则导致文件的遗失由投标人自行负责。 |
| 21.1 | 1.投标截止时间：见第一章《公开招标公告》第八条。 |
| 23 | 1.开标时间：同投标文件递交截止时间 2.开标地点：同投标地点 |
| 25.3 | 采购人或采购代理机构对投标人进行信用查询： 1.查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)； 2.查询时间：资格审查时； 3.查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存； 4.信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。 |
| 26 | 评标委员会的人数： 7 人 |
| 28.3 | 评标方法： 综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2.2 | 配套（售后）服务其他要求评审中允许负偏离的项目数为 0 项。 |
| 29.2.3 | 技术评审中允许负偏离的项目数为 6 项。 |
| 30 | 采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： 政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序； □随机抽取 |
| 35 | 履约保证金金额：无。 |
| 36.1 | 签订合同携带的资格证件： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其它资格证件。 法定代表人（负责人或自然人）负责签订合同的，须携带法定代表人（负责人或自然人）身份证明原件及身份证原件等其它资格证件。 |
| 37 | 政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
| 38 | 代理服务费 收费标准：本项目每分标的代理服务费根据中标金额按投标人须知38.2款代理服务收费标准中规定的（货物招标）标准采用差额定率累进方式计算： R中标人支付：由中标人支付的，中标人应当在领取中标通知书前，向采购代理机构一次付清代理服务费。 □采购人支付。 |
|  | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
|  | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。不符合要求的作投标无效处理。 2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人亲自在招标文件规定签字处亲笔写上个人名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。如招标文件规定签字处不得以法人私章代替。不符合要求的或漏签的作投标无效处理。 3.自然人投标的，招标文件规定盖章的地方自然人可以加盖手指指印。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的招标、投标、开标、评标、定标、合同签订等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”系指云之龙招标集团有限公司。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“配套（售后）服务” 是指包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他类似的义务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“▲”是指“采购需求”中实质性要求。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求导致采购人要求不能得到满足的情形。“满足”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出无“负偏离”或“正偏离”的情形。

2.10 “允许负偏离的项目” 是指“采购需求”中不带“▲”的项目条款。

2.11投标文件对招标文件中的实质性条款应当作出无偏离或正偏离响应，实质性条款不允许负偏离。

2.12技术参数或配置缺项漏项的，或商务条款未承诺的视同为该项负偏离。

3.招标方式

公开招标方式。

4.投标委托

投标人代表须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（或负责人），须有法定代表人（或负责人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用具体定义见“投标人须知前附表”。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2联合体投标要求:

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间应当签订联合投标协议，协议书应当明确主体方（或牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工应当符合采购需求，涉及行政许可范围的内容应由具有相应资质的成员承担；否则，联合体投标无效），并将联合投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（6）联合体投标业绩、履约能力计算，按照联合体其中较高的一方认定并计算。

（7）联合体投标的，须提供《联合体投标协议》（格式后附）。

（8）供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同按规定交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

（9）联合体各方均应按照招标文件的规定分别提交资格证明文件。

6.3按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第六条规定，“鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。”

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”。

8.特别说明

8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

8.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人所拥有。（本招标文件第二章“招标项目采购需求需求”及第四章“评标办法及评分标准”另有约定的从其约定）

8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人或自然人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

8.6有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

8.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.8关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

9.质疑和投诉

9.1投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。权益受到损害之日是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

9.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、法律依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

9.3投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按照采购人所属预算级次，向本级财政部门提起投诉。

### 二、招标文件

10.招标文件的构成。

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清与修改

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人必须按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后24小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。

11.2招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

11.3招标文件的澄清或者修改都应当通过采购人或者采购代理机构以法定形式发布。

### 三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

13.1报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.3商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.4技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.5投标文件电子版：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字：

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按招标文件中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容见“投标人须知前附表”。

16.3投标人应当就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，投标人应当就所投分标进行报价，不得存在漏项报价；投标人应当就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期应按“投标人须知前附表”规定的期限。

17.2投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表”的规定提交投标保证金。

18.2投标保证金的退还

18.2.1未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到投标人银行账户。

（2）采用支票、汇票或本票方式的，以转账方式退回到投标人银行账户或由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理支票、汇票或本票原件退还手续。

（3）采用银行、保险机构出具的保函方式的，由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理保函原件退还手续。

18.2.2中标人的投标保证金自签订合同之日起5个工作日内退还，退还方式同未中标人的投标保证金的退还方式。

18.3投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的。

19.投标文件的编制

19.1投标人按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别装订成册，商务文件和技术文件按顺序装订成册。投标文件正本一份，副本份数详见“投标人须知前附表”，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果由投标人自行承担。

19.3投标文件的正本应打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本“投标人须知”中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本签字、盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

19.4投标文件须由投标人在规定位置盖公章并由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字，否则作无效投标处理。

19.5投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章一致，否则作无效投标处理。

19.6投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（负责人或自然人）或其委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.投标文件的密封

20.1投标文件正、副本全部装入包封袋/箱中（投标文件的补充、修改可另行单独递交）并加以密封，封口处必须加盖投标人公章或委托代理人签字，以示密封。

20.2投标文件外层包装封面上应写明投标人名称、投标人地址、项目名称、项目编号、所投分标及“开标时启封”字样。

20.3未按上述规定密封的投标文件将被拒收。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件（包括投标文件的补充、修改）。

21.2采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

21.3未在规定时间内送达或者未按照招标文件要求密封或标记的投标文件，采购代理机构必须拒收。

22. 投标文件的补充、修改与撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照招标文件要求签署、盖章、密封和标记后，作为投标文件的组成部分。

### 四、开标

23.开标时间和地点

采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，投标人未参加开标的，视同认可开标过程和结果。本项目开标过程实行全程录音、录像监控。

24.开标程序：

（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布开标纪律；

（4）检查文件：由各投标人检查各自的投标文件密封情况并签字确认。

（5）唱标：经投标人确认各自投标文件密封无误后，由采购代理机构工作当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他需要宣布的内容。

（6）开标过程由采购代理机构如实记录，由参加开标的各投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果；

（7）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理；

（8）开标结束。

### 五、资格审查

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过而导致其投标无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询由采购人或采购代理机构在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)对投标人资格审查时进行，查询规则见“投标人须知前附表”）

（2）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.2条规定“必须提供”的文件资料的或提供的文件资料不合格的；

（4）未取得按照法律法规规定必须获得的行政许可证或者行政审批的经营范围；

（5）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审, 招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

28.评标原则和评标办法

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，收受利害关系人的财物或其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

28.3评标方法。本项目将按“投标人须知前附表”规定的评标方法进行评标，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评标标准。

28.4评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

29.评标程序

29.1符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29.2符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，其投标将被视为投标无效。

29.2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本须知第29.4条第（2）项情形的；

29.2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）为无效投标保证金的或未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（4）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.3条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

（5）投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（6）商务评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（8）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）未响应招标文件实质性要求的；

（11）属于投标人须知第8.6条和第8.8条（2）的情形的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29.2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能发生负偏离的；

（2）技术评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.4条规定中“必须提供”的文件资料的；

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

29.3澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人或自然人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

29.4比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

29.5投标文件修正

29.5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

29.5.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

29.5.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的一个依据，并以此报价计算价格分。

29.6评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

### 七、中标及合同

30.采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。

采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

31.中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33.采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

35.1中标人须于签订合同前按投标人须知前附表规定方式提交，否则采购人不与其签订合同。

35.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，依法追究其违约责任，没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

35.3履约保证金按投标人须知前附表规定的时间和条件退付。

35.4在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自负。

36.签订合同

36.1投标人接到中标通知书后，按投标人须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

36.3如中标人不按中标通知书的规定签订合同，其投标保证金将不予退还，并报由同级政府采购监督管理部门处理。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

37.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条及《关于进一步做好政府采购信息公开有关工作的通知》（桂财采〔2016〕7号）规定，采购人或受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 八、其他事项

38.代理服务费

38.1每分标的代理服务费的收费标准、支付方、支付时限详见投标人须知前附表。

38.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

38.3采购代理机构的银行账户：

账户名称：云之龙招标集团有限公司

开户银行：中国银行广西南宁民主支行（网银支付可选中国银行南宁市邕州支行）

银行账号：623660979180

开户行行号：104611010017

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（  项目名称   ）政府采购项目中标（或成交）供应商（            公司名称              ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件） |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式6份（采购单位3份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）￥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商（公章）： 年 月 日 |
| 采 购 人 意 见 | 退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额） 联系人及电话： 采购人（公章）： 年 月 日 |

注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

## 第四章  评标办法及评分标准

一、评标方法

（一）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（二）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

（三）评标程序

1符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，其投标将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本须知第29.4条第（2）项情形的

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）为无效投标保证金的或未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（4）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.3条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

（5）投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（6）商务评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（8）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）未响应招标文件实质性要求的；

（11）属于投标人须知第8.6条和第8.8条（2）的情形的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能发生负偏离的；

（2）技术评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.4条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

3澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人或自然人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5投标文件修正

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

5.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的一个依据，并以此报价计算价格分。

6.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

适用A分标

二、评标标准

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分…………………………………………………………………………………………30分

（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予6%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人被评定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标全部产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价报价得分为30分。

（7）价格分计算公式：价格分=(评标基准价／评标报价)×30分

（8）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务、产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、技术分………………………………………………………………………………………………40分

（1）技术方案分（满分8分）

一档（3分）：提供详细技术方案能基本满足招标文件要求，对项目的需求分析基本到位；技术设计方案没有明显技术错误，产品功能配置基本达到要求。

二档（5分）：提供详细技术方案满足招标文件要求，对项目的需求分析较为合理；技术设计方案论述准确合理；产品功能配置齐全，技术方案设计能紧密结合采购人信息化建设理念、符合本项目实际情况。

三档（8分）：提供详细技术方案完全满足招标文件要求，对项目的需求分析科学准确；整体技术设计方案结构清晰、科学合理，方案能够详细描述系统整体架构、功能结构、设计思路等，充分体现采购人所需的整体系统；对项目现状情况、设备性能、业务量、信息量进行深入详细分析。

（2）产品资质（满分10分）

a.所投第1-18项设备厂商具有中国质量认证中心（CQC）颁发的CCC现场检测实验室证书，投标文件中可提供该证书复印件，得1分；

b.所投第1-18项设备厂商具备环境、机械、EMC、安规的测试能力，且具备由中国合格评定国家认可委员会的认可证书，提供有效证书复印件，得1分；

c.所投第13项“数据中心防火墙”支持通过内置机器学习或人工智能算法检测高级威胁或未知威胁，该产品或同系列产品投标文件中可提供该功能项第三方测试报告，得1分；

d.所投第13项“数据中心防火墙”同系列产品具备2019年NSS Labs“推荐级”评价，提供材料证明，得1分；

e.所投第9项“核心交换机”设备的CPU、LSW均为国产自研芯片，提供第三方测试报告说明，得1分；

f.所投第5项“高IO-存储服务器”设备内存槽位支持30根以上；管理系统支持国产自研管理芯片，提供证明材料，得1分；

g.所投第13项“数据中心防火墙”采用国产自主可控CPU，所投设备厂商具有自研芯片能力，该产品或同系列产品投标文件中可提供自主可控第三方测试报告，得1分；

h.所投设备或云软件厂商具有TL9000质量管理体系认证证书，提供有效证书复印件，得1分；

i.所投设备或云软件厂商具有信息安全服务资质云计算安全类一级认证证书，提供有效证书复印件，得1分；

j.为达到硬件、云软件能够做到统一运维、维护，所投1-18、20-25项设备和云软件为统一品牌时得1分。

（3）项目实施方案（满分10分）

一档（3分）：投标人提供有项目实施管理、项目组织方案、质量保证措施、系统测试、试运行、验收等内容，但实施过程中无项目团队在本地驻场服务安排。

二档（6分）：投标人提供可行的项目实施管理、项目组织、质量保证、测试、试运行、验收等内容；提供有实施思路，进度安排较为合理、培训课程较为全面；且实施过程中能够有项目团队驻场服务安排，本项目实施团队不少于10人（提供相应人员一年内三个月以上的社保记录复印件）。

三档（10分）：投标人提供详细合理的项目实施管理、项目组织、质量保证、测试、试运行、验收等内容；实施思路清晰、进度安排合理、培训课程全面；且实施过程中能够有项目团队驻场服务安排，本项目实施团队不少于20人（提供相应人员一年内三个月以上的社保记录复印件）。投标人安排的驻场项目团队中，PMP资质的人员不少于3名；高级信息系统项目管理师资质的人员不少于2名；高级系统架构设计师资质的人员不少于2名；高级软件工程师资质的人员不少于2名；高级信息安全管理师资质的人员不少于1名。（提供相应人员资质证书复印件、员工社保记录复印件）。

（4）产品技术参数和性能（满分12分）

▲代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；非“▲”号的条款中有关技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离时，每一项负偏离扣2分，直到产品技术参数和性能分数扣完为止，没有负偏离得满分12分。

3、售后服务承诺………………………………………………………………………………………12分

一档（4分）：售后服务方案仅满足招标文件要求。

二档（8分）：满足招标文件售后服务要求，能够提供良好的售后服务响应，并针对本项目提供良好的售后服务技术支持、服务保障方案、故障处理流程及应急预案的；有良好的售后团队，投标人安排的售后服务团队不少于10人（提供相应人员一年内三个月以上的社保记录复印件）。

三档（12分）:满足招标文件售后服务要求，能够提供优秀的售后服务响应，并针对本项目提供优秀的售后服务技术支持、服务保障方案、故障处理流程及应急预案的；有优秀的售后团队，投标人安排的售后服务团队不少于20人（提供相应人员一年内三个月以上的社保记录复印件）。

4、商务分………………………………………………………………………………………………15分

（1）投标人具有高新技术企业证书，且系统能力成熟度达CMMI3及以上的，提供证书复印件并加盖投标人公章，得2分。

（2）投标人同时具备ISO27001(信息安全体系)、ISO20000(信息技术服务管理体系)、ISO9001（质量保证体系）的，提供有效证书复印件加盖投标人公章，提供一项得1分，满分3分。

（3）为确保项目中各系统运维得到保障，投标人获得云通信平台、运维工单软件系统或易运维管理平台计算机软件著作权登记证书的，每提供一个证书复印件并加盖投标人公章，得2分，（满分6分）。

（4）投标人具备第二类增值电信业务中的信息服务业务能力，提供《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》证书复印件并加盖投标人公章，得1分。

（5）因本项目涉及到云部署，为了后续云服务能更高效进行容器化的应用，体现投标人云领域具备咨询规划、技术支持、更新维护等专业服务能力，投标人通过全球云原生计算基金会（Cloud Native Computing Foundation，简称CNCF）官方的KCSP（Kubernetes Certified Service Provider）认证、或云计算开源产业联盟的可信云认证、或成为OpenStack基金会成员的（须提供相关认证截图并加盖投标人公章），得1分。

（6）投标人2017年1月至今承担过类似项目的，提供合同复印件并加盖投标人公章，每提供1个得1分，满分2分。

5、政策功能分（节能、环保、区内产品等）………………………………………………………3分

（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-1分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-1分；

（3）认定为使用广西工业产品80%以上的得1分。

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。

（三）总得分=1+2+3+4+5。

适用B分标

二、评标标准

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分…………………………………………………………………………………………30分

（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予6%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人被评定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标全部产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价报价得分为30分。

（7）价格分计算公式：价格分=(评标基准价／评标报价)×30分

（8）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务、产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、技术分………………………………………………………………………………………………48分

（1）产品性能分（满分3分）

满足所有的技术参数及功能要求的，得3分。一般参数及功能（不带▲号的参数）负偏离一项扣0.5分，最多扣完本项分值（在招标文件允许偏离的项数内）

（2）产品综合评价分（满分22分）

1）满足项号第1项“模块化UPS主机”整体要求的第27点要求，投标文件中能提供证书复印件，得2分。

2）满足项号第3项“蓄电池”整体要求第14点，投标文件中能提供证明材料的，得2分。

3）满足项号第8项“服务器机柜”技术参数第4、6点要求，投标文件中能提供第三方机构测试报告，得2分；

4）满足项号第10项“行级空调”的第13点要求，投标文件中能提供第三方机构测试报告或证书复印件，得2分；

5）满足项号第55项“柜式七氟丙烷灭火装置”整体要求第8、9点，投标文件中能提供证明材料的，得2分。

6）满足项号第76项“拼接控制软件”的第3点要求，投标文件中能提供证书复印件，得3分。

7）为保证机房综合布线所投产品为质量可靠、绿色环保产品，投标时能提供ISO14001、ISO9001认证复印件，每一项得1.5分，最高计3分。

8）模块化系统、UPS系统，投标人所投产品满足绿色节能要求，采用的核心技术（模块化数据中心技术、模块化UPS技术、行级空调技术等）进入中华人民共和国工业和信息化部《绿色数据中心先进适用技术目录》的，投标文件中提供工信部网站截屏及目录清单，每一项技术入围得2分，最高计6分。

（3）项目设计分（满分9分）

为保证工程质量，要求投标人具备专业的设计能力和实施能力，对项目理解充分，设计思路贴切用户需求，针对本项目投标人能按要求提供以下设计图，设计图每提供一个得1分，评委根据设计图评分（满分9分）

1）设计说明

2）机房设备布置图

3）机房墙面材料示意图

4）机房天面处理示意图

5）机房地面处理示意图

6）机房配电系统图及防雷接地系统

7）空调管路安装示意图

8）机房综合布线拓扑结构图

9）机房环境监控系统图及点位图

（4）技术方案分（满分6分）

一档 （2分）：投标的技术方案对项目的理解程度较为肤浅，提供的方案简单，照搬招标文件需求，以仅基本满足招标要求。

二档 （4分）：投标的技术方案对项目的理解程度基本符合建设单位要求，所提出的方案也较为详细，结构和内容较合理、科学、完整，较好满足招标要求，对项目建设要求有一定的针对性方案，虽然有重点，但整体方案不够系统，缺乏先进性或只能片面解决建设单位的问题。

三档 （6分）：投标的技术方案对项目的理解程度很好，贴切用户需求，所提出的技术方案详细，结构和内容合理、清晰、准确、科学、完整，所提出的建设方案具有良好的安全性、灵活性、可扩展性以及兼容性，对项目建设要求有详细的解决方案，重点突出可行，系统设计原则的开放性、先进性、实用性、经济性、可靠性、灵活性及可扩展性、模块化都强，且能较好地组织实施。

（5）实施方案分（满分8分）

一档（2分）：投标人提出的实施保障方案说明过于简单，措施不明确，针对本项目的人力资源保障仅满足基本要求，针对本项目情况拟投入10人以上人员，项目进度控制、质量控制、组织与协调管理方案一般，只能基本满足本项目的实施要求，所提出的技术建议不符合本项目的特点。（投标文件中必须提供技术人员的证书复印件和2019年任意连续三个月社会保险参保缴费证明，否则视为无效人员）。

二档（5分）：投标人提出的实施保障方案能考虑到本项目的情况，措施简单，针对本项目的人力资源保障基本到位，有较好的项目进度控制、质量控制、组织与协调管理方案较好，实施方案切实可行，有明确的工程进度，项目管理制度及方法严谨，所提出的技术建议基本符合本项目的特点，针对本项目情况拟投入15人以上人员，其中配备信息安全专业人员（比如CISP信息安全注册工程师）等不少于1名，安防工程师不少于4人，网络工程师不少于1名。（投标文件中必须提供相关技术人员的证书复印件和2019年任意连续三个月社会保险参保缴费证明，否则视为无效人员）。

三档（8分）：投标人提出的实施保障方案良好，熟悉本项目实际建设条件，能充分考虑到本项目的具体情况并采取针对性措施，人力资源分工明确、保障到位，有良好的进度控制、质量控制、组织与协调管理方案良好，描述了保障实施服务的方法以及实现方式，服务承诺和保障措施考虑周全完整，有明确的工程进度和管理措施；技术建议十分符合本项目的特点，可实施性强，针对本项目情况拟投入20名以上人员，其中配备信息安全专业人员（比如CISP信息安全注册工程师）等不少于6名，安防工程师不少于5人，网络工程师不少于1名，结构化布线工程师不少于1名，特种作业操作证（比如低压电工作业）不少于2名，所投模块系统厂商认证工程师不少于1名（投标文件中必须提供相关技术人员的证书复印件和2019年任意连续三个月社会保险参保缴费证明，否则视为无效人员）。

3、售后服务分………………………………………………………………………………………9分

（1）本地化服务分：投标人为广西区内注册公司或在广西区内注册有分公司的（提供当地工商行政部门的证明材料），得3分，在广西区内具有办事处或售后服务机构的（提供办事处办公场所购买或租赁证明材料）得1分，满分3分；

（2）售后服务方案分（满分6分）

一档（2分）：仅满足招标文件要求的；拟投入本项目的维护人员不少于5人（提供投标人为其连续三个月缴纳社保的证明材料复印件，原件备查），能提供快速的售后服务响应，并提供售后服务联系人姓名、电话、详细地址等信息。

二档（4分）：满足招标文件要求，有该项目详细的售后服务方案，培训方案，有详细的售后服务流程、响应时间及质保期，针对本项目提供专门的售后服务支持，能提供快速的售后服务响应，并承诺如设备维修时间超过2天（含2天）以上的免费提供同等型号备用机的；拟投入本项目的维护人员不少于10人（提供投标人为其连续三个月缴纳社保的证明材料复印件，原件备查），能提供快速的售后服务响应，并提供售后服务联系人姓名、电话、详细地址等信息。

三档（6分）：满足二档要求，同时提供免费保修期外维修方案，及建立有专属备件库（提供相关证明文件），并承诺设备在6个月内因质量问题发生故障无条件免费更换的。拟投入本项目的维护人员不少于20人（提供投标人为其连续三个月缴纳社保的证明材料复印件，原件备查），能提供快速的售后服务响应，并提供售后服务联系人姓名、电话、详细地址等信息。

4、信誉及业绩…………………………………………………………………………………………10分

A、投标人具有ISO 27001信息安全管理体系认证证书的（投标时在投标文件中提供有效认证证书复印件并加盖投标人公章，原件备查）得1分；

B、投标人具有ISO 20000 IT服务管理体系认证证书的（投标时在投标文件中提供有效认证证书复印件并加盖投标人公章，原件备查）得1分；

C、投标人具有ISO9001：2015质量管理体系认证证书，覆盖范围有安防工程设计、施工和维护的（投标时在投标文件中提供有效资质证书复印件并加盖投标人公章，原件备查）得1分；

D、投标人具有涉密信息系统集成乙级以上（含乙级）资质，覆盖范围有安防、系统集成、运行维护的（投标时在投标文件中提供有效资质证书复印件并加盖投标人公章，原件备查）得1分

注：（以上需提供证书复印件，并加盖投标人公章，原件备查）

E、投标人业绩符合以下要求的：投标人2016年以来同类项目销售业绩且无不良记录[须提供中标（成交）通知书及销售合同复印件（能清晰反映所销售的货物名称、种类，否则将不予评审。同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次）]的，每一份业绩得0.5分，最多得6分。

5、政策功能分（节能、环保、区内产品等）………………………………………………………3分

（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-1分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-1分；

（3）认定为使用广西工业产品80%以上的得1分。

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。

（三）总得分=1+2+3+4+5。

适用C分标

二、评标标准

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分…………………………………………………………………………………………30分

（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予6%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人被评定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标全部产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价报价得分为30分。

（7）价格分计算公式：价格分=(评标基准价／评标报价)×30分

（8）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务、产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、技术分………………………………………………………………………………………………41分

（1）产品质量及性能分（满分26分）

1）完全满足招标文件要求得9分，非▲号参数及功能有负偏离或漏项，负偏离一项扣1.5分，最多扣完本项分值。

2）带▲号技术性能及功能有优于招标文件要求的，每优于一项加1分，最多加2分。（技术参数及功能有明显优于的，须在技术偏离表中列明，并于投标文件中提供投标产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明等证明材料作为佐证）

3）防火墙产品具备中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》-EAL4+证书，得3分，满分3分。（提供证明材料复印件）

4）防火墙产品生产厂家具备中国信息安全测评中心颁发的《信息安全服务资质证书》（风险评估 二级）得3分，满分3分。（提供证明材料复印件）

5）数据库审计与风险控制系统软件产品具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且为数据库安全审计国标-增强级认证，得3分，满分3分。（提供证明材料复印件）

6）主机安全及管理系统(EDR)、安全态势感知系统及数据库审计与风险控制系统软件产品生产厂家具备软件能力成熟度集成模型《CMMI5级认证证书》、国家信息安全测评中心颁发的《风险评估类一级资质》及国家信息安全测评中心颁发的《应急响应一级资质》，每个产品生产厂家具备以上三个资格之一的得2分，满分6分。（提供证明材料复印件）

（2）实施方案分（15分）

一档（5分）：本项目的实施方案的设计、设备的配备、安装进度计划、安装调试方案、验收措施等内容描述简单、合理，综合评定为一般；

二档（10分）：本项目实施方案的设计、设备的配备、安装进度计划、安装调试方案、验收措施等内容描述较详细、合理，综合评定为良好；

三档（15分）：本项目实施方案的设计、设备的配备、安装进度计划、安装调试方案、服务方案、培训方案验收措施等内容描述详细完整、合理，综合评定为优秀。

3、售后服务保障方案…………………………………………………………………………………16分

一档（6分）：投标人售后服务方案简单，例行检查方案、故障应急预案等方案一般，有详细的服务工作记录表单（包含客户服务报告、服务质量考核、满意度调查和回访记录单等），故障应急预案详细全面、合理可行、针对性及可操作性强，同时投标人售后人员具有ITSS项目经理证书及ITSS工程师认证的。

二档（11分）：在满足上一档的基础上，投标人具有例行检查方案、故障应急预案等方案良好服务管理方案，故障应急预案等详细可行，服务措施到位，应急措施较合理，人员配置较充足，能更好地为采购单位提供更及时的服务的。

三档（16分）：在满足二档的基础上，人员配置充分，具有一定技术专业能力，能详细说明各个阶段工作安排，例行检查方案等方案优秀，有详细的服务管理方案，很好满足项目需要的，并有安全保障措施、质量保证措施的。

4、商务分………………………………………………………………………………………………10分

（1）投标人通过ISO质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证的，每个得1分，满分5分。（提供证书复印件）

（2）投标人自2016年以来同类项目的业绩（以合同或中标（成交）通知书复印件为准），每份得1分，满分5分。（请提供中标通知书复印件、采购合同文本复印件，未同时提供以上各项证明材料的不予计分；原件备查）

5、政策功能分（节能、环保、区内产品等）………………………………………………………3分

（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-1分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-1分；

（3）认定为使用广西工业产品80%以上的得1分。

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。

（三）总得分=1+2+3+4+5。

三、中标候选人推荐原则

1.评标委员会将根据评审后总得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.采购人应在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3.中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

## 第五章  合同主要条款格式

说明：以下合同书签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但修订的合同条款不得与招标文件和中标供应商投标文件有实质性偏离。合同条款如有修订必须以补充协议形式另行签订。

《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格型号 | 生产厂家 | 数量 （单位） | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或投标文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定或投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件（采购文件）要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：乙方自定。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：  本项目合同不接受损耗 。

第五条　交付和验收

1.交货时间：具体见第二章；交付地点：具体见第二章。

2.乙方提供不符合招标文件规定或投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。如因甲方原因暂时不能安装、调试的货物，经双方签字确认后可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后10日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：见乙方投标文件承诺。

第七条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：见乙方投标文件承诺。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的10%。

2.付款方式：签订合同后10个工作日内甲方向乙方支付合同总金额30%的预付款，待货物安装调试完毕并最终验收合格后，甲方在20个工作日内凭乙方开具的全额发票付清乙方剩余的70%合同款。无质保金、无息。

第九条　履约保证金

无

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货最终验收合格之日起计（期限按乙方承诺，但是不得低于国家相关标准）。如因甲方原因暂时不能安装、调试视同验收合格的货物，质保期从安装、调试完成之日起计算，或者从验收之日起再延长1年，以先到时间为准。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按投标文件承诺的数据填写）小时内。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为        ，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，乙方退回全额预收款并赔偿甲方损失；特殊情况甲方同意接收的，乙方向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，超过 17 天对方有权解除合同，如甲方已向乙方支付合同预付款，乙方应无条件退回。违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或履约保证金中扣除，不足另补。

7.甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.中标通知书；

2.投标函；

3.商务条款偏离表和技术偏离表；

4.项目需求；

5.开标一览表分项报价表；

6.中标设备技术性能指标的详细描述；

7.技术服务和质保期服务计划；

8.其他合同文件。

9.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。

第二十一条　本合同一式六份，具有同等法律效力，采购代理机构一份，甲三份，乙方二份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人（负责人或自然人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

## 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

年    月    日

- 二、报价文件格式

    - 报价文件封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

    - 报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标函格式：

投 标 函

致：云之龙招标集团有限公司：

根据贵方                  项目（项目编号：             ）的招标公告，签字代表_______     （姓名）经正式授权并代表投标人_______               _         _（投标人名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或委托代理人签字:___________

（公章）

年    月     日

    - 开标一览表

开标一览表

招标编号：               投标人名称：

分标：                                                                      单位：元

| 项号 | 货物名称（采购标的） | 数量 ① | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %；属于残疾人福利性单位生产的产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目工期： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人（或负责人）或委托代理人签字，供应商为自然人的，应当由本人签字，否则其投标作无效标处理。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人（负责人或自然人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。

4.如为联合体投标,“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。（注：项目不接受联合体投标的不适用）

5.如为联合体投标,盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。（注：项目不接受联合体投标的不适用）

6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人（负责人或自然人）或被授权人（签字）：

投标人名称（盖章）：                                 日期：    年   月   日

- 三、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

正本/或副本

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

    - 资格证明文件目录：参见本招标文件第三章《投标人须知前附表》13.2款“资格证明文件”要求，结合自身情况自行编制

    - 投标声明

投标声明

采购人名称：

我公司参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我公司在此郑重声明：

1.我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我公司不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我公司承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：投标声明必须由法定代表人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

- 四、商务文件格式

    - 商务文件封面格式：

正本/或副本

商务文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

    - 商务文件目录：参见本招标文件第三章《投标人须知前附表》13.3款“商务文件”要求，结合自身情况自行编制

    - 法定代表人（负责人）身份证明格式：

法定代表人（负责人）身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附件：法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

    - 法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书（如有委托时）

致：采购人名称 ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加              项目（项目编号为            ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人有效身份证正反面复印件

被授权人签字：                           法定代表人（负责人）签字：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

    - 供应商参加本项目无围标串标行为的承诺格式：

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

（公章）

年    月     日

    - 商务条款偏离表格式：

分标：  （如有）

| 商务条款 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

说明：1.应对照招标文件“第二章 招标项目采购需求”，逐条对应“商务条款”要求在“投标人的承诺或说明”栏进行承诺或说明，并在“是否响应”栏申明与商务条款要求各条文的响应和偏离。如果在“招标文件要求”栏和“投标人的承诺或说明”栏仅简单注明“符合”、“满足”或简单“完全响应”概括的，未逐条对应进行承诺的，将导致投标文件被拒绝。

2.如果招标文件的商务条件小于或大于某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明商务响应的实际数值（专业表述或行业表述中数值为小于或大于的除外），否则按投标无效处理。

法定代表人（负责人或自然人）或被授权人签字：

投标人名称(公章)：                          日  期：

- 五、技术文件格式

    - 技术文件封面格式：

正本/或副本

技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

    - 技术文件目录：参见本招标文件第三章《投标人须知前附表》13.4款“技术文件”要求，结合自身情况自行编制

    - 设备配置清单格式：

分标：    （如有）

| 序号 | 货物名称（采购标的） | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1.以上配置清单中“货物名称、品牌、规格型号、单位数量、产地”必须与“开标一览表”相对应一致，否则做废标处理。

2.如果招标文件的技术参数或功能小于或大于某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标货物具体参数的实际数值（专业表述或行业表述中数值为小于或大于的除外），否则按投标无效处理。

法定代表人（负责人或自然人）或被授权人签字：

投标人名称(公章)：                          日  期：

    - 技术偏离表格式：

分标：    （如有）

| 项号 | 货物名称（采购标的） | 招标要求 | 投标承诺 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.除另有要求的，投标人应根据其提供的货物，逐条对应本项目招标文件第二章“招标项目采购需求”中的“项目需要及技术需求”认真填写该表，并结合自身投标情况在“投标承诺”栏列明承诺，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。如果在“招标要求”栏和“投标承诺”栏仅简单注明“符合”、“满足”或简单“完全响应”概括的，或未按要求对应各栏内容填写的将导致投标文件被拒绝。

2.如果招标文件的技术参数或功能小于或大于某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标货物具体参数的实际数值（专业表述或行业表述中数值为小于或大于的除外），否则按投标无效处理。

法定代表人（负责人或自然人）或被授权人签字：

投标人名称(公章)：                          日 期：

    - 项目实施人员一览表格式（参考）：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

分标：   （如有）

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 | 经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2、如有，并附相关证明材料。

法定代表人（负责人或自然人）或被授权人签字：

投标人名称(公章)：                          日 期：

    - 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（参考）：

分标：   （如有）

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人（负责人或自然人）或被授权人签字：

投标人名称(公章)：                          日 期：

- 六、其他文书、文件格式

    - 联合投标协议书格式：

联合体投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，自愿组成联合体共同参加____________(项目名称、项目编号)项目的投标，并就联合进行投标之事宜达成如下协议：

一、各方一致决定，以             （某成员单位名称或自然人）为联合体主办人（即牵头人）进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人（负责人或自然人）或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合体各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合体各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

五、本协议提交招标方后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

六、本协议书自所有成员单位法定代表人（负责人或自然人）或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（负责人或自然人）签字的，应附法定代表人（负责人或自然人）身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

牵头人名称(公章)：____________

法定代表人（负责人或自然人）或其授权代表(签字)：____________

成员名称(公章)：____________

法定代表人（负责人或自然人）或其授权代表(签字)：____________

……

______年____月____日

备注：项目不接受联合体投标的，本招标文件所有相关联合体要求及格式文件均不适用。

    - 广西工业产品声明函格式

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(公章)：

法定代表人（负责人或自然人）或被授权人签字：

日 期：

    - 残疾人福利性单位声明：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、中标供应商为残疾人福利性单位的，中标结果将同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

    - 中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：1、中标结果将同时公告其小微企业产品，接受社会监督。

2、供应商提供的声明与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。