云之龙咨询集团有限公司

招 标 文 件

项目名称：联网收费机房系统升级改造采购

项目编号：GXZC2022-G3-002703-YZLZ

采 购 人：广西壮族自治区收费公路联网收费清分结算中心

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

（YZLNN2022-G1-222-GXZC）

2022年8月

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  采购需求	11

第三章  投标人须知	69

第四章  评标方法及评标标准	94

第五章  拟签订的合同文本	120

第六章　投标文件格式	132

# 第一章 招标公告

项目概况

联网收费机房系统升级改造采购招标项目的潜在投标人应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年9月13日上午9时30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2022-G3-002703-YZLZ；政府采购计划编号：广西政采[2022]13982号

项目名称：联网收费机房系统升级改造采购

预算金额：844.61万元

最高限价：以各分标预算金额为最高限价，投标人的投标报价超所投分标最高限价的作无效投标处理。

采购需求：

| A分标；预算金额：19.2万元 |
| --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 日常维护及备件购置项目 | 1项 | ★一、机房年度检查服务 （一）测评内容： 1.机房综合环境：温湿度、噪声、照度、空气含尘浓度、正压、表面电阻、磁场干扰场强、静电电压、振动加速度等； 2.供配电系统：系统施工质量、稳态电压偏移范围、稳态频率偏移范围、波形畸变率、零地电压、柴油发电机功能及供电性能、UPS系统功能及供电性能； 3.安全防范系统：出入口控制功能、性能；机房内视频监控功能、性能；入侵报警系统的功能、性能；系统施工质量； 4.防雷与接地电阻测试、防雷浪涌保护器配置、防雷与接地施工质量。 （二）测评资质和方法： 1.测评资质：开展机房测评的机构（中标人或分包供应商）应具有中国合格评定国家认可委员会检验机构认可证书或者由省或国家质量技术监督局核发检验检测机构资质认定证书，否则出具的检测报告不予以验收。 ……具体见第二章采购需求。 |

| B分标；预算金额：233.16万元 |
| --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 联网收费数据中心机房电源系统改造工程项目 | 1项 | 包含：电气部分、电池间建设（40平方米）、、方仓箱主体后备电源系统、空调及新风系统、防雷接地系统、气体消防系统、机房动力环境监控系统、机房视频监控及门禁系统、设计服务……具体见第二章采购需求。 |

| C分标；预算金额：132.9万元 |
| --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 信息系统网络安全建设（1项） |
| 1 | 专线防火墙 | 1套 | 一、★硬件及性能要求 1. 标准2U机箱；配置10/100/1000BASE-T接口≥6个和SFP插槽≥4个，可插拔的扩展槽≥2个，内存≥16G，硬盘≥1T；标配双电源。 2. 包含入侵防御功能模块，包含3年攻击规则特征库升级许可；包含病毒防护功能模块，含3年病毒库升级服务许可。 3. 防火墙吞吐率≥22Gbps，应用层吞吐率≥10Gbps，全威胁吞吐率≥3Gbps，并发连接数≥600万，HTTP新建连接速率≥20万，IPSEC VPN吞吐：3Gbps；IPSEC VPN隧道数：2000条。 4. 产品由专用的硬件平台、安全操作系统及功能软件构成；设备采用自主知识产权的专用安全操作系统，采用多核多平台并行处理特性。 ……具体见第二章采购需求。 |
| 2 | 外部防火墙 | 1套 | 一、★硬件及性能要求 1. 标准2U机箱；配置10/100/1000BASE-T接口≥14个和SFP插槽≥4个，可插拔的扩展槽≥1个，内存≥16G，硬盘≥1T；标配双电源。 2. 包含入侵防御功能模块，包含3年攻击规则特征库升级许可；包含病毒防护功能模块，含3年病毒库升级服务许可。 3. 防火墙吞吐率≥22Gbps，应用层吞吐率≥10Gbps，全威胁吞吐率≥3Gbps，并发连接数≥600万，HTTP新建连接速率≥20万。 4. 产品由专用的硬件平台、安全操作系统及功能软件构成；设备采用自主知识产权的专用安全操作系统，采用多核多平台并行处理特性。 ……具体见第二章采购需求。 |
| 3 | 等保一体机 | 2套 | 一、等保一体机硬件配置及功能要求 1. ★硬件：含双CPU ，内存≥128G，SSD系统盘≥256G，万兆光口≥4个，千兆电口≥4个；包含RAID卡，含冗余双电源。 2. ★软件：本次项目包含堡垒机网元、网络审计网元、日志审计网元、漏扫网元。根据后续项目需求，应支持可拓展防火墙网元、数据库审计网元、基线管理网元、Web应用防火墙网元、负载均衡网元、终端威胁防御网元、VPN网元等。（投标文件中提供产品截图证明） 3. 支持安全态势大屏展示、以可视化的形式显示攻击类型排名、攻击源Top5、被攻击主机Top5、安全事件趋势、安全事件排行、威胁终端排行等信息。 4. ★支持通过等保一体机管理平台下载安全网元技术白皮书和用户手册等相关附件信息。（投标文件中提供产品截图证明） ……具体见第二章采购需求。 |
| …… | …… | …… | …… |

| D分标；预算金额：56.46万元 |
| --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 清分结算中心楼层WiFi建设（1项） |
| 1 | 无线WIFI6 AP | 67台 | 1、支持802.11ax 协议，支持OFDMA和MU-MIMO，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，2.4G和5G同时工作； 2、★整机采用三射频设计，2.4G最大传输速率≥570Mbps，5G最大传输速率≥2000Mbps，整机最大传输速率≥2.6Gbps； 3、支持PoE和12V/2A本地供电； 4、千兆以太网口≥1个，USB3.0 接口≥1个；并具备1个RJ-45 Console管理口； ……具体见第二章采购需求。 |
| 2 | 汇聚交换机 | 1台 | 1、★千兆光口≥24个、千兆combo口≥16个、万兆光口≥4个、1个Console口，1个Manage口、2个20G QSFP光口； 2、★交换性能≥758Gbps/7.58Tbps，包转发率≥432Mpps； 3、工作温度：-5℃～45℃，存储温度：-40℃～70℃； 4、支持全端口线速转发；支持AC统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理，支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视。 5、支持双电源模块，默认含1个 150W 交流电源。 |
| 3 | 接入POE交换机 | 4台 | 1、★千兆POE电口≥24个、1G或2.5GSPF光口≥4个、1个Console口； 2、★交换性能≥336Gbps，包转发率≥108Mpps； 3、工作温度：-5℃～45℃，存储温度：-40℃～70℃； 4、支持AC统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理；支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视。 |
| 4 | 无线控制器 | 1台 | 1、千兆以太网口数≥6个，RJ-45 Console管理口≥1个； 2、具备USB接口数≥2个，可用于外界硬件设备； 3、★集中转发模式下最大可支持管理AP数≥288个，单台设备最大可支持管理AP数≥1200个； 4、★内置硬盘，硬盘大小≥128GB； ……具体见第二章采购需求。 |
| 5 | 下一代防火墙 | 1台 | 1、★性能参数：网络层吞吐量≥6G，应用层吞吐量≥2G，防病毒吞吐量≥800M，IPS吞吐量≥00M，全威胁吞吐量≥400M，并发连接数不低于240万，HTTP新建连接数不低于10万。 2、★硬件参数：1U，4G内存，1T硬盘，标配双电源，配置6个千兆电口和4个千兆光口SFP，接口板扩展槽≥2个。 3、★支持路由、交换、混合、虚拟线工作模式；支持RIP、OSPF、BGP4、QinQ、PIM-SM、PIM-DM；支持多种地址转换，支持源/目的NAT、双向NAT、NoNAT转换方式；支持源IP转换同一性；支持端口块地址转换和EIM地址转换。 ……具体见第二章采购需求。 |
| …… | …… | …… | …… |

| E分标；预算金额：123.49万元 |
| --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 广西高速公路联网收费系统运维管理平台开发服务 | 1项 | ★一、投标人必须在投标文件中提供详细的服务方案（含技术方案、服务组织安排、进度控制、升级测试方案、售后服务承诺等）。 ★二、投标文件技术方案中必须明确软件用户体系必须与广西高速公路联网收费系统实现身份互认，软件开发期间所涉及的调试、测试不能影响原系统的运行。 ★三、中标人必须与采购人签订保密协议。 四、配合采购人完成测试。 五、运维系统软件详细要求如下： 1.参照国家标准、广西本地新的规章制度，建设《运维系统》，运维系统维护业务覆盖广西高速公路的数据传输、车道软件、门架软件、高速公路统一收费平台业务（收费、清分、稽查）系统，同时支持网络安全基本情况报送、日常巡检登记、巡检工作统计考核、UKEY使用管理；各高速公路运营公司在日常工作中遇到各种问题都可进行工单提交，将问题上报运维人员处理。 ……具体见第二章采购需求。 |

| F分标；预算金额：169.4万元 |
| --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 核心双活存储扩容改造（1项） |
| 1 | FMD高性能闪存盘 | 16块 | 1.★扩容硬盘必须兼容采购单位原有长虹VSP G700存储，以及提供扩容所需容量授权； 2.★本期扩容FMD闪存盘性能要求：单盘≥7TB，配置8GB Cache缓存,4核心处理器用于数据处理、支持硬盘级别的实时数据压缩功能。 3.★设备安装前要求出具原厂设备巡检报告，供货时必须提供原厂盖章的100%数据可用性承诺函。 |
| 2 | FMD专用12盘位磁盘扩展柜 | 2个 | FMD专用12盘位磁盘扩展柜、适用于采购单位原有长虹VSP G700存储。 |
| 3 | 配套辅材 | 1批 | 1.包含1.5米专用sas线4根，用于连接磁盘扩展柜； 2.包含4套适配的电源及电源线； 3.ENC模块4个。 |
| 4 | 技术服务 | 1项 | 一、★扩容实施服务要求在线实施，在实施过程中，必须保持存储正常运行不停机，业务系统不中断，必须保持业务连续正常运行。 1.检查并分析存储系统的健康状况； 2.存储磁盘柜上架安装，添加FMD高速盘，接通磁盘柜SAS线及电源线； 3.环境准备（检查链路、存储LUN、配置文件等处于正常状态）； 4.配置新扩容容量的RAID、并入旧有资源池、链路配置、端口配置等相关内容）； 5.配置主存储； 6.配置备存储； ……具体见第二章采购需求。 |

| G分标；预算金额：110万元 |
| --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 2022年高速公路复合通行卡（CPC卡）采购（1项） |
| 1 | 高速公路复合通行卡（CPC卡） | 3.67万张 | 1.相关要求 ★（1）CPC卡采用部省两级密钥体系，ETC门架系统及入/出口收费车道系统的PSAM或PCI密码卡应统一装载部级主密钥。  ★（2）CPC卡相关加解密运算采用SM4国产对称密码算法。  ★（3）收费车道系统与CPC卡间的通信应具备双向认证功能，即CPC卡应验证收费车道终端设备的合法性，收费车道终端设备也应验证CPC卡的合法性。双向认证通过后，收费车道系统才能对CPC卡进行写操作。  （4）ETC门架系统与CPC卡间采用5.8GHz DSRC通信方式将计费信息和过站信息写入CPC卡内。 ……具体见第二章采购需求。 |

合同履行期限：自合同签订之日起至合同履约完毕。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：A分标为中小企业预留项目，参加A分标投标的供应商必须为中小微企业，或监狱企业，或残疾人福利性单位，否则投标无效；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2022年8月23日至2022年8月30日，每天上午0:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，并按系统操作获取招标文件（或在“政采云电子投标客户端-获取采购文件”跳转到政采云系统获取）。电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在“政采云”平台编制及上传投标文件。

采购文件售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年9月13日上午9时30分（北京时间）

地点：

投标地点：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）

开标地点：“政采云”平台电子开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址

http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://gxggzy.gxzf.gov.cn（广西公共资源交易中心网站）

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，投标人应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 “政采云”平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在“政采云”平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录“政采云”平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆“政采云”平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：

①为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

②投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

4.为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西壮族自治区收费公路联网收费清分结算中心

地 址：广西南宁市滨湖路66号广西公路大厦

联系方式：谭聪，0771-2115904

2.采购代理机构信息

名 称：云之龙咨询集团有限公司

地 址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼

联系方式：陈柠、岑昌桦，0771-2618118、2611889、2611898

3.项目联系方式

项目联系人：陈柠、岑昌桦

电 话：0771-2618118、2611889、2611898

# 第二章  采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“★”的条款。

（1）本项目凡标注“★”的条款或要求不响应或不满足的，投标文件即作无效处理。

（2）“技术要求”中除已列明“如有请提供”外，其余未标注“★”号的项目条款或技术要求有负偏离（或未作响应）达0项（含）数以上的投标无效。

3.采购需求中如出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

5.所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行。

6.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响其服务或产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7.本项目采购需求表中要求提供的证明文件材料或承诺书，请在《技术要求偏离表》或《商务要求偏离表》中应答时，注明相关文件材料或承诺书放置的页码。

A分标（预算金额：19.2万元）

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 所属 行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常维护及备件购置项目 | 1项 | 其他未列明行业 | ★一、机房年度检查服务 （一）测评内容： 1.机房综合环境：温湿度、噪声、照度、空气含尘浓度、正压、表面电阻、磁场干扰场强、静电电压、振动加速度等； 2.供配电系统：系统施工质量、稳态电压偏移范围、稳态频率偏移范围、波形畸变率、零地电压、柴油发电机功能及供电性能、UPS系统功能及供电性能； 3.安全防范系统：出入口控制功能、性能；机房内视频监控功能、性能；入侵报警系统的功能、性能；系统施工质量； 4.防雷与接地电阻测试、防雷浪涌保护器配置、防雷与接地施工质量。 （二）测评资质和方法： 1.测评资质：开展机房测评的机构（中标人或分包供应商）应具有中国合格评定国家认可委员会检验机构认可证书或者由省或国家质量技术监督局核发检验检测机构资质认定证书，否则出具的检测报告不予以验收。 2.在测评实施过程中，采用访谈、检查和测试等测评方法进行，并与国家相关规范及标准的要求相符。 （1）访谈是指测评人员通过引导信息系统相关人员进行有目的的（有针对性的）交流以帮助测评人员理解、分析或取得证据的过程； （2）检查是指测评人员通过对测评对象（如管理制度、操作记录、安全配置等）进行观察、查验、分析以帮助测评人员理解、分析或取得证据的过程； （3）测试是测评人员使用预定的方法、工具使测评对象产生特定的行为，通过查看和分析结果以帮助测评人员获取证据的过程。 （三）咨询服务 根据测评结果，若有出现不符合要求的项，根据现场具体情况给予整改建议及方案。 （四）服务成果 测评完成后，根据测评结果出具包含所有测评内容的综合性检测报告。 （五）服务人员 本项目涉及信息机房检查等重要服务内容，投标人对本项目配备的服务团队需具备相对应的技术能力。 二、备件购置要求 对采购单位在用设备核心交换机（H3C S12508XS）进行日常维护并备件购置（费用包含在报价当中），要求如下： 1.备件要求：核心交换机（H3C S12508XS）千兆板卡（2块） 2.参数要求 （1）48个千兆电口、ARP表项≥64K，IPv4 FIB表项≥256K，MAC表项≥256K； （2）支持VxLAN二层交换、VxLAN 路由交换和VxLAN 网关； （3）支持IS-IS+ENDP的VxLAN分布式控制平面和支持OpenFlow+Netconf的VxLAN集中式控制平面； （4）支持BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/静态路由等，实现各协议的快速故障检测机制，故障检测时间≤50ms，支持IP FRR、TE FRR，业务切换时间≤50ms； （5）支持横向/纵向虚拟化技术； （6）支持MPLS VPN功能，支持三种跨域MPLS VPN方式（Option1/Option2/Option3）、支持VPLS/H-VPLS，实现点到多点的二层MPLS VPN功能、支持分布式组播VPN。 （7）兼容交换机。 （8）负责送货上门、安装调试合格以及按要求开展机房年度检查服务。 |
| ★一、商务要求 |
| 售后服务及其他要求 | 1.中标人所提供的硬件产品按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，硬件提供1年（自验收合格之日起计算）维保及免费负责保修服务。 2.为保证产品的质量及原厂售后服务，中标供应商在供货时必须提供核心交换机千兆板卡原厂家授权书、供货证明真实有效的原件，否则不予以验收。 3.提供日常维护后续技术服务支持，包括但不限于故障响应级别、响应时间、定期巡检等。 |
| 完成期限及服务地点 | 1.完成期限：自签订合同之日起30个工作日内。 2.服务地点：广西南宁市采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 采购人和中标人双方签订本项目合同后，中标人自合同签订之日起15个工作日内提交实施方案和硬件设备到货并初验合格后，10个工作日内采购人向中标人支付合同总额的65%；经项目最终验收合格后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的35%。中标人向采购人申请结算时开具增值税专用发票。 |
| 报价要求 | 1.日常维护及备件购置项目内容包含机房年度检查服务、核心交换机（H3C S12508XS）千兆板卡（2块），投标人报价时需对机房年度检查服务、核心交换机千兆板卡分开报价。 2.投标人的投标报价应为人民币含税价。本分标项目报价为总价包干，投标报价必须包括实施和完成该项目所需的设备和人力成本、服务、税费等一切费用，以及合同明示所有责任、义务和一般风险，采购人不再支付任何费用。 |
| 验收条件 | 1.完成项目供货安装，并完成项目机房检查服务的实施。 2.文档材料齐全。 |
| 履约保证金 | 1.中标供应商在签订合同时按合同金额的2%（中标后，若采购人同意，小微企业可以减少或免收，具体由采购人确定）向采购人指定账户提交履约保证金（履约保证金作为违约金用于补偿采购人因中标人不能履行合同义务所蒙受的损失）。 2.递交方式：银行转账、支票、汇票、本票等非现金方式。 3.履约保证金待质保期结束后，如无质量问题，采购人一次性将履约保证金退付给中标人（不计利息），如有涉及违约行为的，扣除违约金后退还。 4.履约保证金指定账户： 开户名称：广西壮族自治区收费公路联网收费清分结算中心 开户银行：交通银行股份有限公司南宁金源支行 银行账号：4510 6030 9018 0101 03458 |
| 分包要求 | 1.本分标项目允许分包，分包金额不得低于预算金额的30%（即不得低于5.76万元），投标人采取分包方式履行合同的，就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。投标文件中载明分包承担主体。 2.分包承担主体不得再次分包。 |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |
| （一）投标人的履约能力要求 |
| 质量管理、企业信用要求 | 如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |
| 能力或者业绩要求 | 如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |
| （二）验收标准 |
| 1.本章《采购需求》有其他要求的按其要求。 2.合同履行过程中，由采购人根据中标人所提供的货物或服务，对照招标文件要求及中标人投标文件承诺进行检验并记录，发现中标人在投标文件中有弄虚作假的行为，或在投标文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购单位将终止合同或不予验收，并追究中标人的责任，由此带来的一切损失由中标人自行承担。 3.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 4.验收过程中，除另有约定的以外，所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 5.产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，投标人均应提供相关有效的证书复印件。 |
| （三）进口产品及核心产品说明 |
| ★1.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 2.本分标为服务类项目，无核心产品要求。 |
| （四）其他要求 |
| 1.本项目涉及信息机房检查等重要服务内容，投标人对本项目配备的服务团队需具备相对应的技术能力，并于投标文件中提供服务方案，包括但不限于：机房年度检查方案、售后服务方案、服务人员配置等。 2.如有，请投标文件中提供技术或能力相关证明等。 3.“技术要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有，投标文件中可提供硬件产品生产商编写的有参数描述的产品说明书或彩页（应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等），当投标文件中提供的产品参数与该产品生产商提供的参数同一参数不符合时，以生产商资料为准。 |
| 三、最高限价 |
| ★以各分标预算金额为最高限价，评标时以最高限价为评标依据，投标人投标报价超所投分标最高限价的作无效投标处理。 |
| 四、其他说明 |
| 本分标项目采购人可根据供应商的资信等情况决定是否减免履约保证金。 |

B分标（预算金额：233.66万元）

本分标的核心产品为下表的第 25 项产品。

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 所属 行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联网收费数据中心机房电源系统改造工程项目（1项） |
| （一）电气部分 |
|  | 机房灯具 | 8套 | 工业 | 45W(600mm*600mm) |
|  | 新增机房主配电线缆 | 650米 | 工业 | ZRA 3*150mm2 , 数量满足项目实际需求及要求。 |
|  | 强电桥架 | 100米 | 工业 | 300*200, 数量满足项目实际需求及要求。 |
|  | 插座 | 5套 | 工业 | 10A 5孔插座 |
|  | 开关 | 4套 | 工业 | 白色、单联单控 |
|  | 应急出口灯 | 2套 | 工业 | 功率：3W |
|  | 应急照明灯 | 2套 | 工业 | 双头、额定电源电压：AC220V-240V50HZ、额定功率：2*4.5W |
|  | 电源线 | 300米 | 工业 | ZRA-4平方, 数量满足项目实际需求及要求。 |
|  | 电源线 | 400米 | 工业 | ZRA-2.5平方, 数量满足项目实际需求及要求。 |
|  | 电源线 | 200米 | 工业 | ZRA-1.5平方, 数量满足项目实际需求及要求。 |
|  | 地线 | 300米 | 工业 | BVR-2.5平方, 数量满足项目实际需求及要求。 |
|  | 1级防雷器 | 1套 | 工业 | 标称放电电流：40KA、最大放电电流：80KA、响应时间：≤25ns/100ns、保护模式：L-N-PE（3+1） |
|  | 2级防雷器 | 1套 | 工业 | 标称放电电流：40KA、最大放电电流：80KA、响应时间：≤25ns/100ns、保护模式：L-N-PE（3+1） |
|  | 镀锌管 | 300米 | 工业 | SC15, 数量满足项目实际需求及要求。 |
|  | 辅材金属线管管卡 | 1批 | 工业 | 金属线管管卡、直通、互通、金属软管、胶布等，数量及种类满足项目实际需求及要求。 |
| （二）电池间建设（40平方米） |
| 2.1方仓箱平台（30-50CM高） |
|  | 地面抬高 | 40M2 | 建筑业 | 抬高30-50CM，底部与原地面进行置筋处理，表层进行铺筋处理。 |
|  | 砖 | 700块 | 工业 | 红砖，240mm*115mm*53mm |
|  | 砌墙沙浆 | 1批 | 建筑业 | 沙、水泥等材料按比例要求，采取人工拌浆, 用量满足项目实际需求及要求。 |
|  | 地面硬化 | 40M2 | 建筑业 | 沙、水泥等材料按比例要求，采取人工拌浆, 工程量以现场实际为准。 |
|  | 地面找平 | 40M2 | 建筑业 | 沙、水泥等材料按比例要求，采取人工拌浆, 工程量以现场实际为准。 |
|  | 砌墙人工 | 1项 | 建筑业 | 根据工程量配置人员。 |
|  | 二楼原电池间封窗 | 1项 | 建筑业 | 窗户内表面先进行铝塑板处理，之后再砌墙粉刷。 |
| 2.2方仓箱主体 |
|  | 方仓箱 | 36M2 | 建筑业 | 1.主骨架：采用钢板焊接而成； 2.焊接技术：采用氩弧精焊技术和特殊防水工艺； 3.设计内导式排水结构，无屋檐滴水，雨天方便出入； 4.舱柜一体化设计，舱体结构使用寿命可达40年，耐腐标准要求达20年； 5.尺寸：6m*3m*2.8m； 6.抗震强度：达到7级或以上。 |
|  | 配电柜 | 1台 | 工业 | 内置，电池空开，照明、插座、空调及动环等电源空开，符合安装要求。 |
| （三）后备电源系统 |
|  | 蓄电池 | 168节 | 工业 | 1.要求为密闭阀控式免维护铅酸蓄电池；单只电池容量要求：12V250AH。要求125KVA 负载按后备3小时延时供电时间配置蓄电池组，单套所配置的电池总容量≥10500AH。电池配置针对UPS的标称直流电压，按整组进行电池配置。 2.★为确保与UPS主机的兼容性和可用性、延长使用寿命，以及避免未来可能出现的服务认定纠纷，要求蓄电池为与UPS主机框为同一品牌（或与UPS主机厂商同企业所属的电池品牌）。 3.★要求采用“阻燃材质”的蓄电池（投标文件中必须提供包括完整的“阻燃测试报告及测试数据”等具体的证明依据，以判断其有效性；否则视为不满足） 4.★电池外壳要求采用V0级ABS或PP外壳材料。 5.★蓄电池必须具备防漏液特性。 6.自放电率低：20℃室温下，静置28天，电池自放电率≤2%。 7.为采用优质铅版的100%足容量蓄电池。电池寿命：25摄氏度环境下寿命不小于6年、20摄氏度环境下寿命不小于10年，质保期3年。 8.蓄电池具备下列特性： （1）安全性：电池端子不会漏液，确保使用安全可靠。 （2）免维护：不需补水操作。 （3）排气系统：当电池充电，内部压力过高时，排出过剩气体，气体达到正常值时，安全阀自动关闭。 （4）无游离酸：电池内无游离酸，可多种方位安装。 （5）防爆：采用安全阀和防爆栓防止电池爆炸。 |
|  | 蓄电池架 | 4个 | 工业 | 单个电池架可安装42只12V-250AH电池；配置电池连接线。 |
|  | 通讯卡 | 2张 | 工业 | Modbus-MS |
|  | 开关盒 | 8个 | 工业 | 3P800V 400A空开 |
|  | 汇流盒 | 4个 | 工业 | 3P800V 630A空开 |
|  | 线缆 | 100米 | 工业 | 电池柜之间的连接线（4*95mm2+1*50mm2，阻燃线缆）, 数量满足项目实际需求及要求。 |
|  | 拆除 | 2项 | 建筑业 | 拆除旧电池架、UPS设备等，工作量以现场实际工程量为准。 |
|  | 搬运 | 4项 | 建筑业 | 搬运旧电池间的设备设施至采购人指定地方，工作量以现场实际工程量为准。 |
| （四）空调及新风系统 |
|  | 主机房精密空调 | 2台 | 工业 | 一、技术参数要求： 制冷量≥12.5kw； 循环风量≥2700 m3/h； 加热量≥6kw； 加湿量≥2.8kg/h； 整机能效比≥3.0； 送风方式：上送风； 输入电压允许波动范围：380V±10%；频率：50Hz( 2Hz； 温度调节范围：+18℃ ( +35℃； 湿度调节范围：40% ( 70%RH，湿度控制精度≤5%RH； 机组具备制冷、加热、加湿、除湿等功能；温、湿度波动超限能发出报警信号； 因机房场地限制，机组的尺寸不得大于600mm*550mm*1900mm(长*宽*高)。 二、机房精密空调配置要求： 室内风机采用高效节能的直联后倾离心风机； 冷凝风机采用无极调速的风机； 蒸发器采用匹配性良好、噪音小，高效内螺纹、亲水铝箔的大面积“/”型蒸发器； 加湿器采用高效可拆卸清洗的电极式加湿器； 控制系统具有微处理控制器，LCD大屏幕多行中文显示器，彩色触摸屏的人机操作界面，能直观显示机组的运行温湿度曲线，报警记录≥280条； 过滤网采用可拆卸、可反复清洗的≥G4等级过滤网。 室内机能100%全正面维护。 机房精密空调可以联控，实现主备切换、定时轮巡和自动按机房负载具体情况开启单机工作或双机同时工作等功能。 标配RS485接口，免费负责提供通讯协议，能接入机房动环监控。 ★根据财政部和国家发展改革委的要求，投标文件中须提供投标型号的CCC认证和节能认证。 13. ★机组要求平均无故障时间MTBF≥10万小时。 14. ★为保证建筑主体受振动时机房的制冷稳定性，投标文件中提供投标产品的第三方具备CMA资质检测机构出具的抗震测试报告。 15. ★为保证产品的质量稳定性，投标品牌须为原厂生产，非OEM产品。 |
|  | 铜管 | 30米 | 工业 | 符合7.5KW的精密空调使用，含保温棉，空调线缆, 数量满足项目实际需求及要求。 |
|  | 支架 | 2个 | 工业 | 精密空调外支架。 |
|  | 冷媒 | 2瓶 | 工业 | 每瓶容量5公斤环保型冷媒。 |
| （五）防雷接地系统 |
|  | 铜塑线 | 120米 | 工业 | BVR50mm2, 数量满足项目实际需求及要求。 |
|  | 线管 | 320米 | 工业 | PVC-25, 数量满足项目实际需求及要求。 |
|  | 机房内防静电接地 | 10米 | 工业 | 接地电阻：≤10Ω，用于方舱接地, 数量满足项目实际需求及要求。 |
|  | 防静电接地点 | 10个 | 工业 | 接地电阻：≤10Ω，用于电池间设备及电池架接地处，不少于10个。 |
|  | 隔离避雷系统 | 1套 | 工业 | SPD类型：一端口（并联型）；最大持续运行电压：AC385V；响应时间：≤25ns/100ns；工作温度：-25℃～+70℃。 |
|  | 绝缘支架 | 72套 | 工业 | 每60cm-80cm之间安装一个绝缘支架，支架高度为8cm-10cm。 |
|  | 铜排 | 10M | 工业 | 3*30mm, 数量满足项目实际需求及要求。 |
|  | 铜塑线 | 50米 | 工业 | ZRBVV10mm2, 数量满足项目实际需求及要求。 |
| （六）气体消防系统 |
|  | 七氟丙烷灭火系统(储瓶）(含瓶组架) | 2套 | 工业 | 20℃贮存压力（Mpa）2.5Mpa，50℃最大工作压力（Mpa）4.2Mpa，启动电压/电流(V/A)DC24V/1.5A，工作温度范围(℃)0℃至50℃，喷射时间≤10秒 |
|  | 启动钢瓶 (含瓶组架) | 2套 | 工业 | 驱动气体：氮气 驱动气体压力（6Mpa） 工作启动电源DC24V\ 4L |
|  | 药剂 | 240kg | 工业 | HFC-227ea |
|  | 消防报警系统 | 2套 | 工业 | 含1套报警气体灭火控制器、5个紧急启动按钮、10个声光报警器、5个放气指示灯、8个感烟探测器、15个感温探测器，加符合安装要求。 |
|  | 泄压口 | 2套 | 工业 | 动作压力1000Pa ±50Pa；关闭压力850Pa ±50Pa。 |
|  | 消防检测 | 2项 | 其他未列明行业 | 出具消防检测报告，并符合消防部门管理要求。 |
|  | 消防报审报验 | 2项 | 其他未列明行业 | 按消防管理要求完成消防报审报验。 |
|  | 电源线 | 250米 | 工业 | ZN-BV 2*2.5, 数量满足项目实际需求及要求。 |
|  | 信号线 | 400米 | 工业 | ZN-RVS 2*1.5, 数量满足项目实际需求及要求。 |
|  | 镀锌管 | 650米 | 工业 | SC15, 数量满足项目实际需求及要求。 |
|  | 辅材金属线管管卡 | 1批 | 工业 | 金属线管管卡、直通、互通、金属软管、胶布等, 种类及数量满足项目实际需求及要求。 |
| （七）机房动力环境监控系统 |
|  | 三相电量仪 | 2台 | 工业 | 1.工作电压：85V～265VAC； 2.通讯接口：RS485；通信协议：MODBUS-RTU； 3.波特率：2400～19200 bps； 4.自带LCD显示屏，数据轮流显示和指定显示可选； 5.具有不少于30次谐波分析； 6.测量范围：线电压，17～700VAC； 7.相电压：10～404VAC；精度：0.2%； 8.CT一次侧：10KA；CT二次侧1A或5A；精度：0.2%； 9.接线方式：一相三线； 10.可扩展4路开关量输入和4路继电器报警输出； 11.盘面安装。 |
|  | 电流互感器 | 6台 | 工业 | 用于电流电压采集 |
|  | 电量仪监测模块 | 1套 | 工业 | 要求提供图形化的监控界面，实现对配电参数的实时显示，具有历史数据查询能力，可对全部监控参数任意提取查看并形成报表，支持报表导出功能。 |
|  | UPS监控模块 | 4套 | 工业 | 具备输入三相电压、输入三相电流、输入频率、旁路三相电压、旁路频率、输出三相电压、输出三相电流、输出有功功率、输出视在功率、输出三相负载百分比、电池剩余时间、电池温度、主路供电状态、旁路供电状态、电池自检状态、浮充状态、均充状态等。 |
|  | 电池组电流采集模块 | 4个 | 工业 | 定制，满足本次采购的电池组电流采集。 |
|  | 蓄电池内阻采集模块 | 168个 | 工业 | 定制，满足本次采购的蓄电池内阻采集。 |
|  | 智能化监管平台软件 | 1套 | 软件和信息技术服务业 | 蓄电池监测接口软件应用授权 |
|  | 精密空调监控模块 | 2套 | 工业 | 具备回风温度、回风湿度，开关机，开关机状态、风机状态、压缩机状态、加湿器状态、加热状态、制冷状态、除湿状态、高压状态、低压状态、风机过载、高温报警、低温报警等。 |
|  | 泄漏检测控制器 | 2个 | 工业 | 8052E、通信接口：RS485； 波特率：1200～19200 bps； 显示：8路LED输入指示灯； 输入通道：8路，AC 150V～240V；工作电压：DC 10V～30V；功耗：＜1W。 |
|  | 泄漏检测感应绳 | 3条 | 工业 | 工作电压：12VDC；感应绳：标配10米；输出端口：1组继电器；反应时间：≤2S；反应灵敏度：五档可调；安装方式：导轨安装。 |
|  | 区域式漏水检测系统模块 | 2套 | 工业 | 要求提供图形化的监控界面，要在监控界面上显示漏水区域并对外发送报警信息。 |
|  | 数字型温湿度传感器 | 5个 | 工业 | 工作电压：12VDC/24VDC； 通讯接口：RS485；电流：< 30mA；显示：数码显示测量值；测湿范围：0～100％RH；精度：±3%RH；测温范围：－10～50℃；精度：±0.5℃(25℃)；工作环境：- 20～50℃，0～100% RH。 |
|  | 温湿度监控模块 | 1套 | 工业 | 要求提供图形化的监控界面，具有报警和恢复的多重判断机制，可设定过度时间，避免重复跳变。 |
|  | 消防系统干接点监控模块 | 1套 | 工业 | 要求提供图形化的监控界面，实时在3D电子地图上显示消防状态，要求报警发生时具有明显的图标提醒并自动对外发送报警信息。 |
|  | 视频监控模块 | 1套 | 工业 | ★要求视频系统一体化集成，实现完全集成，不得外挂窗口或程序，通过鼠标可实现球机的转动，远近调节等。 |
|  | 门禁模块 | 1套 | 工业 | ★要求提供图形化的监控界面，实现门禁系统一体化集成，不外挂窗口或程序，与动环系统采用同一套数据库，可实现统一授权。 |
|  | 动力环境监控主机 | 1台 | 工业 | 专业集中监控管理服务器，双核CPU，4G内存，1T硬盘，512M显卡；4U机箱；400W电源；兼容视频卡和串口扩展卡。 |
|  | 机房动力环境监控管理软件 | 1套 | 软件和信息技术服务业 | 1.提供现场监控平台软件应用授权。 2.★集中监控：要求在同一平台上将动力环境、门禁、视频(非弹出窗口或调用其他图像查看程序，必须整合在监控界面中)等整体集成。 3.要求监控软件运行于Windows中文操作系统，简单易学易用。监控系统各监控界面支持放大缩小，便于管理查看。 4.远程管理：支持IE远程查看、管理，远程浏览器访问界面与监控主机完全一致。 5.多种报警方式：可提供声光、语音、手机短信、E-mail等多种报警方式。 6.报警管理：可按用户管理需要，分组分级别发送报警信息；通过智能语音组合对分布在不同区域和设备的警情进行准确定位。 7.★智能联动：易于操作的菜单化联动，快速实现系统间联动控制。 8.日志管理：对操作人员、操作内容、操作时间、故障点、故障内容、故障处理、时间等信息进行完整记录，可对这些记录进行智能组合查询。 9.界面跳转：报警界面即时跳转。 10.权限管理：对用户进行分组权限管理。 11.辅助分析：系统可根据需要对各设备、系统的运行状态提供实时曲线和历史曲线，方便管理者借助图形手段，直观分析系统运行状况。 12.支持在线编辑系统，可在不停止运行的情况下配置系统，进行整系统一键备份，可扩展备份计划，包括自定义定时备份时间和本地异地备份路径等。 13.可扩展三维可视化功能，不外加服务器和系统，与动环系统同一平台，模拟机房实际场景，实现漫游监控，提供自动巡航、全方位无障碍穿透查看等更加直观有效的监控效果。 14.★要求提供接口跟原机房金鹏正动环系统无缝对接，由原来的动环统一监控管理，不满足该项不予验收。 |
|  | 报警功能模块 | 1套 | 工业 | 短信通知功能 |
|  | WEB浏览软件模块 | 1套 | 工业 | 远程IE浏览功能 |
|  | 信号线 | 450米 | 工业 | 8芯, 数量满足项目实际需求及要求。 |
|  | 电源线 | 50米 | 工业 | 3*1.5, 数量满足项目实际需求及要求。 |
|  | 线管 | 450米 | 工业 | PVC-25线管, 数量满足项目实际需求及要求。 |
|  | 线管管卡 | 280个 | 工业 | PVC-25管卡 |
|  | 线管直通 | 150个 | 工业 | PVC-25线管直通 |
|  | 线管互通 | 20个 | 工业 | PVC-25线管互通 |
|  | 胶布 | 10圈 | 工业 | 符合安装要求, 数量满足项目实际需求及要求。 |
| （八）机房视频监控及门禁系统 |
|  | 网络高清红外彩色半球摄像机 | 8台 | 工业 | 1.图像相关：最高分辨率可达1920×1080 @25fps，在该分辨率下可输出实时图像。 2.码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求。 3.支持OSD颜色自选。 4.支持3D数字降噪，支持120dB宽动态。 5.功能齐全：心跳，镜像等。 6.红外功能：采用EXIR点阵式红外灯技术，照射距离最远可达30m。 7.支持smart IR，防止夜间红外过曝。 8.ICR红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控。 9.支持日夜两套参数独立配置。 10.Smart功能：Smart侦测：10项行为分析，4项异常检测，1项识别检测。 11.Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持smart265编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本。 |
|  | 8路网络高清NVR主机 | 1台 | 工业 | 1.可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机。 2.支持GB28181、Ehome协议接入平台。 3.支持4K高清网络视频的预览、存储与回放。 4.支持H.265、H.264编码前端自适应接入。 5.支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能。 6.支持1个HDMI和1个VGA同时输出，支持4K高清分辨率输出。 7.UI操作界面，支持一键开启录像功能。 8.支持面板触摸按键。 |
|  | 存储硬盘 | 4块 | 工业 | 转数：7200，6T |
|  | 交换机（POE供电） | 1台 | 工业 | 16口二层交换机，16个电口，2个千兆光口，支持通过console口管理，包转发率162Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～40℃，支持220V交流，满负荷功耗80瓦。 |
|  | 门禁控制器 | 1台 | 工业 | 符合安装要求 |
|  | 电子锁 | 2台 | 工业 | 符合安装要求 |
|  | 读卡机 | 2块 | 工业 | 符合安装要求 |
|  | 门禁卡 | 20张 | 工业 | 符合安装要求 |
|  | 出门开关 | 2块 | 工业 | 符合安装要求 |
|  | 网线 | 3箱 | 工业 | 6类 |
|  | 信号线 | 350米 | 工业 | 8芯, 数量满足项目实际需求及要求。 |
|  | 电源线 | 50米 | 工业 | 3*1.5, 数量满足项目实际需求及要求。 |
|  | 线管 | 280米 | 工业 | 直径：25mm, 数量满足项目实际需求及要求。 |
|  | 线管管卡 | 280个 | 工业 | PVC-25管卡 |
|  | 线管直通 | 150个 | 工业 | PVC-25线管直通 |
|  | 线管互通 | 20个 | 工业 | PVC-25线管互通 |
|  | 胶布 | 10圈 | 工业 | 符合安装要求, 数量满足项目实际需求及要求。 |
|  | 自攻钉 | 2盒 | 工业 | 长2cm、黑色、钢制。 |
| （九）设计服务 |
|  | 设计服务 | 1项 | 其他未列明行业 | ★中标后需委托具有机电设计资质的第三方进行电池间施工设计，并结合项目实际提供详细的施工设计图纸。 |
| ★一、商务要求 |
| 项目背景、安装及调试要求 | 1.项目背景：根据《关于对自治区高速公路发展中心非涉密自建数据中心和非涉密业务专网技术评审的意见》，自治区收费数据中心机房电池室的地面承重不符合要求，按照非涉密自建数据中心技术标准电池室负荷应大于等于16Kn/m2。同时，为满足机房在市电故障的情况下保障不间断供电达到2小时以上，需要对联网收费数据中心机房电源系统进行升级改造。 2.中标人对设备安装及调试应满足国家相关标准规范进行，在无特殊情况下要严格按照经采购人确认的设计图纸进行施工，如遇图纸与现场不符时、应按规程处理、并及时通知采购人。 3.中标人在施工中应与采购人沟通，充分配合并完成此次项目的施工工作，在安装调试过程中所需的工具、易损件和专用仪器仪表等设备自行准备。 4.安装过程中应严格执行安全保护及消防安全的有关规定。充分考虑到施工及使用人员的安全因素，预防各种意外事故发生。 5.本项目涉及的线材、管材、耗材、辅材等实行包干制，不足部份由中标人自行承担。 6.中标人在电池设备安装及电缆敷设时须充分配合采购人及UPS设备供货方，完成设备设施安装调试并正常运行，否则该部分货物不予以验收。 |
| 售后服务及其他要求 | 1.所供设备须按厂家承诺实行“三包”（空调、电池供货时需提供原厂供货证明及售后服务函），质保三年，自采购人和中标人双方代表在验收单上签字之日起计算； 2.质量保证期过后，中标人应同样提供免费电话咨询服务； 3.因中标人的原因，导致采购人系统出现安全事故，由中标人承担造成的所有损失；因中标人的原因，产生的安全事故或责任事故，由中标人承担造成的所有损失，施工造成的故障问题由中标人兜底解决； 4.质保期内全免费负责上门维修、免费负责更换零部件； 5.设备发生故障时接到通知后1小时内响应，2小时内到达现场维修并解决。 |
| 交付使用时间及地点 | 1.交付使用时间：自签订合同之日起120日内（日历日）。 2.服务地点：广西南宁市采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 采购人和中标人双方签订本项目合同后，中标人在本项目合同签定并提交设计方案和主要硬件设备（电池、空调）到货清点确认后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的65%；经验收合格后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的35%。中标人向采购人申请结算时开具增值税专用发票。 |
| 报价要求 | 投标人的投标报价应为人民币含税价。本分标项目报价为总价包干，投标报价必须包括实施和完成该项目所需的设备、施工、税费等一切费用，以及合同明示所有责任、义务和一般风险，采购人不再支付任何费用。 |
| 验收要求 | 建设内容通过采购单位认可，以及监理的监督检查和采购人邀请的专家验收合格，并提交完善的竣工文档。 |
| 履约保证金 | 1.中标供应商在签订合同时按合同金额的5%（中标后，若采购人同意，小微企业可以减少或免收，具体由采购人确定）向采购人指定账户提交履约保证金（履约保证金作为违约金用于补偿采购人因中标人不能履行合同义务所蒙受的损失）。 2.递交方式：银行转账、支票、汇票、本票等非现金方式。 3.履约保证金待质保期结束后，如无质量问题，采购人一次性将履约保证金退付给中标人（不计利息），如有涉及违约行为的，扣除违约金后退还。 4.履约保证金指定账户： 开户名称：广西壮族自治区收费公路联网收费清分结算中心 开户银行：交通银行股份有限公司南宁金源支行 银行账号：4510 6030 9018 0101 03458 |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |
| （一）投标人的履约能力要求 |
| 质量管理、企业信用要求 | 如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |
| 能力或者业绩要求 | 如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |
| （二）验收标准 |
| 1.本章《采购需求》有其他要求的按其要求。 2.合同履行过程中，由采购人根据中标人所提供的货物或服务，对照招标文件要求及中标人投标文件承诺进行检验并记录，发现中标人在投标文件中有弄虚作假的行为，或在投标文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购单位将终止合同或不予验收，并追究中标人的责任，由此带来的一切损失由中标人自行承担。 3.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 4.验收过程中，除另有约定的以外，所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 5.产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，投标人均应提供相关有效的证书复印件。 |
| （三）进口产品及核心产品说明 |
| ★1.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 2.本分标项号 25货物为核心产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
| （四）其他要求 |
| 1.投标人在投标文件中提供施工组织方案和售后服务方案（含施工组织安排、进度控制、售后服务承诺等）。 2.如有，请投标文件中提供技术或能力相关证明等。 3.“技术要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有，投标文件中可提供硬件产品生产商编写的有参数描述的产品说明书或彩页（应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等），当投标文件中提供的产品参数与该产品生产商提供的参数同一参数不符合时，以生产商资料为准。 |
| 三、最高限价 |
| ★以各分标预算金额为最高限价，评标时以最高限价为评标依据，投标人投标报价超所投分标最高限价的作无效投标处理。 |
| 四、现场勘察 |
| 1.由于本项目涉及到采购单位核心业务系统，请投标人自行前往采购单位现场勘察进行了解，熟悉该项目的风险。采购人统一组织现场考察，交通工具、费用由各供应商自行负责。 2.集中现场考察时间：2022年 9 月 1 日上午10时00分集中，逾时不予接待。未在规定时间到场勘查的投标人将视为自动放弃现场勘查的权利。 3.联系人：欧工，电话：0771-2115904；集中地点：南宁市滨湖路66号。 4.现场考察携带的资料：单位介绍信原件及个人有效身份证复印件（提供原件现场核对）前往，并提交采购人进行到场登记。未按要求提供资料的不予接待。 |
| 五、其他说明 |
| 经评标委员会评审，若中标人被认定为中小企业的，履约保证金数额将按中标金额（即合同金额）的2%收取；或采购人可根据供应商的资信等情况决定是否减免履约保证金。 |

C分标（预算金额：132.9万元）

本分标的核心产品为下表的第 3 项产品。

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 所属 行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息系统网络安全建设（1项） |
| 1 | 专线防火墙 | 1套 | 工业 | 一、★硬件及性能要求 1. 标准2U机箱；配置10/100/1000BASE-T接口≥6个和SFP插槽≥4个，可插拔的扩展槽≥2个，内存≥16G，硬盘≥1T；标配双电源。 2. 包含入侵防御功能模块，包含3年攻击规则特征库升级许可；包含病毒防护功能模块，含3年病毒库升级服务许可。 3. 防火墙吞吐率≥22Gbps，应用层吞吐率≥10Gbps，全威胁吞吐率≥3Gbps，并发连接数≥600万，HTTP新建连接速率≥20万，IPSEC VPN吞吐：3Gbps；IPSEC VPN隧道数：2000条。 4. 产品由专用的硬件平台、安全操作系统及功能软件构成；设备采用自主知识产权的专用安全操作系统，采用多核多平台并行处理特性。 二、技术功能要求 1. ★为提高链路可靠性，产品必须支持手工链路聚合及LACP链路聚合，提供不少于10种的负载分担算法，灵活实现对聚合组内业务流量的负载分担。 2. ★产品必须支持一对一SNAT、多对一SNAT、一对一DNAT、双向NAT、NoNAT等多种转换方式；支持Sticky NAT开关，使相同源IP的数据包经过地址转换后为其转换的源IP地址相同。 3. 产品内置攻击检测引擎，采用协议分析、模式识别、统计阀值和流量异常监视等综合技术手段来判断入侵行为。 4. ★产品必须内置病毒检测引擎，支持HTTP/SMTP/POP3/FTP/IM等协议的病毒防御；产品必须支持至少2种专业反病毒厂商的病毒特征库，病毒特征库规模超过400万。 5. ★产品必须内置互联网URL分类库，支持超过80大类、1600万的URL地址分类库，用户可根据上述网站类别，对自身网络的WEB应用实施全面化管控，杜绝非法、违规网站的访问行为，从而净化网络应用环境。 6. 产品支持异常行为检测，内置统计智能学习算法，对特定地址对象建立监控策略，基于新建、并发、流量等数据与上一周期记录值进行比较判定是否异常，如果存在异常则报警。 7. 产品内置16类预定义报表模板，支持根据通信流量、上网行为、威胁统计等来源数据库自定义报表模板；支持一次性报表及周期性报表，可自定义统计时间。 8. 产品支持智能DNS及DNS Doctoring功能，能够将来自内部网络的域名解析请求定向到真实内网资源，提高访问效率，同时支持通过配置多条 DNS Doctoring，实现内网资源服务器的负载均衡。 9. ★产品必须支持独立的入侵防护规则特征库，特征总数在55000条及以上，能对常见漏洞进行安全防护，兼容国家信息安全漏洞库。 10. 产品支持IPv4/IPv6双栈工作模式；支持MAP66功能，将从内部发往Internet的数据包的源IPv6地址修改为全球单播源IPv6地址，实现IPv6网络间的地址转换；产品必须支持基于IPv6的应用层检测（FTP\TFTP）、病毒过滤、URL过滤、ADS、IPS检测。 11. ★产品必须支持在一台物理设备上划分出128个相互独立的虚拟系统，可根据连接配额及连接新建速率为每个虚拟系统分配资源。 12. 支持基于IP协议的检测清洗，包括但不限于：IP Flood、IP Frag Flood、端口扫描、IP 地址扫描；支持基于TCP协议的检测清洗，包括但不限于：TCP Flood、SYN Flood、FIN Flood、RST Flood、新建SESSION Flood、SESSION Flood等；支持SYN源认证技术，认证模式可设置为基本模式或者高级模式，以防止虚假源攻击；支持基于NTP协议的检测清洗，包括NTP REQUEST FLOOD、NTP REPLY FLOOD等攻击检测，支持基于NTP请求限速、NTP响应限速、源认证、会话认证的防御策略。 13. 产品支持在WEB界面提供资源监控开关，可对cpu占用率、内存占用率、磁盘占用率设置阈值。 14. ★产品必须开放接口，支持与现有的全威胁安全监测系统进行安全联动，当全威胁安全监测系统监测到严重安全事件时，防火墙能够接收进行阻断。 |
| 2 | 外部防火墙 | 1套 | 工业 | 一、★硬件及性能要求 1. 标准2U机箱；配置10/100/1000BASE-T接口≥14个和SFP插槽≥4个，可插拔的扩展槽≥1个，内存≥16G，硬盘≥1T；标配双电源。 2. 包含入侵防御功能模块，包含3年攻击规则特征库升级许可；包含病毒防护功能模块，含3年病毒库升级服务许可。 3. 防火墙吞吐率≥22Gbps，应用层吞吐率≥10Gbps，全威胁吞吐率≥3Gbps，并发连接数≥600万，HTTP新建连接速率≥20万。 4. 产品由专用的硬件平台、安全操作系统及功能软件构成；设备采用自主知识产权的专用安全操作系统，采用多核多平台并行处理特性。 二、技术功能要求 5. ★为提高链路可靠性，产品必须支持手工链路聚合及LACP链路聚合，提供不少于10种的负载分担算法，灵活实现对聚合组内业务流量的负载分担。 6. ★产品必须支持一对一SNAT、多对一SNAT、一对一DNAT、双向NAT、NoNAT等多种转换方式；支持Sticky NAT开关，使相同源IP的数据包经过地址转换后为其转换的源 IP 地址相同。 7. 产品内置攻击检测引擎，采用协议分析、模式识别、统计阀值和流量异常监视等综合技术手段来判断入侵行为。 8. ★产品必须内置病毒检测引擎，支持HTTP/SMTP/POP3/FTP/IM等协议的病毒防御；产品必须支持至少2种专业反病毒厂商的病毒特征库，病毒特征库规模超过400万。 9. 产品内置互联网URL分类库，支持超过80大类、1600万的URL地址分类库，用户可根据上述网站类别，对自身网络的WEB应用实施全面化管控，杜绝非法、违规网站的访问行为，从而净化网络应用环境。 10. 产品支持异常行为检测，内置统计智能学习算法，对特定地址对象建立监控策略，基于新建、并发、流量等数据与上一周期记录值进行比较判定是否异常，如果存在异常则报警。 11. ★产品内置16类预定义报表模板，支持根据通信流量、上网行为、威胁统计等来源数据库自定义报表模板；支持一次性报表及周期性报表，可自定义统计时间。 12. 产品支持智能DNS及DNS Doctoring功能，能够将来自内部网络的域名解析请求定向到真实内网资源，提高访问效率，同时支持通过配置多条 DNS Doctoring，实现内网资源服务器的负载均衡。 13. ★产品必须支持独立的入侵防护规则特征库，特征总数在55000条及以上，能对常见漏洞进行安全防护，兼容国家信息安全漏洞库。 14. 产品支持IPv4/IPv6双栈工作模式；支持MAP66功能，将从内部发往Internet的数据包的源IPv6地址修改为全球单播源IPv6地址，实现IPv6网络间的地址转换；产品支持基于IPv6的应用层检测（FTP\TFTP）、病毒过滤、URL过滤、ADS、IPS检测。 15. ★产品必须支持在一台物理设备上划分出128个相互独立的虚拟系统，可根据连接配额及连接新建速率为每个虚拟系统分配资源。 16. 支持基于IP协议的检测清洗，包括但不限于：IP Flood、IP Frag Flood、端口扫描、IP 地址扫描；支持基于TCP协议的检测清洗，包括但不限于：TCP Flood、SYN Flood、FIN Flood、RST Flood、新建SESSION Flood、SESSION Flood等；支持SYN源认证技术，认证模式可设置为基本模式或者高级模式，以防止虚假源攻击；支持基于NTP协议的检测清洗，包括NTP REQUEST FLOOD、NTP REPLY FLOOD等攻击检测，支持基于NTP请求限速、NTP响应限速、源认证、会话认证的防御策略。 17. 产品支持在WEB界面提供资源监控开关，可对cpu占用率、内存占用率、磁盘占用率设置阈值。 18. ★产品必须开放接口，支持与现有的全威胁安全监测系统进行安全联动，当全威胁安全监测系统监测到严重安全事件时，防火墙能够接收进行阻断。 |
| 3 | 等保一体机 | 2套 | 工业 | 一、等保一体机硬件配置及功能要求 1. ★硬件：含双CPU ，内存≥128G，SSD系统盘≥256G，万兆光口≥4个，千兆电口≥4个；包含RAID卡，含冗余双电源。 2. ★软件：本次项目包含堡垒机网元、网络审计网元、日志审计网元、漏扫网元。根据后续项目需求，应支持可拓展防火墙网元、数据库审计网元、基线管理网元、Web应用防火墙网元、负载均衡网元、终端威胁防御网元、VPN网元等。（投标文件中提供产品截图证明） 3. 支持安全态势大屏展示、以可视化的形式显示攻击类型排名、攻击源Top5、被攻击主机Top5、安全事件趋势、安全事件排行、威胁终端排行等信息。 4. ★支持通过等保一体机管理平台下载安全网元技术白皮书和用户手册等相关附件信息。（投标文件中提供产品截图证明） 二、堡垒机技术功能要求 5. ★提供300个资源授权、提供三年软件授权许可。 6. ★图像审计应支持采用OCR图像识别技术，通过加载训练过的运维图片集合，可以识别图形操作中的程序标题、快捷方式标题、窗口内容中的文本信息。 7. ★支持对堡垒机虚拟为多台逻辑堡垒机，虚拟堡垒机之间实现独立配置、独立数据，实现IT资源的动态分配、灵活调度、跨域共享，提高IT资源利用率。 8. ★支持会话请求远程协助，且协同会话保持实时同步。 9. 支持双因子认证；认证方式支持OTP动态口令认证、短信认证、数字证书认证、USB-KEY认证、人脸识别等双因素认证方式。 10. 支持第三方证书用户自行上传用作校验的CA证书和CRL列表；本地CA支持根证书的重新生成及替换。 11. 支持国密证书认证。 12. 支持改密结果可通过邮箱、FTP方式外发；密码采用密码信封加密保存，以保证安全性；支持密钥加密和明文分段发送。 13. 支持常见运维标准协议：SSH、TELNET、RDP、VNC、FTP、SFTP、SCP；可通过应用发布的方式进行协议扩展，如浏览器（http、https）、数据库（Oracle、MySQL、SQL Server、DB2、Informix、Sybase、PostgreSQL等）、C/S客户端工具（VMware等）。 三、日志审计技术功能要求 14. ★包含200个日志源授权，日志处理均值≥20000EPS，日志处理峰值≥35000EPS。 15. ★压缩加密存储，压缩比不低于10:1；日志存储不低于10000条/M ；支持百亿级数据交互式多条件查询，百亿级数据查询响应时间≤10s。 16. 支持安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统、业务系统等不少于26类300种日志对象的日志数据采集。 17. ★支持对日志流量非常大但是日志重要程度低的syslog类型日志源进行限制接收速率，降低对系统资源的占用，保障重要日志的收集；支持对文本类型日志源进行限速采集，匀速采集日志，防止对系统资源产生突发冲击。 18. ★支持根据设备重要程度独立设置每个被采集源的日志、报表数据存储时间为1个月、3个月、6个月和永久保存等参数。 19. 支持首页以全国地图、全球地图展示最近24小时日志访问源和访问目的的分布，能根据颜色区分访问来源和访问目的数据量大小，能够通过首页地图快速下钻查询指定区域的日志详细信息。 20. 支持在日志查询结果上针对源IP、目的IP、操作、源端口、目的端口等字段一键快速统计，以饼图方式展示，对于源IP和目的IP（公网地址）还支持以中国地图、世界地图方式展示，在统计图上能够进行点击下钻查询对应条件的日志结果。 21. 支持对重点日志源的关注设置，并可通过关注列表快速查看重点日志源的状态、当日日志量、采集日志总量、最近接收时间、业务组等基础信息。 四、网络审计技术功能要求 22. ★吞吐率≥1Gbps，提供三年特征库及软件授权许可。 23. ★支持协议内容审计，最少分为8大类，至少支持42种协议内容深度解析，可以把应用协议分组进行审计，用户可以根据需求自行选择审计内容。 24. ★支持文件还原功能，支持不低于18种协议文件还原。用户可以细粒度定义各协议还原策略，包括不限于文件大小、文件类型及需要的过滤文件类型；支持应用协议行为识别，应用识别规则库最少分为24大类，支持3000种以上的应用协议自动识别与审计记录。 25. 支持对HTTP协议进行内容审计，审计内容包括不限于：访问域名，HTTP引用页、URL、HTTP请求类型、HTTP响应类型、请求文件、请求参数、访问行为、响应码、访问浏览器、服务器、Cookie、源目的IP地址、信誉分值等。 26. 支持DNS域名解析协议审计，可针对DNS协议对域名解析进行审计，审计内容包括不限于查询IP、查询域名、查询状态、应答域RR内容等。 27. 支持共享协议（SMB文件共享、NFS共享）审计，包括不限于：用户名、操作命令、传输文件名、文件类型等。 28. ★支持旁路模式阻断和防火墙联动方式的阻断，支持与沙箱联动响应。 五、漏洞扫描技术功能需求 29. ★允许最大并发web扫描任务≥3个，允许最大并发系统扫描任务≥5个，允许最大并发扫描IP地址≥80个，无限IP地址数；提供三年特征库及软件授权许可。 30. ★支持扫描系统漏洞数量≥190000种，web漏洞数量≥3000种，数据库≥2500种，CVE漏洞数≥60000。 31. 支持对FTP、IMAP、MSSQL、MYSQL、POP3、POSTGRES、SMB、SMTP、SNMP、SSH、TELNET、TOMCAT等多种应用服务进行弱口令猜测。 32. ★支持扫描虚拟机安全漏洞，如VMWare、EXSI、KVM、XEN、XenServer、HyperV，可扫描漏洞数量≥1500条。 33. 产品漏洞库涵盖目前的安全漏洞和攻击特征，漏洞库具备至少CVE、CNCVE、CNVD、BUGTRAQ、CNNVD编号。 34. ★支持防火墙联动功能，防火墙能根据漏扫提供的资产信息对重要资产信息进行防护，根据漏洞信息自动生成防护规则，保护内网安全。 35. 支持IPv4/IPv6双协议栈地址场景漏洞扫描；支持网络打印机、摄像头、移动终端等设备的漏洞发现。 36. 支持对DB2、MSSQL、MySQL、Oracle、GBASE、DMDB等主流数据库进行登陆认证扫描；支持扫描大数据组件的安全漏洞，如Spark、Splunk、Kafka、Storm、Cassandra、Ambari、Impala、Solr、Oozie、Hbase、Hadoop等。 37. 提供标准通用端口、快速扫描端口、全部TCP端口、指定端口四种扫描策略。 38. 支持危险插件开关，支持扫描前提示被扫描主机。 29. ★支持漏洞生命周期管理，包括未修复、确定、忽略、修复、已验证五种状态；支持站点管理，显示站点树，包括站点目录信息、文件信息。 |
| 4 | 终端杀毒软件 | 1套 | 工业 | 一、★基本要求 1. 产品纯软件交付，包含管理控制中心软件及终端客户端软件，包含三年软件升级及特征库升级服务。 2. 含150点Windows PC操作系统授权许可，针对Windows PC操作系统进行病毒查杀，提供主动防御系统防护等功能。 3. 含50点Windows server操作系统授权许可，支持多引擎的协同工作对病毒、木马、恶意软件、引导区病毒、BIOS病毒等进行查杀，提供主动防御系统防护等功能。 4. 含50点linux服务器授权许可，采用Docker部署方式，能够快速恢复，横向扩展，可移植性强。 5. 客户端至少支持WindowsXP、Windows 7、Windows 8、Windows 10等32位/64位终端操作系统，支持Windows server 2003、Windows server2008、Windows server 2012、Windows server 2016、Windows server 2019等32位/64位服务器操作系统。 二、技术功能要求 1. ★客户端安装后至多占用50M硬盘资源，日常内存占用不到30M，有效节省PC/Server资源。（投标文件中提供功能截图） 2. 支持级联部署及管理，可实时查看下级终端威胁及在线情况，上级可对下级灵活分配授权，同时可实现分级管理中心能够通过一级管理中心升级病毒库和客户端版本。 3. 管理中心支持实时显示客户端的状态及终端基本信息，包括客户端连接状态、服务状态；终端机器名称、客户端版本、病毒库版本、IP地址、MAC地址、操作系统版本、高危及功能漏洞、主板信息、显卡信息、内存大小、当前版本信息和物理位置等信息，并支持终端信息导出。 4. 支持远程控制，通过管理中心实现对客户端的远程运维。 5. 支持基于行为的检测和防护技术，支持对已知病毒、未知病毒的查杀能力，包括但不限于：木马病毒、变形病毒、勒索病毒、加壳病毒、宏病毒、注册表病毒、内存或服务类病毒等。 6. 产品具备漏洞集中修复，强制修复，可设置开机时自动扫描高危漏洞。 7. ★支持基于虚拟沙盒的高效的本地反病毒引擎， 实现极高的本地查杀能力；支持对webshell后门进行扫描检测 , webshell后门库数量≥100000。 8. ★支持虚拟补丁功能，针对网络数据流的深层分析，检测入站流量并保护应用程序免受攻击，有效阻止勒索病毒等高危威胁的入侵。 9. 主动对 U 盘中的文件进行扫描，对U 盘传播类恶意软件常见恶意修改操作进行修复。 10. 对系统关键位置进行防护，阻止无文本攻击、流氓、广告程序对系统的恶意篡改等行为。从系统文件保护、病毒免疫、进程保护、注册表保护、危险动作拦截、执行防护等多个维度对系统进行防护。 11. ★要求对流行病毒的检测能力必须超过98%的检出率，≤0.1%的误报率。 12. 支持对移动存储设备采用标签式注册管理，可以区分内外部介质使用，定义禁用、启用只读、启用（只读_运行）和启用读写、启用（读写_运行）五种操作，按照文件类型审计在移动存储介质上文件操作记录，并可设置例外USB设备。 13. ★支持与防火墙联动，获取EDR资产信息，提供资产IP、资产状态、安全状态、资产详情等信息，并可对资产按照安全状态、资产类别、操作系统等分类进行统计。 |
| 5 | 服务器杀毒软件 | 1套 | 工业 | 一、基本要求： 1. 产品纯软件交付，包含管理控制中心软件及终端客户端软件，包含三年软件升级及特征库升级服务。 2. 含10点linux服务器授权许可，采用Docker部署方式，能够快速恢复，横向扩展，可移植性强。 3. 客户端至少支持WindowsXP、Windows 7、Windows 8、Windows 10等32位/64位终端操作系统，支持Windows server 2003、Windows server2008、Windows server 2012、Windows server 2016、Windows server 2019等32位/64位服务器操作系统。 二、产品功能： 1. ★客户端安装后至多占用50M硬盘资源，日常内存占用不到30M，有效节省PC/Server资源。（投标文件中提供功能截图） 2. 支持级联部署及管理，可实时查看下级终端威胁及在线情况，上级可对下级灵活分配授权，同时可实现分级管理中心能够通过一级管理中心升级病毒库和客户端版本。 3. 管理中心支持实时显示客户端的状态及终端基本信息，包括客户端连接状态、服务状态；终端机器名称、客户端版本、病毒库版本、IP地址、MAC地址、操作系统版本、高危及功能漏洞、主板信息、显卡信息、内存大小、当前版本信息和物理位置等信息，并支持终端信息导出。 4. 支持远程控制，通过管理中心实现对客户端的远程运维。 5. 支持基于行为的检测和防护技术，支持对已知病毒、未知病毒的查杀能力，包括但不限于：木马病毒、变形病毒、勒索病毒、加壳病毒、宏病毒、注册表病毒、内存或服务类病毒等。 6. 产品具备漏洞集中修复，强制修复，可设置开机时自动扫描高危漏洞。 7. ★支持基于虚拟沙盒的高效的本地反病毒引擎， 实现极高的本地查杀能力；支持对webshell后门进行扫描检测，webshell后门库数量≥100000。 8. ★支持虚拟补丁功能，针对网络数据流的深层分析，检测入站流量并保护应用程序免受攻击，有效阻止勒索病毒等高危威胁的入侵。 9. 主动对 U 盘中的文件进行扫描，对U 盘传播类恶意软件常见恶意修改操作进行修复。 10. 对系统关键位置进行防护，阻止无文本攻击、流氓、广告程序对系统的恶意篡改等行为。从系统文件保护、病毒免疫、进程保护、注册表保护、危险动作拦截、执行防护等多个维度对系统进行防护。 11. ★要求对流行病毒的检测能力必须超过98%的检出率，≤0.1%的误报率。 12. 支持对移动存储设备采用标签式注册管理，可以区分内外部介质使用，定义禁用、启用只读、启用（只读_运行）和启用读写、启用（读写_运行）五种操作，按照文件类型审计在移动存储介质上文件操作记录，并可设置例外USB设备。 ★支持与防火墙联动，获取EDR资产信息，提供资产IP、资产状态、安全状态、资产详情等信息，并可对资产按照安全状态、资产类别、操作系统等分类进行统计。 |
| 6 | 安全技术服务 | 1项 | 其他未列明行业 | 1. ★提供驻场工程师1名，具备网络安全运维相关工作经验，具有网络运维工程师或信息安全工程师资质证书（计算机技术与软件专业技术资格（水平）证书），办公场地由采购人提供。 2. ★在正常工作日进行5天×8小时现场值守；正常休息日电话值守，如采购人有需求应在1小时内到达现场；在法定节假日或开展网络安全重保工作期间（如交通部攻防演练、全国HW行动、广西区HW行动、两会、东盟博览会等）提供24小时现场实时值守监控，及时发现信息安全风险或者信息安全事件并及时处理；若遇到重大信息安全事件，中标人需免费负责加派具备重大事件处理能力与经验的专业高级工程师进行现场服务。 （1）安全监控服务：驻场运维工程师对监控网系统进行5天×8小时不间断现场监控。对值班期间出现的可疑情况和网络攻击行为，需及时报告采购人，得到采购人授权后，与采购人相关人员一起进行事件处理，事后提供事件处理报告。 （2）应急响应服务：出现安全应急事件时，驻场运维工程师提供即时现场技术支持，及时处理、解决安全问题。在接到应急通知后，驻场运维工程师需能迅速完成基本分析判断，立即处理响应。重大安全事件处理包括但不限于以下几种情况： 1）处理攻击事件：当发现有攻击时，驻场运维工程师首先应通知并协同采购人将被攻击的服务器等设备从网络中隔离出来，保护现场，同时向采购人分管领导报告情况；协助采购人追查非法信息来源、提取入侵证据；协助采购人技术人员恢复被破坏系统。 2）软件系统遭受破坏性攻击时进行紧急处置：重要的软件系统平时应存有备份，一旦软件遭到破坏性攻击，立即向采购人报告，协助相关技术人员检查日志等资料，确认攻击来源。 3. ★服务期：自合同签订之日开始计算1年。 |
| 7 | 漏扫设备授权扩容 | 1项 | 其他未列明行业 | 1、★授权扩展（IP点数变更），将之前采购的漏扫设备授权数量从128个扩展至无限个无限制范围的IP地址或域名。 2、★提供已购漏扫设备一年硬件质保服务。 3、★提供已购漏扫设备一年系统升级和远程技术支持服务。 |
| ★一、商务要求 |
| 质保期 | 1.新采购设备质保期从验收合格之日起计算为三年。 2.第6、第7分项按照服务期限计算。 |
| 项目实施与验收要求 | 1.合同签订后，若供货产品安装调试后无法通过验收测试，按退货处理，并没收中标人履约保证金；同时采购人有权向监督管理部门上报后取消中标人中标资格，并重新开展采购活动。 2.本分标项目需按照《交通运输部办公厅关于印发〈加快 推进高速公路联网收费系统优化升级实施方案〉的通知》 （交办公路函〔2021〕1744 号）网络安全的要求对绿通管理平台及省中心视频监控对门架监测的安全等保建设进行安全保护建设。 3.中标人须根据采购人的实际需求，提供详细实施方案，经过采购人同意后才进行技术实施，中标人必须保证所有的实施不影响原有生产业务的运行。 4.投标产品需测试通过后方可入网实施，实施完成后须对所投产品进行为期两周试运行，若运行结果达不到采购人要求，不予验收。 5.项目验收后，中标人应负责将施工的全部有关施工文件、安装、测试、运行情况等文档汇集成册交付采购人。 6.为保证业务的连续性与投标产品的可用性，投标产品必须与现有安全管理平台快速完成适配，即通过JMS、syslog、kafka等方式上报日志数据到安全管理平台，能够实时监控设备状态，动态了解安全设备自身健康情况；监控数据包括cpu使用率、内存使用率、磁盘状态、接口入流量、接口处流量、接口入包数等，通过端口对接实现设备策略配置下发，提升安全运营效率，通过采用restful API、ssh等控制接口对接的方式实现，接收安全管理平台下发的告警及策略，实现告警流程化的处置及安全设备的集中管控，提升安全响应效率，适配时间不得超过采购人可承受的业务中断时间，即2个小时之内必须完成系统适配。 7.中标人必须与采购人签订保密协议。 |
| 售后服务要求 | 1.除“技术要求”另有约定的从其规定，中标人必须提供7*24小时电话服务，售后工程师应保证24小时通讯畅通，保障做到发生故障及时响应。在接到采购人系统故障申告后，30分钟内实质响应，2小时内到达现场，8小时恢复；如中标人逾期不能修复，采购人可委托具有资质的第三方代为实施，相关费用由中标人承担。每次故障处理完成后记录相关处理情况，形成维护记录表，在维护到期时汇编成册提交给采购人。 2.质量保证期过后，中标人应同样提供免费电话咨询服务。 3.在服务期间所涉及的调试、测试不能影响原系统的运行，因中标人的原因，导致采购人系统出现安全事故，由中标人承担造成的所有损失。 |
| 交付使用时间及交付地点 | 1.交付使用时间：自合同签订之日起120天内。 2.交付地点：广西南宁市采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 自签订合同之日起10个工作日内，中标人提供项目实施方案且通过采购人认可，采购人支付合同总金额的50%给中标人；中标人完成供货且安装实施并通过项目验收后10个工作日内，采购人支付剩余合同总金额50%给中标人。中标人向采购人申请结算时开具增值税专用发票。 |
| 报价要求 | 投标人的投标报价应为人民币含税价。本分标项目报价为总价包干，投标报价必须包括实施和完成该项目所需的设备和服务、税费等一切费用，以及合同明示所有责任、义务和一般风险，采购人不再支付任何费用。 |
| 履约保证金 | 1.中标供应商在签订合同时按合同金额的5%（中标后，若采购人同意，小微企业可以减少或免收，具体由采购人确定）向采购人指定账户提交履约保证金（履约保证金作为违约金用于补偿采购人因中标人不能履行合同义务所蒙受的损失）。 2.递交方式：银行转账、支票、汇票、本票等非现金方式。 3.履约保证金待质保期结束后，如无质量问题，采购人一次性将履约保证金退付给中标人（不计利息），如有涉及违约行为的，扣除违约金后退还。 4.履约保证金指定账户： 开户名称：广西壮族自治区收费公路联网收费清分结算中心 开户银行：交通银行股份有限公司南宁金源支行 银行账号：4510 6030 9018 0101 03458 |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |
| （一）投标人的履约能力要求 |
| 质量管理、企业信用要求 | 如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |
| 能力或者业绩要求 | 如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |
| （二）验收标准 |
| 1.本章《采购需求》有其他要求的按其要求。 2.合同履行过程中，由采购人根据中标人所提供的货物或服务，对照招标文件要求及中标人投标文件承诺进行检验并记录，发现中标人在投标文件中有弄虚作假的行为，或在投标文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购单位将终止合同或不予验收，并追究中标人的责任，由此带来的一切损失由中标人自行承担。 3.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 4.验收过程中，除另有约定的以外，所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 5.产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，投标人均应提供相关有效的证书复印件。 |
| （三）进口产品及核心产品说明 |
| ★1.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 2.本分标项号 3 货物为核心产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
| （四）其他要求 |
| 1.投标人在投标文件中提供详细的技术方案、实施方案、售后服务方案。 2.如有，请投标文件中提供技术或能力相关证明等。 3.“技术要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有，投标文件中可提供硬件产品生产商编写的有参数描述的产品说明书或彩页（应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等），当投标文件中提供的产品参数与该产品生产商提供的参数同一参数不符合时，以生产商资料为准。 |
| 三、最高限价 |
| ★以各分标预算金额为最高限价，评标时以最高限价为评标依据，投标人投标报价超所投分标最高限价的作无效投标处理。 |
| 四、其他说明 |
| 经评标委员会评审，若中标人被认定为中小企业的，履约保证金数额将按中标金额（即合同金额）的2%收取；或采购人可根据供应商的资信等情况决定是否减免履约保证金。 |

D分标（预算金额：56.46万元）

本分标的核心产品为下表的第  1  项产品。

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 所属 行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 清分结算中心楼层WiFi建设（1项） |
| 1 | 无线WIFI6 AP | 67台 | 工业 | 1、支持802.11ax 协议，支持OFDMA和MU-MIMO，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，2.4G和5G同时工作； 2、★整机采用三射频设计，2.4G最大传输速率≥570Mbps，5G最大传输速率≥2000Mbps，整机最大传输速率≥2.6Gbps； 3、支持PoE和12V/2A本地供电； 4、千兆以太网口≥1个，USB3.0 接口≥1个；并具备1个RJ-45 Console管理口； 5、支持802.1X/CA证书/移动OA/微信小程序/短信/多因素等多种认证方式，整机最大接入人数≥512个； 6、支持APP缓存、数据探针、智能负载均衡、网关、VPN、QoS、潜在风险终端和网络访问流量的识别与封堵。 7、支持WIPS/防钓鱼WIFI，要求采用独立射频或增加独立AP（非用户连接射频）对非法接入点进行实时检测、告警及反制，过程中不影响用户正常网络接入； 8、无线AP支持联动安全策略，通过安全策略可以实现对疑似感染病毒或已感染病毒的无线客户端进行识别、监控与隔离等多种方式的处理。 |
| 2 | 汇聚交换机 | 1台 | 工业 | 1、★千兆光口≥24个、千兆combo口≥16个、万兆光口≥4个、1个Console口，1个Manage口、2个20G QSFP光口； 2、★交换性能≥758Gbps/7.58Tbps，包转发率≥432Mpps； 3、工作温度：-5℃～45℃，存储温度：-40℃～70℃； 4、支持全端口线速转发；支持AC统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理，支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视。 5、支持双电源模块，默认含1个 150W 交流电源。 |
| 3 | 接入POE交换机 | 4台 | 工业 | 1、★千兆POE电口≥24个、1G或2.5GSPF光口≥4个、1个Console口； 2、★交换性能≥336Gbps，包转发率≥108Mpps； 3、工作温度：-5℃～45℃，存储温度：-40℃～70℃； 4、支持AC统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理；支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视。 |
| 4 | 无线控制器 | 1台 | 工业 | 1、千兆以太网口数≥6个，RJ-45 Console管理口≥1个； 2、具备USB接口数≥2个，可用于外界硬件设备； 3、★集中转发模式下最大可支持管理AP数≥288个，单台设备最大可支持管理AP数≥1200个； 4、★内置硬盘，硬盘大小≥128GB； 5、★为了保证网络的可扩展性，需要支持兼容其他品牌无线设备实现统一Portal/Web和802.1X认证，包括短信认证、二维码审核、802.1X、Web账号密码认证，兼容的厂商包括但不限于华三、华为、信锐、锐捷、思科、Aruba、Ruckus等； 6、★支持生物特征识别认证，包括人脸识别认证、指纹识别认证以进一步保证内部网络的接入安全。 |
| 5 | 下一代防火墙 | 1台 | 工业 | 1、★性能参数：网络层吞吐量≥6G，应用层吞吐量≥2G，防病毒吞吐量≥800M，IPS吞吐量≥00M，全威胁吞吐量≥400M，并发连接数不低于240万，HTTP新建连接数不低于10万。 2、★硬件参数：1U，4G内存，1T硬盘，标配双电源，配置6个千兆电口和4个千兆光口SFP，接口板扩展槽≥2个。 3、★支持路由、交换、混合、虚拟线工作模式；支持RIP、OSPF、BGP4、QinQ、PIM-SM、PIM-DM；支持多种地址转换，支持源/目的NAT、双向NAT、NoNAT转换方式；支持源IP转换同一性；支持端口块地址转换和EIM地址转换。 4、★为提高链路可靠性，需支持手工链路聚合及LACP链路聚合，提供10种负载分担算法，灵活实现对聚合组内业务流量的负载分担。 5、★支持独立的入侵防护规则特征库，能对常见漏洞进行安全防护，兼容国家信息安全漏洞库，特征总数在5500条。 6、内置流量检测清洗引擎，支持基于IP、ICMP、TCP、UDP、DNS、HTTP、NTP等众多协议类型的防护策略。 7、支持基于NTP协议的检测清洗，包括NTP REQUEST FLOOD、NTP REPLY FLOOD等攻击检测，支持基于NTP请求限速、NTP响应限速、源认证、会话认证的防御策略。 8、★产品必须开放接口，支持与现有的全威胁安全监测系统进行安全联动，当全威胁安全监测系统监测到严重安全事件时，防火墙能够接收进行阻断。 9、★支持对HTTP/SMTP/POP3/FTP/IM等协议进行病毒防御，支持至少2种专业反病毒厂商的病毒特征库，病毒特征库规模超过400万。 10、支持针对IP、ICMP、TCP、UDP、DNS、HTTP、HTTPS、SIP、NTP等协议进行DDOS防护；支持预定义和自定义策略模板。 11、支持资产的自动发现以及资产脆弱性和服务器开放端口的自动识别，支持包含敏感数据业务的识别；支持对检测到的攻击行为按照IP地址的地理位置信息进行威胁信息动态展示，实时监测和展示最新的攻击威胁信息。 12、支持采用无特征AI检测技术对恶意勒索病毒及挖矿病毒等热点病毒进行检测，给出基于AI技术的病毒检测报告。 13、支持对企业所有的网站提供保护情况的总览，包括哪些网站当前保护措施不足，哪些网站在有效保护中，当前的漏洞、恶意扫描、web攻击及篡改事件发生的总体情况，同时风险要可定位到某个网站，并可以对网站面临的威胁给出处理方式。 14、支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、ISP、应用类型以及国家/地域来进行选路的策略路由选路功能。 |
| 6 | 上网行为管理 | 1台 | 工业 | 1、★性能参数：网络层吞吐量≥3.6Gb，应用层吞吐量≥450Mb，带宽性能≥300Mb，IPSEC VPN加密性能≥100Mb，支持用户数≥3000，准入终端数≥800台，包转发率：45Kpps，每秒新建连接数：4000条，最大并发连接数：≥100万。 2、★硬件参数：2U或1U机架式结构；配置1TB硬盘，16G内存；配置包括6个千兆电口，2个SFP插槽和2个可插拨的扩展槽；标配双电源。 3、支持对TCP、UDP、ICMP、TCP SYN超时时间，无回应UDP超时时间设置，并能支持按照新建会话与总会话比例设置老化开始或者结束。 4、支持路由模式，旁路模式、网桥模式、混合模式部署；支持双机主的部署模式。 5、★支持防火墙模块阻断、流量模块阻断、行为管控模块阻断记录。 6、包含至少50种以上分类，至少2000万条预分类的URL地址库；支持6000种及以上的应用，至少支持2400种及以上的移动应用。 7、★产品必须开放接口，支持与现有的全威胁安全监测系统进行安全联动，当全威胁安全监测系统监测到严重安全事件时，防火墙能够接收进行阻断。 8、支持将多个以太网物理端口捆绑成一条逻辑端口（即将多个端口捆绑成一个逻辑的端口以增加带宽，同时增加链路备份），支持基于轮循、主备、哈希、广播、802.3ad、发送自适应、双向自适应等多种负载方式。 |
| 7 | 系统集成 | 1项 | 其他未列明行业 | 提供人工、运输、线材、设计等服务以及安装实施。实施安全包含南宁市滨湖路66号公路大厦办公楼5个楼层的无线AP信息点布线： 1、交换机至前端设备的弱电智能化布线工程，从楼层弱电间延桥架、线管、线槽部署至前端设备。 2、弱电与强电保持30CM以上距离。 3、线缆的布放自然平直，线缆间尽量避免缠绕、交叉。 4、线缆接触的表面平整、光滑，不能有线缆的变形与损伤。 5、线缆在布放前两端贴有标签，以标识起始和终端位置，标签书写规范、清晰。 6、用网络测试仪对布线系统的各条链路进行检测。 7、点位确保无线AP对办公室全覆盖。 |
| ★一、商务要求 |
| 质保期 | 所供硬件设备按厂家承诺实行“三包”，所有产品质量保证期为三年，自采购人和中标人双方代表在设备验收单上签字之日起计算。 |
| 项目实施及售后要求 | 1.为保证产品的质量及原厂售后服务，中标供应商在中标后供货时必须提供序号第1-6项原厂家授权书、供货证明真实有效的原件，否则不予以验收。 2.项目实施要求：中标人必须对项目建设内容进一步深入调研，编制项目实施方案，向采购人报审并通过同意后方可实施。 |
| 交付使用时间及交付地点 | 1.交付使用时间：自签订合同之日起60日（日历天）内。 2.交付地点：广西南宁市采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 采购人和中标人双方签订本项目合同后，中标供应商在本项目合同签定并提交实施方案和硬件设备到货清点确认后10个工作日内，采购人向中标供应商支付合同总额的65%；经验收合格后10个工作日内，采购人向中标供应商支付合同总额的35%。中标人向采购人申请结算时开具增值税专用发票。 |
| 报价要求 | 投标人的投标报价应为人民币含税价。本分标项目报价为总价包干，投标报价必须包括实施和完成该项目所需的设备和服务、税费等一切费用，以及合同明示所有责任、义务和一般风险，采购人不再支付任何费用。 |
| 验收条件 | 1、完成项目供货，并完成项目的实施。 2、文档材料齐全。 |
| 履约保证金 | 1.中标供应商在签订合同时按合同金额的5%（中标后，若采购人同意，小微企业可以减少或免收，具体由采购人确定）向采购人指定账户提交履约保证金（履约保证金作为违约金用于补偿采购人因中标人不能履行合同义务所蒙受的损失）。 2.递交方式：银行转账、支票、汇票、本票等非现金方式。 3.履约保证金待质保期结束后，如无质量问题，采购人一次性将履约保证金退付给中标人（不计利息），如有涉及违约行为的，扣除违约金后退还。 4.履约保证金指定账户： 开户名称：广西壮族自治区收费公路联网收费清分结算中心 开户银行：交通银行股份有限公司南宁金源支行 银行账号：4510 6030 9018 0101 03458 |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |
| （一）投标人的履约能力要求 |
| 质量管理、企业信用要求 | 如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |
| 能力或者业绩要求 | 如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |
| （二）验收标准 |
| 1.本章《采购需求》有其他要求的按其要求。 2.合同履行过程中，由采购人根据中标人所提供的货物或服务，对照招标文件要求及中标人投标文件承诺进行检验并记录，发现中标人在投标文件中有弄虚作假的行为，或在投标文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购单位将终止合同或不予验收，并追究中标人的责任，由此带来的一切损失由中标人自行承担。 3.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 4.验收过程中，除另有约定的以外，所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 5.产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，投标人均应提供相关有效的证书复印件。 |
| （三）进口产品及核心产品说明 |
| ★1.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 2.本分标项号 1 货物为核心产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
| （四）其他要求 |
| 1.如有，请投标文件中提供技术或能力相关证明等。 2.“技术要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有，投标文件中可提供硬件产品生产商编写的有参数描述的产品说明书或彩页（应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等），当投标文件中提供的产品参数与该产品生产商提供的参数同一参数不符合时，以生产商资料为准。 |
| 三、最高限价 |
| ★以各分标预算金额为最高限价，评标时以最高限价为评标依据，投标人投标报价超所投分标最高限价的作无效投标处理。 |
| 四、其他说明 |
| 经评标委员会评审，若中标人被认定为中小企业的，履约保证金数额将按中标金额（即合同金额）的2%收取；或采购人可根据供应商的资信等情况决定是否减免履约保证金。 |

E分标（预算金额：123.49万元）

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 所属 行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西高速公路联网收费系统运维管理平台开发服务 | 1项 | 软件和信息技术服务业 | ★一、投标人必须在投标文件中提供详细的服务方案（含技术方案、服务组织安排、进度控制、升级测试方案、售后服务承诺等）。 ★二、投标文件技术方案中必须明确软件用户体系必须与广西高速公路联网收费系统实现身份互认，软件开发期间所涉及的调试、测试不能影响原系统的运行。 ★三、中标人必须与采购人签订保密协议。 四、配合采购人完成测试。 五、运维系统软件详细要求如下： 1.参照国家标准、广西本地新的规章制度，建设《运维系统》，运维系统维护业务覆盖广西高速公路的数据传输、车道软件、门架软件、高速公路统一收费平台业务（收费、清分、稽查）系统，同时支持网络安全基本情况报送、日常巡检登记、巡检工作统计考核、UKEY使用管理；各高速公路运营公司在日常工作中遇到各种问题都可进行工单提交，将问题上报运维人员处理。 2.支持微信小程序提交工单报修，实现随时随地报修登记，提高工作效率。 3.建立完善知识库体系，帮助大家快速熟悉常见问题的解决方法，提高知识水平，最大程度降低采购人的培训成本。 4.电子化管理巡检结果，用户可在PC端填报巡检登记结果。 5.实现网络安全基本情况报送无纸化。 6.工单分类统计：便于管理人员了解问题分布，为决策提供数据分析。 7.支持工单处理人员量化考核，如工单响应及时率、修复及时率、处理工单量、工单处理时长；支持工单上报人员对运维人员评价，可量化考核运维组工作量、工作效率、服务质量，使得监督管理工作更透明，更可控。 8.支持异常指标报表：展示全网/全区异常指标及其明细，便于了解维护工作执行情况，前期考核数据采用Excel导入，后续待交通部提供数据接口需对接交通部接口获取考核数据明细。 9.支持系统公告发布实现政策文件宣导或通知，公告支持文字、文件发布。 10.支持工单流转通知，支持短信、邮件通知。 11.支持业务流创建和审批，便于日常审批处理。 12.配合采购人编制全区高速公路运维标准。 13.根据交通运输部路网监测与应急处置中心《高速公路联网收费系统优化升级工程方案》要求，预留优化升级系统的接口。 14.完成2台省级psam授权服务器，115台站级psam授权服务器1年维保服务。 六、验收标准 建设内容符合国家和自治区对于软件系统的有关要求，通过采购单位认可，并提交完善的竣工文档。 |
| ★一、商务要求 |
| 质量保证期 | 1年（自提交软件开发成果并验收合格之日起计） |
| 售后服务及其他 | 1、质保期内，在采购人联网收费机房内必须提供7*24小时的现场服务：中标人在接到采购人或其下属维护部门的故障报修后，30分钟内实质响应， 2小时内确认修复方案，故障的最终修复从报修时间算起不能超过8小时；如中标人逾期不能修复，采购人可委托第三方代为实施，相关费用由中标人承担。 2、中标人必须提供3名以上专职工程师为运维系统软件进行开发，且至少保证有1名工程师进驻采购人单位现场开发（投标文件中提供半年社保证明），收集用户资料。 3、中标人必须向全区高速公路运营单位公开服务电话号码及专职工程师移动电话，值班工程师应保证24小时通讯畅通，保障故障及时响应。 4、中标人在每次升级前必须提交相关的升级方案，含之前的升级测试结果、升级内容、升级操作流程、升级应急措施、升级回滚流程、数据库运行情况、数据备份情况、应用软件系统运行情况、系统日志、系统告警及故障处理等，确保联网中心在升级后的稳定运行，升级完毕后，需将升级文档整理成册，提交给采购人。 5、对于因业务调整需要（如新路段开通加入联网等）或系统本身存在的功能缺陷，采购人提出对业务系统进行升级完善，在不涉及系统重大改变的情况下，中标人应作为维保内容范围予以完成。对于涉及系统重大调整改变的，中标人需提供相关技术支持，协助采购人制定系统调整和升级方案。 6、升级记录 中标人对各系统的每次升级应做好升级记录表，升级时间、升级内容、升级方案、完成时间、问题及建议等内容，每升级完毕后汇编成册交予采购人。项目期结束，中标人应对数字证书注册登记管理软件进行分析，并做分析报告及后续的升级修改建议交付采购人。 7、投标人在投标书中必须明确承诺达到用户的服务响应要求（相应要求应在标书中明确）。 8、质量保证期过后，中标人应同样提供免费电话咨询服务，采购人需要继续由中标人提供售后服务的，中标人应以优惠价格提供售后服务。 9、因中标人的原因，导致采购人系统出现生产故障或安全事故，由中标人承担造成的所有损失。 |
| 交付使用时间及交付地点 | 1.交付使用时间：自签订合同之日起60日（日历日）内，中标人应在本项目竣工验收后提交本项目的源代码及相关的完整技术文档。 2.交付地点：广西南宁市采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 中标人在本项目合同签定后，提交详细设计方案，经采购人评审通过后10个工作日内，采购人向中标人支付占合同总额的30%；自项目初步完成并上线试运行后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的40%；项目验收后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的30%，中标人向采购人申请结算时开具增值税专用发票。 |
| 报价要求 | 投标人的投标报价应为人民币含税价。本分标项目报价为总价包干，投标报价必须包括实施和完成该项目所需的设备和服务、税费等一切费用，以及合同明示所有责任、义务和一般风险，采购人不再支付任何费用。 |
| 履约保证金 | 1.中标供应商在签订合同时按合同金额的5%（中标后，若采购人同意，小微企业可以减少或免收，具体由采购人确定）向采购人指定账户提交履约保证金。 2.递交方式：银行转账、支票、汇票、本票等非现金方式。 3.履约保证金待质保期达到1年后，如无质量问题，采购人一次性将履约保证金退付给中标人（不计利息），如有涉及违约行为的，扣除违约金后退还。 4.履约保证金指定账户： 开户名称：广西壮族自治区收费公路联网收费清分结算中心 开户银行：交通银行股份有限公司南宁金源支行 银行账号：4510 6030 9018 0101 03458 |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |
| （一）投标人的履约能力要求 |
| 质量管理、企业信用要求 | 如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |
| 能力或者业绩要求 | 如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |
| （二）验收标准 |
| 1.本章《采购需求》有其他要求的按其要求。 2.合同履行过程中，由采购人根据中标人所提供的货物或服务，对照招标文件要求及中标人投标文件承诺进行检验并记录，发现中标人在投标文件中有弄虚作假的行为，或在投标文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购单位将终止合同或不予验收，并追究中标人的责任，由此带来的一切损失由中标人自行承担。 3.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 4.验收过程中，除另有约定的以外，所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 |
| （三）进口产品及核心产品说明 |
| ★1.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 2.本分标为服务类项目，无核心产品要求。 |
| （四）其他要求 |
| 如有，请投标文件中提供技术或能力相关证明等。 |
| 三、最高限价 |
| ★以各分标预算金额为最高限价，评标时以最高限价为评标依据，投标人投标报价超所投分标最高限价的作无效投标处理。 |
| 四、其他说明 |
| 经评标委员会评审，若中标人被认定为中小企业的，履约保证金数额将按中标金额（即合同金额）的2%收取；或采购人可根据供应商的资信等情况决定是否减免履约保证金。 |

F分标（预算金额：169.4万元）

本分标的核心产品为下表的第  1  项产品。

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 所属 行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心双活存储扩容改造（1项） |
| 1 | FMD高性能闪存盘 | 16块 | 工业 | 1.★扩容硬盘必须兼容采购单位原有长虹VSP G700存储，以及提供扩容所需容量授权； 2.★本期扩容FMD闪存盘性能要求：单盘≥7TB，配置8GB Cache缓存,4核心处理器用于数据处理、支持硬盘级别的实时数据压缩功能。 3.★设备安装前要求出具原厂设备巡检报告，供货时必须提供原厂盖章的100%数据可用性承诺函。 |
| 2 | FMD专用12盘位磁盘扩展柜 | 2个 | 工业 | FMD专用12盘位磁盘扩展柜、适用于采购单位原有长虹VSP G700存储。 |
| 3 | 配套辅材 | 1批 | 工业 | 1.包含1.5米专用sas线4根，用于连接磁盘扩展柜； 2.包含4套适配的电源及电源线； 3.ENC模块4个。 |
| 4 | 技术服务 | 1项 | 其他未列明行业 | 一、★扩容实施服务要求在线实施，在实施过程中，必须保持存储正常运行不停机，业务系统不中断，必须保持业务连续正常运行。 1.检查并分析存储系统的健康状况； 2.存储磁盘柜上架安装，添加FMD高速盘，接通磁盘柜SAS线及电源线； 3.环境准备（检查链路、存储LUN、配置文件等处于正常状态）； 4.配置新扩容容量的RAID、并入旧有资源池、链路配置、端口配置等相关内容）； 5.配置主存储； 6.配置备存储； 7.根据采购单位要求调整数据库使用的磁盘种类和数量，按采购单位第三方运维服务单位对现有数据库的实际运行情况进行监控和分析的结果，结合业务重要性等因素，在采购人许可的情况下，将采购人现有不同类型的磁盘容量供给的种类和数量给相关的业务系统使用，对业务繁忙的，响应时间长的业务提供高级闪存盘（目前所有数据库的磁盘包含部分性能普通的机械硬盘），对性能要求低的，只供给机械盘。通过在存储层进行资源的调度操作； 8.根据采购人实际使用情况，提出存储性能优化方案，获得采购人同意后，负责实施优化方案； 9.所有技术实施人员须持有存储磁盘产品生产厂家工程师资质证明材料。 |
| ★一、商务要求 |
| 质保期 | 所供设备须按厂家承诺实行“三包”，质保三年，自采购人和中标人双方代表在设备验收单上签字之日起计算。 |
| 项目实施要求 | 1.投标文件须对项目要求做出全面响应并提出整体规划及实施方案。一旦中标之后须严格按照要求及承诺提供服务，确保系统的正常运行。在扩容优化过程中必须承担数据丢失、设备损坏等方面的风险，若由于中标人原因造成的数据丢失、设备损坏等，由中标人承担责任并赔偿造成的所有损失。 2.中标人必须提供本项目相关的完整技术文档，并要求在质保期内提供系统免费负责升级、维护。 3.因存储磁盘为系统关键设备，为保障项目的实施、售后服务，中标人交货时必须提供原厂商对本项目的售后服务承诺函，原厂商针对本项目的供货证明原件，并加盖章中标人公章，否则不予验收。 4.中标人必须与采购人签订保密协议。 5.存储扩容升级操作都必须由原厂的技术操作人员进行操作，提供原厂的技术操作人员的资质证明文件。 |
| 售后服务要求 | 1.质量保证期过后，中标人应同样提供免费电话咨询服务。 2.因中标人的原因，导致采购人系统出现安全事故、故障（数据丢失）等各类问题，由中标人承担造成的所有损失。 3.质保期内全免费负责上门维修、免费负责更换零部件。 4.设备发生故障时接到通知后1小时内响应，4小时内到达现场维修并解决。 |
| 完成时间及交付地点 | 1.交付使用时间：自签订合同之日起90日内。 2.交付地点：广西南宁市采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 采购人和中标人双方签订本项目合同后，中标人在本项目合同签定并提交实施方案和硬件设备到货清点确认后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的65%；经验收合格后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的35%。中标人向采购人申请结算时开具增值税专用发票。 |
| 报价要求 | 投标人的投标报价应为人民币含税价。本分标项目报价为总价包干，投标报价必须包括实施和完成该项目所需的设备和人力成本、服务、税费等一切费用，以及合同明示所有责任、义务和一般风险，采购人不再支付任何费用。 |
| 验收条件 | 1、采购的货物正式上线运行。 2、文档材料齐全，按照要求提交文档，并经采购人组织专家评审通过验收。 |
| 履约保证金 | 1.中标供应商在签订合同时按合同金额的5%（中标后，若采购人同意，小微企业可以减少或免收，具体由采购人确定）向采购人指定账户提交履约保证金（履约保证金作为违约金用于补偿采购人因中标人不能履行合同义务所蒙受的损失）。 2.递交方式：银行转账、支票、汇票、本票等非现金方式。 3.履约保证金待质保期结束后，如无质量问题，采购人一次性将履约保证金退付给中标人（不计利息），如有涉及违约行为的，扣除违约金后退还。 4.履约保证金指定账户： 开户名称：广西壮族自治区收费公路联网收费清分结算中心 开户银行：交通银行股份有限公司南宁金源支行 银行账号：4510 6030 9018 0101 03458 |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |
| （一）投标人的履约能力要求 |
| 质量管理、企业信用要求 | 如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |
| 能力或者业绩要求 | 如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |
| （二）验收标准 |
| 1.本章《采购需求》有其他要求的按其要求。 2.合同履行过程中，由采购人根据中标人所提供的货物或服务，对照招标文件要求及中标人投标文件承诺进行检验并记录，发现中标人在投标文件中有弄虚作假的行为，或在投标文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购单位将终止合同或不予验收，并追究中标人的责任，由此带来的一切损失由中标人自行承担。 3.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 4.验收过程中，除另有约定的以外，所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 5.产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，投标人均应提供相关有效的证书复印件。 |
| （三）进口产品及核心产品说明 |
| ★1.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 2.本分标项号 1 货物为核心产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
| （四）其他要求 |
| ★1.投标人在投标文件中必须提供详细的扩容实施方案（含服务组织安排、进度控制、重大节假日保障等） 2.如有，请投标文件中提供技术或能力相关证明等。 3.“技术要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有，投标文件中可提供硬件产品生产商编写的有参数描述的产品说明书或彩页（应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等），当投标文件中提供的产品参数与该产品生产商提供的参数同一参数不符合时，以生产商资料为准。 |
| 三、最高限价 |
| ★以各分标预算金额为最高限价，评标时以最高限价为评标依据，投标人投标报价超所投分标最高限价的作无效投标处理。 |
| 四、现场勘察 |
| 1.由于本项目涉及到采购单位核心业务系统，请投标人自行前往采购单位现场勘察进行了解，熟悉该项目的风险。采购人统一组织现场考察，交通工具、费用由各供应商自行负责。 2.集中现场考察时间：2022年 9 月 1 日上午10时00分集中，逾时不予接待。未在规定时间到场勘查的投标人将视为自动放弃现场勘查的权利。 3.联系人：欧工，电话：0771-2115904；集中地点：南宁市滨湖路66号。 4.现场考察携带的资料：单位介绍信原件及个人有效身份证复印件（提供原件现场核对）前往，并提交采购人进行到场登记。未按要求提供资料的不予接待。 |
| 五、其他说明 |
| 经评标委员会评审，若中标人被认定为中小企业的，履约保证金数额将按中标金额（即合同金额）的2%收取；或采购人可根据供应商的资信等情况决定是否减免履约保证金。 |

G分标（预算金额：110万元）

本分标的核心产品为下表的第  1  项产品。

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 所属 行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速公路复合通行卡（CPC卡） | 3.67万张 | 工业 | 1.相关要求 ★（1）CPC卡采用部省两级密钥体系，ETC门架系统及入/出口收费车道系统的PSAM或PCI密码卡应统一装载部级主密钥。  ★（2）CPC卡相关加解密运算采用SM4国产对称密码算法。  ★（3）收费车道系统与CPC卡间的通信应具备双向认证功能，即CPC卡应验证收费车道终端设备的合法性，收费车道终端设备也应验证CPC卡的合法性。双向认证通过后，收费车道系统才能对CPC卡进行写操作。  （4）ETC门架系统与CPC卡间采用5.8GHz DSRC通信方式将计费信息和过站信息写入CPC卡内。 2.基本特性  （1）符合《交通运输部关于发布高速公路复合通行卡(CPC）技术要求的公告》（第43号）的相关规定。  ★（2）与ETC门架系统之间的DSRC通信应符合GB/T 20851.2、GB/T20851.3系列技术要求的相关规定。  ★（3）与IC卡读写器之间的通信应符合ISO/IEC 14443 TYPE-A标准的相关规定。  ★（4）应符合GB/T20851.2\ GB/T20851.3中OBU服务原语的相关规定。  （5）支持微波唤醒，定时周期唤醒功能可选。  （6）支持使用IC卡读写器打开、关闭等管理功能。 3.标识特性  具有全向接收能力，车内不同位置均可正常标识。 ★4.安全特性  （1）CPC卡所有初始化数据应采用安全保护方式写入。  （2）CPC卡应支持SM4国产对称密码算法的数据存取和访问控制。  （3）CPC卡应提供安全访问模块或达到同等安全等级的芯片。 ★5.信息存储及应用更新  （1）CPC内的数据信息存储宜采用数据块的方式，寻址应采用目录树和文件的方式。  （2）CPC内应具有不小于3k字节作为应用信息存储空间。  （3）CPC应支持应用更新，更新可采用13.56MHz或5.8GHz通信方式。 6.微波链路特性 参数 规格 载波频率 信道1：5.79GHz 信道2：5.80GHz 频率容限 ±200ppm 占用带宽 ≤5MHz EIRP ≤10dBm 杂散发射 30MHz-1000MHz≤-36dBm/100kHz 2400MHz-2483.5MHz≤-40dBm/1MHz 3400MHz-3500MHz≤-40dBm/1MHz 5725MHz-5850MHz≤-33dBm/100kHz 其他1GHz-20GHz≤-30dBm/1MHz 邻道功率泄露比 -30dB 天线极化 线极化或右旋圆化 天线方向性 水平 全向 垂直 全向 调制方式 ASK 调制系数 0.7～0.9 编码方式 FM0 位速率 512kbit/s 位时钟精度 ±100×10-6 唤醒方式 14k方波唤醒或者正常通信帧信号唤醒 唤醒灵敏度 ≤-50dBm 接收灵敏度 ≤-65dBm 接收带宽 5.825GHz-5.845GHz BER 10×10-6 前导码 16位“1”加16位“0” 后导码 最多8位 13.56MHz特性 物理层参数协议 符合ISO/IEC 14443 TYPE-A 协议层 符合国标14443A协议要求 7.环境特性 参数 规格 防护等级 采用超声波封装工艺，符合IP65要求：在常温常压下，产品在1m深的水中浸泡30分钟，内部不会进水。 工作温度 -25℃～+75℃ 存储温度 -40℃～+75℃ 相对工作湿度 5％～100％ 静电 ≥8KV（空气放电） 振动/冲击 满足GB/T 2423.10/满足GB/T 2423.5 盐雾 满足GB 2423.18 雷击 抗4KV 10/200uS 雷击 8.电气及应用特性 参数 规格 出入口读写 支持刷入口无电报警，出口无电状态下能够读出入口信息和标识站信息 MTBF 至少为45000h 电池 CPC电池应通过UL 1642和UN 38.3认证 使用寿命 不少于5年 尺寸 长85.5×54×5mm，误差：±0.2mm 与RSU之间的DSRC协议 符合《收费公路联网收费多义性路径识别 技术要求》相关规定要求 与桌面读写器的协议 符合《收费公路联网收费多义性路径识别 技术要求》相关规定要求 9.制卡工艺 （1）外壳：采用高温改性ABS+PC塑料； （2）颜色:外观颜色为浅蓝色PT304U，色值为R：148，G：219，B：236； （3）标识：卡片正面的卡号、背面的生产日期（年、月）及产品型号信息用激光雕刻，其他固定标识信息采用模具成型方式，下凹光面，其余表面为磨砂面，字体为黑体，字符间距为20%。“中国公路”及“使用须知”字高5mm，“车辆通行卡”字高7.8 mm，其余文字高2.5 mm，“使用须知”下两条水平线粗为1.5pt。其中CPC卡表面序号编码用于表面光刻打印。CPC卡表面序号编码与ID编码一致，打印时，采用2字节为一组的方式，组与组之间用一个空格隔开。 （4）封装：采用超声波封装工艺。 10.CPC卡认证二维码加施要求 （1）认证二维码来源： ①直接使用交通运输部路网中心智慧交通认证产品监测管理平台线上生成的EXCEL文件里的二维码。 ②用在平台下载的EXCEL文件中“URI”一栏中的内容，在本地生成二维码，可自行定义容错率级别，但需保证手机小程序识别100%成功。 （2）印制要求： ①优先镭雕“含CCPC的二维码”在壳体上，位置和大小要求见图1： 图1 ②如镭雕“含CCPC的二维码”有困难，可分开雕（二维码+CCPC认证标志，但二者需宽度一致、位置相邻），位置见图2，二维码大小为15mm*15mm。 ③印制CCPC认证标志时，应使用矢量图，确保比例固定、不变形。 ④不管使用何种方式印制二维码，应保证可被微信小程序识别准确识别，小程序二维码见图3。 图2：CPC卡上二维码印制顺序 图3 |
| ★一、商务要求 |
| 售后服务及其他要求 | 1.应按照交通运输部路网监测与应急处置中心联网结算服务部分配的CPC卡编码生产，并通过交通运输部路网监测与应急处置中心联网结算服务部及采购人的抽检测试，作为验收的条件。 2.售后服务及其他要求：质保期5年，质保期内由于产品本身的质量原因造成的损坏或因电池等原因不能正常使用产生的坏卡，须免费负责按新卡号段维修或换新卡，并在1个月内维修好，同时承担坏卡从各回收省份寄回中标人及坏卡维修好寄回采购人的邮寄费用。 3.中标人须负责完成本次采购的高速公路复合通行卡（CPC卡）初始化工作。 4.中标人须按所签合同产品数量的1‰提供备用卡。 5.中标人须于合同签定后20个工作日内，按交通运输部路网监测与应急处置中心下发的《收费公路联网收费运营和服务规程（2020）》相关规定要求，出具有效的检测报告，否则采购单位将终止合同。 |
| 交付使用时间及交付地点 | 1.交付使用时间：自签订合同之日起1个月内。 2.交付地点：广西南宁市青秀区滨湖路66号广西公路大厦三楼。 |
| 付款方式 | 交货并全部初始化合格，通过验收后10个工作日内，采购人一次性付清中标人的全部货款（无预付款），中标人向采购人申请结算时开具增值税专用发票。 |
| 报价要求 | 1.投标人的投标报价应为人民币含税价。投标报价应包括了实施和完成合同所需的劳务、材料、卡片材料、卡片图案及文字印刷及其施工损耗、机械、质检（自检）、运输、安装、调试、试运行、缺陷修复、备用卡、管理、保险、税费、利润、测试等费用，以及合同明示所有责任、义务和一般风险； 2.中标人对用于本分标项目合同的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装、卡片材料、卡片图案及文字印刷等支付的费用，应已包括在单价与总额价之中。 |
| 履约保证金 | 1.中标供应商在签订合同时按合同金额的5%（中标后，若采购人同意，小微企业可以减少或免收，具体由采购人确定）向采购人指定账户提交履约保证金（履约保证金作为违约金用于补偿采购人因中标人不能履行合同义务所蒙受的损失）。 2.递交方式：银行转账、支票、汇票、本票等非现金方式。 3.履约保证金待质保期结束后5个工作日内无息返还（如有涉及违约行为的，扣除违约金后退还）。 4.履约保证金指定账户： 开户名称：广西壮族自治区收费公路联网收费清分结算中心 开户银行：交通银行股份有限公司南宁金源支行 银行账号：4510 6030 9018 0101 03458 |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |
| （一）投标人的履约能力要求 |
| 质量管理、企业信用要求 | 如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |
| 能力或者业绩要求 | 如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |
| 坏卡率评测及技术测评 | 对各投标人投标产品坏卡率及相关技术测评进行评审，具体评定标准见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |
| （二）验收标准 |
| 1.本章《采购需求》有其他要求的按其要求。 2.合同履行过程中，由采购人根据中标人所提供的货物或服务，对照招标文件要求及中标人投标文件承诺进行检验并记录，发现中标人在投标文件中有弄虚作假的行为，或在投标文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购单位将终止合同或不予验收，并追究中标人的责任，由此带来的一切损失由中标人自行承担。 3.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 4.验收过程中，除另有约定的以外，所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 5.产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，投标人均应提供相关有效的证书复印件。 |
| （三）进口产品及核心产品说明 |
| ★1.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 2.本分标货物为核心产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
| （四）其他要求 |
| 1.投标人投标时提供针对本项目的服务方案。 2.如有，请投标文件中提供技术或能力相关证明等。 |
| 三、最高限价 |
| ★以各分标预算金额为最高限价，评标时以最高限价为评标依据，投标人投标报价超所投分标最高限价的作无效投标处理。 |
| 四、其他说明 |
| 经评标委员会评审，若中标人被认定为中小企业的，履约保证金数额将按中标金额（即合同金额）的2%收取；或采购人可根据供应商的资信等情况决定是否减免履约保证金。 |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

）

|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级 （GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明 设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电 视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视 频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |

| 16 | ★A060806水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A060807便器 冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.投标人的资格要求详见招标公告。 2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下： 1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》。 2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。 3.联合体各方之间必须签订联合投标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。 7.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 8.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 |
| 7.2 | ☑不允许分包：C至G分标。 ☑允许分包 分包内容： A分标 。 分包金额或者比例： 分包金额为预算金额的30% 。 分包内容： B分标 。 分包金额或者比例： 分包项目施工设计服务。 |
| 8.1 | 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格： ☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐； □随机抽取。 |
| 11.2 | □不组织现场考察 ☑组织现场考察： B、F分标统一组织，其余分标不组织。集中时间、集中地点：具体对分标采购需求表规定；联系人及电话：具体对分标采购需求表规定。 |
|  | ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： / 年 / 月 / 日 / 时 / 分，逾期后果自负。会议地点： / |
| 13 | 报价文件： 1.投标函（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.开标一览表（格式见第六章）； （必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 |
|  | 资格证明文件（投标人所提供的材料不完整，或模糊不清以致关键信息无法辨认的，责任自负）: 1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标人依法缴纳税收的相关材料（2022年 1 月至2022年 9 月内连续 三 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税或零申报的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税或零申报。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2022年 1 月至2022年 9 月内连续 三 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（或专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.投标人财务状况报告（2021年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.投标人直接控股、管理关系信息表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.投标声明（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.本项目落实政府采购政策需满足的资格要求：A分标为中小企业预留项目，参加A分标项目投标的供应商必须为中小微企业，或监狱企业，或残疾人福利性单位，否则投标无效。投标人应符合以上其中一项资格，并根据情况提供材料（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）： （1）《中小企业声明函》（格式见第六章）； （2）《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）； （3）由省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注： 1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 2.分公司参加投标的，应当取得总公司授权。 |
|  | 商务文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标保证金提交凭证；（如要求提交投标保证金的则必须提供，否则按无效投标处理） 3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式见第六章）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式见第六章）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 5.商务要求偏离表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.售后服务方案（格式自拟）；（A、B、C、D、F、G分标必须提供，否则按无效投标处理） 7.投标人情况介绍（格式自拟）；（如有，请提供） 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1.货物性能配置清单（格式见第六章）；（A、B、C、D、F、G分标必须提供，否则按无效投标处理） 2.技术要求偏离表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.项目实施方案（或服务方案等）（格式自拟）；（投标人根据“第二章 采购需求”分标要求及“第四章 评标方法及评标标准”自行编写）（A、E分标必须提供，否则按无效投标处理） 4.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）；（如有，请提供） 5.产品出厂标准、质量检测报告【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或者由采购人在投标前组织的实测获得）】（本招标文件第二章及第四章有要求的按要求提供；未做要求的，如有请提供） 6.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；（本招标文件第二章及第四章有要求的按要求提供；未做要求的，如有请提供） 7.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；（如有，请提供） 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，投标人的投标报价应为人民币含税价。投标报价为总价包干，投标报价必须包括实施和完成该项目所需的设备和人力成本、服务、税费等一切费用，以及合同明示所有责任、义务和一般风险，采购人不再支付任何费用。 |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起 90 日。 |
| 18.1 | □本项目不收取投标保证金。 ☑本项目收取投标保证金，具体规定如下： A分标投标保证金人民币1900.00元； B分标投标保证金人民币23300.00元； C分标投标保证金人民币13250.00元； D分标投标保证金人民币5600.00元； E分标投标保证金人民币12300.00元； F分标投标保证金人民币16900.00元； G分标投标保证金人民币11000.00元。 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账【开户银行：中国银行南宁市民主支行（网银支付可选中国银行股份有限公司南宁分行），开户名称：云之龙咨询集团有限公司，银行账号：623661021638】；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账（办理投标保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明项目编号），投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交地址：广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体根据开标当日电子屏幕显示的安排）；邮寄地址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼，收件人：陈柠、岑昌桦，联系方式：0771-2618118、2611889、2611898）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。 备注： 1.投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 6.政采云平台暂未支持电子保函功能，故本项目暂不接受电子保函形式的保证金。 |
| 20 | 本项目不接受电子备份投标文件。 |
| 21.1 | 1.投标文件提交截止时间：详见招标公告 2.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 24.3（1） | 电子投标文件解密时间： 30 分钟。 |
| 24.3（2） | 宣布的内容：投标人名称、投标价格。 |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“政采云”平台作为附件上传保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。 |
| 26.1 | 评标委员会的人数： 至少5 人 |
| 29.1 | 评标方法： ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 |
| 29.3 | 中标候选人推荐数量： □ / 名 ☑根据总得分由高到低排列次序并全部推荐为中标候选人。 |
| 30.1 | 采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： ☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定； □随机抽取。 |
| 35.1 | □本项目不收取履约保证金。 ☑本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：A分标按中标金额的2%收取，其余分标按中标金额的 5 %收取（经评标委员会评审，若中标人被认定为中小企业的，履约保证金数额将按中标金额（即合同金额）的2%收取；或采购人可根据供应商的资信等情况决定是否减免履约保证金）。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票等非现金方式。 履约保证金退付方式、时间及条件：履约保证金在中标人按合同约定履约完毕，并经采购人最终验收合格后5-10个工作日内无息返还（如有涉及违约行为的，扣除违约金后退还）。（说明：具体见第二章各分标商务要求） 备注： 1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%。 2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司，联系电话：0771-2618118、2611889、2611898，通讯地址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼。 现场提交质疑办理业务时间：每天8时00分到12时00分，15时00分到18时 00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： ☑本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准： ☑以分标（☑中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他 / ）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（☑货物招标/□服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（☑收费基准价格/□收费基准价格下浮 / %/□收费基准价格上浮 / %）收取。 □固定采购代理收费 / 。 3.代理机构银行账户信息如下： 账户名称：云之龙咨询集团有限公司 开户银行：中国银行南宁市民主支行（网银支付可选中国银行股份有限公司南宁分行） 银行账号：623661021638 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“政采云”平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“★”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

##### 6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）第四条，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包（另有约定的除外）。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

##### 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起4个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和“政采云”平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“政采云”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过“政采云电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见在“投标人须知前附表”。

##### 21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“政采云”平台。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登陆“政采云”平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

22.2“政采云”平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

##### 24.开标程序

24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。

24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在“政采云”平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“政采云”平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）

（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构应当基于“政采云”平台抽（选）取评审专家。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

##### 31. 结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“政采云”平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

##### 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

##### 线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式见第六章）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式见第六章）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

##### 39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

##### 39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目成交供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： | □自行验收 □委托验收 |
| --- | --- |
| 序号 | 名称 | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） | 数量 | 金额 |
| 合 计 |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、谈判文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |
| 验收小组成员签字： |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |
| 成交供应商负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）¥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商公章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位公章： 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于 年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转帐日期： |

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“政采云”平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“政采云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

### 综合评分法

适用A分标

| 序号 | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 | （1）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （2）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （3）A分标为中小企业预留项目，参加A分标项目投标的供应商必须为中小微企业，或监狱企业，或残疾人福利性单位，否则投标无效。价格评审时，参加本次项目投标的供应商不重复享受政策，其评标报价=投标报价。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式： 价格分=（评标基准价/评标报价）×30分 |
| 2 | 技术服务分（满分38分） | 机房年度检查方案分（满分14分） | 根据投标人提供的机房年度检查服务方案总体架构进行评审。 一档（4分）：方案体现出对本项目的需求理解一般，能基本提出科学的方法论指导项目执行；能基本阐述本项目的工作总体项目管理计划，管理项目沟通和协调、项目质量保障措施等。 二档（9分）：方案体现出对本项目的需求理解较好，能较好地提出方法论指导项目执行；能较完整地阐述本项目的总体项目管理计划，项目执行管理、跟踪和检查项目安全管管理、项目现场文明施工、项目质量保障措施等。 三档（14分）：方案能很好地体现出对本项目的需求理解，能很好地提出科学的方法论指导项目执行；能完整地阐述本项目的总体项目管理计划，项目执行管理、跟踪和检查项目安全管管理、管理项目沟通和协调、项目现场文明施工、环境保护措施、进行风险分析和风险应对、项目质量保障措施等，具备前瞻性和可执行性，整体科学、合理，针对本项目的项目经理具备ITSS服务经理及ITIL服务架构认证。 （注：无相关方案的计0分） |
|  |  | 硬件产品性能（满分12分） | 投标硬件产品参数完全满足招标文件要求的基础上，每有一项性能参数正偏离加2分，满分12分。（注：技术参数及功能有明显优于的，须在技术偏离表中列明，并于投标文件中提供投标产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，无证明材料的该项参数优于不予计分） |
|  |  | 售后服务方案分（满分12分） | 一档（4分）：满足招标文件要求，并能分别提供机房检测服务售后服务承诺和交换机板卡质保期内的售后服务方案。 二档（8分）：满足一档基础上，机房检测服务服务方案有明确的故障响应级别、明确的响应时间、明确的定期巡检计划及承诺；能够针对交换机板卡提供质保期内的维护和保养服务方案。 三档（12分）：满足二档基础上，日常维护后续技术服务支持方案能够提供具体的维护内容、维护计划、服务质量措施技术培训等，且承诺交换机板卡质保期内出现故障问题，接采购人通知30分钟内容响应，2小时内到达设备现场处理问题，4小时不能修复的提供同等或优于设备技术性能的备用产品。。 |
| 3 | 服务人员配置（满分16分） | 人员技能 | 本项目涉及信息机房检查等重要服务内容，投标人对本项目配备的服务团队需具备相对应的技术能力（同一人具有多个证书的可重复计分）。 （1）投标人拟投入项目人员具备ITSS 服务工程师认证证书的，每人得1分；本项满分2分； （2）投标人拟投入项目设备实施安装人员具备弱电工程师证书的，每人得1分；本项满分2分； （3）投标人拟投入项目设备实施安装人员具备CCNP或HCIP或H3CSE认证的，每人得1分；具备CCIE或HCIE或H3CIE高级认证的，每人得2分；本项满分4分； （4）投标人拟投入项目机房检测人员具备CISP认证的，每人得1分；具备CISP-PTE高级认证的，每人得2分；本项满分4分； （5）投标人拟投入项目机房检测人员具备防雷装置检测资质的，每人得1分，最高得1分；具备信息安全等级测评师证书的，每人得1分；本项满分4分。 注：投标人拟投入项目人员需提供拟投入人员的证书复印件和投标截止之日前半年内投标人为其缴纳的连续三个月社保证明材料，并加盖投标人公章。 |
| 4 | 商务分 （满分14分） | 信誉及业绩 | （1）投标人具有信息安全管理体系认证的得2分（在投标文件中提供有效证书复印件，原件备查）； （2）投标人具有网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书的得2分（在投标文件中提供有效证书复印件，原件备查）； （3）投标人具有信息技术服务管理体系认证的得1分（在投标文件中提供有效证书复印件，原件备查）； （4）投标人具有信息系统建设和服务能力资质认证的得2分（在投标文件中提供有效证书复印件，原件备查）； （5）投标人具有ITSS信息技术服务标准符合性证书认证的得1分（在投标文件中提供有效证书复印件，原件备查）； （6）投标人具备由国家保密局认定的：涉密信息系统集成资质的得2分（在投标文件中提供有效证书复印件，原件备查）； （7）投标人近3年(自2019年1月1日以来)具有信息系统测评或交换机设备供货项目业绩，每有一份得1分。满分4分。 |
| 5 | 政策分（满分2分） | 节能、环保产品 | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]，得1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]，得1分。 |
| 总得分=1+2+3+4+5 |

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

适用B分标

| 序号 | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式： 价格分=（评标基准价/评标报价）×30分 |
| 2 | 技术分（满分39分） | 产品性能（满分9分） | 采购需求表中主要设备序号25“蓄电池”、序号33“主机房精密空调”、序号83“网络高清红外彩色半球摄像机”产品性能配置进行评审。 以上投标产品参数完全满足招标文件要求的基础上，每有一项性能参数优于招标文件要求，且被评委接受的，由评委进行评审打分： （1）一般参数（指不带★号的参数或要求）每有一项性能参数正偏离得1分，满分3分； （2）非一般参数（指带★号的参数或要求）每有一项性能参数正偏离得2分，满分6分。 （说明：技术参数及功能有明显优于的，须在技术偏离表中列明，并于投标文件中提供投标产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，无证明材料的该项参数优于不予计分） |
|  |  | 实施组织方案分（满分30分） | 由评委根据各投标人所提供的实施方案独立打分。 一档（20分）：实施方案内容简单，项目实施计划基本可行，项目管理组织机构及人员职能、设施配备、实施方法及保障措施等基本满足项目需求。 二档（25分）：在满足一档的基础上，实施方案内容详细，项目实施计划完整可行，项目管理组织机构及人员职能、设施配备、实施方法及保障措施完全满足采购要求及项目需要，具有基本的进度计划、项目实施管理文档计划、安全及质量保证措施、工期保证措施。 三档（30分）：在满足二档的基础上，提供符合本项目实际要求的各项保证措施、项目应急预案，建议的安装、调试、验收方法或方案同比更完善有效、更优化可行，能对本项目更好地实施建设提出合理化建议，目标明确，内容全面、措施得力，内容详实、针对性强，并能根据用户需求及现场场地提供强电、弱电、等电位、方仓内设备及方仓位置等布局图。 |
| 3 | 售后服务分（满分15分） | 售后服务方案 | 一档（5分）：提供售后服务方案，仅满足招标文件要求。 二档（10分）：在满足一档的基础上，售后服务方案描述较完整，有培训方案，对售后服务流程有描述，提供定期回访，能提供优于招标文件要求的售后服务响应，并提供售后服务联系人姓名、电话、详细地址等信息。 三档（15分）：在满足二档的基础上，有详细完善的售后服务方案、培训方案、有可靠的服务响应体系，对售后服务流程，应急响应方案，响应时间、响应方式及质保期等有详细描述，且有提供负责保修期外维修方案，并承诺设备在6个月因质量问题发生故障无条件负责更换的，电池设备厂商在广西设有售后服务机构或服务网点，并有专业的售后服务保证措施人员，且保证措施人员具有厂家提供的产品服务证。 |
| 4 | 商务分 （满分13分） | 信誉及业绩 | （1）投标人或投标人所投设备（“蓄电池”、 “主机房精密空调”、“网络高清红外彩色半球摄像机”）厂商均通过ISO系列体系认证（包括质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）且有效的，提供相关复印件并加盖单位公章，每一认证证书得1分，满分3分。 （2）投标人2019年1月1日至投标截止日已完工的同类项目业绩，提供中标通知书或相关合同等资料复印件并加盖单位公章，每提供一个业绩得2分，满分8分。 （3）投标人或投标人所投的投标产品厂商获得省级或以上行政部门颁发的诚信标杆企业或诚信示范企业或诚信供应商等荣誉证书，提供相关证明复印件并加盖单位公章，每一项得1分，满分2分。 |
| 5 | 政策分（满分3分） | 节能、环保产品 | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]，每有一个产品得1分，满分2分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]，得1分。 |
| 总得分=1+2+3+4+5 |

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

适用C分标

| 序号 | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分40分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式： 价格分=（评标基准价/评标报价）×40分 |
| 2 | 产品技术性能分（满分8分） | 产品技术性能 | 投标产品（硬件和软件）参数完全满足招标文件要求的基础上，每有一项性能参数优于招标文件要求，且被评委接受的，由评委进行评审打分： （1）一般参数（指不带★号的参数或要求）每有一项性能参数正偏离得1分，满分2分； （2）非一般参数（指带★号的参数或要求）每有一项性能参数正偏离得2分，满分6分。 （说明：技术参数及功能有明显优于的，须在技术偏离表中列明，并于投标文件中提供投标产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，无证明材料的该项参数优于不予计分） |
| 3 | 方案分（满分30分） | 技术方案、实施方案、售后服务方案 | （1）技术方案分（满分12分） 一档（4分）：仅能根据采购需求提供安全技术服务方案，方案仅满足招标文件要求。 二档（8分）：在一档基础上， 能结合采购单位职能情况提供优于招标文件要求的安全技术服务方案，方案清晰、有条理，切合采购人实际情况。 三档（12分）：在二档基础上，能根据采购单位职能情况进行网络规划并提供规划方案，对建设需求有分析和建设思路相关阐述，各设备部署规划详细，并有清晰的设备部署示意图及部署位置说明，切合采购人实际情况，实现和区中心现阶段建设一体化管理运维；方案具有扩展性，考虑未来应用及业务发展需求，支持安全组件扩容；且对采购人网络提出了完整可行的未来信息安全体系建设规划方案，具有前瞻性。 （2）实施方案分（满分8分） 一档（4分）：提供实施方案，且方案仅满足采购需求； 二档（6分）：提供实施方案，项目实施及管理等方面有具体执行计划安排及实施管理细则，能确保项目实施工作逐项落地； 三档（8分）：提供实施方案，项目实施方案科学合理，有明确的项目建设进度和管理措施，有明确的项目实施保障措施，对质量有详细的控制方案和措施，项目小组成员职责分工有详细的介绍，对实施方法和步骤均有详细的说明，且完全可以执行，符合项目实际情况。 （3）售后服务方案分（满分10分） 一档（6分）：售后服务方案简单，仅满足采购文件要求； 二档（10分）：售后服务方案中故障响应时效、故障处理时效等至少一项优于招标书要求，并且提出了详细的故障隐患防范措施，提出了完全合理的售后服务说明。售后服务方案完全可行，服务措施全面。 |
| 4 | 实施人员配置（满分4分） | 技术人员 | 拟投入本项目的实施技术人员，具备CISP认证（注册信息安全专业人员）证书的（投标文件中提供人员证书复印件和投标截止之日前半年内投标人或投标产品设备生产厂商的为其缴纳的任意连续三个月社保证明材料，加盖投标人公章），每提供一名人员得2分，满分4分。 |
| 5 | 商务分 （满分16分） | 信誉及业绩 | （1）投标人自2019年1月1日以来（以合同签订日期为准）完成信息安全建设同类项目业绩（以合同复印件为准），每个得2分，满分4分。 （2）投标人或投标产品设备生产厂商获得信息系统建设和服务能力等级证书优秀级（CS4）级或以上，得3分，其余以下级别得1分。须提供有效的证书复印件并加盖投标人公章。 （3）等保一体机生产厂商具备中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息安全服务资质证书》（安全开发类二级或以上），得2分，其余以下级别得1分。须提供有效的证书复印件并加盖投标人公章。 （4）投标人或设备原生产厂商具备《质量管理体系（TL9000或ISO9001）认证》，得2分，须提供证明材料复印件并加盖投标人公章。 （5）为保障防火墙产品采用的密码技术符合国家密码管理局商用密码检测要求，防火墙必须符合《防火墙产品密码检测准则》，具备国家密码管理局商用密码检测中心颁发的《密码检测证书》，得3分，须提供有效的证书复印件并加盖投标人公章。 （6）终端杀毒软件产品具备中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评 信息技术产品安全测评证书》（EAL3+或以上），得2分，其余以下级别得1分。须提供有效的证书复印件并加盖投标人公章。 |
| 6 | 政策分（满分2分） | 节能、环保产品 | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]，得1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]，得1分。 |
| 总得分=1+2+3+4+5+6 |

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

适用D分标

| 序号 | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分40分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式： 价格分=（评标基准价/评标报价）×40分 |
| 2 | 产品技术性能分（满分14分） | 产品技术性能 | 投标产品（硬件和软件）参数完全满足招标文件要求的基础上，每有一项性能参数优于招标文件要求，且被评委接受的，由评委进行评审打分： （1）一般参数（指不带★号的参数或要求）每有一项性能参数正偏离得1分，满分4分； （2）非一般参数（指带★号的参数或要求）每有一项性能参数正偏离得2分，满分10分。 （说明：技术参数及功能有明显优于的，须在技术偏离表中列明，并于投标文件中提供投标产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，无证明材料的该项参数优于不予计分） |
| 3 | 技术分（满分20分） | 实施方案 | 根据各投标人提供的项目实施方案（包括但不限于：安装调试方案、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、风险防范、人员安排、验收等）的详细程度、合理可行性等进行评审。 一档（14分）：提供详细的WiFi建设安装调试方案及验收办法等； 二档（17分）：满足一档基础上，有具体的实施组织流程及进度安排，人员配置安排符合进度要求； 三档（20分）：满足二档基础上，能够提供相关质量保证措施及风险防范措施，相关措施具体且有预见性，能够保障采购单位正常使用不受影响。 |
| 4 | 售后服务分（满分15分） | 售后服务方案 | 一档（9分）：能提供售后服务承诺书，有具体的质保期内服务内容及质保期后的服务内容。 二档（12分）：能提供售后服务承诺书，有具体的质保期内服务内容及质保期后的服务内容；同时，能够提供并明确到达故障现场时间、故障出现解决方案，以及定期维护（注明时间）。 三档（15分）：满足二档基础上，有明确的售后服务团队组织配置，及服务保障体系，并能根据信息发展给采购人提供技术更新培训服务及其他优惠措施等。 |
| 5 | 商务分 （满分9分） | 信誉及业绩 | （1）为保障产品采用密码技术保证重要数据在传输过程中的完整性和保密性，防火墙必须符合《防火墙产品密码检测准则》，具备国家密码管理局商用密码检测中心颁发的《密码检测证书》，得2分。 （2）防火墙必须满足信息技术产品自主原创测评准则，满足自主化需求，具备自主原创产品测评证书，得2分。 （3）投标人自2019年1月1日以来)具有同类项目业绩，每有一份得1分（以合同复印件为准）。满分3分。 （4）为保障产品后期服务质量，设备生产制造商（所投任意一项产品）需具备GB/T27922-2011售后服务认证证书，且达到“五星级”得2分，其余以下级别得1分。提供证书复印件证明。 注：须提供证书复印件并加盖产品原生产厂家公章。 |
| 6 | 政策分（满分2分） | 节能、环保产品 | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]，得1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]，得1分。 |
| 总得分=1+2+3+4+5+6 |

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

适用E分标

| 序号 | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分20分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由小微企业承接，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式： 价格分=（评标基准价/评标报价）×20分 |
| 2 | 技术分（满分42分） | 需求分析及方案 | （1）项目理解及需求分析分（满分6分） 一档（2分）: 投标人对项目的建设背景、建设现状、建设内容、业务功能、系统功能、系统运维的重点难点需求分析基本符合项目建设情况，需求分析方案简单。 二档（4分）: 投标人对项目的建设背景、建设现状、建设内容、业务功能、系统功能、系统运维的重点难点需求分析符合项目建设情况，需求分析方案合理、可行、较全面、较完整。 三档（6分）: 投标人对项目的建设背景、对广西高速公路现有软硬件运行架构、数据传输、车道软件、门架软件、高速公路统一收费平台业务（收费、清分、稽查）的建设内容、业务功能有详细了解，对相关系统运维的重点难点的需求分析完全符合项目建设情况，需求分析方案详细全面、完全，数据详实，针对性强。 （2）项目技术方案分（满分17分） 一档（5分）：项目设计提出的项目技术路线、总体架构的技术理念不具先进性；技术方案的总体建设内容不够全面；方案总体逻辑结构不够清晰，内容重复累赘；技术方案分析和针对性解决方案较简单。 二档（11分）：在一档的基础上，对项目有深刻理解和分析，能提出项目建设的详细文档清单、目录列表；对项目的技术路线、总体架构、建设内容有详细描述，技术理念先进、合理、可行；能提出建设项目的技术解决方案；方案总体逻辑结构清楚，层次分明，建设思路清晰。 三档（17分）：在二档的基础上，方案能深入分析广西高速公路收费平台业务（收费、清分、稽查）运维流程，能分步骤接入交通运输部路网中心门架交易考核指标；方案全面、完整，能准确应答招标需求提出的全部项目诉求。 （3）项目实施方案分（13分） 一档（2分）：提供基本系统实施方案，方案中包含软件部署、项目计划、功能方面测试方案、试运行方案及验收方案等有基本描述。 二档（4分）：有较完善的系统实施方案，方案中包含软件部署、项目计划、功能方面测试方案、试运行方案及验收方案，内容具体、明确且详细。提供的进度计划和工期保证措施能够保障在规定工期内完成项目开发并验收，有基本的质量控制保证方案措施及风险管理措施。 三档（6分）：满足二档基础上，方案阐述有具体的兼容现有系统的运维模式，且提供实施安全保障措施、质量保证措施、风险管理体系。 （4）售后服务方案分（满分6分） 一档（2分）：提供质量保证期内售后服务方案，服务方案仅满足招标文件要求。 二档（4分）：提交的售后服务方案满足采购文件的售后服务要求，提供故障处理流程、维护保障流程及组织架构；针对本项目提供专门的本地售后服务支持，提供快速的售后服务响应。 三档（6分）：提交的售后服务方案满足采购文件的售后服务要求，依据建立成熟的运维售后管理体系；能根据用户情况提供技术支持服务、定期回访服务；针对本项目提供专门的本地售后服务支持，投标人承诺在质保期内提供不少于3人的驻点服务，提供快速的售后服务响应。 |
| 3 | 人员配置（满分6分） | 技术人员 | 投标人拟投入的人员具有计算机、电子或通信相关专业高级工程师职称的，或具有信息系统项目管理师或系统架构设计师或系统分析师证书的，每人得1分（投标人拟投入人员必须是投标人本单位职员，并提供相关人员最近六个月的社保证明复印件附于投标文件中）。满分6分。 |
| 4 | 商务分 （满分32分） | 信誉及业绩 | （1）投标人具有CMMI软件能力成熟度证书的，CMMI5得5分，CMMI4得4分，CMMI3得2分，CMMI3以下不得分。 （2）投标人具有信息技术服务运行维护ITSS资质证书的，得5分。 （3）投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系证书、ISO27001信息安全管理体系证书的，有一个得2分，满分10分 （4）投标人具有2017年1月1日以来完成省级或以上信息化软件开发项目业绩（以合同或中标/成交通知书复印件为准），每份得2分。满分12分。 |
| 总得分=1+2+3+4 |

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

适用F分标

| 序号 | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分50分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式： 价格分=（评标基准价/评标报价）×50分 |
| 2 | 硬件产品性能（满分12分） | 硬件产品性能 | 投标硬件产品参数完全满足招标文件要求的基础上，每有一项性能参数正偏离加2分，满分12分。（注：技术参数及功能有明显优于的，须在技术偏离表中列明，并于投标文件中提供投标产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，无证明材料的该项参数优于不予计分） |
| 2 | 技术分（满分16分） | 技术服务方案、实施方案 | 由评标委员会在打分前根据投标人所提供的技术方案优劣情况确定各投标人所属档次，然后评委在相应档次内独立打分。 （1）技术方案分（满分10分） 一档（4分）：仅能根据采购需求提供技术服务方案，方案仅能简单满足招标文件要求。 二档（7分）：能根据采购需求技术服务要求，并结合采购单位职能情况提供优于招标文件要求的技术服务方案。 三档（10分）：在满足二档基础上，能根据采购单位工作职能情况提供扩容改造需求难点、重点分析，并列明具体的技术方法及解决方案，切实保障采购人扩容改造在线实施质量，及存储正常运行不停机、业务系统不中断。 （2）实施方案分满分6分 一档（2分）：提供实施方案，且方案满足招标需求。 二档（4分）：提供实施方案，项目实施及管理等方面有较详细描述，符合项目实际情况。项目实施方案切实可行，有明确的工程进度，项目管理制度及方法严谨。 三档（6分）：提供实施方案，项目实施方案科学合理，有明确的工程进度和管理措施，有明确的项目实施保障措施，对质量有详细的控制方案和措施，项目小组成员职责分工有详细的介绍，能保障在规定时间或提前时间完成扩容改造。 |
| 3 | 售后服务分（满分10分） | 售后服务方案 | 一档（6分）：售后服务方案简单，仅满足采购文件要求； 二档（10分）：售后服务方案中故障响应时效、故障处理时效等至少一项优于招标书要求，并且提出了详细的故障隐患防范措施，提出了完全合理的售后服务说明。售后服务方案完全可行，服务措施全面。 |
| 4 | 人员配置（满分3分） | 技术人员 | 投标人拟投入服务人员（需提供拟投人员的资质证书复印件）具有存储设备工程师证或云计算工程师证的（提供半年以内连续三个月社保证明），得1分/证/人，每种证件最多1分。此项满分3分。 |
| 5 | 商务分 （满分7分） | 信誉及业绩 | （1）投标人获得本项目投标存储设备产品的厂家授权的，并提供有效授权书原件，得3分，满分3分。 （2）投标人通过ISO9001系列国际质量体系认证（投标文件中提供有效期内的证明材料），得2分。 （3）投标人2019年-2021年过类似存储设备系统实施项目业绩（以提供合同复印件或中标通知书为准），每个项目得1分，满分2分。 |
| 6 | 政策分（满分2分） | 节能、环保产品 | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]，得1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]，得1分。 |
| 总得分=1+2+3+4+5+6 |

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

适用G分标

| 序号 | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式： 价格分=（评标基准价/评标报价）×30分 |
| 2 | 技术分（满分62分） | 产品评测及售后服务 | （1）投标人提供国家交通安全设施质量监督检验中心或北京中交国通智能交通系统技术有限公司出具的CPC卡检测报告，复印件加盖投标人单位公章，得 5 分。 （2）室外技术评测 投标人进行广西壮族自治区高速公路联网收费管理中心组织的5.8G复合通行卡（CPC卡）测试，标识成功率达到100%的得20分； 99.95%(含)～100%（不含）的得19分； 99.90%(含)～99.95%（不含）的得18分； 99.85%(含)～99.90%（不含）的得17 分； 99.80%(含)～99.85%（不含）的得16分； 99.75%(含)～99.80%（不含）的得15 分； 99.70%(含)～99.75%（不含）的得14 分； 99.65%(含)～99.70%（不含）的得13 分； 99.60%(含)～99.65%（不含）的得12 分； 99.55%(含)～99.60%（不含）的得11分； 99.50%(含)～99.55%（不含）的得10 分。 （依据测试单位出具的检测报告文件，投标文件中须提供相关有效检测报告。） （3）已在使用中出现的坏卡率 评标现场，由采购提供文件依据，根据《交通运输部路网监测与应急处置中心联网结算服务部关于加强CPC卡坏卡管理工作的函》（交路网结算[2021]62号）中通报的厂家坏卡率进行评审： 坏卡率小于5%（不含）的得30分； 坏卡率5%(含)－10%（不含）的得20分； 坏卡率10%(含)－20%（不含）的得10分； 坏卡率大于20%的得0分。 （4）售后服务方案（满分7分） 一档（1分）：提供的售后服务方案仅满足招标文件要求。 二档（4分）：满足招标文件要求，且有售后服务流程、应急预案、质量保障等承诺方案。 三档（7分）：满足招标文件要求，并能够提供优于招标文件要求的售后服务方案，能够明显提升广西CPC卡发行、运营效率，售后服务流程、应急预案、质量保障等。 |
| 3 | 商务分 （满分6分） | 认证证书 | 投标人获得ISO9001质量体系认证证书、 ISO14001系列环境管理体系认证和ISO45001职业健康认证、信息安全管理体系认证（证书在有效期）证书的，每个得1.5分，满分6分。（提供相关证书复印件并加盖投标人公章，原件备查） |
| 4 | 政策分（满分2分） | 节能、环保产品 | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]，得1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]，得1分。 |
| 总得分=1+2+3+4 |

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

### 四、中标候选人推荐

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第五章  拟签订的合同文本

适用B、C、D、F、G分标

《广西壮族自治区政府采购合同》

文本

合同编号：

采购人（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 货品 名称 | 商标 品牌 | 型号 参数 | 生产 厂家 | 产地 | 参考 数量 | 单位 | 合同单价金额（含税费，元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |

2.合同合计金额包含货物及服务需求要求所需的一切费用总和，包括但不限于：货物税收、运至目的地运输、储存、搬运、验收、保险以及伴随货物服务的有关一切费用和合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用，合同价不因任何因素而调整。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招、投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：乙方自定。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本项目合同不接受损耗。

第五条　交付和验收

1.交货时间：按乙方投标文件中所承诺的时间；交付地点：甲方指定地点。

2.乙方提供不符合招、投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货并安装、调试完后五个工作日内进行最终验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。如因甲方原因暂时不能安装、调试的货物，经双方签字确认后可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由甲方决定。

第七条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招、投标文件和本合同附件，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：按乙方承诺，但是不得低于国家相关标准。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项见合同附件——《售后服务方案》。

第八条　付款方式

付款方式：

第九条　履约保证金

1.乙方按中标金额（即合同金额）的5%向甲方指定账户提交履约保证金。

2.履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票等非现金方式。

履约保证金退付方式、时间及条件：

3.履约保证金指定账户：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间 乙方售后服务承诺 小时内。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.设备类产品，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备的维修按乙方投标文件承诺实行。

5.产品由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，相关的售后服务费用由乙方向制造商支付，甲方不予另行支付。

第十二条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方到货（安装、调试）后五个工作日内进行验收，验收合格后视为交付。

第十三条 交货及验收要求

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

3.设备类产品，甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.最终验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告（验收书）。

6.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

第十四条　违约责任

除招标文件另有约定外，合同履行过程中的其他违约行为按下列处理：

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应在甲方规定期限内及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额10%的违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格由乙方负责更换，如逾期，按违约货款支付违约金。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额4‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额30%，超过 15 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额4‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额30%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供服务的，乙方应按本合同合计金额30%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责修复，如无法修复的乙方负责更换全新货物，或者按合同价向甲方赔偿经济损失。

7.其它违约行为按违约货款额10%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行鉴定。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1.本合同履行期限为：按照本合同约定；合同履行地点为：广西南宁市；合同履行的方式：按照本合同约定。

2.合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，签书面补充协议方可作为主合同不可分割的一部分。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.投标承诺书；

4.中标通知书。

第二十条　本合同一式七份，具有同等法律效力，甲方执四份，乙方执二份，采购代理机构一份。（说明：本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告）

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

适用A、E分标

《广西壮族自治区政府采购合同》

文本

合同编号：

采购人（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.服务项目

乙方接受甲方委托，承担《          》项目实施工作，并为甲方提供技术服务，以满足甲方对本合同项目服务需求及要求。合同金额（大写）人民币            （¥       ）（详见报价表）。

2.项目服务所应实现的目标及技术要求以招标文件和投标文件承诺约定为准。

3.合同合计金额包括乙方为完成本服务项目服务需求及要求所需的全部费用。本项目合同价为总价包干，包括实施和完成该项目所需的设备和人力成本、服务、税费等一切费用，以及合同明示所有责任、义务和一般风险，甲方不再支付任何费用。

第二条　质量保证

1.乙方提供的成果文件必须具有法律效力。

2.乙方所提供的技术服务各项服务指标均应达到质量要求。

第三条　权利保证

1.甲方根据工作需要，可为乙方提供相关资料等。

2.甲方有权定期了解乙方工作进展情况，并对乙方工作进行监督，提出合理建议。

3.乙方应按规定时间节点内完成项目工作。

4.乙方应委派具有相应能力、经验的员工为甲方提供服务，合同履行过程中，未经甲方同意，乙方不得随意更换项目人员（见合同附件《项目实施人员一览表》）。

5.合同履行过程中，乙方应根据甲方要求，定期向甲方汇报工作进展，并接受甲方监督。

6.乙方有权根据本合同约定及工作需要，要求甲方提供与项目建设有关的信息与资料。

7.乙方有权要求甲方配合其工作，并要求甲方提供必要的协助。

8.乙方应保证在项目服务工作实施过程中不会侵犯任何第三方的专利权、著作权、商标权、工业设计权或其他权利。

9.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供项目实施工作有关技术资料。

10.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方未履行保密义务的，按本合同第八条第7款承担违约责任。本合同终止保密条款继续有效。

11.乙方保证所提供或交付的技术服务所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　交付和验收

1.服务期限及地点：见合同附件《商务响应表》

2.乙方应按照国家有关法律法规以及采购文件规定的服务内容、技术要求、质量标准和本合同所附的《服务方案及承诺》为甲方提供技术服务。乙方提供不符合采购文件和本合同规定的技术服务，甲方有权拒绝接受。

3.乙方向甲方提供无瑕疵的技术服务，并对项目质量负责。

4.乙方应对提交的技术资料作出全面检查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应交给甲方。

5.乙方应按要求提交技术服务材料：见合同附件《服务方案及承诺》，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交付。

6.验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

7.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 5个工作 日内及时予以解决。乙方必须无条件进行整改、修正，直至甲方验收通过。

第五条　付款方式

1.在合同履行期间，乙方无违约行为，甲方无合理理由提前解除合同的，乙方已开始实施工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量给予适当的补偿。

2.付款方式：                  。

3.乙方自收到货款之日起5个工作日内开具等额合法有效发票给甲方。

4.乙方应在规定时间按要求完成服务工作，并按合同及投标承诺提供技术服务，合同期间，甲方不另行支付任何费用。

第六条　履约保证金

1.乙方按中标金额（即合同金额）的5%向甲方指定账户提交履约保证金。

2.履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票等非现金方式。

履约保证金退付方式、时间及条件：

3.履约保证金指定账户：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

第七条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第八条　违约责任

1.乙方所提供的服务成果、数量、服务项目要求(技术参数需求)等质量不符合招标文件及投标文件、国家有关质量标准或本合同约定的，应及时调整，调整不及时的按本合同第八条第2款的约定按逾期提交成果处理；因特殊情况甲方同意接收不符合招标文件及投标文件、国家有关质量标准或本合同约定的服务或报告的，乙方除承担逾期违约责任外，还应向甲方支付合同总价5%违约金。因乙方无法提供质量符合招标文件及投标文件、国家有关质量标准或本合同约定的服务或报告的，甲方有权解除合同。

2.甲方无故延期接收服务成果、乙方逾期提交服务成果的，每天向对方偿付合同总价3‰违约金，但违约金累计不得超过合同总价5%。乙方逾期超过20天甲方有权解除合同。

3.乙方应当保证有权销售本合同的所有产品或技术服务，不会因此侵犯到第三人的所有权、知识产权等一切权利。属于第三人拥有知识产权的已经取得第三人合法授权，甲方有权不受限制的使用。若因违反本款约定引起的第三方任何纠纷或诉讼的均由乙方负责交涉解决并承担全部责任，包括甲方使用该产品或技术服务所需的授权费以及解决争议发生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费等）均由乙方承担。如果不能取得使用许可需要另行购买产品或技术服务的，所需费用由乙方承担，并赔偿甲方因此受到的损失。如甲方为解决纠纷先行垫支了费用，乙方须在接到甲方通知之日起5个工作日内向甲方偿还完毕，并赔偿甲方全部经济损失。

4.由于甲方的原因造成合同不能如期履行的，双方可根据具体情况顺延合同的履行期，对乙方因此遭受的损失，甲方应予以补偿。

5.乙方不得将项目全部或部分进行转包、分包，如有违反，甲方有权解除合同，且乙方应向甲方一次性支付合同总价20%的违约金。

6.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供服务的，乙方应按合同总价100%向甲方支付违约金。

7.乙方有其它违约行为的，每发生一次按合同总价5%收取违约金。

8.甲方根据本合同约定而解除合同的，有权不予支付任何款项给乙方，已经支付的，乙方应当自甲方要求返还之日起5日内予以返还，除合同有其他约定外，乙方还应支付合同总价5%的违约金给甲方并赔偿甲方经济损失。

9.当以上违约金不足以弥补甲方损失时，乙方还应对甲方超过违约金部分的损失依法承担赔偿责任，甲方有权继续向乙方追偿。乙方应当赔偿因此给甲方造成的所有损失，包括但不限于甲方直接损失、预期利益损失、向第三人承担的违约金、赔偿金、另行委托第三人的成本、为索赔支出的费用、律师费、诉讼费、仲裁费、调查费、公证费、鉴定费等。

10.乙方未按期限完成项目工作或者项目工作的完成不符合约定的，乙方应根据本合同约定，向甲方支付违约金并赔偿甲方因此造成的经济损失（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等）。

11.本合同签订后，乙方要求提前解除合同的，应向甲方支付本合同总价款30%的违约金，退还甲方已支付的全部费用并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

12.乙方应当支付给甲方的违约金、赔偿金，甲方有权从未支付的合同款中扣除，违约金不足以赔偿给甲方造成损失的，甲方仍有权向乙方进行追偿。

13.按本合同约定甲方选择解除合同的，自甲方解除合同的书面通知送达乙方之日起合同解除，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失。甲方不支付乙方任何费用，乙方对解除合同有异议的异议期为7日。乙方应当在合同解除后5日内退还甲方支付的所有费用（如有），自费运回所交付的产品，付清违约金、赔偿金。

14.乙方违反本合同约定或法律规定的，应当赔偿给甲方造成的全部损失，包括但不限于直接损失、预期利益损失、甲方向第三人支付的违约金、赔偿金及甲方为索赔或应对第三方索赔而支出的诉讼费、律师费、公证费、保全费、担保费、鉴定费、评估费等全部费用。

第九条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.由于不可抗力事件不能全部或部分履行合同义务时，任一方可中止履行其在本合同项下的义务（在不可抗力事件发生前已发生的应履行但未履行义务除外）。

3.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。声称受到不可抗力的一方应在任何时候采取合理的行动，以避免或尽量减少不可抗力事件的影响。因主观原因延误，未及时采取必要措施而导致损失扩大的，不能免除责任。

4.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十条  合同争议解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.诉讼期间，本合同继续履行。

第十一条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十二条　合同组成及解释

1.本项目的采购文件（含采购答疑）、符合采购要求的投标文件、甲方确认采购要求、本合同履行过程中双方签章确认的协议或其他文件均为本合同的组成部分，若合同组成文件之间发生矛盾的，以下排列顺序为合同组成文件之间的优先解释顺序：

（1）合同履行过程中双方签章确认的协议或其他文件；

（2）甲方确认的采购要求；

（3）合同附件；

（4）中标或成交通知书；

（5）采购文件(含答疑)；

（6）符合采购要求的投标文件；

（7）标准、规范及有关技术文件；

（8）其他合同文件。

2.前述文件应认为是互为补充和解释的，但如有互相矛盾之处，以前述文件所列顺序作为其优先解释的顺序，但如果某一文件对甲方权利维护更有利或对设计工作有更高、更严格要求的以该文件内容为准。

3.前述各项文件包括双方就该合同组成文件所作出的补充和修改，属于同一项文件的，应以最新签署的为准。

第十三条　通知与送达

1.本协议项下对合同一方对另外一方的任何通知或请求，应当发送至接收方在合同中约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

2.任何一方当事人向对/他方所发出的通知或请求送达时间：

（1）如果是传真，则在发送当日视为送达；

（2）如果是短信/微信/电子邮件，自电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，进入对方数据电文接收系统当日视为送达。

（3）如果是信函，在挂号信交邮后第三日视为送达；

（4）如果是派人专程送达，则在收件人签收之日视为收到；

（5）如果同时使用几种通知方式的，以其中较快到达接收方者为准。

（6）若送达日为非工作日,则视为在下一工作日送达。

3.本合同约定的地址、联系人及电子通信终端等信息亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址。人民法院和/或仲裁机构的诉讼文书（含裁判文书）向任何合同任何一方当事人的上述地址和/或工商登记公示地址（居民身份证登记地址）送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。

4.合同送达条款与争议解决条款均为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。因载明的地址有误或变更地址5日内未及时告知对方的，导致相关通知文书及诉讼文书未能实际被接收的、邮寄送达的，以文件退回之日为送达之日；直接送达的，以送达人当场在送达回证上记明情况之日为送达之日。

第十四条 合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或被授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，签书面补充协议方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同一式七份，具有同等法律效力，甲方执四份，乙方执二份，采购代理机构一份。（说明：本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告）

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

# 第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

电子投标文件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：          电子邮箱：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）:_______

投标人名称（电子签章）：

年    月     日

4. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

项目名称：                    项目编号：

投标人名称：                                            单位：元

分标：  （适用A分标）

| 项号 | 标的的名称 | 数量 | 投标总报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 人民币总金额大写： （¥ ） |
| 其中包含硬件报价明细如下： |
| 序号 | 产品名称 | 品牌及型号 | 数量及单位① | 单价 ② | 单价合计 ③=①×② |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |

分标：  （适用B、C、D、F、G分标）

| 序号 | 标的的名称 | 品牌 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |

分标：  （适用E分标）

| 项号 | 标的的名称 | 数量 | 投标总报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 人民币总金额大写： （¥ ） |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如有多分标，按分标分别提供开标一览表。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

    - 投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

三、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

电子投标文件

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（电子签章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式

所投分标：     分标

| 商务要求 | 招标文件要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.…… 2.…… …… | 1.…… 2.…… …… |  |
|  | 1.…… 2.…… …… | 1.…… 2.…… …… |  |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：                                                                               年    月    日

四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

电子投标文件

技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 货物性能配置清单格式

货物性能配置清单

所投分标：  （适用A、B、C、D、F、G分标）   分标

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上货物性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

4. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标：     分标

| 项号 | 标的的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人电子签章。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

所投分标：     分标

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

五、其他文书、文件格式

1.中小企业声明函格式

（适用B、C、D、F、G分标）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（适用A、E分标）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3.质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□采购结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# Text boxes

| 品目序号 | 名称 | 依据的标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算 机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入 输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） 中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》 （GB32028） |
| 4 | A020204多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷 空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |

|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 组 | 定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管 |
|  |  |  | （制冷量>14000W） | 送风式空调机组能效限定值及能 |
|  |  |  |  | 效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  | 冷、空调设备 |  | 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中 |
|  |  |  |  | 小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） |
|  |  | 空调设备 |  | 《机械通风冷却塔第2部分：大 |
|  |  |  |  | 型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 |
|  | 器 |  |  | 能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值 |
|  | 流器 |  |  | 及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活 用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能 |
|  |  |  |  | 效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能 |
|  |  |  |  | 效限定值及能效等级》（GB |
|  |  |  |  | 21455-2013），待2019年修订发 |
|  |  |  |  | 布后，按《房间空气调节器能效限 |
|  |  |  |  | 定值及能效等级》（GB21455-2019） |
|  |  |  |  | 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  |  |  | 及能源效率等级》（GB19576）《风 |
|  |  |  | （制冷量≤14000W） | 管送风式空调机组能效限定值及 |
|  |  |  |  | 能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |