南宁市政府采购服务类

公 开 招 标 文 件

(服务类交易)

项目名称：江南消防救援大队火灾风险预警平台监管中心综合服务项目

项目编号：NNZC2020-G3-005030-GXGG

资金来源编号：JNZC2020-G3-00290-001

采购人：南宁市江南区消防救援大队

采购代理机构：广西桂工建设管理咨询有限公司

2020年11月

目         录

第一章招标公告	3

第二章招标项目采购需求	5

第三章评标方法	25

第四章投标人须知	28

第五章投标文件格式	45

第六章合同条款及格式	57

# 第一章 招标公告

# 招标公告

项目概况

江南消防救援大队火灾风险预警平台监管中心综合服务项目 招标项目的潜在投标人应在南宁市市公共资源交易中心网站(www.nnggzy.org.cn)获取招标文件，并于 2020 年12月10日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：NNZC2020-G3-005030-GXGG

项目名称：江南消防救援大队火灾风险预警平台监管中心综合服务项目

预算金额：约220万元

采购需求：对江南消防救援大队火灾风险预警平台监管中心进行方案设计，火灾预警平台系统包含的软件系统、硬件系统、显示系统、扩声系统、视频系统、识别系统。负责火灾预警专业技术设备的系统软件编程开发、安装、调试，相关应用软件编制开发，以及相关辅助设备的采购安装。保证江南消防救援大队火灾风险预警平台与江南高空高清扫描监测系统、江南电动车火灾监控系统、南宁市消防支队119指挥中心智慧平台系统联动，保障毫秒级预警反馈。江南消防救援大队火灾风险预警平台监管中心后期系统的维护、升级、运营（三年维护期）。具体内容详见第二章招标项目采购需求。

合同履行期限：合同签订之日起30日历日内完成安装调试及验收工作，运营维护期3年。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），经营本次招标采购货物服务，具备合法资格的供应商。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5. 本项目不接受联合体投标。

## 三、获取招标文件

时间：本项目招标公告发布之时至投标文件递交截止时间前。

地点：潜在投标人可以登陆南宁市公共资源交易中心网站（网址：https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/），在对应的招标公告正文下方下载招标文件。

方式：网上免费下载

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止及开标时间：  2020 年12月10日9时30分

地点：南宁市良庆区玉洞大道33号（青少年活动中心旁）南宁市市民中心9楼南宁市公共资源交易中心交易厅（详见9楼电子显示屏场地安排）。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

（一）公告媒体：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网

（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、南宁政府采购网（http://zfcg.nanning.gov.cn）、南宁市公共资源交易中心网（http://ggzy.nanning.gov.cn）

（二）本项目需要落实的政府采购政策：（1）政府采购促进中小企业发展；（2）政府采购支持采用本国产品的政策；（3）本项目采购内容不涉及强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；（4）政府采购促进残疾人就业政策；（5）政府采购支持监狱企业发展。

（三）关于疫情期间投标人不能来现场投标的要求：

1、本项目的投标文件通过邮寄快递或投标人自送的方式送达招标代理机构。

（1）邮寄快递包裹或投标人自送包裹送达时间至少为投标截止时间1个小时前（即2020年12月   10日8时00分前）。

投标文件必须在投标截止时间前送达。采购代理机构签收邮寄包裹或自送包裹的时间即为投标人投标文件的送达时间，逾期送达的投标文件无效，后果由投标人自行承担。

（2）投标人应充分预留投标文件邮寄、送达所需要的时间。为确保疫情防控期间邮寄包裹能及时送达，应选择邮寄运送时间有保障的快递公司寄送投标文件，并尽量在开标日期1日前送达。

（3）投标人按照招标文件要求装订密封好投标文件后，应使用不透明、防水的邮寄袋或箱子再次包裹已密封的投标文件，并在最外层邮寄袋或箱子上注明项目名称、项目编号、有效的电子邮箱、联系人及联系方式【联系人应为法定代表人或委托代理人，以便于做好评标过程中采购代理机构或评标委员会在项目评标期间与投标人取得联系要求投标人对投标文件作必要的澄清、说明或者补正（如有），澄清、说明或者补正（如有）通过电子邮件、传真等方式，投标人所提交的澄清、说明或者补正等材料必须加盖投标人的公章确认】。如因投标文件包裹信息注明不完整或缺失造成投标文件无法辨认属于哪一个项目或无法与投标人取得联系造成的后果投标人自负。

（4）投标文件邮寄或投标人自送地址：南宁市庆歌路20号富雅·国际商务大厦B栋十三层1331号广西桂工建设管理咨询有限公司（收件人：陈工，电话：0771-5533898）。签收时间为工作日早上8:00-12:00，下午15:00-18:00。

（5）招标代理机构工作人员在接收投标文件邮寄包裹时，确认无误接收完成后，第一时间按照投标人在邮寄包裹上所预留的电子邮箱告知投标文件收件情况，请投标人务必确保所预留的电子邮箱的有效性，并注意查收邮件。电子邮件自发出成功时起视为投标人已收悉，如因投标人原因未及时查收电子邮件的，后果由投标人自行承担。

2、做好疫情防控工作，避免开标会现场人员密集，本项目开标会过程中所有需要投标人签字确认的表格，取消签字流程，投标人授权委托代理人不参加开标会。开标会现场，由招标代理机构项目负责人主持，交易中心工作人员进行现场全流程见证，行业主管部门监督完成开标会工作。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：南宁市江南区消防救援大队

地址：　南宁市江南区亭洪路64号

联系方式：　吴秋洁，0771-4835355

2.采购代理机构信息（如有）

名    称：广西桂工建设管理咨询有限公司

地　　址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区庆歌路20号富雅·国际商务大厦B栋十三层

联系方式：陈工；0771-5533898

3.项目联系方式

项目联系人：陈工

电　　 话：0771-5533898

2020年11月19日

# 第二章 招标项目采购需求

说明：

1、供应商应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护甲方的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。同时，具有产品专利的供应商应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目招标过程中被侵权问题而提出异议。

2、供应商应注意下列内容：

1）招标文件中带“★或▲”的条款为本次采购的实质性的商务、技术或服务要求，供应商须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效投标。

2）供应商须在投标文件中填写/应答所提供的服务内容，当投标文件中的服务内容与招标文件中服务内容及要求有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指投标服务的内容优于招标文件中要求，“负偏离”指投标服务的内容低于招标文件中要求。投标文件中的技术参数、功能或其它内容有“正偏离”的，供应商须对“正偏离”的情况单独作出说明。

3）本采购需求中没有在投标文件中注明偏离（文字说明或在技术、商务对比表注明）的参数、配置、条款视为被供应商完全接受。

2、本服务需求一览表中的内容如与第六章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

3、供应商应承诺投标文件中提供的证明材料和资质文件真实，如出现虚假应标情况，供应商除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国合同法》的相关条款来确定赔偿金额。

采购需求一览表

| 一、项目总体要求 |
| --- |
| 项号 | 服务名称 | 数量 | 服务内容及要求（技术参数） |
| 1 | 江南消防救援大队火灾风险预警平台监管中心综合服务项目 | 1项 | 对江南消防救援大队火灾风险预警平台监管中心进行方案设计，火灾预警平台系统包含的软件系统、硬件系统、显示系统、扩声系统、视频系统、识别系统等。负责火灾预警专业技术设备的系统软件编程开发、安装、调试，相关应用软件编制开发，以及相关辅助设备的采购安装。保证江南消防救援大队火灾风险预警平台与江南高空高清扫描监测系统、江南电动车火灾监控系统、南宁市消防支队119指挥中心智慧平台系统联动，保障毫秒级预警反馈。江南消防救援大队火灾风险预警平台监管中心后期系统的维护、升级、运营（三年维护期）。 |
| 二、项目主要分项要求 |
| 1 | 智慧消防软件 | 1套 | 一、软件功能要求： 1.支持警情监控、联网单位、统计分析不同工作台菜单切换，详细显示接入联网单位消防安全状况信息。 2.支持联网单位告警数量统计，可显示当前时间前24小时真实告警、未处理、误报的报警信息处理数据统计。 3.支持显示最新10条联网单位未处理告警和当前所有真实火警记录，告警信息详细显示联网单位负责人、联系方式及警情处置情况。 4.当联网单位中设备发生告警后，平台收到报警信息，显示最新告警记录、地图显示单位点位、并且收到告警推送信息，以橙色图标显示告警图标和地图点位。 5.★在联网单位当前告警复核为真实火警或联网单位同一场所下多个设备发生告警，警情信息确认为真实火警，告警图标和地图点位图标颜色显示红色，弹出报警信息并伴有平台声音提醒。 6.★支持消防作战指挥功能，当联网单位发生真实火警，通过地图定位的报警点位进入作战指挥，作战指挥包括消防资源信息、消防预案、消防车辆路线及作战人员生命体征信息，可选择就近消防资源及消防车辆，自动导航至报警场所。 7.支持显示最新时间前10条隐患记录，联网单位上报隐患详情，包括：单位信息、上报时间、隐患描述、隐患图片、视频、语音等。 8.支持隐患整改，管理人员通过隐患情况可填写隐患督促整改建议并下发整改。 9.★支持智能安全评分功能，可以快速识别出隐患单位并重点关注，根据联网单位的设备使用情况、隐患整改效果、报警复核时长和结果、消防记录完整性等各方面信息，对单位消防安全进行评分和排行。 10.支持地图模式显示联网单位今日真实火警、未处理火警、误报信息统计，设备总数、在离线统计、接入单位列表、联网单位类型统计。可通过联网单位监管类型、场所性质进行数据筛选查看。 11.支持列表模式显示联网单位名称、监管类型、场所性质、管辖归属、安全评分、接入消防系统等信息，可通过联网单位监管类型、场所性质进行数据筛选查看，通过安全评分对列表内容进行排序。 12.支持监管类型、设备所属系统分类、设备状态、隐患状态、消防资源、故障分类、联网单位类型等数据统计与分析，点击每个统计数据模块可显示详细统计信息。 13.支持联网单位历史警情信息显示，并可对历史警情信息进行处置，可通过单位名称、报警类型、处理方式、时间进行模糊筛选。 14.支持消防资源管理，可添加联网单位附近消防水源、疏散场所、医院、消防部队等消防资源信息。 15.支持联网单位信息查看，包括：单位名称、地址、所属行政区、负责人及联系方式、单位接入设备信息（支持分系统查看）、报警信息等。 16.支持随系统显示当前最新日期、时间以及天气状况信息。 17.★平台软件具有公安部颁布的《信息系统安全等级保护（等保三级）认证》。 二、软件性能要求： 1．★平台采用B/S模式设计，支持随时随地通过浏览器登录并访问平台进行业务处理，无需单独安装客户端。 2．采集的信息记录需要备份，其保存周期不小于10年，录音及视频文件的保存周期不小于6个月。 3．采用微服务、弹性扩容架构体系，支持高并发、高可用特性，系统并发用户数不少于10万个，并支持横向扩容。 4．人机界面友好：界面色彩设计柔和、舒适，布局合理、内外一致，功能一目了然，易使用。 5.支持7*24小时稳定运行，全年宕机次数不超过3次。 6.数据库容量不低于50TB，保证数据有足够的空间存储。 7.支持至少5000个用户同时在线。 |
| 2 | 信息显示系统硬件 | 19.35㎡ | 1.像素结构表贴三合一，像素间距1.86mm，像素密度288906点/㎡； 2.模组尺寸320*160mm； 3.模块采用高强度塑胶套件，产品轻巧安装精度高； 4.模组平整度：≤0.15mm，箱体间缝隙≤0.15； 5.模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为； 6.采用集成HUB接收卡控制，支持通讯状态监测，高灰度，高刷新； 7.支持接收卡画面预置，支持配置文件回读。单卡支持256*256像素点，带载尺寸更大； 8.单元重量0.28Kg，便于磁吸安装，前维护操作； 9.可采用方通背条安装方式，不受安装环境限制； 10.采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象； 11.支持单点亮度校正，色度均匀性在±0.003Cx，Cy 之内； 12.支持单点亮度校正，更换模组，自动回读校正数据； 13.白平衡亮度≥600cd/㎡（校正后）； 14.色温可调范围：3000k~15000k可调，并可自定义色温值； 15.对比度≥8000:1； 16.视角：水平视角≥165°，垂直视角≥160°； 17.刷新频率≥3840HZ； 18.换帧频率：50&60HZ； 19.模组亮度均匀性≥98%； 20.峰值功耗≤420W/㎡，平均功耗≤130W/㎡； 21.寿命典型值≥50000小时； 22.产品满足盐雾10级要求； 23.工作温度范围-10℃-40℃，存储温度范围-20℃-60℃； 24.IP等级IP6X； 25.带有智能(黑屏)节电功能， 开启智能节电功能比没有开启 节能 40%以上； 26.带有图像处理功能：具有降噪、增强、运动补偿、 色坐标变换处理、钝化处理； 27.支持热插拔，支持7*24H工作； 28.显示屏图像质量主观评价优。 |
| 3 | 平台管理服务系统硬件 | 1套 | 包含软件和硬件。支持屏幕管理、中控管理 （1）系统支持多用户登录，用户数量无上限，多用户操作同步实现多人协同办公，单个客户端操作，会在其他客户端进行同步显示，确保操作实时性；提供精细地权限管理设置，根据组织结构划分用户操作范围；可针对每个信号源或屏幕进行单独权限设置，同时也可根据功能模块进行授权； （2）可实现16路1080P信号的同时实时浏览，系统支持9种 1/4/6/7/8/9/10/13/16分屏窗口布局，以及多显示模式的快速选择及调用功能，支持对实时视频的本地抓拍及本地录像； （3）支持对实时浏览信号实现云镜控制，对前端设备的各种动作进行遥控，包括摄像机方向控制、变倍控制、光圈控制、调焦控制、巡航扫描、预置位等功能，快速的启动顺序显示，快速的关闭显示； ★（4）支持对各类信号源和大屏整屏的录制、存储、回放，支持录像计划设置，采用加密文件格式，保证文件安全性； ★（5）录像回放支持按时间检索及条件检索，支持游标检索回放功能，支持多倍速前进，可支持0.5、1、2、4倍速前进、支持录像的抓拍及本地下载，支持录像文件推送上墙，支持多路录像文件同步回放； （6）具备大屏 M*N 的任意拼接方式选择，任意信号都可在大屏显示范围内开窗显示、整屏拼接、任意漫游、信号叠加、任意跨屏、信号分割，相互之间不受影响，多种类型的信号切换间，不出现闪屏、花屏以及显示不同步等现象； （7）具备中控管理功能，可以对灯光、音响、窗帘、投影、大屏等设备进行集中管控； （8）支持对信号源进行任意分组，并且支持信号源收藏夹；可以进行自动的信号源轮巡应用；支持预案管理及预案收藏夹，实现对全屏布局的快速切换应用；可以进行自动的预案轮巡应用 （9）支持对大屏的可视化监管，实时监管大屏显示内容和信号源的预监管理应用，保证信号源的准确上屏显示，同时对4k信号可以进行预监回显； （10）支持自动搜索显控系统中设备，对接入系统的设备进行注册添加，保证对设备进行统一监管；支持导入导出设备列表、摄像机列表、设备链路和接口信息，通过在线编辑，可快速实现平台部署； （11）支持设备管理、报警管理、日志管理、用户及权限管理等功能；支持远程管理和网络在线升级，在保持原有数据基础上实现一键升级，便于后期升级维护；支持详细配置各类型音视频处理设备； （12）支持大屏预编辑功能，在不影响大屏显示的前提下进行后台布局，让大屏操作更加精确无误； ★（13）支持在大屏条幅中显示标语、本地时间、天文时间、北斗时间等信息，支持对条幅进行背景色、字体大小颜色、位置、时钟格式等自定义设置； （14）在软件界面上，对于每种设备，通过图标颜色区分正常设备和故障设备；当设备发生故障时给出报警提示，用户可根据提示，快速定位到故障位置； （15）支持通过可视化方式查看系统拓扑、设备链路和接口信息，并与底层数据保持同步更新，实时反映系统运行状态，可清晰直观的处理系统运维工作。 ★（16）配置智能语音控制，可以语音对大屏进行控制。 |
| 4 | 播放软件（含音箱处理器） | 1台 | 一、特征要求 1.96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换； 2.可通过USB,WIFI,RS485，INTERNET互联网连接电脑； 3.直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁； 4.单机可存储30种用户程序； 5.可通过面板的SYSTEM按键来设定密码锁定面板控制功能，以防止参数被修改； 6.每个输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式； 7.2×24 LCD蓝色背光显示功能设置，6段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态； 8.每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种； 9.可通过WIFI连接电脑,并能通过互联网实现远程控制。 10.可以通过USB接口或RS485接口连接中控来控制矩阵和通道的哑音； 11.可以分功能锁定，实现数据保密； 12.输入通道可调噪声门； 13.可通过WIFI连接电脑,并能通过互联网实现远程控制。 二、参数要求 输入通道：2路XLR母卡侬座 输入阻抗：平衡20KΩ 输出通道：4路XLR公卡侬座 输出阻抗：平衡100Ω 其他接口：面板1个USB接口（USB3.0控制接口可扩展为WIFI控制接口），后板2个RS485接口（RJ-45座） 频率响应：20Hz-20KHz(-0.5dB) 信 噪 比：＞110dB 失 真 度：＜0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz 通道分离：＞80dB(1KHz) 输入相位：同相(+) 或反相(-) 处 理 器：96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换； 共模拟制比：＞70dB(1KHz) 设备电源：AC110V/220V，50/60Hz 设备尺寸：482×190×44mm 设备重量：约4.0kg |
| 5 | 会议终端软件 | 1套 | 1、采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。 2、会议速率支持128Kbps—8Mbps。 3、支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。 4、支持H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4等视频编解码协议。 5、 支持G.7115、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 6、 支持H.239标准双流协议。 7、 支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清视频编解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 8、 支持动态图像双流和PC图像双流两种功能，在保证主流视频1080p 60fps前提下，第二路视频流不低于1080p30fps。 9、 提供不少于3路独立的高清视频输入接口、2路高清输出接口，其中需包含1路3G-SDI高清输入接口满足高清摄像机图像到终端的长距离无损传输；提供1路独立的标清视频输入/输出接口，不得采用私有非标接口或转接线缆实现。 10、 提供不少于4路音频输入接口，4路音频输出接口，支持模拟卡侬麦克风、数字麦克风音频输入接口。 11、 支持1个RJ11电话接口，支持空闲或会议中电话接入。 12、 系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。 13、 支持在终端控制软件对本地和远端会场图像进行实时监控及预览。 14、 终端在空闲状态下，与外置的数字录像点播服务器配合，支持终端点播功能 15、 具有基本的系统检测诊断功能，包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能。 16、 提供不少于2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。 17、 具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到12%丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克，25%的丢包率情况下会议仍可进行。 |
| 6 | 报警系统软件 | 1套 | 1.总线、IP联网型接警中心软件,带加密狗 2.支持本地防区地图功能，支持视频联动，支持防区状态板显示，支持TCP/IP网络设备的接入支持,POE电子围栏，支持POE红外对射，支持POE红外光栅 3.支持操作管理权限设置 4.支持对终端报警主机进行布、撤防操作。报警时可直观呈现出报警防区范围 5.提供开放的API接口与第三方平台对接 6.报警及操作记录支持自定义的打印、显示格式 。 7.软件接入互联网网后，可实现电话和短信提醒功能，提供完善的数据维护工具，方便数据的备份、恢复。 |
| 7 | 输入节点 | 11个 | （1）编解码方式需采用H.265/H.264协议； （2）纯分布式架构，系统中任意一个节点故障，不影响系统继续运行； （3）支持多种接口，包括DVI或HDMI或SDI信号输入； （4）支持本地环出接口，可将本地输入信号环通输出给显示设备； （5）单个节点可同时传输嵌入式音频和模拟音频，支持本地音频环通输出，音频编码协议支持G711、G711u、PCM； （6）支持单播和组播功能； （7）支持信号源文字叠加，可叠加文字、时间信息，文字大小、颜色、字体、位置、背景可调； ★（8）支持AES-128位安全数据传输、HTTPS加密通讯协议； （9）具备7×24小时连续工作能力； ★（10）前面板具有显示器，可显示设备IP地址；具有电源、网络连接、运行状态和故障指示灯； ★（11）支持反向音频功能，多个设备间音频互通，系统输出端可输入独立音频至输入端进行音频输出； ★（12）支持音频使能（开启/关闭）、音量大小、音频采样率和编码模式设置；同时支持音频延时校正功能，可手动调节音频播放延时，实现音视频同步输出； ★（13）支持输入信号丢失后通知用户具体哪路输入信号丢失，支持输入信号上线后通知用户具体哪路输入信号上线； （14）支持码率自适应、变码率、定码率，可适应多种带宽环境，1920×1080@60Hz视频最低可使用2Mbps带宽传输； （15）支持POE供电； （16）具备硬件监控、异常报警提示，包括生产节点信息、运行状态的实时监测；支持系统日志管理功能，可查看每个关键操作的具体日志记录； ★（17）平均故障间隔时间MTBF不小于120000小时； |
| 8 | 输出节点 | 5个 | （1）编解码方式需采用H.265/H.264协议； （2）纯分布式架构，系统中任意一个节点故障，不影响系统继续运行； （3）支持HDMI信号输出； （4）单个节点可同时传输嵌入式音频和模拟音频； ★（5）网络摄像头对接，支持H.265/H.264网络流解码显示，可自动识别H.265、H.264 URL地址并同时解码进行多路解码显示，无需手动切换、更改解码设置； （6）支持单播和组播传输方式； （7）支持设置拼接屏的拼缝补偿，可精确至1像素； （8）支持管理多组不同分辨率的拼接墙，并共享输入信号源；单个屏组可容纳屏幕数量无限制； （9）单个输出通道支持打开一个或多个不同源窗口，单屏支持1、4、16分割的多窗口形式布局； ★（10）支持将窗口布局、信号源、字符叠加等信息保存至设备，保存场景数量不少于1280，支持一键调取保存的场景预案；场景调取响应速度≤16ms； （11）不使用第三方设备的情况下，可显示超大分辨率点对点背景图片； （12）支持浏览所有输入信号的实时浏览画面，可在控制端显示整面拼接墙的显示图像； ★（13）切换时无黑场、闪屏、画面静止等中间过渡状态，画面切换时间≤16ms； （14）可输出黑色、红色、绿色、蓝色、黄色、紫色、天蓝、白色等多种测试颜色及网格图像，以对设备输出进行测试； （15）具备7×24小时连续工作能力； ★（16）前面板具有显示器，可显示设备IP地址；具有电源、网络连接、运行状态和故障指示灯； （17）信号源由输入节点编码，经过交换机传输，由输出节点进行解码输出。编码端至解码端，图像输出延时≤80ms； （18）支持POE供电； ★（19）具备硬件监控、异常报警提示，包括生产节点信息、运行状态的实时监测；支持系统日志管理功能，可查看每个关键操作的具体日志记录； （20）具有文字、图片滚动字幕显示功能，支持用户调整字幕的样式、动作、方向、速度、颜色、字体等； ★（21）平均故障间隔时间MTBF不小于120000小时； |
| 9 | 分布式系统控制模块 | 1个 | （1）分布式系统控制模块，支持对系统进行整体配置管理及控制，支持256个节点以内的授权管理； （2）分布式系统大屏拼接功能模块授权，支持对拼接屏系统进行控制管理； （3）分布式系统坐席管理模块授权，支持坐席协作功能； （4）与分布式输入节点、输出节点、平台管理服务器为同一品牌，配合使用。 |
| 10 | 智能语音控制麦克风 | 1台 | U段1拖2专业无线话筒。话筒具有超强抗干扰能力，有效隔绝手机信号的影响，避免会议时受手机等无线信号干； 扰而产生杂音影响会议的正常进行，创新的自动发射信号控制程序有效减少会议中话筒频率互相串扰的现象； 频率范围：640-690MHz 和740-790MHz，807-857MHz 频道总数：600 CH 频率响应：50Hz--18KHz 有效使用距离：300英尺（100米）空况无障碍 频带宽度：25 MHz 载波稳定度：±5PPm≤10KHz 假像干扰比：>80dB 信号噪声比：>105dB(1KHz-A) 灵敏度：-105dBm(12dB S/N AD) 总失真率：<0.5%@1kHz 音频输出阻抗：2.2kΩ 音频输出准位：-12dB 功能显示方式：LCD 输出插头型式：平衡式 XLR接头 非平衡式TRS6.3mm接头 |
| 11 | 指挥视频终端 | 1套 | 1.考虑到兼容性和功能完整性，需与MCU服务器为同一品牌。 2.终端为分体式视频终端，摄像机与视频终端可分离部署，终端系统应为嵌入式操作系统，确保终端长时间稳定可靠运行； 3.通信标准：H.323、SIP；视频标准：H.264、H.264 High Profile；音频标准：G.711/G722/G.722.1/ G.729/G.719，宽频语音；双流多流：H.239、H.239+； 4.视频码率支持32Kbps～6Mbps可选，图像帧率支持1、5、10、15、30、60之间可选；音频码率支持8Kbps、24Kbps、48Kbps可选 5.视频输入接口≥3路，至少满足1×SDI，1×DVI，1×Composite Video； 6.视频输出接口≥3路，至少满足1× DVI，1× HDMI，1× VGA； 7.音频输入接口≥2路，音频输出接口≥1路；音频输入和输出接口需满足1组RCA左右声道接口。 8.支持视音频、协议全适配，支持不同速率、不同编码协议、不同分辨率的终端混合会议；支持每个会议都有多画面，多画面显示个数≥16； 9.支持分屏输出，每个输出屏可以同时显示≥16个视频图像，支持数据和视频混合排列，配合视频轮询功能，可对分会场实时轮询监控； 10.支持远程摄像机控制，可进行左右转动、拉近/远、调焦、光圈等进行全方位的控制和预置位设置。 11.支持远程升级功能，可远程登陆终端，进行日志访问、远程调试、远程配置、远程升级等维护操作 12.支持多种数据业务的应用，包括数据多流、文档共享、媒体共享、屏幕共享，电子白板和文字讨论等。 13.可同时实现多个数据流的传输，可同时传输电子白板，文档共享，文字讨论，多媒体视频的播放共享。 14.▲终端支持直接召开临时调度会议，即用户不用进入WEB后台管理建会，直接建立进入临时调度会议，并邀请人员参加调度会议。 15.▲终端支持主席功能操作，包括调整会场屏幕分辨率和带宽、广播音视频、广播双流、邀请请出与会者、切换模板、交换窗口、设置会议标题和公告等功能。 16.▲终端支持本地录制数字会议录像和回放，支持选择会场中单路音视频进行录像或回放。 17.▲终端调度监控，厂商的监控摄像机可通过ONVIF和GB/T28181协议接入平台，在会议中可调取接入平台的监控摄像机的图像并进行广播，可与监控前端双向对讲。 18.▲支持在768Kbps下传输H.264 High Profile编码1920*1080P@30帧高清视频图像，客户端收到的音视频唇音同步，单向采集编码传输解码图像延时＜300ms，单向传输视音频延时小于100ms； 19.▲支持H.264 High Profile编码协议在丢包率达到30%的网络环境下，客户端接收图像清晰流畅无花屏破损，视音频唇音同步； |
| 12 | 高清摄像机 | 2台 | 1.▲考虑到兼容性，需与指挥视频终端为同一品牌。 2.采用1/2.8英寸207万有效像素的高品质HD CMOS成像器件； 3.图像分辨率：1080P 60/50/30/25/59.94/29.97；1080I 60/50/59.94；720P 60/50/30/25/59.94/29.9 4.光学变焦≥12倍，数字变焦≥10倍； 5.视角：6.3°（窄角）～72.5°（广角）； 6.水平转动：-170°～+170°；俯仰转动：-30°～+90°； 7.光圈：F1.8～F2.4，最低照度≤0.5Lux(F1.8, AGC ON)； 8.视频输出接口支持1×DVI，1×SDI； 9.支持1×RS-232控制接口，支持VISCA/Pelco-D/Pelco-P； 10.支持255个预置位，预置位速度水平：100°/秒，俯仰：45°/秒； |
| 13 | 全向阵列麦克风 | 1台 | 1、支持360°全向拾音，拾音距离不低于6m； 2、采用标准卡侬接口，可接入提供幻象供电的会议终端或调音台； 3、频响30Hz～20KHz； 4、工作电压：9V～54V； 5、支持抗手机射频干扰功能。 |
| 14 | 升降底座 | 1台 | / |
| 15 | 视频采集卡 | 1台 | 1080P |
| 16 | 电视盒子 | 1台 | / |
| 17 | 服务器机柜 | 2台 | 1、容量：42U； 2、2.0米*600宽*600深。 |
| 18 | 24口配线架 | 2个 | 六类24口非屏蔽RJ45配线架 |
| 19 | 网络接入交换机 | 2台 | 1、24个10/100/1000Base-T以太网端口； 2、4个100/1000 SFP； 3、4个万兆SFP+，2个QSFP+，背板带宽：598Gbps/5.98Tbps，包转发率：252Mpps。 |
| 20 | 终端盒 | 2个 | 8口 |
| 21 | 千兆单模光纤收发器 | 2套 | 1.单模千兆 |
| 22 | 发送卡 | 4台 | 带载能力:230W 宽高极限:最宽3840、最高2560 输入源:DVI×1、1xDVI(环出) 高位阶视频源输入：8/10bit 输出接口：网口×4、4x光纤(选配) 控制方式:RS232 |
| 23 | 接收卡 | 55台 | 1、带载128x1024；输出:16xHUB75；支持32扫、支持固件程序版本回读； 2、扫描类型：静态到1/16扫描的任意扫描； 3、芯片支持：常规芯片、PWM芯片、灯饰芯片等（所有主流芯片）； 4、模组抽点：支持任意抽点； 5、串行频率：0.2MHz-41.7MHz； 6、数据交换：16组数据任意交换； 7、异型屏：16组数据可以任意偏移实现异型屏幕； 8、数据对折：支持同向对折，反向对折，同向四折，刷新率显著增加； 9、单卡控制面积：全彩：常规256*256，特殊应用可以到1024列。 |
| 24 | 多功能卡 | 1个 | 1)使用 RS232 串口或千兆网口通信； 2)支持用网口级联在接收卡之间或最后； 3)具有定时功能； 4)支持配电箱温度检测； 5)支持配电箱湿度检测； 6)支持音频输出； 7)支持接 4 路光探头实现自动亮度调节； 8)支持外接温湿度模块； 9)支持 8 路电源开关控制。 |
| 25 | 信息显示系统专用配电箱 20KW | 1台 | 1.专业智能配电柜：含分部加电，定时； 2.可实现过压过流保护； 3.输入接线方式：3相4线&地线； 4.输入电压（V）：380； 5.输入频率（Hz）：50/60； 6.输出接线方式：3相4线&地线； 7.输出电压（V）：220—380； 8.输出分路：单相220V。 |
| 26 | 屏体结构/支撑结构 | 19.35㎡ | 屏体框架和上下左右各5cm不锈钢包边，不含装修。 |
| 27 | PLC-50 | 1台 | 8路继电器通断控制； 可实现定时开关屏体电源的功能。 |
| 28 | 移动控制终端 | 1台 | 1、6G/128G/WIFI； 2、处理器：性能参考麒麟990，屏幕：10.8英寸； |
| 29 | 音响 | 4套 | 倒相式10寸两分频多功能音箱； 箱体材质：高密度板材； 箱体表面处理：黑色环保漆； 单元组成：高音1”*1.7，低音10”*1； 阻抗：8欧姆； 灵敏度（1m/1w）：96 dB； 额定功率：300W； 频率响应：75Hz-19KHz； 输入连接方式：四芯插（1+/1-）； 尺寸(mm)（高*宽*深）：523*302*305。 |
| 30 | 双通道纯后级功放（2*500W) | 2台 | 功能： 1、采用2U机箱设计采用了PWM数字脉宽调制放大原理设计，具有效率高，体积小，重量轻的优点； 2、内置模拟压缩电路，带点阵显示屏显示音量大小，温度指示； 3、RCA/TRS/XLR等多种输入接口，采用接线柱输出； 4、支持100V定压输出，可以接入定压音箱； 5、内置温度保护装置，设备会随着稳定的升高自动降温功能； 6、输出直流保护，输出过载保护，带保护灯提醒 7、支持热地冷地切换； 技术指标： 8Ω立体声功率：2X500W，4Ω立体声功率：2X800W； 桥接8Ω功率：1X1600W，输入连接器：XLR母； 输入灵敏度：0.775V，输入模式：单声道/立体声； 输入共态抑制比：>80dB，输出连接器：Speakon座； 信噪比：>103dB，阻尼系数：> 600 @ 8Ω； 总谐波失真：<0.5%(20 Hz-20 kHz 1W)； 频率响应：20Hz-34KHz(+0/-1dB,1W/8Ω)； 电平调节：前板电位器, 从负无穷到0dB； 冷却方式：无级调速风扇，气流由前到后； 功放保护方式：短路、断路、直流电压、过热、过压、射频、超低频保护； 电源规格：交流电压180-240V 50-60Hz； 机箱尺寸(高*宽*长)：88mm×483mm×270mm。 |
| 31 | 24路调音台 | 1台 | 功能特点： 1.独立强劲电源供电，音质动听，高音清晰，低音震撼 2.精致大规模电路设计，功能强大齐全，噪音、串音超低 3.8个（FX16）或16个（FX24）或24个（FX32）话筒兼线路输入带效果返送 4.8个立体声道输入；4个立体声外置效果信号输入 5.立体声输出，混合全频或超低音输出；舞台对讲话筒输入辅助输出 6.独立四个编组输出，两个辅助输出，两个效果发送输出 7.一路独立立体声CD机&录音磁带输入与输出 8.独具一格的立体声主输出效果返送功能 9.两个完全独立的DSP效果器，一个用于人声，一个用于乐器 产品参数： 单声道输入通道 16路 立体声输入通道 4组(8路单声道) 单声道话筒接口幻像电源 +48V 输出通道 3路主输出;4路编组输出;2路辅助输出;2路CD/TAPE输出;双效果输出;1路立体声耳机输出 频率响应 20Hz~20KHz ±0.5dB 单声通道话筒到主输出最大增益 56dB±2dB 单声通道线路到主输出最大增益 36dB±2dB 立体声声通道线路到主输出最大增益 26dB±2dB 通道串音 <-90dB @ 1KHz 左右声道串音 无 信噪比 83dB @ 1KHz 0dB 主输出通道最大平衡输出 25dB±1.5dB 主输出\编组最大非平衡输出 19dB±1.5dB 辅助最大非平衡输出 19dB±1.5dB CD/TAPE输最大非平衡输出 19dB±1.5dB 效果最大非平衡输出 19dB±1.5dB 耳机输出 12dB±1.5dB @ 1KHz 32Ω 通道间增益差 ≤2dB 失真度 ≤0.02% @ 0dB 1KHz 单声道通道均衡 高频、可扫频中频、低频的频点范围 12KHz、110Hz~8KHz 、80Hz 中心频点频偏与增益 频偏<8%，最大增益为±15dB 立体声通道均衡 高频、中高频、中低频、低频的频点范围 20KHz、3KHz 、500Hz、20Hz 中心频点频偏与增益 频偏<8%，最大增益为±15dB 主输出9段图示均衡 中心频点 63Hz,125Hz,250Hz,500Hz,1KHz,2KHz,4KHz,8KHz,16KHz 频偏与增益 ±12dB误差2dB，频偏≤8% "效果器 两个21种DSP效果:HALL、ROOM、PLATE、AMBIENT、GATED、REVERS、VOICE、DEL&REV、ECHO 40、ECHO 50、DELAY、CHORUS、CHO&DEL、CHO&REV、FLANGER、FLA&DEL、FLA&REV、TREMOLO、 TRE&REV、WAH WAH、WAH&REV 通道削波指示灯 比削波电平提前3dB指示" 编组及主输出１２段电平指示灯 +6dB,+3dB,0dB,-3dB,-6dB,-9dB,-12dB,-15dB,-18dB,-24dB,-30dB,-36dB 电源供应及功耗 AC 220V/50Hz,<100瓦 功放输出功率 无 外置电源尺寸 212mmX143mmX77mm 产品尺寸(宽×深×高) 757×512×65mm 净重 11.8kg |
| 32 | 反馈抑制器 | 1台 | 1.192KHz采样频率，32-bitDSP处理器，24-bitA/D及D/A转换； 2.可通过面板的bypass/on按键切换工作模式为直通或抑制； 3.可一键清除滤波器设置； 产品参数 输入通道及插座：2路XLR母卡侬座 输出通道及插座：2路XLR公卡侬座 输入阻抗：平衡：2 0 KΩ 输出阻抗：平衡：100 Ω 共模拟制比：>70dB(1KHz) 输入范围：≤+ 2 5 d B u 频率响应：20Hz～20kHz(-0.5dB) 信噪比：>110dB 失真度：<0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz 通道分离度：> 110dB(1KHz) 啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波 信号输入频率响应：20Hz-30kHz ±0.5dB 滤波器：独立24个每通道 频率分辨率：0.5 Hz 啸叫寻找时间：0.1--0.5S 传声增益：6--10 dB 系统增益：0dB 处理器：96KHz采样频率，32-bitDSP处理器，32-bitA/D及D/A转换 电源：AC110V～240V 50/60Hz 功耗：≤12W 产品尺寸(宽×深×高)：482 × 148 × 44mm 净重： 2.3kg |
| 33 | 电源时序控制器 | 1台 | 1. 8路电源输出； 2. 30A大电流输出； 4. 输出采用万能插座，满足各种规格需求； 5. 内置高性能滤波器，消除干扰杂讯，得到更加纯净的电源输出； 6. 支持 RS232通信协议，用户可连接中控使用； 7. 提供丰富的指令集，方便用户实现各种定制化功能； 技术指标： 工作电压： AC220V / 50~60Hz 最大负载： 30A 6KW 单路负载： 15A 3KW 可控路数： 8路 |
| 34 | 真分集1拖2无线手持麦克风 | 1台 | 1.真正分集接收，四天线设计，信号接收更稳定； 2.支持16台同时叠机使用，接收距离可达200米； 3.具有独立2000个频道可调，自动搜索干净频点功能； 4.7位LED灯显示RF/AF信号强度，LCD液晶显示，未开机状态时黄绿色，使用状态时篮色，设置状态时白色； 5.采用独特的CPU控制开关机，发射或接收不管处于何种状态，开关机都无冲击声； 6.采用专业二次变频和多级射频滤波技术，多套使用互不干扰,音码和射频强度双重静噪杜绝干扰。 |
| 35 | 鹅颈电容麦 | 6台 | 1.精致典雅的结构设计，符合人体工程学； 2.极宽而平坦的频率响应经济而广泛的应用范围，从会议系统到演唱会音效录音工作都适合使用； 3.微细收音头及双鹅颈的构造，可自由调整角度。拾音方向，准确收音； 4.附高品质防风海绵罩，可减低在讲话时收到不雅的喷气声及其他风声的情况出现； 5.高品质的超心型单指向性背极式电容话筒； 6.强抗射频(RF)干扰屏蔽设计,全金属外壳,可提供杰出的防射频干扰能力； 7.超强抗手机干扰能力； 8.内置音头前置供电及放大器组件，需要外接直流24 V至52 V幻象供电工作； 9.简捷、快速的安装方式； 10.低阻抗的平衡音频输出； 11.桌面式话筒座可配套于其他3针卡侬公头的话筒装置使用。 |
| 36 | 桌面防震话筒座 | 6台 | 1.桌面防震话筒座，设有防震絶缘胶垫，能有效减低安装面上的撞击震动及机械噪声； 2.此话筒座配合鹅项式的会议话筒后，适合使用在演讲、教学、会议、报导的场合使用； 3.可配套于其它三针卡农公头的话筒装置使用； 4.有衰减式静音开关，可控制话筒拾音请况，可控制话筒拾音请况，于1000Hz时作55dB衰减； 5.独有的双色指示灯设计，让话筒工作状态更清晰； 6.设有12-52V幻象供电工作，双色LED显示灯，（电源电压会影响到指示灯的亮度），显示话筒开启工作状态。 |
| 37 | 设备连接线 | 12条 | 卡侬公母头，2.5头，635头成品线 |
| 38 | 音箱支架 | 4个 | / |
| 39 | 音箱连接头 | 8个 | / |
| 40 | 固定式控制终端 | 10台 | 1、Cpu：性能参考Intel i9 2、内存：32G 3、硬盘：1T 4、支持模拟音频信号输入输出 5、显示器：性能参考联想 L22e-20 6、标准百兆或千兆网卡 7、配置独立显卡 8、全套同品牌 |
| 41 | 悬浮式电动左右滑门 | 1套 | 定制，新型铝制方管，悬浮式电动左右滑门 门高：1.6 米 宽3.2米 门闸 ，龙门架：100*100 ， 上梁：80*80 ，下梁：160*140 ，竖料：80*80，中柱：120*25 电机技术参数：运行速度：16 米/分钟，系统功率：370W， 工作电源：220V/50Hz 电机工作电流：2.0A 电机转速：1300r/min 运行噪音：＜ 65db 绝缘等级：Class B 操作方式：无线遥控 环境温度：-30℃至 +70℃。 |
| 42 | 总线报警主机 | 1套 | 8个板载有线防区，可扩展至560个 可扩展至1120个联动继电器或LED输出 支持两条总线，每条可达1.2Km （RVSP2*0.75mm）最远9.6Km，手牵手总线拓扑 支持通过网络、电话线、GPRS、串口等方式上传报警数据到软件 支持手机APP（报警推送、远程布撤防、消警、防区编程等功能） 支持短信通知（需加AL-7400G模块）,支持8个短信号码 支持1000条报警事件记录，1000条操作事件和管理操作记录，支持远程搜索查询事件日志 支持8个键盘分区和70个设备分区 支持4个独立的以太网接警中心、3个独立的电话接警中心和4个独立的GPRS接警中心 支持3个独立中心个，每个可灵活配置报警数据上传策略、冗余备份策略 支持8个用户电话号码 支持每个键盘6组定时布撤防功能。共102组定时布撤防时间 支持主机防拆、支持探测器防拆报警 支持1路受控警号（继电器）输出 支持8个LCD键盘包括1个主键盘和7个从键盘，键盘总线最长9.6Km（需加中继器） 支持Contact ID protocol，支持话机复用 支持273个密码，1个安装员密码、每个键盘16个用户密码 支持250条CID报告缓存 支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换 支持DC12~30V电源供电 支持警号输出、键盘电源、辅助电源防反接和过流保护 支持本地或远程升级（RS232、IP数据升级，程序板上升级） 支持IP手机编程。可通过IP、RS232读取板内编程数据，以文件方式保存,远程导入导出配置参数 支持软硬件结合复位 |
| 43 | 总线编程键盘 | 1套 | 中文液晶显示，显示控制设备的各类信息，包括报警，状态，编程等。 1个布防指示灯，显示该键盘是否在布防状态； 1个状态指示灯，显示该键盘是否在编程状态和欠压指示； 本身带有一个蜂鸣器，用来操作提示和报警； 本身带有一个继电器报警输出； 支持2个自学码遥控器，支持“布防”，“撤防”，“留守布防”。 |
| 44 | 单防区扩展模块 | 1套 | 可接入2个常闭NC防区，使用线末电阻监控防止破坏。 |
| 45 | 四防区扩展模块 | 1套 | 四防区扩展模块，可接入4个常闭NC防区，使用线末电阻监控防止破坏。 |
| 46 | 八光束激光入侵探测 | 1对 | 1、数码管显示信号强度，可实时显示信号每一光束的微小变化，调试简单方便。 2、智能变频技术，每一光束都有相应的发射和接收频率，有效减少光束间相互串光干扰。 3、报警模式采用光束遮断报警，可以设置遮挡任意一光束或两光束报警，适用于各种环境和各种不同应用。 4、每一光束都可以单独屏蔽或者打开，适合各种特殊要求或者环境应用。 5、工作模式与调试模式自由切换，优化对光时的复杂操作。 6、壳体采用304不锈钢材质，可很好的耐腐蚀，中心支撑柱采用铝合金一体挤压成型，能很好的受力作用，底板采用压铸铝一体成型，能很好的固定受力作用。 7、警戒距离 0～500m长距离防范。 8、非可见激光光源设计，使产品使用更隐蔽也更安全。 9、精选进口原装激光头，使用寿命＞15万小时。 10、激光等级Class 1，在任何条件下，眼睛不会受到有危害的光学辐射。 11、激光红外更聚光穿透更强，可有效抑制风、霜、雨、雪、雾等恶劣自然环境的干扰，稳定性更好。 12、发射端的发射角度：＜8′；接收端的接收角度：＞10°。 13、每一光束支持独立调整角度,光轴调整角度水平±15°、垂直±15°。 14、标配支架配件，可直接安装在激光对射顶部，如：红外摄像机、报警灯或探照灯。 15、第一光束和第二光束间距17.5cm，其它光束间距为22cm，有效降低误报和漏报，包括飞鸟及小型动物引起的误报。 16、报警触发响应时间50ms/100ms/300ms/700ms，满足用户在不同环境。 17、防水等级达到IP67，可很好的防水，即使是在水下1米以上浸泡也能很好的防水。 18、支持一组继电器输出，常开/常闭可选，触点容量：AC125V/0.5A、DC24V/1A。 |
| 47 | 紧急按钮 | 3台 | 外壳材料：防火ABS阻燃外壳 输出信号：常闭/常开 |
| 48 | 寻光器 | 1台 | 激光引导器，用于激光对射安装调试，可以快速寻找激光光束的位置，通过蜂鸣器和LED指示灯判断有效光源，内置高容量锂电池，待机时间超长。 |
| 49 | 多功能联动输出模块 | 1台 | 支持16路继电器输出以或16路指示灯输出； 支持RS485总线通讯或IP网络通讯（需配置对应的网络模块）两种模式； |
| 50 | 语音模块 | 1台 | 全新音频播放控制算法，支持多种采样格式，最多可存储24分钟（压缩模式）； 声音可任意分段，语音信息可分段录音，播放并随时更换语音信息，最多可控制28段话音； 工作电源电压：直流12V，最大电流：1A,工作温度：-40-85℃。 |
| 51 | 播报喇叭 | 1台 | 无源喇叭，搭配语音模块使用，可播放语音,DC-12V； 配合语音模块使用，报警喇叭。 |
| 52 | 后备电池 | 1台 | 报警主机专用后备电池12V/7AH |
| 53 | 开关电源 | 1台 | 对射集中供电开关电源（DC-24V/10A） |
| 54 | 声光警号 | 2台 | 声光报警器；声压≥108分贝；电流≤200毫安 |
| 55 | 可视管理主机 | 1台 | 1.亚克力面板； 2.纯IP网络型，标准RJ-45接口； 3.可接收门口机呼叫并开锁，可监视单元门口机，可自动抓拍来访者图像并存储，可接收各用户发送来的报警信息等； 4.桌面式安装。 |
| 56 | 门口呼叫主机 | 1台 | / |
| 57 | SPOE交换机 | 1台 | 1、8个带电源下行端口，2个上行端口 2、供电端口4/5+ ，7/8- |
| 58 | 人脸指纹门禁机 | 1台 | 面部识别容量：500张 手掌容量：500个， 指纹容量：2000枚 高清晰红外双摄像头； 通讯方式：TCP/IP, RS232/485，USB-HOST: 两个USB-HOST接口； 考勤功能：外接定时响铃、夏令时、记录查询、工作代码、短消息； 门禁功能：标配 门禁功能； 电源：12V 3A； 可用考勤管理软件处理复杂班次，ZKFinger高速双引擎10.0指纹算法+IFace高速人脸识别算法7.0。 |
| 59 | 280KG双联挂装式磁力锁 | 1把 | 1.采用电控； 2.安装方便、噪音低、寿命长； 3.吸力强、无剩磁； 4.具故障保护功能，无机械故障； 5.采用特制导线，抗强酸强碱和有机溶剂，耐老化； 6.可长期使用在-65～200℃温度范围内。 |
| 60 | 磁力锁玻璃门U型门夹 | 2个 | 铝合金U型支架 配套全无框玻璃门使用 |
| 61 | 门禁专用电源 | 1台 | 流输入：标准220VAC，50Hz； 直流输出：标准12VDC，5A（半稳压）； 设NC/NO输出，可控制各种类型的电锁，减少门禁控制器的负荷,内置开锁时间调节旋钮；调节范围0～10秒； 设开门按钮输入，可直接开启电锁； 设自动保护功能，内置保险丝； 带充放电电路，另配12v7AH蓄电池，停电之后可继续供电。 |
| 62 | 开门按钮 | 2个 | 86*86*40mm，塑料开关，暗装 |
| 63 | 信息输出设备1 | 1台 | 黑白激光单打 |
| 64 | 信息输出设备2 | 1台 | 喷墨，单打 |
| 65 | 录音电话 | 1台 | / |
| 66 | 信息接入设备 | 1台 | 激光传真 |
| 67 | 卧式信息查询设备 | 1台 | 65寸，卧式，触摸屏 安卓系统/Windos双系统，2G运行内存/32存储 |
| 68 | 壁挂式信息显示设备 | 1台 | 55寸液晶 |
| 69 | HDMI线 | 1条 | 15米 |
| 70 | 壁挂支架 | 1台 | / |
| 71 | 室温控制系统 | 2台 | 功率: 5匹 变频/定频：定频 接入电源：380V |
| 72 | 相关配件 | 1批 | / |
| ▲三、商务要求 |
| 1 | 合同签订期 | 自成交通知书发出之日起7天（日历天） |
| 2 | 服务期限及服务地点 | 服务期限：合同签订之日起30日历日内完成安装调试及验收工作，运营维护期3年。 服务地点：南宁市。 |
| 3 | 质量标准及质保期 | 符合国家标准和制造厂家合格产品的出厂质量标准，质保期1年。 |
| 4 | 验收方法 | 符合国家现行有关规定及要求，符合双方合同中规定的技术要求。 |
| 5 | 投标报价要求 | 本项目实行总包干价，投标报价为完成本项目所需费用的总和，投标人投标时需根据项目各组成项进行合理报价，应包含完成本项目所有服务内容所需的一切费用和售后服务、税金、招标代理服务费及其它所有成本费用的汇总。合同履行期间，采购人不再支付其他任何费用。 注：投标人的投标总报价≤采购预算（人民币220.00万元整）。 |
| 6 | 付款方式 | 合同签定后支付合同价款的30%作为预付款；交货安装完成并验收合格后支付65%；剩余5%为质保金，质保期满后一次性支付。 |
| 7 | 服务要求 | 中标人负责设计、采购、安装、调试，责培训操作人员； （2）保证后期警系统的维护、升级、运营（三年维护期）； （3）售后服务保障要求：保证做到2小时内响应系统任何故障，保证5小时内排除故障恢复正常监管及预警。 （4）质保期自安装调试验收合格，并以双方最终验收报告签字日开始计算。质保期内，中标人将负责处理并解决故障，如需更换相关设备，一切费用由中标人负责。 |
| 8 | 其它要求 | 1、在发出成交通知书之前，采购人或者采购代理机构有权在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询对中标人信用进行查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人将上报政府采购监督管理部门并按照信用信息使用规则处理并追究其责任，由此造成的所有损失和经济开支由该中标人承担。 2、本标段相关服务均要求符合国家相关行业标准。行业实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，投标人均应提供相关有效的证书复印件。 |

# 第三章评标方法

（一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共五人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标委员会以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对投标人的报价文件、技术文件和商务文件等三部分内容按百分制打分。

（三）评分细则：（按四舍五入取至小数点后四位）

| 序号 | 评分内容 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （10分） | 投标报价 (满分10分) | （1）评审价为供应商的投标报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额＝投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，供应商为小型和微型企业，并在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品为小型和微型企业产品的，对其投标报价格给予10%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 供应商被评定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标产品为小型和微型企业产品的，该供应商的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；除上述情况外，评审报价=投标报价。 （6）以进入综合评分环节的最低的评审报价为基准价，基准价报价得分为10分。 （7）价格分计算公式：某供应商价格分=基准价/某供应商评审报价×10分 |
| 2 | 技术分 （81分） | 设计方案分 （满分18分） | 一档（6分）：对项目建设目标、整体架构、功能模块、实现思路未提供详细描述或与业务需求不契合。 二档（12分）：对项目建设目标、整体架构、功能模块、实现思路的理解有基本描述。技术方案无漏项，基本满足采购文件要求，内容无前后矛盾。技术方案未完整体现与业务需求的吻合程度，未详细阐述方案的科学性、先进性、可行性和扩展性，对关键技术的理解较为一般。 三档（18分）：对项目建设目标、整体架构、功能模块、实现思路的理解有详细的阐述。投标方案应答详尽、明晰，满足采购文件要求，内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合采购文件要求。项目建设和技术方案与业务需求高度吻合，体现方案的特色性、科学性、先进性、可行性、扩展性，方案科学合理、安全严密、具有一定的前瞻性，充分考虑本项目的实际使用需求。 |
|  |  | 组织实施方案分（满分12分） | 一档(4分）：提供项目组织实施方案，方案总体相对简单，基本可完成项目实施； 二档(8分）：提供项目组织实施方案，方案详细，有实施计划、组织方案、人员培训、进 度安排等方面的描述，可较好完成项目实施； 三档(12分）：提供项目组织实施方案，方案详细，有实施计划、组织方案、人员培训、进度安排等方面的描述，在较好完成项目实施方案设计基础项上额外提供创新项目。 |
|  |  | 培训计划及方案分（满分12分） | 一档（4分）：有培训计划及方案，培训方案基本可行和满足项目要求。 二档（8分）：有明确的培训计划及方案，选派专业技术人员作为培训指导师，组织协调等工作制度相当完善。 三档（12分）：有明确的培训计划及方案，选派专业技术人员作为培训指导师，组织协调等工作制度完善，对本项目有深刻的理解，针对本项目的重点难点实施具体培训。 |
|  |  | 后续技术服务方案分（满分18分） | 一档（6分）：优化措施及后续服务承诺，软件升级维护方案较简单的； 二档（12分）：优化措施及后续服务承诺、软件升级维护方案较完善、可行、中肯的； 三档（18分）：优化措施及后续服务承诺很详细、软件升级维护方案优秀，对本项目具有针对性，有利于项目的优质实施的； |
|  |  | 设备性能分（满分21分） | 一档（7分）：设备在性能、选型、配置上基本满足采购需求，功能基本完善，标注“★或▲”项技术参数无负偏离； 二档（14分）：设备在性能、选型、配置上满足采购需求，功能较完善，标注“★或▲”项技术参数满足15项或以上（以第三方权威机构出具的检验报告证明为准）； 三档（21分）：设备在性能、选型、配置上完全满足采购需求，功能较完善，标注“★或▲”项技术参数满足25项或以上（以第三方权威机构出具的检验报告证明为准）； |
| 3 | 信誉业绩分 （6分） | 投标人自2017年1月1日以来完成的类似业绩的，每个业绩2分，满分6分。 |
| 4 | 政策功能分（3分） | （1）投标的主要产品纳入最新一期节能产品政府采购清单的（适用于非强制采购节能产品，提供投标产品所属清单页），每有一项加0.2分（满分1分）。 （2）投标的主要产品纳入最新一期环境标志产品政府采购清单的（提供投标产品所属清单页），提供投标产品所属清单页），每有一项加0.2分（满分1分）。 （3）投标的产品有属于广西区内的产品的（注：本次投标供货范围中使用广西区内产品〈包括工业产品〉超过投标总金额的80%以上〈含〉，提供生产厂家营业执照及相关有效证明），可得1分。 |
| 总得分=1+2+3+4。 |

（五）中标候选人推荐原则：

一）评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选供应商。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。

二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。必要时提交相关证明材料包括提供详细的设备成本核算数据和清单、产权费、包装运输费用、规费、税金、利润点、投入项目实施人员工资、交通费用、食宿费用、其他等相关核算证明文件。

# 第四章投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名称：南宁市江南区消防救援大队 联系人：吴秋洁 联系电话：0771-4835355 地址：南宁市江南区亭洪路64号 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名称：广西桂工建设管理咨询有限公司 地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区庆歌路20号富雅·国际商务大厦B栋十三层 联系人：陈工 电话：0771-5533898 |
| 1.3 | 项目名称 | 江南消防救援大队火灾风险预警平台监管中心综合服务项目 |
| 1.4 | 项目编号 | NNZC2020-G3-005030-GXGG |
| 1.5 | 采购预算 | 详见采购公告 |
| 1.7 | 获取招标文件的方式 | 获取招标文件方式： 由潜在投标人自行在南宁市公共资源交易平台(http:// www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw)的信息公告处下载招标文件。 |
| 1.8 | 预留采购份额 | 本项目非专门面向中小企业采购 |
| 3.2 | 投标人应具备的特定条件 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件； 2.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），经营本次招标采购服务，具备合法资格的供应商； 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动; 4. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动; 5. 本项目不接受联合体投标。 |
|  | 信用查询 | 采购人或采购代理机构在对供应商资格审查时进行信用查询， 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等 查询起止时间：资格审查时 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。 |
| 3.3 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 4.1 | 招标文件质疑提交的截止时间 | 招标文件发布之日起7个工作日内 |
|  | 质疑提交地点、电话 | 中国（广西）自由贸易试验区南宁片区庆歌路20号富雅·国际商务大厦B栋十三层1331号，0771-5533898。 |
| 7.1 | 投标人要求澄清的截止时间 | 在收到招标文件之日起七个工作日内 |
| 8.7 | 投标文件副本份数 | 报价文件：正本1份，副本4份 资格文件：正本1份，副本4份 商务技术文件：正本1份，副本4份 |
|  | 投标文件电子版 | 投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。 1.投标文件电子版内容：全套投标文件。 2.投标文件电子版份数：1份。 3.投标文件电子版形式：投标文件正本盖章后扫描PDF版。 4.投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘或U盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
| 11.4 | 采购代理服务费 | 招标代理服务费参照按国家计委发布的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号和发改价格【2011】534号文规定服务类标准计取，在发出中标通知书前，中标人向采购代理机构一次性付清。 |
| 12.1 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90日历天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。 |
| 13.1 | 投标保证金金额 | 不需要 |
| 15.1 | 投标截止时间（开标时间） | 2020 年12月10日9时30分 注： 本项目的投标文件通过邮寄快递或直接送达的方式送达。 1、投标文件必须在投标截止时间前送达。招标采购代理机构工作人员签收邮寄或直接送达包裹的时间即为投标人投标文件的送达时间，逾期送达的投标文件无效，后果由投标人自行承担。收件地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区庆歌路20号富雅·国际商务大厦B栋十三层1331号广西桂工建设管理咨询有限公司，联系人：陈工，联系电话：0771-5533898。请寄件人在包裹外包装清晰注明是“项目名称、项目编号、有效的电子邮箱、联系人及联系方式。 2、投人应充分预留投标文件邮寄、送达所需要的时间。为确保疫情防控期间邮寄包裹能及时送达，应选择邮寄运送时间有保障的快递公司寄送投标文件或直接送达。 |
| 15.2 | 递交投标文件地点 | 邮寄或直接送达，不现场递交 |
| 16.1 | 开标地点 | 与递交投标文件地点相同 |
| 17.3 | 评标方法 | 综合评分法 |
|  | 中标结果公告内容 | 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，中标结果公告内容中包括中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求。 |
| 23.1 | 中标通知书的发放 | 按相关规定在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公示中标结果，同时向中标供应商发出中标通知书。公示期为1个工作日，公示期满无异议的，由招标代理机构向中标供应商发出政府采购合同。 |
| 26.1 | 履约保证金金额 | 无 |
|  | 政府采购合同公告 | 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
| 28.1 | 需要补充的其他内容 | 1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |
|  |  | 项目特殊说明：本项目不允许非法分包或转包，一经采购人发现，将按违约处理报相关监督管理部门处理。 |
|  | 政府采购信用融资制度 | 为帮助中小微企业解决资金周转或融资困难问题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，为中小企业参与政府采购活动提供金融服务。中标/成交供应商可凭政府采购合同申请政府采购信用融资，具体办理要求与办理方式，详见南宁市公共资源交易中心网“政府采购信用融资”专栏。 |
|  | 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，在合同签订后发现的 | 在签订合同后的合同履行期内，采购人有权对投标文件中的材料进行核验，如发现有虚假应标行为的，采购人有权解除采购合同并上报财政监管部门进行处理。 |
|  | 原件核查 | 投标文件中的资格材料或者评分材料注明需要提供原件现场核查的，开标时现场提交原件待评标时核查，评审完毕后退回。如未能提供，所造成的后果由投标人负责。 |
|  | 现场勘查 | 不组织。由投标人根据需要，携带授权委托书原件，自行或联系业主进行实地现场踏勘。现场踏勘时需严格按照疫情防护要求做好相关防护工作。勘查联系人：李工，17777106859。 |

## 一、总则

1. 项目概况

1.1  采购人：见投标人须知前附表。

1.2  采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.3  项目名称：见投标人须知前附表。

1.4  项目编号：见投标人须知前附表。

1.5  采购预算：见投标人须知前附表。

1.6  资金来源：政府财政性资金

1.7  获取招标文件的时间、地点、方式：见投标人须知前附表。

1.8  预留采购份额：本项目非专门面向中小企业采购

2.  政府采购信息发布媒体：

2.1  与本项目相关的政府采购业务信息（包括公开招标公告、中标公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://gxzfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网），http://zfcg.nanning.gov.cn（南宁市政府采购）、https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/（南宁市公共资源交易中心网）

3. 投标人资格要求：

3.1  投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列投标人资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2  针对本项目，投标人应具备的特定条件：见投标人须知前附表。

3.3投标人须知前附表规定接受联合体投标的，两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合本章第3.1项的要求，至少应当有一方符合本章第3.2项的要求；联合体各方应签订共同投标协议，明确联合体各方承担的工作和相应的责任，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；并将共同投标协议连同投标文件一并提交评标委员会；由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级最低的单位确定资质等级；联合体各方不得再以自己名义单独或组成新的联合体参加同一项目同一分标投标，否则与之相关的投标文件作废；投标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条规定，“鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。”

3.4投标人不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

4. 质疑

4.1投标人认为公开招标文件使自己的权益受到损害的，应当在收到公开招标文件之日起或公开招标文件公告期届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑；质疑提交截止时间后，采购代理机构不再受理对公开招标文件的质疑。投标人认为采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑。

4.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

4.3  供应商质疑时，应当提交质疑书原件，质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑供应商和被质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构名称、地址、电话、邮编等；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）权益受到损害的事实和理由；

（4）相关证明材料；

（5）提起质疑的日期。

质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

4.4质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

4.5  质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑政府采购活动的供应商；

（2）质疑书内容符合本章第4.3项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）财政部门规定的其他条件。

4.6  采购人或采购人委托的采购代理机构自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。

5.  投诉

5.1供应商认为招标文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内向南宁市江南区政府采购监督管理部门提起投诉。

5.2投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

（2）具体的投诉事项及事实依据；

（3）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（4）提起投诉的日期。投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

5.3投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第5.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于南宁市江南区政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经南宁市江南区政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

5.5  南宁市江南区政府采购监督管理部门自受理投诉之日起三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

5.6  南宁市江南区政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

## 二、公开招标文件

6.  公开招标文件的组成

6.1  本公开招标文件包括六个章节，各章的内容如下：

第一章  招标公告

第二章  招标项目采购需求

第三章  评标方法

第四章  投标人须知

第五章  投标文件格式

第六章  合同条款及格式

6.2根据本章第7.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.  招标文件的澄清和修改

7.1投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标人要求澄清的截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

7.2采购人或采购代理机构必须在投标截止时间十五日前，以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的澄清通知所有招标文件收受人，除书面澄清以外的其他澄清方式及澄清内容均无效；同时，采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足十五日，则相应延长投标截止时间。

7.3采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要修改的，应在投标截止时间十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人；同时，采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足十五日，则相应延长投标截止时间。

## 三、投标文件

8.  投标文件的编制

8.1投标人应仔细阅读招标文件，在充分了解招标的内容、技术参数要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写投标文件。

8.2对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的技术参数要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3招标文件中标注▲号的内容为实质性要求和条件。未标注▲号的内容在评标时不得作为判定投标无效的依据。

8.4投标文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。投标文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是投标人的风险，很可能导致该投标无效。

8.5  第五章“投标文件格式”中规定了投标文件格式的，应按相应格式要求编写。

8.6投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖单位公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。

8.7投标文件的正本和副本应分别装订成册，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目名称、项目编号、投标人名称等内容。副本可以采用正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。投标人应准备报价文件正本、资格文件正本、商务技术文件正本各一份，副本份数见投标人须知前附表。

8.8 特别说明：

8.8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。（核心产品已在招标文件中有规定）

8.8.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

8.8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.  投标语言文字及计量单位

9.1投标人的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。

9.2 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3投标文件使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

10.  投标文件的组成

10.1投标人需编制的投标文件包括报价文件、资格文件、商务技术文件三部分，投标人应按下列说明编写和提交。应递交的有关文件如未特别注明为原件的，可提交复印件。

10.1.1  报价文件组成要求，包括：

▲（1）投标函：按第五章“投标文件格式”提供的“投标函（格式）”的要求填写；（必须提供，加盖公章）

▲（2）投标报价表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标报价表（格式）”的要求填写。（必须提供，加盖公章）

10.1.2  资格文件组成要求，包括：

▲（1）投标人资格文件：根据本章第3.2项规定的投标人应具备的特定条件提供，包括营业执照或事业单位法人证书副本复印件，原件备查；（必须提供，加盖公章）

▲（2）投标截止前最近半年期间投标人连续三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式略）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，格式自拟，原件备查），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内保持有效；（新成立的公司不足三个月的，至少提供成立之日起至投标截止时间前任意一个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明）（必须提供，加盖公章）

▲（3）投标截止前最近半年期间投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，格式略）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地有关行政主管部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，格式自拟，原件备查）；（新成立的公司不足三个月的，至少提供成立之日起至投标截止时间前任意一个月的依法缴纳或依法免缴社保费证明）（必须提供，加盖公章）

▲（4）财务会计报表复印件：投标人2018年度或2019年度的财务会计报表复印件（可以是财务报表或银行出具的资信证明或第三方审计报告等证明材料），新成立的公司按实际提供，至少提供成立之日起至投标截止时间前一个月的财务报表，原件备查；或供应商其基本开户银行出具的资信证明（复印件）；（必须提供）（说明：供应商其基本开户银行出具的资信证明指：反映供应商资金结算无异常，无违规透支，无理拒付、无逾期（垫款）和欠息等不良记录，结算纪律良好的相关证明，并非指存款证明。如所提供该证明仅为存款数额信息的将作无效证明处理，并按无效竞标处理）

（必须提供，加盖公章）

▲（5）投标人直接控股、管理关系信息表；（必须提供，加盖公章）

（6）招标文件要求的其他资格证明文件；

资格文件中的第（1）～（5）项必须提交；第（6）项招标文件要求必须提供的必须提供；第（4）～（5）项，事业单位，即提供了事业单位法人证书的供应商可不提供；如招标文件未作要求的如有请提交。

10.1.3  商务文件组成要求，包括：

▲（1）投标声明书（必须提供，加盖公章）

▲（2）法定代表人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如法定代表人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与营业执照中的法定代表人相符；（必须提供，加盖公章）

▲（3）法定代表人身份证明；（必须提供，加盖公章）

▲（4）商务条款偏离表：按第五章“投标文件格式”提供的“商务条款偏离表（格式）”的要求填写；（必须提供，加盖公章）

▲（5）法定代表人授权委托书：按第五章“投标文件格式”提供的“法定代表人授权委托书（格式）”的要求填写；（委托代理时必须提供，加盖公章）

▲（6）委托代理人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如委托代理人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的委托代理人相符；（必须提供，加盖公章）

▲（7）供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

（8）其它：投标人通过国家或国际认证资格证书复印件、银行出具的投标人资信证明或信用等级证明复印件、投标人同类项目业绩证明（附中标通知书复印件或合同复印件）、投标货物的环保产品认证证书复印件或生产厂家的环保体系认证证书复印件、投标产品的国家节能产品认证证书复印件、投标人近三年发生的诉讼及仲裁情况说明，中小企业声明函（附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件），等等。

商务文件中的第（1）～（4）、（7）项必须提交；第（5）、（6）项在委托代理时必须提交；第（8）项招标文件要求必须提供的必须提供，如招标文件未作要求的如有请提交。

10.1.4 技术文件组成要求，包括：

▲（1）技术资料表：按第五章“投标文件格式”提供的“ 技术资料表（格式）”的要求填写；（必须提供，加盖公章）

▲（2）项目实施方案（根据评标办法相关要求组织编写）；

（3）其它：针对本项目所投标服务的详细说明，相关的图纸、图片，等等。

其中，技术文件组成要求的第（1）、（2）项必须提交；技术文件要求的第（3）项招标文件要求必须提供的必须提供，如招标文件未作要求的如有请提交。

10.2投标人应编制目录，按上述顺序将报价文件、资格文件、商务技术文件分别装订成册。特别注意投标报价不得出现在资格、商务技术文件中。

11.  投标报价

11.1  投标人应以人民币报价。

11.2投标人可就第二章“项目需求一览表”中的内容报出完整且唯一报价，附带有条件的报价将不予接受。

11.3投标报价为采购人指定地点的现场交货价，其组成部分详见第二章“项目需求一览表”。采购人不再向中标供应商支付其投标报价之外的任何费用。

11.4  本项目的采购代理服务费按物价部门核准的收费标准执行，见投标人须知前附表。

11.5  不论投标结果如何，投标人均应自行承担与编制和递交投标文件有关的全部费用。

12.  投标有效期

12.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

12.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期，这种要求与答复均应使用书面形式。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标在超过原有效期后失效。

12.3投标人的投标文件在投标有效期内均应保持有效。

13.  投标保证金

根据《南宁市财政局关于推进政府采购“放管服”工作和深化改革有关内容的通知》（南财采[2019]27号），不需要提交。

## 四、投标

14.  投标文件的密封

14.1  投标人应将投标正、副本文件、电子版文件统一装入一个文件包装袋中加以密封，封口处必须加盖投标人单位公章，以示密封。

15.  投标文件及投标样品的递交

15.1  投标人投标截止时间：见投标人须知前附表。

15.2  投标人递交投标文件地点：见投标人须知前附表。

15.3  投标人递交投标样品截止时间：见投标人须知前附表。

15.4  投标人递交投标样品地点：见投标人须知前附表。

## 五、开标与评标

16.  开标

16.1采购代理机构将在本章第15.1项规定的投标截止时间（即开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应准时参加并签到。如未按时签到，由此产生的后果由投标人自行负责。

16.2 投标人不足3家，不得开标。

16.3  开标程序：

（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）采购代理机构在采购项目开标会现场登陆开标系统并输入供应商全称、社会统一信用代码、联系电话等信息，完成投标签到，供应商自行提前准备准确的信息材料（如：有效的营业执照复印件），如因供应商提供信息不准确导致信息错误的，供应商后果自负。公布在投标截止时间前递交投标文件且按规定在开标会现场完成投标签到的投标人家数；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员；

（4）检查文件：由各投标人检查各自的投标文件密封情况并签字确认；

（5）唱标：经投标人确认投标文件密封无误后，由采购代理机构工作当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他需要宣布的内容；

（6）开标过程由采购代理机构如实记录, 由参加开标的各投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果，不影响评标过程；

（7）宣布评标期间的有关事项；

（8）开标结束。

17.  评标

17.1评标委员会：评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。采购人或采购代理机构根据本项目的特点，从财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取专家。

17.2  评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

17.3评标方法：评标委员会按照投标人须知前附表和第三章“评标方法”规定的方法、评审因素和标准对投标文件进行评审。在评标中，不得改变第三章“评标方法”规定的方法、评审因素和标准；第三章“评标方法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

17.4  评标程序：

17.4.1采购代理机构项目负责人宣读评标现场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避；

17.4.2采购代理机构项目负责人介绍项目概况及评标委员会组成情况（但不得发表影响评审的倾向性、歧视性言论），推选评标组长（原则上采购人不得担任评标组长）；

17.4.3  评标委员会按分工开展评标工作：

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

投标人有下列情形之一的，资格审查不通过：

1）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商的。

2）未报名成功的投标人。

3）参加同一合同项下的政府采购活动的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

4）投标人为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的。

5）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

6）不按照招标文件要求提供合格的资格证明材料的。

7）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

注：资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

评标委员会符合性检查：依据招标文件的规定，评标委员会对通过资格审查的投标文件的完整性、合法性等进行符合性审查。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是投标文件的组成部分。

（3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（4）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（5）编写评标报告，并确定中标供应商名单。

17.4.4整个现场评标过程中，采购代理机构应严格按照招标文件既定的程序组织评委评审，针对评委作出的评分、评标结论现场认真进行核对和复核，如有错漏，应及时请当事评委进行校正。

17.5在确定中标供应商前，采购人或采购代理机构不得与投标供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

17.6评标过程的保密。评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

18.  投标文件的修正

18.1  如果出现计算或表达上的错误，修正的原则如下：

（1）开标时，投标文件中投标函内容与投标报价表中明细表内容不一致的，以投标函为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

18.2同时出现以上两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力。如果投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效且其投标保证金不予退回。

18.3评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

19.  拒绝接收

19.1投标人未在本章第15.1项规定的时间之前将投标文件送达至本章第15.2项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标文件。

19.2投标人未在本章第15.3项规定的时间之前将投标样品送达至本章第15.4项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标样品。

20.  无效投标

20.1  属下列情形之一的，投标人的投标无效：

（1）投标人不具备本章第3项规定的投标人资格要求的；

（2）投标文件未按本章第8.7项的规定标识或未按规定的正、副本数量递交的；

（3）投标文件未按本章第10.1项的规定编写和提交的（包括缺少应提交的文件或格式不符合第五章“投标文件格式”的要求）；

（4）投标文件不符合本章第10.2项规定的；

（5）投标报价不符合本章第11项规定的或超过采购预算的；

（6）投标文件不符合本章第14.1项规定的；

（7）投标人出现本章第18.2项所述情形的；

（8）投标文件未对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

（9）投标文件附有采购需求以外的条件使评标委员会认为不能接受的；

（10）投标人在投标过程中提供虚假材料的；

（11）投标文件含有违反国家法律、法规的内容。

20.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

20.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

20.4关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

21.  废标

21.1  在招标过程中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2废标后，采购代理机构将在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公告废标理由，不再另行通知。

## 六、合同授予

22.  中标供应商的确定

22.1  评标委员会按第三章“评标方法”的规定排列中标候选供应商顺序，并依照次序确定中标供应商。

23.  中标通知书

23.1评标结束后，采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

中标人确定后由采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公示，公示期为一个工作日，公示期满无异议的，由招标代理向中标供应商发出中标通知书。采购人或采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

以上信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。

23.2在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

23.3中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24.  投标文件及投标样品的退回

24.1  采购人及采购代理机构无义务向未中标供应商解释其未中标原因和退回投标文件。

24.2中标供应商的投标样品由采购人保管，做为验收的依据，验收后由采购人退回。未中标供应商的投标样品由供应商在中标结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

25.   签订合同

25.1政府采购合同签订应遵照招标文件的有关要求。

25.2采购人和中标供应商应当在第二章“项目需求一览表”中商务条款要求载明的合同签订期内，按第六章“合同条款及格式”订立书面合同。联合体投标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

25.3政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与招标文件、中标供应商的承诺、中标通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

25.4政府采购合同（正本、副本）自签订之日起七个工作日内，由采购人将合同副本一式二份送南宁市江南区财政局备案。

25.5中标通知书发出后，中标供应商有本章第13.5项第（3）至（6）项情形之一的，中标无效，不予退还其交纳的投标保证金，采购人可追究中标供应商承担相应的法律责任。如采购人无正当理由拒签合同的，应退还中标供应商投标保证金；采购人给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

25.6采购人在签订合同之前有权要求中标供应商提供本项目招标文件要求的资料原件进行核查，中标供应商不得拒绝。如中标供应商拒绝提供，则自行承担由此产生的后果。

25.7中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，如仍在投标有效期内，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

25.8政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

26.  履约保证金

## 根据《南宁市财政局关于推进政府采购“放管服”工作和深化改革有关内容的通知》（南财采[2019]27号）规定，不需要提交。

## 七、其他事项

27.  解释权

27.1本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制。

28.  需要补充的其他内容

28.1  需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

28.2  代理服务收费标准：各分标按下表“服务类”标准收取,在签订合同前，由中标人应向采购代理机构一次付清代理服务费。

代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

# 第五章投标文件格式

格式1：

投标函（格式）

致：（采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的        （项目名称）       项目（项目编号：        ）的招标文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件正本一份，副本 份（包含按投标人须知第10.1.1项要求提交的全部文件）；

二、资格文件正本一份，副本 份（包含按投标人须知第10.1.2项要求提交的全部文件）；

三、商务技术文件正本一份，副本 份（包含按投标人须知第10.1.3、10.1.4项要求提交的全部文件）。

四、投标文件电子文件一份。

据此函，签字人兹宣布：

1.我方愿意以（大写）人民币        （￥元)的投标总报价，服务期限：        ，提供本项目招标文件第二章“项目需求一览表”中的采购内容。

2.我方同意自本项目招标文件“投标人须知”第15.1项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知”第12.1项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

5.如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

6.如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同条款及格式”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7.我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8.我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9.我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）  拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的

辩解。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年月日

格式2：

报价表（格式）

| 项号 | 货物/服务名称 | 货物/服务内容及性能参数 | 数量 ① | 单价(元) ② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计：（大写） 人民币 元 (￥ 元) 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %。 |
| 合同签订期： |
| 服务期限： |
| 服务地点： |

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空。否则，按投标无效处理。

格式3：

投标声明书（格式）

致：                 （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址            。

我          （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_____ 项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

4. 我方及由本人担任法定代表人（负责人）的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5. 上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：；

7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

格式4：

技术资料表（格式）

请根据所投服务/货物的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“项目需求一览表”中的服务/货物内容及要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 | 投标文件承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 服务/货物名称 | 服务/货物内容及要求 | 服务名称 | 所提供服务/货物的内容 |  |
| 1 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |
| 投标人（盖单位公章）： |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵当投标文件的服务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

格式5：

商务条款偏离表（格式）

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物（服务）需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |
| 投标人（盖单位公章）： |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，招标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。

⑶当投标文件的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

格式6：

法定代表人身份证明书（格式）

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓    名：性      别：

年    龄：职      务：

身份证号码：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人：（盖单位章）

年月日

法定代表人授权委托书（格式）

致：                       （采购代理机构名称）

本人    （姓名）    系     （投标人名称）     的法定代表人，现授权我单位在职正式员工    （姓名和职务）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的   （项目名称）     （项目编号：）项目的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于年月日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

格式7：

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

# 格式8

## 其他文书、文件格式

    - 中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

    - 残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

格式9：

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人下载的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

（公章）

年    月     日

# 第六章合同条款及格式

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）

供 应 商（乙方）

签订合同地点：

签订合同时间：

采购合同文本

合同编号：

采购人（甲方）                              采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称和项目编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照公开招标采购文件（以下简称“招标文件”）规定条款和乙方投标文件（以下简称“投标文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、服务一览表

| 序号 | 服务内容 | 数 量 | 单位 | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细内容见报价表附件 |
| 人民币合计金额（大写）： 小写金额： |

2、合同合计金额包括服务费、设备费、管理费、验收费、利润、税金及其它所有成本、费用的总和。如招标文件、投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

乙方所提供的服务质量必须与招标文件、投标文件和承诺相一致。

第三条　交付和验收

1.服务开始时间：                 。

2.服务地点：                          。

3.验收方式：

第四条  付款方式

1.资金性质：                       。

2.付款方式：                       。

第五条　履约保证金

1.履约保证金由甲方委托采购代理机构收取，并由乙方的投标保证金直接转成履约保证金。

2.签订合同后，乙方按合同履约的，履约保证金在服务期满后五个工作日内如数退还（不计利息）。如乙方不按双方签订的合同规定履约，履约保证金按有关法规处理，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。乙方应及时采购代理机构办理退还履约保证金手续，并提供履约保证金缴款凭据（复印件）及本单位开户银行及账号。乙方不及时办理退还履约保证金手续所造成的一切后果，由乙方自己承担。

第六条 税费  本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第七条　违约责任

1.合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为成交金额的3‰。乙方违约的，违约金按约定金额支付，甲方违约的，违约金从采购款中扣除，但违约金累计不得超过违约货款额5%。

2.乙方给甲方造成的损失超过违约金额的，乙方应给甲方高出违约金的部分予以赔偿。

3.乙方延迟履约、不完全履约或提供的服务不符合谈判文件和响应文件要求的。除支付违约金外，仍需继续履行合同或重新提供符合要求的服务。

第八条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第九条  合同争议解决

1.因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。服务符合标准或要求的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准或要求的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十一条 合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经北海市政府采购监督管理科审批，并签书面补充协议报北海市财政局政府采购监督管理科备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

第十二条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十三条　签订本合同依据

1.谈判文件；

2.乙方提供的响应文件；

3.谈判书；

4.成交通知书。

第十四条　本合同一式四份，具有同等法律效力，北海市财政局政府采购监督管理科、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报北海市财政局政府采购监督管理科备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |
| --- |
| 2、质保期责任： |
| 3、其他具体事项： |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：填不下时可另加附页